## T-PRES
|  |  |  | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA
|  |  |  | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16
|  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
|  |  |  | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
|  | Capítol | 02 | NOTA GENERAL
|  | Subcapítol | 00 | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST
'01.CP.02.00 | 1 | P2140-NOGE | u | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST: La construcció actual ha de ser respectuosa i equilibrada amb el medi que l'envolta. El projecte preveu obtenir la màxima puntuació en una certificació tipus Leed. L'empresa constructora es comprometrà a treballar en aquesta direcció quedant inclosa dins el present pressupost. Per tal de reduir l'impacte ambiental de l'obra dels materials a seleccionar i instal·lar, aquest disposaran de certificació ambiental o auto declaració de producte. Els materials hauran de ser aprovats per la Direcció de l'obra. Com a mínim es seleccionaran 20 productes diferents de 5 fabricants diferents amb aquestes característiques. Totes les partides incloses en el present pressupost inclouran en els preus unitaris els següents conceptes: - Els preus unitaris presentats s'indicaran en PEM, incloent la part proporcional de costos indirectes (6%) i despeses auxiliars. - Sobre el total del pressupost s'aplicarà un increment del 13% en concepte de despeses generals i un increment del 6% en concepte de benefici industrial. - Els preus tindran repercutits qualsevol altre cost auxiliar associat a l'execució dels treballs que el contractista consideri. - Estaran inclosos tots els elements auxiliars per a la correcta execució dels treballs. - Els costos de la tramitació i pagament de totes les taxes i permisos que siguin necessaris per a la realització dels treballs, entre els quals s'inclouen transports especials, talls de carrers, treballs especials en cap de setmana o horari nocturn, despeses d'ocupació de la vorera, abocament d'aigües, etc., necessaris per a la correcta execució de les obres. L'import del pagament de la llicència d'obra SI anirà a càrrec de la propietat. -Tots els materials necessaris per a l'execució de l'obra, incloses pèrdues, minves, escapçadures, cavalcaments, etc. - Tots els elements del pressupost inclouran subministrament, elevació, col·locació en obra, muntatge, neteja i repàs final, amb tots els elements i accessoris, material auxiliar, ... necessaris per a la correcta execució, si no s'indica explícitament el contrari en el redactat de la partida. - La maquinària, estris, eines, bastides de qualsevol tipus o mitjans auxiliars d'elevació necessaris per a l'execució, inspecció i proves finals dels diferents elements, no indicats explícitament en les partides del pressupost, així com tots els mitjans d'elevació necessaris. - La mà d'obra directa i indirecta en cada moment necessària per a la perfecta execució dels treballs, incloent tots els costos i càrregues socials. - Tots els cànons i impostos propis de l'execució de les partides del pressupost, incloent cànons a abocadors de terra, el cànon d'abocament per lliurament a un gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents de la demolició, gestió d'aigües freàtiques, etc, en cas que sigui d'aplicació i no s'indiqui explícitament en les partides del pressupost. - La col·locació i manteniment de les caixes generals de protecció, quadres i subquadres, distribució interior, il·luminació provisional i tots els elements que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres. - Totes les partides d'instal·lacions porten incloses les parts proporcionals de les ajudes de paleta i altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, tapat de forats, elements de suport i fixació etc, que no estiguin especificats en el present pressupost en partida independent, per a la seva correcta realització. - Les despeses de tots els mitjans auxiliars, tasts, proves (exceptuant el control de qualitat obligatori), accessos, eines, mitjans d'elevació, suport, control i totes les activitats secundàries i mitjans auxiliars fossin necessàries per a la realització de la finalitat última d'execució dels treballs. - La valoració global del pressupost té en compte les circumstàncies especials de treball de l'obra, la seva situació i emplaçament, en un edifici existent, amb aturades ocasionals dels treballs en moments puntuals per incompatibilitat amb les activitats confrontants que es desenvolupen i qualsevol altra circumstància que es pugui donar, amb la reducció dels rendiments de treball que aquests fets puguin suposar. No s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra ni partides complementàries de nova creació per a aquests conceptes o circumstàncies. - La presentació de mostres de tots els materials que la Propietat i Direcció Facultativa considerin. - Serà a càrrec del Contractista la realització de totes les gestions amb les companyies subministradores per a l'obtenció dels serveis. - Queden inclosos tots els treballs de conservació i protecció dels elements existents de l'edifici sobre els que no s'intervé, així com la sectorització amb els espais de no intervenció. - Queden inclosos la formació i adaptació de tots els camins, passos, etc que sigui necessari realitzar al propi edifici per poder realitzar els treballs indicats, incloent feines de caire provisional com estintolaments, forats en murs, etc, així com la posterior reposició a l'estat original, sempre i quan no quedi explícitament definit a les partides de projecte. - Queda inclosa la realització d'una habitació tipus de mostra, completament acabada, amb tots els elements i revestiments, per aprovar tots els materials, execucions i criteris per a la resta de la obra. L'habitació mostra es realitzarà amb suficient antelació i previsió per poder modificar els materials o criteris constructius que es considerin sense afectar la planificació prevista de l'obra. Tots els canvis a realitzar en l'habitació mostra derivats de les decisions que es prenguin quedaran inclosos en el global de la oferta presentada. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
|  | Capítol | 04 | ACTUACIONS PREVIES
|  | Subcapítol | 02 | PROTECCIONS I SECTORITZACIONS
'01.CP.04.02 | 1 | P21Q0-ZSEC | u | Sectorització en el límit de la zona a actuar amb tancament provisional de pladur integrant porta de 1 fulla amb control d'accés integrat, segellats perimetrals, lona, plàstic i tots els elements que es considerin necessaris per aïllar la zona d'obres de les zones en ús. Inclou desmuntatge de tots els elements un cop finalitzades les obres, neteja i repàs de tots els elements afectats en la zona de no actuació. Inclou transport de runa a abocador i gestió dels residus a centre autoritzat, inclús cànon. | 530.28 | 10
'01.CP.04.02 | 2 | P1D2-ZPPV | m2 | Protecció provisional de paviment o zona ajardinada amb tauler de fusta de pi, amb làmina separadora de polietilè sense adherir sota els taulons, inclòs desmuntatge i retirada de tots els elements. | 19.19 | 97.25
'01.CP.04.02 | 3 | PRE0-ZPTA | u | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat fins a 2m, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2m d'alçada, col·locades sobre material amb funció d'encoixinat, amb el desmuntatge inclòs un cop finalitzades les obres. | 55 | 15
'01.CP.04.02 | 4 | P21Q2-ZMOB | u | Retirada i trasllat de tot el mobiliari no fixe existent en l'edifici en el moment d'executar les obres, com llits, sofas, taules, cadires, prestatges, armaris, etc, amb aplec en magatzem a indicar per la Propietat. | 4428.15 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
|  | Capítol | 04 | ACTUACIONS PREVIES
|  | Subcapítol | 04 | CALES I TREBALLS PREVIS ESTRUCTURA
'01.CP.04.04 | 1 | 41631A77R | u | Cala d'inspecció en fonament de 100x140x200 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats | 649.86 | 10
'01.CP.04.04 | 2 | 41642611 | u | Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats | 45.81 | 3
'01.CP.04.04 | 3 | 41643D11R | u | Cala d'inspecció inferior en sostre ceràmic, amb regata de 40 cm de llargària sobre la bigueta ceràmica per la seva cara inferior fins a descobrir l'armat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats amb pont d'unió, morters de reparació i enguixat superficial. | 17.06 | 55
'01.CP.04.04 | 4 | 41654611 | u | Cala d'inspecció superior en terrat de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats | 79.35 | 4
'01.CP.04.04 | 5 | 41665312 | u | Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura | 23.46 | 134
'01.CP.04.04 | 6 | 41697744R | u | Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x100 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats | 69.18 | 10
'01.CP.04.04 | 7 | K168Z004 | u | Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals | 12.6 | 30
'01.CP.04.04 | 8 | K1641011R | u | Cala d'inspecció de l'armadura d'un pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, per determinar l'armat en dues de les seves cares, tant l'armat longitudinal com el transversal. Inclou restitució de la volumetria amb pont d'unió i morters de reparació per a formigó. | 38.8 | 296.25
'01.CP.04.04 | 9 | J060D10C | u | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 16.13 | 166.25
'01.CP.04.04 | 10 | J0604400R | u | Provetes en formigó existent. Inclou: -Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni -Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 -Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 75x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3. -Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi -Informe resultats | 230.83 | 38
'01.CP.04.04 | 11 | K2315517 | m2 | Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70% | 31.02 | 568.2
'01.CP.04.04 | 12 | K4C31520 | m | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats | 13.1 | 1
'01.CP.04.04 | 13 | K4C91510 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló | 25.9 | 350.1
'01.CP.04.04 | 14 | K4CC1010 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló | 34.95 | 1
'01.CP.04.04 | 15 | J2VGW700R | u | Estudi geotècnic 20415 Centre Català Geotècnia visat o equivalent | 4200.84 | 1
'01.CP.04.04 | 16 | J2VGWXECA | u | Aixecament topogràfic de totes les plantes un cop realitzat l'enderroc de tots els elements divisoris, amb replanteig de tots els elements perimetrals, pilars estructurals i divisòries que es mantenen. Lliurament d'arxius CAD. Inclou planta soterrani, planta baixa, planta 1a, planta 2a, planta 3a, planta 4a i coberta. | 4173.75 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
|  | Capítol | 04 | ACTUACIONS PREVIES
|  | Subcapítol | 06 | ACCESSOS BLOC A
'01.CP.04.06 | 1 | P9V7-ZFGR | m | Folrat de graonat d'escala existent amb graó sobreposat amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 2 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs. | 37.07 | 92.4
'01.CP.04.06 | 2 | P9S1-ZFXP | m2 | Folrat de replans d'escala amb planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs. | 44.03 | 22.24
'01.CP.04.06 | 3 | EL2FZASP | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor provisional exterior per a persones: de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 8000 mm de recorregut màxim, 3 parades, amb doble embarcament a 180º, maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina de qualitat bàsica, mirall 3/4 estret, blanc, passamans, botonera, sòl de PVC, embocadures i fronts en Acer per pintar. En cabina, panell de comandaments amb polsadors, fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer per pintar de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors. Inclou fonaments de formigó armat amb excavació prèvia, estructura d'acer de suport del conjunt, malla de tancament per al perímetre de la caixa, i elements de cubrició necessaris per protegir els elements que calgui de les inclemències climàtiques. Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant la durada de les obres. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. S'inclouen els treballs d'enderroc i adequació de façana per accedir a cada planta, així com reposició posterior de tots els elements per a deixar-ho en l'estat original. Desmuntatge i enderroc de tots els elements un cop finalitzades les obres, amb càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i gestió en abocador, cànon inclòs. | 39848.39 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
|  | Subcapítol | 01 | ENDERROCS
'01.ED.P2.01 | 1 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix i tots els seus revestiments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. | 16.52 | 277.148
'01.ED.P2.01 | 2 | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix i tots els seus revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. | 8.82 | 3732.725
'01.ED.P2.01 | 3 | P214T-ZDLL | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica o guix, mampares lleugeres, de 5 cm de gruix i tots els seus revestiments o mampares de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. | 7.31 | 6878.275
'01.ED.P2.01 | 4 | P214T-ZDRF | m2 | Enderroc complert de paret de tancament de façana amb tots els seus elements, amb doble paret de tancament de totxana, pitxulí exterior, revestiment interior i exterior, peces de revestiment en perímetres obertures i qualsevol altre element que conformi la façana, fins a deixar només els elements estructurals, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: La retirada de les fusteries es valora en partida independent. Es realitza deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 100% | 30.06 | 123.8
'01.ED.P2.01 | 5 | P2142-4RN0 | m2 | Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 14.37 | 262.49
'01.ED.P2.01 | 6 | P2142-4RMS | m2 | Repicat d'arrebossat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou treballs interiors o exteriors de façana. | 11.34 | 1200.837
'01.ED.P2.01 | 7 | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 10.08 | 1021.919
'01.ED.P2.01 | 8 | P2140-ZPT1 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, d'una fulla, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ. | 17.4 | 314
'01.ED.P2.01 | 9 | P2140-ZPT2 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, de dos fulles, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ. | 17.4 | 53
'01.ED.P2.01 | 10 | P2140-ZFTE | m2 | Arrencada de fusteries exteriors de qualsevol tipus, acer, alumini, fusta, etc, conformant finestres, balconeres, envidraments fixes, etc, amb les seves fulles i bastiments amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor . S'inclou la retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclús el bastiment previ si és necessari. | 12.6 | 1245.58
'01.ED.P2.01 | 11 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc parcial o per rases segons necessitats i el tall previ amb serra de disc per delimitar les zones a enderrocar. | 25.56 | 505.18
'01.ED.P2.01 | 12 | P2143-ZPAV | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, terratzo, prefabricat, laminat, vinil o qualsevol tipologia existent, inclús morters de col·locació, subbase de recrescut o paviment de base, amb repicat de totes les capes fins a trobar el forjat, deixant al descobert la capa de compressió de formigó dels forjats existents, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou la neteja de tota la superfície, preparada per a rebre nova capa de compressió. | 15.12 | 7759.236
'01.ED.P2.01 | 13 | K2195D24 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 10.08 | 420.1
'01.ED.P2.01 | 14 | P2143-ZTBG | m | Arrencada de revestiment d'acabat d'estesa i alçada d'esglaó existent, inclús sòcol i morter de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | 13.86 | 475.2
'01.ED.P2.01 | 15 | P214I-ZCLR | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m² de superficie en planta. Aquest criteri inclou l'enderroc de tabiques o desnivells de fals sostre, repercutit en el preu de la partida. | 8.32 | 3748.728
'01.ED.P2.01 | 16 | P214J-61RH | m2 | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de revestiment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. Les graves de la coberta superior s'aplegaran a obra, per a la seva reutilització posterior. | 20.9 | 1370.615
'01.ED.P2.01 | 17 | P214J-ZCBP | m2 | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de paviment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. | 25.94 | 324.373
'01.ED.P2.01 | 18 | P2142-ZCOR | m | Arrencada de coronament de metall, de fins a 80 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexió de la xarxa de terres existent. | 8.32 | 277.05
'01.ED.P2.01 | 19 | P214B-ZBAR | m | Desmuntatge de barana metàl·lica existent, realitzat amb mitjans manuals, amb tall de la barana per la seva part inferior mantenint elements i pipetes d'ancoratge existents, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin. | 9.57 | 131.35
'01.ED.P2.01 | 20 | P214B-ZPAS | m | Desmuntatge de passamà existent de fusta i elements d'ancoratge d'acer, realitzat amb mitjans manuals, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin. | 6.35 | 174.35
'01.ED.P2.01 | 21 | P214O-ZPER | u | Enderroc de conjunt de pèrgola existent a planta coberta, mides aproximades 14,5x7,0 m, formada per pilars, biguetes i corretges d'acer, amb lona de cubrició horitzontal, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de tots els elements que conformen la pèrgola, inclús ancoratges i elements de suport. | 831.9 | 1
'01.ED.P2.01 | 22 | P2110-ZBDL | m3 | Enderroc de conjunt de volum de badalot ascensor i escala existent, amb parets de tancament ceràmiques revestides, forjat amb acabat de rasilla ceràmica, mimbell i qualsevol element que integri el volum, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . | 29.23 | 16.25
'01.ED.P2.01 | 23 | P21G0-ZCLI | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de calefacció i climatització existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per, conductes, xemenèies, màquines de clima interiors i exteriors, conductes frigorífics, conductes de climatització, calderes, dipòsits, emissors i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb els seus accessoris, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació de calefacció i climatització, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o bancades, elements auxiliars o climatitzadores exteriors. S'inclou en aquesta valoració la retirada de gas a les màquines de clima així com la seva gestió de residu especial. | 10738.02 | 1
'01.ED.P2.01 | 24 | P21GH-ZELE | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, llums encastades i de superfície i accessoris de la instal·lació elèctrica, fins i tot C.G.P. i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. | 8822.31 | 1
'01.ED.P2.01 | 25 | P21GP-ZGUA | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, claus de pas, sanitaris, aixetes, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, fins arqueta d'entrada a l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. | 8166.97 | 1
'01.ED.P2.01 | 26 | P21G1-ZVCC | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de ventilació i evacuació existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per baixants, claveguerons, embornals, punts de desguàs d'aparells sanitaris, conductes de ventilació, extractors i accessoris d'instal·lació, amb qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació d'evacuació i ventilació, amb tots els elements que la conformen, fins i tot elements auxiliars. | 6174.81 | 1
'01.ED.P2.01 | 27 | P21GG-ZTLC | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de telefonia / dades, antenes TV, so, interfonia, seguretat, parallamps, incendis i cablejat de l'edifici, superficial o encastada, formada per tubs, BIE'S, columna seca, pulsadors, sirenes, extintors, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, elements terminals, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de cablejats exteriors penjats a façanes per a la seva substitució. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de telefonia / dades / seguretat / incendis ... , amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. | 5788.88 | 1
'01.ED.P2.01 | 28 | P21G1-ZBFC | m | Enderroc de baixant o xemeneia superficial o dins de calaix, de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge, l'enderroc dels calaixos de ceràmica i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. | 15.38 | 600
'01.ED.P2.01 | 29 | P214Q-ZCFB | m2 | Arrencada de coberta de plaques ondulades de fibrociment i tota la estrutura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. | 29.63 | 4
'01.ED.P2.01 | 30 | P214Q-ZFFB | m2 | Arrencada de plaques ondulades de fibrociment en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. Inclou els mitjans d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic. | 36.75 | 37.35
'01.ED.P2.01 | 31 | P21D1-4RWK | u | Conjunt d'actuacions per a desmuntatge complert d'ascensor, amb portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor de 6 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou l'enderroc de suports, estructures auxiliars, bancades i qualsevol altre element que formi part de l'ascensor. | 3225.85 | 2
'01.ED.P2.01 | 32 | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor. | 15.24 | 342.945
'01.ED.P2.01 | 33 | P2148-49LB | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . | 4.91 | 81.6
'01.ED.P2.01 | 34 | P21Q1-ZBNC | u | Desmuntatge de banc existent en zona ajardinada, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de material per a la seva reutilització posterior. | 38.27 | 12
'01.ED.P2.01 | 35 | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de tanca de malla metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | 8.31 | 26
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
|  | Subcapítol | 04 | ENDERROCS ESTRUCTURALS
'01.ED.P2.04 | 1 | 4215133R | m2 | Enderroc de solera i forjat sanitari format per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (421513x) | 19.71 | 61
'01.ED.P2.04 | 2 | K2148334 | m3 | Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 354.31 | 1.5
'01.ED.P2.04 | 3 | K21484A1 | m | Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 13.92 | 10
'01.ED.P2.04 | 4 | K2148B33R | m2 | Enderroc de forjat ceràmic, a mà i amb petita maquinària i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, deixant les armadures sense tallar al voltant del forjat que no s'enderroca (K2148B3x) | 48.72 | 263
'01.ED.P2.04 | 5 | K2148D34 | m2 | Enderroc de forjat de llosa massissa de formigó armat i impermeabilització i capes d'acabat superior, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall amb serra de disc en el límit de la pèrgola a enderrocar, l'enderroc de tots els elements que conformen la pèrgola, la retirada de remats perimetrals contra l'edifici existent i qualsevol altre element que conformi la pèrgola. | 65.49 | 114
'01.ED.P2.04 | 6 | K214U077R | m | Formació de tall a l'entrebigat del forjat ceràmic adjacent a les jàsseres de formigó que s'han de reforçar amb fibra de carboni i posterior ataconat un cop reforçada la jàssera. Inclou: - repicat del revestiment de guix inferior del forjat per determinar la situació exacta de biguetes i entrebigat adjacent a les jàssers que s'han de reforçar a tallant (fibra de carboni ha de passar verticalment per l'entrebigat del forjat per adheri-se al lateral de les jàsseres de formigó existent) - formació de trepants verticals que travessin el cantell total del forjat existent per situar exactament la situació de l'entrebigat per la cara superior del forjat - tall de disc de l'entrebigat per la cara inferior i per la cara superior del forjat - tall de disc separat de l'anterior 3-5cm de forma que es permeti el pas posterior de la fibra de carboni de reforç de les jàsseres - Un cop reforçat les jàsseres (reforç no inclós en aquesta partida) s'ataconarà l'espai restant entre l'entrebigat i la jàssera amb morters de reparació - Resposició del revestiment de guix (K214U07x) | 440.5 | 67
'01.ED.P2.04 | 7 | K2182300R | m | Repicat puntual d'enguixat inferior bigueta ceràmica de 10cm d'ample, en zones alternades de l'edifici de 10cm d'ample, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K218230x) | 4.54 | 6047.55
'01.ED.P2.04 | 8 | K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall amb serra de disc per delimitar la zona d'actuació i treballs auxiliars d'apuntalament si és necessari. | 160.7 | 25.26
'01.ED.P2.04 | 9 | KY03U005 | u | Obertura de forat de fins a a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals | 35.29 | 10
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
|  | Subcapítol | 06 | MOVIMENT DE TERRES
'01.ED.P2.06 | 1 | P22D1-DGOV | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor . Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres. | 3 | 200
'01.ED.P2.06 | 2 | P221D-DZ2R | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb càrrega de terres sobrants sobre camió o contenidor. | 9.37 | 185.184
'01.ED.P2.06 | 3 | P221B-EL7O | m3 | Excavació de rasa i pou, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. | 12.18 | 133
'01.ED.P2.06 | 4 | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | 23.26 | 97.905
'01.ED.P2.06 | 5 | K2216212 | m3 | Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 1,5 m, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | 134.1 | 250.7
'01.ED.P2.06 | 6 | K2231211R | m3 | Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (K223121x) | 112 | 348.5
'01.ED.P2.06 | 7 | P221F-A8II | m3 | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny existent de resistència segons estudi geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió o contenidor | 5.24 | 25
'01.ED.P2.06 | 8 | P2258-DRNH | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades procedents de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 4.47 | 657.2
'01.ED.P2.06 | 9 | P2253-547E | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | 53.98 | 10
'01.ED.P2.06 | 10 | -FIPC | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals | 24.25 | 637.91
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
|  | Subcapítol | 08 | GESTIÓ DE RESIDUS
'01.ED.P2.08 | 1 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 25.21 | 1995.764
'01.ED.P2.08 | 2 | P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | 8.07 | 4323.887
'01.ED.P2.08 | 3 | P2R5-DT15 | m3 | Transport de residus perillosos de fibrociment a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol tonatge i temps d'espera per a la càrrega a ma o a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | 13.61 | 61.707
'01.ED.P2.08 | 4 | P2R3-HIGE | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | 6.76 | 370.863
'01.ED.P2.08 | 5 | P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 26.33 | 3864.215
'01.ED.P2.08 | 6 | P2RA-EU68 | kg | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 0.23 | 14846.325
'01.ED.P2.08 | 7 | P2RA-EU5T | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | -28.62 | 199.875
'01.ED.P2.08 | 8 | P2RA-EU61 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 0 | 103.074
'01.ED.P2.08 | 9 | P2RA-EU5S | m3 | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 11.96 | 170.23
'01.ED.P2.08 | 10 | P2RA-EU6H | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 9.16 | 370.863
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P3 | FONAMENTS
|  | Subcapítol | 02 | FONAMENTS
'01.ED.P3.02 | 1 | K3Z112P1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | 15.57 | 53.176
'01.ED.P3.02 | 2 | K31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | 124.33 | 63.422
'01.ED.P3.02 | 3 | K33535G1 | m3 | Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | 119.3 | 22.72
'01.ED.P3.02 | 4 | K3F515J4 | m3 | Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | 134.24 | 5
'01.ED.P3.02 | 5 | K31DC100 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments | 29.84 | 172.64
'01.ED.P3.02 | 6 | K33DD103 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m | 65.09 | 42.84
'01.ED.P3.02 | 7 | K3FDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps | 39.97 | 10
'01.ED.P3.02 | 8 | P310-D51K | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.97 | 473.97
'01.ED.P3.02 | 9 | P3F0-D546 | kg | Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.94 | 250
'01.ED.P3.02 | 10 | K33B3000R | m | Col·locació d'armat de reforç en recalç de sabata existent. Unitat d'amidament m lineal de perímetre de sabata recalçada, amb trepant en cantell vertical de sabata existent i col·locació d'armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locades amb resines epoxi. Cada unitat inclou: - escapçat del cantell de formigó de la sabata existent per deixar la superfície rugosa i amb lleugera inclinació en cono invertit (veure detall)de 10º - 7 unitats de trepants en el cantell de la sabata existent, de 60cm de profunditat - neteja amb aspirador dels forats realitzats i de la superfície de formigó escapçada - col·locació de 3,5 forquilles (part proporcional de una unitat cada 30cm) d'armat de longitud 2,2m i diàmetre 16mm ancorades als forats del cantell de la sabata amb resines epoxi - col·locaciuó de 5m de barres de diàmetre 16mm perimetralment (K33B300x) | 307.01 | 89.4
'01.ED.P3.02 | 11 | KY03U003 | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat | 30.94 | 10
'01.ED.P3.02 | 12 | K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 18.92 | 42.84
'01.ED.P3.02 | 13 | K3D13173 | m | Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R Inclou connectors 4Ø25 mm de 70 cm de longitud soldats al tub dels micropilons segons detalls de projecte, previ repicat del formigó que cubreix el micropilò i amolat previ a la soldadura dels dos elements, per a connexió amb encep definitiu. | 84.14 | 10
'01.ED.P3.02 | 14 | K3DZ2000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons | 2269.9 | 1
'01.ED.P3.02 | 15 | P3D1-ZDRO | m | Enderroc de cap de micropiló de 150 mm de diàmetre exterior, amb enderroc de la capa de morter al voltant de la camisa metàl·lica i tall de la camisa metàl·lica sobrant amb serra circular. S'inclou la càrrega del residu generat sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Es considera la longitud des de la cota d'execució fins a l'inici de la longitud de càlcul. | 66.02 | 8
'01.ED.P3.02 | 16 | K33Z1111 | m3 | Ataconat de maó massís en recalçats amb morter expansiu | 963.67 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P3 | FONAMENTS
|  | Subcapítol | 04 | SOLERA
'01.ED.P3.04 | 1 | GDB1U055R | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, 15 cm de gruix, armada amb una malla electrosoldada ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, en una quantia d'10,66 kg d'acer per m2 (GDB1U05x) | 37.13 | 705.58
'01.ED.P3.04 | 2 | P7B2-5RJ8 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida | 1.71 | 705.58
'01.ED.P3.04 | 3 | P924-DX78 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 10 | 705.58
'01.ED.P3.04 | 4 | P7B1-6Q5A | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir | 4.03 | 705.58
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P4 | ESTRUCTURES
|  | Subcapítol | 02 | REFORÇ ESTRUCTURAL
'01.ED.P4.02 | 1 | E7J51391 | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual | 12.09 | 5
'01.ED.P4.02 | 2 | K45RDR55R | m | Ataconat de l'espai entre biguetes de formigó existents i l'estructura metàl·liques de reforç amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Unitat d'amidament m lineal de bigueta ataconada. (K45RDR5x) | 5.35 | 610.9
'01.ED.P4.02 | 3 | E7D21522R | m2 | Aïllament de gruix necessari per aconseguir R120, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals. Criteri d'amidament: Superfície realment protegida, en cap cas es podrà considerar la equivalència entre m2 de superfície protegida i ml de l'element a protegir, encara que l'element a protegir sigui molt estret. (E7D2152x) | 21.4 | 6351.083
'01.ED.P4.02 | 4 | E7D69TKFR | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessàries fins aconseguir una RF120 (E7D69TKx) | 117.4 | 57.89
'01.ED.P4.02 | 5 | B8B0-R60R | m2 | Pintura anticarbonatació.Revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa, color gris, acabat mate, textura llisa, impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, per a la protecció de formigó o morter enfront de la carbonatació i ambients agressius contaminants segons UNE-EN 1504-2. (ANTICARxx) | 15.44 | 147.35
'01.ED.P4.02 | 6 | K45RB010 | m | Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals | 2.52 | 200
'01.ED.P4.02 | 7 | K45RC000 | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi | 12.89 | 200
'01.ED.P4.02 | 8 | K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 18.92 | 100
'01.ED.P4.02 | 9 | K4S51440R | u | Preparació de la superficie de formigó de jàssera existent i posterior col·locació de resines epoxi entre la platina i la jàssera formigó. Àmbit: platina de recolzament lateral a la jàssera menor o igual a 60x60cm Inclou: - prèvia neteja i sanejament dels laterals de formigó sobre les quals es recolzaran les platines - fixació de les platines (no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components (K4S514xx) | 13.96 | 292
'01.ED.P4.02 | 10 | K4S514CNR | m | Preparació de la superficie de formigó de pilar existent i posterior col·locació de resines epoxi entre l'acer de lempressillat i el pilar de formigó. Inclou: - prèvia neteja i sanejament de les arestes dels pilars de formigó sobre les quals es recolzaran el perfils - fixació dels perfils i platines (perfils i platines no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components - reblert/ataconat dels forats fets al forjat ceràmic pels passadors Criteri d'amidament: m de pilar reforçat, inclosa repercusió de base i cap de reforç. (K4S514Cx) | 156.2 | 348.88
'01.ED.P4.02 | 11 | K4S5U000R | m | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 70 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5U00x) | 65.74 | 5383.37
'01.ED.P4.02 | 12 | K4S5U900R | m | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5Uxxx) | 51.41 | 1414.25
'01.ED.P4.02 | 13 | K4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 2.33 | 57740.997
'01.ED.P4.02 | 14 | K4415115R | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols | 3.29 | 43561.555
'01.ED.P4.02 | 15 | K44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 4.24 | 29843.306
'01.ED.P4.02 | 16 | K442512C | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols | 5.06 | 7343.2
'01.ED.P4.02 | 17 | P8B2-ZIMP | m2 | Imprimació d'estructures d'acer amb 1 capa d'imprimació antioxidant tipus epoxídicabicomponent amb un gruix mínim de 80 micres, aplicat de forma manual sobre l'acer amb sistema airless o rodet. L'estructura arribarà a obra amb una capa d'imprimació de taller (gruix 60 micres i valorada en la partida de l'acer). S'aplicarà una segona capa de 80 micres, color diferent al de la primera capa, per obtenir un gruix mínim total de protecció de 140 micres. | 7.45 | 6351.083
'01.ED.P4.02 | 18 | E4Z55966R | u | Passador d'acer de 20 mm de diàmetre, de 35-40 cm de llargària, per connectar els perfils LN de base i cap de l'empressillat a ambdos costats del forjat, col·locat. Inclou: - replanteig entre el perfil LN de l'empressilat del pilar de la cara superior del forjat i de la cara inferior del forjat - formació de trepants als pefils LN - formació de trepant al forjat - reblert del forats del forjat a l'entrebigat ceràmic colindant amb els connectors en cas necessari amb morters de resines epoxi - barra, cargol, volandera, famella - punt de soldadura entre famelles (E4Z5596x) | 40.37 | 1054
'01.ED.P4.02 | 19 | K4ZWMB01 | u | Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís | 11.12 | 100
'01.ED.P4.02 | 20 | K4BP1116 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 16.07 | 68
'01.ED.P4.02 | 21 | K4BP1112 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 11.27 | 394
'01.ED.P4.02 | 22 | 14LM12CNR | m2 | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (armat de negatiu 1 diàmetre 8mm /ona), armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència blanda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (14LM12Cx) | 58.79 | 172.7
'01.ED.P4.02 | 23 | 145C2177R | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàsseres invertides, acabat vist - formigó llosa i jàsseres invertides - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C217x) | 132.86 | 82.788
'01.ED.P4.02 | 24 | 145C2110R | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 17 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàssera esglaó amb llosa existent, acabat vist - formigó llosa i jàsseres esglaó - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C21xx) | 119.59 | 30.012
'01.ED.P4.02 | 25 | 145CAA66R | m2 | Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3,70m m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (145CAA6x) | 221.47 | 22.4
'01.ED.P4.02 | 26 | 145C2200R | m2 | Capa de compressió de formigó armat, horitzontal, de 5 cm de gruix, formació de trepants de diàmetre 16mm (5,54 unitats de connectors/m2), de profunditat 10cm en forjat ceràmic existent, pont d'unió, connectors en L de longitud 10+15cm i diàmetre 12mm amb resines epoxi col·locats a sobre de cada bigueta i separats 50cm, formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades xarxat diàmetre 6mm 15x15cm,. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - formació de trepants diàmtre 16mm - pont d'unió entre formigó nou y existent - connectors diàmetre 12mm i longitud 10+15cm/ 500cm/bigueta - resines epoxi pels connectors - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (145C2xxx) | 57.82 | 7701.12
'01.ED.P4.02 | 27 | 44SLCD55R | m2 | Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba, amb 10 connectors/m2 tipus Nelson soldats a la cara superior de les biguetes metàl·liques existents, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - col·locació de connectors tipus Nelson de 35mm de longitud - pont d'unió entre formigó nou y existent - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (44SLCD5x) | 85.83 | 288
'01.ED.P4.02 | 28 | P4B3-FJXB | kg | Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.09 | 3575.696
'01.ED.P4.02 | 29 | K4B83000R | kg | Armadura de reforç de negatiu sobre forjat existent, embegut dins la capa de compressió nova (no inclosa) AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (K4B8300x) | 2.19 | 721.86
'01.ED.P4.02 | 30 | K4S15550 | m | Substitució funcional de bigueta de ceràmica per a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa d'acer galvanitzat de perfils d'acer conformats en fred amb connectors i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament col·locat amb tacs químics | 88.24 | 10
'01.ED.P4.02 | 31 | K45R11A4 | m2 | Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | 222.24 | 278.36
'01.ED.P4.02 | 32 | K45R31A4 | m | Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | 88.75 | 100
'01.ED.P4.02 | 33 | K45RA2A1 | m | Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | 96.4 | 43.45
'01.ED.P4.02 | 34 | K4S5U0000 | u | Recrescut del gruix de nan de formigó existent de 60x45 cm i altura 1,60m, des de la solera de la planta inferior fins a la cara superior de la fonamentació. Inclou: - repicat superficial de les 4 cares del pilar existent per deixar la supefície rugosa - pont d'unió de resines epoxi de dos components entre formigó existent i nou - xarxat diàmetre 10/15x15 continu envoltant el pilar - encofrat perimetral - formigó HA-25-B-10-IIa - desencofrat | 216.9 | 21
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P4 | ESTRUCTURES
|  | Subcapítol | 10 | SUBESTRUCTURES
'01.ED.P4.10 | 1 | P447-ZSBT | m | Subestructura de fins a 100 cm d'alçada per a suport i arriostrament de tancaments lleugers de mampara, envans mòbils o qualsevol altre element divisori no arriostrat al sostre, composta per llinda a base d'estructura tubular de 40x40x3mm i muntants verticals cada 120cm del mateix perfil, tot fixat al forjat amb perfils en forma de ´´L´´ de 80x40x50 i fixacions mecàniques M10 sobre el sostre. Arriostrament amb perfils tipus T 40x40x5mm col·locats c/ 120 cm en diagonal fixats a la base dels muntants i a platines d'acer de 150x150x8mm fixades mecànicament al sostre amb fixacions mecàniques M10. Inclou protecció de la estructura amb dos capes d'imprimació antioxidant. Inclòs tots els elements i maquinaria necessaris per a la perfecta col·locació en obra, amb adaptació de la geometria i fixacions segons els condicionants de fixació sobre la estructura existent. | 56.35 | 217
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P4 | ESTRUCTURES
|  | Subcapítol | 12 | ACTUACIONS AUXILIARS
'01.ED.P4.12 | 1 | PY02-614W | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. | 24.84 | 50
'01.ED.P4.12 | 2 | PY02-614X | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària . | 35.49 | 156
'01.ED.P4.12 | 3 | PY02-6155 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària . | 46.13 | 40
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P5 | COBERTES
|  | Subcapítol | 02 | COBERTA PLANA EDIFICI
'01.ED.P5.02 | 1 | P5Z14-4ZBZ | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat, preparat per a rebre membrana impermeable. Inclou banda perimetral de 2cm de gruix de poliestirè expandit. | 18.98 | 1787.14
'01.ED.P5.02 | 2 | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 10.89 | 406.55
'01.ED.P5.02 | 3 | P712-ZIMP | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes de 7,0 - 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM, formada per els següents elements: - Banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent, prèvia imprimació. - 1a membrana formada per làmina tipus Glasdan 30 de Danosa tipus LBM(SBS)-30-F o equivalent , adherida en calent. - Segona banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent sobre les anteriors. - 2a membrana formada per làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo tipo LBM(SBS)-40-FP, adherida en calent sobre la 1a làmina. - Banda de terminació amb làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo LBM(SBS)-40-FP + autoprotecció mineral, prèvia imprimació, encastada en regata perimetral sobre murets o paraments. Inclou formació de regata per encastar membrana en els paraments indicats, regularització de paraments verticals si és necessari per garantir l'adherència de la membrana i qualsevol altre treball necessari, com elements especials per a buneres o trobades amb elements singulars. Es garantirà un remunt mínim de 20 cm respecte el paviment acabat. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta més 40 cm de remunt en tots els paraments perimetrals. | 33.25 | 1963.6
'01.ED.P5.02 | 4 | P7B1-6Q72 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir . | 4.52 | 3574.28
'01.ED.P5.02 | 5 | P7C25-ZA15 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), en dos capes de 100 + 50 mm de gruix, col·locades a trencajunts entre elles, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.571 i 3,226 m2·K/W + 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir . | 28.15 | 1787.14
'01.ED.P5.02 | 6 | P510-38DS | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir . | 9.19 | 1787.14
'01.ED.P5.02 | 7 | P5ZH0-HDZ8 | u | Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent . | 25.88 | 17
'01.ED.P5.02 | 8 | P5ZD4-528N | m | Minvell encastat al parament, de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 | 17.55 | 406.55
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P5 | COBERTES
|  | Subcapítol | 04 | BALCONS
'01.ED.P5.04 | 1 | P93G-ZPCE | m2 | Recrescuda del suport de paviment, de fins a 25 mm de gruix mig en formació de pendents, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre impermeabilització. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de l'aplicació de la impermeabilització. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer. | 14.48 | 274.08
'01.ED.P5.04 | 2 | P7Z5-ZMT3 | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 5.27 | 230.6
'01.ED.P5.04 | 3 | P782-ZMAP | m2 | Impermeabilització de parament horitzontal o inclinat amb morter impermeabilitzant de capa fina de base cimentosa, bicomponent de tipus elàstic, tipus MAPELASTIC de Mapei o equivalent, amb un gruix no inferior als 2 mm. Aplicació de primera capa amb llana i disposició de malla tipus Mapenet 150 o equivalent a tota la superfície amb el producte encara fresc. Aplicació de segona capa impermeabilitzant quan la primera estigui endurida. Acafat amb fratàs d'esponja per a deixar la superfície preparada per a rebre paviment o revestiment d'acabat. Inclou disposició de bandes de reforç Mapeband o equivalent en totes les juntes, canvis de pla, mitges canyes i punts singulars, així com el segellat previ de totes les fissures existents al suport amb Eporip de Mapei o equivalent. | 19.63 | 274.08
'01.ED.P5.04 | 4 | P5ZF8-ZGNX | u | Gàrgola de tub d'acer inoxidable amb tub rodó de 32 mm de diàmetre, i 375 mm de llargària màxima, amb final de tub en angle, amb la impermeabilització retornant al seu interior. Inclou execució de forat en mur de façana i segellat perimetral del tub amb massilla de poliuretà. | 10.8 | 12
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P5 | COBERTES
|  | Subcapítol | 06 | BANCADES
'01.ED.P5.06 | 1 | PD5J-4393 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal . | 12.42 | 52.8
'01.ED.P5.06 | 2 | P45C0-3NOI | m3 | Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o qualsevol altre mitjà alternatiu. Inclou reglejat superficial per a deixar la superficie adequada per a rebre màquines d'instal·lacions. | 117.31 | 15.84
'01.ED.P5.06 | 3 | P4B2-52XH | m2 | Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 . | 7.44 | 52.8
'01.ED.P5.06 | 4 | P4DC-3UXY | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi . | 25.59 | 57.84
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P6 | FAÇANES
|  | Subcapítol | 02 | TANCAMENT FAÇANA
'01.ED.P6.02 | 1 | P6125-7BK9 | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | 46.51 | 567.36
'01.ED.P6.02 | 2 | P6126-58VE | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | 41.5 | 604.5
'01.ED.P6.02 | 3 | P4E4-5NS1 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | 50.74 | 44.22
'01.ED.P6.02 | 4 | P7C45-ZCAI | m | Aïllament interior de caixes de persiana, disposat en tres cares i extrems, amb un desenvolupament aproximat de 110 cm, realitzat amb aïllament flexible Persiterm de Cajaislant o equivalent, de 30 mm de gruix a la cara interior de la caixa de persiana i amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) en les cares exteriors del caixò, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb morter adhesiu sobre els elements existents. | 39.59 | 179.8
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P6 | FAÇANES
|  | Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS FAÇANA
'01.ED.P6.04 | 1 | P874-ZNPP | m | Neteja de recercats de pedra en fusteries exteriors en formació d'amplit, brancals i llinda, en la cara vista i cantells, de 45cm d'amplada aproximada, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. | 5.8 | 1834.8
'01.ED.P6.04 | 2 | P874-ZNPO | m2 | Neteja de parament de pedra, obra vista o arrebossat, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, adaptat a cada superfície segons el grau de brutícia existent. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100% | 12.6 | 2870.279
'01.ED.P6.04 | 3 | P8B1-6072 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior de pedra o obra vista, amb protector hidròfug, aplicat amb rodet, pistola a baixa presió o brotxa. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100% | 11.97 | 2691.284
'01.ED.P6.04 | 4 | P8KA-ZREC | m | Substitució de tram de recercat en mal estat en perímetre d'obertures de façanes, de fins a 45 cm d'amplada, en formació de llindes, brancals o escopidors, amb pedra de característiques, textura i color el més similars a l'existent, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 . Inclou la retirada dels elements deteriorats, càrrega manual sobre camió o contenidor, trasllat a instal·lació autoritzada de gestió de residus i deposició en dipòsit autoritzat, inclòs cànon. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. | 103.69 | 183.48
'01.ED.P6.04 | 5 | P812-6FHV | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat fi, segons mostra d'acabat a aprobar per la DF. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | 28.65 | 825.859
'01.ED.P6.04 | 6 | P89H-4V75 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. | 16.13 | 1208.096
'01.ED.P6.04 | 7 | P812-6F5R | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle, com a base del revestiment d'acabat. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% | 24.43 | 228.6
'01.ED.P6.04 | 8 | P631-ZFNL | m2 | Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat, col·locat amb sistema de fixació oculta tipus TS 650 de Trespa o equivalent, amb les plaques col·locades superposades entre elles amb inclinació, amb perfil ocult Bevel d'acer inoxidable i ranurat continu en la cara interior de la placa, col·locades sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable sobre parament vertical. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. S'inclou repercutit l'amidament dels metres de folrat de pilars exteriors, en el seu frontal i retorns fins a la façana. | 180.56 | 373.078
'01.ED.P6.04 | 9 | P8319-ZPDR | m2 | Formació de façana ventilada amb peces de pedra natural, tipus i especejament el més similar a la pedra existent, amb fixació oculta d'acer inoxidable col·locada sobre perfileria d'acer inoxidable, sistema de suport tipus Masa o equivalent. Inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. | 204.37 | 182.06
'01.ED.P6.04 | 10 | P7C45-5OSY | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada adherida amb morter adhesiu a tota la superfície i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. | 24.71 | 139.125
'01.ED.P6.04 | 11 | P813-A9N1 | m2 | Arrebossat projectat reglejat de 2 cm de gruix, sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat. Arrebossat de sistema SATE format per una primera de capa de morter de calç aplicat projectat i reglejat, gruix aproximat 15 mm, com a base d'arrebossat de sistema bicapa deixant la superfície rugosa o pentinada amb llana de dent de serra per rebre segona capa. Incorporació de malla de fibra de vidre amb tractament superficial antialcalí en tota la superfície. Aplicació de segona capa de revestiment en capa fina acabat remolinat, color a escollir de tota la gama de colors disponible, textura a aprovar per la DF prèvia realització de mostra d'acabat. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. | 35.5 | 139.125
'01.ED.P6.04 | 12 | P7J8-DPFN | m | Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt | 3.53 | 43.45
'01.ED.P6.04 | 13 | P7JC-ZSGJ | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | 7.77 | 43.45
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P6 | FAÇANES
|  | Subcapítol | 06 | MANYERIA FAÇANES
'01.ED.P6.06 | 1 | P8M1-ZMR1 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 170x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 415.62 | 32
'01.ED.P6.06 | 2 | P8M1-ZMR2 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 240x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 467.05 | 32
'01.ED.P6.06 | 3 | P8M1-ZMR3 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 90x260 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 437.72 | 32
'01.ED.P6.06 | 4 | P8M1-ZMR4 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 460x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 775.74 | 7
'01.ED.P6.06 | 5 | P8M1-ZMR5 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 210x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 462.56 | 4
'01.ED.P6.06 | 6 | P8M1-ZMR6 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 275x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 597.43 | 40
'01.ED.P6.06 | 7 | P8M1-ZMR7 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 350x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 701.43 | 2
'01.ED.P6.06 | 8 | P8M1-ZMR8 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 450x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 718.85 | 5
'01.ED.P6.06 | 9 | P8M1-ZMR9 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 430.05 | 65
'01.ED.P6.06 | 10 | P8M1-ZM10 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 330x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 637.62 | 5
'01.ED.P6.06 | 11 | P8M1-ZM11 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x105 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 404.75 | 8
'01.ED.P6.06 | 12 | P8M1-ZM12 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 250x120 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 451.3 | 9
'01.ED.P6.06 | 13 | P8M1-ZM13 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 230x350 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | 731.67 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P6 | FAÇANES
|  | Subcapítol | 08 | MITJANS AUXILIARS
'01.ED.P6.08 | 1 | P127-ZBST | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització diària de bastida inclosa en el preu, durant tot el període que estigui muntada la bastida. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. | 20.96 | 1904.72
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P7 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
|  | Subcapítol | 02 | DIVISÒRIES
'01.ED.P7.02 | 1 | P83EC-ZR12 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 125 mm d'amplaria i canals de 125 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca semirrígides de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W, ataconada als muntants de pladur amb tires del mateix material i amb reblert de qualsevol forat. Inclou col·locació de perfileria horitzontal o bandes de placa per la cara interior per evitar la caiguda de l'aïllament si és necessari, segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 100 mm d'amplària i 2,6 mm de gruix col·locada amb doble gruix de banda a trencajunts en tot el perímetre de les canals. Inclou arriostrament de l'estructura a la paret del fons quan aquesta quedi separada, disposició de cantonera d'acer lacada de perfil tipus Placolistelo o equivalent per a remat de pasta en totes les trobades amb altres materials d'obra, fi de placa o canvis de pla, realització de forats per a encastar instal·lacions si és necessari, reforç de muntants o travessers per passos d'instal·lacions i incorporació d'elements de reforç de fusta massissa o element especial de xapa normalitzat per la casa comercial en els punts a penjar elements. Queda inclòs en l'amidament la part proporcional de fer els retorns de brancals d'obertures o altres si existeixen, independentment del criteri d'amidament. Inclou també la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, o qualsevol altre treball per resoldre l'obertura per a conformar brancals, ampits o llindes si existeixen, encara que sigui amb materials diferents dels que conformen la unitat. Criteri de deducció de la superfície corresponent a obertures: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% | 60.63 | 2031.28
'01.ED.P7.02 | 2 | P6146-AWJZ | m2 | Paret divisòria recolzada de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | 27.22 | 9557.643
'01.ED.P7.02 | 3 | P612A-7BOY | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | 38.3 | 821.675
'01.ED.P7.02 | 4 | P4FC-545K | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. | 23.75 | 112
'01.ED.P7.02 | 5 | P4FC-545U | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . | 24.26 | 5
'01.ED.P7.02 | 6 | P4FC-545O | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . | 44.04 | 19
'01.ED.P7.02 | 7 | P4FC-546I | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . | 45.17 | 14
'01.ED.P7.02 | 8 | P653-ZTBC | m | Tabica col·locada sobre estructura d'acer auxiliar de suport, de 110 cm d'alçada màxima, formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de la tabica de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques semirígides de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locades ataconades entre muntants. Inclou segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 50 mm d'amplària i 2,6 mm. de gruix col·locada en tot el perímetre, previ a la col·locació de les canals de base. La tabica s'integrarà a la subestructura d'acer de suport de les mampares o envans mòbils. Tot complert, encintat i massillat. | 45.07 | 217
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P7 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
|  | Subcapítol | 04 | MAMPARES
'01.ED.P7.04 | 1 | PAM2-F03 | u | Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, de dues fulles simetriques de mides totals de 1900x2550mm, composades per doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. Referència F03. | 2770.2 | 7
'01.ED.P7.04 | 2 | PAM2-MF01 | u | MF01 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 2 fixos opacs i un fix de vidre i una porta doble: fix opac de 329mm + vidre fix 1900mm + 329mm de fix opac + porta doble de fulles simetriques longitud total de 1900mm. Composició de part de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm cada mòdul de 1900mm de longitud. Composició de part opaca: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l'interior de 330mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, Longitud total de 4550mm, tot el conjunt a H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou 2000mm de passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | 5249.53 | 1
'01.ED.P7.04 | 3 | PAM2-MF02 | u | MF02 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: dos fixos opacs, un fix de vidre i dos mòduls de portes doble: porta doble amb pas de 1900mm total composat per dues fulles simètriques, un mòdul fix opac de 350mm, un mòdul fix de vidre de 1900mm , un mòdul fix opac de 350mm i un mòdul de porta doble amb fulles simetriques de 1900mm de buit total. Composició de fix de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 3 mòduls de 1900mm de longitud. Composició de fic opac: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 350mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitu total del conjunt de 6400mm i alçada total H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | 7830.46 | 4
'01.ED.P7.04 | 4 | PAM2-MF03 | u | MF03 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 4 trams, primer tram de fix opac de 1887mm de longitud, dos moduls seguits de vidre de 914mm i 1648mm de longitud i un mòdul opac de 2626mm de longitud. Composició de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 2 mòduls de 2626mm i 1887mm de longitud Composició de panells opacs: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 914mm i 1648mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitud total del conjunt de 7075mm i alçada total de H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. | 5107.49 | 1
'01.ED.P7.04 | 5 | PAM2-MF4A | u | MF04_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb dos moduls de fixos laterals de 400mm de longitud composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior, Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent de Flat by ARTIS o equivalent, de dues fulles simètriques amb una amplada total de 1973mm, model Flat SET amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | 4089.02 | 4
'01.ED.P7.04 | 6 | PAM2-MF4B | u | MF04_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per dos laterals fixos de 433mm de logitud part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm,mida total de 2840mm de longitud i alçada total de H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | 3932.89 | 2
'01.ED.P7.04 | 7 | PAM2-MF5A | u | MF05_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per un sòl mòdul de 2840mm de longitud total on la part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | 2730.68 | 4
'01.ED.P7.04 | 8 | PAM2-MF5B | u | MF05_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb un sòll modul de 1840mm de longitud composat per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | 2362.3 | 16
'01.ED.P7.04 | 9 | PAM2-MF07 | u | MF07 Composició de mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent composada per un panell fix de 5480mm de longitud amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. | 4412.9 | 1
'01.ED.P7.04 | 10 | PAM2-MF08 | u | MF08 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, 3 configuracions: 1 mòdul fix de 1416mm de longitud de vidre simple amb 1 vidre laminat transparents de 10 mm, en posició central 2 panells cecs de 19 mm laterals de 583mm de longitud, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior i porta de dues fulles al centre, mòdul de 6479mm de longitud amb mampara mixta fixa, 2 trams, un de 900 i l'altre de 1363mm de longitud, part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm i part superior H. 1500 mm amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, i dos mòduls de 600mm de vidre de 10mm de dalt a baix. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. A la mampara mixta, unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lics acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. | 8746.59 | 4
'01.ED.P7.04 | 11 | PAM2-MF09 | u | MF09 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composat per 4 mòduls fixes entre portes, un primer de 583mm fix + porta doble de 1973mm de longitud + un fix de 583mm + 583mm de fix + porta d'una fulla de 1033 mm de longitud + 1374mm de fix. Les parts fixes: part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. | 8728.02 | 2
'01.ED.P7.04 | 12 | PAM2-MF10 | u | MF10 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent de 5941mm de longitud total amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. | 2557.02 | 2
'01.ED.P7.04 | 13 | PAM2-MF11 | u | MF11 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per 2 parts fixes i una porta doble al mig. Fix de 750mm + porta doble de 1973mm de fulles simpetriques + fix de 3784mm de longitud. Els fixos composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. | 5626.73 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P7 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
|  | Subcapítol | 06 | ENVANS MÒBILS
'01.ED.P7.06 | 1 | PAU0-9LP6 | m2 | Envà mòbil acústic monodireccional format per mòduls d'1,2x2,60 m de dimensions màximes aproximades i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca per garantir un aïllament de 40 dB, acabat exterior amb taulell d'HPL color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior. Perfil vertical ´´U´´ de tancament al final de l'envà. Dispositiu mecànic incorporat amb travessa telescòpica superior i inferior, contra el carril i el terra per garantir l'estanqueïtat acústica. Incorporació de perfils de EPDM a tot el perímetre de cada mòdul per a formació de junts acústics. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament, totalment col·locat. | 536.78 | 53.168
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
|  | Subcapítol | 02 | ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ENRAJOLATS
'01.ED.P8.02 | 1 | P811-3FGD | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat. Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | 31.67 | 1447.934
'01.ED.P8.02 | 2 | P815-3FMO | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 . Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Es deixarà el guix acabat per a rebre pintura o revestiment de teixit. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou el revestiment de pilars per m² en aquesta partida. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | 19.96 | 13453.567
'01.ED.P8.02 | 3 | P811-3EO3 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle, amb la superficie preparada per a rebre revestiment d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | 26.62 | 3945.94
'01.ED.P8.02 | 4 | P824-3RPK | m2 | Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), format 30x60 cm, model a aprovar per la DF, col·locades a trencajunts o junta correguda amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou disposició de cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. | 46.77 | 2769.88
'01.ED.P8.02 | 5 | P878-ZMAS | m2 | Preparació i/o reparació de paraments existents per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior, aplicada a la totalitat de la superfície, per regularitzar i uniformitzar el parament. Inclou el tapat de forats, cops, fissures, lijat de la superfície, etc, així com restitució completa de les zones més degradades i en mal estat. | 9.83 | 1253.679
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
|  | Subcapítol | 04 | APLACATS I REVESTIMENTS DECORATIUS
'01.ED.P8.04 | 1 | P83E7-ZRMB | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal del mateix material en els casos que el revestiment fa d'arrambador i formació d'encaixos, forats o ornacionas per a encastar diferents elements. Inclou l'execució o disposició del revestiment per a que quedi al mateix pla que les fusteries o registres quan aquestes quedin integrades al mateix parament. Queda inclòs en la partida la formació de portes i registres integrats en el revestiment, amb frontisses ocultes, accionament imantat o pany amb clau segons disseny de projecte o indicacions de la DF. Totalment complert i acabat amb tots els remats necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% | 98.22 | 1216.185
'01.ED.P8.04 | 2 | P83E7-ZRMS | m2 | Revestiment interior a mode de capçal separat del parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre estructura de suport vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal superior del mateix material en formació de repisa per a suport de llum led i tapa superior amb opal trasllúcid per a protecció de llum. Tot complert, amb tots els elements necessaris. | 105.48 | 521.36
'01.ED.P8.04 | 3 | P862-ZSYS | m2 | Revestiment mural de teixit decoratiu de fibra de vidre SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 639-Q o equivalent , pre-encolat i pre-pintat, color a escollir per la DF, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, amb certificat ecològic per a productes tèxtils Öko-Tex Standard 100 i amb un pes de 170 gr/m2. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport, colocació del teixit i aplicació d'acabat amb una ma de pintura plàstica en dispersió aquosa, color a a escollir per la DF, per aconseguir una ´´pintura armada´´. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% | 18.93 | 5562.683
'01.ED.P8.04 | 4 | P862-ZVSC | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom model Florence o equivalent, color a escollir per la DF, de 350 gr/m² de pes, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, col·locat adherit sobre el suport. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% | 39.27 | 671.973
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
|  | Subcapítol | 06 | CEL RASOS
'01.ED.P8.06 | 1 | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió o subestructura de suport cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. | 36.19 | 2829.489
'01.ED.P8.06 | 2 | P846-ZPLI | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), disposat seguint la inclinació de l'escala o horitzontal en els replans d'escala, amb entramat de subestructura d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm fixats al sostre i subestructura secundària cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou repercutit en la partida la formació de tabica en el cantell de la llosa d'escala, formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. | 43.57 | 36.48
'01.ED.P8.06 | 3 | P84N-ZTAB | m | Formació de tabica - cortiner de plaques de guix laminat integrat en cel ras continu de plaques de guix laminat o qualsevol altre tipologia, amb una alçada màxima de 100 cm de mides màximes aproximades, conformat amb plaques de guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 400 mm fixats al sostre. Inclou formació de forats per rebre reixes d'impulsió i retorn de climatització i altres instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo o equivalent en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. Es valora en la partida el tram vertical de formació de la tabica i la repercusió d'increment en planta per el solapament dels dos nivells de sostre. | 30.61 | 776.8
'01.ED.P8.06 | 4 | P84G-30CL | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C o equivalent, llis autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 2.400 mm en una peça, si el panell és més llarg s'utilitza el sistema suport per subjectar el panell en diverses peces i permetre la seva instal·lació, amb recolzaments en angles de remat fixats a paret. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport en cas de ser necessari. Els cantells curts plegats a 90 º. - Perfils angulars perimetrals per a suport dels panells en els seus extrems, fixats als paràmetres laterals. Els panells tenen un plegat de 29 mm. en els extrems per augmentar la seva rigidesa. - Els panells aniran suspesos per gravetat recolzant-se en un angle perimetral en forma de L. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. | 87.63 | 1219.207
'01.ED.P8.06 | 5 | P84G-30CP | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C microperforat o equivalent, autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal, amb un 23% de la superfície perforada, amb perforacions de Ø1,5 a 3 mm entre eixos, amb vel acústic termoadherit incorporat. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 6.000 mm en una peça. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport. Els cantells curts plegats a 90 º. - Sistema de suport amb perfils de color negre fabricats en alumini o acer, 62 mm d'alt i 41.5 mm de base, amb encunyat moduklat en forma de fletxa invertida, per recollir els bisells superiors dels panells i clips de segureta per a bloqueig de panells. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. | 112.55 | 1699.935
'01.ED.P8.06 | 6 | P847-MTPB | m2 | Subministrament i col·locació de sistema de Fals Sostre LUXALON® de Hunter Douglas de Panells Múltiples Sèrie B 30B-80B-130B-180B o equivalent, compost pels següents materials: - Lames fabricades a partir de bandes d'alumini d'aliatge tipus A-AW-5050 o equivalent (segons EN 1396 i la normativa ECCA) esmaltades al forn amb dues capes de polièsterde 20 micres d’espessor aplicat amb un procés continu per garantir la continuïtat de l'espessor i total adherència, color a escollir per la DF. Intercalat de 4 tipologies de lames, de 15 mm d'alçada i una longitud màxima de fins a a 5 m aproximadament, de 30 mm d'ample i 0,4 mm d’espessor per la lama 30B, 80 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 80B, 130 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 130B i 180 mm d'ample i 0,6 mm d’espessor per a la lama 180B. - Sistema de suports d'alumini de 0,95 mm de gruix i color negre amb les ales encunyades amb fixacions per a la subjecció dels panells de mòdul 50 mm o múltiple. Fins i tot peces d'entroncament de suport, amb sistema de varetes roscades ancorades al forjat. - Cadència de lames 25% de cada tipus de lama. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat si és necessari i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. | 99.45 | 724.57
'01.ED.P8.06 | 7 | P84O-ZR66 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Complet, amb adaptació necessària de l'estructura de suport del cel ras. | 81.37 | 5
'01.ED.P8.06 | 8 | P7C45-5PCU | m2 | Aïllament en interior de cel ras, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb morter adhesiu i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. | 23.69 | 174
'01.ED.P8.06 | 9 | P84A-ZSRF | m2 | Cel ras i tabica suspesa continu en formació de sostre continu o caixò, resistència al foc EI 120, sistema K214 de ´´KNAUF´´ o equivalent (25+25+27), format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, amb mestres 60/27 mm cada 800 mm i suspeses del forjat o element de suport amb sistema Nonius ´´KNAUF´´ o equivalent, parts superiors Nonius ´´KNAUF´´o equivalent, 530/630 y varilles cada 700 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primaries amb connectors tipus caballet cada 400 mm; dos capes de plaques de guix laminat reforçat amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / amb bores longitudinals quadrades, especials Fireboard GM-F ´´KNAUF´´ o equivalent amb ànima de guix i cares revestides amb làmina de fibra de vidre. Inclus banda acústica de dilatació, autoadhesiva, perfils U 30/30, fixacions per ancoratge dels perfils i plaques, pasta de juntes, cinta de juntes Fireboard i accesoris de muntatge. Tot complert i amb certificat garantint resistència EI-120. | 81.03 | 13.53
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
|  | Subcapítol | 08 | PINTURES
'01.ED.P8.08 | 1 | P89I-ZPLE | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | 8.47 | 5481.366
'01.ED.P8.08 | 2 | P89H-4V7E | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | 9.83 | 1009.569
'01.ED.P8.08 | 3 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix, amb pintura ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat , color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | 7.9 | 3071.709
'01.ED.P8.08 | 4 | P89H-U001 | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment i de les instal·lacions existents al sostre, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb pistola sistema airless, amb una capa de fons i dues d'acabat de color a escollir per la DF. | 9.13 | 884.44
'01.ED.P8.08 | 5 | P89E-4VV7 | m2 | Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fixadora, una capa d'imprimació antioxidant i un mínim de dues d'acabat, color RAL a escollir per la DF. | 23.53 | 604.84
'01.ED.P8.08 | 6 | P874-ZNTB | m2 | Neteja i preparació de barana de barrots d'acer existent fins un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans de sorra seca o raig de sorra de sílice dessecada, amb càrrega manual de residus a contenidor, per a deixar-la preparada per pintar. Criteri d'amidament: es mesura la barana en alçat, incloses ambdues cares i tot el desenvolupament dels perfils existents. | 14.64 | 288.97
'01.ED.P8.08 | 7 | P894-4V98 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF. | 25.76 | 371.76
'01.ED.P8.08 | 8 | P874-ZNTP | m2 | Lijat, neteja i restauració de passamà de fusta existent, amb eliminació total de la pintura existent, massillat de desperfectes i zones deteriorades, realitzat amb mitjans manuals, per a deixar el passamà llest per pintar o envernissar. | 8.64 | 302
'01.ED.P8.08 | 9 | P896-ZPPS | m | Pintat de passamà de fusta, nou o existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. | 12.38 | 345.15
'01.ED.P8.08 | 10 | P894-4V9J | m2 | Pintat de reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF | 18.25 | 52
'01.ED.P8.08 | 11 | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim, color a escollir per la DF | 8.58 | 430.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P9 | PAVIMENTS
|  | Subcapítol | 02 | RECRESCUTS I OBRA AUXILIAR
'01.ED.P9.02 | 1 | P93I-ZANI | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 10 - 15 mm de gruix mig, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment o bombejada, per deixar el suport totalment llis preparat per a rebre paviment laminar acabat o de qualsevol altre tipologia. Inclou repàs o remolinat final del recrescut si és necessari. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer, l'encofrat perimetral amb fusta de les zones de bany on no col·locar el morter autonivellant i la disposició de juntes de treball o moviment segons indicacions de la DF. | 24.67 | 7692.701
'01.ED.P9.02 | 2 | P93G-ZBSB | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de fins a 25 mm de gruix, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent, amb formació de pendents per conformar els plats de dutxa. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre paviment continu d'acabat. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer. | 15.87 | 662.095
'01.ED.P9.02 | 3 | P9VF-ZGRA | m | Formació de nou nivell d'esgraó existent amb recrescut d'estesa i alçada, realitzat amb morter o peces de ceràmica, rasilla, maó o qualsevol altre element en funció del nivell a assolir, col·locat i acabat arrebossat amb morter de ciment 1:8, preparat per a rebre revestiment d'acabat. | 20.31 | 444.8
'01.ED.P9.02 | 4 | P9VF-5CGX | m | Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8 | 26.73 | 73.6
'01.ED.P9.02 | 5 | P9VF-U002 | u | Formació de rampa per accés a coberta, amb una pendent de 6% com a màxim, mitjançant una passarel·la en L de 8,50m + 5,50 m de llargada i 1,60m d'ample. Conjunt format a base de 3 murets longitudinals de totxana conformant les pendents de la rampa i dos peces de supermaons recolzades als murets, amb capa de compressió amb formigó de 6cm de gruix i malla en B500s de 6mm de diametre. Arrebossat del conjunt per la cara exterior per a posterior aplacat i pavimentat segons planols. Tot el conjunt complert i acabat. | 941.94 | 1
'01.ED.P9.02 | 6 | P771-ZKER | m2 | Sistema d'impermeabilització Schlüter o equivalent per a dutxes format per membrana de polietilè flexible KERDI o equivalent conformada amb un geotextil especial per ambdòs costats, col·locada sobre el suport amb adhesiu específic indicat per el fabricant, amb llana dentada de 3 - 4 mm, amb solapaments mínims entre diferents làmines de 5cm i enganxat amb adhesiu impermeable Kerdi-Coll o equivalent. Disposició de làmines perimetrals Kerdi-Keba o Kerdi-Flexo equivalents en la trobada amb tots els paraments, remunt de 20 cm en tots els perímetres, elements especials per a punts singulars com desguassos o passos d'instal·lacions i tots els elements necessaris indicats en el sistema del fabricant per a deixar la unitat completament acabada. | 30.14 | 24.48
'01.ED.P9.02 | 7 | P941-AJ6R | m2 | Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825, preparat per a rebre paviment d'acabat. | 93.36 | 73.2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | P9 | PAVIMENTS
|  | Subcapítol | 04 | PAVIMENTS
'01.ED.P9.04 | 1 | P9P9-ZLOS | m2 | Paviment de vinil heterogeni acústic en lloseta autoportant de 500x500mm o 666x666 mm, classe 34 (resistència molt intensa), segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 651, amb gruix total de 4,5 mm, amb gruix de capa de ús de 0,80 mm, tipus iD Square de Tarquett o equivalent, qualsevol color de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, protecció de superfície TopClean XP, absorció soroll impacte 15 dB, antiestàtic permanent segons la norma EN 1815,classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R9 segons DIN 51130, col·locat amb fixador antilliscant específic i recomanat de la casa comercial sobre la base. Inclou la disposició de paviment de diferents colors en cada planta o segons els espais, segons criteri de disseny de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | 52.37 | 5412.2
'01.ED.P9.04 | 2 | P9P5-ZTAR | m2 | Paviment de vinil homogeni en rotlle especial per a zones humides, classe 31 segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 649, de 2,5 mm de gruix, tipus Granit Multisafe de Tarkett o equivalent, qualsevol color a escollir de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, antibacterià segons norma EN-ISO 846C, antiestàtic permanent segons norma EN815, classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons DIN 51130 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Paviment amb relleu de tetons per oferir classes 3 de lliscament segons CTE i totalment estanc. Inclou part proporcional d'embocadura del paviment a la canaleta de recollida d'aigua de la dutxa i punt de desguàs i remunts perimetrals de 10 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | 70.35 | 662.095
'01.ED.P9.04 | 3 | P7Z5-ZMTR | m | Matarracó de PVC per a formació de remunt del paviment laminar, tipus PA20 de tarkett o equivalent, col·locat amb adhesiu. | 16.07 | 888.8
'01.ED.P9.04 | 4 | P9D5-364H | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot segons mostra a aprobar per la DF. Inclou la disposició de peces seguint pendent per conformar dutxes in-situ als vestidors. | 50.58 | 1056.45
'01.ED.P9.04 | 5 | P9ZD-ZTPJ | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a diferents alçades formant pendent, tipus Schlüter RENO-V o equivalent, d'alumini anoditzat natural, d'alçada a ajustar segons gruixos de paviments a col·locar, col·locat prèviament al suport. | 46.55 | 43.4
'01.ED.P9.04 | 6 | P9ZD-ZTP2 | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a la mateixa cota, tipus Schlüter RENO-T o equivalent, d'alumini anoditzat natural, 25mm d'amplada, col·locat al junt entre les dos tipologies de paviment amb masilla de poliuretà. | 36.22 | 76
'01.ED.P9.04 | 7 | P9U8-4Z9T | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic de la mateixa tipologia i color que el paviment, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). | 11.4 | 567.2
'01.ED.P9.04 | 8 | P9U4-ZSOC | m | Sòcol de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix i 70 mm d'alçada, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% | 15.78 | 3176.04
'01.ED.P9.04 | 9 | P9U4-ZSES | u | Entornpeu d'escala de fusta de tauler hidròfug de DMH de 16 mm de gruix, acabat lacat color a escollir per la DF, geometria trapezoidal per cobrir tota l'alçada i estesa del graó, col·locat amb tacs d´expansió i cargols i adhesiu. | 14.87 | 325
'01.ED.P9.04 | 10 | P9VD-DRWU | m | Esglaó de pedra artificial o terratzo de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Model a escollir per la DF. | 87.85 | 460
'01.ED.P9.04 | 11 | P9C2-D4A8 | m2 | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, mateixa tipologia i color que els graons, a escollir per la DF. | 33.04 | 101.62
'01.ED.P9.04 | 12 | P9C6-ZFLO | m2 | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, col·locat sense adherir sobre suports regulables de polipropilè fixats a la capa base de coberta amb adhesiu de poliuretà. | 82.58 | 196.638
'01.ED.P9.04 | 13 | P9F3-ZPFA | m2 | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, mateixa tipologia que el paviment flotant de coberta, col·locat amb morter de ciment 1:6 amb l'espejament indicat per la DF. | 47.91 | 20.74
'01.ED.P9.04 | 14 | P9J4-9ET7 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall o textil a escollir per la DF, instal·lat encastat al paviment. Inclou disposició de perfil perimetral en forma de ´´L´´ d'acer inoxidable Aisi 316 i base de morter per regularitzar la superficie de suport. | 389.86 | 6.24
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 02 | FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI
'01.ED.PA.02 | 1 | PAFE-ZNOT | u | Totes les fusteries d'alumini tindran les següents característiques i inclouran els elements que es descriuen a continuació, repercutits en el preu de la partida de la fusteria, a excepció dels elements o les prestacions que es detallin a cada una de les partides: - Fusteries d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Incorporació de clau mestrejada en el mecanisme de la maneta. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de les fusteries a marc perimetral d'acer de 2mm de gruix (valorat en partida independent) i formació de bastiment previ d'acer galvanitzat en forma de ´´H´´ i amb brancals de terra a sostre, a l'interior del trasdossat de pladur amb tub 60x40 mm. (només a les fusteries situades al pla de l'extrasdossat) - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Envidrament laminar baix emissiu 3+3//càmara 14mm//4 . - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 0 | 1
'01.ED.PA.02 | 2 | PAFE-ZV01 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a un buit total aproximat de 215x162 cm. Fulla vertical de 68x162, fulles horitzontals de 145x117 i 145x44 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.01 | 1601.05 | 2
'01.ED.PA.02 | 3 | PAFE-ZV02 | u | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 85x130 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.02 | 520.87 | 2
'01.ED.PA.02 | 4 | PAFE-ZV03 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i vuit targes fixes per a un buit total aproximat de 460x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 61x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.03 | 3968.98 | 5
'01.ED.PA.02 | 5 | PAFE-ZV04 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 5 fulles fixes per a buit total aproximat de 360x350 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 88x210, 67x168 (3 unit) i 173x277 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.04 | 6092.4 | 16
'01.ED.PA.02 | 6 | PAFE-ZV05 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 283x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 67x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.05 | 2454.23 | 20
'01.ED.PA.02 | 7 | PAFE-ZV06 | u | Finestra fixe d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla fixe per a buit total aproximat de 147x291 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.06 | 2117.58 | 5
'01.ED.PA.02 | 8 | PAFE-ZV07 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 3 fulles fixes per a buit total aproximat de 295x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 105x291 (2 unit) i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.07 | 4177.8 | 1
'01.ED.PA.02 | 9 | PAFE-ZV08 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents per a un buit total aproximat de 451x160 cm. Fulles batents de 73x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.08 | 3283.68 | 5
'01.ED.PA.02 | 10 | PAFE-ZV09 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a buit total aproximat de 200x160 cm. Fulla vertical de 63x160, fulles horitzontals de 126x108 i 126x50 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.09 | 1484.65 | 65
'01.ED.PA.02 | 11 | PAFE-ZV10 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents per a buit total aproximat de 332x160 cm. Fulles batents de 78x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.10 | 2489.84 | 5
'01.ED.PA.02 | 12 | PAFE-ZV11 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 267x191 cm. Fulles batents de 66x98 cm i targes fixes de 66x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.11 | 2359.35 | 15
'01.ED.PA.02 | 13 | PAFE-ZV12 | u | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 62x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.12 | 478.99 | 2
'01.ED.PA.02 | 14 | PAFE-ZV13 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i catorze targes fixes per a un buit total aproximat de 416x340 cm. Fulles batents de 83x84 cm i targes fixes de 83x84 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.13 | 6351.05 | 4
'01.ED.PA.02 | 15 | PAFE-ZV14 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i nou targes fixes per a un buit total aproximat de 210x340 cm. Fulles batents de 84x65 cm i targes fixes de 84x72 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.14 | 3228.85 | 8
'01.ED.PA.02 | 16 | PAFE-ZV15 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una tarja fixe per a un buit total aproximat de 212x190 cm. Fulles batents de 69x190 cm i tarja fixe de 69x190 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.15 | 1899.54 | 4
'01.ED.PA.02 | 17 | PAFE-ZV16 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 170x160 cm i caixa de persiana 170x40 cm. Fulla vertical de 57x160, fulla horitzontal de 112x42 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 112x117 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.16 | 1815.43 | 32
'01.ED.PA.02 | 18 | PAFE-ZV17 | u | Conjunt de balconera d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tarja fixe superior, per a buit total aproximat de 90x265 cm i caixa de persiana 90x40 cm. Fulla vertical de 90x212 i tarja fixe de 90x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.17 | 1689.86 | 32
'01.ED.PA.02 | 19 | PAFE-ZV18 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 2 fulles fixes per a buit total aproximat de 220x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 133x291 i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.18 | 3122.19 | 4
'01.ED.PA.02 | 20 | PAFE-ZV19 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 240x160 cm i caixa de persiana 240x40 cm. Fulles verticals de 53x160, fulla horitzontal de 133x47 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 133x106 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.19 | 2396.41 | 32
'01.ED.PA.02 | 21 | PAFE-ZV20 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i sis targes fixes per a un buit total aproximat de 450x191 cm. Fulles batents de 75x98 cm i targes fixes de 75x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.20 | 3880.13 | 2
'01.ED.PA.02 | 22 | PAFE-ZV21 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 350x191 cm. Fulles batents de 86x98 cm i targes fixes de 86x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.21 | 3030.19 | 2
'01.ED.PA.02 | 23 | PAFE-ZV22 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tres fulles fixes per a un buit total aproximat de 230x350 cm. Porta batent de 110x210 cm, i fulles fixes de mides variables 112x210 i 112x138 cm (2 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.22 | 3915.75 | 1
'01.ED.PA.02 | 24 | PAFE-ZV24 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i quatre fulles fixes per a buit total aproximat de 230x350 cm. Fulles batenta de 112x116 cm, i fulles fixes de mides 112x118 cm (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.24 | 3628.02 | 1
'01.ED.PA.02 | 25 | PAFE-ZV23 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i dos fulles fixes per a un buit total aproximat de 200x105 cm. Fulles batents de 98x53 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de 98x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.23 | 1065.8 | 8
'01.ED.PA.02 | 26 | PAFE-ZV26 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i divuit fulles fixes per a un buit total aproximat de 145x2340 cm. Fulles batents de 145x98 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de145x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.26 | 16547.88 | 2
'01.ED.PA.02 | 27 | PAFE-ZV25 | u | Porta d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 80x205cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Pany de seguretat amb clau incorporat. Referència V.25 | 1185.28 | 1
'01.ED.PA.02 | 28 | PAM1-ZV27 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27 | 15983.15 | 1
'01.ED.PA.02 | 29 | PAM1-ZV28 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27 | 14720.13 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 03 | ELEMENTS DE PROTECCIÓ SOLAR
'01.ED.PA.03 | 1 | PAVL-ZTD1 | u | Tendal motoritzat de tela, de 210 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 1056.55 | 13
'01.ED.PA.03 | 2 | PAVL-ZTD2 | u | Tendal motoritzat de tela, de 455 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 1453.94 | 2
'01.ED.PA.03 | 3 | PAVL-ZTD3 | u | Tendal motoritzat de tela, de 270 cm d'amplada i 200 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 1345.69 | 5
'01.ED.PA.03 | 4 | PAV8-ZCR1 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 522.14 | 32
'01.ED.PA.03 | 5 | PAV8-ZCR2 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 900x3050 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 472.28 | 32
'01.ED.PA.03 | 6 | PAV8-ZCR3 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2400x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 708.38 | 32
'01.ED.PA.03 | 7 | PAV8-ZCR4 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 522.14 | 65
'01.ED.PA.03 | 8 | PAV8-ZCR5 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 550.95 | 40
'01.ED.PA.03 | 9 | PAV8-ZCR6 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 776.57 | 2
'01.ED.PA.03 | 10 | PAV8-ZCR7 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 815.61 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 04 | FUSTERIA INTERIOR
'01.ED.PA.04 | 1 | PAQ8-ZF01 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F01 segons projecte. | 820.15 | 71
'01.ED.PA.04 | 2 | PAQ8-ZF02 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F02 segons projecte. | 923.17 | 1
'01.ED.PA.04 | 3 | PAQ8-ZF04 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F04 segons projecte. | 879.67 | 128
'01.ED.PA.04 | 4 | PAQ8-ZF05 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 90x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 95 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F05 segons projecte. | 849.46 | 16
'01.ED.PA.04 | 5 | PAQ8-CF01 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF01 segons projecte. | 1152.73 | 12
'01.ED.PA.04 | 6 | PAQ8-CF02 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF02 segons projecte. | 1339.47 | 36
'01.ED.PA.04 | 7 | PAQ8-CF03 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF03 segons projecte. | 1330.53 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 06 | FUSTERIA TALLAFOCS
'01.ED.PA.06 | 1 | PAS2-M011 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01.1 segons projecte. | 1479.2 | 9
'01.ED.PA.06 | 2 | PAS2-M021 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 900x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02.1 segons projecte. | 422.99 | 5
'01.ED.PA.06 | 3 | PAS2-M031 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03.1 segons projecte. | 506.09 | 1
'01.ED.PA.06 | 4 | PAS2-ZM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01 segons projecte. | 1867.7 | 38
'01.ED.PA.06 | 5 | PAS2-ZM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 90x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02 segons projecte. | 725.19 | 18
'01.ED.PA.06 | 6 | PAS2-ZM03 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03 segons projecte. | 831.64 | 15
'01.ED.PA.06 | 7 | PAS2-ZM04 | u | Comporta tallafocs metàl·lica, homologda EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 70x70 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologada per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom i pany homologat. Completa i totalment col·locada. Porta subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M04 segons projecte. | 256.21 | 4
'01.ED.PA.06 | 8 | PAS2-ZM05 | u | Registre tallafocs metàl·lic, homologat EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pany de lleva amb clau de triangle. Completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M05 segons projecte. | 354.31 | 5
'01.ED.PA.06 | 9 | PAS2-ZLEV | u | Porta elevador, tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, semiautomàtica, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. | 487.7 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 08 | FUSTERIA I CLARABOIES EXTERIORS
'01.ED.PA.08 | 1 | P554-ZCLA | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol d'obra de 30-40 cm d'alçària de maó calat per a revestir i minvell amb làmina de betum modificat. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. | 706.38 | 15
'01.ED.PA.08 | 2 | PAR0-ZM06 | u | Conjunt de porta de garatge de 325x256 cm de mides totals aproximades formada per porta basculant d'eix horitzontal de 228x256 cm, porta batent d'una fulla de 80x210 cm i fixe superior de 80x40 cm. Bastiment previ de base de tot el conjunt ancorat a l'obra amb tub 80x60x3, amb pilar intermig de tub 120x100x6. Porta basculant articulada de dos fulles, 228x252 cm, amb bastiment perimetral i costelles intermitges cada 80 cm amb tub 50x50x3 i tensors inclinats amb rodó massís de 20 mm de diàmetre. Plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Inclou remats perimetrals i entre les dos portes de planxa d'acer galvanitzat i prelacat mateix color que les portes, motorització de porta amb mecanisme oleodinàmic per a porta basculant, subministrament de corrent monofàsica a 230 V, barres de transmisió, braços telescòpics, accessoris de muntatge, quadre de maniobra, fotocedul·les, pany de cop i clau per a obertura manual amb sistema de desbloqueig i qualsevol element necessari per al funcionament de la porta per a vehicles. Inclosos tots els dispositius de fixació i de seguretat, per compliment de normativa, receptor de radiocomandament incorporat i lliurament de 10 comandaments d'accionament de la porta. Porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm amb finestreta de vidre incorporada, formada per bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Finestreta de vidre laminar 4+4 mm amb butiral transparent. Inclou pany de cop i clau, mestrejada, joc de manetes, frontisses per a porta d'accés peatonal, barra antipànic i molla de retorn. Fixe superior de porta de 80x40 cm, amb bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Tot el conjunt complert, segons plànols projecte, referència M06. | 5275.11 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 10 | ARMARIS
'01.ED.PA.10 | 1 | PAQ0-ARM1 | u | Armari modular encastat de 90x215x60 cm, de dues fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb calaixera i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM01. | 885.18 | 64
'01.ED.PA.10 | 2 | PAQ0-ARM2 | u | Armari modular encastat de 166x215x60 cm, de quatre fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb dos calaixeres i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport en dos mòduls i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix en cada un dels mòduls, amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM02. | 1547.14 | 28
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
|  | Subcapítol | 12 | VARIS
'01.ED.PA.12 | 1 | PAFE-ZMTC | u | Pla de mestrejament de claus per a la totalitat de les portes i finestres subministrades a obra. Agrupació de diferents conjunts de fusteries i jerarquització de panys en diferents nivells. Tot complert. | 4037.53 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PB | RAM DE MANYÀ
|  | Subcapítol | 02 | BARANES I MANYERIA INTERIOR
'01.ED.PB.02 | 1 | E9S11420 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | 95.94 | 70
'01.ED.PB.02 | 2 | PB12-ZSPL | m | Suplement de la alçada de la barana interior existent en una alçada de fins a 30 cm, per aconseguir una alçada total amb la barana existent de 110 cm desde el paviment acabat. A partir de les pipes existents ancorades a cada graó es realitzarà platina inferior de 15x50 mm de secció màxima i xapa vertical de 10 mm de gruix i 30 cm d'alçadamàxima, soldada a l'anterior, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou la col·locació de la barana existent desmuntada, soldada damunt del nou suplement. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar. | 94.58 | 131.35
'01.ED.PB.02 | 3 | PB12-Z0B2 | m | Barana d'acer de 110 cm desde paviment acabat, formada per passamà superior, inferior i intermedi de platina 15x50 mm de secció màxima, amb brèndoles de 12mm de diàmetre de rodó massis disposades cada 10 cm com a màxim, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou ancoratge de barana al cantell de la llossa d'escala amb pipes de rodó massís de Ø12 mm, una unitat per graó, replicant al màxim la barana existent. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar. | 155.24 | 16.55
'01.ED.PB.02 | 4 | PB1D-ZCPA | m | Col·locació de passamà de fusta existent, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou reposició de trams deteriorats o malmessos per un de nou amb la secció i geometria que l'existent. | 14.55 | 302
'01.ED.PB.02 | 5 | PB1D-ZPAS | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. | 34.33 | 16.55
'01.ED.PB.02 | 6 | PB1D-ZPS2 | m | Passamà compost per platina de base d'acer 40x10 mm i passamà superior de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou pipes d'acer de rodó massís de 12mm de diàmetre ancorades al parament. | 54.52 | 26.6
'01.ED.PB.02 | 7 | PB1D-52WQ | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament al parament. Inclou boques tapades. | 39.27 | 204.8
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PB | RAM DE MANYÀ
|  | Subcapítol | 06 | MANYERIA EXTERIOR
'01.ED.PB.06 | 1 | P8J8-ZRM1 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat. | 100.26 | 224.35
'01.ED.PB.06 | 2 | P8J8-ZRM2 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1000 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat. | 75.85 | 123.15
'01.ED.PB.06 | 3 | PB1C-ZPAS | m | Barana exterior de tub rodó d'acer de Ø 50 mm, paret 3 mm de gruix, col·locat amb suports de pipes de rodó massís de Ø 12 mm als extrems i cada 2 m com a màxim, ancorat a l'obra amb resines epoxi o amb fixacions mecàniques. Inclou tapat de boques i aplicació de capa d'imprimació antioxidant. | 23.55 | 430.6
'01.ED.PB.06 | 4 | PB1D-52WO | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer i/o pipes de rodó massis de 12 mm de diàmetre encastades al suport i fixades amb resines epoxi o mecànicament. Inclou boques tapades. | 70.81 | 9.2
'01.ED.PB.06 | 5 | KQN2U000R | m | Escala metàl·lica recta, de 1m d'amplària, sobre 2 suports de perfils d'acer laminat (no inclosos), esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (KQN2U00x) | 442.3 | 2.4
'01.ED.PB.06 | 6 | KB121AEM | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | 116.4 | 58.4
'01.ED.PB.06 | 7 | K9S11222R | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat. Inclou tots els elements auxiliars i d'ancoratge necessaris. | 116.39 | 169.95
'01.ED.PB.06 | 8 | PB31-VR01 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 215x160 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR01 segons projecte. | 546.48 | 2
'01.ED.PB.06 | 9 | PB31-VR02 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 90x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR02 segons projecte. | 222.75 | 2
'01.ED.PB.06 | 10 | PB31-VR03 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 120x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR03 segons projecte. | 281.23 | 4
'01.ED.PB.06 | 11 | PE40-ZRX1 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 800x500 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | 201.99 | 7
'01.ED.PB.06 | 12 | PE40-ZRX2 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 700x2000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | 406.95 | 1
'01.ED.PB.06 | 13 | PE40-ZRX3 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1100x2150 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | 476.36 | 1
'01.ED.PB.06 | 14 | PE40-ZRX4 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1050x3000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | 595.15 | 1
'01.ED.PB.06 | 15 | PE40-ZRX5 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1950x2400 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | 732.28 | 1
'01.ED.PB.06 | 16 | PB30-ZMLL | m2 | Malla de planxa d'acer expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada reseguint una geometria corvada. Inclou disposició de marcs perimetrals en forma de L com a bastiments i muntants de suport amb perfils rectangulars de 80x60 mm de secció. Tot el conjunt complert, amb una capa d'imprimació antioxidant. | 71.47 | 26
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 01 | Sanejament i Clavegueram
|  | Apartat | 01 | Sanejament
'01.ED.PI.01.01 | 1 | ED35M002 | Un | Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament preexistent a través de pou de registre. Inclús treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 3307.23 | 1
'01.ED.PI.01.01 | 2 | ED15N911 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 62.39 | 76.268
'01.ED.PI.01.01 | 3 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 37.7 | 1113.709
'01.ED.PI.01.01 | 4 | ED7K3451 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 109.08 | 49.5
'01.ED.PI.01.01 | 5 | ED7K3441 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 75.86 | 44
'01.ED.PI.01.01 | 6 | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | 105.8 | 55.55
'01.ED.PI.01.01 | 7 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 70.9 | 84.139
'01.ED.PI.01.01 | 8 | ED7K3431 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 54.12 | 128.018
'01.ED.PI.01.01 | 9 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 46.9 | 363.905
'01.ED.PI.01.01 | 10 | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 23.54 | 584.285
'01.ED.PI.01.01 | 11 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 24.14 | 619.247
'01.ED.PI.01.01 | 12 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 44.9 | 39.545
'01.ED.PI.01.01 | 13 | ED515222 | u | Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per ananr a cobertes transitables. Instal·lat i Comprovat. | 100.2 | 13
'01.ED.PI.01.01 | 14 | EE4ZDM24 | u | Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques | 42.37 | 35
'01.ED.PI.01.01 | 15 | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 71.02 | 11
'01.ED.PI.01.01 | 16 | ED3514301 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat i tap, col·locat | 71.24 | 18
'01.ED.PI.01.01 | 17 | ED3599861 | u | Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 632.19 | 1
'01.ED.PI.01.01 | 18 | ED352430 | u | Pericó a peu de baixant soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb colze de PVC de 87°30', amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. | 119.38 | 4
'01.ED.PI.01.01 | 19 | KD351840 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 387.63 | 1
'01.ED.PI.01.01 | 20 | ED7K3311 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 33.39 | 45
'01.ED.PI.01.01 | 21 | ED7K3461 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 174.23 | 30
'01.ED.PI.01.01 | 22 | PD57-7AE7 | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col.locada | 249.52 | 8
'01.ED.PI.01.01 | 23 | PD57-ZCTK | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, tipus Low Side 50 de Tarkett o equivalent, amb reixeta incorporada d'acer inoxidable de 600 mm de longitud i 120 mm amplada, col.locada. Inclou treballs de repicat de base de paviment per encabir la bunera. | 727.47 | 70
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 01 | Sanejament i Clavegueram
|  | Apartat | 02 | Dipòsit d'aigües pluvials
'01.ED.PI.01.02 | 1 | ED35M102 | Un | Connexio de conanoda d'agua de reg de PE 100 a instal·lació existent. Inclou subministrament i muntatge d'arqueta interceptora de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, inclosa tapa de formigó prefabricat D-400. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 738.15 | 1
'01.ED.PI.01.02 | 2 | EEVC5010 | U | Subministrament i col·locació de quadre de control bacnet per a control de nivell de diposit, control de bombes, control de sistema de cloració i control de cabalimetres, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. model: S7. marca: Siemens o equivalent. inclou programació, integració en sistema existent, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d'armari elèctric mural ip67 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. inclús armari elèctric metàl·lic, modul de comunicacions mitjançant fibra, accessoris cablejat i muntatge. | 4496.94 | 1
'01.ED.PI.01.02 | 3 | EPM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors | 564.38 | 2
'01.ED.PI.01.02 | 4 | EP4ACFO1 | m | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques. | 7.7 | 200
'01.ED.PI.01.02 | 5 | KJD35M01 | u | Comptador ultrasònic Octave o similar, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 100mm, al ramal | 2977.17 | 2
'01.ED.PI.01.02 | 6 | EFB1E625 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | 46.42 | 200
'01.ED.PI.01.02 | 7 | FG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 2.6 | 400
'01.ED.PI.01.02 | 8 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.49 | 1000
'01.ED.PI.01.02 | 9 | EG315354 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 5.85 | 200
'01.ED.PI.01.02 | 10 | EJ71M080 | u | Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat amb fibra de vidre PRFV, model DRP 75.000 de la marca REMOSA o equivalent, de 75.000 l de capacitat, soterrat col·locat sobre llosa de formigó armat i reomplert de formigó pobre fins 1/3 de l'alçada del equip i reomplert de graves fins a la cota del terreny. Inclou dues bombes SULZER PIR PE 110, o equivalent, quadre elèctric , bomba dosificadora 4-20 a 5l/h A 20 Bars, amb filtre FV 2.350 de la marca REMOSA, o equivalent, amb un caudal màxim d'aigua neta de 9/s=32.4m2 i una sortida DN250. Totalment instal·lada i provada, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris. | 42245.01 | 1
'01.ED.PI.01.02 | 11 | FDKZHEC4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | 103.31 | 2
'01.ED.PI.01.02 | 12 | EJ63M101 | u | Bomba dosificador d'hipoclorit sòdic mitjançant comptador, amb motor pas a pas.Bomba model PRISMA de la marca REMOSA o equivalent, amb motor pas a pas està dissenyada per a aplicacions amb aquest requeriment. Amb microprocessador per a controlar la dosificació. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1678.5 | 1
'01.ED.PI.01.02 | 13 | EJ71M081 | u | Desviació de col·lector existent per a la instal·lació de dipòsit de pluvials. Inclou obra civil i material necesari per a la modificació de la xarxa de clavegueram existent. Inclou pou i conexió de sobreixidor de dipòsit de pluvials. | 9663.28 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 01 | Sanejament i Clavegueram
|  | Apartat | 03 | Tractament d'aigües grises
'01.ED.PI.01.03 | 1 | EDE8ZG52 | u | Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 5000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció per cloració, unitat de control de funcionament automàtic totalment muntat i comprovat. Model GREM 5000 V VE/VS de Remosa o equivalent. | 35416.09 | 1
'01.ED.PI.01.03 | 2 | ENX3Z527 | u | Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, filtres, vàlvules (tall, retenció i seguretat) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´ Model GDSBALT-NIZA 10.4 MT TT de Hasa o equivalent. Inclou quadre de control, totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris. | 3499.07 | 1
'01.ED.PI.01.03 | 3 | EN31B427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 280.27 | 2
'01.ED.PI.01.03 | 4 | EFB4JM31 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10.3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 32.24 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 02 | Proveïment d'aigua
|  | Apartat | 01 | Fontaneria
|  | Subapartat | 01 | Instal.lació d'aigua
'01.ED.PI.02.01.01 | 1 | EN8114F4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | 192.7 | 1
'01.ED.PI.02.01.01 | 2 | ENE2E307 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada | 325.45 | 1
'01.ED.PI.02.01.01 | 3 | EN3H4DD4 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre110 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada | 477.9 | 3
'01.ED.PI.02.01.01 | 4 | EN1193L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | 27.76 | 13
'01.ED.PI.02.01.01 | 5 | EN1183L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | 21.61 | 8
'01.ED.PI.02.01.01 | 6 | EN1173L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | 19.77 | 22
'01.ED.PI.02.01.01 | 7 | EN1163L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | 14.53 | 16
'01.ED.PI.02.01.01 | 8 | EN1153L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | 12.29 | 52
'01.ED.PI.02.01.01 | 9 | EN1143L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | 11.94 | 694
'01.ED.PI.02.01.01 | 10 | EFB44351 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 4.68 | 3088.118
'01.ED.PI.02.01.01 | 11 | EFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 5.63 | 187.319
'01.ED.PI.02.01.01 | 12 | EFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 6.73 | 405.834
'01.ED.PI.02.01.01 | 13 | EFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 7.91 | 138.402
'01.ED.PI.02.01.01 | 14 | EFB4CB51 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 10.82 | 115.401
'01.ED.PI.02.01.01 | 15 | EFB4ED51 | m | Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 13.92 | 678.095
'01.ED.PI.02.01.01 | 16 | EFB4GF51 | m | Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 19.84 | 521.675
'01.ED.PI.02.01.01 | 17 | EFB4JG51 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 29.2 | 284.933
'01.ED.PI.02.01.01 | 18 | EFB4LJ51 | m | Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8.2 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 41.17 | 84.502
'01.ED.PI.02.01.01 | 19 | EFQ33A6M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 10.62 | 1238.435
'01.ED.PI.02.01.01 | 20 | EFQ33A7M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 10.65 | 19.085
'01.ED.PI.02.01.01 | 21 | EFQ33A9M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 12.13 | 352.517
'01.ED.PI.02.01.01 | 22 | EFQ33CBM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 14.21 | 125.598
'01.ED.PI.02.01.01 | 23 | EFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 15.18 | 102.608
'01.ED.PI.02.01.01 | 24 | EFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 17.38 | 308.66
'01.ED.PI.02.01.01 | 25 | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 18.95 | 160.204
'01.ED.PI.02.01.01 | 26 | EFQ3M095 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 14.45 | 156.816
'01.ED.PI.02.01.01 | 27 | EN1115A7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | 54.01 | 18
'01.ED.PI.02.01.01 | 28 | EN1115B7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | 78.75 | 20
'01.ED.PI.02.01.01 | 29 | EN1115D7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | 119.27 | 8
'01.ED.PI.02.01.01 | 30 | EN115647 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | 21.01 | 4
'01.ED.PI.02.01.01 | 31 | EN11AS57 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment | 50.86 | 16
'01.ED.PI.02.01.01 | 32 | EN11AS67 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment | 52.44 | 3
'01.ED.PI.02.01.01 | 33 | EFM67730 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat | 193.9 | 30
'01.ED.PI.02.01.01 | 34 | EFM67770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat | 270.39 | 30
'01.ED.PI.02.01.01 | 35 | EJM11A0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FACL 6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 60 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat. | 1876.11 | 3
'01.ED.PI.02.01.01 | 36 | EJM11B0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CLCG6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 25 m3/h. Connexió DN 65. L 300mm Totalment connectat i instal·lat. | 1295.18 | 2
'01.ED.PI.02.01.01 | 37 | EJM11C0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CMCH6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 40m3/h. Connexió DN 80. L 300 mm Totalment connectat i instal·lat. | 1578.24 | 4
'01.ED.PI.02.01.01 | 38 | EJM11D0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FBCL6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 100 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat. | 2082.04 | 1
'01.ED.PI.02.01.01 | 39 | EEVGM055 | u | Targeta comunicació M-Bus KCHC-003-21 amb 2 sortides de polsos (C, D). | 51.47 | 11
'01.ED.PI.02.01.01 | 40 | EEVGM019 | u | Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2´´. Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada. | 184.52 | 1
'01.ED.PI.02.01.01 | 41 | EEVGM020 | u | Paquet compost per Comptador tipus Woltman per a mesurament de grans cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBFW050050G. Cabal nominal: 40 m³/h. DN50. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el totalitzador cap amunt i en tubs verticals amb el totalitzador cap als costats o en tubs diagonals. Totalitzador de 6 dígits (IP66), protecció antimagnètica, cos de ferro colat pintat i baixa pèrdua de càrrega. Connexió per Brida. Longitud 200mm. Inclou Emissor d'Impulsos. | 321.88 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 02 | Proveïment d'aigua
|  | Apartat | 01 | Fontaneria
|  | Subapartat | 02 | Producció ACS-Camp solar
'01.ED.PI.02.01.02 | 1 | EEPTMIG3X3 | u | Subministrament i col·locació del medi portador de calor anticongelant U.S. qualitat tècnica, marró (10% alc.). Bidó 25 litres. | 214.38 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 2 | EE61OK01X1 | M | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN22 i camisa aïllant de llana de roca de 50 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. | 52.1 | 10
'01.ED.PI.02.01.02 | 3 | EE61OK01X2 | M | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN28 i camisa aïllant de llana de roca de 50 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. | 53.39 | 120
'01.ED.PI.02.01.02 | 4 | EE61OK01X3 | M | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN35 i camisa aïllant de llana de roca de 50 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. | 52.26 | 170
'01.ED.PI.02.01.02 | 5 | EF52A3B7X5 | m | Canonada de coure dur de DN22 amb soldadura per capilaritat. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Instal·lació de dificultat mitjana. Totalment instal·lat, connectat i provat. | 40.18 | 10
'01.ED.PI.02.01.02 | 6 | EF52A3B7X6 | m | Canonada de coure dur de DN28 amb soldadura per capilaritat. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Instal·lació de dificultat mitjana. Totalment instal·lat, connectat i provat. | 42.99 | 120
'01.ED.PI.02.01.02 | 7 | EF52A3B7X7 | m | Canonada de coure dur de DN35 amb soldadura per capilaritat. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Instal·lació de dificultat mitjana. Totalment instal·lat, connectat i provat. | 85.53 | 170
'01.ED.PI.02.01.02 | 8 | EN91442710 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 200 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 220 SMR Marca IBAIONDO o equivalent | 561.7 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 9 | EN91442711 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 100 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 100 SMR-P Marca IBAIONDO o equivalent | 401.19 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 10 | EEPTDIV113 | u | Subministrament i instal·lació quadre elèctric de la part solar. Inclou caixa pels equips elèctrics i de control, interruptors diferencials i magnetotèrmics de les bombes i controls diferencials. Conductors elèctrics de coure de 4 i 2.5 mm2 i tub rígid de PVC. | 1528.53 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 11 | EEPTDIV114 | u | Subministrament i instal·lació comptador d'aigua calenta amb emissor d'impulsos. Temp. Max de funcionament 90 ºC i 16 bar. Inclou transport, muntatge, proves de funcionament i posada en marxa. S/CTE-DB-HE-4 | 1183.2 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 12 | EEPTDIV115 | u | Cablejat alimentació elèctrica sala de màquines (bombes, aeroterm, sistema de control). Inclou cablejat i tub PVC per façana. | 797.52 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 13 | EF52A3B716 | m | Canonada de coure DN42 (interconnexió instal·lació ACS existent). Inclou part proporcional d'accessoris. | 63.28 | 46
'01.ED.PI.02.01.02 | 14 | EFQ36ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 24.26 | 46
'01.ED.PI.02.01.02 | 15 | EEPT000X19 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntage de tot el camp solar i les seves instal·lacions, completament instal·lat i en funcionament. | 5797.45 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 16 | EEA1RN01 | u | Col·lector solar tubs buit marca VIESSMANN o equivalent model Vitosol 300-TM SP3C, 3,03 m² Col·lector de tubs de buit segons el principi Heatpipe altament eficaç amb autolimitació de temperatura ThermProtect per a una gran seguretat de funcionament enfront de la sobretemperatura i la formació de vapor, amb el marcatge CE. Per a escalfament de A.C.S, d'aigua de calefacció i de piscines a través d'un bescanviador de calor i per a subministrament de calor a processos industrials. Previst per al muntatge en cobertes planes i inclinades o en façanes. Característiques de disseny i execució: Orientació òptima gràcies a la possibilitat de gir axial dels tubs de buit, fins i tot amb la instal·lació plena. Superfície d'absorció amb recobriment altament selectiu per a un aprofitament eficaç de la radiació solar i integrat en els tubs de buit per a protegir de les influències climàtiques i de la brutícia, i garanteix un aprofitament durador de l'energia. Connexions per unió seca, que permet muntar o substituir tubs fins i tot quan la instal·lació està plena, i caixa de connexions tèrmicament aïllada amb intercanviadora calor de doble tub Duotec de coure, patentat per Viessmann, per a una millor transmissió tèrmica. Tubs de buit de vidre solar especial, resistent contra impactes i altament transparent a la radiació. Muntatge senzill gràcies als sistemes de muntatge i de connexió de Viessmann. Es poden assemblar fins a 15 m² de superfície d'absorció en una bateria de col·lectors. Caixa de connexions amb aïllament tèrmic d'alta eficàcia i amb disseny atractiu de color blau fosc. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | 3452.67 | 26
'01.ED.PI.02.01.02 | 17 | EEPT000X20 | u | Posta en marxa del camp de captadors solars tèrmics VIESSMANN o equivalent | 173.6 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 18 | EEAZRN01 | l | 1 parell de tubs d'unió de tubs ondulats d'acer inoxidable amb extrems de connexió de lató, juntes tòriques, aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Marca VIESSMANN o equivalent. Referència: 7510993 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 101.04 | 18
'01.ED.PI.02.01.02 | 19 | EEAZRN02 | l | Joc de connexió amb colze d'inversió marca VIESSMANN o equivalent. Per a una bateria de col·lectors, amb una superfície de fins a 15m2 en una fila. Amb aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Referència Z0105404 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 134.24 | 8
'01.ED.PI.02.01.02 | 20 | EEAZRN03 | l | Joc de fixació per model Vitosol 300-TM marca VIESSMANN o equivalent. Per a muntatge horitzontal Referència ZK02987 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 193.77 | 26
'01.ED.PI.02.01.02 | 21 | EEAZRN04 | l | Regulació electrònica Vitosolic 200, model SD4 marca VIESSMANN o equivalent. Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas: - per a la producció bivalent de A.C.S., - per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines, - per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció. Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic. És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament auxiliar de l'interacumulador de A.C.S. i/o escalfament del volum de precalfament de l'A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i/o cèl·lula solar. Per a muntatge en la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament. Referència Z007388 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 814.18 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 22 | EEAZRN05 | l | Vàlvula de seguretat 6 bar marca VIESSMANN o equivalent Referència 7316272 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 77.01 | 8
'01.ED.PI.02.01.02 | 23 | EEAZRN06 | l | Purgador automàtic marca VIESSMANN o equivalent Amb clau de tancament, peça en T de llautó i unions per anells de pressió (22 mm). Referencia producte.: 7316789 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 74.72 | 8
'01.ED.PI.02.01.02 | 24 | EEAZRN07 | l | Mitjà portador de calor ´´Tyfocor-*LS´´ marca VIESSMANN o equivalent 25 litres en recipient d'un sol ús. Mescla preparada per a temperatures de fins a -28 graus centígrads. Referencia producte.: 7159727 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 183.46 | 6
'01.ED.PI.02.01.02 | 25 | EEAZRN08 | l | Estació d'ompliment marca VIESSMANN o equivalent Composta per: - Bomba de paletes autoaspirant (30 l/min). - Filtre antibrutícia, costat d'aspiració. - Tub flexible, costat d'aspiració (0,5 m de longitud). - Tub flexible de connexió (2 unitats, cadascun de 0,25 m de longitud). - Caixa de transport (es pot utilitzar com a cubeta de rentada). Referencia producte.: 7188625 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 783.27 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 26 | EEAZRN09 | l | Posta en marxa de camp solar tèrmic VIESSMANN. Potència segons llistat de preus VIESSMANN actual. Inclou posada en marxa, comprovacions d'elements i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació Referencia producte.: 7000040 | 183.15 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 27 | EEVCRN01 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE MONITORATGE D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 40 ACS. | 2015.2 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 28 | EJACA4RN01 | u | Intercanviador de calor marca ALFA LAVAL o equivalent model M3-FG-25H . Potència nominal d'intercanvi de 50kW i cabal als circuits primari i secundari de 1970m3/h. Bescanviador desmuntable de plaques corrugades Alfa Laval d'alta eficiència i juntes sense cola, amb el sistema CLIP-ON per a facilitar la seva obertura en cas de manteniment. Bastidor d'acer recobert d'un tractament de pintura epoxi d'alta resistència per a protegir-lo de la corrosió.Vàlid per a cabals de fins a 14,4 m³/h. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 2089.86 | 1
'01.ED.PI.02.01.02 | 29 | EJABRN01 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, marca Lapesa model MVV-2500-RB o equiv. Inclou folre de dipòsit compatible amb el model MVV-2500-RB. Dipòsit per a ACUMULACIÓ d'aigua calenta sanitària (ACS). Per a instal·lació sobre sòl, en posició vertical. Fabricat en ACER VITRIFICAT concorde a la norma DIN4753. Inclou aïllament de PU injectat en motlle. En opció, conjunt de coberta i folre extern embuatat en PVC amb tancament de cremallera, subministrat sense muntar en embalatge separat. Protecció catòdica permanent “Lapesa Correx-*Up”. Equipat amb boca d'home lateral DN400 per a tasques d'inspecció / neteja, o en opció, instal·lació de placa d'acer inoxidable per a resistències elèctriques d'escalfament. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 7780.88 | 2
'01.ED.PI.02.01.02 | 30 | ENH1XX60 | u | Bomba centrífuga d'aspiració axial model CME 3-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N marca GRUNDFOS o equivalent Bomba centrífuga d'aspiració axial compacta, fiable, horitzontal i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. Les peces de la bomba destinades al contacte amb el líquid són d'acer inoxidable. El tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat, i posseeix un disseny especial. La connexió de les canonades es duu a terme per mitjà de rosques de canonada Whitworth internes, Rp (ISO 7/1). La bomba està equipada amb un motor asíncron de 3 fases, refrigerat per ventilador i muntat sobre suports. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referencia: 98394784 | 1346.93 | 2
'01.ED.PI.02.01.02 | 31 | ENH1XX70 | u | Bomba en línia model TPE 32-80/2 A-O-A-BQQE-CAB marca GRUNDFOS o equivalent Bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN amb variador de freqüència integrat i fins a classes d'eficiència IE5 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referència: 98112498 | 3037.62 | 2
'01.ED.PI.02.01.02 | 32 | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 58.83 | 24
'01.ED.PI.02.01.02 | 33 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 134.73 | 2
'01.ED.PI.02.01.02 | 34 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | 19.62 | 9
'01.ED.PI.02.01.02 | 35 | EEU6RN01 | u | Pressòstat de pressió relativa model DSB146F001 marca Sauter o equivalent. Pressòstat per a pressió directa en circuits de líquids, vapor i gasos no agressius. Connexió 1/2´´ G. Diferencial ajustable. Compleix la directiva DGRL 97/23/EC, Cat IV. Escala 0...10 bar. Diferencial 0,8...3,7 bar. Màxima pressió 30 bar. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 254.84 | 3
'01.ED.PI.02.01.02 | 36 | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 186.32 | 6
'01.ED.PI.02.01.02 | 37 | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 36.22 | 2
'01.ED.PI.02.01.02 | 38 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 35.48 | 2
'01.ED.PI.02.01.02 | 39 | EN912187 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 270.91 | 4
'01.ED.PI.02.01.02 | 40 | EEU6RN02 | u | Sensor de nivell hidrostàtic submergible, versió econòmica, model LS-10 marca WIKA o equivalent Sensor de nivell amb rang de medició 0..2,5 bar i longitud de cable 30m. Connexió a procés G 1/2 B. Exactitud +-0,5% fons escala. Senyal de sortida 4...20 mA 2 fils. Protecció IP68. Inclou caixa de connexions IP67 i clip de fixació del cable a superfície. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 1005.17 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 02 | Proveïment d'aigua
|  | Apartat | 01 | Fontaneria
|  | Subapartat | 03 | ACS Sala de bombes
'01.ED.PI.02.01.03 | 1 | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.68 | 6
'01.ED.PI.02.01.03 | 2 | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.33 | 90
'01.ED.PI.02.01.03 | 3 | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 9.71 | 41
'01.ED.PI.02.01.03 | 4 | EFC19C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 15.9 | 30
'01.ED.PI.02.01.03 | 5 | EFC1AC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 23.39 | 128
'01.ED.PI.02.01.03 | 6 | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 32.4 | 20
'01.ED.PI.02.01.03 | 7 | EFC1MC22 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x11.4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | 286.68 | 2
'01.ED.PI.02.01.03 | 8 | EFQ36CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.5 | 90
'01.ED.PI.02.01.03 | 9 | EFQ36CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.59 | 41
'01.ED.PI.02.01.03 | 10 | EFQ33CGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | 14.34 | 30
'01.ED.PI.02.01.03 | 11 | EFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 22.3 | 20
'01.ED.PI.02.01.03 | 12 | EFQ32CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 19.7 | 128
'01.ED.PI.02.01.03 | 13 | EFQ36EQL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 51.95 | 5.5
'01.ED.PI.02.01.03 | 14 | EJACA45178 | u | Bescanviador de plaques de calor UNEX model PGT-42 o equivalent. Amb una potència de 250kcal/h 290,70kW. Amb un flux al circuit primari de 25036kg/h i 25077kg/h en el circuit secundari. | 1175.26 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 15 | EK2P001 | u | Instal·lació de sistema de tractament de legionela dotat de 2 bescanviadors i un diposit de pasteurització 313 kw de potencia, 10,77m3/h de cabal de sortida a 40ºC, dimensions 1910x1050x2100. Model LG11 solar de la marca micronela o equivalent. Sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantànea d´aigua calenta sanitària. Tractament térmic, sense additius químics, que no altera les propietats físicoquímiques de l´aigua. Cumpleix amb les exigències del Real Decreto 865/2003, del 4 de julio. Articulo 13 (Métodos de tratamiento de las instalaciones). Unitat de pasteurització en acer inox. 316 L. amb boca de mà Comptador d´aigua calenta. Bescanviador de plaques desmontables de pasteurització i de transferència en acer inox. AISI 316 L. Canonades internes (part A.C.S.) en acer inox 316 L pressfitting. Aillament de canonades en armaflex. Central electrònica Siemens Synco700 o per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució amb plataforma KNX a Modbus o Bacnet. Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució. Vàlvula d´ ajust del cabal de retorn. Suministre Passarel·la KNX a MODBUS RTU o BACNET mes ma d'obra de programació Requeriments de funcionament del sistema de pasteurització: Temperatura d´aigua d´entrada: entre 45-50ºC Pressió d´aigua (circuit A.C.S. i d´aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim Duresa (TH) de l´aigua de xarxa = < 15 ºF Temperatura de primari = 90-75 ºC Cabal de primari = 19,00 m3/h Potència mínima requerida en primari = 313 kW Volum unitat de pasteurització = 320 litres Cabal A.C.S. a 40 ºC (en punt de consum) = 10,77 m3/h Temperatura de pasteurització = 70ºC Temperatura de distribució = 55/60ºC Temps de pasteurització = 120 segons Ø Canonades entrada A.F.C.H. = 54 mm Ø Canonades sortida A.C.S. = 54 mm Ø Canonades retorn = 42 mm Ø Canonades primari = 2 ´´ Alçada x Longitud x Amplada = 2.100 x 1.910 x 1.050 mm Inclou tots els accesoris necessaris per a la seva instal·lació, com racods, pletines i bancades. Totalment instal·lat, programat, conexionat i provat. | 37216.75 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 16 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 14.79 | 6
'01.ED.PI.02.01.03 | 17 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 27.89 | 5
'01.ED.PI.02.01.03 | 18 | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 58.83 | 25
'01.ED.PI.02.01.03 | 19 | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 175.49 | 4
'01.ED.PI.02.01.03 | 20 | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 260.66 | 17
'01.ED.PI.02.01.03 | 21 | EN3216D7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | 356.16 | 3
'01.ED.PI.02.01.03 | 22 | EN811597 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 30.42 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 23 | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 36.22 | 11
'01.ED.PI.02.01.03 | 24 | EN8124D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 72.73 | 4
'01.ED.PI.02.01.03 | 25 | EN8124F7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 169.49 | 4
'01.ED.PI.02.01.03 | 26 | EN81P001 | u | Desconectador hidràulic amb rosca de DN 32, model BA 6600 o equivalent. Apte per a fluids de categoria 4, fabricat en bronze, inclueix filtre, de 10 bar de pressió nominal, Temperatura màxima de treball 60ºC. | 710.08 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 27 | EN75D327 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment | 4705.77 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 28 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 134.73 | 3
'01.ED.PI.02.01.03 | 29 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 373.76 | 2
'01.ED.PI.02.01.03 | 30 | EN912187 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | 270.91 | 4
'01.ED.PI.02.01.03 | 31 | EN9123A7 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada superficialment | 498.08 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 32 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 35.48 | 8
'01.ED.PI.02.01.03 | 33 | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 78.23 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 34 | ENE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 254.5 | 1
'01.ED.PI.02.01.03 | 35 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | 19.62 | 11
'01.ED.PI.02.01.03 | 36 | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | 436.22 | 3
'01.ED.PI.02.01.03 | 37 | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | 218.93 | 2
'01.ED.PI.02.01.03 | 38 | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 186.32 | 14
'01.ED.PI.02.01.03 | 39 | GJM4U010 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | 211.98 | 2
'01.ED.PI.02.01.03 | 40 | ENH1XX80 | u | Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada CME 10-1 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N de GRUNDFOS o equivalent, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, amb un caudal calculat de 9000 l/h i una l'açada de bomba de 9.501m, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1669.72 | 6
'01.ED.PI.02.01.03 | 41 | EEVC0465 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE COMPTATGE DE ENEGIA TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ AMB BRIDES DN 65, PER UN CABAL NOMINAL DE 25 m3/h. * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 65/40 ACS. | 2949.07 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Subapartat | 01 | Quadres elèctrics
'01.ED.PI.03.01.01 | 1 | EG1AM020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 801.01 | 10
'01.ED.PI.03.01.01 | 2 | EG1AM030 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 890.88 | 5
'01.ED.PI.03.01.01 | 3 | EG1AM050 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 954.37 | 6
'01.ED.PI.03.01.01 | 4 | EG1AM010 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 622.82 | 15
'01.ED.PI.03.01.01 | 5 | EG1AM005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 1374.09 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 6 | EG1AMP02 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta rencada amb clau, de 600x2000x400, xapa galvanitzada, i marc protector de contactes. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 1832.47 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 7 | EG48A442 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 164.85 | 38
'01.ED.PI.03.01.01 | 8 | EG47494E | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 102.34 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 9 | EG474B4E | u | Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 98.82 | 6
'01.ED.PI.03.01.01 | 10 | EG47434E | u | Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 47.27 | 11
'01.ED.PI.03.01.01 | 11 | EG47424E | u | Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 55.68 | 11
'01.ED.PI.03.01.01 | 12 | EG47474E | u | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 88.03 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 13 | EG47454E | u | Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 53.14 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 14 | EG47P001 | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 313.84 | 4
'01.ED.PI.03.01.01 | 15 | EG47P002 | u | Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, | 794.26 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 16 | EG415FJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 96.5 | 7
'01.ED.PI.03.01.01 | 17 | EG415D97 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 47.57 | 52
'01.ED.PI.03.01.01 | 18 | EG415DJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 84.84 | 5
'01.ED.PI.03.01.01 | 19 | EG415EKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 272.74 | 4
'01.ED.PI.03.01.01 | 20 | EG415EKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 184.2 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 21 | EG415DJJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 206.74 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 22 | EG415DJH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 107.12 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 23 | EG415DJF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 88.92 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 24 | EG415D9C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 46.78 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 25 | EG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 84.85 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 26 | EG415DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 81.22 | 7
'01.ED.PI.03.01.01 | 27 | EG415DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 80.02 | 26
'01.ED.PI.03.01.01 | 28 | EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 45.2 | 149
'01.ED.PI.03.01.01 | 29 | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 45.79 | 425
'01.ED.PI.03.01.01 | 30 | EG41JBSQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | 1127.07 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 31 | EG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 172.25 | 15
'01.ED.PI.03.01.01 | 32 | EG4243JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 220.31 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 33 | EG42129H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 46.22 | 482
'01.ED.PI.03.01.01 | 34 | EG4242JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 199.78 | 21
'01.ED.PI.03.01.01 | 35 | EG42429K | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 251.51 | 4
'01.ED.PI.03.01.01 | 36 | EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 109.07 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 37 | EG4242JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 408.44 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 38 | EG4243JL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 347.19 | 4
'01.ED.PI.03.01.01 | 39 | EG42WWRR | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | 1340.86 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 40 | EG1AP007 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 160A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSX160 o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 2542.25 | 3
'01.ED.PI.03.01.01 | 41 | EG1AP003 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 80A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, muntat en perfil DIN, model NG125 80A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 1646.4 | 2
'01.ED.PI.03.01.01 | 42 | EG1AP008 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 63A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 passos DIN i col·locat en carril DIN, model NG125 63A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 1658.05 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 43 | EG1AP009 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 16A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 4 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG 16 VIGI o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 1484.81 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 44 | EG1AP010 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 400A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSXm 400 o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o equivalent. Inclou la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 6432.14 | 1
'01.ED.PI.03.01.01 | 45 | EG1AP011 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 32A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 32A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 1625.93 | 4
'01.ED.PI.03.01.01 | 46 | EG1AP012 | u | Interruptor diferencial de classe AC de 10A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 6 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 10A o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | 1477.55 | 6
'01.ED.PI.03.01.01 | 47 | EG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 186.32 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Subapartat | 02 | Infraestructures
'01.ED.PI.03.01.02 | 1 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.88 | 13902
'01.ED.PI.03.01.02 | 2 | EG21H71H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 5.74 | 4607
'01.ED.PI.03.01.02 | 3 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2.16 | 4610
'01.ED.PI.03.01.02 | 4 | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.21 | 1658
'01.ED.PI.03.01.02 | 5 | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | 5.07 | 200
'01.ED.PI.03.01.02 | 6 | EG151211 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 7.14 | 689
'01.ED.PI.03.01.02 | 7 | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | 5.62 | 1499
'01.ED.PI.03.01.02 | 8 | EG2DP002 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent amb separador i coberta, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 95.64 | 100
'01.ED.PI.03.01.02 | 9 | EG2DEGF1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 24.81 | 500
'01.ED.PI.03.01.02 | 10 | EG2DEGK1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 38.4 | 587
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Subapartat | 03 | Cablejat
'01.ED.PI.03.01.03 | 1 | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 32.63 | 520
'01.ED.PI.03.01.03 | 2 | EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 18.9 | 130
'01.ED.PI.03.01.03 | 3 | EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 15.06 | 136
'01.ED.PI.03.01.03 | 4 | EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 12.96 | 1040
'01.ED.PI.03.01.03 | 5 | EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9.03 | 66
'01.ED.PI.03.01.03 | 6 | EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7.29 | 1496
'01.ED.PI.03.01.03 | 7 | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 5.75 | 740
'01.ED.PI.03.01.03 | 8 | EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 11.94 | 397
'01.ED.PI.03.01.03 | 9 | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.6 | 492
'01.ED.PI.03.01.03 | 10 | EG315666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 10.26 | 60
'01.ED.PI.03.01.03 | 11 | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 8.23 | 429
'01.ED.PI.03.01.03 | 12 | EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 6.13 | 158
'01.ED.PI.03.01.03 | 13 | EG315656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 7.64 | 531
'01.ED.PI.03.01.03 | 14 | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.74 | 16
'01.ED.PI.03.01.03 | 15 | EG315646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 5.01 | 248
'01.ED.PI.03.01.03 | 16 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.21 | 26198
'01.ED.PI.03.01.03 | 17 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.78 | 344
'01.ED.PI.03.01.03 | 18 | EG315636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.96 | 41
'01.ED.PI.03.01.03 | 19 | EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 1.29 | 102969
'01.ED.PI.03.01.03 | 20 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.69 | 238
'01.ED.PI.03.01.03 | 21 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.49 | 490
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Subapartat | 04 | Receptors
'01.ED.PI.03.01.04 | 1 | 1G6TP001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, + 2 preses de dades 6A, encastada | 112.82 | 173
'01.ED.PI.03.01.04 | 2 | 1G6TP002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada | 87.26 | 11
'01.ED.PI.03.01.04 | 3 | 1G6TP003 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada | 87.26 | 1
'01.ED.PI.03.01.04 | 4 | EP73P001 | u | Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat máxima de 1,5A. | 64.05 | 120
'01.ED.PI.03.01.04 | 5 | EG641AA2 | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, encastat | 20.37 | 112
'01.ED.PI.03.01.04 | 6 | EG641172 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat | 11.95 | 1056
'01.ED.PI.03.01.04 | 7 | EG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat | 16.93 | 67
'01.ED.PI.03.01.04 | 8 | EG621295 | u | Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, encastat | 18.76 | 62
'01.ED.PI.03.01.04 | 9 | EG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | 12.53 | 992
'01.ED.PI.03.01.04 | 10 | EG621G92 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat | 12.98 | 16
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
|  | Subapartat | 05 | Producció energia fotovoltaica
'01.ED.PI.03.01.05 | 1 | EEPT00XXX | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntage de tot el camp solar i les seves instal·lacions, completament instal·lat i en funcionament. Inclou desmuntatge i muntatge de tots els suports i bancades d'aquests elements. | 9275.91 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 2 | EGE1RN01 | u | Mòduls fotovoltaics monocristalins marca Viessmann o equivalent, model VITOVOLT 300M-500Wp 500 Wp de potència nominal. Dimensions: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm. Alta fiabilitat amb classificació en fàbrica de potència pico garantida de 0/+5W. Rendiment de mòdul de 20,9%. Tipus de cèl·lula: Cèl·lula monocristalina en silici amb tecnologia PERC Shingled. Nombre de cèl·lules: 408. Marc: Aliatge d'alumini anoditzat. Cristall frontal: Vidre de seguretat senzill de 3,2 mm amb revestiment antireflector. Pes: 25 kg. Càrrega màxima per pressió/succió: 5400 Pa/2400 Pa. Caixa de connexions: IIP67, 2 díodes. Cables: Cables de 1,25 m, secció de fil de 4 mm2 amb Multicontact (MC4). Classe de protecció: II. Els certificats conforme a les normes IEC 61215 i IEC 61730 garanteixen estàndards de qualitat internacionals. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat amb estructura i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | 440.78 | 241
'01.ED.PI.03.01.05 | 3 | EGE2RN01 | u | Inversor SMA Sunny Tripower Core2 STP110-60 kW o equivalent Amb ShadeFix. Amb 12 MPPS i 24 entrades DC. Sortida a 380-480V CA. Regulació a 100kW i injecció zero homologades. Inversor fotovoltaic amb injecció a xarxa Pac,r/Sac, max 110 000 W/110 000 VA, Gestió intel·ligent d'ombres temporals (arbres, xemeneies, etc) o brutícies mitjançant el ShadeFix, correcció per cicles de segons del punt òptim de treball. Menys equips instal·lats, menys temperatura en les plaques, major fiabilitat. Inclou el sistema de control. Característiques tècniques: Entrada màxima plaques CC: 165 kW Rang d'operació MPP CC: 500V a 800V Tensió d'inici de treball CC:250V Entrada màxima per MPP: 26 A Potència màxima / Potència nominal: 110 kW MPPs: 12. Entrades: 24 circuits. Monitoratge per entrada. Amb 4 desconectores de contínua. Permetent desconnectar només 1/4 dels circuits per a realitzar tasques de manteniment en les plaques o els circuits i mantenir la resta en operació. Amb proteccions integrades, no necessita caixes de connexions i proteccions en contínua per als circuits. Protecció contra sobretensiones DC (Tipus II) i AC (Tipus II + III) integrades. Comunicacions integrades. Targeta amb 2 ports de connexió, per al Data Manager i d'enllaç amb un altre inversor. Pes: 94 Kg Protecció: IP66 Instal·lació interior i exterior. Amb bastidor i eslingas per a hissat i subjecció a paret. Regulació a 100kW i injecció zero en línia i SMA emet certificat homologat. Nota: requereix un Data Manager per a monitorar en el Sunny Portal (Lite o estàndard segons la quantitat d'unitats a connectar en paral·lel). Sense ell només monitoratge local. Control d'energia reactiva i pronòstic d'operació i meteorològics amb el Data Manager. Pren dades de l'estació meteorològica més pròxima o es poden afegir sensors en les entrades habilitades. | 10063.05 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 4 | EGE1RN02 | u | Sistema de muntatge per a mòduls fotovoltaics Vitovolt 300 o equivalents sobre estructura d'alumini Files de mòduls de fins a 15m. Compost per: - Triangles de muntatge - Perfils solars i unions - Tapes per a perfils solars - Abraçadores centrals i finals Addicionalment, s'haurà de determinar la col·locació de sistemes d'ancoratge i aïllament de les perforacions necessàries per a unir el sistema de fixació a la coberta o la instal·lació addicional de bancades com a contrapès que eviti qualsevol desplaçament, bolcada o caida a llarg termini. El sistema de muntatge s'ha desenvolupat i fabricat amb l'última tecnologia, segons les normes tècniques de seguretat reconegudes. | 35461.8 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 5 | EG51RN01 | u | SMA Energy Meter, unitat de mesura bidireccional amb interfície SMA Speedwire Serveix per a capturar mesures electricas en cada fase (connexió directa a la xarxa fins a 63 A). Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 557.93 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 6 | EGE1RN03 | u | Transport de material per a la correcta instal·lació dels mòduls fotovoltaics VIESSMANN Vitovolt 300M | 4875.28 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 7 | EGE1RN04 | u | Estructura de fixació de plaques fotovoltaiques sobre pèrgola de la marca CSOLAR o equivalent. Inclou: - Perfil d'alumini 6082 TS de 2200mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 46 - Perfil d'alumini 6082 TS de 4400mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 218 - Brida extrema per a panell de marc 35mm. Referència: BE-50-M35. Quantitat: 964 - Connexió lineal de perfils PCS. Referència CPCS200. Quantitat: 46 - Suport triangular premuntat. Referència: TR1h-10º-1140. Quantitat: 350 - Nus de suport de triangle. Referència: N3-70. Quantitat: 700 Amb tots els accessoris inclosos. | 66.91 | 241
'01.ED.PI.03.01.05 | 8 | EG31F156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.26 | 866
'01.ED.PI.03.01.05 | 9 | EG31F166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.51 | 476
'01.ED.PI.03.01.05 | 10 | EG31F176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.33 | 78
'01.ED.PI.03.01.05 | 11 | EG2DF438 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 25.87 | 30
'01.ED.PI.03.01.05 | 12 | EG2DF3D8 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 31.13 | 140
'01.ED.PI.03.01.05 | 13 | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 4.07 | 850
'01.ED.PI.03.01.05 | 14 | EG455122 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment | 11.84 | 7
'01.ED.PI.03.01.05 | 15 | EG458122 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment | 14.48 | 5
'01.ED.PI.03.01.05 | 16 | EG4692A2 | u | Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment | 53.21 | 12
'01.ED.PI.03.01.05 | 17 | EG3121A4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 9.78 | 275
'01.ED.PI.03.01.05 | 18 | EG212D1H | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 8 | 55
'01.ED.PI.03.01.05 | 19 | EG41G1QP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 532.9 | 2
'01.ED.PI.03.01.05 | 20 | EG42WCRP | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | 438.64 | 2
'01.ED.PI.03.01.05 | 21 | EG48RN01 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 160 A Carcterístiques: IGA 4 pols regulable 100,120,140 i 160Amp. Schneider Electric. Connexió N: esquerra Borna de connexió la línia de terra 120mm. Protector combinat DPS+POP contra sobretensiones transitòries i permanents, actua s/bobina d'emissió en interruptors de caixa emmotllada MCCB, Tipus 2 / Classe II, 4 pols (4P), 40 ca (8/20), 230 V, amb botó de test POP, 4 mòduls. Interruptor automatic magnetotermic 4P 25Amp corba C. Schneider Eléctric. Dimensions de la caixa: Alt 560mm, ample 360mm, profund 170mm. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa | 794.55 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 22 | EG8LRN01 | u | Gestor energètic (efficiency data server) Line-EDS-PS de la marca CIRCUTOR o equivalent. Integra el software PowerStudio. Té 2 sortides TR i disposa de comunicacions RS485, ethernet, Wifi i BUS line. Protocol Modbus Circutor + Genèric/XML. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 643.29 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 23 | EG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 186.32 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 24 | EG81RN02 | u | Mòdul de comunicació RS485 CEM-M-RS485 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Permet la comunicació mitjançant RS-485 amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 91.04 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 25 | EG4SRN01 | u | Transformador trifàsic MC3-125 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Amperatge màxim de 125A. Classe 0,5 potència 0,1VA. Sistema trifàsic i diàmetre 14,6mm. Compatible amb CVM-NET. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 79.95 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 26 | EG5CRN01 | u | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN model CVM-NET-MC-ITF-485-C2 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Analitzador sense display carril DIN 3 mòduls. Alimentació 230Vca. Corrent entrada 250mA i 2 sortides TR. Comunicacions RS-485 amb protocol Modbus/RTU Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 306.63 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 27 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 5.49 | 75
'01.ED.PI.03.01.05 | 28 | EG5CRN02 | u | Controlador dinàmic de potència model CDP-0 de la marca CIRCUTOR o equivalent. El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. Permet comunicacions Modbus/*TCP per a integració en SCADA Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | 881.96 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 29 | EG2DEGD1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | 20.59 | 55
'01.ED.PI.03.01.05 | 30 | EG1ARN01 | u | Partida corresponent a la modificació del quadre elèctric general del Pavelló Nord del Recinte Mundet. Inclou: - Desconnexió del cablejat i interruptors de la xarxa fotovoltaica actual - Retirada de la TMF1 existent. - Generació d'espai suficient per als nous mecanismes i cablejat a instal·lar. - Instal·lació de nous elements i mecanismes - Connexió dels nous mecanismes al embarrat de protecció Mà d'obra inclosa, amb tots els accessoris inclosos, totalment muntat i instal·lat. | 2169.86 | 1
'01.ED.PI.03.01.05 | 31 | EG1AM060 | u | Armari metàl·lic amb protecció IP65, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 954.37 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 02 | Instal·lacions d'enllumenat
|  | Subapartat | 01 | Instal.lacions d'enllumenat
'01.ED.PI.03.02.01 | 1 | EH2LCEAA20 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge de la marca LAMP o equivalent, aïllament classe. Inclou accessori estructural d'empotrar a cel-ras model FIL de la marca LAMP. . | 341.83 | 327
'01.ED.PI.03.02.01 | 2 | EH2LCEAA21 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat | 320.77 | 16
'01.ED.PI.03.02.01 | 3 | EH2LCECE22 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL BR/WH DALI de la marca LAMP, o equivalent. Difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED MID-*POWER amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP44. Classe d'aïllament II. Inclou accesori d'instal·lació, tipus anella embellidor. | 173.75 | 435
'01.ED.PI.03.02.01 | 4 | EH2LCECE23 | u | Subministrament i col·locació de cos òptic quadrat de la marca Iguzzini, o equivalent. Instal·lació empotrable. Constituït per cos òptic amb grau de protecció IP66. | 130.72 | 33
'01.ED.PI.03.02.01 | 5 | EHB5AH71 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | 198.1 | 78
'01.ED.PI.03.02.01 | 6 | EH2LCECE24 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 55 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. | 141.94 | 227
'01.ED.PI.03.02.01 | 7 | EH2LCECE25 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 43 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. | 119.56 | 276
'01.ED.PI.03.02.01 | 8 | EH2LCECE33 | m | Subministre i col·locació de tira flexible capçal del llit. Model FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 IP20 de LAMP o equivalent. Inclou accessoris de montatge i perfil. | 89.98 | 700
'01.ED.PI.03.02.01 | 9 | EHV21F0027 | u | Sensor de paret de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 97.95 | 29
'01.ED.PI.03.02.01 | 10 | EHV21F0028 | u | Sensor de nivell de sostre d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 97.95 | 49
'01.ED.PI.03.02.01 | 11 | EH12JA6129 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa empotrada, model NAVI de la marca EPROM o equivalent. Amb sensor crepuscular i de moviment, d'acer inoxidable, color blanc càlid. Totalment instal·lat i provat. | 117.09 | 94
'01.ED.PI.03.02.01 | 12 | EHPLM001 | u | Projector d'alumini orientable LIGHT&LIFE model ACTUA PFL30, amb 48 leds, amb font d'alimentació, muntat superficialment, amb una vida útil de 100.000h i un fluxe de 123 Lm/W, IP 65, i/o equivalent | 97.8 | 5
'01.ED.PI.03.02.01 | 13 | EG621196 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat | 15.53 | 67
'01.ED.PI.03.02.01 | 14 | EG6211D6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat | 22.42 | 62
'01.ED.PI.03.02.01 | 15 | EG623G72 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat | 17.86 | 406
'01.ED.PI.03.02.01 | 16 | EG64TIC1 | u | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls. instal.lat i comprovat. | 18.62 | 248
'01.ED.PI.03.02.01 | 17 | EG6412A6 | u | Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat | 22.24 | 404
'01.ED.PI.03.02.01 | 18 | EH2LCECE31 | U | Projector per a adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP o equivalent. Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturizado. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Medium Flood. Classe d'aïllament I. | 254.07 | 10
'01.ED.PI.03.02.01 | 19 | EH2LRN01 | u | Subministrament i Instal·lació de bobina de 5 m de Tira flexible TIRA LED 24V NW 4000K de la marca LAMP o equivalent. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP67. Classe d'aïllament III. Amb tots els accessoris i drivers incosos, amb mà d'obra inclosa i posada en marxa. | 575.77 | 3
'01.ED.PI.03.02.01 | 20 | EH41RN01 | u | Carril electrificat per enllumenat TRACK 220/230V SUR 1,5M DALI/ONOFF WH de la marca LAMP o equivalent. Consta de dos carrils totalment muntats de 6 metres. Inclou els següents accessoris: - Tapa final per estructura per carril en forma d'H TRACK ACC. END COVER WH - Alimentació dreta per carril en forma d'H TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH - Alimentació intermitja per carril en forma d'H TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH - Fixació intermitja per carril en forma d'H - Suspensió sostre cable acer per carril en forma d'H Tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa, totalment muntat i instal·lat. | 3718.8 | 1
'01.ED.PI.03.02.01 | 21 | EH2LCEAA22 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat. Inclou suport a paret per col·locar la lluminària a 50mm de la paret i tapa. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 262.98 | 66
'01.ED.PI.03.02.01 | 22 | EH12RN01 | u | Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Ref. 05-7641-14-14 Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 114.2 | 60
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 02 | Instal·lacions d'enllumenat
|  | Subapartat | 02 | Sistema enllumenat d'emergència
'01.ED.PI.03.02.02 | 1 | EHV1M301 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 130.27 | 2
'01.ED.PI.03.02.02 | 2 | EHV1M302 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. amb caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA. Color: Gris. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 167.34 | 14
'01.ED.PI.03.02.02 | 3 | EHV1M303 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N5 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 191.77 | 34
'01.ED.PI.03.02.02 | 4 | EHV1M304 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Antipánico. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1398E4614. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 139.93 | 513
'01.ED.PI.03.02.02 | 5 | EHV1M305 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Evacuació. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1974E6905 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 139.93 | 10
'01.ED.PI.03.02.02 | 6 | EHV1M306 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED, amb cos cilíndric i difusor en policarbonat, model LENS N30 TCA (ESP, AEX, INOX) de la marca DAISALUX o equivalent. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,5 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Format: Adossat paret AEX. IP65 IK04. Color carcassa: Inox. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1189E3995. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 220.11 | 3
'01.ED.PI.03.02.02 | 7 | EHV1M307 | u | Subministrament i col·locació de mànega composta per dos conductors blanc-vermell, de 1,5 mm. quadrats de secció. Per a la comunicació entre la central TEV i aparells TCA. Longitud 100m. Característiques: Format: Cable BUS-TAM Funcionament: Normal Nombre de seccions: 2 x 1,5 Color aïllament: Rojo, Blanco Material aïllant: Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Classificació cable: - Color coberta: Blau celeste (RAL5012) Material coberta: ø8,0±0,5 Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Apantallat: No Uo/O: 600/1000 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 1.08 | 2855
'01.ED.PI.03.02.02 | 8 | EHV1M308 | u | Subministrament i col·locació de seccionador del BUS per a connectar un màxim de 200 lluminàries. Model SBT-200 de DAISALUX o equivalent. Permet comprovar l'estat de les línies secundàries de BUS utilitzades en la comunicació de la central amb lluminàries de la sèrie TCA. El seccionador octoacopla el senyal de bus entre la línia principal i la línia secundària, protegint així la instal·lació de possibles errors i facilitant la detecció de fallades. Característiques: Format: SBT-200 Funcionament: Normal Funció: Seccionador BUS-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 753.99 | 11
'01.ED.PI.03.02.02 | 9 | EHV1M309 | u | Subministrament i col·locació de Caixa rectangular fabricada en policarbonat que compta en el seu panell frontal amb indicadors d'estat i botons de control de l'aparell. Model TVE-1000 de la marca DAISALUX o equivalent. Disposa de sèrie de ports que permeten la comunicació entre les lluminàries, la central i un ordinador. Dissenyada per a ser col·locada en un carril simètric DIN 46277/3, EN 50022 d'un quadre elèctric, ocupant l'amplària de 8 interruptors magnetotèrmics senzills (141 mm). Equip de test i telecomandament que es comunica a través d'un BUS de dos fils (BUS-TAM) amb les lluminàries autònomes de la sèrie TCA de Daisalux. Està proveïda d'una entrada per a central d'incendis. És necessari col·locar seccionadors SBT-200.L a instal·lació es controla des d'un ordinador local o remot. Funcions:- Gestiona la comunicació entre l'ordinador de control i els dispositius del sistema DaisaTest. La comunicació amb l'ordinador de control la pot realitzar mitjançant connexió RS232 o ETHERNET.- Detecta i informa de les fallades en el bus principal (curtcircuit i fugides) a través dels pilots. - Gestiona els test d'autonomia i test funcionals que han de realitzar les lluminàries autònomes, fins i tot quan el PC està apagat o desconnectat.- Disposa d'una entrada identificada com AUX que permet l'encesa de totes les lluminàries connectades al Bus, útil per a ser connectada a una central d'incendis. Connectant el mòdul de bateries MBAT 12-11:- Manté el seu funcionament en absència d'alimentació (autonomia superior a 1 hora). - Realitza les funcions de telecomandament: posada en repòs i reencendido. - Disposa de polsador de TEST-BUS per a facilitar la posada en marxa i revisió mèdica del bus. Característiques: Format: Central TEV Núm. d'aparells comandats: 1000 BUS: EV-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 901.58 | 1
'01.ED.PI.03.02.02 | 10 | EHV1M310 | u | Posada en marxa de l'ordinador de control per a cada central TEV-1000 o equivalent. Inclou: - Instal·lació dels accessoris de comunicació entre centrals i ordinador i programa DaisaTest o equivalent. - Introducció en DaisaTest o equivalent dels números de sèrie de les lluminàries instal·lades. - Test funcional de la instal·lació amb informe de desviacions. - Formació al personal de manteniment. Característiques: Funcionament: Daisatest | 1670.24 | 1
'01.ED.PI.03.02.02 | 11 | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 17.61 | 1
'01.ED.PI.03.02.02 | 12 | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 11.44 | 2
'01.ED.PI.03.02.02 | 13 | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | 1.72 | 50
'01.ED.PI.03.02.02 | 14 | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 50.33 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 02 | Instal·lacions d'enllumenat
|  | Subapartat | 03 | Regulació llumínica
'01.ED.PI.03.02.03 | 1 | EHRL1500 | u | Subministrament i instal·lació de controlador d'automatització centralitzat per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines web. Possibilitat de maneig en tablets i telèfons intel·ligents. Rang de regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i comandaments DALI LUXMATE especials o equivalent. Amb una sortida de bus LM sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 120 càrregues DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admissible 0#50 °C; Dimensions: 62 x 160 x 91 mm, 9 ET à 17,5 mm; Pes: 0,6 kg. Instal.lat i comprovat. | 2426.6 | 11
'01.ED.PI.03.02.03 | 2 | EHRLBMS1 | u | Llicència com a ampliació funcional d'un sistema LITECOM infinity o equivalent per a l'ús de la llum artificial en funció de la llum natural i com a complement de la llum natural en un sistema LITECOM infinity amb sensors de llum interior per a un màxim de 1000 lluminàries. | 1557.55 | 1
'01.ED.PI.03.02.03 | 3 | EHRLEWMS | u | Interfície de programari per a 500 punts de dades per a l'intercanvi de dades d'un sistema LITECOM infinity Systems o equivalent, amb la tècnica de control de l'edifici sota el protocol de xarxa oficial BACnet.(Building Automation and Control Networks Standards) Llesta de punts de dades: Maneig de la instal·lació: ajust de la lluminositat de la llum artificial, ajust de la posició i l'angle de les làmines de les persianes, ajust de la posició de les finestres, activació d'escenes. Veure estat: lluminositat actual de la il·luminació, posició i angle actuals de les làmines de les persianes, posició actual de les finestres, escena activada. LM-4WZS: pluja, temperatura exterior, direcció i velocitat del vent, errors de l'aparell, missatges de fallada, missatges d'absència Funcions d'il·luminació d'emergència: iniciar prova de funcionament en LITECOM , iniciar prova permanent de servei en LITECOM, notificació de les fallades de la il·luminació d'emergència com a fallades acumulades. | 4559 | 1
'01.ED.PI.03.02.03 | 4 | EHRL3DLS | u | Llicència per a activar la manera LITECOM infinity o equivalent i per a interconnectar el controlador LITECOM CCD o equivalebt amb un sistema LITECOM Infinity o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 88.21 | 11
'01.ED.PI.03.02.03 | 5 | EHRLCSS1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada, amb quatre entrades adreçables, per a la integració de polsadors convencionals per a llum, finestres, persianes i pantalla, polsadors/interruptors de commutació, detectors de moviment, un rellotge temporitzador o un altre contactor en un sistema de gestió d'il·luminació i de sales per bus. Model ED-SxED o equivalent. En funció de les direccions assignades a una entrada poden activar-se tots els dispositius o un determinat grup de dispositius d'una sala. Aplicació com: #Entrada de commutació: una pulsació breu del polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. # Entrada de regulació i commutació: una pulsació breu d'un polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. Pulsació prolongada del polsador: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació alternadament. # Entrada de commutació i canvi: en tancar un contactor connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ s'activa l'escena ´´Presència 1´´ i en obrir un contactor connectat en les entrades ´´T3 / T4´´ s'activa l'escena ´´Absència 0´´. Endollar els contactors permanents als borns pontejats ´´ON´´ i ´´OFF´´. L'entrada de l'aparell disposa de dos borns ´´ON´´ i ´´OFF´´ respectivament. # Entrada per a persianes o pantalla: un polsador connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ obre les persianes o una pantalla i un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ les tanca. Pulsació prolongada (> 3 s): les persianes o la pantalla es desplacen a les seves respectives posicions finals o de treball. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´. # Entrada per a finestres: amb un polsador connectat a les entrades ´´T>´´ es pot obrir les finestres d'una sala i amb un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ tancar-les de nou. Pulsació prolongada (> 3 s): les finestres es mouen a la seva posició final. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´ respectivament. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 4 dt. (2 càrregues DALI). L'entrada DALI és resistent a tensions externes de 230/240 V. La línia de bus pot ser enroscada en l'entrada de l'aparell. Muntatge en caixa empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm),darrere de l'interruptor o del polsador; policarbonat pirorretardante, sense halògens, transparent. Els dispositius de contacte han de ser realitzats amb contactes de commutació sense potencial, per a un mínim de 15 VCC, que han de ser connectables als cables d'alimentació de l'aparell. Mesures 41,2 x 28,2 mm, pes: 0,03 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 115.47 | 417
'01.ED.PI.03.02.03 | 6 | EHRLENU1 | u | Subministrament i instal·lació d'aparell d'instal·lació LM-RV o equivalent, en armari elèctric per a copiar els comandaments de les unitats de comandament en funció de la posició d'envans de separació; segons la posició dels envans, els comandaments controlen només la secció que separen o tota la sala; cada aparell de connexió de sales és apte per a connectar fins a tres sales; connexió de dos interruptors de fi de carrera en envans de separació; unitat d'alimentació de 230V CA, 50/60 Hz; muntatge en raïl DIN de 35 mm segons EN 50022, mesures: 4 TEá 17,5 mm, material: policarbonat pirorretardante, sense halògens, gris clar. Borns roscats per a la connexió de la línia de bus, la línia de la xarxa elèctrica i els interruptors de fi de carrera en l'aparell. Completament instal·lat, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 408.73 | 2
'01.ED.PI.03.02.03 | 7 | EHRLCPO1 | u | Subministrament i instal·lació de comandament quadrat, model ED-CCW 1/2/3Li1/Li2 blanc Circle amb tecles disposades en cercle per a l'activació de tres escenaris de sala (les anomenades escenes). Un díode lluminós verd indica l'escena que està activa. En entrar o sortir de la sala ha de prémer-se una tecla Entrar/Sortir situada en el centre del cercle. Quan està activada l'escena ´´Sortir´´ (usuari absent de la sala), una llum vermella situada al voltant de la tecla ´´Entrar/Sortir´´ ajuda a orientar-se. A més, l'usuari disposa de dos interruptors basculants per a regular dos dispositius a l'habitació, podent així modificar l'escena activada. Carcassa i tecles de plàstic, amb superfície setinada, blanc. Totes les tecles porten impresos pictogrames intuïtius. El muntatge es realitza en una caixa d'endoll europea estàndard simple o enuna caixa metàl·lica Blackbox del Regne Unit (no incloses en el subministrament). Després del muntatge els caragols queden ocults. L'aparell de comandament es connecta a la línia de control DALI (polaritzable)mitjançant una clema roscada. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 6 dt. (3 càrregues DALI).Dimensions: 87 x 87 x 13 mm, Pes: 0,15 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 310.21 | 15
'01.ED.PI.03.02.03 | 8 | EHRLBVE2 | u | Subministrament i instal·lació de sensor de sostre per a detectar la llum natural que entra a la sala per la finestra; per a connectar al panell de control; ús de material estàndard per a instal·lacions. Les connexions es realitzen per borns roscats; carcassa de policarbonat ignífug, sense halògens, indicat per al seu muntatge en el sostre, tipus de protecció IP20; classe de protecció II, temperatura ambient de 0 a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 195.74 | 64
'01.ED.PI.03.02.03 | 9 | EHRLMKB1 | u | Subministrament i instal·lació d'alimentació de 15 V DC per a un màxim de 35 usuaris en el sistema de bus; alimentació de bus a prova de curtcircuit permanent. Model LM-BVS35 o equivalent. Dos díodes lluminosos indiquen el règim de servei, l'existència d'activitats en el bus o de curtcircuits. Disposa de una connexió per a la tensió de xarxa en el costat d'entrada i una connexió polaritzable per a la línia de bus en el costat de la sortida, per a l'alimentació de dispositius terminals; les connexions es realitzen mitjançant borns roscats. Ús de material d'instal·lació estàndard; possibilitat de comunicació d'error al sistema. Carcassa de policarbonat pirorretardante, sense halògens, apta per al muntatge en quadre elèctric sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 50022; tipus de protecció IP20, temperatura ambient de 0a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 212.3 | 1
'01.ED.PI.03.02.03 | 10 | EHRLENXX | u | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. | 30815.51 | 1
'01.ED.PI.03.02.03 | 11 | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 17.61 | 22
'01.ED.PI.03.02.03 | 12 | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 11.44 | 22
'01.ED.PI.03.02.03 | 13 | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | 1.72 | 110
'01.ED.PI.03.02.03 | 14 | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 50.33 | 1
'01.ED.PI.03.02.03 | 15 | EHRLBKB1 | u | Subministrament i instal·lació de multisensor amb funció d'un sensor de presència i d'aparell receptor. Model ED-SENS o equivalent. Segons el sistema pot d'integrar fins a tres grups de comandaments a distància de configuració individual. Muntatge en superfície (en caixa estàndard i europea individual) o sobre arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sobre arrebossat adjunt) o muntatge en sostres falsos o sota arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sota arrebossat adjunt). Costat de sortida: línia pilot de dos fils DALI, polaritzable, ús de materialde instal·lació estàndard, alimentació de tensió per línia DALI, LED vermell per a indicar l'estat de servei, LED verd per a indicar la qualitat de la recepció del senyal, funció d'escala amb temps regulable entre 1 i 127 minuts, material de la carcassa: plàstic, sense halògens, color blanc (RAL 9003), lent Poly IR2, tipus de protecció IP 40; pes: 0,3 kg Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 180.94 | 174
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
|  | Apartat | 03 | Sistema de protecció al llamp (Parallamps)
'01.ED.PI.03.03 | 1 | EG23EA1A | U | Tub de ferro galvanitzat en calent, de 40 mm de diàmetre nominal, amb interior aïllat (de 3 m de longitud). Tipus 119091 d'Ingesco o equivalent. Col·locat. | 28.08 | 30
'01.ED.PI.03.03 | 2 | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 16.61 | 269.35
'01.ED.PI.03.03 | 3 | EM91PDC1 | U | Comptador de llamps tipus CDR-11 i dispositiu mesurador de corrent PCS d'Ingesco o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 255.01 | 1
'01.ED.PI.03.03 | 4 | EM91PD12 | U | Parallamps equipat amb un terminal dels sistema INGESCO PDC 3.3 (Parallamps Normalitzat) no electrònic o equivalent, amb una cobertura de 55 metres de radi de zona de protecció (Nivell II) acoplat a un pal de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud, fixacions i adaptacions, abraçaderes de coure cable M8, tub de protercció, cable de Cu 50 mm2, anclatge placa 15 cm, tub de protecció de 3 m de Fe galvanitzat, 1 separador de xispes+ 2 maneguets de connexió, electrodes de 40 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, piques de Fe galvanitzat de 18 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, pletina de connexió, connexió C, maneguets pica, compost mineral Quibacsol G, tub d'humidificació, arqueta de registre, electrodes i pont de comprovació. Inclós certificació. Instal.lat i comprovat. | 2861.96 | 1
'01.ED.PI.03.03 | 5 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 44.61 | 1
'01.ED.PI.03.03 | 6 | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra | 35.39 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 04 | Xarxa de gas
'01.ED.PI.04 | 1 | KF11M090 | u | Connexió de la nova instal·lació de gas a la xarxa existent. | 291.12 | 2
'01.ED.PI.04 | 2 | EK246316 | u | Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs | 537.06 | 2
'01.ED.PI.04 | 3 | KK71U030 | u | Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 | 17.22 | 4
'01.ED.PI.04 | 4 | KF11H521 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 16.11 | 132
'01.ED.PI.04 | 5 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 7.12 | 132
'01.ED.PI.04 | 6 | 1618M097 | m | Repercusió de bancada recolzament de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals, de 0,50m d'alçada i 1,20m d'amplada, col·locats cada 1,50m. | 15.55 | 132
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 05 | Xarxa de gasos medicinals
'01.ED.PI.05 | 1 | KF53M101 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 12 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. | 11.18 | 106.56
'01.ED.PI.05 | 2 | KF53M102 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 15 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. | 12.76 | 92
'01.ED.PI.05 | 3 | KF53M103 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 22 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. | 16.45 | 62
'01.ED.PI.05 | 4 | KK71M100 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 10x12 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 12.1 | 16
'01.ED.PI.05 | 5 | KK71M102 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 13x15 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 15.12 | 4
'01.ED.PI.05 | 6 | KK71M103 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 20x22 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 17.22 | 1
'01.ED.PI.05 | 7 | KK71M101 | u | Presa ràpida d'OXIGEN CM, per a instal·lació en paret, amb marcatge CE Classe IIa (dispositiu Mèdic), amb traçabilitat (per lots en el monobloc i per data en la guia tovera de la vàlvula de filtre). Composta per cos MONOBLOC (patentat) que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula d'utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Caixa contenidora de la presa ràpida amb tapa basculant sobre la qual apareix la denominació i advertiments de seguretat. Segons UNEIX 737-1, UNEIX 736-6, NFS 90-155 i NFS 90-156. | 51.7 | 16
'01.ED.PI.05 | 8 | JFV59709 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa d'oxigen de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT | 686.81 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 01 | Maquinària
'01.ED.PI.06.01 | 1 | K21EANS1 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge de planta de refredament, bomba de calor, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou els mitjans d'elevació necessaris. | 4283.03 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 2 | EED2ANS1 | u | REFRIGERADORA AIRLAN / AERMEC, SÈRIE NRB, model NRB1000EBC o equivalent Refrigeradora / Bomba de calor d'aigua AIRLAN / AERMEC amb certificació EUROVENT sèrie NRB, condensada per aire. Amb ventiladors axials, compressors scroll R410A encapsulats. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de *microcanal) per a un comportament supersilencios, microprocessador amb sistema d'optimització de EER, funció Always Working i sistema AFFP, Anti Freezing Fan Protection. Moble metàl·lic amb pintura polièster antioxidant. Sigla NRB Grandària 1000 Camp d'ocupació - Estàndard (producció d'aigua des de +4 °C) Model - Només fred (bescanviador de plaques) Recuperadors de calor - Sense recuperadors Versió E - Alta eficiència en versió silenciosa Bateries - Alumini (microcanal) Grup de ventilació - Estàndard Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 275,9 Potència absorbida kW 89,6 Absorció A 155 EER W/W 3,08 Cabal d'aigua l/h 47.303 Pressió disponible *a 100 Inclou: Grup hidràulic, Dipòsit de inercia de 600 litres Interface BACNET AERBACP i Antivibratoris AVX844 Bancada i accesoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Instal.lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 69732.61 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 3 | EEJTCL01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda l'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP01 Cabal (ventilador d'impulsió): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal (ventilador de retorn): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred: 21,7 kw Potència de calor: 40,60kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,80% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Instal·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 31428.88 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 4 | EEJTCL02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP02 Cabal (ventilador d'impulsió):17.402 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 17.402 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 28,30 kw Potència de calor: 64,30kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,30% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 42820.18 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 5 | EEJTCL03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP03 Cabal (ventilador d'impulsió): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 16,0 kw Potència de calor: 29,80 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=75,10% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 28287.52 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 6 | EEJTES01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 01 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 30,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 24656.07 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 7 | EEJTES02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 02 Cabal (ventilador d'impulsió): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 15,30 kw Potència de calor: 12,20 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=78,90% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 20048.97 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 8 | EEJTES03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 03 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 31,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 24656.07 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 9 | EEJTVEST | U | Unitat de recuperació de calor a Airlan sèrie URC o equivalent, dissenyada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per a aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per a extracció per a complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg/m3) per a obtenir una atenuació acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Unitat de recuperació Airlan model URC 040 O EQUIVALENT · Cabal de disseny: 4.000 m3/h · Ventiladors EC · Filtres per a IDA2 (ePM10 70% + ePM1 70%) · Unitat a 2 tubs amb bateria de calor per a sortir a 30 °C d'aire · Bateria: 17KW · Possibilitat de free cooling 100% · Execució horitzontal · Instal·lació interior · Orelletes per a muntatge en sostre · Extraccíón de filtres lateral (es pot demanar inferior en fase de comanda) · Quadre de força muntat i cablejat · Quadre de control muntat i cablejat · Lògica de funcionament per a cabal constant (a definir en fase de comanda) · Comandament de control per a distància inferior a 30 metres · Targeta amb protocol MODBUS Inclou quadre de força i control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 8934.88 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 10 | EEJ1FC01 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 301 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 508.17 | 71
'01.ED.PI.06.01 | 11 | EEJ1FC02 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 401 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 545.67 | 2
'01.ED.PI.06.01 | 12 | EEJ1FC03 | u | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 501 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 555.05 | 3
'01.ED.PI.06.01 | 13 | EEJ1FC04 | u | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 701 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 719.61 | 3
'01.ED.PI.06.01 | 14 | EEJ1FC05 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 134 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1106.22 | 37
'01.ED.PI.06.01 | 15 | EEJ1FC06 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 224 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1445.36 | 8
'01.ED.PI.06.01 | 16 | EEJ1FC07 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 234 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1489.08 | 8
'01.ED.PI.06.01 | 17 | EEJ1FC09 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 302 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 549.41 | 34
'01.ED.PI.06.01 | 18 | EEJ1FC10 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 502 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 605.67 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 19 | EEJ1FC11 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 702 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 779.84 | 4
'01.ED.PI.06.01 | 20 | EE39T982 | u | Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 2 espais de 900 a 1200 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat | 335.73 | 85
'01.ED.PI.06.01 | 21 | EE3154C1 | u | Radiador de fosa de 5 elements amb 4 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria | 158.05 | 10
'01.ED.PI.06.01 | 22 | EEZ51320 | u | Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador | 57.64 | 95
'01.ED.PI.06.01 | 23 | EEM3V005 | u | Caixa ventilació TD-SILENT ECOWATT TD-1000/200 o equivalent. Ventilador helicocentrífug de baix perfil, extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que adreça les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-*60Hz, IP44, rodaments a boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre situat en la caixa de borns o mitjançant control extern inclòs. Entrada analògica per a controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitats per a treballar de -20 a +40 °C. Instal·lat i connectat. | 1131.65 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 24 | EEM3V003 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de ventilació estanca, CVAT/4-3000/355N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodete centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230/400V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 1655.77 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 25 | EEM3V004 | u | Subministrament i instal·lació caixa de ventilació estanca, CVAB/4-4000/400N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 2061.16 | 1
'01.ED.PI.06.01 | 26 | EEO4BC01 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 32-120F o equivalent, de ròtor humid i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1752.3 | 4
'01.ED.PI.06.01 | 27 | EEO4BC02 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-120F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 2154.09 | 6
'01.ED.PI.06.01 | 28 | EEO4BC03 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 2511.23 | 2
'01.ED.PI.06.01 | 29 | EEO4BC05 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 65-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 3638.73 | 6
'01.ED.PI.06.01 | 30 | EEO4BC07 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 10-5 o equivalent, de ròtor sect i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1292.14 | 8
'01.ED.PI.06.01 | 31 | K21ERN01 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge d'unitat terminal climatitzadora, desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou tots els accessoris necessaris i mà d'obra. | 824.1 | 5
'01.ED.PI.06.01 | 32 | EEO4BC08 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 25-1 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 2292.59 | 8
'01.ED.PI.06.01 | 33 | EEM3V006 | u | Subministrament i instal·lació caixa de ventilació estanca, CVAB/4-6000/450N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 2260.94 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 02 | Instal·lació de conductes. Climatització
'01.ED.PI.06.02 | 1 | EE51LQ10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | 30.28 | 4631.089
'01.ED.PI.06.02 | 2 | EE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 23.73 | 732
'01.ED.PI.06.02 | 3 | EEK8RI01 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 187.82 | 226
'01.ED.PI.06.02 | 4 | EEK8RI02 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 212.51 | 482
'01.ED.PI.06.02 | 5 | EEK8RI03 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 4x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 264.16 | 125
'01.ED.PI.06.02 | 6 | EEK8RI04 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 158.95 | 40
'01.ED.PI.06.02 | 7 | EEK8RI05 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 178.7 | 10
'01.ED.PI.06.02 | 8 | EEK1RO01 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 400x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 75.8 | 3
'01.ED.PI.06.02 | 9 | EEK1RO02 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 500x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 82.21 | 97
'01.ED.PI.06.02 | 10 | EEK1RO03 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 92.29 | 56
'01.ED.PI.06.02 | 11 | EEK1RO07 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x350, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 123.53 | 14
'01.ED.PI.06.02 | 12 | EEK8RN01 | U | Sum. i col. de mini tovera fixa sèrie KIN M9016 diam. 100, construïda en alumini i acabat lacat color blanc M9016o un altre a definir per la D.F., fixació a pressió i coll de muntatge incorporat. Marca MADEL o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 44.21 | 11
'01.ED.PI.06.02 | 13 | EE42C824 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 47.28 | 6
'01.ED.PI.06.02 | 14 | EE42CA24 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 77.83 | 6
'01.ED.PI.06.02 | 15 | EEK8RN02 | U | Sum. i col. de reixeta lineal de marc reduït a 12mm i aletes fixes a 0° i paral·leles a la cota majorsèrie LMT-MINI+*SP (O) AA dim. 1000x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincatge lacat negre SP, fixació amb caragol ocult (O) Marca MADEL o equivalent. | 129.21 | 4
'01.ED.PI.06.02 | 16 | EEKP8611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 276.81 | 4
'01.ED.PI.06.02 | 17 | EEKP6311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 234.84 | 2
'01.ED.PI.06.02 | 18 | EEKPA811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 326.9 | 2
'01.ED.PI.06.02 | 19 | EEKP6611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 265.9 | 6
'01.ED.PI.06.02 | 20 | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | 367.32 | 19
'01.ED.PI.06.02 | 21 | EEKP3311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 202.22 | 5
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 03 | Instal·lació de conductes. Aire primari.
'01.ED.PI.06.03 | 1 | EE51LQ10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | 30.28 | 2979.442
'01.ED.PI.06.03 | 2 | EE611AG1 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment | 63.18 | 476.52
'01.ED.PI.06.03 | 3 | EEKP8611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 276.81 | 8
'01.ED.PI.06.03 | 4 | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | 42.9 | 476.52
'01.ED.PI.06.03 | 5 | EEKP6611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 265.9 | 16
'01.ED.PI.06.03 | 6 | EEKP6411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 244.51 | 4
'01.ED.PI.06.03 | 7 | EEKP4411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 234.65 | 12
'01.ED.PI.06.03 | 8 | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | 367.32 | 58
'01.ED.PI.06.03 | 9 | EEKAAHC1 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 200x200. Instal·lada i connectada. | 208.58 | 22
'01.ED.PI.06.03 | 10 | EEKAAHC2 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 150x150. Instal·lada i connectada. | 150.89 | 254
'01.ED.PI.06.03 | 11 | EEKAAHC3 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 250x250. Instal·lada i connectada. | 236.5 | 12
'01.ED.PI.06.03 | 12 | EEKAAHC4 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 400x200 motoritzada,am entrada 0-10V. Instal·lada i connectada. | 380.11 | 50
'01.ED.PI.06.03 | 13 | EE42QC54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 55.67 | 40
'01.ED.PI.06.03 | 14 | EE42QE54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 58.69 | 40
'01.ED.PI.06.03 | 15 | EEP31135 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | 71.48 | 4
'01.ED.PI.06.03 | 16 | EEKP2211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 207.77 | 6
'01.ED.PI.06.03 | 17 | EEK27X37 | u | Subministre i montatge de Reixeta d'impulsió de lames corbes orientables individualment. Model 26-1. Marca KOOLAIR o equivalent | 35.38 | 38
'01.ED.PI.06.03 | 18 | EE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 23.73 | 26.6
'01.ED.PI.06.03 | 19 | EEKQ42A1 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | 111.29 | 38
'01.ED.PI.06.03 | 20 | EEKP3211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 194.38 | 1
'01.ED.PI.06.03 | 21 | EEKP8811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 303.89 | 6
'01.ED.PI.06.03 | 22 | EEKP3311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 202.22 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 04 | Instal·lació hidràulica
'01.ED.PI.06.04 | 1 | E89F5BJZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | 8.58 | 5333
'01.ED.PI.06.04 | 2 | EF11H322 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17.2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.31 | 610.424
'01.ED.PI.06.04 | 3 | EF11H422 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.69 | 1681
'01.ED.PI.06.04 | 4 | EF11H522 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 18.67 | 783
'01.ED.PI.06.04 | 5 | EF11H622 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 21.66 | 302
'01.ED.PI.06.04 | 6 | EF11H722 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 28.86 | 250
'01.ED.PI.06.04 | 7 | EF11H822 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 35.09 | 575.6
'01.ED.PI.06.04 | 8 | EF11H912 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 52.6 | 581.739
'01.ED.PI.06.04 | 9 | EF11HA22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 59.78 | 374.9
'01.ED.PI.06.04 | 10 | EF11HB22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 72.68 | 172.5
'01.ED.PI.06.04 | 11 | EF11HF2227 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de14´´ de mida de rosca (DN=236 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 319.2 | 256.04
'01.ED.PI.06.04 | 12 | EFC1M100 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 4.96 | 0
'01.ED.PI.06.04 | 13 | EFC1M101 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 5.37 | 770
'01.ED.PI.06.04 | 14 | EFC1M102 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2.3 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 6.07 | 370
'01.ED.PI.06.04 | 15 | EFC1M103 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.72 | 408
'01.ED.PI.06.04 | 16 | EFC1M104 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10.34 | 514
'01.ED.PI.06.04 | 17 | EFC1M105 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4.6 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.72 | 420
'01.ED.PI.06.04 | 18 | EFC1M106 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 17.2 | 450
'01.ED.PI.06.04 | 19 | EFC1M107 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 25.36 | 180
'01.ED.PI.06.04 | 20 | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 32.4 | 564
'01.ED.PI.06.04 | 21 | EFQ36C6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.52 | 611
'01.ED.PI.06.04 | 22 | EFQ36C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.64 | 2451
'01.ED.PI.06.04 | 23 | EFQ36C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.96 | 1153
'01.ED.PI.06.04 | 24 | EFQ36CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.5 | 710
'01.ED.PI.06.04 | 25 | EFQ36CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.59 | 250
'01.ED.PI.06.04 | 26 | EFQ36CDL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.96 | 1090
'01.ED.PI.06.04 | 27 | EFQ36CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 18.56 | 350
'01.ED.PI.06.04 | 28 | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 18.95 | 521
'01.ED.PI.06.04 | 29 | EFQ32CHL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.78 | 450
'01.ED.PI.06.04 | 30 | EFQ36CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 24.49 | 341
'01.ED.PI.06.04 | 31 | EFQ36CLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 26.76 | 190
'01.ED.PI.06.04 | 32 | EFQ33CMM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 25.67 | 340
'01.ED.PI.06.04 | 33 | EFQ3VCEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 36.98 | 70
'01.ED.PI.06.04 | 34 | EFQ3VCLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 50.71 | 140
'01.ED.PI.06.04 | 35 | EFQ3VCML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 61.01 | 224
'01.ED.PI.06.04 | 36 | EFR11H23 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0.8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 48.57 | 256.04
'01.ED.PI.06.04 | 37 | EFM65750 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), embridat | 94.94 | 20
'01.ED.PI.06.04 | 38 | EFM57770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 40 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat | 74.41 | 20
'01.ED.PI.06.04 | 39 | EE6R1800 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | 70.6 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 05 | Instal.lació d'extracció
'01.ED.PI.06.05 | 1 | EE42Q324 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 20.95 | 296.7
'01.ED.PI.06.05 | 2 | EE42Q424 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 21.99 | 117.875
'01.ED.PI.06.05 | 3 | EE42Q554 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 28.3 | 28.75
'01.ED.PI.06.05 | 4 | EE42Q154 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 29.03 | 100.05
'01.ED.PI.06.05 | 5 | EE42Q754 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 31.09 | 75.9
'01.ED.PI.06.05 | 6 | EE42Q854 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 32.6 | 132.825
'01.ED.PI.06.05 | 7 | EE42Q254 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 34.26 | 32.2
'01.ED.PI.06.05 | 8 | EE42Q954 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 53.39 | 9.2
'01.ED.PI.06.05 | 9 | EE42QC54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 55.67 | 9.2
'01.ED.PI.06.05 | 10 | EE42QE54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 58.69 | 18.4
'01.ED.PI.06.05 | 11 | EE42QB54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | 78.1 | 9.2
'01.ED.PI.06.05 | 12 | EEP31135 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | 71.48 | 122
'01.ED.PI.06.05 | 13 | EE443AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 8.93 | 182.85
'01.ED.PI.06.05 | 14 | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | 367.32 | 10
'01.ED.PI.06.05 | 15 | EEP31175 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | 83.02 | 4
'01.ED.PI.06.05 | 16 | EEKP4411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes | 234.65 | 10
'01.ED.PI.06.05 | 17 | EEKP3X11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre col·locada entre els conductes | 257.19 | 9
'01.ED.PI.06.05 | 18 | EEKP3Y11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre col·locada entre els conductes | 213.93 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 06 | VRV
'01.ED.PI.06.06 | 1 | 1EGK2X5X | u | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent | 25832.2 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 07 | Regulació i control.
|  | Subapartat | 01 | Elements de Camp
'01.ED.PI.06.07.01 | 1 | EN72PA14 | u | Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a vàlvules DEF o equivalent. amb servomotors ASM124/134 de DN80 a DN100 (DN125 solament ASM134). | 87.44 | 2
'01.ED.PI.06.07.01 | 2 | EEV21D23 | u | Marc individual ref. 0940240301A de SAUTER o equivalent, per a sonda ambient de control local. Color blanc, de plàstic (fondària 17 mm) i placa de plàstic per a fixació a superfície. 1 unitat. | 10.93 | 160
'01.ED.PI.06.07.01 | 3 | EEV3A107 | u | Actuador microprocessat model ASM105F122 de SAUTER o equivalent. | 118.61 | 21
'01.ED.PI.06.07.01 | 4 | EEV3A401 | u | Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER o equivalent, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac | 314 | 2
'01.ED.PI.06.07.01 | 5 | EEV3S013 | u | Servomotor AVM105SF132 de SAUTER o equivalent. | 150.24 | 9
'01.ED.PI.06.07.01 | 6 | EEV3S014 | u | Servomotor model AVM115SF132 de Sauter o equivalent, per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i temps 60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55 (horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 182.41 | 9
'01.ED.PI.06.07.01 | 7 | EEV3S015 | u | Servomotor model AVM321SF132 de Sauter o equivalent,per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 345.14 | 8
'01.ED.PI.06.07.01 | 8 | EEV3S001 | u | Servomotor model AVM322SF132 de Sauter o equivalent, per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 389.41 | 4
'01.ED.PI.06.07.01 | 9 | EEV3S040 | u | Servomotor AXT211F112 de SAUTER o equivalent. | 35.68 | 342
'01.ED.PI.06.07.01 | 10 | EN719044 | u | Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE065F300 de Sauter o equivalent. Cos de fundició gris PN10/16, DN65, Kvs = 63 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C. Us com a valvula barreixadora i desviadora. | 653 | 4
'01.ED.PI.06.07.01 | 11 | EN710036 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN25, Kvs = 10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951025. | 226.86 | 9
'01.ED.PI.06.07.01 | 12 | EN710037 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou racors ref 361951032. | 267.57 | 9
'01.ED.PI.06.07.01 | 13 | EN710039 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN050F300 de Sautero equivalent, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN50, Kvs = 28 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951050. | 507.04 | 8
'01.ED.PI.06.07.01 | 14 | EEV22103 | u | Sonda de pressió diferencial model DSDU103F020 de SAUTERo equivalent, | 332.25 | 20
'01.ED.PI.06.07.01 | 15 | EEV23C00 | u | Sonda convinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter o equivalent, amb velocitat d'aire entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65. | 247.65 | 3
'01.ED.PI.06.07.01 | 16 | EEV23C11 | u | Sonda de Tª/H% exterior model EGH131F061 | 349.59 | 1
'01.ED.PI.06.07.01 | 17 | EEV22203 | u | Sonda de C02 per conducte i temperatura model EGQ212F031 de Sauter o equivalent. Sortides 0...10 Vcc. Rangs CO2 0...2000 ppm, Tª 0...50ºC. IP54 (al capçal). Alim. 24V | 388.05 | 29
'01.ED.PI.06.07.01 | 18 | EEV22209 | u | Sonda conducte de CO2, Tª i H% model EGQTHCF326 de SAUTER o equivalent, | 296.45 | 7
'01.ED.PI.06.07.01 | 19 | EEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient model EGT330F101 de SAUTER o equivalent, Ni1000, muntatge mural, rang -20 a 60º C IP30. | 56.83 | 3
'01.ED.PI.06.07.01 | 20 | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, o equivalent, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. | 90.3 | 50
'01.ED.PI.06.07.01 | 21 | EEV21D01 | u | Sonda de temperatura EGT347F102L200 de SAUTER o equivalent, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a 160ºC IP65. | 95.35 | 3
'01.ED.PI.06.07.01 | 22 | EEV21C00 | u | Sonda de temperatura model EGT347F102L200C de SAUTER o equivalent, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65. | 84.2 | 7
'01.ED.PI.06.07.01 | 23 | EEV21C01 | u | Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102L50C amb cable i brida per a fixació en conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció IP67. | 58.08 | 183
'01.ED.PI.06.07.01 | 24 | EEV21264 | u | Sonda de temperatura ambient model EY-RU314F001 de SAUTER, o equivalent. | 77.69 | 160
'01.ED.PI.06.07.01 | 25 | EEV29010 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter o equivalent, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. | 99.13 | 2
'01.ED.PI.06.07.01 | 26 | EN72P203 | u | Válvula papallona model DEF080F200 de SAUTER, o equivalent, PN16 DN 80 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial. Kvs=420 m3/h. | 546.32 | 2
'01.ED.PI.06.07.01 | 27 | EN729003 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F320 de Sauter o equivalent, DN10, PN16, Kvs=0.63 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 40.71 | 104
'01.ED.PI.06.07.01 | 28 | EN729005 | u | Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL010F300 de Sauter o equivalent,DN10, PN16, Kvs=1,6 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 40.71 | 72
'01.ED.PI.06.07.01 | 29 | EN729004 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F310 de Sauter o equivalent, DN10, PN16, Kvs= 1 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 40.71 | 72
'01.ED.PI.06.07.01 | 30 | EN729006 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL015F310 de Sauter o equivalent, DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133015. | 45.86 | 104
'01.ED.PI.06.07.01 | 31 | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 17.61 | 22
'01.ED.PI.06.07.01 | 32 | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 11.44 | 22
'01.ED.PI.06.07.01 | 33 | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | 1.72 | 550
'01.ED.PI.06.07.01 | 34 | EEV4C604 | ML | SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet O EQUIVALENT MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 3.49 | 2140
'01.ED.PI.06.07.01 | 35 | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 50.33 | 1
'01.ED.PI.06.07.01 | 36 | EEV22303 | u | Sonda de pressió positiva muntatge a canonada model DSU206F002 de SAUTER o equivalent, per a líquids, gasos i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...6 bar, sortida 0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G. IP65. Alim. 24V | 197.15 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 07 | Regulació i control.
|  | Subapartat | 02 | Quadres de Control
'01.ED.PI.06.07.02 | 1 | EEVC5001 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet O EQUIVALENT, AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL COBERTA. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. | 19977.42 | 1
'01.ED.PI.06.07.02 | 2 | EEVC5002 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet O EQUVALENT, AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL SOTERRANI. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. | 30501.88 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 07 | Regulació i control.
|  | Subapartat | 03 | Control Fan Coils
'01.ED.PI.06.07.03 | 1 | EEV3CD11 | U | SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet O EQUIVALENT, PER REGULACIÓ I CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. COMPOST PER DISPLAY AMBIENT LCD AMB INDICACIÓ DE TEMPERATURA, CONSIGNA i COMANDAMENT DE VELOCITATS,(Model BACstat DNS-24) I MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZFC. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 469.46 | 174
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 07 | Regulació i control.
|  | Subapartat | 04 | SCADA General i Enginyeria Sistema
'01.ED.PI.06.07.04 | 1 | EEV5C116 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA, O EQUIVALENT, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. MODEL: PC/SCADA/INT. MARCA: CONTROLLI. AMB LES SEGÜENTS CARATERÍSTIQUES: Servidor de sistema de Gestió Tècnica:************* * Marca HP Server o equivalent * Processador Intel QUAD CORE 2.33Ghz * Memòria RAM de 4Gb DDR2 * 2 x Disc dur de 250Gb SATA (RAID 1) * Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps * Format torre * Teclat + Mouse negre òptic * Monitor 21´´ TFT panoràmic Sistema Operatiu:************************* * Llicencia MS Windows 2016 Server + 5 Cals Software SCADA Web Studio:*********** * Software obert en entorn Windows * Plataforma desenvolupada en entorn Windows 2003/Xp * Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime). * Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips. * Soporta fins a 4000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions funcionant simultàniament. * Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...) * Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris. * Presentació de valors sobre esquemes de principi * Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat * Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació * Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació * Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc. * Comparació de gràfiques e històrics * Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés. COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT. | 9009.63 | 1
'01.ED.PI.06.07.04 | 2 | EEV5C500 | U | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (211019) * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. | 10825.19 | 1
'01.ED.PI.06.07.04 | 3 | EEV4C604 | ML | SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet O EQUIVALENT MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 3.49 | 1500
'01.ED.PI.06.07.04 | 4 | EEV32I09 | u | Enginyeria i Programació Integració Analitzador de Xarxes | 547.9 | 10
'01.ED.PI.06.07.04 | 5 | EEV32I20 | u | Enginyeria i Programació Integració Sistema Luxmate | 15646.23 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 08 | Humectació
'01.ED.PI.06.08 | 1 | KEC4M080 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 150 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 150kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Inclou mànega de vapor de goma de 80mm, kit d'entrada de vapor de 80, a 180graus, kit d'entrada de vapor 40x4, a 90 graus, tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º | 27137.56 | 1
'01.ED.PI.06.08 | 2 | KEC4M081 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 180 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 180kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º | 29277.19 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 09 | Sala de bombes Fred
'01.ED.PI.06.09 | 1 | EFC1M025 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | 2547.55 | 1
'01.ED.PI.06.09 | 2 | EF11M023 | u | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | 1457.09 | 1
'01.ED.PI.06.09 | 3 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 27.89 | 4
'01.ED.PI.06.09 | 4 | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 175.49 | 3
'01.ED.PI.06.09 | 5 | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 260.66 | 16
'01.ED.PI.06.09 | 6 | EN31D327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 511.38 | 9
'01.ED.PI.06.09 | 7 | EN8124F7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 169.49 | 2
'01.ED.PI.06.09 | 8 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 134.73 | 1
'01.ED.PI.06.09 | 9 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 373.76 | 4
'01.ED.PI.06.09 | 10 | ENC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | 149.17 | 3
'01.ED.PI.06.09 | 11 | ENC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | 231.41 | 6
'01.ED.PI.06.09 | 12 | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 150.91 | 5
'01.ED.PI.06.09 | 13 | ENE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 254.5 | 2
'01.ED.PI.06.09 | 14 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | 19.62 | 7
'01.ED.PI.06.09 | 15 | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | 436.22 | 1
'01.ED.PI.06.09 | 16 | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | 218.93 | 1
'01.ED.PI.06.09 | 17 | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 186.32 | 12
'01.ED.PI.06.09 | 18 | ENFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | 80.08 | 4
'01.ED.PI.06.09 | 19 | EE6R1800 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | 70.6 | 69.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
|  | Apartat | 10 | Sala de bombes Calor
'01.ED.PI.06.10 | 1 | EFC1M025 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | 2547.55 | 1
'01.ED.PI.06.10 | 2 | EF11M023 | u | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | 1457.09 | 1
'01.ED.PI.06.10 | 3 | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 58.83 | 10
'01.ED.PI.06.10 | 4 | EN319327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 86.43 | 12
'01.ED.PI.06.10 | 5 | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 175.49 | 12
'01.ED.PI.06.10 | 6 | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 260.66 | 9
'01.ED.PI.06.10 | 7 | EN3216D7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | 356.16 | 11
'01.ED.PI.06.10 | 8 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 134.73 | 11
'01.ED.PI.06.10 | 9 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 373.76 | 5
'01.ED.PI.06.10 | 10 | ENC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | 149.17 | 3
'01.ED.PI.06.10 | 11 | ENC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | 231.41 | 3
'01.ED.PI.06.10 | 12 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 35.48 | 1
'01.ED.PI.06.10 | 13 | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 50.16 | 4
'01.ED.PI.06.10 | 14 | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 78.23 | 4
'01.ED.PI.06.10 | 15 | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 150.91 | 3
'01.ED.PI.06.10 | 16 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | 19.62 | 13
'01.ED.PI.06.10 | 17 | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | 436.22 | 1
'01.ED.PI.06.10 | 18 | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | 218.93 | 1
'01.ED.PI.06.10 | 19 | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 186.32 | 15
'01.ED.PI.06.10 | 20 | GJM4U010 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | 211.98 | 2
'01.ED.PI.06.10 | 21 | EE6R1800 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | 70.6 | 100.08
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 07 | Protecció contra incendi i detecció
|  | Apartat | 01 | Protecció contra incendi
'01.ED.PI.07.01 | 1 | EM3135TX | U | EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. | 188.06 | 8
'01.ED.PI.07.01 | 2 | EM3126TX | U | EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. INSTAL·LAT I COMPROVAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. | 153.05 | 32
'01.ED.PI.07.01 | 3 | EM230011 | u | Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitut amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, encastat en parament i integrat en el conjunt de tots els elements contra incendis existents, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 º, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. Instal·lada i comprovada. | 563.75 | 21
'01.ED.PI.07.01 | 4 | EM12V001 | u | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret | 1304.8 | 1
'01.ED.PI.07.01 | 5 | EM11V001 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplazable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). amb base de superfície, muntat superficialment. Instal·lat i comprovat. | 57.11 | 268
'01.ED.PI.07.01 | 6 | KM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment | 32.15 | 1
'01.ED.PI.07.01 | 7 | EG21271H | M | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 3.58 | 165
'01.ED.PI.07.01 | 8 | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.16 | 2431
'01.ED.PI.07.01 | 9 | EMD6INRF | m | Subministrament i col·locació de cable vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent.Incloent tots els elements per tal de realitzar la seva col·locació i connexió. Totalment muntat a l'interior del tub. | 4.09 | 5158.384
'01.ED.PI.07.01 | 10 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 18.95 | 30
'01.ED.PI.07.01 | 11 | EM13V004 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. | 50.58 | 22
'01.ED.PI.07.01 | 12 | EM14V001 | u | Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície i integrat en el conjunt d'elements contraincendis. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent, muntat superficialment, totalment instal·lat i comprovat. | 69.53 | 22
'01.ED.PI.07.01 | 13 | EMSB31A2 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 13.79 | 76
'01.ED.PI.07.01 | 14 | EM13V003 | u | Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. | 77.36 | 22
'01.ED.PI.07.01 | 15 | EM11CENT | u | Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció automàtica i manual d'incendis actual d'incendis a l'interior de la sala de calderes. Per tal de poder realitzat la seva adaptació. Incloent el desmuntatge, posterior muntatge de tots els elements (polsador, detector, sirenes, canalització i cablejat), i la posterior programació, comprovació i connexió a la central de detecció d'incendis i central receptora d'alarmes. | 464.05 | 1
'01.ED.PI.07.01 | 16 | EM1ZRE02 | U | Electro-iman retenedor de base orientable. Polsador desenclavament. Retardo opcional. Força: 50 Kg. Consum: 60 mA 24 Vcc. Instal.lat i comprovat. Inclou subestructura de suport del electroiman en els casos necessaris. | 73.68 | 23
'01.ED.PI.07.01 | 17 | EM11NO12 | U | Font d'alimentació commutada 27 V, 6V, 5 A(màx.) 82450BG (s/bater) de SIEMENS o equivalent. No indlou bateries. Disposa de 4 indicadors LED (tensió d'alimentació, càrrega de bateria, bateria descarregada, averia). Porta amb bisagra i pany. Tensió entrada: 230 V AC-15+10%, 50/60hz, rang de temperatura:+5ºC...+40ºC, rang de protecció: IP30. Admet bateries de fins 17 Ah. Pes: 6,7 kg (sense bateries). Dimensions (mm): 450x260x205. Certificat segons EN54-4. Instal.lat i comprovat. | 186.44 | 23
'01.ED.PI.07.01 | 18 | EM11O222 | U | KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso o equivalent, amb 4 entrades i sortides (230 Vca/4A) direccionables vigilades, alimentades per llaç de control. Configuració independent de cada entrada i cada sortida. Indicador d'acció incorporat. Aïllador contra tallcircuits incorporat. Inclou caixa de connexió. Indicació d'estat a través de LED's. Possibilitat de montatge en guia DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA. Materials reciclables i respectuós amb el mediambient (SN36350). Cablejat amb la central amb el cable de dos fils de llaç, línia oberta o derivació en T, admet diferents tipus de cable (trenat/no trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65). Instal·lat i comprovat. | 188.11 | 23
'01.ED.PI.07.01 | 19 | EF11H912 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 52.6 | 170.11
'01.ED.PI.07.01 | 20 | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 35.96 | 31.03
'01.ED.PI.07.01 | 21 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 7.12 | 201.14
'01.ED.PI.07.01 | 22 | L21MRN01 | u | Desmuntatge i posterior muntatge de la Central d'Incendis existent a la recepció de l'edifici a la planta baixa. Inclou cablejat, desmuntatge, muntatge i col·locació amb tots els accessoris necessaris, mà d'obra inclosa i la instal·lació necesasaria segons les modificacions de cablejat. També inclou tota la configuració de la mateixa juntament amb la dels altres elements que estiguin directament i indirectament relacionats. | 1300.3 | 1
'01.ED.PI.07.01 | 23 | EMSB5BA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 16.56 | 56
'01.ED.PI.07.01 | 24 | EMSB5HA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 19.02 | 14
'01.ED.PI.07.01 | 25 | EMSB5QA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 26.37 | 12
'01.ED.PI.07.01 | 26 | EMSBAFA2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 18.32 | 12
'01.ED.PI.07.01 | 27 | EMSBCI01 | u | Subministrament i col·locació rètol senyalització evacuació descendent, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 17.48 | 12
'01.ED.PI.07.01 | 28 | EMSBCI02 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´EXTINTOR´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 13.52 | 47
'01.ED.PI.07.01 | 29 | EMSBCI03 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´BOCA D'INCENDI´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 13.52 | 35
'01.ED.PI.07.01 | 30 | EMSBCI04 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´POLSADOR D'ALARMA´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | 13.52 | 27
'01.ED.PI.07.01 | 31 | E7DZB12B | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120 | 35.14 | 100
'01.ED.PI.07.01 | 32 | E7DZF2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 48.87 | 130
'01.ED.PI.07.01 | 33 | E7DZF2E1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | 83.44 | 2
'01.ED.PI.07.01 | 34 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. | 341.83 | 20
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
|  | Apartat | 01 | Veu i dades
'01.ED.PI.08.01 | 1 | EP74S811 | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat | 1090.14 | 6
'01.ED.PI.08.01 | 2 | EP7ZE161 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | 55.16 | 12
'01.ED.PI.08.01 | 3 | EP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat | 149.05 | 6
'01.ED.PI.08.01 | 4 | EP7ZPAV1 | u | Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques | 80.88 | 23
'01.ED.PI.08.01 | 5 | EP7Z6414 | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament | 57.76 | 8
'01.ED.PI.08.01 | 6 | EPM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors | 564.38 | 8
'01.ED.PI.08.01 | 7 | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | 50.33 | 28
'01.ED.PI.08.01 | 8 | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | 1.72 | 11867.04
'01.ED.PI.08.01 | 9 | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 17.61 | 1274
'01.ED.PI.08.01 | 10 | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 11.44 | 1274
'01.ED.PI.08.01 | 11 | EP4ACFO1 | m | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques. | 7.7 | 174.11
'01.ED.PI.08.01 | 12 | EP74E343 | u | Trasllat de equips i linies de rack de telecomunicacions informàtic existent a nou rack 0. Inclou: - Protecció de rack existent durant l'obra - Desmuntatge de racks existent. - Trasllat de cablejat de racks existents a nou rack (identificació de línies, grimpat i desgrimpat de línies i certificació de línia modificada). - Trasllat d'escomesa de fibra. - Trasllat de pachpannel i accessoris de rack existent. - Trasllat d'equipament informàtic (desmuntatge, muntatge i comprovació). - Maniguets per la connexió de l'equipament informàtic. Totalment instal·lat connexionat i comprovacions addients, per a la seva posta en marxa. | 5714.94 | 1
'01.ED.PI.08.01 | 13 | EG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | 11.7 | 545
'01.ED.PI.08.01 | 14 | EG2DGGH2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 32.54 | 475
'01.ED.PI.08.01 | 15 | EG2DEGH2 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 38.32 | 90
'01.ED.PI.08.01 | 16 | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.16 | 4094
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
|  | Apartat | 02 | Wifi i Electrònica Associada
'01.ED.PI.08.02 | 1 | EP7EM001 | u | Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24 o equivalent, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V. Totalment intalat i programat | 1633.92 | 19
'01.ED.PI.08.02 | 2 | EP7EV001 | u | Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment, connectada i programada. | 331.09 | 26
'01.ED.PI.08.02 | 3 | EGC61760 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre, col·locat | 2184.02 | 6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
|  | Apartat | 03 | TV FM
'01.ED.PI.08.03 | 1 | EP11X000 | u | Equip de captació format pels seguents elements: Antena UHF VIP-445 Antena omnidireccional para FM Antena DAB 10 Mástil 2 m 40/2 Garra de superficie 30 cm. Perfil U . Base 200x200 Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Antena parabólica 78 cm PF Soporte de pared largo para parábolas PF Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Conversor LNB universal individual 1 salida Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Totalment instal·lat i comprovat. | 205.39 | 1
'01.ED.PI.08.03 | 2 | EP12X120 | u | Equip de capçalera format pels seguents elements: Amplificador DSA FM Amplificador DSA DAB Amplificador monocanal UHF50dB DSA23 LTE Amplificador monocanal UHF50dB DSA26 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA27 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA29 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA31 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA33 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA34 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA41 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA44 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA47 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA48 LTE Amplificador cabecera FI THA-340 LTE Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Puente de mezcla/desmezcla DSA. Chasis soporte para módulos y fuente de alimentación serie D Fuente de alimentación 2600 DSA Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Derivador 4 salidas 20 dB de atenuación EST 4-20 Totalment instal·lat i comprovat. | 1279.91 | 1
'01.ED.PI.08.03 | 3 | EP12X001 | u | Amplificador de linea FI TLA-340 LTE. Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus ´´´´F´´´´ femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3. Totalment instal·lat i comprovat. | 327.75 | 3
'01.ED.PI.08.03 | 4 | EPCCX001 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. | 15.12 | 10
'01.ED.PI.08.03 | 5 | EPCCX002 | u | Derivador EST 2-15 de 2 sortides tipus a (15 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. | 15.12 | 16
'01.ED.PI.08.03 | 6 | EPCCX003 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (10 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. | 15.12 | 8
'01.ED.PI.08.03 | 7 | EPCCX004 | u | PAU Distribuidor 5 sortides EST-PAU 1051. Blindat amb connexions ràpides per a instal·lacions de distribució de senyals de 5-2400 MHz. Disposa de connexió ràpida extra amb càrrega interna de 75 Ohms. Atenuació de distribució: 12.5-17.5 dB. Totalment instal·lat i comprovat. | 21.81 | 34
'01.ED.PI.08.03 | 8 | EPCC0015 | m | Cable coaxial de 75 ohms per a una frequencia entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). col.locat. | 1.4 | 1810
'01.ED.PI.08.03 | 9 | EPCC0086 | u | Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material. instal.lat i comprovat. | 8.23 | 105
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
|  | Apartat | 04 | Megafonia
'01.ED.PI.08.04 | 1 | EP35AAF7 | U | Altaveu circular de sostre per a muntatge empotrat, amb altaveu bicon de 12 cm (5´´) de diàmetre i 6 W de potència RMS per a línia de 100 V mòdel OPTIMUS-TOA ref. PC-1869F00 d'Optimus o equivalent. Disposa de diferents tomes de potència seleccionable a 6, 3, 1,5 i 0,8 W. Resposta en freqüència de 80 a 18000 Hz. Sensibilitat 99 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensions diàmetre 180x80 mm. Reixeta en alumini blanc RAL9010. Connectors ceràmics i fusible tèrmic. Certificació per a sistemes d'evacuació i alarma per veu EN-54-24. Muntatge ràpid mitjançant molles. Instal.lat i comprovat. | 60.01 | 161
'01.ED.PI.08.04 | 2 | EP35AAF8 | U | Projector acústic 20 W RMS línia de 100 V mòdel OPTIMUS ref. SP-20EN d'Optimus o equivalent. Selecció de impedància mitjançant conmutador, amb possibilitat de connexió a 20, 10, 5 i 2,5 W, així com a baixa impedànica de 8 ohm. Resposta en freqüència de 140 a 20000 Hz. Pressió acústica màxima de 106 dB SPL a 20 W 1 m. Recinte cilindric estret de ABS blanc RAL 9016. Reixeta d'alumini extrusionat blanc. Anclatge orientable metàl·lic incluït. Protecció IP-66. Compleix normativa d'evacuació BS-5839 p8. Instal.lat i comprovat. | 127.44 | 3
'01.ED.PI.08.04 | 3 | EP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub | 1.14 | 2175
'01.ED.PI.08.04 | 4 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 1.88 | 715
'01.ED.PI.08.04 | 5 | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.21 | 75
'01.ED.PI.08.04 | 6 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | 16.02 | 79
'01.ED.PI.08.04 | 7 | EP31X01 | u | Posta en servei del sistema de megafonia. Ajust de nivells d'audio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats, explicació de la utilització dels equips, programació, si es necessari, de paràmetres i ajust en sistemes controlats per ordenador. | 780.1 | 1
'01.ED.PI.08.04 | 8 | EP31X02 | u | Trasllat de rack de megafonia des de la posició actual a la nova segosn planols de projecte. Inclou protecció del rack deurant l'execuació de l'obra, trasllat a la nova posició, reconexió/allargament de linies antigues i noves i posta en servei | 1061.09 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
|  | Apartat | 05 | Sistema Audiovisual sales
'01.ED.PI.08.05 | 1 | EP74ANMA | u | Subministament i col.locació d'equip de bucle d'equip de bucle magnètic SALESA model LOGIBIT PL30 o equivalent, dissenyat per a cobrir fins a 450 m2. S'inclou cable de 1,5 mm accessoris, suports i part proporcional de materialauxiliar de muntatge. S'inclou posta en marxa i proves de correcte funcionament. | 2091.79 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 2 | EP32Z216 | u | Suministre i col·locació de projector 3 LCD, panells i polaritzadores inorgànics, WUXGA (1920 x 1200). 4.500 lúmens ANSI. Contraste 5.000:1 Ratio (1.1-1.8:1) Zoom x 1.6. Conexions: 2 x HDMI, 2 xD-Sub 15. Filtre i Làmpara fins a 7.000hores. Desconexió directa. Diseny anti-pols(bloqc òptic sellejat). Control por xarxa via web. Keystone Correction. Pes 4,9 Kg.Altaveu de 10w. | 1940.07 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 3 | EP32Z214 | u | Conmutador escalador para presentaciones de seis entradas conforme a HDCP. Integra fuentes HDMI, de vídeo analógico y audio en sistemas de presentación. Cuatro entradas HDMI y dos entradas universales de vídeo analógico. Dos salidas HDMI simultáneas. Dos entradas de micrófono/línea con alimentación phantom de 48 V. Embebido de audio HDMI. Desembebido de audio HDMI. | 987.2 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 4 | EP32Z201 | u | Reproductor CD/MP3/USB/SD, control RS232 y mando a distancia incluido. 1RU. | 236.57 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 5 | EP32Z231 | u | Sistema compacte Full Range de 2 víes. Incorpora un altaveu de 8´´ per a greus i motor de compressió d'aguts amb difussor 800x800. Resposta en freqüència desde 60Hz fins a 20kHz amb capacitat de potència de 150W RMS i fins 600W Peak i 120dB de SPL màxim. Dissenyada per a ús sobre trípode, monitor de terra i instal·lació fixa, inclou punts de volat M10. Dimensions 475x279x255mm i 8,4kg de pes. | 492.67 | 4
'01.ED.PI.08.05 | 6 | EP32Z203 | u | Etapa de Potencia 2 X 280 W a 4 Ohm.2 X 185 W a 8 Ohm,2 X 280 W a 4 Ohm,2 X 430 W a 2 Ohm. o 2 X300 W a 70/100 V. Control de ganancia trasero, filtros paso-alto seleccionables, circuitos de protección y ventilación | 768.98 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 7 | EP32Z202 | u | Mesa de mezclas 6 canales micro-linea-insert + 2 de linea stereo, 2 envios auxiliares pre-post, eq. de 3 bandas con seleccion de frecuencia en la banda de medios, mute, phantom. Alimentacion interna (de 90 a 240v) | 242.74 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 8 | EP32Z207 | u | Sistema inalámbrico dual de mano/solapa COMBO PG de hasta 12 frecuencias compatibles, compuesto por receptor dual BLX88, emisor de petaca BLX1 con cápsula de solapa CVL-B/C, y emisor de mano BLX2/PG58. | 584.9 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 9 | EP74Z100 | u | Armari metàl·lic Rack 19´´ de 12U d'alçada amb rodes i porta de vidre amb clau. Inclou regleta de corrent i tapes cegues necessàries. Disposa de sistema anticops que amortitza i absorbeix les vibracions. Disposa de calaix de 3U amb tanca i clau. Inclou rodes. Dimensions: 86*68*61cm | 545.12 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 10 | EP32Z333 | u | Pantalla elèctrica de projecció SPACE de mesura total/projecció 2,40x1,5m, amb motor standard en caixa de 11x11cm color blanc. Inclou comandament RF per al seu accionament. Inclou anclatges a sostre o paret. Format 16:10. Tela de projecció frontal Blanc Mate Din 19045 Tipo D, guany 1:1,1 ignífuga, Classe 1, segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm. | 939.23 | 2
'01.ED.PI.08.05 | 11 | EP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub | 1.14 | 120
'01.ED.PI.08.05 | 12 | EG22H915 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 2.58 | 120
'01.ED.PI.08.05 | 13 | EP32RN01 | u | Sistema d'informació de dades energètiques de l'edifici Televisor LED de 50´´ + CPU Inclou televisor LED 4K Samsung model AU8005 o equivalent i CPU connectada al televisor per a la transmissió de dades energètiques. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 1435.81 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 09 | Control d'accessos i pacients
|  | Apartat | 01 | Video vigilancia
'01.ED.PI.09.01 | 1 | EPA1X300 | u | Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), resolució 1920x1080p @ 60fps, amb un abast de fins a 30metres per infrarojos, sensibilitat de 0,002 lux color, per a ús interior, alimentació PoE, protecció IK10, amb 6 modes d'anàlisis de conducta, amb suport per a muntar superficialment. Inclòs tots els accessoris necessaris. Model DS-2-CD5126G0-IZS del fabricant HIKVISION o equivalent. | 631.28 | 24
'01.ED.PI.09.01 | 2 | EPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. | 1627.91 | 4
'01.ED.PI.09.01 | 3 | EPACX100 | u | Servidor de gravació model DS-9632I-I16 de la marca HIKVISION o equivalent, amb una capacitat de discos de 8TB. Amb un sofware de gestió iVMS4200 | 2056.57 | 1
'01.ED.PI.09.01 | 4 | KP7E1E10 | u | Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat | 360.57 | 1
'01.ED.PI.09.01 | 5 | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 17.61 | 32
'01.ED.PI.09.01 | 6 | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | 1.72 | 560
'01.ED.PI.09.01 | 7 | EMSB3151 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | 7.6 | 16
'01.ED.PI.09.01 | 8 | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 11.44 | 32
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 09 | Control d'accessos i pacients
|  | Apartat | 02 | Control d'accessos
'01.ED.PI.09.02 | 1 | EMD7SG19 | U | Lector model BioEntry P2 de la marca Supreme, amb doble tecnologia de lectura de empremta dactilar i per RF. | 507.46 | 26
'01.ED.PI.09.02 | 2 | EMD7SG26 | u | Accessoris per complementar la instal·lació amb contacte magnètic per a portes, amb 22 unitats totals. I polsador de sortida. | 98.13 | 24
'01.ED.PI.09.02 | 3 | EMD7SG20 | U | Interfície lectora dual model ADD5110 de la marca VANDERBIT o equivalent, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | 778.53 | 13
'01.ED.PI.09.02 | 4 | EMD7INV0 | u | Controladora Principal model AC5102 de la marca VANDERBIT , o equivalent, per a SiPass integrated, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | 1629.73 | 1
'01.ED.PI.09.02 | 5 | EMD7IN22 | u | Software de gestió model ASL500-SE, amb Software SiPass i llicencia Standar Edition de Tecosa, o equivalent, . Amb llicencia de client amb accés a Web ASE5300-WA, o equivalent. I software de gestió i control Biomètric Suprema BioStar2. Inclou lector biomètric USB de sobretaula per a enrolament de empremtes , Supreme BioSatr Mini o equivalent. | 1513.72 | 1
'01.ED.PI.09.02 | 6 | EMD7SG28 | u | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (211019) * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. | 2637.5 | 1
'01.ED.PI.09.02 | 7 | EPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. | 1627.91 | 1
'01.ED.PI.09.02 | 8 | EMD7RN01 | u | Terminal Sortida emergència amb retard. Blanc per empotrar de la marca KLESCO o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1325.52 | 8
'01.ED.PI.09.02 | 9 | EMD7RN02 | u | Tancament elèctric antipànic 24V EN13637 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 570.48 | 8
'01.ED.PI.09.02 | 10 | EMD7RN03 | u | Picaport regulable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 69.49 | 8
'01.ED.PI.09.02 | 11 | EMD7RN04 | u | Microcontacte commutat esfèric 24V/1A Metàl·lic amb 4m de cable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 80.84 | 8
'01.ED.PI.09.02 | 12 | EMD7RN05 | u | Font d'alimentació 24V/1,8A Amb sortida bateria de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 91.38 | 8
'01.ED.PI.09.02 | 13 | EMD7RN06 | u | Unitat de control Central per a sortides d'emergència de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 2538.87 | 5
'01.ED.PI.09.02 | 14 | EMD7RN07 | u | Unitat de connectivitat ethernet de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 899.7 | 8
'01.ED.PI.09.02 | 15 | EMD7RN08 | u | Cable USB configuració terminal 1386 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 135.05 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 09 | Control d'accessos i pacients
|  | Apartat | 03 | Sistema asistencial
'01.ED.PI.09.03 | 1 | EP21312X39 | u | Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI | 555.55 | 4
'01.ED.PI.09.03 | 2 | EMD62223 | m | CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB | 1.32 | 2780
'01.ED.PI.09.03 | 3 | EG3251X425 | m | BUS FLN 2X08mm trenat | 1.29 | 480
'01.ED.PI.09.03 | 4 | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 7.21 | 834
'01.ED.PI.09.03 | 5 | EP2131RN03 | u | Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 NX0881 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 96.11 | 120
'01.ED.PI.09.03 | 6 | EP2131RN04 | u | Mòdul de paret per a tirador de bany NX062 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 84.09 | 66
'01.ED.PI.09.03 | 7 | EP2131RN05 | u | Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 36.01 | 66
'01.ED.PI.09.03 | 8 | EP2131RN06 | u | Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 32.01 | 244
'01.ED.PI.09.03 | 9 | EP2131RN07 | u | Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 141.9 | 128
'01.ED.PI.09.03 | 10 | EP2131RN08 | u | Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1402.18 | 4
'01.ED.PI.09.03 | 11 | EP2131RN09 | u | Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 121.3 | 4
'01.ED.PI.09.03 | 12 | EP2131RN10 | u | Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 217.45 | 120
'01.ED.PI.09.03 | 13 | EP2131RN11 | u | Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 502.47 | 92
'01.ED.PI.09.03 | 14 | EP2131RN13 | u | Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143 | 3.32 | 50
'01.ED.PI.09.03 | 15 | EP2131RN14 | u | Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 25.17 | 48
'01.ED.PI.09.03 | 16 | EP2131RN15 | u | Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 5222.56 | 1
'01.ED.PI.09.03 | 17 | EP2131RN16 | u | Incorporació del sistema de control de pulsera existent al sistema de gestió nou de l'edifici. | 3239.4 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 11 | Varis
'01.ED.PI.11 | 1 | PPAUACL2 | u | Partida alçada a justificar de legalització de la instal·lació de gas. | 1200 | 1
'01.ED.PI.11 | 2 | PPAUACL3 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de les instal·lacions tèrmiques. | 4900 | 1
'01.ED.PI.11 | 3 | PPAUACL4 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació d'aigua | 600 | 1
'01.ED.PI.11 | 4 | PPAUACL5 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació de protecció i detecció d'incendis. | 2400 | 1
'01.ED.PI.11 | 5 | JGV18101 | u | Legalització de la instal·lació segons exigències REBT i Organismes, inclús projecte d'instal·lació tèrmica i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació. | 7397.19 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 12 | Sanitaris i aixetes
'01.ED.PI.12 | 1 | PJ117-ZDBB | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. Inclou sifò de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 i vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre. Complert i connectat a la xarxa de desguàs. | 169.03 | 94
'01.ED.PI.12 | 2 | PJ11C-ZGAP | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega amb un cabal maxim 2/4l, i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació i conexió incorporada. | 330.89 | 92
'01.ED.PI.12 | 3 | PJ219-ZL20 | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre. | 128.73 | 76
'01.ED.PI.12 | 4 | PJ219-ZFLU | u | Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre. | 133.31 | 18
'01.ED.PI.12 | 5 | PJ218-ZL20 | u | Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'', amb un cabal maxim de 6l/min, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, connectada a la xarxa de subministre. | 124.59 | 80
'01.ED.PI.12 | 6 | PJ11F-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 138.68 | 9
'01.ED.PI.12 | 7 | PJ11J-3CPG | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior | 60.13 | 9
'01.ED.PI.12 | 8 | PJ210-3YND | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2'' | 94.6 | 9
'01.ED.PI.12 | 9 | PJ181-ZGUE | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs i connexió a la xarxa de desguàs. | 329.06 | 1
'01.ED.PI.12 | 10 | PJ210-3YOK | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets | 120.5 | 1
'01.ED.PI.12 | 11 | PJ181-ZPER | u | Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon. Complet i instal·lat. | 422.62 | 2
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
|  | Subcapítol | 13 | Ajudes de paleteria
'01.ED.PI.13 | 1 | PY04-ZJUD | u | Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paleteria i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - obertura i tapat de regates; - obertura de forats en paraments i forjats; - col·locació de pasamurs; - fixació de suports; - construcció de bancades; - bases de morter o preparació de superfícies per a rebre elements - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; - obertura de forats en falsos sostres; - descàrrega i elevació de materials (transports especials inclosos); - segellat de forats a passos d'instal·lacions i segellats d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a l'interior de muntants i patinets, relligues divisòries de patinets i de plantes. - subestructures auxiliars per a suport d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a plantes tècniques, sales de climatitzadors i de bombes - etc | 105268.52 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PL | INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT VERTICAL
|  | Subcapítol | 10 | Ascensor
'01.ED.PL.10 | 1 | EL2FM200 | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_67, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. | 27645.82 | 1
'01.ED.PL.10 | 2 | EL2FM201 | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5015 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 13 persones (1000 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP37 Focus Led, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. | 43213.4 | 1
'01.ED.PL.10 | 3 | EL2FZJUS | u | Conjunt de treballs per a ajust d'ascensor existent. Ajust de nivell de parada en cada planta regulat a nou nivell de paviment d'acabat. Inclou revisió de manteniment i posta al dia per deixar l'ascensor en correcte funcionament. | 1419.59 | 3
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
|  | Subcapítol | 02 | EQUIPAMENTS SANITARIS (BANYS)
'01.ED.PQ.02 | 1 | PJ40-HA2B | u | Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. | 35.43 | 66
'01.ED.PQ.02 | 2 | PJ41-HA1S | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. | 310.11 | 164
'01.ED.PQ.02 | 3 | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. | 422.96 | 70
'01.ED.PQ.02 | 4 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. | 152 | 70
'01.ED.PQ.02 | 5 | PJ43-HA1K | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. | 77.33 | 92
'01.ED.PQ.02 | 6 | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques . | 35.43 | 92
'01.ED.PQ.02 | 7 | PQZ5-HAAH | u | Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques. | 14.19 | 158
'01.ED.PQ.02 | 8 | PQ83-HA7P | u | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat | 270.8 | 26
'01.ED.PQ.02 | 9 | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | 95.08 | 90.24
'01.ED.PQ.02 | 10 | PJ41-ZCRD | u | Cortina per a dutxes amb textil impermeable, transllúcida, color a escollir per la DF, 1200 + 1200 mm de longitud i 2000 mm d'alçada, amb barra mural fixa en angle de 20 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques i suport penjada del sostre. | 129.52 | 70
'01.ED.PQ.02 | 11 | PJ43-ZESC | u | Escombreta de paret d'acer inoxidable amb acabat satinat col·locada amb fixacions mecàniques sobre el suport. | 36.21 | 92
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
|  | Subcapítol | 04 | EQUIPAMENTS ZONES COMUNS
'01.ED.PQ.04 | 1 | PQ91-ZGU1 | u | Mòdul de guixeta de 180 + 15 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb una porta, construïda amb pannells fenólics tipus Trespa o equivalent, amb portes de 10 mm de gruix color a escollir per la DF, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre, base i laterals de 10 mm, acabat interior blanc, amb fons perforat per a ventilació. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barra per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, prestatge interior, pany standard mestrejat i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament entre els mòduls laterals. | 270.06 | 158
'01.ED.PQ.04 | 2 | PQ18-ZBC2 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 1,5 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 163.44 | 2
'01.ED.PQ.04 | 3 | PQ18-ZBC1 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 2,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 229.83 | 2
'01.ED.PQ.04 | 4 | PQ18-ZBC3 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 3,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 306.52 | 5
'01.ED.PQ.04 | 5 | PQ52-ZMTR | u | Moble mostrador d'accés format per taula de treball i taulell de mostrador, disposats en diferents nivells, en forma rectangular linial, de 650 x 65 x 115 cm de mides màximes aproximades. Taula de treball i taulell de mostrador format per taulell marí de 30 mm de gruix, amb tots els cantells polits. Frontal, laterals i costelles de suport amb taulell marí de 20 mm de gruix, amb taulell doble amb bastiment interior de llistó de fusta massissa per al frontal. Potes de suport regulables d'acer inoxidable. Inclou realització de forats necessaris amb tractament dels cantells interiors, ferratges necessaris per a muntatge, canaleta per a cablejats elèctrics, i envernissat de tot el conjunt. Complert, tot segons geometria i detalls de projecte. | 4539.27 | 1
'01.ED.PQ.04 | 6 | PQ76-ZMCL | u | Conjunt de mobles baixos de cuina de 310 cm de longitud total, integrant pica i espai per a rentaplats, format per frontals, laterals i sòcols de taulers contraxapats de Fòrmica de color a escollir per la DF, estructura interior amb tauler melaminat tipus de color blanc, calaixos de xapa metàl·lica i fusta melaminada de color gris i sòcols i tapetes en tauler contraxapat de Formica color blanc igual que les portes. Mobles baixos segons disseny de plànols de projecte, amb potes de suport de tots els mòduls, prestatges interiors, mòduls de calaixos, frontisses ocultes d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable model a escollir per la DF. Tot el conjunt complert i muntat, amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. | 1370 | 1
'01.ED.PQ.04 | 7 | PQ55-ZSIL | m | Encimera o frontal per a mobiliari de cuina, formada per taulell de Silestone de 20mm de gruix, referència White Zeus Extreme o equivalent, d'amplades 60 - 70 cm i faldó bisellat de 40mm de gruix. Inclou polit de cantells, tall i encolat de cantonades, trobades de cantonades a biaix, formació de forats per aigüera, aixeta o desguàs amb el cantell polit, i segellats perimetrals. Tot complert segons detall de projecte. | 336.11 | 6.2
'01.ED.PQ.04 | 8 | PQ90-ZCOF | u | Conjunt d'actuacions per a muntatge de cuines en zona de office. Trasllat a obra de mobiliari i elements existents acopiats en magatzem, muntatge de cuines segons estat original, completament acabada i connexionat de tots els aparells. Inclou la reposició dels elements deteriorats o malmesos durant les operacions de trasllat i muntatge. | 1801.87 | 5
'01.ED.PQ.04 | 9 | PAV8-ZCTN | m2 | Cortina de teixit enfosquidor mate, de més d'un 99% de capicitat enfosquidora, ignífug, color a escollir per la DF, amb sistema d'accionament manual, amb guia metàl·lica d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre el parament. Criteri d'amidament: m² de superficie de façana a cobrir. Queda repercutit en el preu l'escreix de teixit a considerar per els plecs de la cortina. | 73.46 | 205.45
'01.ED.PQ.04 | 10 | PC16-ZPER | m2 | Mirall per a zona de perruqueria de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Inclou marc perimetral de mirall, amb encaix per inserir enllumenat led amb tires contínues, connectat a línia elèctrica. | 123.99 | 12.075
'01.ED.PQ.04 | 11 | PQ77-ZPER | u | Butaca de perruqueria, fixa amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, giratoria i amb sistema de bomba hidràulica i fre amb pedal per variar l'alçada,amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada. | 379.8 | 4
'01.ED.PQ.04 | 12 | PQ77-ZPE2 | u | Butaca de perruqueria amb rentacaps integrat, amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada. | 644.65 | 2
'01.ED.PQ.04 | 13 | PQ52-ZPRR | u | Conjunt de mostrador mural, format per moble de 530 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 30 cm d'alçada, amb 7 calaixos integrats. Tot el conjunt realitzat amb tauler de fusta acabat lacat color a escollir per la DF. Calaixos integrats al conjunt, amb guies metàl·liques, fre retenidor i tirador d'acer inoxidable. Sistema de fixació mural a paret. | 1777.22 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
|  | Subcapítol | 06 | SENYALÈTICA
'01.ED.PQ.06 | 1 | PB92-FIIJ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament | 26.31 | 22
'01.ED.PQ.06 | 2 | PB92-FIIZ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de fins a 60x10 cm, amb suport, fixada mecànicament o adherida | 32.06 | 142
'01.ED.PQ.06 | 3 | PB92-ZNUM | u | Numero de senyalització interior de planxa d'acer llisa, d'acer inoxidable, de 80-100 mm d'alçada i tipologia de lletra a definir per la DF, adherida sobre el suport. | 14.02 | 322
'01.ED.PQ.06 | 4 | PB92-H8NT | u | Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament, segons disseny de la DF. | 415.27 | 12
'01.ED.PQ.06 | 5 | PB92-H8NO | m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames segons disseny de la DF, en qualsevol format de mida, col·locat sobre paraments o fusteries. | 322.49 | 22.965
'01.ED.PQ.06 | 6 | PB92-H8NS | u | Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament, amb encaix per inserir retolació de paper. | 31.54 | 86
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
|  | Subcapítol | 08 | VARIS
'01.ED.PQ.08 | 1 | PQZ3-HAAK | m | Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament sobre el suport | 20.53 | 320.9
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PU | URBANITZACIÓ
|  | Subcapítol | 02 | ENDERROCS
'01.ED.PU.02 | 1 | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor. | 15.24 | 144.75
'01.ED.PU.02 | 2 | P2148-49LB | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . | 4.91 | 50
'01.ED.PU.02 | 3 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc per delimitar les zones d'actuació. | 8.58 | 100
'01.ED.PU.02 | 4 | P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | 8.07 | 45.127
'01.ED.PU.02 | 5 | P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 26.33 | 45.127
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PU | URBANITZACIÓ
|  | Subcapítol | 04 | PAVIMENTS
'01.ED.PU.04 | 1 | P93M-3G3Q | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió | 20.86 | 144.75
'01.ED.PU.04 | 2 | P9F3-ZLLA | m2 | Reposició de paviment de llambordins de formigó, format i color el més similar a l'existent, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment | 50.77 | 144.75
'01.ED.PU.04 | 3 | P965-ZVOR | m | Reposició de peces de vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de mides i textura el més similar a l'existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada | 63.75 | 50
'01.ED.PU.04 | 4 | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manuaL i mecànic. | 25.99 | 100
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | ED | EDIFICI
|  | Capítol | PU | URBANITZACIÓ
|  | Subcapítol | 06 | JARDINERIA
'01.ED.PU.06 | 1 | PR72-F15P | m2 | Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa | 9.19 | 200
'01.ED.PU.06 | 2 | PR4JH-954U | u | Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l | 1.89 | 300
'01.ED.PU.06 | 3 | PR4GI-93YJ | u | Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | 4.01 | 200
'01.ED.PU.06 | 4 | PR4A8-92ZB | u | Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l | 3.89 | 200
'01.ED.PU.06 | 5 | PR61-8ZHW | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 5.1 | 700
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
|  | Fase | PQ | CONTROL DE QUALITAT
|  | Capítol | 02 | ASSAIGS
|  | Subcapítol | 02 | ASSAIGS ESTRUCTURA
'01.PQ.02.02 | 1 | J441J108 | u | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 693.67 | 15
'01.PQ.02.02 | 2 | J0606504 | u | Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 | 23.71 | 100
'01.PQ.02.02 | 3 | J441Z0CQ | u | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 | 64792.92 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA
EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16
2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B06D-0L9K | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.6 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.65 |  | x | 17.22 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.225 |  | x | 112.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.18 |  | x | 1.67 | =
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 1.55 |  | x | 17.06 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 112.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 18.48 | =
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 112.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 18.48 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 18.48 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 112.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.24 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 18.48 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 112.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 112.89 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 18.48 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07J-CVY8 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C12-0KMW | kg | Escumant per a formigó cel·lular | 5 |  | x | 1.68 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.33 |  | x | 112.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.33 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.67 | =
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.45 | =
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.86 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 112.35 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 18.48 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 18.48 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 112.35 | =
| B0532310 | kg | Calç aèria CL 90 | 400 |  | x | 0.08 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D070Z821 | m3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.67 | =
| B0312020 | t | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS | 1.52 |  | x | 19.36 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 112.35 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D0771011 | m3 | Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 2 | /R | x | 22.34 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.5 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B7Z24000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 220 |  | x | 0.82 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.54 |  | x | 18.48 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 0.69 | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
Partida d'obra
| BEJ1LDR1 | u | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26327.53
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.74 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 112.35 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 18.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0532310 | kg | Calç aèria CL 90 | 190 |  | x | 0.08 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 112.35 | =
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 18.48 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 800 |  | x | 0.13 | =
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E222272A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C1103331 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 0.32 | /R | x | 77.01 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.22 | /R | x | 55.5 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E2255S70 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.013 | /R | x | 82.79 | =
Subtotal maquinària
Material
| B031R400 | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 2.035 |  | x | 10.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E45917BX | m3 | Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.176 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.294 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B065760B | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 78.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E45C18C4 | m3 | Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.054 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.216 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.09 | /R | x | 168.7 | =
Subtotal maquinària
Material
| B065760B | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.02 |  | x | 78.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E45CA7CX | m3 | Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 168.7 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06576BB | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de ciment i granulats blancs | 1.02 |  | x | 325.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4B9DC8X | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.022 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.018 |  | x | 1.32 | =
| B0B34134 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.05 |  | x | 2.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.0068 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4DC1D00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.6 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.5 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.48 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.99 |  | x | 0.37 | =
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x | 49.43 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.68 | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 276.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4DC1D0X | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.101 |  | x | 1.48 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.06 |  | x | 2.68 | =
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4DC1DXX | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.101 |  | x | 1.48 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.99 |  | x | 0.37 | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x | 276.91 | =
| B0D625AX | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.015 |  | x | 13.02 | =
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.5 | =
| B0D75000 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 1.15 |  | x | 8.96 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.06 |  | x | 2.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4DCAD0X | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.9 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.9 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.5 | =
| B0D625AX | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.015 |  | x | 13.02 | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.004 |  | x | 276.91 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.298 |  | x | 0.37 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.101 |  | x | 1.48 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E4LM1A2X | m2 | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, col·locat sobre estructura amb onnectors cada 2 ones |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4LM1A1X | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 10,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 | 1.02 |  | x | 22.23 | =
Subtotal material
Altres
| %NAAA | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 32.066 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E511GBFK | m2 | Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1.2
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.195 | /R | x | 21.6 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.39 | /R | x | 25.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG1JA3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x1 cm, de color vermell | 26.52 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.014 |  | x | 110.3008 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E511HAFK | m2 | Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.28 | /R | x | 25.88 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.14 | /R | x | 21.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2JA3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 26.52 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.014 |  | x | 110.3008 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E6185M4K | m2 | Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0E244L2 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12.137 |  | x | 1.28 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0149 |  | x | 110.3008 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| E9D11JJK | m2 | Paviment de rajola ceràmica comuna, de forma rectangular, de 28x14x1.6 cm, de color vermell, col·locada a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.18 | /R | x | 21.6 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.36 | /R | x | 25.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2JG3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1.6 cm, de color vermell | 25.0716 |  | x | 0.15 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 110.3008 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| ED351840 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.43 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.28 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 0.28 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD351840 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 334.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEV3C731 | U | DELTA eBCON |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 2 |  | x | 94.5 | =
| BEV3C731 | U | CONTROLADOR ENTELIWEB eB-CON | 1 |  | x | 1191.83 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEV3C732 | U | DELTA eBM-d800 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3C732 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-D800 | 1 |  | x | 330.73 | =
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 1 |  | x | 94.5 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEV3C733 | U | DELTA eBM-800 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3C733 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-800 | 1 |  | x | 376.82 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 1 |  | x | 94.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEV3C734 | U | DELTA eBM-440 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3C734 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-440 | 1 |  | x | 535.02 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 1 |  | x | 94.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEV3C735 | U | DELTA eBM-404 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.86 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.86 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3C735 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-404 | 1 |  | x | 405.07 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 1 |  | x | 94.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEVC2204 | U | INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVC2204 | U | MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. | 1 |  | x | 1.22 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EEVC2205 | U | SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVC2205 | U | MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24 | 1 |  | x | 8.73 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 77.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EG317344 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG317340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 18.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EG61P001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61P001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 16.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EG61P002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG61P002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 16.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EG638157 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG638157 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 3.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| EG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 3.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| F31521G1 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.1 |  | x | 68.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2131221 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 3.2 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 1.6 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2148E04 | m2 | Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.1 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2148E0X | m2 | Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.1 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2151901 | m2 | Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.17 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2151A01 | m2 | Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.28 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2153251 | m2 | Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K215530A | m2 | Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2192311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 4 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.169 | /R | x | 55.5 | =
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K2194621 | m2 | Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K222121C | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K225277A | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.6 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.025 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0.016 | /R | x | 49.06 | =
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.6 | /R | x | 6.03 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K44Z5A2X | u | 10 connectors diàmetre 10mm tipus Nelson soldat a l'ala superior del ferfil existent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 28.67 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 3.37 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z5A2X | ut | connector diàmetre 10mm tipus Nelson soldat a l'ala superior del ferfil existent | 1 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K459D32X | m3 | Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.083 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.331 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.138 | /R | x | 168.7 | =
Subtotal maquinària
Material
| B06L361X | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.05 |  | x | 73.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K4B9DA6X | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.018 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.018 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B34134 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 2.28 | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K4BP111X | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.04 | /R | x | 28.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.04 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.04 | /R | x | 1.71 | =
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.04 | /R | x | 3.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.4 |  | x | 0.69 | =
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.05 |  | x | 18.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K511PJFC | m2 | Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 21.6 | =
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.6644 | /R | x | 25.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG3JA3 | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 1.04 |  | x | 0.16 | =
| B0FG2JA3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 1.04 |  | x | 0.14 | =
Subtotal material
Element compost
| D0771011 | m3 | Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obra | 0.01 |  | x | 256.881 | =
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.01 |  | x | 80.9037 | =
Subtotal element compost
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K5Z2FVKA | m2 | Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.335 | /R | x | 25.88 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 21.6 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F9C240 | u | Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm | 5 |  | x | 0.68 | =
Subtotal material
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.003 |  | x | 110.3008 | =
Subtotal element compost
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K5Z2FW4A | m2 | Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.23 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B05B1001 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 9.996 |  | x | 0.15 | =
| B0F85242 | u | Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 10.75 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K93615B0 | m2 | Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.11 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.155 |  | x | 68.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.54 | =
| A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x | 27.52 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C2007000 | h | Polidora | 0.2 | /R | x | 2.52 | =
| C2009000 | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x | 2.1 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P214Q-4RPO | m2 | Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P214Q-4RPW | m2 | Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.35 | /R | x | 9.18 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P4BI-D9P3 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.01 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P4E0-DAVK | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.01 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P4E2-DWXX | m3 | Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.6 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B06D-0L9K | m3 | Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 1.05 |  | x | 91.5477 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P4E5-DKMP | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.26 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.52 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0E2-0EL2 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 13.125 |  | x | 1.31 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0252 |  | x | 141.557 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P551-4XO3 | u | Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de 55x35 mm, per a fixació de claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.425 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.85 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B550-0HMR | u | Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm de 55x35 mm, per a fixació de claraboies | 1 |  | x | 27.8 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0578 |  | x | 97.2663 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P555-ZCL1 | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.05 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B552-ZCL1 | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. | 1 |  | x | 214.83 | =
| B5ZZB-131M | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro | 8 |  | x | 0.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P55C-560D | m3 | Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.04 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 7.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F1A-075K | u | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 225.303 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.041 |  | x | 174.4088 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P653-8MSQ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 12,5 mm i l'altra hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 0.92 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.9 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.64 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.18 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.89 | =
| B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.06 |  | x | 7.57 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 10.09 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P7C45-5OT0 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0IU8 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W | 1.05 |  | x | 30.8 | =
| B7CZ2-0IRC | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x | 0.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P7Z0-5QEW | m2 | Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.016 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P7Z9-DQX5 | m2 | Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.315 |  | x | 0.9 | =
| B712-HG18 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard | 1.1 |  | x | 7.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P83E6-5ZDB | m2 | Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat, col·locat amb sistema de fixació oculta tipus TS 650 de Trespa o equivalent, amb les plaques col·locades superposades entre elles amb inclinació, amb perfil ocult Bevel d'acer inoxidable i ranurat continu en la cara interior de la placa, col·locades sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable sobre parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.8 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B833-0NGY | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat. | 1.1 |  | x | 52.11 | =
| B83A-1GFK | m2 | Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de resines sintètiques per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge | 1.05 |  | x | 30.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P83Q2-8S2I | m2 | Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 6 |  | x | 0.17 | =
| B0CH6-207E | m2 | Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis segons la norma UNE-EN 14782 | 1.02 |  | x | 8.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| P89P-H7V0 | m | Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.025 |  | x | 13.54 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.04 |  | x | 13.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.2 |  | x | 12.98 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.06 |  | x | 18.67 | =
| BAF4-ZCR3 | m2 | - Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 1 |  | x | 320.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAM0-4WDZ | u | Pany per a porta de vidre, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM1-0Z9A | u | Pany per a porta de vidre | 1 |  | x | 163.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAM1-ZP1F | u | Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM0-ZP1F | u | Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. | 1 |  | x | 2780.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAM1-ZP2F | u | Porta corredissa de dos fulles de 240x240 cm d'apertura automàtica central i sincronitzada integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM0-ZP2F | u | Porta corredissa de dos fulles de 240x240 cm d'apertura automàtica central i sincronitzada integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. | 1 |  | x | 3097.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.04 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAN6-ZBTB | m | Bastiment de base de tub galvanitzat 60x40 | 1 |  | x | 6.64 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAV7-ZMTP | u | Motor per a persiana, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV0-1P35 | u | Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre | 1 |  | x | 189.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAV9-4VK1 | m2 | Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAVC-0Z7R | m2 | Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 | 1 |  | x | 75.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PAVI-HCHG | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PB1D-52WE | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 12 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-0XQ0 | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m | 1 |  | x | 10.03 | =
| B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0145 |  | x | 39.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC12-ZV33 | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 1 |  | x | 58.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC11-2SLQ | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 92.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| PJ32-3EGU | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ32-0RLK | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat | 1 |  | x | 12.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1 | -FIPC | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C15E-0062 | h | Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 0.86 | /R | x | 26.73 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-8 | 1EGK2X5X | u | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 5.9546 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8.0135 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1LDRF1 | u | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent | 1 |  | x | 23870 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-20 | B8B0-R60R | m2 | Pintura anticarbonatació.Revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa, color gris, acabat mate, textura llisa, impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, per a la protecció de formigó o morter enfront de la carbonatació i ambients agressius contaminants segons UNE-EN 1504-2. (ANTICARxx) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.162 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.182 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BNTICARBX | m2 | Reves | 1 |  | x | 5.23 | =
| %NAAA | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 14.4173 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-21 | E4Z55966R | u | Passador d'acer de 20 mm de diàmetre, de 35-40 cm de llargària, per connectar els perfils LN de base i cap de l'empressillat a ambdos costats del forjat, col·locat. Inclou: - replanteig entre el perfil LN de l'empressilat del pilar de la cara superior del forjat i de la cara inferior del forjat - formació de trepants als pefils LN - formació de trepant al forjat - reblert del forats del forjat a l'entrebigat ceràmic colindant amb els connectors en cas necessari amb morters de resines epoxi - barra, cargol, volandera, famella - punt de soldadura entre famelles (E4Z5596x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.1 | /R | x | 1.71 | =
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.25 | /R | x | 3.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.25 |  | x | 18.49 | =
| B4Z5596X | u | Passador d'acer de 20 mm de diàmetre, de 35 cm de llargària | 1 |  | x | 4.34 | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.01 |  | x | 1.32 | =
| B0B2C000 | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2 |  | x | 0.71 | =
Subtotal material
Altres
| A0134000%UNAAA2 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0 | =
| B0B2C000%UNAAA3 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 1.42 | =
| B0A14200%UNAAA4 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.013333 | =
| B4Z5596X%UNAAA5 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 4.34 | =
| B0907200%UNAAA6 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 4.6227 | =
| A0124000%UNAAA1 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-22 | E7D21522R | m2 | Aïllament de gruix necessari per aconseguir R120, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals. Criteri d'amidament: Superfície realment protegida, en cap cas es podrà considerar la equivalència entre m2 de superfície protegida i ml de l'element a protegir, encara que l'element a protegir sigui molt estret. (E7D2152x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.13 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.06 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.13 | /R | x | 4.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.022 |  | x | 1.67 | =
| B7D20021 | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 27.54 |  | x | 0.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-23 | E7D69TKFR | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessàries fins aconseguir una RF120 (E7D69TKx) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.9 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.9 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B89ZT000 | kg | Pintura intumescent | 6.87 |  | x | 8.8 | =
| B8ZAG000 | kg | Imprimació per a pintura intumescent | 0.17 |  | x | 12.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-24 | E7DZB12B | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C9Y4M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 0,81081 m2.K/W | 2.2 |  | x | 6.67 | =
| B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 0.5 |  | x | 15.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-25 | E7DZF2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7DZD2A2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 1 |  | x | 40.2 | =
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-26 | E7DZF2E1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.18 | =
| B7DZD2E2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 160 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 1 |  | x | 72.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-27 | E7J51391 | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.662 |  | x | 12.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-28 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.051 |  | x | 13.54 | =
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 13.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-29 | E89F5BJZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.022 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0612 |  | x | 13.3 | =
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.0765 |  | x | 13.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-30 | E9S11420 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B51420 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm | 1.03 |  | x | 63.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-31 | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E100 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 0.02 | =
| BDW3E100 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 1 |  | x | 2.29 | =
| BD136170 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-32 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.98 | =
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.04 | =
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-33 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.21 | =
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 14.11 | =
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 10.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-34 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 2.09 | =
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.21 | =
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 14.11 | =
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 10.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-35 | ED15N911 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 22.68 | =
| BD1Z4300 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm | 0.67 |  | x | 3.12 | =
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 24.78 | =
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-36 | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 0.22 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD351430 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 41.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-37 | ED352430 | u | Pericó a peu de baixant soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb colze de PVC de 87°30', amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.716 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.525 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 0.22 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD3Z12101 | u | Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm | 1 |  | x | 13.49 | =
| BD3Z2558 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 40x40x5 cm | 1 |  | x | 13.49 | =
| BD351430 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 41.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-40 | ED3514301 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat i tap, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 0.22 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD351430 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 41.67 | =
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-41 | ED3599861 | u | Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.3 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 10.6 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.003 |  | x | 1.67 | =
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0095 |  | x | 112.35 | =
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.2512 |  | x | 68.4 | =
| B0F15251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 205.337 |  | x | 0.31 | =
| BD3Z2AA8 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm | 1 |  | x | 72.76 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1796 |  | x | 80.9037 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-42 | ED515222 | u | Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per ananr a cobertes transitables. Instal·lat i Comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.375 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD515222 | U | Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per ananr a cobertes transitables. | 1 |  | x | 63.08 | =
Subtotal material
Element compost
| D070Z821 | m3 | MORTER DE CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L I SORRA DE PEDRA GRANÍTICA AMB 380 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN VOLUM 1:4 I 10 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 L | 0.015 |  | x | 98.1552 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-43 | ED7K3311 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.21 | =
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1554 |  | x | 18.09 | =
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 14.11 | =
| BD7K3310 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 8.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-44 | ED7K3431 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD7K3430 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 19.48 | =
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 24.78 | =
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0.59 | =
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1712 |  | x | 18.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-45 | ED7K3441 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1 |  | x | 1.05 | =
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1817 |  | x | 18.09 | =
| BD7K3440 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 29.72 | =
| BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.33 |  | x | 48.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-46 | ED7K3451 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 1 |  | x | 2.52 | =
| BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 46.9 | =
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1943 |  | x | 18.09 | =
| BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 0.33 |  | x | 75.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-47 | ED7K3461 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3EG00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm | 1 |  | x | 5.51 | =
| BDW3EG00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm | 0.33 |  | x | 122.97 | =
| BD7K3460 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 75.96 | =
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.2111 |  | x | 18.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-48 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.21 | =
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 10.42 | =
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.47 | =
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 14.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-49 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 24.78 | =
| BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 22.68 | =
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.47 | =
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-50 | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD136B70 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 43.48 | =
| BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.33 |  | x | 48.01 | =
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.47 | =
| BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-51 | EDE8ZG52 | u | Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 5000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció per cloració, unitat de control de funcionament automàtic totalment muntat i comprovat. Model GREM 5000 V VE/VS de Remosa o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 13.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 13.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDE8ZG52 | u | Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 5000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció per cloració, unitat de control de funcionament automàtic. Model GREM 5000 V VE/VS de Gremosa o equivalent. | 1 |  | x | 32827.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-52 | EE3154C1 | u | Radiador de fosa de 5 elements amb 4 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW31100 | u | Suport per a radiadors de fosa, d'encastar | 2 |  | x | 4.09 | =
| BE3154C0 | u | Radiador de fosa de 5 elements amb 4 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim | 1 |  | x | 114.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-53 | EE39T982 | u | Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 2 espais de 900 a 1200 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE39T982 | u | Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 2 espais, de 900 a 1200 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1 | 1 |  | x | 263.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-54 | EE42C824 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.99 | =
| BE42C821 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 28.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-55 | EE42CA24 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42CA21 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 40.01 | =
| BEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-56 | EE42Q154 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.22 | =
| BE42Q151 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 8.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-57 | EE42Q254 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42Q251 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 13.22 | =
| BEW48001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 7.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-58 | EE42Q324 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.63 | =
| BE42Q321 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 4.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-59 | EE42Q424 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42Q421 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 5.12 | =
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-60 | EE42Q554 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW44001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 135 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.92 | =
| BE42Q551 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 8.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-61 | EE42Q754 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.5 | =
| BE42Q751 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 10.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-62 | EE42Q854 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.99 | =
| BE42Q851 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 11.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-63 | EE42Q954 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.21 | =
| BE42Q951 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 14.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-64 | EE42QB54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.85 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.85 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW4B000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 10.62 | =
| BE42QB51 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 23.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-65 | EE42QC54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW49002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.37 | =
| BE42QC51 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 16.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-66 | EE42QE54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE42QE51 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 19.2 | =
| BEW4A001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 9.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-67 | EE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 1 |  | x | 17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-68 | EE443AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE443AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 2.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-69 | EE4ZDM24 | u | Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE4DM220 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 125 mm de diàmetre | 1 |  | x | 26.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-70 | EE51LQ10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.28 | =
| BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 5.85 | =
| BE51LQ11 | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 | 1.15 |  | x | 6.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-71 | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 5.85 | =
| BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 14.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-72 | EE611AG1 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE612AG0 | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre | 1.02 |  | x | 4.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-73 | EE61OK01X1 | M | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN22 i camisa aïllant de llana de roca de 50 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.05 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE61OKACX4 | m | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN22 i camisa aïllant de llana de roca de 40 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. | 1.1 |  | x | 15.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-74 | EE61OK01X2 | M | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN28 i camisa aïllant de llana de roca de 50 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.05 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE61OKACX5 | m | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN28 i camisa aïllant de llana de roca de 40 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. | 1.1 |  | x | 16.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-75 | EE61OK01X3 | M | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN35 i camisa aïllant de llana de roca de 50 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.05 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE61OKACX5 | m | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN28 i camisa aïllant de llana de roca de 40 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. | 1.1 |  | x | 16.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-76 | EE6R1800 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEY61800 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,8 mm de gruix | 1 |  | x | 1.1 | =
| BE6R1800 | m2 | Xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 1.05 |  | x | 9.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-77 | EEA1RN01 | u | Col·lector solar tubs buit marca VIESSMANN o equivalent model Vitosol 300-TM SP3C, 3,03 m² Col·lector de tubs de buit segons el principi Heatpipe altament eficaç amb autolimitació de temperatura ThermProtect per a una gran seguretat de funcionament enfront de la sobretemperatura i la formació de vapor, amb el marcatge CE. Per a escalfament de A.C.S, d'aigua de calefacció i de piscines a través d'un bescanviador de calor i per a subministrament de calor a processos industrials. Previst per al muntatge en cobertes planes i inclinades o en façanes. Característiques de disseny i execució: Orientació òptima gràcies a la possibilitat de gir axial dels tubs de buit, fins i tot amb la instal·lació plena. Superfície d'absorció amb recobriment altament selectiu per a un aprofitament eficaç de la radiació solar i integrat en els tubs de buit per a protegir de les influències climàtiques i de la brutícia, i garanteix un aprofitament durador de l'energia. Connexions per unió seca, que permet muntar o substituir tubs fins i tot quan la instal·lació està plena, i caixa de connexions tèrmicament aïllada amb intercanviadora calor de doble tub Duotec de coure, patentat per Viessmann, per a una millor transmissió tèrmica. Tubs de buit de vidre solar especial, resistent contra impactes i altament transparent a la radiació. Muntatge senzill gràcies als sistemes de muntatge i de connexió de Viessmann. Es poden assemblar fins a 15 m² de superfície d'absorció en una bateria de col·lectors. Caixa de connexions amb aïllament tèrmic d'alta eficàcia i amb disseny atractiu de color blau fosc. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEA1RN01 | u | Col·lector solar tubs buit marca VIESSMANN o equivalent model Vitosol 300-TM SP3C, 3,03 m² Col·lector de tubs de buit segons el principi Heatpipe altament eficaç amb autolimitació de temperatura ThermProtect per a una gran seguretat de funcionament enfront de la sobretemperatura i la formació de vapor, amb el marcatge CE. Per a escalfament de A.C.S, d'aigua de calefacció i de piscines a través d'un bescanviador de calor i per a subministrament de calor a processos industrials. Previst per al muntatge en cobertes planes i inclinades o en façanes. Característiques de disseny i execució: Orientació òptima gràcies a la possibilitat de gir axial dels tubs de buit, fins i tot amb la instal·lació plena. Superfície d'absorció amb recobriment altament selectiu per a un aprofitament eficaç de la radiació solar i integrat en els tubs de buit per a protegir de les influències climàtiques i de la brutícia, i garanteix un aprofitament durador de l'energia. Connexions per unió seca, que permet muntar o substituir tubs fins i tot quan la instal·lació està plena, i caixa de connexions tèrmicament aïllada amb intercanviadora calor de doble tub Duotec de coure, patentat per Viessmann, per a una millor transmissió tèrmica. Tubs de buit de vidre solar especial, resistent contra impactes i altament transparent a la radiació. Muntatge senzill gràcies als sistemes de muntatge i de connexió de Viessmann. Es poden assemblar fins a 15 m² de superfície d'absorció en una bateria de col·lectors. Caixa de connexions amb aïllament tèrmic d'alta eficàcia i amb disseny atractiu de color blau fosc. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 3161.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-78 | EEAZRN01 | l | 1 parell de tubs d'unió de tubs ondulats d'acer inoxidable amb extrems de connexió de lató, juntes tòriques, aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Marca VIESSMANN o equivalent. Referència: 7510993 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN01 | u | 1 parell de tubs d'unió de tubs ondulats d'acer inoxidable amb extrems de connexió de lató, juntes tòriques, aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Marca VIESSMANN o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 95.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-79 | EEAZRN02 | l | Joc de connexió amb colze d'inversió marca VIESSMANN o equivalent. Per a una bateria de col·lectors, amb una superfície de fins a 15m2 en una fila. Amb aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Referència Z0105404 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN02 | u | Joc de connexió amb colze d'inversió marca VIESSMANN o equivalent. Per a una bateria de col·lectors, amb una superfície de fins a 15m2 en una fila. Amb aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Referència Z0105404 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 126.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-80 | EEAZRN03 | l | Joc de fixació per model Vitosol 300-TM marca VIESSMANN o equivalent. Per a muntatge horitzontal Referència ZK02987 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN03 | u | Joc de fixació per model Vitosol 300-TM marca VIESSMANN o equivalent. Per a muntatge horitzontal Referència ZK02987 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 183.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-81 | EEAZRN04 | l | Regulació electrònica Vitosolic 200, model SD4 marca VIESSMANN o equivalent. Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas: - per a la producció bivalent de A.C.S., - per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines, - per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció. Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic. És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament auxiliar de l'interacumulador de A.C.S. i/o escalfament del volum de precalfament de l'A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i/o cèl·lula solar. Per a muntatge en la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament. Referència Z007388 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN04 | u | Regulació electrònica Vitosolic 200, model SD4 marca VIESSMANN o equivalent. Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas: - per a la producció bivalent de A.C.S., - per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines, - per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció. Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic. És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament auxiliar de l'interacumulador de A.C.S. i/o escalfament del volum de precalfament de l'A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i/o cèl·lula solar. Per a muntatge en la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament. Referència Z007388 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 771.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-82 | EEAZRN05 | l | Vàlvula de seguretat 6 bar marca VIESSMANN o equivalent Referència 7316272 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN05 | u | Vàlvula de seguretat 6 bar marca VIESSMANN o equivalent Referència 7316272 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 72.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-83 | EEAZRN06 | l | Purgador automàtic marca VIESSMANN o equivalent Amb clau de tancament, peça en T de llautó i unions per anells de pressió (22 mm). Referencia producte.: 7316789 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN06 | u | Purgador automàtic marca VIESSMANN o equivalent Amb clau de tancament, peça en T de llautó i unions per anells de pressió (22 mm). Referencia producte.: 7316789 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 70.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-84 | EEAZRN07 | l | Mitjà portador de calor ´´Tyfocor-*LS´´ marca VIESSMANN o equivalent 25 litres en recipient d'un sol ús. Mescla preparada per a temperatures de fins a -28 graus centígrads. Referencia producte.: 7159727 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN07 | u | Mitjà portador de calor ´´Tyfocor-*LS´´ marca VIESSMANN o equivalent 25 litres en recipient d'un sol ús. Mescla preparada per a temperatures de fins a -28 graus centígrads. Referencia producte.: 7159727 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 173.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-85 | EEAZRN08 | l | Estació d'ompliment marca VIESSMANN o equivalent Composta per: - Bomba de paletes autoaspirant (30 l/min). - Filtre antibrutícia, costat d'aspiració. - Tub flexible, costat d'aspiració (0,5 m de longitud). - Tub flexible de connexió (2 unitats, cadascun de 0,25 m de longitud). - Caixa de transport (es pot utilitzar com a cubeta de rentada). Referencia producte.: 7188625 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEAZRN08 | u | Estació d'ompliment marca VIESSMANN o equivalent Composta per: - Bomba de paletes autoaspirant (30 l/min). - Filtre antibrutícia, costat d'aspiració. - Tub flexible, costat d'aspiració (0,5 m de longitud). - Tub flexible de connexió (2 unitats, cadascun de 0,25 m de longitud). - Caixa de transport (es pot utilitzar com a cubeta de rentada). Referencia producte.: 7188625 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 |  | x | 742.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-86 | EEAZRN09 | l | Posta en marxa de camp solar tèrmic VIESSMANN. Potència segons llistat de preus VIESSMANN actual. Inclou posada en marxa, comprovacions d'elements i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació Referencia producte.: 7000040 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013RN01 | u | Posta en marxa de camp solar tèrmic VIESSMANN. Potència segons llistat de preus VIESSMANN actual. Inclou posada en marxa, comprovacions d'elements i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació Referencia producte.: 7000040 | 1 | /R | x | 173.6 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-87 | EED2ANS1 | u | REFRIGERADORA AIRLAN / AERMEC, SÈRIE NRB, model NRB1000EBC o equivalent Refrigeradora / Bomba de calor d'aigua AIRLAN / AERMEC amb certificació EUROVENT sèrie NRB, condensada per aire. Amb ventiladors axials, compressors scroll R410A encapsulats. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de *microcanal) per a un comportament supersilencios, microprocessador amb sistema d'optimització de EER, funció Always Working i sistema AFFP, Anti Freezing Fan Protection. Moble metàl·lic amb pintura polièster antioxidant. Sigla NRB Grandària 1000 Camp d'ocupació - Estàndard (producció d'aigua des de +4 °C) Model - Només fred (bescanviador de plaques) Recuperadors de calor - Sense recuperadors Versió E - Alta eficiència en versió silenciosa Bateries - Alumini (microcanal) Grup de ventilació - Estàndard Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 275,9 Potència absorbida kW 89,6 Absorció A 155 EER W/W 3,08 Cabal d'aigua l/h 47.303 Pressió disponible *a 100 Inclou: Grup hidràulic, Dipòsit de inercia de 600 litres Interface BACNET AERBACP i Antivibratoris AVX844 Bancada i accesoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Instal.lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 8 | /R | x | 49.53 | =
Subtotal maquinària
Material
| BED3ANS4 | U | Antivibratoriis AVX844 per a NRB 1000 E 00 | 1 |  | x | 1022.63 | =
| BED3ANS2 | U | Interface BACNET AERBACP per a NRB 1000 E 00 | 1 |  | x | 685.37 | =
| BED3ANS1 | U | Grup hidràulic BC bomba + bomba de reserva de 100 kPa + Dipòsit de 600 litres. | 1 |  | x | 5992.13 | =
| BED2ANS1 | U | REFRIGERADORA AIRLAN / AERMEC, SÈRIE NRB, model NRB1000EBC o equivalent Refrigeradora / Bomba de calor d'aigua AIRLAN / AERMEC amb certificació EUROVENT sèrie NRB, condensada per aire. Amb ventiladors axials, compressors scroll R410A encapsulats. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de *microcanal) per a un comportament supersilencios, microprocessador amb sistema d'optimització de EER, funció Always Working i sistema AFFP, Anti Freezing Fan Protection. Moble metàl·lic amb pintura polièster antioxidant. Sigla NRB Grandària 1000 Camp d'ocupació - Estàndard (producció d'aigua des de +4 °C) Model - Només fred (bescanviador de plaques) Recuperadors de calor - Sense recuperadors Versió E - Alta eficiència en versió silenciosa Bateries - Alumini (microcanal) Grup de ventilació - Estàndard Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 275,9 Potència absorbida kW 89,6 Absorció A 155 EER W/W 3,08 Cabal d'aigua l/h 47.303 Pressió disponible *a 100 Inclou: Grup hidràulic, Dipòsit de inercia de 600 litres Interface RS-485 i Antivibratorios Bancada i accesoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Totalment instalada i comprovada | 1 |  | x | 57362.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-88 | EEJ1FC01 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 301 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC01 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 377.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-89 | EEJ1FC02 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 401 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC02 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 412.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-90 | EEJ1FC03 | u | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 501 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC03 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 421.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-91 | EEJ1FC04 | u | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 701 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC04 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 577.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-92 | EEJ1FC05 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 134 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC05 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 943.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-93 | EEJ1FC06 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 224 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC06 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 1265.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-94 | EEJ1FC07 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 234 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC07 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 1306.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-95 | EEJ1FC09 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 302 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC09 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 416.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-96 | EEJ1FC10 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 502 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC10 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 469.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-97 | EEJ1FC11 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 702 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEJ1FC11 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 634.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-98 | EEJTCL01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda l'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP01 Cabal (ventilador d'impulsió): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal (ventilador de retorn): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred: 21,7 kw Potència de calor: 40,60kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,80% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Instal·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJUCL01 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-AP 01 amb regulació de cabal constant. | 1 |  | x | 5192.26 | =
| BEJTCL01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP01 Cabal (ventilador d'impulsió): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal (ventilador de retorn): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred: 21,7 kw Potència de calor: 40,60kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,80% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant | 1 |  | x | 22855.28 | =
| BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1 |  | x | 1260.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-99 | EEJTCL02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP02 Cabal (ventilador d'impulsió):17.402 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 17.402 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 28,30 kw Potència de calor: 64,30kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,30% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJUCL02 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-AP 02 amb regulació de cabal constant. | 1 |  | x | 6984.09 | =
| BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1 |  | x | 1260.4 | =
| BEJTCL02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP02 Cabal (ventilador d'impulsió):17.402 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 17.402 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 28,30 kw Potència de calor: 64,30kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,30% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 31860.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-100 | EEJTCL03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP03 Cabal (ventilador d'impulsió): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 16,0 kw Potència de calor: 29,80 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=75,10% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1 |  | x | 1260.4 | =
| BEJUCL03 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-AP 03 amb regulació de cabal constant. | 1 |  | x | 5608.8 | =
| BEJTCL03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP03 Cabal (ventilador d'impulsió): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 16,0 kw Potència de calor: 29,80 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=75,10% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 19461.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-101 | EEJTES01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 01 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 30,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJUES01 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-ESBARJO 01 amb regulació de cabal constant. | 1 |  | x | 5784.63 | =
| BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1 |  | x | 1260.4 | =
| BEJTES01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 01 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 30,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 15843.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-102 | EEJTES02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 02 Cabal (ventilador d'impulsió): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 15,30 kw Potència de calor: 12,20 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=78,90% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJTES02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 02 Cabal (ventilador d'impulsió): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 15,30 kw Potència de calor: 12,20 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=78,90% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 11786 | =
| BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1 |  | x | 1260.4 | =
| BEJUES02 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-ESBARJO 02 amb regulació de cabal constant. | 1 |  | x | 5474.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-103 | EEJTES03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 03 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 31,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJTES03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 03 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 31,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 15843.19 | =
| BEJUES03 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-ESBARJO 03 amb regulació de cabal constant. | 1 |  | x | 5784.63 | =
| BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1 |  | x | 1260.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-104 | EEJTVEST | U | Unitat de recuperació de calor a Airlan sèrie URC o equivalent, dissenyada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per a aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per a extracció per a complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg/m3) per a obtenir una atenuació acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Unitat de recuperació Airlan model URC 040 O EQUIVALENT · Cabal de disseny: 4.000 m3/h · Ventiladors EC · Filtres per a IDA2 (ePM10 70% + ePM1 70%) · Unitat a 2 tubs amb bateria de calor per a sortir a 30 °C d'aire · Bateria: 17KW · Possibilitat de free cooling 100% · Execució horitzontal · Instal·lació interior · Orelletes per a muntatge en sostre · Extraccíón de filtres lateral (es pot demanar inferior en fase de comanda) · Quadre de força muntat i cablejat · Quadre de control muntat i cablejat · Lògica de funcionament per a cabal constant (a definir en fase de comanda) · Comandament de control per a distància inferior a 30 metres · Targeta amb protocol MODBUS Inclou quadre de força i control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 3 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
Material
| BEJTVEST | u | Unitat de recuperació de calor a Airlan sèrie URC, dissenyada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per a aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per a extracció per a complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg/m3) per a obtenir una atenuació acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Unitat de recuperació Airlan model URC 040 O EQUIVALENT · Cabal de disseny: 4.000 m3/h · Ventiladors EC · Filtres per a IDA2 (ePM10 70% + ePM1 70%) · Unitat a 2 tubs amb bateria de calor per a sortir a 30 °C d'aire · Bateria: 17KW · Possibilitat de free cooling 100% · Execució horitzontal · Instal·lació interior · Orelletes per a muntatge en sostre · Extraccíón de filtres lateral (es pot demanar inferior en fase de comanda) · Quadre de força muntat i cablejat · Quadre de control muntat i cablejat · Lògica de funcionament per a cabal constant (a definir en fase de comanda) · Comandament de control per a distància inferior a 30 metres · Targeta amb protocol MODBUS Inclou quadre de força i control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 1 |  | x | 7986.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-105 | EEK1RO01 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 400x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RO01 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 400x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 1 |  | x | 55.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-106 | EEK1RO02 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 500x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RO02 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 500x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 1 |  | x | 61.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-107 | EEK1RO03 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RO03 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 1 |  | x | 70.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-108 | EEK1RO07 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x350, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK1RO07 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x350, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 1 |  | x | 100.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-109 | EEK27X37 | u | Subministre i montatge de Reixeta d'impulsió de lames corbes orientables individualment. Model 26-1. Marca KOOLAIR o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK27X37 | u | Reixeta d'impulsió de lames corbes orientables individualment. Model 26-1. Marca KOOLAIR o equivalent | 1 |  | x | 28.12 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-110 | EEK8RI01 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK8LSD1 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 1.5 |  | x | 90.04 | =
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.5 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-111 | EEK8RI02 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.5 |  | x | 1.17 | =
| BEK8LSD2 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 1.5 |  | x | 105.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-112 | EEK8RI03 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 4x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK8LSD4 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 4x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 1.5 |  | x | 138.28 | =
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.5 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-113 | EEK8RI04 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK8LSD1 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 1.2 |  | x | 90.04 | =
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.2 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-114 | EEK8RI05 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK8LSD2 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 1.2 |  | x | 105.64 | =
| BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.2 |  | x | 1.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-115 | EEK8RN01 | U | Sum. i col. de mini tovera fixa sèrie KIN M9016 diam. 100, construïda en alumini i acabat lacat color blanc M9016o un altre a definir per la D.F., fixació a pressió i coll de muntatge incorporat. Marca MADEL o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK8RN01 | u | Sum. i col. de mini tovera fixa sèrie KIN M9016 diam. 100, construïda en alumini i acabat lacat color blanc M9016o un altre a definir per la D.F., fixació a pressió i coll de muntatge incorporat. Marca MADEL o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 25.66 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-116 | EEK8RN02 | U | Sum. i col. de reixeta lineal de marc reduït a 12mm i aletes fixes a 0° i paral·leles a la cota majorsèrie LMT-MINI+*SP (O) AA dim. 1000x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincatge lacat negre SP, fixació amb caragol ocult (O) Marca MADEL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.75 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK8RN02 | u | Sum. i col. de reixeta lineal de marc reduït a 12mm i aletes fixes a 0° i paral·leles a la cota majorsèrie LMT-MINI+*SP (O) AA dim. 1000x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincatge lacat negre SP, fixació amb caragol ocult (O) Marca MADEL o equivalent. | 1 |  | x | 81.87 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-117 | EEKAAHC1 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 200x200. Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKAAHC1 | u | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 200x200. I | 1 |  | x | 190.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-118 | EEKAAHC2 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 150x150. Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKAAHC2 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 150x150. Instal·lada i connectada. | 1 |  | x | 135.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-119 | EEKAAHC3 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 250x250. Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKAAHC3 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 250x250. Instal·lada i connectada. | 1 |  | x | 216.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-120 | EEKAAHC4 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 400x200 motoritzada,am entrada 0-10V. Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKAAHC4 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 400x200 motoritzada, amb entrada 0-10V. Instal·lada i connectada. | 1 |  | x | 352.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-121 | EEKP2211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP2210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 1 |  | x | 174.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-122 | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 1 |  | x | 315.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-123 | EEKP3211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP3210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 1 |  | x | 162.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-124 | EEKP3311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP3310 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària | 1 |  | x | 169.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-125 | EEKP3X11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP3X10 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre | 1 |  | x | 221.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-126 | EEKP3Y11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP3Y10 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre | 1 |  | x | 180.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-127 | EEKP4411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP4410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 1 |  | x | 200.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-128 | EEKP6311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP6310 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària | 1 |  | x | 200.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-129 | EEKP6411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP6410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 1 |  | x | 209.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-130 | EEKP6611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP6610 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària | 1 |  | x | 230.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-131 | EEKP8611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP8610 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària | 1 |  | x | 240.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-132 | EEKP8811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP8810 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària | 1 |  | x | 266.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-133 | EEKPA811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKPA810 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 500 mm d'alçària | 1 |  | x | 287.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-134 | EEKQ42A1 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKQ42A1 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 1 |  | x | 83.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-135 | EEM3V003 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de ventilació estanca, CVAT/4-3000/355N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodete centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230/400V-50Hz. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM3V003 | U | Caixes de ventilació estanques, CVAT/4-3000/355N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodete centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230/400V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 1 |  | x | 1514.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-136 | EEM3V004 | u | Subministrament i instal·lació caixa de ventilació estanca, CVAB/4-4000/400N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM3V004 | U | Caixa de ventilació estanca, CVAB/4-4000/400N D de S&P, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 1 |  | x | 1898.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-137 | EEM3V005 | u | Caixa ventilació TD-SILENT ECOWATT TD-1000/200 o equivalent. Ventilador helicocentrífug de baix perfil, extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que adreça les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-*60Hz, IP44, rodaments a boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre situat en la caixa de borns o mitjançant control extern inclòs. Entrada analògica per a controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitats per a treballar de -20 a +40 °C. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM3V005 | u | Caixa ventilació TD-SILENT ECOWATT TD-1000/200 o equivalent. Ventilador helicocentrífug de baix perfil, extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que adreça les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-*60Hz, IP44, rodaments a boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre situat en la caixa de borns o mitjançant control extern inclòs. Entrada analògica per a controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitats per a treballar de -20 a +40 °C. Instal·lat i connectat. | 1 |  | x | 1017.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-138 | EEM3V006 | u | Subministrament i instal·lació caixa de ventilació estanca, CVAB/4-6000/450N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEM3V006 | u | Caixa de ventilació estanca, CVAB/4-6000/450N D de S&P, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 1 |  | x | 2088.12 | =
| BEM3V004 | U | Caixa de ventilació estanca, CVAB/4-4000/400N D de S&P, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 0 |  | x | 1898.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-139 | EEO4BC01 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 32-120F o equivalent, de ròtor humid i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEO4BC01 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 32-120F o equivalent, de ròtor humid i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1 |  | x | 1451.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-140 | EEO4BC02 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-120F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEO4BC92 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-120F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1 |  | x | 1832.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-141 | EEO4BC03 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE04BC03 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1 |  | x | 2171.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-142 | EEO4BC05 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 65-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEO4BC05 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 65-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1 |  | x | 3239.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-143 | EEO4BC07 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 10-5 o equivalent, de ròtor sect i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE04BC07 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 10-5 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1 |  | x | 1015.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-144 | EEO4BC08 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 25-1 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEO4BC08 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 25-1 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1 |  | x | 1963.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-145 | EEP31135 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEP31130 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 1 |  | x | 51.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-146 | EEP31175 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEP31170 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 1 |  | x | 62.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-147 | EEPT000X19 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntage de tot el camp solar i les seves instal·lacions, completament instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 100 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 100 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-148 | EEPT000X20 | u | Posta en marxa del camp de captadors solars tèrmics VIESSMANN o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 3.073 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-149 | EEPT00XXX | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntage de tot el camp solar i les seves instal·lacions, completament instal·lat i en funcionament. Inclou desmuntatge i muntatge de tots els suports i bancades d'aquests elements. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 160 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 160 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-150 | EEPTDIV113 | u | Subministrament i instal·lació quadre elèctric de la part solar. Inclou caixa pels equips elèctrics i de control, interruptors diferencials i magnetotèrmics de les bombes i controls diferencials. Conductors elèctrics de coure de 4 i 2.5 mm2 i tub rígid de PVC. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 9.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 9.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEPTDIV1X12 | u | Sistema de regulació de la instal·lació d'energia solar. Model PCT8000 de Systemtronic o similar. Amb connexió RS232/PC/MODEM, amb 11 sondes tèrmiques + 1 sonda de irradiança solar i 6 relés de sortida, preparat per quatre comptadors d'energia. Sistema de regulació que permet l'emmagatzamatge de dades i el control, així com la gestió afegint mòdul de telemetria amb modem GSM mitjançant programa ´´SolarWeb´´ | 1 |  | x | 908.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-151 | EEPTDIV114 | u | Subministrament i instal·lació comptador d'aigua calenta amb emissor d'impulsos. Temp. Max de funcionament 90 ºC i 16 bar. Inclou transport, muntatge, proves de funcionament i posada en marxa. S/CTE-DB-HE-4 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEPTDIV1X13 | u | Quadre elèctric de la part solar. Inclou caixa pels equips elèctrics i de control, interruptors diferencials i magnetotèrmics de les bombes i controls diferencials. Conductors elèctrics de coure de 4 i 2.5 mm2 i tub rígid de PVC. | 1 |  | x | 553.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-152 | EEPTDIV115 | u | Cablejat alimentació elèctrica sala de màquines (bombes, aeroterm, sistema de control). Inclou cablejat i tub PVC per façana. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 7.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 7.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEPTDIV1X15 | u | Cablejat alimentació elèctrica sala de màquines (bombes, aeroterm, sistema de control). Inclou cablejat i tub PVC per façana. | 1 |  | x | 329.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-153 | EEPTMIG3X3 | u | Subministrament i col·locació del medi portador de calor anticongelant U.S. qualitat tècnica, marró (10% alc.). Bidó 25 litres. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.6 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEPTMIG3X3 | u | Medi portador de calor anticongelant U.S. qualitat tècnica, marró (10% alc.). Bidó 25 litres. | 1 |  | x | 115.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-154 | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ | 1 |  | x | 193.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-155 | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU4U030 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D | 1 |  | x | 386 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-156 | EEU6RN01 | u | Pressòstat de pressió relativa model DSB146F001 marca Sauter o equivalent. Pressòstat per a pressió directa en circuits de líquids, vapor i gasos no agressius. Connexió 1/2´´ G. Diferencial ajustable. Compleix la directiva DGRL 97/23/EC, Cat IV. Escala 0...10 bar. Diferencial 0,8...3,7 bar. Màxima pressió 30 bar. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU6RN01 | u | Pressòstat de pressió relativa model DSB146F001 marca Sauter o equivalent. Pressòstat per a pressió directa en circuits de líquids, vapor i gasos no agressius. Connexió 1/2´´ G. Diferencial ajustable. Compleix la directiva DGRL 97/23/EC, Cat IV. Escala 0...10 bar. Diferencial 0,8...3,7 bar. Màxima pressió 30 bar. | 1 |  | x | 234.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-157 | EEU6RN02 | u | Sensor de nivell hidrostàtic submergible, versió econòmica, model LS-10 marca WIKA o equivalent Sensor de nivell amb rang de medició 0..2,5 bar i longitud de cable 30m. Connexió a procés G 1/2 B. Exactitud +-0,5% fons escala. Senyal de sortida 4...20 mA 2 fils. Protecció IP68. Inclou caixa de connexions IP67 i clip de fixació del cable a superfície. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU6RN02 | u | Sensor de nivell hidrostàtic submergible, versió econòmica, model LS-10 marca WIKA o equivalent Sensor de nivell amb rang de medició 0..2,5 bar i longitud de cable 30m. Connexió a procés G 1/2 B. Exactitud +-0,5% fons escala. Senyal de sortida 4...20 mA 2 fils. Protecció IP68. Inclou caixa de connexions IP67 i clip de fixació del cable a superfície. | 1 |  | x | 945.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-158 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d | 1 |  | x | 11.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-159 | EEV21264 | u | Sonda de temperatura ambient model EY-RU314F001 de SAUTER, o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21264 | u | Sonda de temperatura ambient EcoUnit314 model EY-RU314F001 de SAUTER per control local, alimentada per ECOS5, amb sensor NTC, potenciòmetre d'ajust de consigna, i dos botons. Empotrable i sense marc. | 1 |  | x | 40.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-160 | EEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient model EGT330F101 de SAUTER o equivalent, Ni1000, muntatge mural, rang -20 a 60º C IP30. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient model EGT330F101 de SAUTER, Ni1000, muntatge mural, rang -20 a 60º C IP30. | 1 |  | x | 21.37 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-161 | EEV21C00 | u | Sonda de temperatura model EGT347F102L200C de SAUTER o equivalent, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21C00 | u | Sonda de temperatura model EGT347F102L200C de SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65. | 1 |  | x | 47.31 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-162 | EEV21C01 | u | Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102L50C amb cable i brida per a fixació en conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció IP67. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21C01 | u | Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102L50C amb cable i brida per a fixació en conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció IP67. | 1 |  | x | 22.55 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-163 | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, o equivalent, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21D00 | u | Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. | 1 |  | x | 53.09 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-164 | EEV21D01 | u | Sonda de temperatura EGT347F102L200 de SAUTER o equivalent, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a 160ºC IP65. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21D01 | u | Sonda de temperatura EGT347F102L200 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a 160ºC IP65. | 1 |  | x | 57.88 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-165 | EEV21D23 | u | Marc individual ref. 0940240301A de SAUTER o equivalent, per a sonda ambient de control local. Color blanc, de plàstic (fondària 17 mm) i placa de plàstic per a fixació a superfície. 1 unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV21D23 | u | Marc individual ref. 0940240301A de SAUTER per a sonda ambient de control local. Color blanc, de plàstic (fondària 17 mm) i placa de plàstic per a fixació a superfície. 1 unitat. | 1 |  | x | 4.94 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-166 | EEV22103 | u | Sonda de pressió diferencial model DSDU103F020 de SAUTERo equivalent, |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV22103 | u | Sonda de pressió diferencial model DSDU103F020 de SAUTER per a líquids gasos i vapor. Rang 0...2,5 bar. Sortida 0...10V, Tª. màx 110ºC. Connexió Pg11. Alim. 24V | 1 |  | x | 281.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-167 | EEV22203 | u | Sonda de C02 per conducte i temperatura model EGQ212F031 de Sauter o equivalent. Sortides 0...10 Vcc. Rangs CO2 0...2000 ppm, Tª 0...50ºC. IP54 (al capçal). Alim. 24V |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV22203 | u | Sonda de C02 per conducte i temperatura model EGQ212F031 de Sauter. Sortides 0...10 Vcc. Rangs CO2 0...2000 ppm, Tª 0...50ºC. IP54 (al capçal). Alim. 24V | 1 |  | x | 335.32 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-168 | EEV22209 | u | Sonda conducte de CO2, Tª i H% model EGQTHCF326 de SAUTER o equivalent, |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV22209 | u | Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model EGQTHCF101 de SAUTER principi de medició per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en amabient Sortides 3 * 0...10 Vcc. Visualització per color del grau de saturació. Rang 0...2000 ppm., Tª -20..60ºC i 5…100% %h.r. Alimentació 24V | 1 |  | x | 248.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-169 | EEV22303 | u | Sonda de pressió positiva muntatge a canonada model DSU206F002 de SAUTER o equivalent, per a líquids, gasos i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...6 bar, sortida 0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G. IP65. Alim. 24V |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV22303 | u | Sonda de pressió positiva muntatge a canonada model DSU206F002 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...6 bar, sortida 0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G. IP65. Alim. 24V | 1 |  | x | 154.37 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-170 | EEV23C00 | u | Sonda convinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter o equivalent, amb velocitat d'aire entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV23C00 | u | Sonda convinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65. | 1 |  | x | 202.24 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-171 | EEV23C11 | u | Sonda de Tª/H% exterior model EGH131F061 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV23C11 | u | Sonda activa combinada de temperatura i humitat relativa exterior model EGH131F061. Sortida Tª Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura 10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC. Dimensions 72x64x40mm. | 1 |  | x | 298.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-172 | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 121.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-173 | EEV29010 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter o equivalent, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV29010 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. | 1 |  | x | 39.79 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-174 | EEV32I09 | u | Enginyeria i Programació Integració Analitzador de Xarxes |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEV32I09 | u | Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració d'Analitzadors de Xarxes protocol Mod bus RTU. Dinamització de 54 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final. | 1 |  | x | 519.34 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-175 | EEV32I20 | u | Enginyeria i Programació Integració Sistema Luxmate |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEV32I20 | u | Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració del Sistema de Control d'enllumenat Luxmate BACnet/IP per a controlar les dades d'ordre comandament, estats, nivells lumínics, consignes d'ajust. Dinamització de 1.048 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final. | 1 |  | x | 14830.55 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-176 | EEV3A107 | u | Actuador microprocessat model ASM105F122 de SAUTER o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3A107 | u | Actuador microprocessat model ASM105F122 de SAUTER per a comportes, par: 5 Nm. Senyal comandament seleccionable tot/res ó 3 punts. Temps cursa 120 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac. | 1 |  | x | 98.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-177 | EEV3A401 | u | Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER o equivalent, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3A401 | u | Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac | 1 |  | x | 284.09 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-178 | EEV3CD11 | U | SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet O EQUIVALENT, PER REGULACIÓ I CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. COMPOST PER DISPLAY AMBIENT LCD AMB INDICACIÓ DE TEMPERATURA, CONSIGNA i COMANDAMENT DE VELOCITATS,(Model BACstat DNS-24) I MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZFC. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.62 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.62 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 0.5 |  | x | 94.5 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 0.5 |  | x | 77.75 | =
| BEVC2704 | U | QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05P | 0.4 |  | x | 200.62 | =
| BEV3CD10 | U | REGULADOR PER A FAN COIL. Inclou BACstat DNS-24 | 1 |  | x | 245.03 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-179 | EEV3S001 | u | Servomotor model AVM322SF132 de Sauter o equivalent, per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3S001 | u | Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 1 |  | x | 342.02 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-180 | EEV3S013 | u | Servomotor AVM105SF132 de SAUTER o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3S013 | u | Servomotor model AVM105SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 250 N. Cursa 8 mm i temps 35/65/130 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 1 |  | x | 128.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-181 | EEV3S014 | u | Servomotor model AVM115SF132 de Sauter o equivalent, per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i temps 60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55 (horitzontal). Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3S014 | u | Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i temps 60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55. | 1 |  | x | 159.36 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-182 | EEV3S015 | u | Servomotor model AVM321SF132 de Sauter o equivalent,per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3S015 | u | Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 1 |  | x | 300.06 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-183 | EEV3S040 | u | Servomotor AXT211F112 de SAUTER o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV3S040 | u | Actuador tèrmic model AXT211F112 de SAUTER, per a vàlvules de 2/3 vies per d'unitats terminals. Connexió M30. Força 125N. Temps de recorregut 3'. Alimentació 24V | 1 |  | x | 20.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-184 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 4.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-185 | EEV4C604 | ML | SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet O EQUIVALENT MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV4C603 | ML | BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON. MARCA: CONTROLLI. | 1 |  | x | 2.02 | =
| BEV4C000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 0.01 |  | x | 74.31 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-186 | EEV5C116 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DE SERVIDOR PRINCIPAL SCADA, O EQUIVALENT, AMB ORDENADOR, SOFTWARE DE GESTIÓ, PANTALLES i ELEMENTS DE COMUNICACIÓ. MODEL: PC/SCADA/INT. MARCA: CONTROLLI. AMB LES SEGÜENTS CARATERÍSTIQUES: Servidor de sistema de Gestió Tècnica:************* * Marca HP Server o equivalent * Processador Intel QUAD CORE 2.33Ghz * Memòria RAM de 4Gb DDR2 * 2 x Disc dur de 250Gb SATA (RAID 1) * Tarja de xarxa Gigabyte 1.000Mps * Format torre * Teclat + Mouse negre òptic * Monitor 21´´ TFT panoràmic Sistema Operatiu:************************* * Llicencia MS Windows 2016 Server + 5 Cals Software SCADA Web Studio:*********** * Software obert en entorn Windows * Plataforma desenvolupada en entorn Windows 2003/Xp * Eina de desenvolupament i explotació. (Development y RunTime). * Mes de 250 drivers de comunicacions per a l'integració de sistemes i equips. * Soporta fins a 4000 TAGs i fins a 5 drivers de comunicions funcionant simultàniament. * Integració inmediata de equips en protocols estàndar (ModBus, BACnet, XML,...) * Prestacions de servidor de pàgines web per a l'accés remot dels usuaris. * Presentació de valors sobre esquemes de principi * Diseny de gràfics dinàmics amb representació de estat * Gestió de alarmes de sistema, amb possibilitat d'establir prioritats d'actuació * Gestió complerta de horaris, amb possibilitat d'agrupació * Gravació i representació de gràfiques de tendència, instantànies, etc. * Comparació de gràfiques e històrics * Gestió de usuaris i els seus nivells d'accés. COMPLETAMENT INSTAL.LAT i EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEV5C411 | U | Servidor de sistema de Gestión Técnica:************* * Marca HP Server o equivalente * Procesador Intel QUAD CORE 2.33Ghz * Memoria RAM de 4Gb DDR2 * 2 x Disco duro de 250Gb SATA (RAID 1) * Tarjeta de red Gigabyte 1.000Mps * Formato torre * Teclado + Mouse negro optico * Monitor 19´´ TFT panorámico Sistema Operativo:************************* * Licencia MS Windows 2008 Server + 5 Cals | 1 |  | x | 4262.5 | =
| BEVWC800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 4 |  | x | 61.11 | =
| BEV4C000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 1 |  | x | 74.31 | =
| BEV5C423 | U | Software de SCADA Web Studio:*********** * Software abierto en entorno Windows * Plataforma desarrollada en entorno Windows 2003/Xp * Herramienta de desarrollo y explotación. (Development y RunTime). * Más de 250 drivers de comunicaciones para la integración de sistemas y equipos. * Soporta hasta 4000 TAGs y hasta 5 drivers de comuniciones funcionando simultáneamente. * Integración inmediata de equipos en protocolos estandar (ModBus, BACnet, XML,...) * Prestaciones de servidor de páginas web para el acceso remoto de los usuarios. * Presentación de valores sobre esquemas de principio * Diseño de gráficos dinamicos con representación de estado * Gestión de alarmas de sistema, con posibilidad de establecer prioridades de actuación * Gestión completa de horarios de equipos, con posibilidad de agrupación de estos * Grabación y representación de graficas de evolución, instantaneas, etc. * Comparación de graficas e históricos * Gestión de usuarios y sus niveles de acceso. | 1 |  | x | 3958.68 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-187 | EEV5C500 | U | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (211019) * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEVWC800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 100 |  | x | 61.11 | =
| BEVWC801 | H | PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 40 |  | x | 61.11 | =
| BEVWC802 | H | PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 24 |  | x | 71.06 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-188 | EEVC0465 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE COMPTATGE DE ENEGIA TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ AMB BRIDES DN 65, PER UN CABAL NOMINAL DE 25 m3/h. * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 65/40 ACS. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5.8 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5.8 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVC0463 | U | CONTADOR ENERGIA DN40 | 1 |  | x | 755.15 | =
| BEVC0465 | U | CONTADOR ENERGIA DN65 | 1 |  | x | 1492.74 | =
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 3 |  | x | 77.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-191 | EEVC5010 | U | Subministrament i col·locació de quadre de control bacnet per a control de nivell de diposit, control de bombes, control de sistema de cloració i control de cabalimetres, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. model: S7. marca: Siemens o equivalent. inclou programació, integració en sistema existent, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d'armari elèctric mural ip67 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. inclús armari elèctric metàl·lic, modul de comunicacions mitjançant fibra, accessoris cablejat i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEV55010 | U | Subministrament i col·locació de quadre de control bacnet per a control de nivell de diposit, control de bombes, control de sistema de cloració i control de cabalimetres, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. model: S7. marca: Siemens o equivalent. inclou programació, integració en sistema existent, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d'armari elèctric mural ip67 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. inclús armari elèctric metàl·lic, modul de comunicacions mitjançant fibra, accessoris cablejat i muntatge. | 1 |  | x | 4262.5 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-193 | EEVGM019 | u | Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2´´. Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVGM019 | UN | Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2´´. Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada. | 1 |  | x | 166.36 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-194 | EEVGM020 | u | Paquet compost per Comptador tipus Woltman per a mesurament de grans cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBFW050050G. Cabal nominal: 40 m³/h. DN50. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el totalitzador cap amunt i en tubs verticals amb el totalitzador cap als costats o en tubs diagonals. Totalitzador de 6 dígits (IP66), protecció antimagnètica, cos de ferro colat pintat i baixa pèrdua de càrrega. Connexió per Brida. Longitud 200mm. Inclou Emissor d'Impulsos. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVGM020 | UN | Paquet compost per Comptador tipus Woltman per a mesurament de grans cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBFW050050G. Cabal nominal: 40 m³/h. DN50. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el totalitzador cap amunt i en tubs verticals amb el totalitzador cap als costats o en tubs diagonals. Totalitzador de 6 dígits (IP66), protecció antimagnètica, cos de ferro colat pintat i baixa pèrdua de càrrega. Connexió per Brida. Longitud 200mm. Inclou Emissor d'Impulsos. | 1 |  | x | 296.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-195 | EEVGM055 | u | Targeta comunicació M-Bus KCHC-003-21 amb 2 sortides de polsos (C, D). |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVGM055 | UN | Targeta comunicació M-Bus KCHC-003-21 amb 2 sortides de polsos (C, D). | 1 |  | x | 40.25 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-196 | EEZ51320 | u | Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEZ52000 | u | Tap cec, preu alt, per a radiador | 1 |  | x | 0.49 | =
| BEZ55000 | u | Tap amb reducció, preu alt, per a radiador | 3 |  | x | 0.55 | =
| BEZ5B000 | u | Purgador per a radiadors, automàtic | 1 |  | x | 1.3 | =
| BEZ5H200 | u | Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt | 1 |  | x | 20.64 | =
| BEZ5L000 | u | Detentor de sortida, preu alt | 1 |  | x | 3.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-197 | EF11H322 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17.2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY11320 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/8´´, soldat | 1 |  | x | 0.11 | =
| B0A71700 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.47 |  | x | 0.33 | =
| BFW11320 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/8´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.78 | =
| BF11H300 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17.2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 7.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-198 | EF11H422 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY11420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat | 1 |  | x | 0.14 | =
| BF11H400 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 5.32 | =
| B0A71900 | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.47 |  | x | 0.34 | =
| BFW11420 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-199 | EF11H522 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY11520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat | 1 |  | x | 0.16 | =
| BF11H500 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 6.02 | =
| B0A71A00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.36 |  | x | 0.37 | =
| BFW11520 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-200 | EF11H622 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A71E00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.36 |  | x | 0.4 | =
| BFY11620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat | 1 |  | x | 0.24 | =
| BF11H600 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 7 | =
| BFW11620 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-201 | EF11H722 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW11720 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.89 | =
| BF11H700 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 8.54 | =
| B0A71G00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.35 |  | x | 0.52 | =
| BFY11720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat | 1 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-202 | EF11H822 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 0.3 |  | x | 2.43 | =
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.56 | =
| BF11H800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 9.81 | =
| BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 1 |  | x | 0.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-203 | EF11H912 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.54 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.54 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW11910 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 0.3 |  | x | 16.17 | =
| BF11H900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 13.65 | =
| BFY11910 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 1 |  | x | 1.11 | =
| B0A71K00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-204 | EF11HA22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 19.22 | =
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 1 |  | x | 0.65 | =
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.27 |  | x | 1.82 | =
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-205 | EF11HB22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 1 |  | x | 0.85 | =
| BF11HB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 24.65 | =
| BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 13.02 | =
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.25 |  | x | 2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-206 | EF11M023 | u | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 7.7 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 7.7 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF11M023 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de1 16´´ de mida de rosca, sèrie M segons UNE-EN 10255 | 5.7 |  | x | 142.73 | =
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub d'acer negre sense soldadura | 8.3 |  | x | 1.69 | =
| BFW11F20 | u | Accessori per a tub d'acer negre sense soldadura, per a soldar | 2.5 |  | x | 45.36 | =
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 5.5 |  | x | 3.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-207 | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 7.95 | =
| BFY11810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1 |  | x | 0.79 | =
| BFW11810 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 10.1 | =
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-208 | EF11HF2227 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de14´´ de mida de rosca (DN=236 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF11I22Z27 | m | Tub d'acer negre estirat (S) sense soldadura de 14'' (DN300), d'acord amb la norma europea EN-10.255 (2004), tipus L (veure taula B.1) | 1.02 |  | x | 218.32 | =
| B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 0.17 |  | x | 3.05 | =
| BFW11F20 | u | Accessori per a tub d'acer negre sense soldadura, per a soldar | 0.5 |  | x | 45.36 | =
| BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub d'acer negre sense soldadura | 1 |  | x | 1.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-209 | EF52A3B716 | m | Canonada de coure DN42 (interconnexió instal·lació ACS existent). Inclou part proporcional d'accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5AC00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.49 | =
| BFW52AB016 | u | Canonada de coure dur de DN35 amb soldadura per capilaritat. | 1 |  | x | 16.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-210 | EF52A3B7X5 | m | Canonada de coure dur de DN22 amb soldadura per capilaritat. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Instal·lació de dificultat mitjana. Totalment instal·lat, connectat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFW52AB0X5 | u | Canonada de coure dur de DN22 amb soldadura per capilaritat. | 1.05 |  | x | 8.96 | =
| BFY5A900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-211 | EF52A3B7X6 | m | Canonada de coure dur de DN28 amb soldadura per capilaritat. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Instal·lació de dificultat mitjana. Totalment instal·lat, connectat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5AA00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.27 | =
| BFW52AB0X6 | u | Canonada de coure dur de DN28 amb soldadura per capilaritat. | 1 |  | x | 12.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-212 | EF52A3B7X7 | m | Canonada de coure dur de DN35 amb soldadura per capilaritat. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Instal·lació de dificultat mitjana. Totalment instal·lat, connectat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5AB00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.35 | =
| BFW52AB0X7 | u | Canonada de coure dur de DN42 amb soldadura per capilaritat. | 1.05 |  | x | 36.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-213 | EFB1E625 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB1E62 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 1.11 | =
| BFWB1E62 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 0.3 |  | x | 60.28 | =
| BFB1E600 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 7.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-214 | EFB44351 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWB5305 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.77 | =
| BFB44351 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 0.61 | =
| BFYB5305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | =
| B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1.6 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-215 | EFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWB5405 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.67 | =
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0.34 | =
| BFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 0.95 | =
| BFYB5405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-216 | EFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.36 | =
| BFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 1.71 | =
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.4 | =
| BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-217 | EFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 2.26 | =
| BFWB5605 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 4.68 | =
| BFYB5605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.13 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-218 | EFB4CB51 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.74 | =
| BFB4CB51 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 3.7 | =
| BFYB5705 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.2 | =
| BFWB5705 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 7.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-219 | EFB4ED51 | m | Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB4ED51 | m | Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 5.54 | =
| BFYB5805 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.3 | =
| BFWB5805 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 10.14 | =
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-220 | EFB4GF51 | m | Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A75K02 | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 0.9 |  | x | 1.54 | =
| BFB4GF51 | m | Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 8.92 | =
| BFWB5905 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 15.09 | =
| BFYB5905 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-221 | EFB4JG51 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYB5A05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.69 | =
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 1.51 | =
| BFWB5A05 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 29.49 | =
| BFB4JG51 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 12.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-222 | EFB4JM31 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10.3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFB4JM31 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10.3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 15.18 | =
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 1.51 | =
| BFWB5A05 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 29.49 | =
| BFYB5A05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-223 | EFB4LJ51 | m | Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8.2 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.065 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.065 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 1.54 | =
| BFYB5C05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.99 | =
| BFWB5C05 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 47.43 | =
| BFB4LJ51 | m | Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8.2 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 17.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-224 | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0.67 | =
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.34 | =
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.88 | =
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-225 | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.8 | =
| BFC16C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.8 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.53 | =
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-226 | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.92 | =
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.31 | =
| BFC17C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.91 | =
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-227 | EFC19C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.48 | =
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 8.67 | =
| BFC19C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 6.04 | =
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-228 | EFC1AC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x | 1.51 | =
| BFC1AC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 9.12 | =
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.58 | =
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-229 | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 1.54 | =
| BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.66 | =
| BFC1CC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 14.53 | =
| BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 10.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-230 | EFC1M025 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1U20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 400 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 96.35 | =
| BFYC1U20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 400 mm de diàmetre, soldat | 5.5 |  | x | 3.27 | =
| BFC1VC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 400x36.3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 5.7 |  | x | 355.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-231 | EFC1M100 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1320 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.07 | =
| BFWC1320 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.79 | =
| BFC1M100 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.25 | =
| B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 1.25 |  | x | 0.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-232 | EFC1M101 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.34 | =
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.09 | =
| BFC1M101 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.31 | =
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-233 | EFC1M102 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2.3 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.14 | =
| BFC1M102 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2.3 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.56 | =
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.4 | =
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-234 | EFC1M103 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFC1M103 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.16 | =
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.8 | =
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.22 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-235 | EFC1M104 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.075 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.075 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.92 | =
| BFC1M104 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 3.49 | =
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.74 | =
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-236 | EFC1M105 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4.6 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.08 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.4 | =
| BFC1M105 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4.6 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 5.51 | =
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 6.29 | =
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.7 |  | x | 1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-237 | EFC1M106 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.48 | =
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 8.67 | =
| BFC1M106 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 7.25 | =
| B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.66 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-238 | EFC1M107 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x | 1.51 | =
| BFC1M107 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 10.95 | =
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.58 | =
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 9.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-239 | EFC1MC22 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x11.4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, soldat | 30 |  | x | 0.85 | =
| B0A72P00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior | 0.55 |  | x | 2.26 | =
| BFWC1F20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar | 2 |  | x | 13.52 | =
| BFC1FC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x11.4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 5.61 |  | x | 29.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-240 | EFM57770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 40 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.32 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.32 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM57770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 40 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 52.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-241 | EFM65750 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM65750 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB) | 1 |  | x | 68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-242 | EFM67730 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.36 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.36 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM67730 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 164 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-243 | EFM67770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM67770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 220.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-244 | EFQ32CHL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
| BFQ32CHA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.02 |  | x | 6.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-245 | EFQ32CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
| BFQ32CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.02 |  | x | 7.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-246 | EFQ33A6M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33A6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.88 | =
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-247 | EFQ33A7M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.91 | =
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-248 | EFQ33A9M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.17 | =
| BFQ33A9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-249 | EFQ33CBM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.77 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-250 | EFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
| BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-251 | EFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
| BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-252 | EFQ33CGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.55 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.5 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-253 | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
| BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-254 | EFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.59 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-255 | EFQ33CMM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ33CMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 12.18 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-256 | EFQ36C6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ36C6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.62 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-257 | EFQ36C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
| BFQ36C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-258 | EFQ36C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ36C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.42 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-259 | EFQ36CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ36CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.31 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-260 | EFQ36CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
| BFQ36CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-261 | EFQ36CDL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
| BFQ36CDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-262 | EFQ36CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ36CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 10.54 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-263 | EFQ36CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ36CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 14.98 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-264 | EFQ36CLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
| BFQ36CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 17.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-265 | EFQ36ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.29 | =
| BFQ36ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 16.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-266 | EFQ36EQL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.29 | =
| BFQ36EQA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 39.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-267 | EFQ3M095 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.05 | =
| BFQ334JA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-268 | EFQ3VCEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3VCEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x | 27.66 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-269 | EFQ3VCLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3VCLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x | 39.34 | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-270 | EFQ3VCML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.24 | =
| BFQ3VCMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x | 48.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-271 | EFR11H23 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0.8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYR11H2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0.8 mm de gruix | 1.5 |  | x | 1.89 | =
| BFWR11H2 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0.8 mm de gruix | 0.45 |  | x | 15.01 | =
| BFR11H20 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0.8 mm de gruix | 1.02 |  | x | 20.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-272 | EG151211 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151211 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x | 1.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-273 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151512 | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 2.16 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-274 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.35 | =
| BG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 4.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-275 | EG1AM005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 10 |  | x | 5.38 | =
| BG1AU005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes | 1 |  | x | 716.31 | =
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 660.19 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-276 | EG1AM010 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 339.62 |  | x | 0.54 | =
| BG1AU010 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm | 1 |  | x | 368.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-277 | EG1AM020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm | 1 |  | x | 481.26 | =
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 443.56 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-278 | EG1AM030 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AU030 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm | 1 |  | x | 538.14 | =
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 495.98 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-279 | EG1AM050 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AU050 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm | 1 |  | x | 578.32 | =
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 533.01 |  | x | 0.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-280 | EG1AM060 | u | Armari metàl·lic amb protecció IP65, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.7 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 533.01 |  | x | 0.54 | =
| BG1AU060 | u | Armari metàl·lic amb protecció IP65, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 1 |  | x | 578.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-281 | EG1AMP02 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta rencada amb clau, de 600x2000x400, xapa galvanitzada, i marc protector de contactes. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 822.58 |  | x | 0.54 | =
| BG1AP001 | u | Armari metàl·lic de 600x2000x400 mm model ISV SV-TS8 de RITTAL, i/o equivalent, amb tots els accessoris necessaris per a la correcta instal·lació de l'aparejatge (bornes, suports, cablejat, embarrats, etc). | 1 |  | x | 892.5 | =
| BGW3U001 | u | Conjunt suport embarrat vertical 630 A | 1 |  | x | 100.35 | =
| BG3B6600 | m | Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima | 5 |  | x | 3.95 | =
| BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 5.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-282 | EG1AP003 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 80A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, muntat en perfil DIN, model NG125 80A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
| BG41P003 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125 80a VIGI o similar DE 80A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 721.56 | =
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 1482.39 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-283 | EG1AP007 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 160A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSX160 o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41P004 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NSXm 160a VIGI o similar DE 160A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 1530.27 | =
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 2291.1 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-284 | EG1AP008 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 63A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 passos DIN i col·locat en carril DIN, model NG125 63A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
| BG41P005 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125 63A o similar DE 63A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 732.08 | =
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 1492.91 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-285 | EG1AP009 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 16A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 4 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG 16 VIGI o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41P006 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG 16a VIGI o similar DE 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 575.69 | =
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 1336.52 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-286 | EG1AP010 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 400A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSXm 400 o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o equivalent. Inclou la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
| BG41P007 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NSXm 400a VIGI o similar DE 400A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 5041.79 | =
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 5802.62 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-287 | EG1AP011 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 32A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 32A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
| BG41P001 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125L 32a VIGI o similar DE 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 703.08 | =
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 1463.91 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-288 | EG1AP012 | u | Interruptor diferencial de classe AC de 10A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 6 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 10A o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 1 |  | x | 465.68 | =
| BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x | 24.45 | =
| BG41P002 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125 10a VIGI o similar DE 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1 |  | x | 569.13 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 1329.96 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-289 | EG1ARN01 | u | Partida corresponent a la modificació del quadre elèctric general del Pavelló Nord del Recinte Mundet. Inclou: - Desconnexió del cablejat i interruptors de la xarxa fotovoltaica actual - Retirada de la TMF1 existent. - Generació d'espai suficient per als nous mecanismes i cablejat a instal·lar. - Instal·lació de nous elements i mecanismes - Connexió dels nous mecanismes al embarrat de protecció Mà d'obra inclosa, amb tots els accessoris inclosos, totalment muntat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 20 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 26.5 | /R | x | 29.14 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 26.9229 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-290 | EG21271H | M | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.16 | =
| BG212710 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-291 | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.16 | =
| BG212810 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-292 | EG212D1H | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.058 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG212D10 | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 4.35 | =
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-293 | EG21H71H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG21H710 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.77 | =
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-294 | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.16 | =
| BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 4.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-295 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-296 | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-297 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-298 | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-299 | EG22H915 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22H910 | M | Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.02 |  | x | 1.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-300 | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.26 | =
| BG23E710 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 2.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-301 | EG23EA1A | U | Tub de ferro galvanitzat en calent, de 40 mm de diàmetre nominal, amb interior aïllat (de 3 m de longitud). Tipus 119091 d'Ingesco o equivalent. Col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG23EA1A | U | Tub de ferro galvanitzat en calent, de 40 mm de diàmetre nominal, amb interior aïllat (de 3 m de longitud). | 1 |  | x | 15.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-302 | EG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2D000 | U | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 0.1 |  | x | 1.53 | =
| BG2D0005 | M | Safata metal.lica de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes. | 1 |  | x | 6.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-303 | EG2DEGD1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.175 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2DEGD0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 6.51 | =
| BGW2DCGD | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 3.61 | =
| BGY2ACD1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 1.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-304 | EG2DEGF1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.175 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.088 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2DCGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.1 | =
| BG2DEGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 8.4 | =
| BGY2ACF1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 2.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-305 | EG2DEGH2 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2ACH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.02 | =
| BGW2DCGH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.24 | =
| BG2DEGH0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 12.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-306 | EG2DEGK1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2ACK1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 4.81 | =
| BGW2DCGK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 1 |  | x | 7.22 | =
| BG2DEGK0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 1 |  | x | 14.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-307 | EG2DF3D8 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2ABD2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.44 | =
| BG2ZBAD0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 1 |  | x | 9.81 | =
| BG2DF3D0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 1 |  | x | 3.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-308 | EG2DF438 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2AB32 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 35 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 5.38 | =
| BG2ZBA30 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 35 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.25 | =
| BG2DF430 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm | 1 |  | x | 4.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-309 | EG2DGGH2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2AGH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 9.81 | =
| BG2DGGH0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 10.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-310 | EG2DP002 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent amb separador i coberta, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.225 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.113 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2ABH1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x | 5.49 | =
| BGW2DBGH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 10.7 | =
| BG2DDGH0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 1 |  | x | 28.93 | =
| BG2ZBAH0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 21.98 | =
| BG2Z00AA | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària | 1 |  | x | 14.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-311 | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-312 | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-313 | EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-314 | EG3121A4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-315 | EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-316 | EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-317 | EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 10.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-318 | EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 12.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-319 | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 23.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-320 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-321 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-322 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-323 | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-324 | EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-325 | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-326 | EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-327 | EG315354 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-328 | EG315636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-329 | EG315646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-330 | EG315656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-331 | EG315666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 7.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-332 | EG31F156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31F150 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-333 | EG31F166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31F160 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-334 | EG31F176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31F170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-335 | EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-336 | EG3251X425 | m | BUS FLN 2X08mm trenat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-337 | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.06 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380700 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 1.02 |  | x | 0.64 | =
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-338 | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.17 | =
| BG380A00 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 | 1.02 |  | x | 2.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-339 | EG415D97 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415D97 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 33.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-340 | EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 31.36 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-341 | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 31.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-342 | EG415D9C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415D9C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 32.86 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-343 | EG415DJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415DJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 68.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-344 | EG415DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 1 |  | x | 63.48 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-345 | EG415DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 1 |  | x | 64.62 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-346 | EG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 1 |  | x | 68.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-347 | EG415DJF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415DJF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 71.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-348 | EG415DJH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415DJH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 1 |  | x | 89.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-349 | EG415DJJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415DJJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 1 |  | x | 180.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-350 | EG415EKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415EKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 159.27 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-351 | EG415EKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG415EKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 243.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-352 | EG415FJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415FJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 79.1 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-353 | EG41G1QP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG41G1QP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 487.72 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-354 | EG41JBSQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.49 | =
| BG41JBSQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1039.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-355 | EG42129H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42129H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 27.94 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-356 | EG42429K | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42429K | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 222.53 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-357 | EG4242JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG4242JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 169.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-358 | EG4242JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4242JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 366.84 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-359 | EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 87.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-360 | EG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 142.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-361 | EG4243JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG4243JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 188.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-362 | EG4243JL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG4243JL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 305.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-363 | EG42WCRP | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42WCRP | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1 |  | x | 398.43 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-364 | EG42WWRR | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42WWRR | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1 |  | x | 1253.61 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-365 | EG455122 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.116 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG455120 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm | 1 |  | x | 4.94 | =
| BGW45000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 1 |  | x | 0.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-366 | EG458122 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.116 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW45000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 1 |  | x | 0.31 | =
| BG458120 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm | 1 |  | x | 7.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-367 | EG4692A2 | u | Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.133 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW46000 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 1 |  | x | 0.44 | =
| BG4692A0 | u | Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm | 1 |  | x | 39.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-368 | EG47424E | u | Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
| BG47424A | u | Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 40.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-369 | EG47434E | u | Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG47434A | u | Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 32.4 | =
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-370 | EG47454E | u | Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG47454A | u | Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 37.96 | =
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-371 | EG47474E | u | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
| BG47474A | u | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 71.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-372 | EG47494E | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
| BG47494A | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 81.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-373 | EG474B4E | u | Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG474B4A | u | Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x | 78.3 | =
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-374 | EG47P001 | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG47P001 | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 1 |  | x | 282.11 | =
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-375 | EG47P002 | u | Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG47P002 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, | 1 |  | x | 737.49 | =
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x | 0.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-376 | EG48A442 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG48A442 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x | 141.82 | =
| BGW48000 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-377 | EG48RN01 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 160 A Carcterístiques: IGA 4 pols regulable 100,120,140 i 160Amp. Schneider Electric. Connexió N: esquerra Borna de connexió la línia de terra 120mm. Protector combinat DPS+POP contra sobretensiones transitòries i permanents, actua s/bobina d'emissió en interruptors de caixa emmotllada MCCB, Tipus 2 / Classe II, 4 pols (4P), 40 ca (8/20), 230 V, amb botó de test POP, 4 mòduls. Interruptor automatic magnetotermic 4P 25Amp corba C. Schneider Eléctric. Dimensions de la caixa: Alt 560mm, ample 360mm, profund 170mm. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG48RN01 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 160 A marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent Carcterístiques: IGA 4 pols regulable 100,120,140 i 160Amp. Schneider Electric. Connexió N: esquerra Borna de connexió la línia de terra 120mm. Protector combinat DPS+POP contra sobretensiones transitòries i permanents, actua s/bobina d'emissió en interruptors de caixa emmotllada MCCB, Tipus 2 / Classe II, 4 pols (4P), 40 ca (8/20), 230 V, amb botó de test POP, 4 mòduls. Interruptor automatic magnetotermic 4P 25Amp corba C. Schneider Eléctric. Dimensions de la caixa: Alt 560mm, ample 360mm, profund 170mm. | 1 |  | x | 737.8 | =
| BGW48000 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 1 |  | x | 0.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-378 | EG4SRN01 | u | Transformador trifàsic MC3-125 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Amperatge màxim de 125A. Classe 0,5 potència 0,1VA. Sistema trifàsic i diàmetre 14,6mm. Compatible amb CVM-NET. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4SRN01 | u | Transformador trifàsic MC3-125 de la marca CIRCUTOR o equivalent. | 1 |  | x | 67.66 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-379 | EG51RN01 | u | SMA Energy Meter, unitat de mesura bidireccional amb interfície SMA Speedwire Serveix per a capturar mesures electricas en cada fase (connexió directa a la xarxa fins a 63 A). Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51RN01 | u | SMA Energy Meter, unitat de mesura bidireccional amb interfície SMA Speedwire Serveix per a capturar mesures electricas en cada fase (connexió directa a la xarxa fins a 63 A). Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 524.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-380 | EG5CRN01 | u | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN model CVM-NET-MC-ITF-485-C2 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Analitzador sense display carril DIN 3 mòduls. Alimentació 230Vca. Corrent entrada 250mA i 2 sortides TR. Comunicacions RS-485 amb protocol Modbus/RTU Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG5CRN01 | u | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN model CVM-NET-MC-ITF-485-C2 de la marca CIRCUTOR o equival | 1 |  | x | 282.52 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-381 | EG5CRN02 | u | Controlador dinàmic de potència model CDP-0 de la marca CIRCUTOR o equivalent. El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. Permet comunicacions Modbus/*TCP per a integració en SCADA Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG5CRN02 | u | Controlador dinàmic de potència model CDP-0 de la marca CIRCUTOR o equivalent. El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. Permet comunicacions Modbus/*TCP per a integració en SCADA | 1 |  | x | 827.86 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-382 | EG621196 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG621196 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 6.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-383 | EG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 8.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-384 | EG6211D6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6211D6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 13.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-385 | EG621295 | u | Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG621295 | u | Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, per a encastar | 1 |  | x | 9.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-386 | EG621G92 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG621G92 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 4.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-387 | EG623G72 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG623G72 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 9.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-388 | EG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 4.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-389 | EG641172 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG641172 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 3.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-390 | EG6412A6 | u | Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6412A6 | u | Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 13.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-391 | EG641AA2 | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG641AA2 | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 11.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-392 | EG64TIC1 | u | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls. instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG64TIC1 | U | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls | 1 |  | x | 9.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-393 | EG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent | 1 |  | x | 165.77 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-394 | EG81RN02 | u | Mòdul de comunicació RS485 CEM-M-RS485 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Permet la comunicació mitjançant RS-485 amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG81RN02 | u | Mòdul de comunicació RS485 CEM-M-RS485 de la marca CIRCUTOR o equivalent | 1 |  | x | 75.46 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-395 | EG8LRN01 | u | Gestor energètic (efficiency data server) Line-EDS-PS de la marca CIRCUTOR o equivalent. Integra el software PowerStudio. Té 2 sortides TR i disposa de comunicacions RS485, ethernet, Wifi i BUS line. Protocol Modbus Circutor + Genèric/XML. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG8LRN01 | u | Gestor energètic (efficiency data server) Line-EDS-PS de la marca CIRCUTOR o equivalent | 1 |  | x | 598.92 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-396 | EGC61760 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.75 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGC61760 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre | 1 |  | x | 2028.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-397 | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.248 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x | 15.62 | =
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 4.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-398 | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 28.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-399 | EGE1RN01 | u | Mòduls fotovoltaics monocristalins marca Viessmann o equivalent, model VITOVOLT 300M-500Wp 500 Wp de potència nominal. Dimensions: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm. Alta fiabilitat amb classificació en fàbrica de potència pico garantida de 0/+5W. Rendiment de mòdul de 20,9%. Tipus de cèl·lula: Cèl·lula monocristalina en silici amb tecnologia PERC Shingled. Nombre de cèl·lules: 408. Marc: Aliatge d'alumini anoditzat. Cristall frontal: Vidre de seguretat senzill de 3,2 mm amb revestiment antireflector. Pes: 25 kg. Càrrega màxima per pressió/succió: 5400 Pa/2400 Pa. Caixa de connexions: IIP67, 2 díodes. Cables: Cables de 1,25 m, secció de fil de 4 mm2 amb Multicontact (MC4). Classe de protecció: II. Els certificats conforme a les normes IEC 61215 i IEC 61730 garanteixen estàndards de qualitat internacionals. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat amb estructura i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGE1RN01 | u | Mòduls fotovoltaics monocristalins marca Viessmann o equivalent, model VITOVOLT 300M-500Wp 500 Wp de potència nominal. Dimensions: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm. Alta fiabilitat amb classificació en fàbrica de potència pico garantida de 0/+5W. Rendiment de mòdul de 20,9%. Tipus de cèl·lula: Cèl·lula monocristalina en silici amb tecnologia PERC Shingled. Nombre de cèl·lules: 408. Marc: Aliatge d'alumini anoditzat. Cristall frontal: Vidre de seguretat senzill de 3,2 mm amb revestiment antireflector. Pes: 25 kg. Càrrega màxima per pressió/succió: 5400 Pa/2400 Pa. Caixa de connexions: IIP67, 2 díodes. Cables: Cables de 1,25 m, secció de fil de 4 mm2 amb Multicontact (MC4). Classe de protecció: II. Els certificats conforme a les normes IEC 61215 i IEC 61730 garanteixen estàndards de qualitat internacionals. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 325.5 | =
| BGWE1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x | 9.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-400 | EGE1RN02 | u | Sistema de muntatge per a mòduls fotovoltaics Vitovolt 300 o equivalents sobre estructura d'alumini Files de mòduls de fins a 15m. Compost per: - Triangles de muntatge - Perfils solars i unions - Tapes per a perfils solars - Abraçadores centrals i finals Addicionalment, s'haurà de determinar la col·locació de sistemes d'ancoratge i aïllament de les perforacions necessàries per a unir el sistema de fixació a la coberta o la instal·lació addicional de bancades com a contrapès que eviti qualsevol desplaçament, bolcada o caida a llarg termini. El sistema de muntatge s'ha desenvolupat i fabricat amb l'última tecnologia, segons les normes tècniques de seguretat reconegudes. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BGE1RN02 | u | Sistema de muntatge per a mòduls fotovoltaics Vitovolt 300 o equivalents sobre estructura d'alumini Files de mòduls de fins a 15m. Compost per: - Triangles de muntatge - Perfils solars i unions - Tapes per a perfils solars - Abraçadores centrals i finals Addicionalment, s'haurà de determinar la col·locació de sistemes d'ancoratge i aïllament de les perforacions necessàries per a unir el sistema de fixació a la coberta o la instal·lació addicional de bancades com a contrapès que eviti qualsevol desplaçament, bolcada o caida a llarg termini. El sistema de muntatge s'ha desenvolupat i fabricat amb l'última tecnologia, segons les normes tècniques de seguretat reconegudes. | 1 |  | x | 33613.08 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-401 | EGE1RN03 | u | Transport de material per a la correcta instal·lació dels mòduls fotovoltaics VIESSMANN Vitovolt 300M |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 49.383 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 50 | /R | x | 42.79 | =
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 20 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-402 | EGE1RN04 | u | Estructura de fixació de plaques fotovoltaiques sobre pèrgola de la marca CSOLAR o equivalent. Inclou: - Perfil d'alumini 6082 TS de 2200mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 46 - Perfil d'alumini 6082 TS de 4400mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 218 - Brida extrema per a panell de marc 35mm. Referència: BE-50-M35. Quantitat: 964 - Connexió lineal de perfils PCS. Referència CPCS200. Quantitat: 46 - Suport triangular premuntat. Referència: TR1h-10º-1140. Quantitat: 350 - Nus de suport de triangle. Referència: N3-70. Quantitat: 700 Amb tots els accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1495 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWELDR1 | u | Estructura de fixació de plaques fotovoltaiques sobre pèrgola de la marca CSOLAR o equivalent. Inclou: - Perfil d'alumini 6082 TS de 2200mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 46 - Perfil d'alumini 6082 TS de 4400mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 218 - Brida extrema per a panell de marc 35mm. Referència: BE-50-M35. Quantitat: 964 - Connexió lineal de perfils PCS. Referència CPCS200. Quantitat: 46 - Suport triangular premuntat. Referència: TR1h-10º-1140. Quantitat: 350 - Nus de suport de triangle. Referència: N3-70. Quantitat: 700 Amb tots els accessoris inclosos. | 1 |  | x | 59.68 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-403 | EGE2RN01 | u | Inversor SMA Sunny Tripower Core2 STP110-60 kW o equivalent Amb ShadeFix. Amb 12 MPPS i 24 entrades DC. Sortida a 380-480V CA. Regulació a 100kW i injecció zero homologades. Inversor fotovoltaic amb injecció a xarxa Pac,r/Sac, max 110 000 W/110 000 VA, Gestió intel·ligent d'ombres temporals (arbres, xemeneies, etc) o brutícies mitjançant el ShadeFix, correcció per cicles de segons del punt òptim de treball. Menys equips instal·lats, menys temperatura en les plaques, major fiabilitat. Inclou el sistema de control. Característiques tècniques: Entrada màxima plaques CC: 165 kW Rang d'operació MPP CC: 500V a 800V Tensió d'inici de treball CC:250V Entrada màxima per MPP: 26 A Potència màxima / Potència nominal: 110 kW MPPs: 12. Entrades: 24 circuits. Monitoratge per entrada. Amb 4 desconectores de contínua. Permetent desconnectar només 1/4 dels circuits per a realitzar tasques de manteniment en les plaques o els circuits i mantenir la resta en operació. Amb proteccions integrades, no necessita caixes de connexions i proteccions en contínua per als circuits. Protecció contra sobretensiones DC (Tipus II) i AC (Tipus II + III) integrades. Comunicacions integrades. Targeta amb 2 ports de connexió, per al Data Manager i d'enllaç amb un altre inversor. Pes: 94 Kg Protecció: IP66 Instal·lació interior i exterior. Amb bastidor i eslingas per a hissat i subjecció a paret. Regulació a 100kW i injecció zero en línia i SMA emet certificat homologat. Nota: requereix un Data Manager per a monitorar en el Sunny Portal (Lite o estàndard segons la quantitat d'unitats a connectar en paral·lel). Sense ell només monitoratge local. Control d'energia reactiva i pronòstic d'operació i meteorològics amb el Data Manager. Pren dades de l'estació meteorològica més pròxima o es poden afegir sensors en les entrades habilitades. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGE2RN01 | u | Inversor SMA Sunny Tripower Core2 STP110-60 kW o equivalent Amb ShadeFix. Amb 12 MPPS i 24 entrades DC. Sortida a 380-480V CA. Regulació a 100kW i injecció zero homologades. Inversor fotovoltaic amb injecció a xarxa Pac,r/Sac, max 110 000 W/110 000 VA, Gestió intel·ligent d'ombres temporals (arbres, xemeneies, etc) o brutícies mitjançant el ShadeFix, correcció per cicles de segons del punt òptim de treball. Menys equips instal·lats, menys temperatura en les plaques, major fiabilitat. Inclou el sistema de control. Característiques tècniques: Entrada màxima plaques CC: 165 kW Rang d'operació MPP CC: 500V a 800V Tensió d'inici de treball CC:250V Entrada màxima per MPP: 26 A Potència màxima / Potència nominal: 110 kW MPPs: 12. Entrades: 24 circuits. Monitoratge per entrada. Amb 4 desconectores de contínua. Permetent desconnectar només 1/4 dels circuits per a realitzar tasques de manteniment en les plaques o els circuits i mantenir la resta en operació. Amb proteccions integrades, no necessita caixes de connexions i proteccions en contínua per als circuits. Protecció contra sobretensiones DC (Tipus II) i AC (Tipus II + III) integrades. Comunicacions integrades. Targeta amb 2 ports de connexió, per al Data Manager i d'enllaç amb un altre inversor. Pes: 94 Kg Protecció: IP66 Instal·lació interior i exterior. Amb bastidor i eslingas per a hissat i subjecció a paret. Regulació a 100kW i injecció zero en línia i SMA emet certificat homologat. Nota: requereix un Data Manager per a monitorar en el Sunny Portal (Lite o estàndard segons la quantitat d'unitats a connectar en paral·lel). Sense ell només monitoratge local. Control d'energia reactiva i pronòstic d'operació i meteorològics amb el Data Manager. Pren dades de l'estació meteorològica més pròxima o es poden afegir sensors en les entrades habilitades. | 1 |  | x | 9308.76 | =
| BGWE2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x | 9.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-404 | EH12RN01 | u | Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Ref. 05-7641-14-14 Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 27.47 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 23.57 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH12RN01 | u | Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. | 1 |  | x | 92.93 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-405 | EH12JA6129 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa empotrada, model NAVI de la marca EPROM o equivalent. Amb sensor crepuscular i de moviment, d'acer inoxidable, color blanc càlid. Totalment instal·lat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH12M106 | u | Llumenera decorativa empotrada, model NAVI de la marca EPROM o equivalent. Amb sensor crepuscular i de moviment, d'acer inoxidable, color blanc càlid. | 1 |  | x | 94.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-406 | EH2LRN01 | u | Subministrament i Instal·lació de bobina de 5 m de Tira flexible TIRA LED 24V NW 4000K de la marca LAMP o equivalent. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP67. Classe d'aïllament III. Amb tots els accessoris i drivers incosos, amb mà d'obra inclosa i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LRN01 | u | Bobina de 5 m de Tira flexible TIRA LED 24V NW 4000K de la marca LAMP o equivalent. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP67. Classe d'aïllament III. Amb tots els accessoris i drivers incosos, amb mà d'obra inclosa i posada en marxa. | 1 |  | x | 255.52 | =
| BH2LRN02 | u | DRIVER DALI 220V 24V 80W | 1.34 |  | x | 196.39 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-407 | EH2LCEAA20 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge de la marca LAMP o equivalent, aïllament classe. Inclou accessori estructural d'empotrar a cel-ras model FIL de la marca LAMP. . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA20 | u | FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge FIL per empotrar (2und) Estructura per empotrar model FIL 50 G2 PRISM REC 4600WW. IP 42 IK07. Classe d'aillament I Model/Codi: F52RC170MOPR830DW de LAMP o equivalent. | 1 |  | x | 296.53 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-408 | EH2LCEAA21 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA21 | u | FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge FIL per empotrar (2und) Model/Codi: F52RC120MOPR830DW de LAMP o equivalent. | 1 |  | x | 276.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-409 | EH2LCEAA22 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat. Inclou suport a paret per col·locar la lluminària a 50mm de la paret i tapa. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA28 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat. | 1 |  | x | 188.32 | =
| BH2LCEAA29 | u | Accessori per a lluminària model ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH de la marca LAMP o equivalent. Tipus suport a paret per col·locar la lluminària a 50mm de la paret, color blanc. 2 unitats per referència. Ref: F4FX50W | 1 |  | x | 31.44 | =
| BH2LCEAA31 | u | Accessori per a estructura model FIL 45 ACC. SUR END COVER WH de la marca LAMP o equivalent. Tipus tapa final. Fabricat en tapa injecció ABS. Color blanc mat | 1 |  | x | 2.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-410 | EH2LCECE22 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL BR/WH DALI de la marca LAMP, o equivalent. Difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED MID-*POWER amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP44. Classe d'aïllament II. Inclou accesori d'instal·lació, tipus anella embellidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEXA22 | u | Accessori per a downlight empotrable model DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH. de la LAMP o similiar. Tipus anella embellidor. Anella fabricada de policarbonat lacat en color blanc | 1 |  | x | 6.29 | =
| BH2LCEAA22 | u | KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH, Downlight empotrable rodó model KOMBIC 3000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED MID-*POWER amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP44. Classe d'aïllament II. | 1 |  | x | 141.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-411 | EH2LCECE23 | u | Subministrament i col·locació de cos òptic quadrat de la marca Iguzzini, o equivalent. Instal·lació empotrable. Constituït per cos òptic amb grau de protecció IP66. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA23 | u | Cos òptic quadrat de la marca Igussini | 1 |  | x | 107.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-412 | EH2LCECE24 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 55 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA24 | u | KOMBIC 100 RD 2000 IP 55 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. | 1 |  | x | 118.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-413 | EH2LCECE25 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 43 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BH2LCEAA25 | u | KOMBIC 100 RD 2000 IP 43 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. | 1 |  | x | 96.84 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-414 | EH2LCECE31 | U | Projector per a adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP o equivalent. Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturizado. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Medium Flood. Classe d'aïllament I. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH5LCECE31 | u | Projector per a adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP o equivalent. Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturizado. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Medium Flood. Classe d'aïllament I. | 1 |  | x | 213.75 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-415 | EH2LCECE33 | m | Subministre i col·locació de tira flexible capçal del llit. Model FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 IP20 de LAMP o equivalent. Inclou accessoris de montatge i perfil. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LCEAA27 | m | Tira flexible capçal del llit FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 | 1 |  | x | 21.87 | =
| BH2LCEAC27 | u | FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR PROFILE 2M Accessori per a la tira flexible. TIpus perfil al buit. Fabricat en extrusió alumini anonitzat. | 1 |  | x | 21.37 | =
| BH2LCEAD27 | u | FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER Accessori per a la tira flexible. TIpus difusor opal | 1 |  | x | 9.98 | =
| BH2LCEAE27 | u | FINE LED STRIP ACC. SUR BRACKET. Tipus grapa sujecció perfil. Fabricat amb xapa niquelada | 1 |  | x | 4.01 | =
| BH2LCEAB27 | u | DRV 100W 24V 220-240V DA IND. Accessori per la lluminaria Tipus driver LED Regulable a DALI | 1 |  | x | 11.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-416 | EH41RN01 | u | Carril electrificat per enllumenat TRACK 220/230V SUR 1,5M DALI/ONOFF WH de la marca LAMP o equivalent. Consta de dos carrils totalment muntats de 6 metres. Inclou els següents accessoris: - Tapa final per estructura per carril en forma d'H TRACK ACC. END COVER WH - Alimentació dreta per carril en forma d'H TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH - Alimentació intermitja per carril en forma d'H TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH - Fixació intermitja per carril en forma d'H - Suspensió sostre cable acer per carril en forma d'H Tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa, totalment muntat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2.16 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2.16 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH41RN01 | u | Carril electrificat per enllumenat TRACK 220/230V SUR 1,5M DALI/ONOFF WH de la marca LAMP o equivalent. Inclou els següents accessoris: - Tapa final per estructura per carril en forma d'H TRACK ACC. END COVER WH - Alimentació dreta per carril en forma d'H TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH - Alimentació intermitja per carril en forma d'H TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH - Fixació intermitja per carril en forma d'H - Suspensió sostre cable acer per carril en forma d'H Tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa, totalment muntat i instal·lat. | 1 |  | x | 3407.99 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-417 | EHB5AH71 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHB5AH71 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65 | 1 |  | x | 174.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-418 | EHPLM001 | u | Projector d'alumini orientable LIGHT&LIFE model ACTUA PFL30, amb 48 leds, amb font d'alimentació, muntat superficialment, amb una vida útil de 100.000h i un fluxe de 123 Lm/W, IP 65, i/o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHPLM001 | u | Projector d'alumini orientable LIGHT&LIFE model ACTUA PFL30, amb 48 leds, amb font d'alimentació, muntat superficialment, amb una vida útil de 100.000h i un fluxe de 123 Lm/W, IP 65, i/o equivalent | 1 |  | x | 76.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-419 | EHRL1500 | u | Subministrament i instal·lació de controlador d'automatització centralitzat per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines web. Possibilitat de maneig en tablets i telèfons intel·ligents. Rang de regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i comandaments DALI LUXMATE especials o equivalent. Amb una sortida de bus LM sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 120 càrregues DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admissible 0#50 °C; Dimensions: 62 x 160 x 91 mm, 9 ET à 17,5 mm; Pes: 0,6 kg. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRL1500 | u | Controlador d'automatització centralitzat per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines web. Possibilitat de maneig en tablets i telèfons intel·ligents. Rang de regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i comandaments DALI LUXMATE especials. Amb una sortida de bus LM sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 120 càrregues DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admissible 0#50 °C; Dimensions: 62 x 160 x 91 mm, 9 ET à 17,5 mm; Pes: 0,6 kg | 1 |  | x | 2173.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-420 | EHRL3DLS | u | Llicència per a activar la manera LITECOM infinity o equivalent i per a interconnectar el controlador LITECOM CCD o equivalebt amb un sistema LITECOM Infinity o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRL3DLS | u | Llicència per a activar la manera LITECOM infinity i per a interconnectar el controlador LITECOM CCD amb un sistema LITECOM Infinity Instal.lat i comprovat. | 1 |  | x | 69.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-421 | EHRLBKB1 | u | Subministrament i instal·lació de multisensor amb funció d'un sensor de presència i d'aparell receptor. Model ED-SENS o equivalent. Segons el sistema pot d'integrar fins a tres grups de comandaments a distància de configuració individual. Muntatge en superfície (en caixa estàndard i europea individual) o sobre arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sobre arrebossat adjunt) o muntatge en sostres falsos o sota arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sota arrebossat adjunt). Costat de sortida: línia pilot de dos fils DALI, polaritzable, ús de materialde instal·lació estàndard, alimentació de tensió per línia DALI, LED vermell per a indicar l'estat de servei, LED verd per a indicar la qualitat de la recepció del senyal, funció d'escala amb temps regulable entre 1 i 127 minuts, material de la carcassa: plàstic, sense halògens, color blanc (RAL 9003), lent Poly IR2, tipus de protecció IP 40; pes: 0,3 kg Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLBKB1 | u | Subministrament i instal·lació de multisensor amb funció d'un sensor de presència i d'aparell receptor. Model ED-SENS o equivalent. Segons el sistema pot d'integrar fins a tres grups de comandaments a distància de configuració individual. Muntatge en superfície (en caixa estàndard i europea individual) o sobre arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sobre arrebossat adjunt) o muntatge en sostres falsos o sota arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sota arrebossat adjunt). Costat de sortida: línia pilot de dos fils DALI, polaritzable, ús de materialde instal·lació estàndard, alimentació de tensió per línia DALI, LED vermell per a indicar l'estat de servei, LED verd per a indicar la qualitat de la recepció del senyal, funció d'escala amb temps regulable entre 1 i 127 minuts, material de la carcassa: plàstic, sense halògens, color blanc (RAL 9003), lent Poly IR2, tipus de protecció IP 40; pes: 0,3 kg Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 157.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-422 | EHRLBMS1 | u | Llicència com a ampliació funcional d'un sistema LITECOM infinity o equivalent per a l'ús de la llum artificial en funció de la llum natural i com a complement de la llum natural en un sistema LITECOM infinity amb sensors de llum interior per a un màxim de 1000 lluminàries. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLBMS1 | u | Llicència com a ampliació funcional d'un sistema LITECOM infinity per a l'ús de la llum artificial en funció de la llum natural i com a complement de la llum natural en un sistema LITECOM infinity amb sensors de llum interior per a un màxim de 1000 lluminàries. | 1 |  | x | 1338.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-423 | EHRLBVE2 | u | Subministrament i instal·lació de sensor de sostre per a detectar la llum natural que entra a la sala per la finestra; per a connectar al panell de control; ús de material estàndard per a instal·lacions. Les connexions es realitzen per borns roscats; carcassa de policarbonat ignífug, sense halògens, indicat per al seu muntatge en el sostre, tipus de protecció IP20; classe de protecció II, temperatura ambient de 0 a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLBVE2 | u | Subministrament i instal·lació de sensor de sostre per a detectar la llum natural que entra a la sala per la finestra; per a connectar al panell de control; ús de material estàndard per a instal·lacions. Les connexions es realitzen per borns roscats; carcassa de policarbonat ignífug, sense halògens, indicat per al seu muntatge en el sostre, tipus de protecció IP20; classe de protecció II, temperatura ambient de 0 a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 184.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-424 | EHRLCPO1 | u | Subministrament i instal·lació de comandament quadrat, model ED-CCW 1/2/3Li1/Li2 blanc Circle amb tecles disposades en cercle per a l'activació de tres escenaris de sala (les anomenades escenes). Un díode lluminós verd indica l'escena que està activa. En entrar o sortir de la sala ha de prémer-se una tecla Entrar/Sortir situada en el centre del cercle. Quan està activada l'escena ´´Sortir´´ (usuari absent de la sala), una llum vermella situada al voltant de la tecla ´´Entrar/Sortir´´ ajuda a orientar-se. A més, l'usuari disposa de dos interruptors basculants per a regular dos dispositius a l'habitació, podent així modificar l'escena activada. Carcassa i tecles de plàstic, amb superfície setinada, blanc. Totes les tecles porten impresos pictogrames intuïtius. El muntatge es realitza en una caixa d'endoll europea estàndard simple o enuna caixa metàl·lica Blackbox del Regne Unit (no incloses en el subministrament). Després del muntatge els caragols queden ocults. L'aparell de comandament es connecta a la línia de control DALI (polaritzable)mitjançant una clema roscada. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 6 dt. (3 càrregues DALI).Dimensions: 87 x 87 x 13 mm, Pes: 0,15 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLCPO1 | U | Subministrament i instal·lació de comandament quadrat, model ED-CCW 1/2/3Li1/Li2 blanc Circle amb tecles disposades en cercle per a l'activació de tres escenaris de sala (les anomenades escenes). Un díode lluminós verd indica l'escena que està activa. En entrar o sortir de la sala ha de prémer-se una tecla Entrar/Sortir situada en el centre del cercle. Quan està activada l'escena ´´Sortir´´ (usuari absent de la sala), una llum vermella situada al voltant de la tecla ´´Entrar/Sortir´´ ajuda a orientar-se. A més, l'usuari disposa de dos interruptors basculants per a regular dos dispositius a l'habitació, podent així modificar l'escena activada. Carcassa i tecles de plàstic, amb superfície setinada, blanc. Totes les tecles porten impresos pictogrames intuïtius. El muntatge es realitza en una caixa d'endoll europea estàndard simple o enuna caixa metàl·lica Blackbox del Regne Unit (no incloses en el subministrament). Després del muntatge els caragols queden ocults. L'aparell de comandament es connecta a la línia de control DALI (polaritzable)mitjançant una clema roscada. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 6 dt. (3 càrregues DALI).Dimensions: 87 x 87 x 13 mm, Pes: 0,15 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 285.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-425 | EHRLCSS1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada, amb quatre entrades adreçables, per a la integració de polsadors convencionals per a llum, finestres, persianes i pantalla, polsadors/interruptors de commutació, detectors de moviment, un rellotge temporitzador o un altre contactor en un sistema de gestió d'il·luminació i de sales per bus. Model ED-SxED o equivalent. En funció de les direccions assignades a una entrada poden activar-se tots els dispositius o un determinat grup de dispositius d'una sala. Aplicació com: #Entrada de commutació: una pulsació breu del polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. # Entrada de regulació i commutació: una pulsació breu d'un polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. Pulsació prolongada del polsador: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació alternadament. # Entrada de commutació i canvi: en tancar un contactor connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ s'activa l'escena ´´Presència 1´´ i en obrir un contactor connectat en les entrades ´´T3 / T4´´ s'activa l'escena ´´Absència 0´´. Endollar els contactors permanents als borns pontejats ´´ON´´ i ´´OFF´´. L'entrada de l'aparell disposa de dos borns ´´ON´´ i ´´OFF´´ respectivament. # Entrada per a persianes o pantalla: un polsador connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ obre les persianes o una pantalla i un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ les tanca. Pulsació prolongada (> 3 s): les persianes o la pantalla es desplacen a les seves respectives posicions finals o de treball. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´. # Entrada per a finestres: amb un polsador connectat a les entrades ´´T>´´ es pot obrir les finestres d'una sala i amb un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ tancar-les de nou. Pulsació prolongada (> 3 s): les finestres es mouen a la seva posició final. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´ respectivament. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 4 dt. (2 càrregues DALI). L'entrada DALI és resistent a tensions externes de 230/240 V. La línia de bus pot ser enroscada en l'entrada de l'aparell. Muntatge en caixa empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm),darrere de l'interruptor o del polsador; policarbonat pirorretardante, sense halògens, transparent. Els dispositius de contacte han de ser realitzats amb contactes de commutació sense potencial, per a un mínim de 15 VCC, que han de ser connectables als cables d'alimentació de l'aparell. Mesures 41,2 x 28,2 mm, pes: 0,03 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLCSS1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada, amb quatre entrades adreçables, per a la integració de polsadors convencionals per a llum, finestres, persianes i pantalla, polsadors/interruptors de commutació, detectors de moviment, un rellotge temporitzador o un altre contactor en un sistema de gestió d'il·luminació i de sales per bus. Model ED-SxED o equivalent. En funció de les direccions assignades a una entrada poden activar-se tots els dispositius o un determinat grup de dispositius d'una sala. Aplicació com: #Entrada de commutació: una pulsació breu del polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. # Entrada de regulació i commutació: una pulsació breu d'un polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. Pulsació prolongada del polsador: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació alternadament. # Entrada de commutació i canvi: en tancar un contactor connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ s'activa l'escena ´´Presència 1´´ i en obrir un contactor connectat en les entrades ´´T3 / T4´´ s'activa l'escena ´´Absència 0´´. Endollar els contactors permanents als borns pontejats ´´ON´´ i ´´OFF´´. L'entrada de l'aparell disposa de dos borns ´´ON´´ i ´´OFF´´ respectivament. # Entrada per a persianes o pantalla: un polsador connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ obre les persianes o una pantalla i un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ les tanca. Pulsació prolongada (> 3 s): les persianes o la pantalla es desplacen a les seves respectives posicions finals o de treball. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´. # Entrada per a finestres: amb un polsador connectat a les entrades ´´T>´´ es pot obrir les finestres d'una sala i amb un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ tancar-les de nou. Pulsació prolongada (> 3 s): les finestres es mouen a la seva posició final. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´ respectivament. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 4 dt. (2 càrregues DALI). L'entrada DALI és resistent a tensions externes de 230/240 V. La línia de bus pot ser enroscada en l'entrada de l'aparell. Muntatge en caixa empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm),darrere de l'interruptor o del polsador; policarbonat pirorretardante, sense halògens, transparent. Els dispositius de contacte han de ser realitzats amb contactes de commutació sense potencial, per a un mínim de 15 VCC, que han de ser connectables als cables d'alimentació de l'aparell. Mesures 41,2 x 28,2 mm, pes: 0,03 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 95.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-426 | EHRLENU1 | u | Subministrament i instal·lació d'aparell d'instal·lació LM-RV o equivalent, en armari elèctric per a copiar els comandaments de les unitats de comandament en funció de la posició d'envans de separació; segons la posició dels envans, els comandaments controlen només la secció que separen o tota la sala; cada aparell de connexió de sales és apte per a connectar fins a tres sales; connexió de dos interruptors de fi de carrera en envans de separació; unitat d'alimentació de 230V CA, 50/60 Hz; muntatge en raïl DIN de 35 mm segons EN 50022, mesures: 4 TEá 17,5 mm, material: policarbonat pirorretardante, sense halògens, gris clar. Borns roscats per a la connexió de la línia de bus, la línia de la xarxa elèctrica i els interruptors de fi de carrera en l'aparell. Completament instal·lat, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLENU1 | u | Subministrament i instal·lació d'aparell d'instal·lació LM-RV o equivalent, en armari elèctric per a copiar els comandaments de les unitats de comandament en funció de la posició d'envans de separació; segons la posició dels envans, els comandaments controlen només la secció que separen o tota la sala; cada aparell de connexió de sales és apte per a connectar fins a tres sales; connexió de dos interruptors de fi de carrera en envans de separació; unitat d'alimentació de 230V CA, 50/60 Hz; muntatge en raïl DIN de 35 mm segons EN 50022, mesures: 4 TEá 17,5 mm, material: policarbonat pirorretardante, sense halògens, gris clar. Borns roscats per a la connexió de la línia de bus, la línia de la xarxa elèctrica i els interruptors de fi de carrera en l'aparell. Completament instal·lat, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 332.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-427 | EHRLENXX | u | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLENXX | u | Posada en servei in situ inclou: Adreçament de tots els components inclosos en el subministrament conforme a pla d'adreçament facilitat. # Orientació teòrica i pràctica en situ del personal d'operació i manteniment en l'operació del sistema. Curs de capacitació a sol·licitud. # Participació en la recepció del subministrament. | 1 |  | x | 29154.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-428 | EHRLEWMS | u | Interfície de programari per a 500 punts de dades per a l'intercanvi de dades d'un sistema LITECOM infinity Systems o equivalent, amb la tècnica de control de l'edifici sota el protocol de xarxa oficial BACnet.(Building Automation and Control Networks Standards) Llesta de punts de dades: Maneig de la instal·lació: ajust de la lluminositat de la llum artificial, ajust de la posició i l'angle de les làmines de les persianes, ajust de la posició de les finestres, activació d'escenes. Veure estat: lluminositat actual de la il·luminació, posició i angle actuals de les làmines de les persianes, posició actual de les finestres, escena activada. LM-4WZS: pluja, temperatura exterior, direcció i velocitat del vent, errors de l'aparell, missatges de fallada, missatges d'absència Funcions d'il·luminació d'emergència: iniciar prova de funcionament en LITECOM , iniciar prova permanent de servei en LITECOM, notificació de les fallades de la il·luminació d'emergència com a fallades acumulades. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLEWMS | u | Interfície de programari per a 500 punts de dades per a l'intercanvi de dades d'un sistema LITECOM infinity Systems o equivalent, amb la tècnica de control de l'edifici sota el protocol de xarxa oficial BACnet.(Building Automation and Control Networks Standards) Llesta de punts de dades: Maneig de la instal·lació: ajust de la lluminositat de la llum artificial, ajust de la posició i l'angle de les làmines de les persianes, ajust de la posició de les finestres, activació d'escenes. Veure estat: lluminositat actual de la il·luminació, posició i angle actuals de les làmines de les persianes, posició actual de les finestres, escena activada. LM-4WZS: pluja, temperatura exterior, direcció i velocitat del vent, errors de l'aparell, missatges de fallada, missatges d'absència Funcions d'il·luminació d'emergència: iniciar prova de funcionament en LITECOM , iniciar prova permanent de servei en LITECOM, notificació de les fallades de la il·luminació d'emergència com a fallades acumulades. | 1 |  | x | 4183.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-429 | EHRLMKB1 | u | Subministrament i instal·lació d'alimentació de 15 V DC per a un màxim de 35 usuaris en el sistema de bus; alimentació de bus a prova de curtcircuit permanent. Model LM-BVS35 o equivalent. Dos díodes lluminosos indiquen el règim de servei, l'existència d'activitats en el bus o de curtcircuits. Disposa de una connexió per a la tensió de xarxa en el costat d'entrada i una connexió polaritzable per a la línia de bus en el costat de la sortida, per a l'alimentació de dispositius terminals; les connexions es realitzen mitjançant borns roscats. Ús de material d'instal·lació estàndard; possibilitat de comunicació d'error al sistema. Carcassa de policarbonat pirorretardante, sense halògens, apta per al muntatge en quadre elèctric sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 50022; tipus de protecció IP20, temperatura ambient de 0a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHRLMKB1 | u | Subministrament i instal·lació d'alimentació de 15 V DC per a un màxim de 35 usuaris en el sistema de bus; alimentació de bus a prova de curtcircuit permanent. Model LM-BVS35 o equivalent. Dos díodes lluminosos indiquen el règim de servei, l'existència d'activitats en el bus o de curtcircuits. Disposa de una connexió per a la tensió de xarxa en el costat d'entrada i una connexió polaritzable per a la línia de bus en el costat de la sortida, per a l'alimentació de dispositius terminals; les connexions es realitzen mitjançant borns roscats. Ús de material d'instal·lació estàndard; possibilitat de comunicació d'error al sistema. Carcassa de policarbonat pirorretardante, sense halògens, apta per al muntatge en quadre elèctric sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 50022; tipus de protecció IP20, temperatura ambient de 0a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 187.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-430 | EHV1M301 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M301 | u | Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. | 1 |  | x | 112.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-431 | EHV1M302 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. amb caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA. Color: Gris. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M301 | u | Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. | 1 |  | x | 112.48 | =
| BHV1M303 | u | Accessori. Caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA o equivalent. Color: Gris. | 1 |  | x | 35.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-432 | EHV1M303 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N5 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M302 | u | Lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N5 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. | 1 |  | x | 135.64 | =
| BHV1M303 | u | Accessori. Caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA o equivalent. Color: Gris. | 1 |  | x | 35.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-433 | EHV1M304 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Antipánico. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1398E4614. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M304 | u | Lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre. Model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Antipánico. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1398E4614. | 1 |  | x | 121.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-434 | EHV1M305 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Evacuació. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1974E6905 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M305 | u | Lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Evacuació. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1974E6905 | 1 |  | x | 121.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-435 | EHV1M306 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED, amb cos cilíndric i difusor en policarbonat, model LENS N30 TCA (ESP, AEX, INOX) de la marca DAISALUX o equivalent. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,5 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Format: Adossat paret AEX. IP65 IK04. Color carcassa: Inox. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1189E3995. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M306 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED, amb cos cilíndric i difusor en policarbonat, model LENS N30 TCA (ESP, AEX, INOX) de la marca DAISALUX o equivalent. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,5 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Format: Adossat paret AEX. IP65 IK04. Color carcassa: Inox. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1189E3995. | 1 |  | x | 197.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-436 | EHV1M307 | u | Subministrament i col·locació de mànega composta per dos conductors blanc-vermell, de 1,5 mm. quadrats de secció. Per a la comunicació entre la central TEV i aparells TCA. Longitud 100m. Característiques: Format: Cable BUS-TAM Funcionament: Normal Nombre de seccions: 2 x 1,5 Color aïllament: Rojo, Blanco Material aïllant: Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Classificació cable: - Color coberta: Blau celeste (RAL5012) Material coberta: ø8,0±0,5 Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Apantallat: No Uo/O: 600/1000 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.001 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.001 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M307 | m | Mànega composta per dos conductors blanc-vermell, de 1,5 mm. quadrats de secció. Per a la comunicació entre la central TEV i aparells TCA. Longitud 100m. Característiques: Format: Cable BUS-TAM Funcionament: Normal Nombre de seccions: 2 x 1,5 Color aïllament: Rojo, Blanco Material aïllant: Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Classificació cable: - Color coberta: Blau celeste (RAL5012) Material coberta: ø8,0±0,5 Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Apantallat: No Uo/O: 600/1000 | 1 |  | x | 0.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-437 | EHV1M308 | u | Subministrament i col·locació de seccionador del BUS per a connectar un màxim de 200 lluminàries. Model SBT-200 de DAISALUX o equivalent. Permet comprovar l'estat de les línies secundàries de BUS utilitzades en la comunicació de la central amb lluminàries de la sèrie TCA. El seccionador octoacopla el senyal de bus entre la línia principal i la línia secundària, protegint així la instal·lació de possibles errors i facilitant la detecció de fallades. Característiques: Format: SBT-200 Funcionament: Normal Funció: Seccionador BUS-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M308 | u | Seccionador del BUS per a connectar un màxim de 200 lluminàries. Model SBT-200 de DAISALUX o equivalent. Permet comprovar 'estat de les línies secundàries de BUS utilitzades en la comunicació de la central amb lluminàries de la sèrie TCA. El seccionador octoacopla el senyal de bus entre la línia principal i la línia secundària, protegint així la instal·lació de possibles errors i facilitant la detecció de fallades. Característiques: Format: SBT-200 Funcionament: Normal Funció: Seccionador BUS-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 1 |  | x | 703.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-438 | EHV1M309 | u | Subministrament i col·locació de Caixa rectangular fabricada en policarbonat que compta en el seu panell frontal amb indicadors d'estat i botons de control de l'aparell. Model TVE-1000 de la marca DAISALUX o equivalent. Disposa de sèrie de ports que permeten la comunicació entre les lluminàries, la central i un ordinador. Dissenyada per a ser col·locada en un carril simètric DIN 46277/3, EN 50022 d'un quadre elèctric, ocupant l'amplària de 8 interruptors magnetotèrmics senzills (141 mm). Equip de test i telecomandament que es comunica a través d'un BUS de dos fils (BUS-TAM) amb les lluminàries autònomes de la sèrie TCA de Daisalux. Està proveïda d'una entrada per a central d'incendis. És necessari col·locar seccionadors SBT-200.L a instal·lació es controla des d'un ordinador local o remot. Funcions:- Gestiona la comunicació entre l'ordinador de control i els dispositius del sistema DaisaTest. La comunicació amb l'ordinador de control la pot realitzar mitjançant connexió RS232 o ETHERNET.- Detecta i informa de les fallades en el bus principal (curtcircuit i fugides) a través dels pilots. - Gestiona els test d'autonomia i test funcionals que han de realitzar les lluminàries autònomes, fins i tot quan el PC està apagat o desconnectat.- Disposa d'una entrada identificada com AUX que permet l'encesa de totes les lluminàries connectades al Bus, útil per a ser connectada a una central d'incendis. Connectant el mòdul de bateries MBAT 12-11:- Manté el seu funcionament en absència d'alimentació (autonomia superior a 1 hora). - Realitza les funcions de telecomandament: posada en repòs i reencendido. - Disposa de polsador de TEST-BUS per a facilitar la posada en marxa i revisió mèdica del bus. Característiques: Format: Central TEV Núm. d'aparells comandats: 1000 BUS: EV-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M309 | u | Caixa rectangular fabricada en policarbonat que compta en el seu panell frontal amb indicadors d'estat i botons de control de l'aparell. Model TVE-1000 de la marca DAISALUX o equivalent. Disposa de sèrie de ports que permeten la comunicació entre les lluminàries, la central i un ordinador. Dissenyada per a ser col·locada en un carril simètric DIN 46277/3, EN 50022 d'un quadre elèctric, ocupant l'amplària de 8 interruptors magnetotèrmics senzills (141 mm). Equip de test i telecomandament que es comunica a través d'un BUS de dos fils (BUS-TAM) amb les lluminàries autònomes de la sèrie TCA de Daisalux. Està proveïda d'una entrada per a central d'incendis. És necessari col·locar seccionadors SBT-200.L a instal·lació es controla des d'un ordinador local o remot. Funcions:- Gestiona la comunicació entre l'ordinador de control i els dispositius del sistema DaisaTest. La comunicació amb l'ordinador de control la pot realitzar mitjançant connexió RS232 o ETHERNET.- Detecta i informa de les fallades en el bus principal (curtcircuit i fugides) a través dels pilots. - Gestiona els test d'autonomia i test funcionals que han de realitzar les lluminàries autònomes, fins i tot quan el PC està apagat o desconnectat.- Disposa d'una entrada identificada com AUX que permet l'encesa de totes les lluminàries connectades al Bus, útil per a ser connectada a una central d'incendis. Connectant el mòdul de bateries MBAT 12-11:- Manté el seu funcionament en absència d'alimentació (autonomia superior a 1 hora). - Realitza les funcions de telecomandament: posada en repòs i reencendido. - Disposa de polsador de TEST-BUS per a facilitar la posada en marxa i revisió mèdica del bus. Característiques: Format: Central TEV Núm. d'aparells comandats: 1000 BUS: EV-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 | 1 |  | x | 843.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-439 | EHV1M310 | u | Posada en marxa de l'ordinador de control per a cada central TEV-1000 o equivalent. Inclou: - Instal·lació dels accessoris de comunicació entre centrals i ordinador i programa DaisaTest o equivalent. - Introducció en DaisaTest o equivalent dels números de sèrie de les lluminàries instal·lades. - Test funcional de la instal·lació amb informe de desviacions. - Formació al personal de manteniment. Característiques: Funcionament: Daisatest |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV1M310 | u | Posada en marxa de l'ordinador de control per a cada central TEV-1000 o equivalent. Inclou: - Instal·lació dels accessoris de comunicació entre centrals i ordinador i programa DaisaTest o equivalent. - Introducció en DaisaTest o equivalent dels números de sèrie de les lluminàries instal·lades. - Test funcional de la instal·lació amb informe de desviacions. - Formació al personal de manteniment. Característiques: Funcionament: Daisatest | 1 |  | x | 1572.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-440 | EHV21F0027 | u | Sensor de paret de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV21F00 | u | Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 79.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-441 | EHV21F0028 | u | Sensor de nivell de sostre d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHV21F00 | u | Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 79.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-442 | EJ63M101 | u | Bomba dosificador d'hipoclorit sòdic mitjançant comptador, amb motor pas a pas.Bomba model PRISMA de la marca REMOSA o equivalent, amb motor pas a pas està dissenyada per a aplicacions amb aquest requeriment. Amb microprocessador per a controlar la dosificació. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ63M105 | u | Bomba dosificador d'hipoclorit sòdic mitjançant comptador, amb motor pas a pas. Bomba model PRISMA de la marca REMOSA o equivalent, amb motor pas a pas està dissenyada per a aplicacions amb aquest requeriment. Amb microprocessador per a controlar la dosificació. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1 |  | x | 1481.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-445 | EJABRN01 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, marca Lapesa model MVV-2500-RB o equiv. Inclou folre de dipòsit compatible amb el model MVV-2500-RB. Dipòsit per a ACUMULACIÓ d'aigua calenta sanitària (ACS). Per a instal·lació sobre sòl, en posició vertical. Fabricat en ACER VITRIFICAT concorde a la norma DIN4753. Inclou aïllament de PU injectat en motlle. En opció, conjunt de coberta i folre extern embuatat en PVC amb tancament de cremallera, subministrat sense muntar en embalatge separat. Protecció catòdica permanent “Lapesa Correx-*Up”. Equipat amb boca d'home lateral DN400 per a tasques d'inspecció / neteja, o en opció, instal·lació de placa d'acer inoxidable per a resistències elèctriques d'escalfament. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 6.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 6.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJABRN02 | u | Folre de dipòsit d'acumulació d'ACS marca Lapesa model FME2500 o equivalent. Compatible amb model MVV-2500-RB. | 1 |  | x | 469.81 | =
| BJABRN01 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, marca Lapesa model MVV-2500-RB o equiv. Dipòsit per a ACUMULACIÓ d'aigua calenta sanitària (ACS). Per a instal·lació sobre sòl, en posició vertical. Fabricat en ACER VITRIFICAT concorde a la norma DIN4753. Inclou aïllament de PU injectat en motlle. En opció, conjunt de coberta i folre extern embuatat en PVC amb tancament de cremallera, subministrat sense muntar en embalatge separat. Protecció catòdica permanent “Lapesa Correx-*Up”. Equipat amb boca d'home lateral DN400 per a tasques d'inspecció / neteja, o en opció, instal·lació de placa d'acer inoxidable per a resistències elèctriques d'escalfament. | 1 |  | x | 6544.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-446 | EJACA45178 | u | Bescanviador de plaques de calor UNEX model PGT-42 o equivalent. Amb una potència de 250kcal/h 290,70kW. Amb un flux al circuit primari de 25036kg/h i 25077kg/h en el circuit secundari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 1.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJACA478 | u | Bescanviador de plaques de calor UNEX model PGT-42 o similar. Amb una potència de 250kcal/h 290,70kW. Amb un flux al circuit primari de 25036kg/h i 25077kg/h en el circuit secundari. | 1 |  | x | 1030.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-447 | EJACA4RN01 | u | Intercanviador de calor marca ALFA LAVAL o equivalent model M3-FG-25H . Potència nominal d'intercanvi de 50kW i cabal als circuits primari i secundari de 1970m3/h. Bescanviador desmuntable de plaques corrugades Alfa Laval d'alta eficiència i juntes sense cola, amb el sistema CLIP-ON per a facilitar la seva obertura en cas de manteniment. Bastidor d'acer recobert d'un tractament de pintura epoxi d'alta resistència per a protegir-lo de la corrosió.Vàlid per a cabals de fins a 14,4 m³/h. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| BJACRN01 | u | Intercanviador de calor marca ALFA LAVAL o equivalent model M3-FG-25H . Potència nominal d'intercanvi de 50kW i cabal als circuits primari i secundari de 1970m3/h. Bescanviador desmuntable de plaques corrugades Alfa Laval d'alta eficiència i juntes sense cola, amb el sistema CLIP-ON per a facilitar la seva obertura en cas de manteniment. Bastidor d'acer recobert d'un tractament de pintura epoxi d'alta resistència per a protegir-lo de la corrosió.Vàlid per a cabals de fins a 14,4 m³/h. | 1 |  | x | 1897.67 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-448 | EJM11A0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FACL 6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 60 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM11A0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FACL 6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 60 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm | 1 |  | x | 1769.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-449 | EJM11B0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CLCG6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 25 m3/h. Connexió DN 65. L 300mm Totalment connectat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM11B0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CLCG6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 25 m3/h. Connexió DN 65. L 300mm | 1 |  | x | 1219 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-450 | EJM11C0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CMCH6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 40m3/h. Connexió DN 80. L 300 mm Totalment connectat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM11C0D | u | Comptador ultrasònicP31-KC653CMCH6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 40 m3/h. Connexió DN 80. L 300 mm | 1 |  | x | 1487.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-451 | EJM11D0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FBCL6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 100 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM11D0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FBCL6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 100 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm | 1 |  | x | 1964.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-452 | EK2P001 | u | Instal·lació de sistema de tractament de legionela dotat de 2 bescanviadors i un diposit de pasteurització 313 kw de potencia, 10,77m3/h de cabal de sortida a 40ºC, dimensions 1910x1050x2100. Model LG11 solar de la marca micronela o equivalent. Sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantànea d´aigua calenta sanitària. Tractament térmic, sense additius químics, que no altera les propietats físicoquímiques de l´aigua. Cumpleix amb les exigències del Real Decreto 865/2003, del 4 de julio. Articulo 13 (Métodos de tratamiento de las instalaciones). Unitat de pasteurització en acer inox. 316 L. amb boca de mà Comptador d´aigua calenta. Bescanviador de plaques desmontables de pasteurització i de transferència en acer inox. AISI 316 L. Canonades internes (part A.C.S.) en acer inox 316 L pressfitting. Aillament de canonades en armaflex. Central electrònica Siemens Synco700 o per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució amb plataforma KNX a Modbus o Bacnet. Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució. Vàlvula d´ ajust del cabal de retorn. Suministre Passarel·la KNX a MODBUS RTU o BACNET mes ma d'obra de programació Requeriments de funcionament del sistema de pasteurització: Temperatura d´aigua d´entrada: entre 45-50ºC Pressió d´aigua (circuit A.C.S. i d´aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim Duresa (TH) de l´aigua de xarxa = < 15 ºF Temperatura de primari = 90-75 ºC Cabal de primari = 19,00 m3/h Potència mínima requerida en primari = 313 kW Volum unitat de pasteurització = 320 litres Cabal A.C.S. a 40 ºC (en punt de consum) = 10,77 m3/h Temperatura de pasteurització = 70ºC Temperatura de distribució = 55/60ºC Temps de pasteurització = 120 segons Ø Canonades entrada A.F.C.H. = 54 mm Ø Canonades sortida A.C.S. = 54 mm Ø Canonades retorn = 42 mm Ø Canonades primari = 2 ´´ Alçada x Longitud x Amplada = 2.100 x 1.910 x 1.050 mm Inclou tots els accesoris necessaris per a la seva instal·lació, com racods, pletines i bancades. Totalment instal·lat, programat, conexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 20 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 20 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK2P001 | u | Sistema de tractament de legionela dotat de 2 bescanviadors i un diposit de pasteurització 313 kw de potencia, 10,77m3/h de cabal de sortida a 40ºC, dimensions 1910x1050x2100. Model LG11 solar de la marca micronela o equivalent. Sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantànea d´aigua calenta sanitària. Tractament térmic, sense additius químics, que no altera les propietats físicoquímiques de l´aigua. Cumpleix amb les exigències del Real Decreto 865/2003, del 4 de julio. Articulo 13 (Métodos de tratamiento de las instalaciones). Unitat de pasteurització en acer inox. 316 L. amb boca de mà Comptador d´aigua calenta. Bescanviador de plaques desmontables de pasteurització i de transferència en acer inox. AISI 316 L. Canonades internes (part A.C.S.) en acer inox 316 L pressfitting. Aillament de canonades en armaflex. Central electrònica Siemens Synco700 per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució amb plataforma KNX a Modbus o Bacnet. Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució. Vàlvula d´ ajust del cabal de retorn. Suministre Passarel·la KNX a MODBUS RTU o BACNET mes ma d'obra de programació Requeriments de funcionament del sistema de pasteurització: Temperatura d´aigua d´entrada: entre 45-50ºC Pressió d´aigua (circuit A.C.S. i d´aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim Duresa (TH) de l´aigua de xarxa = < 15 ºF Temperatura de primari = 90-75 ºC Cabal de primari = 19,00 m3/h Potència mínima requerida en primari = 313 kW Volum unitat de pasteurització = 320 litres Cabal A.C.S. a 40 ºC (en punt de consum) = 10,77 m3/h Temperatura de pasteurització = 70ºC Temperatura de distribució = 55/60ºC Temps de pasteurització = 120 segons Ø Canonades entrada A.F.C.H. = 54 mm Ø Canonades sortida A.C.S. = 54 mm Ø Canonades retorn = 42 mm Ø Canonades primari = 2 ´´ Alçada x Longitud x Amplada = 2.100 x 1.910 x 1.050 mm | 1 |  | x | 34177.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-453 | EK246316 | u | Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.9 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.9 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK246310 | u | Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa | 1 |  | x | 459.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-454 | EL2FM200 | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_67, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BL31M200 | u | Ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG, o equivalent: sense sala de maquina, de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_67, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). | 1 |  | x | 26148.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-455 | EL2FM201 | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5015 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 13 persones (1000 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP37 Focus Led, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BL31M201 | u | Ascensor model ORONA 3G_5015 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 13 persones (1000 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP37 Focus Led, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). | 1 |  | x | 40904.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-457 | EL2FZJUS | u | Conjunt de treballs per a ajust d'ascensor existent. Ajust de nivell de parada en cada planta regulat a nou nivell de paviment d'acabat. Inclou revisió de manteniment i posta al dia per deixar l'ascensor en correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 24 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 24 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-458 | EM11CENT | u | Partida de desmuntatge de la instal·lació de detecció automàtica i manual d'incendis actual d'incendis a l'interior de la sala de calderes. Per tal de poder realitzat la seva adaptació. Incloent el desmuntatge, posterior muntatge de tots els elements (polsador, detector, sirenes, canalització i cablejat), i la posterior programació, comprovació i connexió a la central de detecció d'incendis i central receptora d'alarmes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-459 | EM11NO12 | U | Font d'alimentació commutada 27 V, 6V, 5 A(màx.) 82450BG (s/bater) de SIEMENS o equivalent. No indlou bateries. Disposa de 4 indicadors LED (tensió d'alimentació, càrrega de bateria, bateria descarregada, averia). Porta amb bisagra i pany. Tensió entrada: 230 V AC-15+10%, 50/60hz, rang de temperatura:+5ºC...+40ºC, rang de protecció: IP30. Admet bateries de fins 17 Ah. Pes: 6,7 kg (sense bateries). Dimensions (mm): 450x260x205. Certificat segons EN54-4. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM11NO12 | u | Font d'alimentació commutada 27 V, 6V, 5 A(màx.) 82450BG (s/bater) de SIEMENS o equivalent. No indlou bateries. Disposa de 4 indicadors LED (tensió d'alimentació, càrrega de bateria, bateria descarregada, averia). Porta amb bisagra i pany. Tensió entrada: 230 V AC-15+10%, 50/60hz, rang de temperatura:+5ºC...+40ºC, rang de protecció: IP30. Admet bateries de fins 17 Ah. Pes: 6,7 kg (sense bateries). Dimensions (mm): 450x260x205. Certificat segons EN54-4. | 1 |  | x | 149.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-460 | EM11O222 | U | KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso o equivalent, amb 4 entrades i sortides (230 Vca/4A) direccionables vigilades, alimentades per llaç de control. Configuració independent de cada entrada i cada sortida. Indicador d'acció incorporat. Aïllador contra tallcircuits incorporat. Inclou caixa de connexió. Indicació d'estat a través de LED's. Possibilitat de montatge en guia DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA. Materials reciclables i respectuós amb el mediambient (SN36350). Cablejat amb la central amb el cable de dos fils de llaç, línia oberta o derivació en T, admet diferents tipus de cable (trenat/no trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65). Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 50 |  | x | 0.4 | =
| BM11O222 | u | KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso amb 4 entrades i sortides (230 Vca/4A) direccionables vigilades, alimentades per llaç de control. Configuració independent de cada entrada i cada sortida. Indicador d'acció incorporat. Aïllador contra tallcircuits incorporat. Inclou caixa de connexió. Indicació d'estat a través de LED's. Possibilitat de montatge en guia DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA. Materials reciclables i respectuós amb el mediambient (SN36350). Cablejat amb la central amb el cable de dos fils de llaç, línia oberta o derivació en T, admet diferents tipus de cable (trenat/no trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65). | 1 |  | x | 145.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-461 | EM11V001 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplazable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). amb base de superfície, muntat superficialment. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.4 | =
| BM11V001 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplazable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). | 1 |  | x | 40.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-462 | EM12V001 | u | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.8 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.8 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0.74 | =
| BM12V001 | u | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau | 1 |  | x | 1137.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-463 | EM13V003 | u | Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.67 | =
| BM13V003 | u | Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. | 1 |  | x | 59.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-464 | EM13V004 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.67 | =
| BM13V004 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. | 1 |  | x | 34.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-465 | EM14V001 | u | Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície i integrat en el conjunt d'elements contraincendis. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent, muntat superficialment, totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.34 | =
| BM14V001 | u | Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent. | 1 |  | x | 52.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-466 | EM1ZRE02 | U | Electro-iman retenedor de base orientable. Polsador desenclavament. Retardo opcional. Força: 50 Kg. Consum: 60 mA 24 Vcc. Instal.lat i comprovat. Inclou subestructura de suport del electroiman en els casos necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM1ZRE02 | u | Electro-iman retenedor de base orientable. Polsador desenclavament. Retardo opcional. Força: 50 Kg. Consum: 60 mA 24 Vcc. | 1 |  | x | 35.75 | =
| B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 5 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-467 | EM230011 | u | Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitut amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, encastat en parament i integrat en el conjunt de tots els elements contra incendis existents, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 º, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. Instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM230011 | u | Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitut amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 º, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. | 1 |  | x | 512.59 | =
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-468 | EM3126TX | U | EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. INSTAL·LAT I COMPROVAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.33 | =
| BM3126TX | u | EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. | 1 |  | x | 122.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-469 | EM3135TX | U | EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM3135TX | u | EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT. | 1 |  | x | 155.93 | =
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-470 | EM91PD12 | U | Parallamps equipat amb un terminal dels sistema INGESCO PDC 3.3 (Parallamps Normalitzat) no electrònic o equivalent, amb una cobertura de 55 metres de radi de zona de protecció (Nivell II) acoplat a un pal de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud, fixacions i adaptacions, abraçaderes de coure cable M8, tub de protercció, cable de Cu 50 mm2, anclatge placa 15 cm, tub de protecció de 3 m de Fe galvanitzat, 1 separador de xispes+ 2 maneguets de connexió, electrodes de 40 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, piques de Fe galvanitzat de 18 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, pletina de connexió, connexió C, maneguets pica, compost mineral Quibacsol G, tub d'humidificació, arqueta de registre, electrodes i pont de comprovació. Inclós certificació. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM91PD12 | u | Parallamps equipat amb un terminal dels sistema INGESCO PDC 3.3 (Parallamps Normalitzat) no electrònic o equivalent, amb una cobertura de 55 metres de radi de zona de protecció (Nivell II) acoplat a un pal de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud, fixacions i adaptacions, abraçaderes de coure cable M8, tub de protercció, cable de Cu 50 mm2, anclatge placa 15 cm, tub de protecció de 3 m de Fe galvanitzat, 1 separador de xispes+ 2 maneguets de connexió, electrodes de 40 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, piques de Fe galvanitzat de 18 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, pletina de connexió, connexió C, maneguets pica, compost mineral Quibacsol G, tub d'humidificació, arqueta de registre, electrodes i pont de comprovació. Inclós certificació. | 1 |  | x | 2052.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-471 | EM91PDC1 | U | Comptador de llamps tipus CDR-11 i dispositiu mesurador de corrent PCS d'Ingesco o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BM91PDC1 | U | Comptador de llamps tipus CDR-11 i dispositiu mesurador de corrent PCS d'Ingesco o equivalent. | 1 |  | x | 186.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-472 | EMD62223 | m | CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD62220 | m | CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2 | 1.05 |  | x | 0.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-473 | EMD6INRF | m | Subministrament i col·locació de cable vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent.Incloent tots els elements per tal de realitzar la seva col·locació i connexió. Totalment muntat a l'interior del tub. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMDINRF | u | Cable mànega vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent. | 1 |  | x | 3.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-474 | EMD7IN22 | u | Software de gestió model ASL500-SE, amb Software SiPass i llicencia Standar Edition de Tecosa, o equivalent, . Amb llicencia de client amb accés a Web ASE5300-WA, o equivalent. I software de gestió i control Biomètric Suprema BioStar2. Inclou lector biomètric USB de sobretaula per a enrolament de empremtes , Supreme BioSatr Mini o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7IN22 | u | Software de gestió model ASL500-SE, amb Software SiPass i llicencia Standar Edition de Tecosa, o equivalent, . Amb llicencia de client amb accés a Web ASE5300-WA, o equivalent. I software de gestió i control Biomètric Suprema BioStar2. Inclou lector biomètric USB de sobretaula per a enrolament de empremtes , Supreme BioSatr Mini o equivalent. | 1 |  | x | 1423.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-475 | EMD7INV0 | u | Controladora Principal model AC5102 de la marca VANDERBIT , o equivalent, per a SiPass integrated, incloent font d'alimentació, bateries i armari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7INV0 | u | Controladora Principal model AC5102 de la marca VANDERBIT , o equivalent, per a SiPass integrated, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | 1 |  | x | 1533.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-476 | EMD7RN01 | u | Terminal Sortida emergència amb retard. Blanc per empotrar de la marca KLESCO o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN01 | u | Terminal Sortida emergència amb retard. Blanc per empotrar de la marca KLESCO o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 1245.58 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-477 | EMD7RN02 | u | Tancament elèctric antipànic 24V EN13637 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN02 | u | Tancament elèctric antipànic 24V EN13637 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 529.91 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-478 | EMD7RN03 | u | Picaport regulable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN03 | u | Picaport regulable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 55.03 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-479 | EMD7RN04 | u | Microcontacte commutat esfèric 24V/1A Metàl·lic amb 4m de cable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN04 | u | Microcontacte commutat esfèric 24V/1A Metàl·lic amb 4m de cable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 65.79 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-480 | EMD7RN05 | u | Font d'alimentació 24V/1,8A Amb sortida bateria de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN05 | u | Font d'alimentació 24V/1,8A Amb sortida bateria de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 75.78 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-481 | EMD7RN06 | u | Unitat de control Central per a sortides d'emergència de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN06 | u | Unitat de control Central per a sortides d'emergència de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 2395.68 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-482 | EMD7RN07 | u | Unitat de connectivitat ethernet de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN07 | u | Unitat de connectivitat ethernet de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 841.96 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-483 | EMD7RN08 | u | Cable USB configuració terminal 1386 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7RN08 | u | Cable USB configuració terminal 1386 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 117.18 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-484 | EMD7SG19 | U | Lector model BioEntry P2 de la marca Supreme, amb doble tecnologia de lectura de empremta dactilar i per RF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7SG19 | U | Lector model BioEntry P2 de la marca Supreme, amb doble tecnologia de lectura de empremta dactilar i per RF. | 1 |  | x | 470.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-485 | EMD7SG20 | U | Interfície lectora dual model ADD5110 de la marca VANDERBIT o equivalent, incloent font d'alimentació, bateries i armari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7SG20 | U | Interfície lectora dual model ADD5110 de la marca VANDERBIT o equivalent, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | 1 |  | x | 726.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-486 | EMD7SG26 | u | Accessoris per complementar la instal·lació amb contacte magnètic per a portes, amb 22 unitats totals. I polsador de sortida. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMD7SG26 | u | Accessoris per complementar la instal·lació amb contacte magnètic per a portes, amb 22 unitats totals. I polsador de sortida. | 1 |  | x | 82.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-487 | EMSB3151 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB3150 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva | 1 |  | x | 4.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-488 | EMSB31A2 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB31A0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 1 |  | x | 8.19 | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-489 | EMSB5BA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB5BA0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 6.38 | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-490 | EMSB5HA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB5HA0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 8.72 | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-491 | EMSB5QA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSB5QA0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 12.5 | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-492 | EMSBAFA2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMSBAFA0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 8.05 | =
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-493 | EMSBCI01 | u | Subministrament i col·locació rètol senyalització evacuació descendent, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
Altres
| BMSBCI01 | u | Rètol senyalització evacuació descendent, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 7.26 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-494 | EMSBCI02 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´EXTINTOR´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
Altres
| BMSBCI02 | u | Rètol senyalització ´´EXTINTOR´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 7.94 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-495 | EMSBCI03 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´BOCA D'INCENDI´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
Altres
| BMSBCI03 | u | Rètol senyalització ´´BOCA D'INCENDI´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 7.94 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-496 | EMSBCI04 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´POLSADOR D'ALARMA´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
Altres
| BMSBCI04 | U | Rètol senyalització ´´POLSADOR D'ALARMA´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 7.94 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-497 | EN1115A7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1115A0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 1 |  | x | 33.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-498 | EN1115B7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1115B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 1 |  | x | 44.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-499 | EN1115D7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1115D0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 1 |  | x | 74.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-500 | EN1143L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1143L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 1 |  | x | 2.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-501 | EN1153L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1153L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 1 |  | x | 2.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-502 | EN115647 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN115640 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 1 |  | x | 10.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-503 | EN1163L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1163L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 1 |  | x | 2.78 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-504 | EN1173L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1173L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 1 |  | x | 4.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-505 | EN1183L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1183L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 1 |  | x | 6.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-506 | EN1193L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN1193L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 1 |  | x | 9.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-507 | EN11AS57 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN11AS50 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa | 1 |  | x | 39.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-508 | EN11AS67 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN11AS60 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa | 1 |  | x | 38.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-509 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 4.95 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-510 | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 12.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-511 | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN318320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 42.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-512 | EN319327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN319320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 65.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-513 | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31A320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 148.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-514 | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31B320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 216.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-515 | EN31B427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31B420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 235.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-516 | EN31D327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN31D320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 446.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-517 | EN3216D7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN3216D0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1 |  | x | 291.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-518 | EN3H4DD4 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre110 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN3H4DD0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre110 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta | 1 |  | x | 384.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-519 | EN710036 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN25, Kvs = 10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951025. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN710036 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951025. | 1 |  | x | 167.12 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-520 | EN710037 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter o equivalent, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Caracteristica seleccionable. Inclou racors ref 361951032. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN710037 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª máx = 150º C. Caracteristica seleccionable. Inclou racors ref 361951032. | 1 |  | x | 212.99 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-521 | EN710039 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN050F300 de Sautero equivalent, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN50, Kvs = 28 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951050. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN710039 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN050F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN50, Kvs = 28 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951050. | 1 |  | x | 426.44 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-522 | EN719044 | u | Sub. i col. vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE065F300 de Sauter o equivalent. Cos de fundició gris PN10/16, DN65, Kvs = 63 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C. Us com a valvula barreixadora i desviadora. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| EP00J065 | u | Brides DN25 PN16 | 3 |  | x | 0 | =
| EP00C1065 | u | Brides DN65 PN 16/10 segons EN 1092-2 | 3 |  | x | 0 | =
| EP00CM1065 | u | Cargol ø19 | 12 |  | x | 0 | =
| BN719044 | u | Vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE065F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN10/16, DN65, Kvs = 63 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C. Us com a valvula barreixadora i desviadora. | 1 |  | x | 537.7 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-523 | EN729003 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F320 de Sauter o equivalent, DN10, PN16, Kvs=0.63 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN729003 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F320 de Sauter,DN10, PN16, Kvs=0.63 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 1 |  | x | 26.13 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-524 | EN729004 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F310 de Sauter o equivalent, DN10, PN16, Kvs= 1 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN729004 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F310 de Sauter, DN10, PN16, Kvs= 1 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 1 |  | x | 26.13 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-525 | EN729005 | u | Vàlvula de 2 vies roscada, model VUL010F300 de Sauter o equivalent,DN10, PN16, Kvs=1,6 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN729005 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model BVUL010F300 de Sauter,DN10, PN16, Kvs=1,6 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 1 |  | x | 26.13 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-526 | EN729006 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL015F310 de Sauter o equivalent, DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133015. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN729006 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL015F310 de Sauter, DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133015. | 1 |  | x | 31.01 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-527 | EN72P203 | u | Válvula papallona model DEF080F200 de SAUTER, o equivalent, PN16 DN 80 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial. Kvs=420 m3/h. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| EP00B0080 | u | Brides DN80 PN16 DIN2633 | 2 |  | x | 0 | =
| EP00CM3PAP | u | Cargol i material auxiliar | 4 |  | x | 0 | =
| BN72P203 | u | Válvula papallona model DEF080F200 de SAUTER, PN16 DN 80 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial. Kvs=420 m3/h. | 1 |  | x | 298.41 | =
| BN72PX03 | u | Kit de Montatge per a vàlvules de papallona DEF amb servomotrors ASM124 DN80 a DN100 | 1 |  | x | 61.03 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-528 | EN72PA14 | u | Kit muntatge ref. 0372455002 de Sauter per a vàlvules DEF o equivalent. amb servomotors ASM124/134 de DN80 a DN100 (DN125 solament ASM134). |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN72PA14 | u | Kit muntatge ref. 0372455003 de Sauter per a vàlvules DEF amb servomotors ASM134 de DN150 a DN200. | 1 |  | x | 61.03 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-529 | EN75D327 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN75D320 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt | 1 |  | x | 4414.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-530 | EN8114F4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN8114F0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 122.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-531 | EN811597 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN811590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 15.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-532 | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN8115A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x | 20.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-533 | EN8124D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN8124D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 50.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-534 | EN8124F7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN8124F0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 122.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-535 | EN81P001 | u | Desconectador hidràulic amb rosca de DN 32, model BA 6600 o equivalent. Apte per a fluids de categoria 4, fabricat en bronze, inclueix filtre, de 10 bar de pressió nominal, Temperatura màxima de treball 60ºC. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN81P001 | u | Desconectador hidràulic amb rosca de DN 32, model BA 6600 o equivalent. Apte per a fluids de categoria 4, fabricat en bronze, inclueix filtre, de 10 bar de pressió nominal, Temperatura màxima de treball 60ºC. | 1 |  | x | 659.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-536 | EN912187 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN912180 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt | 1 |  | x | 243.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-537 | EN9123A7 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN9123A0 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt | 1 |  | x | 453.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-538 | EN91442710 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 200 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 220 SMR Marca IBAIONDO o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN914420X11 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 200 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 220 SMR Marca IBAIONDO o equivalent | 1 |  | x | 447.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-539 | EN91442711 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 100 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 100 SMR-P Marca IBAIONDO o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN914420X12 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 100 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 100 SMR-P Marca IBAIONDO o equivalent | 1 |  | x | 209.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-540 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 105.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-541 | ENC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent | 1 |  | x | 175.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-542 | ENC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent | 1 |  | x | 97.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-543 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 293.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-544 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE18300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 19.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-545 | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE19300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 31.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-546 | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.8 mm de diàmetre | 1 |  | x | 56.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-547 | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.8 mm de diàmetre | 1 |  | x | 112.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-548 | ENE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE1D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.8 mm de diàmetre | 1 |  | x | 202.74 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-549 | ENE2E307 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.68 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.62 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2E300 | u | Filtre colador per a muntar embridat, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa | 1 |  | x | 247.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-550 | ENFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' 1/2 polzada | 1 |  | x | 62.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-551 | ENH1XX60 | u | Bomba centrífuga d'aspiració axial model CME 3-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N marca GRUNDFOS o equivalent Bomba centrífuga d'aspiració axial compacta, fiable, horitzontal i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. Les peces de la bomba destinades al contacte amb el líquid són d'acer inoxidable. El tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat, i posseeix un disseny especial. La connexió de les canonades es duu a terme per mitjà de rosques de canonada Whitworth internes, Rp (ISO 7/1). La bomba està equipada amb un motor asíncron de 3 fases, refrigerat per ventilador i muntat sobre suports. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referencia: 98394784 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH1XX60 | u | Bomba centrífuga d'aspiració axial model CME 3-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N marca GRUNDFOS o equivalent Bomba centrífuga d'aspiració axial compacta, fiable, horitzontal i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. Les peces de la bomba destinades al contacte amb el líquid són d'acer inoxidable. El tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat, i posseeix un disseny especial. La connexió de les canonades es duu a terme per mitjà de rosques de canonada Whitworth internes, Rp (ISO 7/1). La bomba està equipada amb un motor asíncron de 3 fases, refrigerat per ventilador i muntat sobre suports. | 1 |  | x | 1139.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-552 | ENH1XX70 | u | Bomba en línia model TPE 32-80/2 A-O-A-BQQE-CAB marca GRUNDFOS o equivalent Bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN amb variador de freqüència integrat i fins a classes d'eficiència IE5 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referència: 98112498 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH1XX70 | u | Bomba en línia model TPE 32-80/2 A-O-A-BQQE-CAB marca GRUNDFOS o equivalent Bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN amb variador de freqüència integrat i fins a classes d'eficiència IE5 | 1 |  | x | 2741.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-553 | ENH1XX80 | u | Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada CME 10-1 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N de GRUNDFOS o equivalent, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, amb un caudal calculat de 9000 l/h i una l'açada de bomba de 9.501m, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH1XX80 | u | Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada CME 10-1 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N de GRUNDFOS o equivalent, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, amb un caudal calculat de 9000 l/h i una l'açada de bomba de 9.501m, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 1445.22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-554 | ENX3Z527 | u | Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, filtres, vàlvules (tall, retenció i seguretat) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´ Model GDSBALT-NIZA 10.4 MT TT de Hasa o equivalent. Inclou quadre de control, totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNX3X527 | u | Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, filtres, vàlvules (tall, retenció i seguretat) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´ Model GDSBALT-NIZA 10.4 MT TT de Hasa o equivalnet. Totalment instal·lada i en funcionament. | 1 |  | x | 3151.71 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-555 | EPM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7EM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors | 1 |  | x | 507.87 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-556 | EP11X000 | u | Equip de captació format pels seguents elements: Antena UHF VIP-445 Antena omnidireccional para FM Antena DAB 10 Mástil 2 m 40/2 Garra de superficie 30 cm. Perfil U . Base 200x200 Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Antena parabólica 78 cm PF Soporte de pared largo para parábolas PF Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Conversor LNB universal individual 1 salida Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP11X000 | u | Equip de captació format pels seguents elements: Antena UHF VIP-445 Antena omnidireccional para FM Antena DAB 10 Mástil 2 m 40/2 Garra de superficie 30 cm. Perfil U . Base 200x200 Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Antena parabólica 78 cm PF Soporte de pared largo para parábolas PF Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Conversor LNB universal individual 1 salida Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Totalment instal·lat i comprovat. | 1 |  | x | 186.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-557 | EP12X001 | u | Amplificador de linea FI TLA-340 LTE. Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus ´´´´F´´´´ femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP12X001 | u | Amplificador de linea FI TLA-340 LTE. Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus ´´´´F´´´´ femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3. Totalment instal·lat i comprovat. | 1 |  | x | 283.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-558 | EP12X120 | u | Equip de capçalera format pels seguents elements: Amplificador DSA FM Amplificador DSA DAB Amplificador monocanal UHF50dB DSA23 LTE Amplificador monocanal UHF50dB DSA26 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA27 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA29 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA31 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA33 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA34 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA41 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA44 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA47 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA48 LTE Amplificador cabecera FI THA-340 LTE Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Puente de mezcla/desmezcla DSA. Chasis soporte para módulos y fuente de alimentación serie D Fuente de alimentación 2600 DSA Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Derivador 4 salidas 20 dB de atenuación EST 4-20 Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP12X120 | u | Equip de capçalera format pels seguents elements: Amplificador DSA FM Amplificador DSA DAB Amplificador monocanal UHF50dB DSA23 LTE Amplificador monocanal UHF50dB DSA26 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA27 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA29 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA31 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA33 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA34 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA41 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA44 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA47 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA48 LTE Amplificador cabecera FI THA-340 LTE Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Puente de mezcla/desmezcla DSA. Chasis soporte para módulos y fuente de alimentación serie D Fuente de alimentación 2600 DSA Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Derivador 4 salidas 20 dB de atenuación EST 4-20 Totalment instal·lat i comprovat. | 1 |  | x | 1048.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-559 | EP21312X39 | u | Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP21312X39 | u | Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI | 1 |  | x | 499.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-560 | EP2131RN03 | u | Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 NX0881 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN03 | u | Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 50.45 | =
| BP2131RN02 | u | Suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 13.56 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-561 | EP2131RN04 | u | Mòdul de paret per a tirador de bany NX062 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN04 | u | Mòdul de paret per a tirador de bany de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 52.62 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-562 | EP2131RN05 | u | Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN05 | u | Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 7.05 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-563 | EP2131RN06 | u | Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN06 | u | Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 3.26 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-564 | EP2131RN07 | u | Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN07 | u | Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 107.42 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-565 | EP2131RN08 | u | Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN08 | u | Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o eq. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 1302 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-566 | EP2131RN09 | u | Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN09 | u | Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 87.89 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-567 | EP2131RN10 | u | Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN10 | u | Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 179.03 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-568 | EP2131RN11 | u | Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN11 | u | Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 449.19 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-569 | EP2131RN13 | u | Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143 |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BP2131RN13 | u | Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143 | 1 |  | x | 3.15 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-570 | EP2131RN14 | u | Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN14 | u | Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 13.02 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-571 | EP2131RN15 | u | Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP2131RN15 | u | Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1 |  | x | 4939.46 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-572 | EP2131RN16 | u | Incorporació del sistema de control de pulsera existent al sistema de gestió nou de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 56 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 57.2699 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-573 | EP31X01 | u | Posta en servei del sistema de megafonia. Ajust de nivells d'audio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats, explicació de la utilització dels equips, programació, si es necessari, de paràmetres i ajust en sistemes controlats per ordenador. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-575 | EP32RN01 | u | Sistema d'informació de dades energètiques de l'edifici Televisor LED de 50´´ + CPU Inclou televisor LED 4K Samsung model AU8005 o equivalent i CPU connectada al televisor per a la transmissió de dades energètiques. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32RN02 | u | Mini CPU connectada a televisor per a l'emmagatzematge i transmissió de dades energètiques de l'edifici. | 1 |  | x | 651 | =
Subtotal material
Altres
| BP32RN01 | u | Televisor LED 4K de 50´´ model AU8005 marca Samsung o equivalent. | 1 |  | x | 682.47 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-576 | EP32Z201 | u | Reproductor CD/MP3/USB/SD, control RS232 y mando a distancia incluido. 1RU. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ201 | u | Reproductor CD/MP3/USB/SD, control RS232 y mando a distancia incluido. 1RU. | 1 |  | x | 196.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-577 | EP32Z202 | u | Mesa de mezclas 6 canales micro-linea-insert + 2 de linea stereo, 2 envios auxiliares pre-post, eq. de 3 bandas con seleccion de frecuencia en la banda de medios, mute, phantom. Alimentacion interna (de 90 a 240v) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ202 | u | Mesa de mezclas 6 canales micro-linea-insert + 2 de linea stereo, 2 envios auxiliares pre-post, eq. de 3 bandas con seleccion de frecuencia en la banda de medios, mute, phantom. Alimentacion interna (de 90 a 240v) | 1 |  | x | 202.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-578 | EP32Z203 | u | Etapa de Potencia 2 X 280 W a 4 Ohm.2 X 185 W a 8 Ohm,2 X 280 W a 4 Ohm,2 X 430 W a 2 Ohm. o 2 X300 W a 70/100 V. Control de ganancia trasero, filtros paso-alto seleccionables, circuitos de protección y ventilación |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ203 | u | Etapa de Potencia 2 X 280 W a 4 Ohm.2 X 185 W a 8 Ohm,2 X 280 W a 4 Ohm,2 X 430 W a 2 Ohm. o 2 X300 W a 70/100 V. Control de ganancia trasero, filtros paso-alto seleccionables, circuitos de protección y ventilación | 1 |  | x | 701.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-579 | EP32Z207 | u | Sistema inalámbrico dual de mano/solapa COMBO PG de hasta 12 frecuencias compatibles, compuesto por receptor dual BLX88, emisor de petaca BLX1 con cápsula de solapa CVL-B/C, y emisor de mano BLX2/PG58. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ207 | u | Sistema inalámbrico dual de mano/solapa COMBO PG de hasta 12 frecuencias compatibles, compuesto por receptor dual BLX88, emisor de petaca BLX1 con cápsula de solapa CVL-B/C, y emisor de mano BLX2/PG58. | 1 |  | x | 526.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-580 | EP32Z214 | u | Conmutador escalador para presentaciones de seis entradas conforme a HDCP. Integra fuentes HDMI, de vídeo analógico y audio en sistemas de presentación. Cuatro entradas HDMI y dos entradas universales de vídeo analógico. Dos salidas HDMI simultáneas. Dos entradas de micrófono/línea con alimentación phantom de 48 V. Embebido de audio HDMI. Desembebido de audio HDMI. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ214 | u | Conmutador escalador para presentaciones de seis entradas conforme a HDCP. Integra fuentes HDMI, de vídeo analógico y audio en sistemas de presentación. Cuatro entradas HDMI y dos entradas universales de vídeo analógico. Dos salidas HDMI simultáneas. Dos entradas de micrófono/línea con alimentación phantom de 48 V. Embebido de audio HDMI. Desembebido de audio HDMI. | 1 |  | x | 930.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-581 | EP32Z216 | u | Suministre i col·locació de projector 3 LCD, panells i polaritzadores inorgànics, WUXGA (1920 x 1200). 4.500 lúmens ANSI. Contraste 5.000:1 Ratio (1.1-1.8:1) Zoom x 1.6. Conexions: 2 x HDMI, 2 xD-Sub 15. Filtre i Làmpara fins a 7.000hores. Desconexió directa. Diseny anti-pols(bloqc òptic sellejat). Control por xarxa via web. Keystone Correction. Pes 4,9 Kg.Altaveu de 10w. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ216 | u | Proyector 3 LCD, paneles y polarizadores inorgánicos, WUXGA (1920 x 1200). 4.500 lúmens ANSI. Contraste 5.000:1 Ratio (1.1-1.8:1) Zoom x 1.6. Conexiones: 2 x HDMI, 2 x D-Sub 15. Filtro y Lámpara hasta 7.000horas. Desconexión directa. Diseño anti-polvo (bloque óptico sellado). Control por red vía web. Keystone Correction. Peso 4,9 Kg. Altavoz de 10w. | 1 |  | x | 1833.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-582 | EP32Z231 | u | Sistema compacte Full Range de 2 víes. Incorpora un altaveu de 8´´ per a greus i motor de compressió d'aguts amb difussor 800x800. Resposta en freqüència desde 60Hz fins a 20kHz amb capacitat de potència de 150W RMS i fins 600W Peak i 120dB de SPL màxim. Dissenyada per a ús sobre trípode, monitor de terra i instal·lació fixa, inclou punts de volat M10. Dimensions 475x279x255mm i 8,4kg de pes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ205 | u | Altavoz instalación High-Power: 200 W. Woofer 8´´ negro. Woofer 8´´. Motor de compresión de agudos de 1´´ con transformador 70-100V con selector de potencia integrado (8 Ohm seleccionable). DMT™ (Directivity Matched Transition). Blanco y negro.IP54 , soporte incluido X-Mount™. | 1 |  | x | 439.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-583 | EP32Z333 | u | Pantalla elèctrica de projecció SPACE de mesura total/projecció 2,40x1,5m, amb motor standard en caixa de 11x11cm color blanc. Inclou comandament RF per al seu accionament. Inclou anclatges a sostre o paret. Format 16:10. Tela de projecció frontal Blanc Mate Din 19045 Tipo D, guany 1:1,1 ignífuga, Classe 1, segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP32UZ333 | u | Pantalla elèctrica de projecció SPACE de mesura total/projecció 2,40x1,5m, amb motor standard en caixa de 11x11cm color blanc. Inclou comandament RF per al seu accionament. Inclou anclatges a sostre o paret. Format 16:10. Tela de projecció frontal Blanc Mate Din 19045 Tipo D, guany 1:1,1 ignífuga, Classe 1, segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm. | 1 |  | x | 862.77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-584 | EP35AAF7 | U | Altaveu circular de sostre per a muntatge empotrat, amb altaveu bicon de 12 cm (5´´) de diàmetre i 6 W de potència RMS per a línia de 100 V mòdel OPTIMUS-TOA ref. PC-1869F00 d'Optimus o equivalent. Disposa de diferents tomes de potència seleccionable a 6, 3, 1,5 i 0,8 W. Resposta en freqüència de 80 a 18000 Hz. Sensibilitat 99 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensions diàmetre 180x80 mm. Reixeta en alumini blanc RAL9010. Connectors ceràmics i fusible tèrmic. Certificació per a sistemes d'evacuació i alarma per veu EN-54-24. Muntatge ràpid mitjançant molles. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP35AAF7 | u | Altaveu circular de sostre per a muntatge empotrat, amb altaveu bicon de 12 cm (5´´) de diàmetre i 6 W de potència RMS per a línia de 100 V mòdel OPTIMUS-TOA ref. PC-1869F00 d'Optimus o equivalent. Disposa de diferents tomes de potència seleccionable a 6, 3, 1,5 i 0,8 W. Resposta en freqüència de 80 a 18000 Hz. Sensibilitat 99 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensions diàmetre 180x80 mm. Reixeta en alumini blanc RAL9010. Connectors ceràmics i fusible tèrmic. Certificació per a sistemes d'evacuació i alarma per veu EN-54-24. Muntatge ràpid mitjançant molles. | 1 |  | x | 49.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-585 | EP35AAF8 | U | Projector acústic 20 W RMS línia de 100 V mòdel OPTIMUS ref. SP-20EN d'Optimus o equivalent. Selecció de impedància mitjançant conmutador, amb possibilitat de connexió a 20, 10, 5 i 2,5 W, així com a baixa impedànica de 8 ohm. Resposta en freqüència de 140 a 20000 Hz. Pressió acústica màxima de 106 dB SPL a 20 W 1 m. Recinte cilindric estret de ABS blanc RAL 9016. Reixeta d'alumini extrusionat blanc. Anclatge orientable metàl·lic incluït. Protecció IP-66. Compleix normativa d'evacuació BS-5839 p8. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP35AAF8 | u | Projector acústic 20 W RMS línia de 100 V mòdel OPTIMUS ref. SP-20EN d'Optimus o equivalent. Selecció de impedància mitjançant conmutador, amb possibilitat de connexió a 20, 10, 5 i 2,5 W, així com a baixa impedànica de 8 ohm. Resposta en freqüència de 140 a 20000 Hz. Pressió acústica màxima de 106 dB SPL a 20 W 1 m. Recinte cilindric estret de ABS blanc RAL 9016. Reixeta d'alumini extrusionat blanc. Anclatge orientable metàl·lic incluït. Protecció IP-66. Compleix normativa d'evacuació BS-5839 p8. | 1 |  | x | 113.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-586 | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.001 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.001 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP43C6A1 | U | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa | 1 |  | x | 1.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-587 | EP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5) | 1 |  | x | 0.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-588 | EP4ACFO1 | m | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP4ACFO1 | M | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, | 1 |  | x | 4.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-589 | EP73P001 | u | Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat máxima de 1,5A. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.133 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP73P001 | u | Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat máxima de 1,5A. | 1 |  | x | 52.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-590 | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP73PVD1 | U | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, I CERTIFICADA, | 1 |  | x | 11.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-591 | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP73TIR1 | U | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 1 |  | x | 5.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-592 | EP74ANMA | u | Subministament i col.locació d'equip de bucle d'equip de bucle magnètic SALESA model LOGIBIT PL30 o equivalent, dissenyat per a cobrir fins a 450 m2. S'inclou cable de 1,5 mm accessoris, suports i part proporcional de materialauxiliar de muntatge. S'inclou posta en marxa i proves de correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BP74ANMA | U | Subministament i col.locació d'equip de bucle d'equip de bucle magnètic SALESA model LOGIBIT PL30 o equivalent, dissenyat per a cobrir fins a 450 m2. S'inclou cable de 1,5 mm accessoris, suports i part proporcional de materialauxiliar de muntatge. S'inclou posta en marxa i proves de correcte funcionament. | 1 |  | x | 1982.74 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-593 | EP74E343 | u | Trasllat de equips i linies de rack de telecomunicacions informàtic existent a nou rack 0. Inclou: - Protecció de rack existent durant l'obra - Desmuntatge de racks existent. - Trasllat de cablejat de racks existents a nou rack (identificació de línies, grimpat i desgrimpat de línies i certificació de línia modificada). - Trasllat d'escomesa de fibra. - Trasllat de pachpannel i accessoris de rack existent. - Trasllat d'equipament informàtic (desmuntatge, muntatge i comprovació). - Maniguets per la connexió de l'equipament informàtic. Totalment instal·lat connexionat i comprovacions addients, per a la seva posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 100 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 100 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-594 | EP74S811 | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP74S810 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable | 1 |  | x | 978.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-595 | EP74Z100 | u | Armari metàl·lic Rack 19´´ de 12U d'alçada amb rodes i porta de vidre amb clau. Inclou regleta de corrent i tapes cegues necessàries. Disposa de sistema anticops que amortitza i absorbeix les vibracions. Disposa de calaix de 3U amb tanca i clau. Inclou rodes. Dimensions: 86*68*61cm |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP74Z100 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, | 1 |  | x | 461.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-596 | EP7EM001 | u | Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24 o equivalent, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V. Totalment intalat i programat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7EM001 | u | Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 1 |  | x | 1440.4 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-597 | EP7EV001 | u | Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment, connectada i programada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7EV001 | u | Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada | 1 |  | x | 258.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-598 | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z2DA1 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables | 1 |  | x | 38.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-599 | EP7Z6414 | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7Z6414 | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm | 1 |  | x | 45.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-600 | EP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.333 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot | 1 |  | x | 131.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-601 | EP7ZE161 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.167 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZE161 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal | 1 |  | x | 43.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-602 | EP7ZPAV1 | u | Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7ZPAV1 | U | Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques | 1 |  | x | 38.7 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-603 | EPA1X300 | u | Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), resolució 1920x1080p @ 60fps, amb un abast de fins a 30metres per infrarojos, sensibilitat de 0,002 lux color, per a ús interior, alimentació PoE, protecció IK10, amb 6 modes d'anàlisis de conducta, amb suport per a muntar superficialment. Inclòs tots els accessoris necessaris. Model DS-2-CD5126G0-IZS del fabricant HIKVISION o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPA1X300 | u | Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), resolució 1920x1080p @ 60fps, amb un abast de fins a 30metres per infrarojos, sensibilitat de 0,002 lux color, per a ús interior, alimentació PoE, protecció IK10, amb 6 modes d'anàlisis de conducta, amb suport per a muntar superficialment. Inclòs tots els accessoris necessaris. Model DS-2-CD5126G0-IZS del fabricant HIKVISION o equivalent. | 1 |  | x | 570.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-604 | EPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. | 1 |  | x | 1537.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-605 | EPACX100 | u | Servidor de gravació model DS-9632I-I16 de la marca HIKVISION o equivalent, amb una capacitat de discos de 8TB. Amb un sofware de gestió iVMS4200 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPACX100 | u | Servidor de gravació model DS-9632I-I16 de la marca HIKVISION o equivalent, amb una capacitat de discos de 8TB. Amb un sofware de gestió iVMS4200 | 1 |  | x | 1801.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-606 | EPCC0015 | m | Cable coaxial de 75 ohms per a una frequencia entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPCC0015 | M | Cable coaxial de 75 ohms per a una frequencia entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). | 1 |  | x | 0.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-607 | EPCC0086 | u | Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material. instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPCCA085 | U | Embellidor per a tv-fm/fi. | 1 |  | x | 0.44 | =
| BPCC0086 | U | Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material | 1 |  | x | 4.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-608 | EPCCX001 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPCCX001 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. | 1 |  | x | 8.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-609 | EPCCX002 | u | Derivador EST 2-15 de 2 sortides tipus a (15 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPCCX002 | u | Derivador EST 2-15 de 2 sortides tipus a (15 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. | 1 |  | x | 8.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-610 | EPCCX003 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (10 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPCCX003 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (10 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. | 1 |  | x | 8.84 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-611 | EPCCX004 | u | PAU Distribuidor 5 sortides EST-PAU 1051. Blindat amb connexions ràpides per a instal·lacions de distribució de senyals de 5-2400 MHz. Disposa de connexió ràpida extra amb càrrega interna de 75 Ohms. Atenuació de distribució: 12.5-17.5 dB. Totalment instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 25 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPCCX004 | u | PAU Distribuidor 5 sortides EST-PAU 1051. Blindat amb connexions ràpides per a instal·lacions de distribució de senyals de 5-2400 MHz. Disposa de connexió ràpida extra amb càrrega interna de 75 Ohms. Atenuació de distribució: 12.5-17.5 dB. | 1 |  | x | 15.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-612 | FDKZHEC4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDKZHEC0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 1 |  | x | 76.72 | =
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0053 |  | x | 38.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-613 | FG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-614 | GDB1U055R | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, 15 cm de gruix, armada amb una malla electrosoldada ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, en una quantia d'10,66 kg d'acer per m2 (GDB1U05x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.34 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.34 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B34136 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.05 |  | x | 3.94 | =
| B065960B | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.175 |  | x | 75.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-615 | GJM4U010 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM4U010 | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 1 |  | x | 167.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-616 | J0606504 | u | Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BV216504 | u | Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 1 |  | x | 22.47 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-617 | J060D10C | u | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BV21D10C | u | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 1 |  | x | 15.29 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-618 | J0604400R | u | Provetes en formigó existent. Inclou: -Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni -Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 -Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 75x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3. -Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi -Informe resultats |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BV21440X | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3. Inclou part proporcional d'informe de resultats. | 1 |  | x | 18.45 | =
| BV21AC0X | u | Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 | 1 |  | x | 175.02 | =
| BVZZ2C00 | km | Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni | 6 |  | x | 2.61 | =
| B0714000 | kg | Morter sintètic epoxi de resines epoxi | 2 |  | x | 2.72 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-619 | J2VGW700R | u | Estudi geotècnic 20415 Centre Català Geotècnia visat o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4200.84
P-620 | J2VGWXECA | u | Aixecament topogràfic de totes les plantes un cop realitzat l'enderroc de tots els elements divisoris, amb replanteig de tots els elements perimetrals, pilars estructurals i divisòries que es mantenen. Lliurament d'arxius CAD. Inclou planta soterrani, planta baixa, planta 1a, planta 2a, planta 3a, planta 4a i coberta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4173.75
P-621 | J441J108 | u | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BV25J108 | u | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | 1 |  | x | 657.51 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-622 | J441Z0CQ | u | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64792.92
P-623 | JFV59709 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa d'oxigen de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BVAF9709 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa d'oxigen de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT | 1 |  | x | 651 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-624 | JGV18101 | u | Legalització de la instal·lació segons exigències REBT i Organismes, inclús projecte d'instal·lació tèrmica i direcció tècnica, inclou gestions i abonament de publicacions i tramitacions necessàries per a la posta en marxa en funcionament de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7397.19
P-625 | K1641011R | u | Cala d'inspecció de l'armadura d'un pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, per determinar l'armat en dues de les seves cares, tant l'armat longitudinal com el transversal. Inclou restitució de la volumetria amb pont d'unió i morters de reparació per a formigó. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 10 |  | x | 0.93 | =
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 1 |  | x | 6.24 | =
Subtotal material
Altres
| %NAAA | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 36.236 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-626 | K168Z004 | u | Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-627 | K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall amb serra de disc per delimitar la zona d'actuació i treballs auxiliars d'apuntalament si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 6.375 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-628 | K2148334 | m3 | Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 1.25 | /R | x | 28.67 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.5 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 5.5 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 1.25 | /R | x | 7.3 | =
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2.75 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-629 | K21484A1 | m | Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.1 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.1 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-630 | K2148D34 | m2 | Enderroc de forjat de llosa massissa de formigó armat i impermeabilització i capes d'acabat superior, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall amb serra de disc en el límit de la pèrgola a enderrocar, l'enderroc de tots els elements que conformen la pèrgola, la retirada de remats perimetrals contra l'edifici existent i qualsevol altre element que conformi la pèrgola. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.3 | /R | x | 28.67 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.5 | /R | x | 17.05 | =
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.3 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-631 | K2148B33R | m2 | Enderroc de forjat ceràmic, a mà i amb petita maquinària i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, deixant les armadures sense tallar al voltant del forjat que no s'enderroca (K2148B3x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.8 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.21 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.4 | /R | x | 17.05 | =
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.21 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-632 | K214U077R | m | Formació de tall a l'entrebigat del forjat ceràmic adjacent a les jàsseres de formigó que s'han de reforçar amb fibra de carboni i posterior ataconat un cop reforçada la jàssera. Inclou: - repicat del revestiment de guix inferior del forjat per determinar la situació exacta de biguetes i entrebigat adjacent a les jàssers que s'han de reforçar a tallant (fibra de carboni ha de passar verticalment per l'entrebigat del forjat per adheri-se al lateral de les jàsseres de formigó existent) - formació de trepants verticals que travessin el cantell total del forjat existent per situar exactament la situació de l'entrebigat per la cara superior del forjat - tall de disc de l'entrebigat per la cara inferior i per la cara superior del forjat - tall de disc separat de l'anterior 3-5cm de forma que es permeti el pas posterior de la fibra de carboni de reforç de les jàsseres - Un cop reforçat les jàsseres (reforç no inclós en aquesta partida) s'ataconarà l'espai restant entre l'entrebigat i la jàssera amb morters de reparació - Resposició del revestiment de guix (K214U07x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.85 | /R | x | 28.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.2 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200KD00 | h | Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant | 0.5 | /R | x | 607.6 | =
| C200H000 | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.5 | /R | x | 8.92 | =
Subtotal maquinària
Material
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.3 |  | x | 0.13 | =
| B0716000 | kg | Morter expansiu | 20 |  | x | 0.72 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 3 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-633 | K2182300R | m | Repicat puntual d'enguixat inferior bigueta ceràmica de 10cm d'ample, en zones alternades de l'edifici de 10cm d'ample, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K218230x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-634 | K2195D24 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-635 | K21EANS1 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge de planta de refredament, bomba de calor, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou els mitjans d'elevació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 0.27
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 5 | /R | x | 54.37 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-636 | K21ERN01 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge d'unitat terminal climatitzadora, desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou tots els accessoris necessaris i mà d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 14.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 14.3515 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-637 | K2216212 | m3 | Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 1,5 m, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 5.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-638 | K2231211R | m3 | Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (K223121x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-639 | K2315517 | m2 | Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 4.4 |  | x | 0.37 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.08 |  | x | 1.48 | =
| B0D61110 | m3 | Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos | 0.005 |  | x | 75.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-640 | K31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.15 | /R | x | 168.7 | =
Subtotal maquinària
Material
| B065960B | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 75.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-641 | K31DC100 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.45 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.45 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.15 |  | x | 1.48 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 6.6 |  | x | 0.37 | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.004 |  | x | 276.91 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.68 | =
| B0A14300 | kg | Filferro recuit de diàmetre 3 mm | 0.102 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-642 | K33535G1 | m3 | Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.96 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.24 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B065960C | m3 | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 75.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-644 | K33DD103 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 1.05 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 1.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.002 |  | x | 276.91 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.68 | =
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.15 |  | x | 1.5 | =
| B0D61110 | m3 | Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos | 0.013 |  | x | 75.8 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.2 |  | x | 0.37 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.15 |  | x | 1.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-645 | K33Z1111 | m3 | Ataconat de maó massís en recalçats amb morter expansiu |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.25 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 10.5 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F17251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 378.997 |  | x | 0.33 | =
| B0716000 | kg | Morter expansiu | 530.985 |  | x | 0.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-646 | K3D13173 | m | Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R Inclou connectors 4Ø25 mm de 70 cm de longitud soldats al tub dels micropilons segons detalls de projecte, previ repicat del formigó que cubreix el micropilò i amolat previ a la soldadura dels dos elements, per a connexió amb encep definitiu. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C3H11250 | h | Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de diàmetre | 0.3 | /R | x | 108.76 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0511601 | t | Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.036 |  | x | 122.79 | =
| B3DB6C30 | m | Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix | 1.02 |  | x | 18.89 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.023 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-647 | K3DZ2000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C3HZ2000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons | 1 | /R | x | 2151.56 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-648 | K3F515J4 | m3 | Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.18 | /R | x | 168.7 | =
Subtotal maquinària
Material
| B065960A | m3 | Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 78.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-649 | K3FDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.6 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.65 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.5 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 3 |  | x | 0.37 | =
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.004 |  | x | 276.91 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.15 |  | x | 1.48 | =
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-650 | K3Z112P1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06NLA2C | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20 | 0.108 |  | x | 65.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-651 | K4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.02 | /R | x | 3.37 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-652 | K4415115R | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z5016 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 1 |  | x | 2.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-653 | K442512C | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z5026 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 1 |  | x | 2.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-654 | K44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 28.67 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 3.37 | =
Subtotal maquinària
Material
| B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-655 | K45R11A4 | m2 | Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.17 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.96 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.03 | /R | x | 16.96 | =
| CZ171000 | h | Equip de raig de sorra | 0.03 | /R | x | 4.34 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 3.44 |  | x | 6.24 | =
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 80 |  | x | 0.93 | =
| B03L-05MU | t | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm | 0.035 |  | x | 177.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-656 | K45R31A4 | m | Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.343 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.11 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ171000 | h | Equip de raig de sorra | 0.03 | /R | x | 4.34 | =
| CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.03 | /R | x | 16.96 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 20 |  | x | 0.93 | =
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 3 |  | x | 6.24 | =
| B03L-05MU | t | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm | 0.035 |  | x | 177.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-657 | K45RA2A1 | m | Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 45 |  | x | 0.93 | =
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 1.5 |  | x | 6.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-658 | K45RB010 | m | Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-659 | K45RC000 | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.8 |  | x | 6.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-660 | K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.6 |  | x | 15.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-661 | K45RDR55R | m | Ataconat de l'espai entre biguetes de formigó existents i l'estructura metàl·liques de reforç amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Unitat d'amidament m lineal de bigueta ataconada. (K45RDR5x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 0.75 |  | x | 0.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-662 | K4B83000R | kg | Armadura de reforç de negatiu sobre forjat existent, embegut dins la capa de compressió nova (no inclosa) AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (K4B8300x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.012 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.009 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.2 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-663 | K4BP1112 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.16 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.125 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.16 | /R | x | 3.71 | =
| C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.71 |  | x | 0.69 | =
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.1 |  | x | 18.49 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-664 | K4BP1116 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.125 | /R | x | 28.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.22 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 0.125 | /R | x | 1.71 | =
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.22 | /R | x | 3.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 0.2 |  | x | 18.49 | =
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.16 |  | x | 0.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-665 | K4C31520 | m | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D62B60 | cu | Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos | 0.01 |  | x | 12.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-666 | K4C91510 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.45 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.25 |  | x | 0.37 | =
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.006 |  | x | 25.8 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.045 |  | x | 1.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-667 | K4CC1010 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.6 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.05 |  | x | 1.48 | =
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.01 |  | x | 49.43 | =
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2 |  | x | 0.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-668 | K4S15550 | m | Substitució funcional de bigueta de ceràmica per a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa d'acer galvanitzat de perfils d'acer conformats en fred amb connectors i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament col·locat amb tacs químics |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 0.001 | /R | x | 25.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B445C800 | u | Connector bigueta telescòpica amb bigueta existent, de 8 mm de diàmetre i 70 mm de llargària | 6 |  | x | 0.48 | =
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.05 |  | x | 15.44 | =
| B0A63H00 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.2 |  | x | 4.63 | =
| B4458T00 | m | Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer telescòpica | 0.4 |  | x | 11.01 | =
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 5 |  | x | 0.93 | =
| B4455550 | u | Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de fins a 5 m de llargària, de planxa d'acer galvanitzat, formada per perfils d'acer conformats en fred amb connectors | 0.25 |  | x | 161.36 | =
| B2RA73G1 | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.001 |  | x | 24.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-669 | K4S51440R | u | Preparació de la superficie de formigó de jàssera existent i posterior col·locació de resines epoxi entre la platina i la jàssera formigó. Àmbit: platina de recolzament lateral a la jàssera menor o igual a 60x60cm Inclou: - prèvia neteja i sanejament dels laterals de formigó sobre les quals es recolzaran les platines - fixació de les platines (no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components (K4S514xx) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.01 | /R | x | 16.96 | =
| CZ171000 | h | Equip de raig de sorra | 0.01 | /R | x | 4.34 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.5 |  | x | 15.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-670 | K4S514CNR | m | Preparació de la superficie de formigó de pilar existent i posterior col·locació de resines epoxi entre l'acer de lempressillat i el pilar de formigó. Inclou: - prèvia neteja i sanejament de les arestes dels pilars de formigó sobre les quals es recolzaran el perfils - fixació dels perfils i platines (perfils i platines no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components - reblert/ataconat dels forats fets al forjat ceràmic pels passadors Criteri d'amidament: m de pilar reforçat, inclosa repercusió de base i cap de reforç. (K4S514Cx) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.8 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.075 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.1 | /R | x | 16.96 | =
| CZ171000 | h | Equip de raig de sorra | 0.1 | /R | x | 4.34 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 4 |  | x | 15.44 | =
| B03L-05MU | t | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm | 0.035 |  | x | 177.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-671 | K4S5U0000 | u | Recrescut del gruix de nan de formigó existent de 60x45 cm i altura 1,60m, des de la solera de la planta inferior fins a la cara superior de la fonamentació. Inclou: - repicat superficial de les 4 cares del pilar existent per deixar la supefície rugosa - pont d'unió de resines epoxi de dos components entre formigó existent i nou - xarxat diàmetre 10/15x15 continu envoltant el pilar - encofrat perimetral - formigó HA-25-B-10-IIa - desencofrat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.34 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 1.34 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200D000 | h | Vibrador d'agulla | 0.36 | /R | x | 1.26 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.06 |  | x | 2.68 | =
| B0D75000 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 6 |  | x | 8.96 | =
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.101 |  | x | 1.48 | =
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 1.5 |  | x | 15.44 | =
| B065760B | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.18 |  | x | 78.27 | =
Subtotal material
Altres
| %NAAA | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 2.5 |  | % | 200.5744 | =
Subtotal altres
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-672 | K4S5U000R | m | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 70 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5U00x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.5 |  | x | 15.44 | =
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 2 |  | x | 0.93 | =
| B4SS150X | m | Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix | 1 |  | x | 40.21 | =
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.5 |  | x | 6.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-673 | K4S5U900R | m | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5Uxxx) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4SS1500 | m | Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix | 1 |  | x | 28.17 | =
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.5 |  | x | 6.24 | =
| B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 0.4 |  | x | 15.44 | =
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 2 |  | x | 0.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-674 | K4ZWMB01 | u | Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200F000 | h | Màquina taladradora | 0.05 | /R | x | 3.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0A63H00 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1 |  | x | 4.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-675 | K9S11222R | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat. Inclou tots els elements auxiliars i d'ancoratge necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.6 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z5026 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 9 |  | x | 2.02 | =
| B0B5122X | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm | 1.03 |  | x | 65.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-676 | KB121AEM | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB121AE0 | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària | 1 |  | x | 91.3 | =
| B0A62F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-677 | KD351840 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.43 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.28 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 0.28 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| BD351840 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 334.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-678 | KEC4M080 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 150 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 150kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Inclou mànega de vapor de goma de 80mm, kit d'entrada de vapor de 80, a 180graus, kit d'entrada de vapor 40x4, a 90 graus, tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC4M082 | u | Kit d'entrada de vapor 80, 180 graus | 1 |  | x | 125.86 | =
| BEC4M086 | u | Llança distribuïdora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm | 4 |  | x | 250.64 | =
| BEC4M083 | u | Kit d'entrada de vapor 40x4, 90 graus | 1 |  | x | 439.43 | =
| BEC4M085 | u | Tub de descarrega de condensació | 8 |  | x | 7.05 | =
| BEC4M084 | u | Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre. | 8 |  | x | 63.47 | =
| BEC4M080 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 150 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 150kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. | 1 |  | x | 22676.5 | =
| BEC4M081 | u | Mànega de vapor de la goma de 80mm | 1 |  | x | 117.72 | =
| BEC4M087 | u | Sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60ºC, sortda, humitat relativa 10-90%, Sortida 0-1 VDC-4-20MA | 2 |  | x | 178.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-679 | KEC4M081 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 180 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 180kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 6 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC4M088 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 180 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 180kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. | 1 |  | x | 25497.5 | =
| BEC4M084 | u | Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre. | 8 |  | x | 63.47 | =
| BEC4M087 | u | Sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60ºC, sortda, humitat relativa 10-90%, Sortida 0-1 VDC-4-20MA | 2 |  | x | 178.48 | =
| BEC4M085 | u | Tub de descarrega de condensació | 8 |  | x | 7.05 | =
| BEC4M086 | u | Llança distribuïdora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm | 4 |  | x | 250.64 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-680 | KF11H521 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF11H500 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 6.02 | =
| B0A71A00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.33 |  | x | 0.37 | =
| BFW11520 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar | 0.15 |  | x | 0.89 | =
| BFY11520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat | 0.5 |  | x | 0.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-681 | KF11M090 | u | Connexió de la nova instal·lació de gas a la xarxa existent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 4.928 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY11520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat | 1 |  | x | 0.16 | =
| BFW11520 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar | 1 |  | x | 0.89 | =
| BF11H500 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 6.02 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-682 | KF53M101 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 12 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.135 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.135 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5A400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.16 | =
| BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.04 | =
| BF53M101 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNEIX EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 12 mm. Segons normativa UNEIX EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNEIX EN 13348. | 1.02 |  | x | 2.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-683 | KF53M102 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 15 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFY5A600 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.18 | =
| BF53M102 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNEIX EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 15 mm. Segons normativa UNEIX EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNEIX EN 13348. | 1.02 |  | x | 3.22 | =
| BFW526B0 | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-684 | KF53M103 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 22 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BF53M103 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNEIX EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 22 mm. Segons normativa UNEIX EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNEIX EN 13348. | 1.02 |  | x | 4.77 | =
| BFW529B0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.96 | =
| BFY5A900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-685 | KJD35M01 | u | Comptador ultrasònic Octave o similar, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 100mm, al ramal |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM1M017 | u | Comptador ultrasònic Octave o similar, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 100mm, al ramal | 1 |  | x | 2767.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-686 | KK71M100 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 10x12 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.132 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.132 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK71M100 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 10x12 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 1 |  | x | 4.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-687 | KK71M101 | u | Presa ràpida d'OXIGEN CM, per a instal·lació en paret, amb marcatge CE Classe IIa (dispositiu Mèdic), amb traçabilitat (per lots en el monobloc i per data en la guia tovera de la vàlvula de filtre). Composta per cos MONOBLOC (patentat) que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula d'utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Caixa contenidora de la presa ràpida amb tapa basculant sobre la qual apareix la denominació i advertiments de seguretat. Segons UNEIX 737-1, UNEIX 736-6, NFS 90-155 i NFS 90-156. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK71M101 | u | Presa ràpida d'OXIGEN CM, per a instal·lació en paret, amb marcatge CE Classe IIa (dispositiu Mèdic), amb traçabilitat (per lots en el monobloc i per data en la guia tovera de la vàlvula de filtre). Composta per cos MONOBLOC (patentat) que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula d'utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Caixa contenidora de la presa ràpida amb tapa basculant sobre la qual apareix la denominació i advertiments de seguretat. Segons UNEIX 737-1, UNEIX 736-6, NFS 90-155 i NFS 90-156. | 1 |  | x | 39.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-688 | KK71M102 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 13x15 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK71U020 | u | Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 | 1 |  | x | 5.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-689 | KK71M103 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 20x22 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK71M103 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 20x22 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 1 |  | x | 7.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-690 | KK71U030 | u | Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK71U030 | u | Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 | 1 |  | x | 7.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-691 | KM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.4 | =
| BM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície | 1 |  | x | 16.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-692 | KP7E1E10 | u | Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BP7E1E10 | u | Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 1 |  | x | 231.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-693 | KQN2U000R | m | Escala metàl·lica recta, de 1m d'amplària, sobre 2 suports de perfils d'acer laminat (no inclosos), esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (KQN2U00x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQN2U001 | m | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat | 1 |  | x | 363.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-694 | KY03U003 | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.428 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.428 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.398 | /R | x | 9.31 | =
| C200H000 | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.353 | /R | x | 8.92 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-695 | KY03U005 | u | Obertura de forat de fins a a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-696 | L21MRN01 | u | Desmuntatge i posterior muntatge de la Central d'Incendis existent a la recepció de l'edifici a la planta baixa. Inclou cablejat, desmuntatge, muntatge i col·locació amb tots els accessoris necessaris, mà d'obra inclosa i la instal·lació necesasaria segons les modificacions de cablejat. També inclou tota la configuració de la mateixa juntament amb la dels altres elements que estiguin directament i indirectament relacionats. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 23 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 21.8736 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 20 |  | x | 0.74 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-697 | P127-ZBST | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització diària de bastida inclosa en el preu, durant tot el període que estigui muntada la bastida. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.08 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.04 | /R | x | 35.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0Y1-12V6 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 120 |  | x | 0.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-698 | P1D2-ZPPV | m2 | Protecció provisional de paviment o zona ajardinada amb tauler de fusta de pi, amb làmina separadora de polietilè sense adherir sota els taulons, inclòs desmuntatge i retirada de tots els elements. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.3 | /R | x | 28.71 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.265 |  | x | 1.5 | =
| B775-0KR5 | m2 | Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-699 | P2110-ZBDL | m3 | Enderroc de conjunt de volum de badalot ascensor i escala existent, amb parets de tancament ceràmiques revestides, forjat amb acabat de rasilla ceràmica, mimbell i qualsevol element que integri el volum, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.05 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.04 | /R | x | 82.79 | =
| C139-00LH | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t | 0.04 | /R | x | 94.89 | =
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.05 | /R | x | 7.3 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.04 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-700 | P2140-NOGE | u | NOTA GENERAL DE PRESSUPOST: La construcció actual ha de ser respectuosa i equilibrada amb el medi que l'envolta. El projecte preveu obtenir la màxima puntuació en una certificació tipus Leed. L'empresa constructora es comprometrà a treballar en aquesta direcció quedant inclosa dins el present pressupost. Per tal de reduir l'impacte ambiental de l'obra dels materials a seleccionar i instal·lar, aquest disposaran de certificació ambiental o auto declaració de producte. Els materials hauran de ser aprovats per la Direcció de l'obra. Com a mínim es seleccionaran 20 productes diferents de 5 fabricants diferents amb aquestes característiques. Totes les partides incloses en el present pressupost inclouran en els preus unitaris els següents conceptes: - Els preus unitaris presentats s'indicaran en PEM, incloent la part proporcional de costos indirectes (6%) i despeses auxiliars. - Sobre el total del pressupost s'aplicarà un increment del 13% en concepte de despeses generals i un increment del 6% en concepte de benefici industrial. - Els preus tindran repercutits qualsevol altre cost auxiliar associat a l'execució dels treballs que el contractista consideri. - Estaran inclosos tots els elements auxiliars per a la correcta execució dels treballs. - Els costos de la tramitació i pagament de totes les taxes i permisos que siguin necessaris per a la realització dels treballs, entre els quals s'inclouen transports especials, talls de carrers, treballs especials en cap de setmana o horari nocturn, despeses d'ocupació de la vorera, abocament d'aigües, etc., necessaris per a la correcta execució de les obres. L'import del pagament de la llicència d'obra SI anirà a càrrec de la propietat. -Tots els materials necessaris per a l'execució de l'obra, incloses pèrdues, minves, escapçadures, cavalcaments, etc. - Tots els elements del pressupost inclouran subministrament, elevació, col·locació en obra, muntatge, neteja i repàs final, amb tots els elements i accessoris, material auxiliar, ... necessaris per a la correcta execució, si no s'indica explícitament el contrari en el redactat de la partida. - La maquinària, estris, eines, bastides de qualsevol tipus o mitjans auxiliars d'elevació necessaris per a l'execució, inspecció i proves finals dels diferents elements, no indicats explícitament en les partides del pressupost, així com tots els mitjans d'elevació necessaris. - La mà d'obra directa i indirecta en cada moment necessària per a la perfecta execució dels treballs, incloent tots els costos i càrregues socials. - Tots els cànons i impostos propis de l'execució de les partides del pressupost, incloent cànons a abocadors de terra, el cànon d'abocament per lliurament a un gestor autoritzat de residus perillosos, d'elements de fibrociment amb amiant procedents de la demolició, gestió d'aigües freàtiques, etc, en cas que sigui d'aplicació i no s'indiqui explícitament en les partides del pressupost. - La col·locació i manteniment de les caixes generals de protecció, quadres i subquadres, distribució interior, il·luminació provisional i tots els elements que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres. - Totes les partides d'instal·lacions porten incloses les parts proporcionals de les ajudes de paleta i altres oficis necessaris, regates, forats, petit material, elements auxiliars de suport, tapat de forats, elements de suport i fixació etc, que no estiguin especificats en el present pressupost en partida independent, per a la seva correcta realització. - Les despeses de tots els mitjans auxiliars, tasts, proves (exceptuant el control de qualitat obligatori), accessos, eines, mitjans d'elevació, suport, control i totes les activitats secundàries i mitjans auxiliars fossin necessàries per a la realització de la finalitat última d'execució dels treballs. - La valoració global del pressupost té en compte les circumstàncies especials de treball de l'obra, la seva situació i emplaçament, en un edifici existent, amb aturades ocasionals dels treballs en moments puntuals per incompatibilitat amb les activitats confrontants que es desenvolupen i qualsevol altra circumstància que es pugui donar, amb la reducció dels rendiments de treball que aquests fets puguin suposar. No s'acceptaran increments de preu en cap de les partides d'obra ni partides complementàries de nova creació per a aquests conceptes o circumstàncies. - La presentació de mostres de tots els materials que la Propietat i Direcció Facultativa considerin. - Serà a càrrec del Contractista la realització de totes les gestions amb les companyies subministradores per a l'obtenció dels serveis. - Queden inclosos tots els treballs de conservació i protecció dels elements existents de l'edifici sobre els que no s'intervé, així com la sectorització amb els espais de no intervenció. - Queden inclosos la formació i adaptació de tots els camins, passos, etc que sigui necessari realitzar al propi edifici per poder realitzar els treballs indicats, incloent feines de caire provisional com estintolaments, forats en murs, etc, així com la posterior reposició a l'estat original, sempre i quan no quedi explícitament definit a les partides de projecte. - Queda inclosa la realització d'una habitació tipus de mostra, completament acabada, amb tots els elements i revestiments, per aprovar tots els materials, execucions i criteris per a la resta de la obra. L'habitació mostra es realitzarà amb suficient antelació i previsió per poder modificar els materials o criteris constructius que es considerin sense afectar la planificació prevista de l'obra. Tots els canvis a realitzar en l'habitació mostra derivats de les decisions que es prenguin quedaran inclosos en el global de la oferta presentada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-701 | P2140-ZFTE | m2 | Arrencada de fusteries exteriors de qualsevol tipus, acer, alumini, fusta, etc, conformant finestres, balconeres, envidraments fixes, etc, amb les seves fulles i bastiments amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor . S'inclou la retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclús el bastiment previ si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-702 | P2140-ZPT1 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, d'una fulla, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-703 | P2140-ZPT2 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, de dos fulles, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-704 | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-705 | P2142-4RMS | m2 | Repicat d'arrebossat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou treballs interiors o exteriors de façana. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-706 | P2142-4RN0 | m2 | Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.57 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-707 | P2142-ZCOR | m | Arrencada de coronament de metall, de fins a 80 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexió de la xarxa de terres existent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-709 | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc per delimitar les zones d'actuació. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.1 | /R | x | 9.18 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0194 | /R | x | 55.5 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.07 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-710 | P2143-ZPAV | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, terratzo, prefabricat, laminat, vinil o qualsevol tipologia existent, inclús morters de col·locació, subbase de recrescut o paviment de base, amb repicat de totes les capes fins a trobar el forjat, deixant al descobert la capa de compressió de formigó dels forjats existents, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou la neteja de tota la superfície, preparada per a rebre nova capa de compressió. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-711 | P2143-ZTBG | m | Arrencada de revestiment d'acabat d'estesa i alçada d'esglaó existent, inclús sòcol i morter de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-712 | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de tanca de malla metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 25.13 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.05 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-713 | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.41 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.024 | /R | x | 55.5 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.175 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-714 | P2148-49LB | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.024 | /R | x | 55.5 | =
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-715 | P214B-ZBAR | m | Desmuntatge de barana metàl·lica existent, realitzat amb mitjans manuals, amb tall de la barana per la seva part inferior mantenint elements i pipetes d'ancoratge existents, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 25.13 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.05 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-716 | P214B-ZPAS | m | Desmuntatge de passamà existent de fusta i elements d'ancoratge d'acer, realitzat amb mitjans manuals, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.02 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.02 | /R | x | 28.67 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.02 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-717 | P214I-ZCLR | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m² de superficie en planta. Aquest criteri inclou l'enderroc de tabiques o desnivells de fals sostre, repercutit en el preu de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-720 | P214O-ZPER | u | Enderroc de conjunt de pèrgola existent a planta coberta, mides aproximades 14,5x7,0 m, formada per pilars, biguetes i corretges d'acer, amb lona de cubrició horitzontal, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de tots els elements que conformen la pèrgola, inclús ancoratges i elements de suport. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 8 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 16 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t Criteri d'amidament: | 4 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-721 | P214Q-ZCFB | m2 | Arrencada de coberta de plaques ondulades de fibrociment i tota la estrutura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.2 | /R | x | 28.67 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.6 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.2 | /R | x | 7.3 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-722 | P214Q-ZFFB | m2 | Arrencada de plaques ondulades de fibrociment en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. Inclou els mitjans d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.6 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 0.3 | /R | x | 42.79 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-723 | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix i tots els seus revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-724 | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix i tots els seus revestiments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.3 | /R | x | 3.6 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-725 | P214T-ZDLL | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica o guix, mampares lleugeres, de 5 cm de gruix i tots els seus revestiments o mampares de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.29 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-726 | P214T-ZDRF | m2 | Enderroc complert de paret de tancament de façana amb tots els seus elements, amb doble paret de tancament de totxana, pitxulí exterior, revestiment interior i exterior, peces de revestiment en perímetres obertures i qualsevol altre element que conformi la façana, fins a deixar només els elements estructurals, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: La retirada de les fusteries es valora en partida independent. Es realitza deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.5 | /R | x | 3.6 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-727 | P21D1-4RWK | u | Conjunt d'actuacions per a desmuntatge complert d'ascensor, amb portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor de 6 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou l'enderroc de suports, estructures auxiliars, bancades i qualsevol altre element que formi part de l'ascensor. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 28 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 28 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 28 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 28 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-728 | P21G0-ZCLI | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de calefacció i climatització existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per, conductes, xemenèies, màquines de clima interiors i exteriors, conductes frigorífics, conductes de climatització, calderes, dipòsits, emissors i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb els seus accessoris, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació de calefacció i climatització, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o bancades, elements auxiliars o climatitzadores exteriors. S'inclou en aquesta valoració la retirada de gas a les màquines de clima així com la seva gestió de residu especial. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 150 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 120 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 120 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-729 | P21G1-ZBFC | m | Enderroc de baixant o xemeneia superficial o dins de calaix, de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge, l'enderroc dels calaixos de ceràmica i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-730 | P21G1-ZVCC | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de ventilació i evacuació existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per baixants, claveguerons, embornals, punts de desguàs d'aparells sanitaris, conductes de ventilació, extractors i accessoris d'instal·lació, amb qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació d'evacuació i ventilació, amb tots els elements que la conformen, fins i tot elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 80 | /R | x | 25 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 160 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-731 | P21GG-ZTLC | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de telefonia / dades, antenes TV, so, interfonia, seguretat, parallamps, incendis i cablejat de l'edifici, superficial o encastada, formada per tubs, BIE'S, columna seca, pulsadors, sirenes, extintors, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, elements terminals, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de cablejats exteriors penjats a façanes per a la seva substitució. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de telefonia / dades / seguretat / incendis ... , amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 75 | /R | x | 25 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 150 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-732 | P21GH-ZELE | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, llums encastades i de superfície i accessoris de la instal·lació elèctrica, fins i tot C.G.P. i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 120 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 100 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 100 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-733 | P21GP-ZGUA | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, claus de pas, sanitaris, aixetes, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, fins arqueta d'entrada a l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 140 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 80 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 80 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-735 | P21Q1-ZBNC | u | Desmuntatge de banc existent en zona ajardinada, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de material per a la seva reutilització posterior. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 0.25 | /R | x | 49.53 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-736 | P21Q2-ZMOB | u | Retirada i trasllat de tot el mobiliari no fixe existent en l'edifici en el moment d'executar les obres, com llits, sofas, taules, cadires, prestatges, armaris, etc, amb aplec en magatzem a indicar per la Propietat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 160 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1501810 | h | Camio de 12 t | 12 | /R | x | 31.2 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-737 | P221B-EL7O | m3 | Excavació de rasa i pou, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C135-00LX | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t | 0.211 | /R | x | 54.73 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-738 | P221D-DZ2R | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb càrrega de terres sobrants sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.16 | /R | x | 55.5 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-739 | P221F-A8II | m3 | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny existent de resistència segons estudi geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C139-00LM | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t | 0.039 | /R | x | 67.27 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0423 | /R | x | 55.5 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-740 | P2253-547E | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.025 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.016 | /R | x | 82.79 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 2.42 |  | x | 20.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-741 | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.5 | /R | x | 5.95 | =
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.121 | /R | x | 55.5 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-742 | P2258-DRNH | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades procedents de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C131-005D | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1.5 a 2.5 t | 0.055 | /R | x | 43.32 | =
| C133-00EW | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t | 0.033 | /R | x | 49.06 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-743 | P22D1-DGOV | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor . Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres. |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C133-00EW | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t | 0.058 | /R | x | 49.06 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-744 | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-745 | P2R3-HIGE | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.15 | /R | x | 42.72 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-746 | P2R5-DT15 | m3 | Transport de residus perillosos de fibrociment a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol tonatge i temps d'espera per a la càrrega a ma o a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 0.36 | /R | x | 35.84 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-747 | P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.179 | /R | x | 42.72 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-748 | P2RA-EU5S | m3 | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28TL | t | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.19 |  | x | 59.68 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-749 | P2RA-EU5T | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28UG | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.2 |  | x | -135.63 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-750 | P2RA-EU61 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28TW | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.4 |  | x | 0 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-751 | P2RA-EU68 | kg | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28VA | kg | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 0.22 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-752 | P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28US | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 24.96 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-753 | P2RA-EU6H | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| B2RA-28V5 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 8.68 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-754 | P310-D51K | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.25 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-755 | P3D1-ZDRO | m | Enderroc de cap de micropiló de 150 mm de diàmetre exterior, amb enderroc de la capa de morter al voltant de la camisa metàl·lica i tall de la camisa metàl·lica sobrant amb serra circular. S'inclou la càrrega del residu generat sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Es considera la longitud des de la cota d'execució fins a l'inici de la longitud de càlcul. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.4 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.8 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-756 | P3F0-D546 | kg | Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.007 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0061 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.25 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-757 | P447-ZSBT | m | Subestructura de fins a 100 cm d'alçada per a suport i arriostrament de tancaments lleugers de mampara, envans mòbils o qualsevol altre element divisori no arriostrat al sostre, composta per llinda a base d'estructura tubular de 40x40x3mm i muntants verticals cada 120cm del mateix perfil, tot fixat al forjat amb perfils en forma de ´´L´´ de 80x40x50 i fixacions mecàniques M10 sobre el sostre. Arriostrament amb perfils tipus T 40x40x5mm col·locats c/ 120 cm en diagonal fixats a la base dels muntants i a platines d'acer de 150x150x8mm fixades mecànicament al sostre amb fixacions mecàniques M10. Inclou protecció de la estructura amb dos capes d'imprimació antioxidant. Inclòs tots els elements i maquinaria necessaris per a la perfecta col·locació en obra, amb adaptació de la geometria i fixacions segons els condicionants de fixació sobre la estructura existent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.5 | /R | x | 28.67 | =
| A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 0.5 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.5 | /R | x | 3.37 | =
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.053 | /R | x | 3.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.1 |  | x | 13.54 | =
| B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 10 |  | x | 1.32 | =
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2 |  | x | 1.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-758 | P45C0-3NOI | m3 | Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o qualsevol altre mitjà alternatiu. Inclou reglejat superficial per a deixar la superficie adequada per a rebre màquines d'instal·lacions. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06E-11CA | m3 | Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.02 |  | x | 78.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-759 | P4B2-52XH | m2 | Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0B8-108F | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 4.5 | =
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.02 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-760 | P4B3-FJXB | kg | Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.009 |  | x | 1.45 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.2 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-761 | P4DC-3UXY | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 276.91 | =
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.48 | =
| B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.5 | =
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-763 | P4FC-545K | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.28 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.28 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 49.43 | =
| B4F0-0L29 | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir | 1 |  | x | 7.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-764 | P4FC-545O | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 49.43 | =
| B4F0-0L2F | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir | 1 |  | x | 15.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-765 | P4FC-545U | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.28 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.28 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 49.43 | =
| B4F0-0L2M | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir | 1 |  | x | 7.65 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-766 | P4FC-546I | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.48 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B4F0-0L2S | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir | 1 |  | x | 16.86 | =
| B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 49.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-767 | P510-38DS | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.035 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B038-05NU | t | Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm | 0.179 |  | x | 23.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-769 | P5Z14-4ZBZ | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat, preparat per a rebre membrana impermeable. Inclou banda perimetral de 2cm de gruix de poliestirè expandit. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.175 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.175 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07J-CVY8 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 | 0.1515 |  | x | 58.0925 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-770 | P5ZD4-528N | m | Minvell encastat al parament, de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.125 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG6-0ZX9 | u | Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell | 7.497 |  | x | 0.84 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x | 174.4088 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-771 | P5ZF8-ZGNX | u | Gàrgola de tub d'acer inoxidable amb tub rodó de 32 mm de diàmetre, i 375 mm de llargària màxima, amb final de tub en angle, amb la impermeabilització retornant al seu interior. Inclou execució de forat en mur de façana i segellat perimetral del tub amb massilla de poliuretà. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 0.1 | /R | x | 3.71 | =
Subtotal maquinària
Material
| BF43-17YS | m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 0.5 |  | x | 4.13 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.05 |  | x | 12.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-772 | P5ZH0-HDZ8 | u | Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent . |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BD55-HDZ9 | u | Bonera Indeterminat de goma termoplàstica, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica | 1 |  | x | 24.53 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-773 | P6125-7BK9 | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.2 | /R | x | 1.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0136 |  | x | 1.67 | =
| B0F1A-077V | u | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 32.7 |  | x | 0.12 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0575 |  | x | 34.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-774 | P6126-58VE | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.357 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.708 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 32.1 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.022 |  | x | 174.4088 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-775 | P612A-7BOY | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.15 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.15 | /R | x | 1.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 32.1 |  | x | 0.2 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0362 |  | x | 34.85 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0104 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-776 | P6146-AWJZ | m2 | Paret divisòria recolzada de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x | 28.2 | =
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.058 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.23 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.058 | /R | x | 1.84 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 22.5012 |  | x | 0.2 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0038 |  | x | 1.67 | =
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0256 |  | x | 34.85 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-778 | P653-ZTBC | m | Tabica col·locada sobre estructura d'acer auxiliar de suport, de 110 cm d'alçada màxima, formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de la tabica de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques semirígides de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locades ataconades entre muntants. Inclou segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 50 mm d'amplària i 2,6 mm. de gruix col·locada en tot el perímetre, previ a la col·locació de les canals de base. La tabica s'integrarà a la subestructura d'acer de suport de les mampares o envans mòbils. Tot complert, encintat i massillat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.3 |  | x | 5.61 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 10.09 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.85 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.18 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.64 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B7C93-0IWX | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 1.03 |  | x | 2.93 | =
| B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 0.92 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 0.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-779 | P712-ZIMP | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes de 7,0 - 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM, formada per els següents elements: - Banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent, prèvia imprimació. - 1a membrana formada per làmina tipus Glasdan 30 de Danosa tipus LBM(SBS)-30-F o equivalent , adherida en calent. - Segona banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent sobre les anteriors. - 2a membrana formada per làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo tipo LBM(SBS)-40-FP, adherida en calent sobre la 1a làmina. - Banda de terminació amb làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo LBM(SBS)-40-FP + autoprotecció mineral, prèvia imprimació, encastada en regata perimetral sobre murets o paraments. Inclou formació de regata per encastar membrana en els paraments indicats, regularització de paraments verticals si és necessari per garantir l'adherència de la membrana i qualsevol altre treball necessari, com elements especials per a buneres o trobades amb elements singulars. Es garantirà un remunt mínim de 20 cm respecte el paviment acabat. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta més 40 cm de remunt en tots els paraments perimetrals. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.3 |  | x | 0.9 | =
| B713-FG0R | m2 | Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 | 2.2 |  | x | 4.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-780 | P771-ZKER | m2 | Sistema d'impermeabilització Schlüter o equivalent per a dutxes format per membrana de polietilè flexible KERDI o equivalent conformada amb un geotextil especial per ambdòs costats, col·locada sobre el suport amb adhesiu específic indicat per el fabricant, amb llana dentada de 3 - 4 mm, amb solapaments mínims entre diferents làmines de 5cm i enganxat amb adhesiu impermeable Kerdi-Coll o equivalent. Disposició de làmines perimetrals Kerdi-Keba o Kerdi-Flexo equivalents en la trobada amb tots els paraments, remunt de 20 cm en tots els perímetres, elements especials per a punts singulars com desguassos o passos d'instal·lacions i tots els elements necessaris indicats en el sistema del fabricant per a deixar la unitat completament acabada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.32 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.32 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20N-00DV | h | Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada | 0.16 | /R | x | 14.93 | =
Subtotal maquinària
Material
| B776-ZKER | m2 | Sistema d'impermeabilització Schlüter o equivalent per a dutxes format per membrana de polietilè flexible KERDI o equivalent conformada amb un geotextil especial per ambdòs costats, col·locada sobre el suport amb adhesiu específic indicat per el fabricant, amb llana dentada de 3 - 4 mm, amb solapaments mínims entre diferents làmines de 5cm i enganxat amb adhesiu impermeable Kerdi-Coll o equivalent. Disposició de làmines perimetrals Kerdi-Keba o Kerdi-Flexo equivalents en la trobada amb tots els paraments. | 1.1 |  | x | 8.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-781 | P782-ZMAP | m2 | Impermeabilització de parament horitzontal o inclinat amb morter impermeabilitzant de capa fina de base cimentosa, bicomponent de tipus elàstic, tipus MAPELASTIC de Mapei o equivalent, amb un gruix no inferior als 2 mm. Aplicació de primera capa amb llana i disposició de malla tipus Mapenet 150 o equivalent a tota la superfície amb el producte encara fresc. Aplicació de segona capa impermeabilitzant quan la primera estigui endurida. Acafat amb fratàs d'esponja per a deixar la superfície preparada per a rebre paviment o revestiment d'acabat. Inclou disposició de bandes de reforç Mapeband o equivalent en totes les juntes, canvis de pla, mitges canyes i punts singulars, així com el segellat previ de totes les fissures existents al suport amb Eporip de Mapei o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 1.67 | =
| B753-ZMAP | kg | Morter impermeabilitzant de capa fina de base cimentosa, bicomponent de tipus elàstic, tipus MAPELASTIC de Mapei o equivalent, | 4 |  | x | 1.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-782 | P7B1-6Q5A | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KPH | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 | 1.1 |  | x | 1.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-783 | P7B1-6Q72 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7B1-0KP9 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2 | 1.1 |  | x | 2.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-784 | P7B2-5RJ8 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.03 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B775-0KR5 | m2 | Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-785 | P7C25-ZA15 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), en dos capes de 100 + 50 mm de gruix, col·locades a trencajunts entre elles, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.571 i 3,226 m2·K/W + 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.14 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.07 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C25-183H | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 1.049 |  | x | 6.62 | =
| B7C25-183B | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.571 i 3,226 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 1.049 |  | x | 13.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-786 | P7C45-5OSY | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada adherida amb morter adhesiu a tota la superfície i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0IU5 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W | 1.05 |  | x | 16.87 | =
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 | 0.5 |  | x | 0.31 | =
| B7CZ2-0IRH | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x | 0.5 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-787 | P7C45-5PCU | m2 | Aïllament en interior de cel ras, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb morter adhesiu i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7CZ2-0IRH | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim | 1 |  | x | 0.5 | =
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 | 0.5985 |  | x | 0.31 | =
| B7C93-0IU5 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W | 1.05 |  | x | 16.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-788 | P7C45-ZCAI | m | Aïllament interior de caixes de persiana, disposat en tres cares i extrems, amb un desenvolupament aproximat de 110 cm, realitzat amb aïllament flexible Persiterm de Cajaislant o equivalent, de 30 mm de gruix a la cara interior de la caixa de persiana i amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) en les cares exteriors del caixò, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb morter adhesiu sobre els elements existents. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 | 0.5985 |  | x | 0.31 | =
| B7C93-0IVU | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb revestiment de vel negre | 0.8 |  | x | 15.37 | =
| B7C93-CAJA | m | Aïllament flexible Persiterm de Cajaislant o equivalent, de 30 mm de gruix | 1 |  | x | 16.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-789 | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 15 |  | x | 21.41 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-790 | P7J8-DPFN | m | Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J2-0GV0 | m | Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm | 1.05 |  | x | 0.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-791 | P7JC-ZSGJ | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra | 0.06 |  | x | 30.81 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 0.3 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-792 | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.125 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-793 | P7Z5-ZMT3 | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.12 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0015 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-794 | P7Z5-ZMTR | m | Matarracó de PVC per a formació de remunt del paviment laminar, tipus PA20 de tarkett o equivalent, col·locat amb adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9PV-ZMTR | m | Matarracó de PVC per a formació de remunt del paviment laminar, tipus PA20 de tarkett o equivalent | 1.1 |  | x | 6.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-795 | P811-3EO3 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle, amb la superficie preparada per a rebre revestiment d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.341 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.506 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0281 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-796 | P811-3FGD | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat. Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.374 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0292 |  | x | 174.4088 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-797 | P812-6F5R | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle, com a base del revestiment d'acabat. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.48 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.48 | /R | x | 4.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B811-1ZY8 | t | Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0221 |  | x | 51.46 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-798 | P812-6FHV | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat fi, segons mostra d'acabat a aprobar per la DF. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.53 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.26 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.53 | /R | x | 4.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B811-1ZY8 | t | Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0221 |  | x | 51.46 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x | 1.67 | =
| B810-0P3K | m | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm | 0.25 |  | x | 2.51 | =
| B8ZA-0P1L | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2 | 0.4 |  | x | 3.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-799 | P813-A9N1 | m2 | Arrebossat projectat reglejat de 2 cm de gruix, sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat. Arrebossat de sistema SATE format per una primera de capa de morter de calç aplicat projectat i reglejat, gruix aproximat 15 mm, com a base d'arrebossat de sistema bicapa deixant la superfície rugosa o pentinada amb llana de dent de serra per rebre segona capa. Incorporació de malla de fibra de vidre amb tractament superficial antialcalí en tota la superfície. Aplicació de segona capa de revestiment en capa fina acabat remolinat, color a escollir de tota la gama de colors disponible, textura a aprovar per la DF prèvia realització de mostra d'acabat. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.58 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.29 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.58 | /R | x | 4.88 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0141 |  | x | 1.67 | =
| B811-1ZY7 | t | Morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0441 |  | x | 159.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-800 | P815-3FMO | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 . Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Es deixarà el guix acabat per a rebre pintura o revestiment de teixit. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou el revestiment de pilars per m² en aquesta partida. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.385 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.193 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
Element compost
| B07K-0LR1 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.0235 |  | x | 128.7774 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-801 | P824-3RPK | m2 | Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), format 30x60 cm, model a aprovar per la DF, col·locades a trencajunts o junta correguda amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou disposició de cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0FG2-0GOS | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 21.07 | =
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.705 |  | x | 0.98 | =
| B094-06TL | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.87 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-803 | P83E7-ZRMB | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal del mateix material en els casos que el revestiment fa d'arrambador i formació d'encaixos, forats o ornacionas per a encastar diferents elements. Inclou l'execució o disposició del revestiment per a que quedi al mateix pla que les fusteries o registres quan aquestes quedin integrades al mateix parament. Queda inclòs en la partida la formació de portes i registres integrats en el revestiment, amb frontisses ocultes, accionament imantat o pany amb clau segons disseny de projecte o indicacions de la DF. Totalment complert i acabat amb tots els remats necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.53 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.53 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B834-2B0B | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.1 |  | x | 49.36 | =
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 24.23 | =
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 39.57 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.18 | =
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 276.91 | =
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-804 | P83E7-ZRMS | m2 | Revestiment interior a mode de capçal separat del parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre estructura de suport vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal superior del mateix material en formació de repisa per a suport de llum led i tapa superior amb opal trasllúcid per a protecció de llum. Tot complert, amb tots els elements necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.6 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.02 |  | x | 276.91 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.18 | =
| B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 0.04 |  | x | 39.57 | =
| B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.125 |  | x | 24.23 | =
| B834-2B0B | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 1.1 |  | x | 49.36 | =
| B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 3 |  | x | 0.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-805 | P83EC-ZR12 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 125 mm d'amplaria i canals de 125 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca semirrígides de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W, ataconada als muntants de pladur amb tires del mateix material i amb reblert de qualsevol forat. Inclou col·locació de perfileria horitzontal o bandes de placa per la cara interior per evitar la caiguda de l'aïllament si és necessari, segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 100 mm d'amplària i 2,6 mm de gruix col·locada amb doble gruix de banda a trencajunts en tot el perímetre de les canals. Inclou arriostrament de l'estructura a la paret del fons quan aquesta quedi separada, disposició de cantonera d'acer lacada de perfil tipus Placolistelo o equivalent per a remat de pasta en totes les trobades amb altres materials d'obra, fi de placa o canvis de pla, realització de forats per a encastar instal·lacions si és necessari, reforç de muntants o travessers per passos d'instal·lacions i incorporació d'elements de reforç de fusta massissa o element especial de xapa normalitzat per la casa comercial en els punts a penjar elements. Queda inclòs en l'amidament la part proporcional de fer els retorns de brancals d'obertures o altres si existeixen, independentment del criteri d'amidament. Inclou també la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, o qualsevol altre treball per resoldre l'obertura per a conformar brancals, ampits o llindes si existeixen, encara que sigui amb materials diferents dels que conformen la unitat. Criteri de deducció de la superfície corresponent a obertures: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C93-0ITU | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.03 |  | x | 14.86 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 4.89 | =
| B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 0.2625 |  | x | 1.55 | =
| B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.64 | =
| B6B1-0KKD | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 125 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 3.5 |  | x | 2.59 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.42 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.18 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.85 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 10.09 | =
| B6B1-0KKB | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 125 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.95 |  | x | 2.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-806 | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió o subestructura de suport cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.42 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 5.09 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.89 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.09 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-807 | P846-ZPLI | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), disposat seguint la inclinació de l'escala o horitzontal en els replans d'escala, amb entramat de subestructura d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm fixats al sostre i subestructura secundària cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou repercutit en la partida la formació de tabica en el cantell de la llosa d'escala, formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.2 |  | x | 4.89 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.09 | =
| B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1.15 |  | x | 5.09 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.42 | =
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-808 | P847-MTPB | m2 | Subministrament i col·locació de sistema de Fals Sostre LUXALON® de Hunter Douglas de Panells Múltiples Sèrie B 30B-80B-130B-180B o equivalent, compost pels següents materials: - Lames fabricades a partir de bandes d'alumini d'aliatge tipus A-AW-5050 o equivalent (segons EN 1396 i la normativa ECCA) esmaltades al forn amb dues capes de polièsterde 20 micres d’espessor aplicat amb un procés continu per garantir la continuïtat de l'espessor i total adherència, color a escollir per la DF. Intercalat de 4 tipologies de lames, de 15 mm d'alçada i una longitud màxima de fins a a 5 m aproximadament, de 30 mm d'ample i 0,4 mm d’espessor per la lama 30B, 80 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 80B, 130 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 130B i 180 mm d'ample i 0,6 mm d’espessor per a la lama 180B. - Sistema de suports d'alumini de 0,95 mm de gruix i color negre amb les ales encunyades amb fixacions per a la subjecció dels panells de mòdul 50 mm o múltiple. Fins i tot peces d'entroncament de suport, amb sistema de varetes roscades ancorades al forjat. - Cadència de lames 25% de cada tipus de lama. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat si és necessari i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B849-MTPB | m2 | Sistema de Fals Sostre LUXALON® de Hunter Douglas de Panells Múltiples Sèrie B 30B-80B-130B-180B o equivalent, compost pels següents materials: - Lames fabricades a partir de bandes d'alumini d'aliatge tipus A-AW-5050 o equivalent (segons EN 1396 i la normativa ECCA) esmaltades al forn amb dues capes de polièsterde 20 micres d’espessor aplicat amb un procés continu per garantir la continuïtat de l'espessor i total adherència, en color blanc RAL 9010 o color alumini natural RAL 9006. Intercalat de 4 tipologies de lames, de 15 mm d'alçada i una longitud màxima de fins a a 5 m aproximadament, de 30 mm d'ample i 0,4 mm d’espessor per la lama 30B, 80 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 80B, 130 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 130B i 180 mm d'ample i 0,6 mm d’espessor per a la lama 180B. - Cadència de lames 25% de cada tipus de lama. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat si és necessari i instal·lació segons normes del fabricant. | 1.03 |  | x | 57.13 | =
| B846-ESPB | m2 | - Sistema de suports d'alumini de 0,95 mm de gruix i color negre amb les ales encunyades amb fixacions per a la subjecció dels panells de mòdul 50 mm o múltiple. Fins i tot peces d'entroncament de suport, amb sistema de varetes roscades ancorades al forjat. | 1.03 |  | x | 10.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-809 | P84A-ZSRF | m2 | Cel ras i tabica suspesa continu en formació de sostre continu o caixò, resistència al foc EI 120, sistema K214 de ´´KNAUF´´ o equivalent (25+25+27), format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, amb mestres 60/27 mm cada 800 mm i suspeses del forjat o element de suport amb sistema Nonius ´´KNAUF´´ o equivalent, parts superiors Nonius ´´KNAUF´´o equivalent, 530/630 y varilles cada 700 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primaries amb connectors tipus caballet cada 400 mm; dos capes de plaques de guix laminat reforçat amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / amb bores longitudinals quadrades, especials Fireboard GM-F ´´KNAUF´´ o equivalent amb ànima de guix i cares revestides amb làmina de fibra de vidre. Inclus banda acústica de dilatació, autoadhesiva, perfils U 30/30, fixacions per ancoratge dels perfils i plaques, pasta de juntes, cinta de juntes Fireboard i accesoris de muntatge. Tot complert i amb certificat garantint resistència EI-120. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 10.09 | =
| B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.01 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.47 |  | x | 1.42 | =
| B0CC0-Z0S3 | m2 | Placa de guix laminat reforçat amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / amb bores longitudinals quadrades, especials Fireboard GM-F ´´KNAUF´´ amb ànima de guix i cares revestides amb làmina de fibra de vidre. | 2.1 |  | x | 24.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-810 | P84G-30CL | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C o equivalent, llis autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 2.400 mm en una peça, si el panell és més llarg s'utilitza el sistema suport per subjectar el panell en diverses peces i permetre la seva instal·lació, amb recolzaments en angles de remat fixats a paret. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport en cas de ser necessari. Els cantells curts plegats a 90 º. - Perfils angulars perimetrals per a suport dels panells en els seus extrems, fixats als paràmetres laterals. Els panells tenen un plegat de 29 mm. en els extrems per augmentar la seva rigidesa. - Els panells aniran suspesos per gravetat recolzant-se en un angle perimetral en forma de L. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.54 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.54 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84J-30CL | m2 | Fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C o equivalent, llis autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color blanc 9010 o RAL 9006 amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 2.400 mm en una peça, si el panell és més llarg s'utilitza el sistema suport per subjectar el panell en diverses peces i permetre la seva instal·lació, amb recolzaments en angles de remat fixats a paret. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport en cas de ser necessari. Els cantells curts plegats a 90 º. - Perfils angulars perimetrals per a suport dels panells en els seus extrems, fixats als paràmetres laterals. Els panells tenen un plegat de 29 mm. en els extrems per augmentar la seva rigidesa. - Els panells aniran suspesos per gravetat recolzant-se en un angle perimetral en forma de L. | 1.03 |  | x | 51.82 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-811 | P84G-30CP | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C microperforat o equivalent, autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal, amb un 23% de la superfície perforada, amb perforacions de Ø1,5 a 3 mm entre eixos, amb vel acústic termoadherit incorporat. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 6.000 mm en una peça. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport. Els cantells curts plegats a 90 º. - Sistema de suport amb perfils de color negre fabricats en alumini o acer, 62 mm d'alt i 41.5 mm de base, amb encunyat moduklat en forma de fletxa invertida, per recollir els bisells superiors dels panells i clips de segureta per a bloqueig de panells. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.65 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.65 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84J-30CP | m2 | Fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C microperforat o equivalent, autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color blanc 9010 o RAL 9006 amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal, amb un 23% de la superfície perforada, amb perforacions de Ø1,5 a 3 mm entre eixos, amb vel acústic termoadherit incorporat. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 6.000 mm en una peça. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport. Els cantells curts plegats a 90 º. - Sistema de suport amb perfils de color negre fabricats en alumini o acer, 62 mm d'alt i 41.5 mm de base, amb encunyat moduklat en forma de fletxa invertida, per recollir els bisells superiors dels panells i clips de segureta per a bloqueig de panells. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. | 1.03 |  | x | 68.88 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-812 | P84N-ZTAB | m | Formació de tabica - cortiner de plaques de guix laminat integrat en cel ras continu de plaques de guix laminat o qualsevol altre tipologia, amb una alçada màxima de 100 cm de mides màximes aproximades, conformat amb plaques de guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 400 mm fixats al sostre. Inclou formació de forats per rebre reixes d'impulsió i retorn de climatització i altres instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo o equivalent en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. Es valora en la partida el tram vertical de formació de la tabica i la repercusió d'increment en planta per el solapament dels dos nivells de sostre. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.78 |  | x | 0.04 | =
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.41 |  | x | 1.42 | =
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 3.4 |  | x | 1.02 | =
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.2 |  | x | 10.09 | =
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 4.89 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-813 | P84O-ZR66 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Complet, amb adaptació necessària de l'estructura de suport del cel ras. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84M-ZR66 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 64.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-814 | P862-ZSYS | m2 | Revestiment mural de teixit decoratiu de fibra de vidre SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 639-Q o equivalent , pre-encolat i pre-pintat, color a escollir per la DF, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, amb certificat ecològic per a productes tèxtils Öko-Tex Standard 100 i amb un pes de 170 gr/m2. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport, colocació del teixit i aplicació d'acabat amb una ma de pintura plàstica en dispersió aquosa, color a a escollir per la DF, per aconseguir una ´´pintura armada´´. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.18 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 3.28 | =
| B8ZB-158Y | kg | Massilla de polièster bicomponent | 0.105 |  | x | 6.36 | =
| B896-0P08 | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 0.2 |  | x | 3.08 | =
| B861-ZSYS | m2 | Revestiment mural de teixit decoratiu de fibra de vidre SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 639-Q o equivalent , pre-encolat i pre-pintat, color a escollir per la DF, clasificació reacció al foc B,s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, amb certificat ecològic per a productes tèxtils Öko-Tex Standard 100 i amb un pes de 170 gr/m2. | 1.05 |  | x | 7.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-815 | P862-ZVSC | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom model Florence o equivalent, color a escollir per la DF, de 350 gr/m² de pes, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, col·locat adherit sobre el suport. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZB-158Y | kg | Massilla de polièster bicomponent | 0.105 |  | x | 6.36 | =
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 3.28 | =
| B861-ZVSC | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom model Florence o equivalent, color a escollir per la DF, de 350 gr/m² de pes, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002 | 1.05 |  | x | 24.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-816 | P874-ZNPO | m2 | Neteja de parament de pedra, obra vista o arrebossat, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, adaptat a cada superfície segons el grau de brutícia existent. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.11 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.11 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ16-00EJ | h | Equip de raig de pols de vidre micronitzat | 0.12 | /R | x | 5.28 | =
| CZ11-005C | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.12 | /R | x | 16.96 | =
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 0.05 | /R | x | 42.79 | =
Subtotal maquinària
Material
| B037-12YA | kg | Micropartícules de vidre en pols | 2 |  | x | 0.65 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-817 | P874-ZNPP | m | Neteja de recercats de pedra en fusteries exteriors en formació d'amplit, brancals i llinda, en la cara vista i cantells, de 45cm d'amplada aproximada, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.05 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 0.05 | /R | x | 42.79 | =
| CZ16-00EG | h | Màquina de raig d'aigua a pressió | 0.05 | /R | x | 4.03 | =
Subtotal maquinària
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.3 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-818 | P874-ZNTB | m2 | Neteja i preparació de barana de barrots d'acer existent fins un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans de sorra seca o raig de sorra de sílice dessecada, amb càrrega manual de residus a contenidor, per a deixar-la preparada per pintar. Criteri d'amidament: es mesura la barana en alçat, incloses ambdues cares i tot el desenvolupament dels perfils existents. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CZ11-005C | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 0.12 | /R | x | 16.96 | =
| CZ16-00EH | h | Equip de raig de sorra | 0.12 | /R | x | 4.34 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03L-05MU | t | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm | 0.004 |  | x | 177.17 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.002 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-819 | P874-ZNTP | m2 | Lijat, neteja i restauració de passamà de fusta existent, amb eliminació total de la pintura existent, massillat de desperfectes i zones deteriorades, realitzat amb mitjans manuals, per a deixar el passamà llest per pintar o envernissar. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-820 | P878-ZMAS | m2 | Preparació i/o reparació de paraments existents per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior, aplicada a la totalitat de la superfície, per regularitzar i uniformitzar el parament. Inclou el tapat de forats, cops, fissures, lijat de la superfície, etc, així com restitució completa de les zones més degradades i en mal estat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8ZB-158Z | kg | Massilla al silicat | 0.15 |  | x | 6.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-821 | P894-4V98 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.055 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.57 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.2754 |  | x | 13.3 | =
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.2244 |  | x | 13.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-822 | P894-4V9J | m2 | Pintat de reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.104 |  | x | 13.54 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.2601 |  | x | 13.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-823 | P896-ZPPS | m | Pintat de passamà de fusta, nou o existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.03 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.12 |  | x | 13.3 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.08 |  | x | 4.61 | =
Subtotal material
Altres
| B8ZK-0P39 | U | Protector químic insecticida-fungicida [null] [null] | 0.08 |  | x | 5.26 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-824 | P89E-4VV7 | m2 | Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fixadora, una capa d'imprimació antioxidant i un mínim de dues d'acabat, color RAL a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.52 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.204 |  | x | 13.54 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.255 |  | x | 13.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-825 | P89H-4V75 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P29 | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica | 0.2285 |  | x | 23.77 | =
| B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica | 0.1428 |  | x | 4.83 | =
| B896-0P0O | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 0.3978 |  | x | 11.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-826 | P89H-4V7E | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.12 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-ZPLE | kg | Pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. | 0.5 |  | x | 5.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-827 | P89H-U001 | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment i de les instal·lacions existents al sostre, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb pistola sistema airless, amb una capa de fons i dues d'acabat de color a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.001 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.08 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B015-16HS | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 0.1 |  | x | 10.12 | =
| B8ZH-358U | l | Pintura de fons al silicat, per a interiors | 0.2 |  | x | 9.39 | =
| B896-0P0X | l | Pintura al silicat, per a interiors | 0.357 |  | x | 9.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-828 | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix, amb pintura ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat , color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.14 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-ZPLE | kg | Pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. | 0.4 |  | x | 5.67 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-829 | P89I-ZPLE | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.03 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B896-ZPLE | kg | Pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. | 0.4 |  | x | 5.67 | =
| B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 4.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-830 | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim, color a escollir per la DF |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.022 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.0765 |  | x | 13.54 | =
| B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 0.0612 |  | x | 13.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-831 | P8B1-6072 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior de pedra o obra vista, amb protector hidròfug, aplicat amb rodet, pistola a baixa presió o brotxa. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.018 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 0.1 | /R | x | 42.79 | =
Subtotal maquinària
Material
| B8B2-15TL | kg | Protector hidròfug | 0.255 |  | x | 9.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-832 | P8B2-ZIMP | m2 | Imprimació d'estructures d'acer amb 1 capa d'imprimació antioxidant tipus epoxídicabicomponent amb un gruix mínim de 80 micres, aplicat de forma manual sobre l'acer amb sistema airless o rodet. L'estructura arribarà a obra amb una capa d'imprimació de taller (gruix 60 micres i valorada en la partida de l'acer). S'aplicarà una segona capa de 80 micres, color diferent al de la primera capa, per obtenir un gruix mínim total de protecció de 140 micres. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.1024 |  | x | 8.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-833 | P8J8-ZRM1 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0CU9-2G56 | m2 | Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa d'HPL, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.2 |  | x | 3.2 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.1 |  | x | 2.85 | =
| B8J0-ZRM1 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. | 1.1 |  | x | 58.16 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 1 |  | x | 12.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-834 | P8J8-ZRM2 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1000 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.26 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B8J0-ZRM2 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. | 1.1 |  | x | 42.97 | =
| B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 0.08 |  | x | 2.85 | =
| B0CU9-2G56 | m2 | Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa d'HPL, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.75 |  | x | 3.2 | =
| B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.75 |  | x | 12.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-835 | P8KA-ZREC | m | Substitució de tram de recercat en mal estat en perímetre d'obertures de façanes, de fins a 45 cm d'amplada, en formació de llindes, brancals o escopidors, amb pedra de característiques, textura i color el més similars a l'existent, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 . Inclou la retirada dels elements deteriorats, càrrega manual sobre camió o contenidor, trasllat a instal·lació autoritzada de gestió de residus i deposició en dipòsit autoritzat, inclòs cànon. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 0.15 | /R | x | 42.79 | =
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.006 | /R | x | 42.72 | =
Subtotal maquinària
Material
| B2RA-28US | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.004 |  | x | 24.96 | =
| B0G1-0H41 | m | Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 38 cm d'amplària i amb un cantell en escaire | 1 |  | x | 69.58 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0032 |  | x | 141.557 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-836 | P8M1-ZM10 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 330x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZM10 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 330x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 533.82 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.6 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-837 | P8M1-ZM11 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x105 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.7 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZM11 | U | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x105 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 330.93 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.3 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-838 | P8M1-ZM12 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 250x120 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.7 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZM12 | U | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 250x120 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 375.05 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.3 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-839 | P8M1-ZM13 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 230x350 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZM13 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 230x350 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 617.37 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.65 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-840 | P8M1-ZMR1 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 170x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2 |  | x | 6.94 | =
| B44Z-ZMR1 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 170x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 340.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-841 | P8M1-ZMR2 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 240x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.4 |  | x | 6.94 | =
| B44Z-ZMR2 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 240x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 386.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-842 | P8M1-ZMR3 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 90x260 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZMR3 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 90x260 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 361.63 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-843 | P8M1-ZMR4 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 460x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.25 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.25 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 3 |  | x | 6.94 | =
| B44Z-ZMR4 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 460x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 648.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-844 | P8M1-ZMR5 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 210x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZMR5 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 210x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 385.18 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-845 | P8M1-ZMR6 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 275x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.9 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.9 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.4 |  | x | 6.94 | =
| B44Z-ZMR6 | U | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 275x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 502.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-846 | P8M1-ZMR7 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 350x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.05 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.05 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.65 |  | x | 6.94 | =
| B44Z-ZMR7 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 350x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 591.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-847 | P8M1-ZMR8 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 450x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B44Z-ZMR8 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 450x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 598.92 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.8 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-848 | P8M1-ZMR9 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.75 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 2.4 |  | x | 6.94 | =
| B44Z-ZMR9 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 1 |  | x | 351.59 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-849 | P924-DX78 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.05 | /R | x | 8.41 | =
Subtotal maquinària
Material
| B03J-0K7X | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm | 0.2678 |  | x | 20.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-850 | P93G-ZBSB | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de fins a 25 mm de gruix, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent, amb formació de pendents per conformar els plats de dutxa. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre paviment continu d'acabat. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.18 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x | 1.1 | =
| B07F-ZPLA | KG | lletada d'adherència tipus Planicrete de Mapei o equivalent. | 0.25 |  | x | 5.64 | =
| B07F-ZBSB | KG | Morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent | 3.5 |  | x | 2.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-851 | P93G-ZPCE | m2 | Recrescuda del suport de paviment, de fins a 25 mm de gruix mig en formació de pendents, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre impermeabilització. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de l'aplicació de la impermeabilització. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07F-ZPLA | KG | lletada d'adherència tipus Planicrete de Mapei o equivalent. | 0.25 |  | x | 5.64 | =
| B07F-ZBSB | KG | Morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent | 3.2 |  | x | 2.01 | =
| B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x | 1.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-852 | P93I-ZANI | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 10 - 15 mm de gruix mig, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment o bombejada, per deixar el suport totalment llis preparat per a rebre paviment laminar acabat o de qualsevol altre tipologia. Inclou repàs o remolinat final del recrescut si és necessari. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer, l'encofrat perimetral amb fusta de les zones de bany on no col·locar el morter autonivellant i la disposició de juntes de treball o moviment segons indicacions de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.08 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B07E-0GH2 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 19 |  | x | 1.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-853 | P93M-3G3Q | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B06E-11H5 | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.1545 |  | x | 75.44 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-854 | P941-AJ6R | m2 | Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825, preparat per a rebre paviment d'acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B950-2I80 | m2 | Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci, acabat superior amb acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825 | 1 |  | x | 58.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-855 | P965-ZVOR | m | Reposició de peces de vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de mides i textura el més similar a l'existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.638 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B069-2A9P | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 | 0.1045 |  | x | 65.49 | =
| B964-0GHM | m | Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm | 1.06 |  | x | 28.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-856 | P9C2-D4A8 | m2 | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, mateixa tipologia i color que els graons, a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.06 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.21 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 1 | =
| B9C5-0GY9 | m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens | 1.04 |  | x | 16.77 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.021 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-857 | P9C6-ZFLO | m2 | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, col·locat sense adherir sobre suports regulables de polipropilè fixats a la capa base de coberta amb adhesiu de poliuretà. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9F2-1GE7 | m2 | Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura abuixardada, preu superior | 1.05 |  | x | 22.8 | =
| B9C3-0HO7 | u | Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants | 20 |  | x | 0.84 | =
| B9C3-0HO9 | u | Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants | 4 |  | x | 1.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-858 | P9D5-364H | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot segons mostra a aprobar per la DF. Inclou la disposició de peces seguint pendent per conformar dutxes in-situ als vestidors. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.45 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TO | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 | 7.0035 |  | x | 0.91 | =
| B0FG2-0GOS | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.02 |  | x | 21.07 | =
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x | 0.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-859 | P9F3-ZLLA | m2 | Reposició de paviment de llambordins de formigó, format i color el més similar a l'existent, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.88 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.285 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9F3-HDM2 | m2 | Llambordí bicapa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt | 1.02 |  | x | 11.27 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.01 |  | x | 1.67 | =
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0031 |  | x | 112.89 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0504 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-860 | P9F3-ZPFA | m2 | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, mateixa tipologia que el paviment flotant de coberta, col·locat amb morter de ciment 1:6 amb l'espejament indicat per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.8 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9F3-H4UP | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 4 cm de gruix | 1.02 |  | x | 10.21 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT4 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.03 |  | x | 84.6234 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-861 | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manuaL i mecànic. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.15 | /R | x | 8.41 | =
| C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.0007 | /R | x | 73.48 | =
| C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 0.0007 | /R | x | 67.18 | =
Subtotal maquinària
Material
| B9H1-0HUF | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 0.189 |  | x | 68.21 | =
| B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 1 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-862 | P9J4-9ET7 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall o textil a escollir per la DF, instal·lat encastat al paviment. Inclou disposició de perfil perimetral en forma de ´´L´´ d'acer inoxidable Aisi 316 i base de morter per regularitzar la superficie de suport. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9J3-28DI | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall, per a instal·lació encastat al paviment | 1 |  | x | 330.81 | =
| B07E-0GH2 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 22 |  | x | 1.11 | =
| B4R0-0LRP | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller | 1.05 |  | x | 3.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-863 | P9P5-ZTAR | m2 | Paviment de vinil homogeni en rotlle especial per a zones humides, classe 31 segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 649, de 2,5 mm de gruix, tipus Granit Multisafe de Tarkett o equivalent, qualsevol color a escollir de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, antibacterià segons norma EN-ISO 846C, antiestàtic permanent segons norma EN815, classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons DIN 51130 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Paviment amb relleu de tetons per oferir classes 3 de lliscament segons CTE i totalment estanc. Inclou part proporcional d'embocadura del paviment a la canaleta de recollida d'aigua de la dutxa i punt de desguàs i remunts perimetrals de 10 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x | 3.28 | =
| B071-2MWG | kg | Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 0.2 |  | x | 2.31 | =
| B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.6 |  | x | 0.17 | =
| B9PB-ZTAR | m2 | Paviment de vinil homogeni en rotlle, classe 31 i de 2,5 mm de gruix, tipus Granit Multisafe de Tarkett o equivalent, qualsevol color a escollir de tota la gama, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Paviment amb relleu de tetons per oferir classes 3 de lliscament segons CTE i totalment estan | 1.2 |  | x | 38.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-864 | P9P9-ZLOS | m2 | Paviment de vinil heterogeni acústic en lloseta autoportant de 500x500mm o 666x666 mm, classe 34 (resistència molt intensa), segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 651, amb gruix total de 4,5 mm, amb gruix de capa de ús de 0,80 mm, tipus iD Square de Tarquett o equivalent, qualsevol color de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, protecció de superfície TopClean XP, absorció soroll impacte 15 dB, antiestàtic permanent segons la norma EN 1815,classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R9 segons DIN 51130, col·locat amb fixador antilliscant específic i recomanat de la casa comercial sobre la base. Inclou la disposició de paviment de diferents colors en cada planta o segons els espais, segons criteri de disseny de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9PAZLOS | m2 | Paviment de vinil heterogeni en lloseta de 500x500mm, classe 34, segons EN-ISO 10874 i gruix total de 4,5 mm, amb gruix de capa de ús de 0,80 mm, tipus iD Square de Tarquett o equivalent, qualsevol color de tota la gama | 1.05 |  | x | 33.69 | =
| B071-2MWG | kg | Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 0.2 |  | x | 2.31 | =
| B071-2MWI | kg | Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents i no absorbents | 0.2 |  | x | 14.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-865 | P9S1-ZFXP | m2 | Folrat de replans d'escala amb planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.2 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.1 | /R | x | 25.13 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.005 | /R | x | 42.72 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0CH9-ZFXP | m2 | Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix | 1.02 |  | x | 24.2 | =
| B2RA-28US | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.01 |  | x | 24.96 | =
| B0AP-07IW | u | Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella | 4 |  | x | 0.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-866 | P9U4-ZSES | u | Entornpeu d'escala de fusta de tauler hidròfug de DMH de 16 mm de gruix, acabat lacat color a escollir per la DF, geometria trapezoidal per cobrir tota l'alçada i estesa del graó, col·locat amb tacs d´expansió i cargols i adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
| B9U2-ZSES | u | Entornpeu d'escala de fusta de tauler hidròfug de DMH de 16 mm de gruix, acabat lacat color a escollir per la DF, geometria trapezoidal per cobrir tota l'alçada i estesa del graó. | 1 |  | x | 9.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-867 | P9U4-ZSOC | m | Sòcol de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix i 70 mm d'alçada, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9U2-ZSOC | m | Sòcol de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix i 70 mm d'alçada, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF. | 1.02 |  | x | 10.63 | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-868 | P9U8-4Z9T | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic de la mateixa tipologia i color que el paviment, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.075 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 | 0.525 |  | x | 0.68 | =
| B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.1001 |  | x | 0.98 | =
| B9U7-0JAO | m | Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària | 1.02 |  | x | 4.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-869 | P9V7-ZFGR | m | Folrat de graonat d'escala existent amb graó sobreposat amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 2 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.2 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.32 | /R | x | 3.37 | =
| C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 0.005 | /R | x | 42.72 | =
Subtotal maquinària
Material
| B9V7-ZFGR | m | Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 2 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim | 1 |  | x | 17.9 | =
| B2RA-28US | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.01 |  | x | 24.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-870 | P9VD-DRWU | m | Esglaó de pedra artificial o terratzo de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Model a escollir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.42 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.84 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9V5-0JFM | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample | 1.02 |  | x | 45.36 | =
| B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 1.9988 |  | x | 0.15 | =
| B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 0.795 |  | x | 1 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0105 |  | x | 174.4088 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-871 | P9VF-5CGX | m | Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.275 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 10.0002 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0126 |  | x | 81.0117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-872 | P9VF-U002 | u | Formació de rampa per accés a coberta, amb una pendent de 6% com a màxim, mitjançant una passarel·la en L de 8,50m + 5,50 m de llargada i 1,60m d'ample. Conjunt format a base de 3 murets longitudinals de totxana conformant les pendents de la rampa i dos peces de supermaons recolzades als murets, amb capa de compressió amb formigó de 6cm de gruix i malla en B500s de 6mm de diametre. Arrebossat del conjunt per la cara exterior per a posterior aplacat i pavimentat segons planols. Tot el conjunt complert i acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 8 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 8 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 500 |  | x | 0.2 | =
| B0F18-0E2R | u | Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 258 |  | x | 0.22 | =
| B0B8-108D | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 23 |  | x | 2.6 | =
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 5 |  | x | 0.86 | =
| B06E-12DA | m3 | Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.2 |  | x | 74.85 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 2 |  | x | 81.0117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-873 | P9VF-ZGRA | m | Formació de nou nivell d'esgraó existent amb recrescut d'estesa i alçada, realitzat amb morter o peces de ceràmica, rasilla, maó o qualsevol altre element en funció del nivell a assolir, col·locat i acabat arrebossat amb morter de ciment 1:8, preparat per a rebre revestiment d'acabat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 10.0002 |  | x | 0.2 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT8 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0126 |  | x | 81.0117 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-874 | P9ZD-ZTP2 | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a la mateixa cota, tipus Schlüter RENO-T o equivalent, d'alumini anoditzat natural, 25mm d'amplada, col·locat al junt entre les dos tipologies de paviment amb masilla de poliuretà. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.095 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9Z2-ZTP2 | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a la mateixa cota, tipus Schlüter RENO-T o equivalent, d'alumini anoditzat natural, 25mm d'amplada, col·locat al junt entre les dos tipologies de paviment amb masilla de poliuretà. | 1.05 |  | x | 24.52 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x | 141.557 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-875 | P9ZD-ZTPJ | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a diferents alçades formant pendent, tipus Schlüter RENO-V o equivalent, d'alumini anoditzat natural, d'alçada a ajustar segons gruixos de paviments a col·locar, col·locat prèviament al suport. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.095 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9Z2-ZTPJ | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a diferents alçades, tipus Schlüter RENO-V o equivalent, d'alumini anoditzat natural, d'alçada a ajustar segons gruixos de paviments a col·locar, col·locant prèviament el suport. | 1.05 |  | x | 33.85 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x | 141.557 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-876 | PAFE-ZMTC | u | Pla de mestrejament de claus per a la totalitat de les portes i finestres subministrades a obra. Agrupació de diferents conjunts de fusteries i jerarquització de panys en diferents nivells. Tot complert. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 12 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAM1-ZMTC | u | Increment de preu en pany i clau mestrejada | 900 |  | x | 3.53 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-877 | PAFE-ZNOT | u | Totes les fusteries d'alumini tindran les següents característiques i inclouran els elements que es descriuen a continuació, repercutits en el preu de la partida de la fusteria, a excepció dels elements o les prestacions que es detallin a cada una de les partides: - Fusteries d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Incorporació de clau mestrejada en el mecanisme de la maneta. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de les fusteries a marc perimetral d'acer de 2mm de gruix (valorat en partida independent) i formació de bastiment previ d'acer galvanitzat en forma de ´´H´´ i amb brancals de terra a sostre, a l'interior del trasdossat de pladur amb tub 60x40 mm. (només a les fusteries situades al pla de l'extrasdossat) - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Envidrament laminar baix emissiu 3+3//càmara 14mm//4 . - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
P-906 | PAM2-F03 | u | Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, de dues fulles simetriques de mides totals de 1900x2550mm, composades per doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. Referència F03. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 2 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 2.5 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B663-F03 | M2 | porta batent 1900x2550mm | 10.2 |  | x | 245.56 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-907 | PAM2-MF01 | u | MF01 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 2 fixos opacs i un fix de vidre i una porta doble: fix opac de 329mm + vidre fix 1900mm + 329mm de fix opac + porta doble de fulles simetriques longitud total de 1900mm. Composició de part de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm cada mòdul de 1900mm de longitud. Composició de part opaca: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l'interior de 330mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, Longitud total de 4550mm, tot el conjunt a H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou 2000mm de passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 13.7 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 14 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-1KO7 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 11.6 |  | x | 158.25 | =
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 5.1 |  | x | 451.16 | =
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 2 |  | x | 48.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-908 | PAM2-MF02 | u | MF02 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: dos fixos opacs, un fix de vidre i dos mòduls de portes doble: porta doble amb pas de 1900mm total composat per dues fulles simètriques, un mòdul fix opac de 350mm, un mòdul fix de vidre de 1900mm , un mòdul fix opac de 350mm i un mòdul de porta doble amb fulles simetriques de 1900mm de buit total. Composició de fix de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 3 mòduls de 1900mm de longitud. Composició de fic opac: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 350mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitu total del conjunt de 6400mm i alçada total H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 8 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 8 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 2 |  | x | 48.83 | =
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 10.2 |  | x | 451.16 | =
| B661-1KO7 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 14.5 |  | x | 158.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-909 | PAM2-MF03 | u | MF03 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 4 trams, primer tram de fix opac de 1887mm de longitud, dos moduls seguits de vidre de 914mm i 1648mm de longitud i un mòdul opac de 2626mm de longitud. Composició de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 2 mòduls de 2626mm i 1887mm de longitud Composició de panells opacs: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 914mm i 1648mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitud total del conjunt de 7075mm i alçada total de H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 12 | /R | x | 27.4 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 12 | /R | x | 24.81 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B661-MAM | m2 | mampara de vidre i melamina fixa | 18 |  | x | 233.28 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-910 | PAM2-MF07 | u | MF07 Composició de mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent composada per un panell fix de 5480mm de longitud amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 14 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 14 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-1KO7 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 14 |  | x | 158.25 | =
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 2.7 |  | x | 451.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-911 | PAM2-MF08 | u | MF08 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, 3 configuracions: 1 mòdul fix de 1416mm de longitud de vidre simple amb 1 vidre laminat transparents de 10 mm, en posició central 2 panells cecs de 19 mm laterals de 583mm de longitud, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior i porta de dues fulles al centre, mòdul de 6479mm de longitud amb mampara mixta fixa, 2 trams, un de 900 i l'altre de 1363mm de longitud, part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm i part superior H. 1500 mm amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, i dos mòduls de 600mm de vidre de 10mm de dalt a baix. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. A la mampara mixta, unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lics acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 13 | /R | x | 27.4 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 13 | /R | x | 24.81 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 10.2 |  | x | 451.16 | =
| B661-MAM2 | m2 | Mampara modular | 28.15 |  | x | 103.62 | =
| BB1A-0XQ1 | m | Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols | 7.2 |  | x | 10.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-912 | PAM2-MF09 | u | MF09 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composat per 4 mòduls fixes entre portes, un primer de 583mm fix + porta doble de 1973mm de longitud + un fix de 583mm + 583mm de fix + porta d'una fulla de 1033 mm de longitud + 1374mm de fix. Les parts fixes: part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 7 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 8 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B661-MAM2 | m2 | Mampara modular | 28.15 |  | x | 103.62 | =
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 7.2 |  | x | 48.83 | =
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 10.2 |  | x | 451.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-913 | PAM2-MF10 | u | MF10 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent de 5941mm de longitud total amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 11 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 12 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Altres
| B66-MAM3 | m2 | Mampara opaca i vidre | 15.14 |  | x | 119.35 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-914 | PAM2-MF11 | u | MF11 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per 2 parts fixes i una porta doble al mig. Fix de 750mm + porta doble de 1973mm de fulles simpetriques + fix de 3784mm de longitud. Els fixos composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 4 | /R | x | 27.4 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 4 | /R | x | 24.81 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 7.5 |  | x | 451.16 | =
| B661-MAM2 | m2 | Mampara modular | 16.75 |  | x | 103.62 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-915 | PAM2-MF4A | u | MF04_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb dos moduls de fixos laterals de 400mm de longitud composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior, Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent de Flat by ARTIS o equivalent, de dues fulles simètriques amb una amplada total de 1973mm, model Flat SET amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 8 | /R | x | 27.4 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 8 | /R | x | 24.81 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 0.8 |  | x | 48.83 | =
| B661-1KO7 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 7 |  | x | 158.25 | =
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 5.1 |  | x | 451.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-916 | PAM2-MF4B | u | MF04_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per dos laterals fixos de 433mm de logitud part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm,mida total de 2840mm de longitud i alçada total de H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 5 | /R | x | 27.4 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 4 | /R | x | 24.81 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 0.8 |  | x | 48.83 | =
| B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 5.1 |  | x | 451.16 | =
| B661-1KO7 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 7.24 |  | x | 158.25 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-917 | PAM2-MF5A | u | MF05_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per un sòl mòdul de 2840mm de longitud total on la part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 14 | /R | x | 24.81 | =
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 15 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 2.5 |  | x | 48.83 | =
Subtotal material
Altres
| B661-MAM | m2 | mampara de vidre i melamina fixa | 7.24 |  | x | 233.28 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-918 | PAM2-MF5B | u | MF05_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb un sòll modul de 1840mm de longitud composat per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 8 | /R | x | 27.4 | =
| A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 8 | /R | x | 24.81 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 2.5 |  | x | 48.83 | =
Subtotal material
Altres
| B661-MAM | m2 | mampara de vidre i melamina fixa | 7.24 |  | x | 233.28 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-919 | PAQ0-ARM1 | u | Armari modular encastat de 90x215x60 cm, de dues fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb calaixera i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM01. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2.5 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 2.5 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ0-ARM1 | u | Armari modular encastat de 90x215x60 cm, de dues fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb calaixera i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. | 1 |  | x | 634.73 | =
| BAS0-0ZEL | u | Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior | 2 |  | x | 33.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-920 | PAQ0-ARM2 | u | Armari modular encastat de 166x215x60 cm, de quatre fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb dos calaixeres i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport en dos mòduls i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix en cada un dels mòduls, amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM02. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 5 | /R | x | 25.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 5 | /R | x | 28.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ0-ARM2 | u | Armari modular encastat de 166x215x60 cm, de quatre fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb dos calaixeres i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport en dos mòduls i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix en cada un dels mòduls, amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. | 1 |  | x | 1057.88 | =
| BAS0-0ZEL | u | Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior | 4 |  | x | 33.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-921 | PAQ8-CF01 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF01 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 25.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 28.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-CF01 | u | Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. | 1 |  | x | 453.53 | =
| BAP0.CF01 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, per a porta de 80x210 cm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. | 1 |  | x | 355.88 | =
| BAN7-2PXW | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat | 1 |  | x | 198.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-922 | PAQ8-CF02 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF02 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-CF02 | u | Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. | 1 |  | x | 496.93 | =
| BAP0-CF02 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, per a porta de 110x210 cm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. | 1 |  | x | 396.03 | =
| BAN7-2PYE | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat | 1 |  | x | 291.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-923 | PAQ8-CF03 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF03 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 1.8 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.9 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-CF02 | u | Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. | 1 |  | x | 496.93 | =
| BAN7-2PYE | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat | 1 |  | x | 291.96 | =
| BAP0-CF02 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, per a porta de 110x210 cm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. | 1 |  | x | 396.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-924 | PAQ8-ZF01 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F01 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.95 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.45 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-ZF01 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 434 | =
| BAP0-ZF01 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 80x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 1 |  | x | 303.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-925 | PAQ8-ZF02 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F02 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.45 | /R | x | 25.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.95 | /R | x | 28.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-ZF02 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 488.25 | =
| BAP0-ZF02 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 110x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 1 |  | x | 347.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-926 | PAQ8-ZF04 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F04 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.45 | /R | x | 25.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.95 | /R | x | 28.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAQ4-ZF04 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 457.87 | =
| BAP0-ZF04 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 105x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 1 |  | x | 336.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-927 | PAQ8-ZF05 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 90x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 95 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F05 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.45 | /R | x | 25.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.95 | /R | x | 28.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAP0-ZF05 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 90x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 1 |  | x | 314.65 | =
| BAQ4-ZF05 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 95 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 450.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-928 | PAR0-ZM06 | u | Conjunt de porta de garatge de 325x256 cm de mides totals aproximades formada per porta basculant d'eix horitzontal de 228x256 cm, porta batent d'una fulla de 80x210 cm i fixe superior de 80x40 cm. Bastiment previ de base de tot el conjunt ancorat a l'obra amb tub 80x60x3, amb pilar intermig de tub 120x100x6. Porta basculant articulada de dos fulles, 228x252 cm, amb bastiment perimetral i costelles intermitges cada 80 cm amb tub 50x50x3 i tensors inclinats amb rodó massís de 20 mm de diàmetre. Plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Inclou remats perimetrals i entre les dos portes de planxa d'acer galvanitzat i prelacat mateix color que les portes, motorització de porta amb mecanisme oleodinàmic per a porta basculant, subministrament de corrent monofàsica a 230 V, barres de transmisió, braços telescòpics, accessoris de muntatge, quadre de maniobra, fotocedul·les, pany de cop i clau per a obertura manual amb sistema de desbloqueig i qualsevol element necessari per al funcionament de la porta per a vehicles. Inclosos tots els dispositius de fixació i de seguretat, per compliment de normativa, receptor de radiocomandament incorporat i lliurament de 10 comandaments d'accionament de la porta. Porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm amb finestreta de vidre incorporada, formada per bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Finestreta de vidre laminar 4+4 mm amb butiral transparent. Inclou pany de cop i clau, mestrejada, joc de manetes, frontisses per a porta d'accés peatonal, barra antipànic i molla de retorn. Fixe superior de porta de 80x40 cm, amb bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Tot el conjunt complert, segons plànols projecte, referència M06. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 10 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 10 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAR0-M06P | u | Porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm amb finestreta de vidre incorporada, formada per bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Finestreta de vidre laminar 4+4 mm amb butiral transparent. Inclou pany de cop i clau, mestrejada, joc de manetes, frontisses per a porta d'accés peatonal i molla de retorn. Fixe superior de porta de 80x40 cm, amb bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. | 1 |  | x | 892.96 | =
| BAR0-ZM06 | u | Porta basculant articulada de dos fulles, 228x252 cm, amb bastiment perimetral i costelles intermitges cada 80 cm amb tub 50x50x3 i tensors inclinats amb rodó massís de 20 mm de diàmetre. Plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Inclou remats perimetrals i entre les dos portes de planxa d'acer galvanitzat i prelacat mateix color que les portes, de porta amb quadre de maniobra, fotocedul·les, pany de cop i clau per a obertura manual amb sistema de desbloqueig i qualsevol element necessari per al funcionament de la porta per a vehicles. Inclosos tots els dispositius de fixació i de seguretat, per compliment de normativa. | 1 |  | x | 1977.96 | =
| BAW1-0Z97 | u | Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta | 1 |  | x | 960.98 | =
| BAW4-2KAA | u | Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v | 10 |  | x | 28.26 | =
| BAW8-2KA9 | u | Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 169.62 | =
| BAZ6-2P4X | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 185.24 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0042 |  | x | 97.2663 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-929 | PAS2-M011 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01.1 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.8 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-M011 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i farcides de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb ferramentes, pom o manetes i pany homologat. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa. Referència M01.1 segons projecte. | 1 |  | x | 1378.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-930 | PAS2-M021 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 900x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02.1 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-M021 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 210x90 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M02.1 segons projecte. | 1 |  | x | 386.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-931 | PAS2-M031 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03.1 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-M031 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M03.1 segons projecte. | 1 |  | x | 465.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-932 | PAS2-ZLEV | u | Porta elevador, tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, semiautomàtica, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 1 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZLEV | u | Porta elevador, tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, semiautomàtica, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. | 1 |  | x | 432.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-933 | PAS2-ZM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.8 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i farcides de material intumescent. Amb ferramentes, pom o manetes i pany homologat. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa. Referència M01.1 segons projecte. | 1 |  | x | 1299.83 | =
| BAP0-ZM01 | u | Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, per a porta de 210x210 cm de llum de pas, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra. | 1 |  | x | 447.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-934 | PAS2-ZM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 90x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 210x90 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M02.1 segons projecte. | 1 |  | x | 352.63 | =
| BAP0-ZM02 | u | Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, per a porta de 90x210 cm de llum de pas, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra. | 1 |  | x | 320.08 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-935 | PAS2-ZM03 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAP0-ZM03 | u | Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, per a porta de 110x210 cm de llum de pas, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra. | 1 |  | x | 341.78 | =
| BAS1-ZM03 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M03.1 segons projecte. | 1 |  | x | 431.83 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-936 | PAS2-ZM04 | u | Comporta tallafocs metàl·lica, homologda EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 70x70 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologada per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom i pany homologat. Completa i totalment col·locada. Porta subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M04 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZM04 | u | Comporta tallafocs metàl·lica, homologda EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 70x70 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologada per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom i pany homologat. Referència M04 segons projecte. | 1 |  | x | 231.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-937 | PAS2-ZM05 | u | Registre tallafocs metàl·lic, homologat EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pany de lleva amb clau de triangle. Completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M05 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAS1-ZM05 | u | Registre tallafocs metàl·lic, homologat EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pany de lleva amb clau de triangle. Referència M05 segons projecte. | 1 |  | x | 321.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-938 | PAU0-9LP6 | m2 | Envà mòbil acústic monodireccional format per mòduls d'1,2x2,60 m de dimensions màximes aproximades i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca per garantir un aïllament de 40 dB, acabat exterior amb taulell d'HPL color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior. Perfil vertical ´´U´´ de tancament al final de l'envà. Dispositiu mecànic incorporat amb travessa telescòpica superior i inferior, contra el carril i el terra per garantir l'estanqueïtat acústica. Incorporació de perfils de EPDM a tot el perímetre de cada mòdul per a formació de junts acústics. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament, totalment col·locat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.905 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.905 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAU0-2DK3 | m2 | Envà mòbil acústic monodireccional format per mòduls d'1,2x2,60 m de dimensions màximes aproximades i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca per garantir un aïllament de 40 dB, acabat exterior amb taulell d'HPL color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior. Perfil vertical ´´U´´ de tancament al final de l'envà. Dispositiu mecànic incorporat amb travessa telescòpica superior i inferior, contra el carril i el terra per garantir l'estanqueïtat acústica. Incorporació de perfils de EPDM a tot el perímetre de cada mòdul per a formació de junts acústics. | 1 |  | x | 459.04 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-939 | PAV8-ZCR1 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV4-ZCR1 | m2 | Screen de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. | 3.4 |  | x | 118.16 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-940 | PAV8-ZCR2 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 900x3050 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV4-ZCR1 | m2 | Screen de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. | 3 |  | x | 118.16 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-941 | PAV8-ZCR3 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2400x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV4-ZCR1 | m2 | Screen de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. | 4.8 |  | x | 118.16 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-942 | PAV8-ZCR4 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV4-ZCR1 | m2 | Screen de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. | 3.4 |  | x | 118.16 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-943 | PAV8-ZCR5 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV4-ZCRO | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 3.4 |  | x | 126.19 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-944 | PAV8-ZCR6 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV4-ZCR1 | m2 | Screen de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. | 5.3 |  | x | 118.16 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-945 | PAV8-ZCR7 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV4-ZCRO | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 5.3 |  | x | 126.19 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-946 | PAV8-ZCTN | m2 | Cortina de teixit enfosquidor mate, de més d'un 99% de capicitat enfosquidora, ignífug, color a escollir per la DF, amb sistema d'accionament manual, amb guia metàl·lica d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre el parament. Criteri d'amidament: m² de superficie de façana a cobrir. Queda repercutit en el preu l'escreix de teixit a considerar per els plecs de la cortina. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAV9-ZGUI | m | Guia metàlica d'alumini per a cortines, fixada al parament amb fixacions mecàniques. | 0.4 |  | x | 47.31 | =
| BAV4-ZCTN | m2 | Cortina de teixit enfosquidor mate, de més d'un 99% de capicitat enfosquidora, ignífug, color a escollir per la DF, amb sistema d'accionament manual, | 1.5 |  | x | 26.4 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-947 | PAVL-ZTD1 | u | Tendal motoritzat de tela, de 210 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 5 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
| BAV1-H7D6 | u | Sensor de vent per a tendall o element de protecció solar motoritzat, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament | 1 |  | x | 96.57 | =
| B0AP-07IQ | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 8 |  | x | 1.54 | =
| BAVM-26MJ | u | Tendal de llargària < 2000 mm i 2000 mm d'amplària, de braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat | 1 |  | x | 593.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-948 | PAVL-ZTD2 | u | Tendal motoritzat de tela, de 455 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 6 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 6 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAVM-26OR | u | Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 4500 mm d'amplària, de braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat | 1 |  | x | 915.34 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
| BAV1-H7D6 | u | Sensor de vent per a tendall o element de protecció solar motoritzat, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament | 1 |  | x | 96.57 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| B0AP-07IQ | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 8 |  | x | 1.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-949 | PAVL-ZTD3 | u | Tendal motoritzat de tela, de 270 cm d'amplada i 200 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 5 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 5 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AP-07IQ | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 8 |  | x | 1.54 | =
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 25.39 | =
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.58 | =
| BAV1-H7D6 | u | Sensor de vent per a tendall o element de protecció solar motoritzat, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament | 1 |  | x | 96.57 | =
| BAVM-26OL | u | Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 3000 mm d'amplària, de braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat | 1 |  | x | 867.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-950 | PB12-Z0B2 | m | Barana d'acer de 110 cm desde paviment acabat, formada per passamà superior, inferior i intermedi de platina 15x50 mm de secció màxima, amb brèndoles de 12mm de diàmetre de rodó massis disposades cada 10 cm com a màxim, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou ancoratge de barana al cantell de la llossa d'escala amb pipes de rodó massís de Ø12 mm, una unitat per graó, replicant al màxim la barana existent. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.4 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB10-Z0B2 | m | Barana d'acer de 110 cm desde paviment acabat, formada per passamà superior, inferior i intermedi de platina 15x50 mm de secció màxima, amb brèndoles de 12mm de diàmetre de rodó massis disposades cada 10 cm com a màxim, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou ancoratge de barana al cantell de la llossa d'escala amb pipes de rodó massís de Ø12 mm, una unitat per graó, replicant al màxim la barana existent. | 1 |  | x | 125.1 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-951 | PB12-ZSPL | m | Suplement de la alçada de la barana interior existent en una alçada de fins a 30 cm, per aconseguir una alçada total amb la barana existent de 110 cm desde el paviment acabat. A partir de les pipes existents ancorades a cada graó es realitzarà platina inferior de 15x50 mm de secció màxima i xapa vertical de 10 mm de gruix i 30 cm d'alçadamàxima, soldada a l'anterior, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou la col·locació de la barana existent desmuntada, soldada damunt del nou suplement. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.4 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB10-ZSPL | m | Suplement de la alçada de la barana interior existent en una alçada de fins a 30 cm, per aconseguir una alçada total amb la barana existent de 110 cm desde el paviment acabat. A partir de les pipes existents ancorades a cada graó es realitzarà platina inferior de 15x50 mm de secció màxima i xapa vertical de 10 mm de gruix i 30 cm d'alçadamàxima, soldada a l'anterior, seguint la geometria de la llosa d'escala. | 1 |  | x | 67.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-953 | PB1D-52WO | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer i/o pipes de rodó massis de 12 mm de diàmetre encastades al suport i fixades amb resines epoxi o mecànicament. Inclou boques tapades. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-0XPS | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 1 |  | x | 39.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-954 | PB1D-52WQ | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament al parament. Inclou boques tapades. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x | 25.13 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB1A-0XQ5 | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 1 |  | x | 9.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-955 | PB1D-ZCPA | m | Col·locació de passamà de fusta existent, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou reposició de trams deteriorats o malmessos per un de nou amb la secció i geometria que l'existent. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.2 | /R | x | 25.23 | =
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.2 | /R | x | 28.71 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 0.01 |  | x | 3.58 | =
| BB1A-0XPV | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides. | 0.1 |  | x | 26.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-956 | PB1D-ZPAS | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.1 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.1 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 0.01 |  | x | 3.58 | =
| BB1A-0XPV | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides. | 1 |  | x | 26.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-957 | PB1D-ZPS2 | m | Passamà compost per platina de base d'acer 40x10 mm i passamà superior de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou pipes d'acer de rodó massís de 12mm de diàmetre ancorades al parament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.1 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 0.1 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 0.01 |  | x | 3.58 | =
| BB1A-ZPS2 | m | Passamà compost per platina de base d'acer 40x10 mm i passamà superior de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou pipes d'acer de rodó massís de 12mm de diàmetre. | 1 |  | x | 46.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-958 | PB30-ZMLL | m2 | Malla de planxa d'acer expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada reseguint una geometria corvada. Inclou disposició de marcs perimetrals en forma de L com a bastiments i muntants de suport amb perfils rectangulars de 80x60 mm de secció. Tot el conjunt complert, amb una capa d'imprimació antioxidant. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x | 25.13 | =
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 28.64 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB31-STSP | m2 | marcs perimetrals en forma de L com a bastiments i muntants de suport amb perfils rectangulars de 80x60 mm de secció. | 1 |  | x | 28.82 | =
| BB31-2IEG | m2 | Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics | 1 |  | x | 2.9 | =
| BB30-2DL6 | m2 | Malla planxa acer expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm | 1.05 |  | x | 8.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-959 | PB31-VR01 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 215x160 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR01 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB33-VRRR | m2 | Reixa metàlica de perfils d'acer, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. | 3.5 |  | x | 121.52 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 97.2663 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-960 | PB31-VR02 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 90x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR02 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB33-VRRR | m2 | Reixa metàlica de perfils d'acer, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. | 1.25 |  | x | 121.52 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 97.2663 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-961 | PB31-VR03 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 120x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR03 segons projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB33-VRRR | m2 | Reixa metàlica de perfils d'acer, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. | 1.6 |  | x | 121.52 | =
Subtotal material
Element compost
| B07F-0LT5 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.02 |  | x | 97.2663 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-962 | PB92-FIIJ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-0XQW | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 16.33 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-963 | PB92-FIIZ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de fins a 60x10 cm, amb suport, fixada mecànicament o adherida |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-0XQU | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 21.78 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-964 | PB92-H8NO | m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames segons disseny de la DF, en qualsevol format de mida, col·locat sobre paraments o fusteries. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.536 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.9 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-H5F0 | m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames | 1 |  | x | 266.96 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-965 | PB92-H8NS | u | Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament, amb encaix per inserir retolació de paper. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-H5F2 | u | Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 21.29 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-966 | PB92-H8NT | u | Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament, segons disseny de la DF. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-H5EX | u | Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 1 |  | x | 382.26 | =
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-967 | PB92-ZNUM | u | Numero de senyalització interior de planxa d'acer llisa, d'acer inoxidable, de 80-100 mm d'alçada i tipologia de lletra a definir per la DF, adherida sobre el suport. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BB91-ZNUM | u | Numero de senyalització interior de planxa d'acer llisa, d'acer inoxidable, de 80-100 mm d'alçada i tipologia de lletra a definir per la DF, adherida sobre el suport. | 1 |  | x | 10.47 | =
| B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 0.01 |  | x | 6.94 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-968 | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 1 |  | x | 54.87 | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4.4 |  | x | 0.11 | =
| B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 0.04 |  | x | 167.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-969 | PC16-ZPER | m2 | Mirall per a zona de perruqueria de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Inclou marc perimetral de mirall, amb encaix per inserir enllumenat led amb tires contínues, connectat a línia elèctrica. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 27.4 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4.4 |  | x | 0.11 | =
| B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 0.02 |  | x | 167.16 | =
| BC1K-ZPER | m2 | Mirall per a zona de perruqueria de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Inclou marc perimetral de mirall, amb encaix per inserir enllumenat led amb tires contínues, connectat a línia elèctrica. | 1 |  | x | 85.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-970 | PD57-7AE7 | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD57-1GMZ | m | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe K 3, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària | 1 |  | x | 228.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-971 | PD57-ZCTK | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, tipus Low Side 50 de Tarkett o equivalent, amb reixeta incorporada d'acer inoxidable de 600 mm de longitud i 120 mm amplada, col.locada. Inclou treballs de repicat de base de paviment per encabir la bunera. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD57-ZCTK | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, tipus Low Side 50 de Tarkett o equivalent, amb reixeta incorporada d'acer inoxidable de 600 mm de longitud i 120 mm amplada, col.locada. Inclou treballs de repicat de base de paviment per encabir la bunera. | 1 |  | x | 673.79 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-972 | PD5J-4393 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.044 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.022 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BD5G-0LIC | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 | 1.1 |  | x | 9.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-973 | PE40-ZRX1 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 800x500 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE40-ZRX1 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 800x500 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior. | 1 |  | x | 169.26 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-974 | PE40-ZRX2 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 700x2000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.8 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.8 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE40-ZRX2 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 700x2000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior | 1 |  | x | 341.34 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-975 | PE40-ZRX3 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1100x2150 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE40-ZRX3 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1100x2150 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior | 1 |  | x | 396.03 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-976 | PE40-ZRX4 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1050x3000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.25 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE40-ZRX4 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1050x3000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior. | 1 |  | x | 494.76 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-977 | PE40-ZRX5 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1950x2400 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 25 | =
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE40-ZRX5 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1950x2400 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior | 1 |  | x | 610.86 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-979 | PJ11C-ZGAP | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega amb un cabal maxim 2/4l, i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació i conexió incorporada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.012 |  | x | 18.67 | =
| BJ11C-ZGAP | U | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació incorporada. | 1 |  | x | 265.83 | =
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 6.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-980 | PJ11F-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11F-17WL | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 1 |  | x | 107.86 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x | 18.67 | =
| BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 6.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-981 | PJ11J-3CPG | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.04 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.15 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ11J-0PN2 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu superior | 1 |  | x | 51.54 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-982 | PJ181-ZGUE | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs i connexió a la xarxa de desguàs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ183-ZGUE | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs | 1 |  | x | 285.36 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.05 |  | x | 18.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-983 | PJ181-ZPER | u | Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon. Complet i instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.3 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.035 |  | x | 18.67 | =
| BJ183-ZPER | u | Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon | 1 |  | x | 374.33 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-984 | PJ210-3YND | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2'' |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 25 | =
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ210-0SE8 | u | Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2'' | 1 |  | x | 68.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-985 | PJ210-3YOK | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ210-0SFH | u | Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 92.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-986 | PJ218-ZL20 | u | Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'', amb un cabal maxim de 6l/min, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, connectada a la xarxa de subministre. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ218-ZL20 | u | Aixeta monocomandament, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, | 1 |  | x | 103.73 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-987 | PJ219-ZFLU | u | Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ219-ZFLU | u | Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min. | 1 |  | x | 104.81 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-988 | PJ219-ZL20 | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ219-ZL20 | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min. | 1 |  | x | 100.47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-989 | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68W | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 1 |  | x | 26.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-990 | PJ40-HA2B | u | Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68O | u | Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària | 1 |  | x | 26.43 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-991 | PJ41-HA1S | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68Z | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò | 1 |  | x | 265.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-992 | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68S | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò | 1 |  | x | 372.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-993 | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68X | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1 |  | x | 134.06 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-994 | PJ41-ZCRD | u | Cortina per a dutxes amb textil impermeable, transllúcida, color a escollir per la DF, 1200 + 1200 mm de longitud i 2000 mm d'alçada, amb barra mural fixa en angle de 20 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques i suport penjada del sostre. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-ZCRD | u | Cortina per a dutxes amb textil impermeable, transllúcida, color a escollir per la DF, 1200 + 1200 mm de longitud i 2000 mm d'alçada, amb barra mural fixa en angle de 20 mm de D, de tub d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 111.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-995 | PJ43-HA1K | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 1 |  | x | 66.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-996 | PJ43-ZESC | u | Escombreta de paret d'acer inoxidable amb acabat satinat col·locada amb fixacions mecàniques sobre el suport. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ4Z-ZESC | u | Escombreta de paret d'acer inoxidable amb acabat satinat | 1 |  | x | 28.6 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-997 | PQ18-ZBC1 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 2,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ17-ZBC1 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 2,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 207.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-998 | PQ18-ZBC2 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 1,5 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ17-ZBC2 | U | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 1,5 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 144.31 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-999 | PQ18-ZBC3 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 3,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ17-ZBC3 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 3,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 279.93 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1000 | PQ52-ZMTR | u | Moble mostrador d'accés format per taula de treball i taulell de mostrador, disposats en diferents nivells, en forma rectangular linial, de 650 x 65 x 115 cm de mides màximes aproximades. Taula de treball i taulell de mostrador format per taulell marí de 30 mm de gruix, amb tots els cantells polits. Frontal, laterals i costelles de suport amb taulell marí de 20 mm de gruix, amb taulell doble amb bastiment interior de llistó de fusta massissa per al frontal. Potes de suport regulables d'acer inoxidable. Inclou realització de forats necessaris amb tractament dels cantells interiors, ferratges necessaris per a muntatge, canaleta per a cablejats elèctrics, i envernissat de tot el conjunt. Complert, tot segons geometria i detalls de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 12 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 12 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ51-ZMTR | u | Moble mostrador d'accés format per taula de treball i taulell de mostrador, disposats en diferents nivells, en forma rectangular linial, de 650 x 65 x 115 cm de mides màximes aproximades. Taula de treball i taulell de mostrador format per taulell marí de 30 mm de gruix, amb tots els cantells polits. Frontal, laterals i costelles de suport amb taulell marí de 20 mm de gruix, amb taulell doble amb bastiment interior de llistó de fusta massissa per al frontal. Potes de suport regulables d'acer inoxidable. Inclou realització de forats necessaris amb tractament dels cantells interiors, ferratges necessaris per a muntatge, canaleta per a cablejats elèctrics, i envernissat de tot el conjunt | 1 |  | x | 3654.28 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1001 | PQ52-ZPRR | u | Conjunt de mostrador mural, format per moble de 530 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 30 cm d'alçada, amb 7 calaixos integrats. Tot el conjunt realitzat amb tauler de fusta acabat lacat color a escollir per la DF. Calaixos integrats al conjunt, amb guies metàl·liques, fre retenidor i tirador d'acer inoxidable. Sistema de fixació mural a paret. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ51-ZPRR | u | Conjunt de mostrador mural, format per moble de 530 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 30 cm d'alçada, amb 7 calaixos integrats. Tot el conjunt realitzat amb tauler de fusta acabat lacat color a escollir per la DF. Calaixos integrats al conjunt, amb guies metàl·liques, fre retenidor i tirador d'acer inoxidable. | 1 |  | x | 1576.51 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1002 | PQ55-ZSIL | m | Encimera o frontal per a mobiliari de cuina, formada per taulell de Silestone de 20mm de gruix, referència White Zeus Extreme o equivalent, d'amplades 60 - 70 cm i faldó bisellat de 40mm de gruix. Inclou polit de cantells, tall i encolat de cantonades, trobades de cantonades a biaix, formació de forats per aigüera, aixeta o desguàs amb el cantell polit, i segellats perimetrals. Tot complert segons detall de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ53-ZSIL | m | Encimera o frontal per a mobiliari de cuina, formada per taulell de Silestone de 20mm de gruix, referència White Zeus Extreme o equivalent, d'amplades 60 - 70 cm i faldó bisellat de 40mm de gruix. Inclou polit de cantells, tall i encolat de cantonades, trobades de cantonades a biaix, formació de forats per aigüera, aixeta o desguàs amb el cantell polit, i segellats perimetrals. | 1 |  | x | 303.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1003 | PQ76-ZMCL | u | Conjunt de mobles baixos de cuina de 310 cm de longitud total, integrant pica i espai per a rentaplats, format per frontals, laterals i sòcols de taulers contraxapats de Fòrmica de color a escollir per la DF, estructura interior amb tauler melaminat tipus de color blanc, calaixos de xapa metàl·lica i fusta melaminada de color gris i sòcols i tapetes en tauler contraxapat de Formica color blanc igual que les portes. Mobles baixos segons disseny de plànols de projecte, amb potes de suport de tots els mòduls, prestatges interiors, mòduls de calaixos, frontisses ocultes d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable model a escollir per la DF. Tot el conjunt complert i muntat, amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 4 | /R | x | 28.71 | =
| A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 4 | /R | x | 25.23 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ74-ZMCL | u | Conjunt de mobles baixos de cuina de 310 cm de longitud total, integrant pica i espai per a rentaplats, format per frontals, laterals i sòcols de taulers contraxapats de Fòrmica de color a escollir per la DF, estructura interior amb tauler melaminat tipus de color blanc, calaixos de xapa metàl·lica i fusta melaminada de color gris i sòcols i tapetes en tauler contraxapat de Formica color blanc igual que les portes. Mobles baixos segons disseny de plànols de projecte, amb potes de suport de tots els mòduls, prestatges interiors, mòduls de calaixos, frontisses ocultes d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable model a escollir per la DF. Tot el conjunt complert i muntat, amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. | 1 |  | x | 1079.58 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1004 | PQ77-ZPE2 | u | Butaca de perruqueria amb rentacaps integrat, amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ75-ZPE2 | u | Butaca de perruqueria amb rentacaps integrat, amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF. | 1 |  | x | 555.52 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1005 | PQ77-ZPER | u | Butaca de perruqueria, fixa amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, giratoria i amb sistema de bomba hidràulica i fre amb pedal per variar l'alçada,amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ75-ZPER | u | Butaca de perruqueria, fixa amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, giratoria i amb sistema de bomba hidràulica i fre amb pedal per variar l'alçada,amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF. | 1 |  | x | 346.12 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1006 | PQ83-HA7P | u | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ82-H61M | u | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C | 1 |  | x | 234.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1007 | PQ90-ZCOF | u | Conjunt d'actuacions per a muntatge de cuines en zona de office. Trasllat a obra de mobiliari i elements existents acopiats en magatzem, muntatge de cuines segons estat original, completament acabada i connexionat de tots els aparells. Inclou la reposició dels elements deteriorats o malmesos durant les operacions de trasllat i muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 10 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 10 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ91-H6YW | u | Element neutre de 60x90x90 cm, amb prestatge inferior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1 |  | x | 1152.69 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1008 | PQ91-ZGU1 | u | Mòdul de guixeta de 180 + 15 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb una porta, construïda amb pannells fenólics tipus Trespa o equivalent, amb portes de 10 mm de gruix color a escollir per la DF, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre, base i laterals de 10 mm, acabat interior blanc, amb fons perforat per a ventilació. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barra per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, prestatge interior, pany standard mestrejat i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament entre els mòduls laterals. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ90-H5HZ | u | Mòdul de guixeta de 180 + 15 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb una porta, construïda amb pannells fenólics tipus Trespa o equivalent, amb portes de 10 mm de gruix color a escollir per la DF, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre, base i laterals de 10 mm, acabat interior blanc, amb fons perforat per a ventilació. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barra per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, prestatge interior, pany standard mestrejat i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament entre els mòduls laterals. | 1 |  | x | 242.24 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1009 | PQZ3-HAAK | m | Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament sobre el suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQZ3-H5Z1 | m | Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable | 1.05 |  | x | 12.8 | =
| B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1010 | PQZ5-HAAH | u | Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.05 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQZ5-H5IU | u | Penjador de roba d'acer inoxidable | 1 |  | x | 12.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1011 | PR4A8-92ZB | u | Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BR4A8-25HN | u | Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l | 1 |  | x | 3.69 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1012 | PR4GI-93YJ | u | Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BR4GI-2671 | u | Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | 1 |  | x | 3.8 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1013 | PR4JH-954U | u | Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BR4JH-26HM | u | Vinca major Variegata en contenidor d'1 l | 1 |  | x | 1.79 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1014 | PR61-8ZHW | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0.009 | /R | x | 32.55 | =
| A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 0.018 | /R | x | 30.49 | =
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.13 | /R | x | 28.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.005 |  | x | 1.67 | =
| BR32-21DG | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 0.0027 |  | x | 60.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1015 | PR72-F15P | m2 | Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.15 | /R | x | 28.88 | =
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0.102 | /R | x | 32.55 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| CRH2-00C4 | h | Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 0.002 | /R | x | 23.87 | =
Subtotal maquinària
Material
| BR4U1-21TB | m2 | Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra | 0.1515 |  | x | 5.82 | =
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.01 |  | x | 1.67 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1016 | PRE0-ZPTA | u | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat fins a 2m, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2m d'alçada, col·locades sobre material amb funció d'encoixinat, amb el desmuntatge inclòs un cop finalitzades les obres. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 1 | /R | x | 28.88 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.07 |  | x | 276.91 | =
| B0AM-078K | kg | Filferro acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.5 |  | x | 2.08 | =
| B7C26-FGSJ | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 0,25 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1017 | PY02-614W | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.7 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.7 | /R | x | 8.92 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1018 | PY02-614X | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 1 | /R | x | 8.92 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1019 | PY02-6155 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària . |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.3 | /R | x | 24.35 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 1.3 | /R | x | 8.92 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-1020 | PY04-ZJUD | u | Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paleteria i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - obertura i tapat de regates; - obertura de forats en paraments i forjats; - col·locació de pasamurs; - fixació de suports; - construcció de bancades; - bases de morter o preparació de superfícies per a rebre elements - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; - obertura de forats en falsos sostres; - descàrrega i elevació de materials (transports especials inclosos); - segellat de forats a passos d'instal·lacions i segellats d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a l'interior de muntants i patinets, relligues divisòries de patinets i de plantes. - subestructures auxiliars per a suport d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a plantes tècniques, sales de climatitzadors i de bombes - etc |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1900 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 1900 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
Partida alçada
| EMD7SG28 | u | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES (211019) * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2637.5
| PPAUACL2 | u | Partida alçada a justificar de legalització de la instal·lació de gas. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1200
| PPAUACL3 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de les instal·lacions tèrmiques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4900
| PPAUACL4 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació d'aigua |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 600
| PPAUACL5 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació de protecció i detecció d'incendis. |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida d'obra
| 145CZ002 | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E4DC1D00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi | 1 |  | x | 36.2815 | =
| E45C18C4 | m3 | Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.2 |  | x | 101.791 | =
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 20 |  | x | 1.6201 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K4F26D7L | m3 | Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió de 6 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 8.5 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 4.25 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0F17251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 421.3 |  | x | 0.33 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.236 |  | x | 110.9658 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K81111B0 | m2 | Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.38 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.016 |  | x | 97.0751 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K8121112 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.071 | /R | x | 23.54 | =
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.143 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.02 |  | x | 128.8194 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
| K8121312 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 0.158 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 0.079 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.798 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| D07J1100 | m3 | Pasta de guix B1 | 0.021 |  | x | 128.8194 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-2 | 145C2110R | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 17 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàssera esglaó amb llosa existent, acabat vist - formigó llosa i jàsseres esglaó - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C21xx) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E45C18C4 | m3 | Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.18 |  | x | 101.791 | =
| E4DC1DXX | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist | 1.15 |  | x | 54.4627 | =
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 20 |  | x | 1.6201 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-3 | 145C2177R | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàsseres invertides, acabat vist - formigó llosa i jàsseres invertides - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C217x) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E45C18C4 | m3 | Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.25 |  | x | 101.791 | =
| E4DC1DXX | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist | 1.25 |  | x | 54.4627 | =
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 20 |  | x | 1.6201 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-4 | 145C2200R | m2 | Capa de compressió de formigó armat, horitzontal, de 5 cm de gruix, formació de trepants de diàmetre 16mm (5,54 unitats de connectors/m2), de profunditat 10cm en forjat ceràmic existent, pont d'unió, connectors en L de longitud 10+15cm i diàmetre 12mm amb resines epoxi col·locats a sobre de cada bigueta i separats 50cm, formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades xarxat diàmetre 6mm 15x15cm,. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - formació de trepants diàmtre 16mm - pont d'unió entre formigó nou y existent - connectors diàmetre 12mm i longitud 10+15cm/ 500cm/bigueta - resines epoxi pels connectors - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (145C2xxx) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 1 |  | x | 17.9355 | =
| K459D32X | m3 | Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.05 |  | x | 111.0408 | =
| E4DC1D0X | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist | 0.05 |  | x | 43.0433 | =
| K4BP111X | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | 5.54 |  | x | 3.5508 | =
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 5.86 |  | x | 1.6201 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-5 | 145CAA66R | m2 | Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3,70m m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (145CAA6x) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E4DCAD0X | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi | 1.4 |  | x | 52.7946 | =
| E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 40 |  | x | 1.6201 | =
| E45CA7CX | m3 | Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.2 |  | x | 356.0277 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-6 | 14LM12CNR | m2 | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (armat de negatiu 1 diàmetre 8mm /ona), armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència blanda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (14LM12Cx) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E4B9DC8X | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.15 |  | x | 3.6064 | =
| E4LM1A2X | m2 | Perfil de xapa per a sostre col·laborant, d'acer galvanitzat d'1,2 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, col·locat sobre estructura amb onnectors cada 2 ones | 1.1 |  | x | 32.5468 | =
| E45917BX | m3 | Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/10/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot | 0.1 |  | x | 122.9702 | =
| P4BI-D9P3 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2 |  | x | 1.7414 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-7 | 1618M097 | m | Repercusió de bancada recolzament de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals, de 0,50m d'alçada i 1,20m d'amplada, col·locats cada 1,50m. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| E6185M4K | m2 | Paret divisòria d'una cara vista de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 0.4 |  | x | 36.8441 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-9 | 1G6TP001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, + 2 preses de dades 6A, encastada |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat | 1 |  | x | 28.7479 | =
| EG638157 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 2 |  | x | 11.3014 | =
| EG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 2 |  | x | 11.1014 | =
| EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 2 |  | x | 16.6939 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-10 | 1G6TP002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EG61P001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat | 1 |  | x | 26.7179 | =
| EG638157 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 2 |  | x | 11.3014 | =
| EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 2 |  | x | 16.6939 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-11 | 1G6TP003 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EG61P002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, muntat encastat | 1 |  | x | 26.7179 | =
| EG638157 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 2 |  | x | 11.3014 | =
| EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | 2 |  | x | 16.6939 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-12 | 41631A77R | u | Cala d'inspecció en fonament de 100x140x200 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K81111B0 | m2 | Arrebossat esquerdejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4 | 0.56 |  | x | 17.1215 | =
| K222121C | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | 2.5 |  | x | 83.6258 | =
| K2192311 | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 2 |  | x | 151.8977 | =
| K2131221 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0.028 |  | x | 178.0481 | =
| K93615B0 | m2 | Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió | 2 |  | x | 19.4849 | =
| K225277A | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 90% del PM | 2.5 |  | x | 19.8294 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-13 | 41642611 | u | Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K2148E04 | m2 | Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 11.4267 | =
| K5Z2FW4A | m2 | Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort | 1 |  | x | 22.7103 | =
| K8121312 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 1 |  | x | 9.2821 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-14 | 41643D11R | u | Cala d'inspecció inferior en sostre ceràmic, amb regata de 40 cm de llargària sobre la bigueta ceràmica per la seva cara inferior fins a descobrir l'armat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats amb pont d'unió, morters de reparació i enguixat superficial. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 0.25 | /R | x | 28.2 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 0.5 |  | x | 6.24 | =
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 1 |  | x | 0.93 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| K2148E0X | m2 | Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0.2 |  | x | 11.4267 | =
| K8121312 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.3 |  | x | 9.2821 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-15 | 41654611 | u | Cala d'inspecció superior en terrat de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K2151901 | m2 | Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 4.0618 | =
| K2153251 | m2 | Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 11.9466 | =
| K511PJFC | m2 | Acabat de terrat amb paviment format per dues capes de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14 cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb morter de ciment 1:8 | 1 |  | x | 42.4845 | =
| K5Z2FVKA | m2 | Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort | 1 |  | x | 16.7207 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-16 | 41665312 | u | Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K8121112 | m2 | Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.5 |  | x | 8.5267 | =
| K4F26D7L | m3 | Paret estructural de maó ceràmic massís d'elaboració mecànica de 29 cm de gruix, HD, R-15 de 290x140x50 mm, per a revestir i de categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:0,5:4, (10 N/mm2), elaborat a l'obra i amb una resistència a compressió de 6 N/mm2 | 0.027 |  | x | 513.4556 | =
| K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall amb serra de disc per delimitar la zona d'actuació i treballs auxiliars d'apuntalament si és necessari. | 0.027 |  | x | 152.3185 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-17 | 41697744R | u | Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x100 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K93615B0 | m2 | Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió | 1 |  | x | 19.4849 | =
| K9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra | 2 |  | x | 10.8892 | =
| K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 12.3614 | =
| K2194621 | m2 | Arrencada de paviment de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 11.9466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-18 | 4215133R | m2 | Enderroc de solera i forjat sanitari format per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (421513x) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K2153251 | m2 | Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 11.9466 | =
| K2151A01 | m2 | Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0.4 |  | x | 6.6901 | =
| K2151901 | m2 | Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 4.0618 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-19 | 44SLCD55R | m2 | Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba, amb 10 connectors/m2 tipus Nelson soldats a la cara superior de les biguetes metàl·liques existents, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - col·locació de connectors tipus Nelson de 35mm de longitud - pont d'unió entre formigó nou y existent - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (44SLCD5x) |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | 1 |  | x | 17.9355 | =
| K4B9DA6X | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.05 |  | x | 3.7243 | =
| K459D32X | m3 | Formigó lleuger per a sostres amb elements resistents industrialitzats HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba | 0.08 |  | x | 111.0408 | =
| K44Z5A2X | u | 10 connectors diàmetre 10mm tipus Nelson soldat a l'ala superior del ferfil existent | 12 |  | x | 4.2188 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-38 | ED35M002 | Un | Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament preexistent a través de pou de registre. Inclús treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 16 | /R | x | 28.2 | =
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 16 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 16 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 5 |  | x | 75.82 | =
| BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 5 |  | x | 2.52 | =
| BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 5 |  | x | 46.9 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| ED3599861 | u | Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 1 |  | x | 599.2364 | =
| E222272A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 10 |  | x | 36.8532 | =
| E2255S70 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | 10 |  | x | 23.7967 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-39 | ED35M102 | Un | Connexio de conanoda d'agua de reg de PE 100 a instal·lació existent. Inclou subministrament i muntatge d'arqueta interceptora de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, inclosa tapa de formigó prefabricat D-400. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 25.03 | =
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFWB1E62 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 60.28 | =
| BFYB1E62 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1 |  | x | 1.11 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| ED351840 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 1 |  | x | 367.4249 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-189 | EEVC5001 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet O EQUIVALENT, AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL COBERTA. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEVC2705 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3 | 1 |  | x | 1685.4 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EEV3C732 | U | DELTA eBM-d800 | 3 |  | x | 603.7362 | =
| EEV3C733 | U | DELTA eBM-800 | 2 |  | x | 649.8262 | =
| EEV3C734 | U | DELTA eBM-440 | 6 |  | x | 808.0262 | =
| EEV3C735 | U | DELTA eBM-404 | 6 |  | x | 678.0762 | =
| EEVC2204 | U | INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 22 |  | x | 79.5117 | =
| EEVC2205 | U | SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 22 |  | x | 87.0217 | =
| EEV3C731 | U | DELTA eBCON | 1 |  | x | 1559.3362 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-190 | EEVC5002 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE QUADRE DE CONTROL BACnet O EQUVALENT, AMB UNITAT DE CONTROL PROGRAMABLE PER A LA GESTIÓ DE SENYALS, AMB PROCESSADOR A 32 BITS, CAPACITAT DE REGULACIÓ I CONTROL AUTÓNOMA. MODEL: CCONTROL SOTERRANI. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOU PROGRAMACIÓ, ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ, PARTE PROPORCIONAL DE ARMARI ELECTRIC MURAL IP55 AMB PROTECCIONS, TRANSFORMADOR 220/24VCA I BORNES DE CONNEXIÓ. INCLUS ARMARI ELÉCTRIC METÁLIC, ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BEVC2705 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3 | 1 |  | x | 1685.4 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EEV3C733 | U | DELTA eBM-800 | 1 |  | x | 649.8262 | =
| EEV3C734 | U | DELTA eBM-440 | 13 |  | x | 808.0262 | =
| EEV3C735 | U | DELTA eBM-404 | 9 |  | x | 678.0762 | =
| EEVC2204 | U | INSTAL.LACION ELECTRICA CORRESPONENT A ENTRADES DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. INCLOS ACCESORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 36 |  | x | 79.5117 | =
| EEVC2205 | U | SUBMINISTRE DE COL.LOCACIÓ DE MÓDUL DE RELE AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | 36 |  | x | 87.0217 | =
| EEV3C731 | U | DELTA eBCON | 1 |  | x | 1559.3362 | =
| EEV3C732 | U | DELTA eBM-d800 | 4 |  | x | 603.7362 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-192 | EEVCRN01 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE MONITORATGE D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 40 ACS. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 5.8 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 5.8 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 4 |  | x | 77.75 | =
| BEVC0463 | U | CONTADOR ENERGIA DN40 | 1 |  | x | 755.15 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 3 |  | x | 176.6026 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-443 | EJ71M080 | u | Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat amb fibra de vidre PRFV, model DRP 75.000 de la marca REMOSA o equivalent, de 75.000 l de capacitat, soterrat col·locat sobre llosa de formigó armat i reomplert de formigó pobre fins 1/3 de l'alçada del equip i reomplert de graves fins a la cota del terreny. Inclou dues bombes SULZER PIR PE 110, o equivalent, quadre elèctric , bomba dosificadora 4-20 a 5l/h A 20 Bars, amb filtre FV 2.350 de la marca REMOSA, o equivalent, amb un caudal màxim d'aigua neta de 9/s=32.4m2 i una sortida DN250. Totalment instal·lada i provada, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 16 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 16 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 3 | /R | x | 52.13 | =
Subtotal maquinària
Material
| BJ71M080 | u | Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 75.000 l de capacitat, model DRP 75.000 de la marca REMOSA o equivalent, inclou dues bombes SULZER PIR PE 110, o equivalent, quadre elèctric , bomba dosificadora 4-20 a 5l/h A 20 Bars, amb filtre FV 2.350 de la marca REMOSA, o equivalent, amb un caudal màxim d'aigua neta de 9/s=32.4m2 i una sortida DN250. | 1 |  | x | 24556.26 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| E222272A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 156 |  | x | 36.8532 | =
| F31521G1 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | 30 |  | x | 81.2133 | =
| E2255S70 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | 70 |  | x | 23.7967 | =
| 145CZ002 | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 | 52 |  | x | 89.0425 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-444 | EJ71M081 | u | Desviació de col·lector existent per a la instal·lació de dipòsit de pluvials. Inclou obra civil i material necesari per a la modificació de la xarxa de clavegueram existent. Inclou pou i conexió de sobreixidor de dipòsit de pluvials. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| ED3599861 | u | Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | 1 |  | x | 599.2364 | =
| E2255S70 | m3 | Reblert de rasa o pou amb sorres de material reciclat de formigons, en tongades de 25 cm com a màxim | 90 |  | x | 23.7967 | =
| E222272A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió baixa (< 25 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 90 |  | x | 36.8532 | =
| ED7K3451 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 30 |  | x | 103.3928 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-456 | EL2FZASP | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor provisional exterior per a persones: de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 8000 mm de recorregut màxim, 3 parades, amb doble embarcament a 180º, maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina de qualitat bàsica, mirall 3/4 estret, blanc, passamans, botonera, sòl de PVC, embocadures i fronts en Acer per pintar. En cabina, panell de comandaments amb polsadors, fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer per pintar de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors. Inclou fonaments de formigó armat amb excavació prèvia, estructura d'acer de suport del conjunt, malla de tancament per al perímetre de la caixa, i elements de cubrició necessaris per protegir els elements que calgui de les inclemències climàtiques. Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant la durada de les obres. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. S'inclouen els treballs d'enderroc i adequació de façana per accedir a cada planta, així com reposició posterior de tots els elements per a deixar-ho en l'estat original. Desmuntatge i enderroc de tots els elements un cop finalitzades les obres, amb càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i gestió en abocador, cànon inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 110 | /R | x | 29.14 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 140 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 110 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BL31ZASP | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor provisional exterior per a persones: de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 8000 mm de recorregut màxim, 3 parades, amb doble embarcament a 180º, maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina de qualitat bàsica, mirall 3/4 estret, blanc, passamans, botonera, sòl de PVC, embocadures i fronts en Acer per pintar. En cabina, panell de comandaments amb polsadors, fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer per pintar de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors. Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant la durada de les obres. | 1 |  | x | 22345.58 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | 12 |  | x | 7.6469 | =
| P83Q2-8S2I | m2 | Revestiment vertical amb perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2, acabat llis, col·locat amb fixacions mecàniques | 50 |  | x | 18.0588 | =
| K3Z112P1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | 4.5 |  | x | 14.7603 | =
| P221B-EL7O | m3 | Excavació de rasa i pou, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. | 4 |  | x | 11.548 | =
| K31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | 3.5 |  | x | 117.8462 | =
| P812-6FHV | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat fi, segons mostra d'acabat a aprobar per la DF. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | 10 |  | x | 27.1601 | =
| P6125-7BK9 | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | 10 |  | x | 44.0857 | =
| P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 12 |  | x | 24.96 | =
| K4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 1500 |  | x | 2.2103 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-574 | EP31X02 | u | Trasllat de rack de megafonia des de la posició actual a la nova segosn planols de projecte. Inclou protecció del rack deurant l'execuació de l'obra, trasllat a la nova posició, reconexió/allargament de linies antigues i noves i posta en servei |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 30 | /R | x | 29.14 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| EP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub | 50 |  | x | 1.0847 | =
| EG317344 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 20 |  | x | 3.2111 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-643 | K33B3000R | m | Col·locació d'armat de reforç en recalç de sabata existent. Unitat d'amidament m lineal de perímetre de sabata recalçada, amb trepant en cantell vertical de sabata existent i col·locació d'armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locades amb resines epoxi. Cada unitat inclou: - escapçat del cantell de formigó de la sabata existent per deixar la superfície rugosa i amb lleugera inclinació en cono invertit (veure detall)de 10º - 7 unitats de trepants en el cantell de la sabata existent, de 60cm de profunditat - neteja amb aspirador dels forats realitzats i de la superfície de formigó escapçada - col·locació de 3,5 forquilles (part proporcional de una unitat cada 30cm) d'armat de longitud 2,2m i diàmetre 16mm ancorades als forats del cantell de la sabata amb resines epoxi - col·locaciuó de 5m de barres de diàmetre 16mm perimetralment (K33B300x) |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.35 | =
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.2 | /R | x | 28.2 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.2 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 2.1 |  | x | 18.49 | =
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.2 |  | x | 1.32 | =
Subtotal material
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 20 |  | x | 1.1866 | =
Subtotal element compost
Partida d'obra
| KY03U003 | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat | 7 |  | x | 29.331 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-708 | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc parcial o per rases segons necessitats i el tall previ amb serra de disc per delimitar les zones a enderrocar. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 24.35 | =
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 17.05 | =
Subtotal maquinària
Partida d'obra
| P214W-FEMK | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 1 |  | x | 11.8633 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-718 | P214J-61RH | m2 | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de revestiment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. Les graves de la coberta superior s'aplegaran a obra, per a la seva reutilització posterior. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 5.9733 | =
| P214Q-4RPW | m2 | Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 0.95572 | =
| K215530A | m2 | Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament | 1 |  | x | 4.7786 | =
| P214Q-4RPO | m2 | Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 8.1027 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-719 | P214J-ZCBP | m2 | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de paviment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P2143-4RR3 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. | 1 |  | x | 9.5572 | =
| P214Q-4RPO | m2 | Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 8.1027 | =
| P214Q-4RPS | m2 | Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 5.9733 | =
| P214Q-4RPW | m2 | Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1 |  | x | 0.95572 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-734 | P21Q0-ZSEC | u | Sectorització en el límit de la zona a actuar amb tancament provisional de pladur integrant porta de 1 fulla amb control d'accés integrat, segellats perimetrals, lona, plàstic i tots els elements que es considerin necessaris per aïllar la zona d'obres de les zones en ús. Inclou desmuntatge de tots els elements un cop finalitzades les obres, neteja i repàs de tots els elements afectats en la zona de no actuació. Inclou transport de runa a abocador i gestió dels residus a centre autoritzat, inclús cànon. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 6 | /R | x | 23.54 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | 1 |  | x | 24.96 | =
| P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | 1 |  | x | 7.6469 | =
| P653-8MSQ | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 12,5 mm i l'altra hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. | 9 |  | x | 36.2962 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-762 | P4E4-5NS1 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P4E5-DKMP | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 | 1 |  | x | 42.1689 | =
| P4E2-DWXX | m3 | Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment | 0.03 |  | x | 145.8032 | =
| P4E0-DAVK | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | 1.05 |  | x | 1.4801 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-768 | P554-ZCLA | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol d'obra de 30-40 cm d'alçària de maó calat per a revestir i minvell amb làmina de betum modificat. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P7Z9-DQX5 | m2 | Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació | 3.6 |  | x | 29.3174 | =
| P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | 6 |  | x | 10.3201 | =
| P7Z0-5QEW | m2 | Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat remolinat | 1.8 |  | x | 33.8096 | =
| P55C-560D | m3 | Sòcol de claraboia per a un forat rectangular, amb paret de 14 cm de gruix per a revestir, de maó calat HD de 290x140x100 mm amb morter mixt 1:2:10 | 0.25 |  | x | 381.935 | =
| P555-ZCL1 | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. | 1 |  | x | 277.5073 | =
| P551-4XO3 | u | Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm, de 55x35 mm, per a fixació de claraboies, col·locat sobre sòcol d'obra | 1 |  | x | 68.2459 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-777 | P631-ZFNL | m2 | Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat, col·locat amb sistema de fixació oculta tipus TS 650 de Trespa o equivalent, amb les plaques col·locades superposades entre elles amb inclinació, amb perfil ocult Bevel d'acer inoxidable i ranurat continu en la cara interior de la placa, col·locades sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable sobre parament vertical. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. S'inclou repercutit l'amidament dels metres de folrat de pilars exteriors, en el seu frontal i retorns fins a la façana. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| P7C45-5OT0 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | 1 |  | x | 38.137 | =
| P83E6-5ZDB | m2 | Revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat, col·locat amb sistema de fixació oculta tipus TS 650 de Trespa o equivalent, amb les plaques col·locades superposades entre elles amb inclinació, amb perfil ocult Bevel d'acer inoxidable i ranurat continu en la cara interior de la placa, col·locades sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable sobre parament vertical. | 1 |  | x | 133.0098 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-802 | P8319-ZPDR | m2 | Formació de façana ventilada amb peces de pedra natural, tipus i especejament el més similar a la pedra existent, amb fixació oculta d'acer inoxidable col·locada sobre perfileria d'acer inoxidable, sistema de suport tipus Masa o equivalent. Inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 1.5 | /R | x | 28.2 | =
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.775 | /R | x | 25.03 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0G2-0FCM | m2 | Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i els quatre cantells bisellats i polits | 1.05 |  | x | 61.56 | =
| B83A-1GGD | m2 | Perfileria d'acer inoxidable per a formació de façana ventilada amb peces pedra natural d'entre entre 2,5 i 4 cm de gruix, per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge | 1 |  | x | 28.32 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| P7C45-5OT0 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | 1 |  | x | 38.137 | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-878 | PAFE-ZV01 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a un buit total aproximat de 215x162 cm. Fulla vertical de 68x162, fulles horitzontals de 145x117 i 145x44 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.01 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 3.5 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 7.6 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 3.5 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-879 | PAFE-ZV02 | u | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 85x130 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.02 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 1.1 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 4.3 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 1.1 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-880 | PAFE-ZV03 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i vuit targes fixes per a un buit total aproximat de 460x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 61x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.03 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 8.8 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 13 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 8.8 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-881 | PAFE-ZV04 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 5 fulles fixes per a buit total aproximat de 360x350 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 88x210, 67x168 (3 unit) i 173x277 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.04 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 14.2 |  | x | 8.7692 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 12.6 |  | x | 339.7069 | =
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 12.6 |  | x | 108.7266 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-882 | PAFE-ZV05 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 283x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 67x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.05 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 10 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 5.4 |  | x | 74.8466 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 5.4 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-883 | PAFE-ZV06 | u | Finestra fixe d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla fixe per a buit total aproximat de 147x291 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.06 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 4.3 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 9 |  | x | 8.7692 | =
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 4.3 |  | x | 108.7266 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-884 | PAFE-ZV07 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 3 fulles fixes per a buit total aproximat de 295x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 105x291 (2 unit) i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.07 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 8.6 |  | x | 108.7266 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 8.6 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 11.8 |  | x | 8.7692 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-885 | PAFE-ZV08 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents per a un buit total aproximat de 451x160 cm. Fulles batents de 73x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.08 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 7.25 |  | x | 74.8466 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 7.25 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 12.2 |  | x | 8.7692 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-886 | PAFE-ZV09 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a buit total aproximat de 200x160 cm. Fulla vertical de 63x160, fulles horitzontals de 126x108 i 126x50 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.09 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 3.2 |  | x | 74.8466 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 3.2 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 9.2 |  | x | 8.7692 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-887 | PAFE-ZV10 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents per a buit total aproximat de 332x160 cm. Fulles batents de 78x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.10 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 13.85 |  | x | 8.7692 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 5.4 |  | x | 339.7069 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 5.4 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-888 | PAFE-ZV11 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 267x191 cm. Fulles batents de 66x98 cm i targes fixes de 66x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.11 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 5.2 |  | x | 74.8466 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 9.2 |  | x | 8.7692 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 5.2 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-889 | PAFE-ZV12 | u | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 62x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.12 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 1 |  | x | 74.8466 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 4.5 |  | x | 8.7692 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 1 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-890 | PAFE-ZV13 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i catorze targes fixes per a un buit total aproximat de 416x340 cm. Fulles batents de 83x84 cm i targes fixes de 83x84 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.13 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 14.2 |  | x | 74.8466 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 15.2 |  | x | 8.7692 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 14.2 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-891 | PAFE-ZV14 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i nou targes fixes per a un buit total aproximat de 210x340 cm. Fulles batents de 84x65 cm i targes fixes de 84x72 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.14 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 7.15 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 11 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 7.15 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-892 | PAFE-ZV15 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una tarja fixe per a un buit total aproximat de 212x190 cm. Fulles batents de 69x190 cm i tarja fixe de 69x190 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.15 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 4.1 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 11.5 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 4.1 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-893 | PAFE-ZV16 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 170x160 cm i caixa de persiana 170x40 cm. Fulla vertical de 57x160, fulla horitzontal de 112x42 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 112x117 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.16 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 2.75 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 10.6 |  | x | 8.7692 | =
| PAV7-ZMTP | u | Motor per a persiana, col·locat | 1 |  | x | 198.2605 | =
| PAV9-4VK1 | m2 | Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 | 3 |  | x | 82.4138 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 2.75 |  | x | 74.8466 | =
| PAVI-HCHG | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor | 1 |  | x | 42.3048 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-894 | PAFE-ZV17 | u | Conjunt de balconera d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tarja fixe superior, per a buit total aproximat de 90x265 cm i caixa de persiana 90x40 cm. Fulla vertical de 90x212 i tarja fixe de 90x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.17 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 2.4 |  | x | 108.7266 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 9 |  | x | 8.7692 | =
| PAV7-ZMTP | u | Motor per a persiana, col·locat | 1 |  | x | 198.2605 | =
| PAVI-HCHG | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor | 1 |  | x | 42.3048 | =
| PAV9-4VK1 | m2 | Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 | 2.5 |  | x | 82.4138 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 2.4 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-895 | PAFE-ZV18 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 2 fulles fixes per a buit total aproximat de 220x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 133x291 i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.18 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 6.4 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 10.2 |  | x | 8.7692 | =
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 6.4 |  | x | 108.7266 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-896 | PAFE-ZV19 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 240x160 cm i caixa de persiana 240x40 cm. Fulles verticals de 53x160, fulla horitzontal de 133x47 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 133x106 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.19 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAVI-HCHG | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor | 1 |  | x | 42.3048 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 3.85 |  | x | 74.8466 | =
| PAV9-4VK1 | m2 | Persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 | 4 |  | x | 82.4138 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 12 |  | x | 8.7692 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 3.85 |  | x | 339.7069 | =
| PAV7-ZMTP | u | Motor per a persiana, col·locat | 1 |  | x | 198.2605 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-897 | PAFE-ZV20 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i sis targes fixes per a un buit total aproximat de 450x191 cm. Fulles batents de 75x98 cm i targes fixes de 75x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.20 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 8.6 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 12.85 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 8.6 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-898 | PAFE-ZV21 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 350x191 cm. Fulles batents de 86x98 cm i targes fixes de 86x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.21 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 10.8 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 6.7 |  | x | 74.8466 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 6.7 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-899 | PAFE-ZV22 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tres fulles fixes per a un buit total aproximat de 230x350 cm. Porta batent de 110x210 cm, i fulles fixes de mides variables 112x210 i 112x138 cm (2 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.22 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 11.6 |  | x | 8.7692 | =
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 8.05 |  | x | 108.7266 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 8.05 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-900 | PAFE-ZV23 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i dos fulles fixes per a un buit total aproximat de 200x105 cm. Fulles batents de 98x53 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de 98x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.23 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 2.2 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 11.2 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 2.2 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-901 | PAFE-ZV24 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i quatre fulles fixes per a buit total aproximat de 230x350 cm. Fulles batenta de 112x116 cm, i fulles fixes de mides 112x118 cm (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.24 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 8.05 |  | x | 339.7069 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 11.6 |  | x | 8.7692 | =
| PC1A-ZVID | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 8.05 |  | x | 74.8466 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-902 | PAFE-ZV25 | u | Porta d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 80x205cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Pany de seguretat amb clau incorporat. Referència V.25 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 2 |  | x | 339.7069 | =
| PAM0-4WDZ | u | Pany per a porta de vidre, col·locat | 1 |  | x | 174.0015 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 6 |  | x | 8.7692 | =
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 2 |  | x | 108.7266 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-903 | PAFE-ZV26 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i divuit fulles fixes per a un buit total aproximat de 145x2340 cm. Fulles batents de 145x98 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de145x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.26 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 50 |  | x | 8.7692 | =
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 34 |  | x | 108.7266 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 34 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-904 | PAM1-ZV27 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 25 |  | x | 108.7266 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 25 |  | x | 339.7069 | =
| PAM1-ZP1F | u | Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. | 1 |  | x | 3058.4812 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 24.8 |  | x | 8.7692 | =
| K44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 165 |  | x | 4.0188 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-905 | PAM1-ZV28 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27 |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PC1C-BP6G | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 21.5 |  | x | 108.7266 | =
| PAN5-ZBTB | m | Bastiment de base per a fusteria, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x40 mm2 | 24.8 |  | x | 8.7692 | =
| PAM1-ZP2F | u | Porta corredissa de dos fulles de 240x240 cm d'apertura automàtica central i sincronitzada integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. | 1 |  | x | 3430.8255 | =
| K44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 165 |  | x | 4.0188 | =
| PAF8-ZCR3 | m2 | Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Segellat de vidres amb silicona neutra i segellat perimetral de fusteria amb masilla de poliuretà bicomponent color a escollir. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 21.5 |  | x | 339.7069 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-952 | PB1C-ZPAS | m | Barana exterior de tub rodó d'acer de Ø 50 mm, paret 3 mm de gruix, col·locat amb suports de pipes de rodó massís de Ø 12 mm als extrems i cada 2 m com a màxim, ancorat a l'obra amb resines epoxi o amb fixacions mecàniques. Inclou tapat de boques i aplicació de capa d'imprimació antioxidant. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| PB1D-52WE | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 12 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra | 1.1 |  | x | 15.9009 | =
| P89P-H7V0 | m | Pintat de tubs d'acer, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació antioxidant i dues d'acabat fins a 2' de diàmetre, com a màxim | 1 |  | x | 4.8295 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total
P-978 | PJ117-ZDBB | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. Inclou sifò de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 i vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre. Complert i connectat a la xarxa de desguàs. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 29.14 | =
| A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 0.2 | /R | x | 25 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ115_SFAQ | u | Sifò de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 | 1 |  | x | 34.07 | =
| BJ115-ZDBB | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. | 1 |  | x | 64.45 | =
| BJ115-VLVL | u | vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre | 1 |  | x | 24.3 | =
| B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 18.67 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| PJ32-3EGU | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó, de diàmetre 1´´1/4, roscat a un sifó de llautó cromat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 1 |  | x | 19.8542 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 5.5 | %
Total

## T-SMP
REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA
EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16
2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 25.03
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 25.03
A01-FEP1 | h | Ajudant soldador | 25.13
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 25.03
A01-FEP6 | h | Ajudant fuster | 25.23
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 25.03
A01-FEPA | h | Ajudant vidrier | 24.81
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 25.13
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 25
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 25
A01-FEPE | h | Ajudant lampista | 25
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 25.03
A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 28.88
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 25.88
A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 27.52
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 27.47
A013H000 | h | Ajudant electricista | 23.57
A013RN01 | u | Posta en marxa de camp solar tèrmic VIESSMANN. Potència segons llistat de preus VIESSMANN actual. Inclou posada en marxa, comprovacions d'elements i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació Referencia producte.: 7000040 | 173.6
A0140000 | h | Manobre | 21.6
A0150000 | h | Manobre especialista | 22.34
A0D-0007 | h | Manobre | 23.54
A0D-0008 | h | Manobre guixaire | 23.54
A0E-000A | h | Manobre especialista | 24.35
A0F-000B | h | Oficial 1a Indeterminat | 28.2
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 29.14
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 28.2
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 29.14
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 28.2
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 28.2
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 28.71
A0F-000L | h | Oficial 1a guixaire | 28.2
A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 32.55
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 29.14
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 28.64
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 29.14
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 28.2
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 28.2
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 28.2
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 28.67
A0F-0010 | h | Oficial 1a vidrier | 27.4
A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 30.49
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 17.05
C1103331 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador | 77.01
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 17.05
C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 82.79
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 55.5
C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 49.06
C131-005D | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1.5 a 2.5 t | 43.32
C131-005G | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 73.48
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 6.03
C133-00EW | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t | 49.06
C135-00LX | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t | 54.73
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 82.79
C139-00LH | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t | 94.89
C139-00LM | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 9 a 14 t | 67.27
C13A-00FQ | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 5.95
C13A-00FR | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 8.41
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 55.5
C1501810 | h | Camio de 12 t | 31.2
C1503000 | h | Camió grua | 49.53
C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 52.13
C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 54.37
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t Criteri d'amidament: | 52.13
C152-003B | h | Camió grua | 49.53
C154-003M | h | Camió per a transport de 12 t | 42.72
C154-003N | h | Camió per a transport de 7 t | 35.84
C15E-0062 | h | Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic | 26.73
C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 168.7
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.93
C173-005K | h | Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic | 67.18
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.93
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 9.18
C17A-00JM | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 1.84
C1RA2500 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 25.15
C2007000 | h | Polidora | 2.52
C2009000 | h | Abrillantadora | 2.1
C200D000 | h | Vibrador d'agulla | 1.26
C200F000 | h | Màquina taladradora | 3.71
C200H000 | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.92
C200KD00 | h | Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb disc de diamant | 607.6
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.37
C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.3
C200V000 | h | Equip d'injecció manual de resines | 1.71
C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 4.88
C201-002N | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 4.88
C206-00DW | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.37
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.3
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.92
C20G-00DT | h | Màquina taladradora | 3.71
C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 3.6
C20N-00DV | h | Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada | 14.93
C3H11250 | h | Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins a 200 mm de diàmetre | 108.76
C3HZ2000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons | 2151.56
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: | 42.79
CRH2-00C4 | h | Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 23.87
CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 9.31
CZ11-005C | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 16.96
CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 16.96
CZ16-00EG | h | Màquina de raig d'aigua a pressió | 4.03
CZ16-00EH | h | Equip de raig de sorra | 4.34
CZ16-00EJ | h | Equip de raig de pols de vidre micronitzat | 5.28
CZ171000 | h | Equip de raig de sorra | 4.34
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.74
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.67
B015-16HS | l | Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors | 10.12
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 18.48
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 18.09
B0312020 | t | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA PER A MORTERS | 19.36
B031R400 | t | Sorra de material reciclat de formigó de 0 a 5 mm | 10.93
B037-12YA | kg | Micropartícules de vidre en pols | 0.65
B038-05NU | t | Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm | 23.03
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons | 17.06
B03J-0K7X | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm | 20.15
B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 20.35
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 17.22
B03L-05MU | t | Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm | 177.17
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 18.48
B0511601 | t | Ciment pòrtland CEM I 42,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 122.79
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 112.35
B0521100 | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.13
B0521200 | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.13
B0532310 | kg | Calç aèria CL 90 | 0.08
B053-1VF9 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.98
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.24
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 112.89
B056-06J5 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.15
B057-06IN | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg de curat tipus C60B3/B2 CUR, segons UNE-EN 13808 | 0.27
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.13
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.13
B05B1001 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.15
B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 49.43
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 68.4
B065760B | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 78.27
B06576BB | m3 | Formigó HA-25/B/10/IIa, de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, de ciment i granulats blancs | 325.13
B065960A | m3 | Formigó HA-25/F/20/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 78.08
B065960B | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 75.44
B065960C | m3 | Formigó HA-25/P/20/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 75.44
B069-2A9P | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 | 65.49
B06E-11CA | m3 | Formigó HA-25/P/10/IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 78.27
B06E-11H5 | m3 | Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 75.44
B06E-12DA | m3 | Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 74.85
B06L361X | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 73.69
B06NLA2C | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/P/20 | 65.92
B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 38.08
B0714000 | kg | Morter sintètic epoxi de resines epoxi | 2.72
B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 0.93
B0716000 | kg | Morter expansiu | 0.72
B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 6.24
B071-2MWG | kg | Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents | 2.31
B071-2MWI | kg | Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents i no absorbents | 14.98
B07E-0GH2 | kg | Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs | 1.11
B07F-ZBSB | KG | Morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent | 2.01
B07F-ZPLA | KG | lletada d'adherència tipus Planicrete de Mapei o equivalent. | 5.64
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 34.85
B07L-1PYB | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 39.14
B0907100 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural | 15.44
B0907200 | kg | Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar | 18.49
B091-06VH | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 3.28
B093-32JX | dm3 | Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 24.23
B094-06TJ | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 | 0.31
B094-06TK | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 | 0.68
B094-06TL | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 | 0.87
B094-06TO | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 E S1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.91
B097-32K0 | dm3 | Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada | 39.57
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.32
B0A14300 | kg | Filferro recuit de diàmetre 3 mm | 1.2
B0A31000 | kg | Clau acer | 1.48
B0A5-06VX | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.17
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.11
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.18
B0A62F90 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.07
B0A63H00 | u | Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 4.63
B0A71700 | u | Abraçadora metàl·lica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.33
B0A71900 | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.34
B0A71A00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.37
B0A71E00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.4
B0A71G00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.52
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.56
B0A71K00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0.95
B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 1.82
B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 2
B0A71R00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 160 mm de diàmetre interior | 3.05
B0A72K00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 60 mm de diàmetre interior | 0.5
B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 1.51
B0A72M00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 1.54
B0A72P00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 125 mm de diàmetre interior | 2.26
B0A75600 | u | Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior | 0.3
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.34
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.53
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.74
B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 1
B0A75K02 | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 1.54
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.4
B0A8-07MS | cu | Grapa metàl·lica per a fixar miralls | 167.16
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.48
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.45
B0AM-078K | kg | Filferro acer galvanitzat Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.08
B0AO-07IG | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.11
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.18
B0AP-07IQ | u | Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.54
B0AP-07IW | u | Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella | 0.86
B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.07
B0AQ-07EX | cu | Visos galvanitzats | 2.85
B0AQ-07GQ | cu | Visos per a fusta o tacs de PVC | 3.58
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 10.09
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.69
B0B2C000 | kg | Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.71
B0B34134 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 2.28
B0B34136 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 3.94
B0B5122X | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm | 65.1
B0B51420 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm | 63.93
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.86
B0B8-108D | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 2.6
B0B8-108F | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 4.5
B0CC0-21OS | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.57
B0CC0-21OU | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.61
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.89
B0CC0-Z0S3 | m2 | Placa de guix laminat reforçat amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / amb bores longitudinals quadrades, especials Fireboard GM-F ´´KNAUF´´ amb ànima de guix i cares revestides amb làmina de fibra de vidre. | 24.26
B0CH6-207E | m2 | Perfil ondulat de planxa d'acer galvanitzada amb ones cada 76 mm, de 18 mm d'alçària i 0,6 mm de gruix, amb una inèrcia entre 7 i 9 cm4 i una massa superficial entre 5 i 5,5 kg/m2 acabat llis segons la norma UNE-EN 14782 | 8.08
B0CH9-ZFXP | m2 | Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix | 24.2
B0CU9-2G56 | m2 | Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 10 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc D-s2,d0, acabat revestit amb planxa d'HPL, tallat a mida Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 3.2
B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.37
B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 276.91
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 276.91
B0D61110 | m3 | Puntal rodó de fusta de 7 a 9 cm de diàmetre i de 2 a 2,5 m d'alçària, per a 3 usos | 75.8
B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 49.43
B0D625AX | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 13.02
B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 25.8
B0D62B60 | cu | Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos | 12.76
B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.5
B0D75000 | m2 | Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús | 8.96
B0D70-0CEP | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.5
B0DZA000 | l | Desencofrant | 2.68
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.68
B0E244L2 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 1.28
B0E2-0EL2 | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 1.31
B0F15251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.31
B0F17251 | u | Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.33
B0F18-0E2R | u | Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.22
B0F19-1323 | u | Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2
B0F1A-075K | u | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2
B0F1A-077V | u | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.12
B0F85242 | u | Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.22
B0F9C240 | u | Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm | 0.68
B0FG1JA3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 28x14x1 cm, de color vermell | 0.46
B0FG2JA3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 0.14
B0FG2JG3 | u | Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1.6 cm, de color vermell | 0.15
B0FG3JA3 | u | Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell | 0.16
B0FG2-0GOS | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411) | 21.07
B0FG6-0ZX9 | u | Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell | 0.84
B0G1-0H41 | m | Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 38 cm d'amplària i amb un cantell en escaire | 69.58
B0G2-0FCM | m2 | Pedra gres serrada i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix amb forats per a fixacions i els quatre cantells bisellats i polits | 61.56
B0Y1-12V6 | m2 | Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats | 0.1
B2RA73G1 | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 24.96
B2RA-28TL | t | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 59.68
B2RA-28TW | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0
B2RA-28UG | t | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | -135.63
B2RA-28US | t | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 24.96
B2RA-28V5 | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 8.68
B2RA-28VA | kg | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.22
B3DB6C30 | m | Tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix | 18.89
B4455550 | u | Bigueta telescòpica d'acer per a reforç de sostres de formigó de fins a 5 m de llargària, de planxa d'acer galvanitzat, formada per perfils d'acer conformats en fred amb connectors | 161.36
B4458T00 | m | Suport de recolzament al parament per a bigueta d'acer telescòpica | 11.01
B445C800 | u | Connector bigueta telescòpica amb bigueta existent, de 8 mm de diàmetre i 70 mm de llargària | 0.48
B44Z5016 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 2.02
B44Z501A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.04
B44Z5026 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 2.02
B44Z502A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.12
B44Z5A2X | ut | connector diàmetre 10mm tipus Nelson soldat a l'ala superior del ferfil existent | 1.32
B44Z-0LZT | kg | Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat | 1.55
B44Z-0M1J | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.32
B44Z-ZM10 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 330x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 533.82
B44Z-ZM11 | U | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x105 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 330.93
B44Z-ZM12 | U | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 250x120 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 375.05
B44Z-ZM13 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 230x350 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 617.37
B44Z-ZMR1 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 170x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 340.69
B44Z-ZMR2 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 240x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 386.66
B44Z-ZMR3 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 90x260 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 361.63
B44Z-ZMR4 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 460x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 648.83
B44Z-ZMR5 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 210x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 385.18
B44Z-ZMR6 | U | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 275x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 502.36
B44Z-ZMR7 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 350x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 591.33
B44Z-ZMR8 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 450x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 598.92
B44Z-ZMR9 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF | 351.59
B4F0-0L29 | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir | 7.16
B4F0-0L2F | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir | 15.79
B4F0-0L2M | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària, per a revestir | 7.65
B4F0-0L2S | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària, per a revestir | 16.86
B4LM1A1X | m2 | Perfil de xapa col·laborant d'acer galvanitzat de 10,75 mm de gruix, de 200 - 210 mm de pas de malla i 60 mm d'alçària màxima, pes de 8 a 9 kg/m2 i un moment d'inèrcia de 50 a 60 cm4 | 22.23
B4R0-0LRP | kg | Acer inoxidable austenític de designació 1.4301 (AISI 304), en perfils laminats tipus L, rodó, quadrat, rectangular, hexagonal, planxa, treballat a taller | 3.33
B4SS1500 | m | Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix | 28.17
B4SS150X | m | Làmina de resina epoxi reforçada amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària i 1,2 mm de guix | 40.21
B4Z5596X | u | Passador d'acer de 20 mm de diàmetre, de 35 cm de llargària | 4.34
B550-0HMR | u | Bastiment de fusta de pi roig, per a un buit d'obra de 120x120 cm de 55x35 mm, per a fixació de claraboies | 27.8
B552-ZCL1 | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. | 214.83
B5ZZB-131M | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro | 0.12
B661-1KO7 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 158.25
B661-MAM2 | m2 | Mampara modular | 103.62
B663-2IKB | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82.5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 451.16
B6B0-1BTM | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.64
B6B1-0KK3 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9
B6B1-0KK7 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.92
B6B1-0KKB | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 125 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.33
B6B1-0KKD | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 125 mm d'amplària Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2.59
B712-HG18 | m2 | Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard | 7.61
B713-FG0R | m2 | Làmina bituminosa d'oxiasfalt LO-40-FP amb armadura de feltre de material polièster de 130 g/m2 | 4.81
B753-ZMAP | kg | Morter impermeabilitzant de capa fina de base cimentosa, bicomponent de tipus elàstic, tipus MAPELASTIC de Mapei o equivalent, | 1.37
B775-0KR5 | m2 | Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 | 0.35
B776-ZKER | m2 | Sistema d'impermeabilització Schlüter o equivalent per a dutxes format per membrana de polietilè flexible KERDI o equivalent conformada amb un geotextil especial per ambdòs costats, col·locada sobre el suport amb adhesiu específic indicat per el fabricant, amb llana dentada de 3 - 4 mm, amb solapaments mínims entre diferents làmines de 5cm i enganxat amb adhesiu impermeable Kerdi-Coll o equivalent. Disposició de làmines perimetrals Kerdi-Keba o Kerdi-Flexo equivalents en la trobada amb tots els paraments. | 8.52
B7B1-0KP9 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2 | 2.39
B7B1-0KPH | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 | 1.97
B7C12-0KMW | kg | Escumant per a formigó cel·lular | 1.68
B7C24-0KLD | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 1.1
B7C25-183B | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.571 i 3,226 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 13.4
B7C25-183H | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 6.62
B7C26-FGSJ | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 50 kPa de tensió a la compressió, de 0,25 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.2
B7C9Y4M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 30 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 0,81081 m2.K/W | 6.67
B7C93-0ITU | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 14.86
B7C93-0IU5 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W | 16.87
B7C93-0IU8 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W | 30.8
B7C93-0IVU | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb revestiment de vel negre | 15.37
B7C93-0IWX | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W | 2.93
B7C93-CAJA | m | Aïllament flexible Persiterm de Cajaislant o equivalent, de 30 mm de gruix | 16.93
B7CZ2-0IRC | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim | 0.58
B7CZ2-0IRH | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim | 0.5
B7D1-CW37 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 21.41
B7D20021 | kg | Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs | 0.52
B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 15.66
B7DZD2A2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 40.2
B7DZD2E2 | u | Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 160 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols | 72.97
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04
B7J2-0GV0 | m | Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm | 0.46
B7J4-0GSI | dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra | 30.81
B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 12.98
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.42
B7JE-0GTI | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 12.98
B7JE-0GTL | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà bicomponent | 6.94
B7JE-0GTM | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 18.67
B7Z0-13F3 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.9
B7Z24000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus ED | 0.82
B810-0P3K | m | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell recte de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm | 2.51
B811-1ZY7 | t | Morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 159.42
B811-1ZY8 | t | Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 51.46
B830-1VF5 | m | Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària | 0.44
B833-0NGY | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat. | 52.11
B834-2B0B | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat | 49.36
B83A-1GFK | m2 | Perfileria d'alumini per a formació de façana ventilada amb panells de resines sintètiques per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge | 30.92
B83A-1GGD | m2 | Perfileria d'acer inoxidable per a formació de façana ventilada amb peces pedra natural d'entre entre 2,5 i 4 cm de gruix, per a fixació de la placa oculta, inclosa la part proporcional d'elements de muntatge | 28.32
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.02
B845-2L8P | m2 | Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 5.09
B846-ESPB | m2 | - Sistema de suports d'alumini de 0,95 mm de gruix i color negre amb les ales encunyades amb fixacions per a la subjecció dels panells de mòdul 50 mm o múltiple. Fins i tot peces d'entroncament de suport, amb sistema de varetes roscades ancorades al forjat. | 10.37
B848-2IUO | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.01
B849-MTPB | m2 | Sistema de Fals Sostre LUXALON® de Hunter Douglas de Panells Múltiples Sèrie B 30B-80B-130B-180B o equivalent, compost pels següents materials: - Lames fabricades a partir de bandes d'alumini d'aliatge tipus A-AW-5050 o equivalent (segons EN 1396 i la normativa ECCA) esmaltades al forn amb dues capes de polièsterde 20 micres d’espessor aplicat amb un procés continu per garantir la continuïtat de l'espessor i total adherència, en color blanc RAL 9010 o color alumini natural RAL 9006. Intercalat de 4 tipologies de lames, de 15 mm d'alçada i una longitud màxima de fins a a 5 m aproximadament, de 30 mm d'ample i 0,4 mm d’espessor per la lama 30B, 80 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 80B, 130 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 130B i 180 mm d'ample i 0,6 mm d’espessor per a la lama 180B. - Cadència de lames 25% de cada tipus de lama. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat si és necessari i instal·lació segons normes del fabricant. | 57.13
B84J-30CL | m2 | Fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C o equivalent, llis autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color blanc 9010 o RAL 9006 amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 2.400 mm en una peça, si el panell és més llarg s'utilitza el sistema suport per subjectar el panell en diverses peces i permetre la seva instal·lació, amb recolzaments en angles de remat fixats a paret. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport en cas de ser necessari. Els cantells curts plegats a 90 º. - Perfils angulars perimetrals per a suport dels panells en els seus extrems, fixats als paràmetres laterals. Els panells tenen un plegat de 29 mm. en els extrems per augmentar la seva rigidesa. - Els panells aniran suspesos per gravetat recolzant-se en un angle perimetral en forma de L. | 51.82
B84J-30CP | m2 | Fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C microperforat o equivalent, autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color blanc 9010 o RAL 9006 amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal, amb un 23% de la superfície perforada, amb perforacions de Ø1,5 a 3 mm entre eixos, amb vel acústic termoadherit incorporat. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 6.000 mm en una peça. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport. Els cantells curts plegats a 90 º. - Sistema de suport amb perfils de color negre fabricats en alumini o acer, 62 mm d'alt i 41.5 mm de base, amb encunyat moduklat en forma de fletxa invertida, per recollir els bisells superiors dels panells i clips de segureta per a bloqueig de panells. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. | 68.88
B84M-ZR66 | u | Portella de 60x60 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 64.67
B861-ZSYS | m2 | Revestiment mural de teixit decoratiu de fibra de vidre SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 639-Q o equivalent , pre-encolat i pre-pintat, color a escollir per la DF, clasificació reacció al foc B,s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, amb certificat ecològic per a productes tèxtils Öko-Tex Standard 100 i amb un pes de 170 gr/m2. | 7.12
B861-ZVSC | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom model Florence o equivalent, color a escollir per la DF, de 350 gr/m² de pes, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002 | 24.8
B891-0P02 | kg | Esmalt sintètic | 13.3
B896-0P08 | kg | Pintura plàstica, per a interiors | 3.08
B896-0P0O | kg | Pintura al silicat, per a exteriors | 11.29
B896-0P0X | l | Pintura al silicat, per a interiors | 9.66
B896-ZPLE | kg | Pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. | 5.67
B898-2MHX | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 8.08
B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 13.3
B89ZT000 | kg | Pintura intumescent | 8.8
B8B2-15TL | kg | Protector hidròfug | 9.08
B8J0-ZRM1 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. | 58.16
B8J0-ZRM2 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. | 42.97
B8Z6-0P27 | kg | Imprimació fixadora acrílica | 4.83
B8Z6-0P29 | kg | Imprimació neutralitzadora acrílica | 23.77
B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 13.54
B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 13.54
B8ZAG000 | kg | Imprimació per a pintura intumescent | 12.94
B8ZA-0P1L | m2 | Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 730 g/m2 | 3.01
B8ZB-158Y | kg | Massilla de polièster bicomponent | 6.36
B8ZB-158Z | kg | Massilla al silicat | 6.46
B8ZH-358U | l | Pintura de fons al silicat, per a interiors | 9.39
B8ZM-0P35 | kg | Segelladora | 4.61
B950-2I80 | m2 | Estructura de peus regulables d'acer galvanitzat per a paviments tècnics interiors, per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix, amb nucli de sulfat de calci, acabat superior amb acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons la norma UNE-EN 12825 | 58.9
B964-0GHM | m | Pedra granítica, recta, escairada, buixardada, amb un cantell de forma arrodonida, per a vorada, de 12x30 cm | 28.07
B9C0-0HKK | kg | Beurada de color | 1
B9C3-0HO7 | u | Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants | 0.84
B9C3-0HO9 | u | Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants | 1.27
B9C5-0GY9 | m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu superior, per a ús interior intens | 16.77
B9F2-1GE7 | m2 | Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura abuixardada, preu superior | 22.8
B9F3-H4UP | m2 | Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 4 cm de gruix | 10.21
B9F3-HDM2 | m2 | Llambordí bicapa de formigó d'àrid reciclat, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt | 11.27
B9H1-0HUF | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 68.21
B9J3-28DI | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall, per a instal·lació encastat al paviment | 330.81
B9P6-0ISZ | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.17
B9PAZLOS | m2 | Paviment de vinil heterogeni en lloseta de 500x500mm, classe 34, segons EN-ISO 10874 i gruix total de 4,5 mm, amb gruix de capa de ús de 0,80 mm, tipus iD Square de Tarquett o equivalent, qualsevol color de tota la gama | 33.69
B9PB-ZTAR | m2 | Paviment de vinil homogeni en rotlle, classe 31 i de 2,5 mm de gruix, tipus Granit Multisafe de Tarkett o equivalent, qualsevol color a escollir de tota la gama, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Paviment amb relleu de tetons per oferir classes 3 de lliscament segons CTE i totalment estan | 38.52
B9PV-ZMTR | m | Matarracó de PVC per a formació de remunt del paviment laminar, tipus PA20 de tarkett o equivalent | 6.47
B9U2-ZSES | u | Entornpeu d'escala de fusta de tauler hidròfug de DMH de 16 mm de gruix, acabat lacat color a escollir per la DF, geometria trapezoidal per cobrir tota l'alçada i estesa del graó. | 9.98
B9U2-ZSOC | m | Sòcol de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix i 70 mm d'alçada, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF. | 10.63
B9U7-0JAO | m | Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària | 4.07
B9V5-0JFM | m | Esglaó de pedra artificial de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample | 45.36
B9V7-ZFGR | m | Esglaó amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 2 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim | 17.9
B9Z2-ZTP2 | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a la mateixa cota, tipus Schlüter RENO-T o equivalent, d'alumini anoditzat natural, 25mm d'amplada, col·locat al junt entre les dos tipologies de paviment amb masilla de poliuretà. | 24.52
B9Z2-ZTPJ | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a diferents alçades, tipus Schlüter RENO-V o equivalent, d'alumini anoditzat natural, d'alçada a ajustar segons gruixos de paviments a col·locar, col·locant prèviament el suport. | 33.85
BAF4-ZCR3 | m2 | - Fusteria d'alumini lacat model COR 3500 de CORTIZO o equivalent amb ruptura de pont tèrmic. Fusteria d'alumini de 54 mm de profunditat de marc, acabat lacat color RAL a escollir per la DF, inclús lacats especials o texturats, amb segell de qualitat QUALICOAT. Fulles amb perfileria de 54mm d'ample amb marc amb ensamblatge d'escaires a biaix, amb ruptura de pont tèrmic amb barra de poliamida de 24 mm i drenatge ocult, tapajunts clipat, rivets interiors i exteriors clipats amb junta EPDM qualitat marina, estanqueïtat entre fulles i marc i fulla amb dos juntes EPDM qualitat marina, frontisses reforçades d'alumini amb camisa de poliamida i maneta del mateix RAL que la fusteria. Fixació de fulles secundaries amb mecanisme retenidor superior i inferior. - Mecanisme especial adaptat per a microventilació per a compliment DB-HS. - Fixació de perfileria a bastiment previ amb cargols d'acer inoxidable. - Inclou tapetes de remat perimetral interior-exterior. - Classificació mínima 4 E1200 C5 | 320.62
BAM0-ZP1F | u | Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. | 2780.86
BAM0-ZP2F | u | Porta corredissa de dos fulles de 240x240 cm d'apertura automàtica central i sincronitzada integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. | 3097.68
BAM1-0Z9A | u | Pany per a porta de vidre | 163.35
BAM1-ZMTC | u | Increment de preu en pany i clau mestrejada | 3.53
BAN6-ZBTB | m | Bastiment de base de tub galvanitzat 60x40 | 6.64
BAN7-2PXW | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat | 198.51
BAN7-2PYE | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 110x 210 cm de llum de pas, per a acabat arrebossat o enguixat | 291.96
BAP0-CF02 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, per a porta de 110x210 cm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. | 396.03
BAP0-ZF01 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 80x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 303.8
BAP0-ZF02 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 110x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 347.2
BAP0-ZF04 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 105x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 336.35
BAP0-ZF05 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per a porta de 90x210, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. | 314.65
BAP0-ZM01 | u | Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, per a porta de 210x210 cm de llum de pas, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra. | 447.02
BAP0-ZM02 | u | Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, per a porta de 90x210 cm de llum de pas, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra. | 320.08
BAP0-ZM03 | u | Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, per a porta de 110x210 cm de llum de pas, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra. | 341.78
BAP0.CF01 | u | Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, per a porta de 80x210 cm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. | 355.88
BAQ0-ARM1 | u | Armari modular encastat de 90x215x60 cm, de dues fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb calaixera i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. | 634.73
BAQ0-ARM2 | u | Armari modular encastat de 166x215x60 cm, de quatre fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb dos calaixeres i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport en dos mòduls i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix en cada un dels mòduls, amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. | 1057.88
BAQ4-CF01 | u | Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. | 453.53
BAQ4-CF02 | u | Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. | 496.93
BAQ4-ZF01 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 434
BAQ4-ZF02 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 488.25
BAQ4-ZF04 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 457.87
BAQ4-ZF05 | u | Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 95 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, i cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. | 450.93
BAR0-M06P | u | Porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm amb finestreta de vidre incorporada, formada per bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Finestreta de vidre laminar 4+4 mm amb butiral transparent. Inclou pany de cop i clau, mestrejada, joc de manetes, frontisses per a porta d'accés peatonal i molla de retorn. Fixe superior de porta de 80x40 cm, amb bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. | 892.96
BAR0-ZM06 | u | Porta basculant articulada de dos fulles, 228x252 cm, amb bastiment perimetral i costelles intermitges cada 80 cm amb tub 50x50x3 i tensors inclinats amb rodó massís de 20 mm de diàmetre. Plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Inclou remats perimetrals i entre les dos portes de planxa d'acer galvanitzat i prelacat mateix color que les portes, de porta amb quadre de maniobra, fotocedul·les, pany de cop i clau per a obertura manual amb sistema de desbloqueig i qualsevol element necessari per al funcionament de la porta per a vehicles. Inclosos tots els dispositius de fixació i de seguretat, per compliment de normativa. | 1977.96
BAS0-0ZEL | u | Ferramenta per a porta d'armari de dues fulles batents, de preu superior | 33.04
BAS1-M011 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i farcides de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb ferramentes, pom o manetes i pany homologat. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa. Referència M01.1 segons projecte. | 1378.6
BAS1-M021 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 210x90 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M02.1 segons projecte. | 386.26
BAS1-M031 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M03.1 segons projecte. | 465.03
BAS1-ZLEV | u | Porta elevador, tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, semiautomàtica, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. | 432.92
BAS1-ZM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i farcides de material intumescent. Amb ferramentes, pom o manetes i pany homologat. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa. Referència M01.1 segons projecte. | 1299.83
BAS1-ZM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 210x90 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M02.1 segons projecte. | 352.63
BAS1-ZM03 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades. Referència M03.1 segons projecte. | 431.83
BAS1-ZM04 | u | Comporta tallafocs metàl·lica, homologda EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 70x70 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologada per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom i pany homologat. Referència M04 segons projecte. | 231.11
BAS1-ZM05 | u | Registre tallafocs metàl·lic, homologat EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pany de lleva amb clau de triangle. Referència M05 segons projecte. | 321.16
BAU0-2DK3 | m2 | Envà mòbil acústic monodireccional format per mòduls d'1,2x2,60 m de dimensions màximes aproximades i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca per garantir un aïllament de 40 dB, acabat exterior amb taulell d'HPL color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior. Perfil vertical ´´U´´ de tancament al final de l'envà. Dispositiu mecànic incorporat amb travessa telescòpica superior i inferior, contra el carril i el terra per garantir l'estanqueïtat acústica. Incorporació de perfils de EPDM a tot el perímetre de cada mòdul per a formació de junts acústics. | 459.04
BAV0-1P35 | u | Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 18 kg de massa, per a un eix de 60 mm de diàmetre | 189.3
BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 25.39
BAV1-H7D6 | u | Sensor de vent per a tendall o element de protecció solar motoritzat, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament | 96.57
BAV4-ZCR1 | m2 | Screen de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. | 118.16
BAV4-ZCRO | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | 126.19
BAV4-ZCTN | m2 | Cortina de teixit enfosquidor mate, de més d'un 99% de capicitat enfosquidora, ignífug, color a escollir per la DF, amb sistema d'accionament manual, | 26.4
BAV9-ZGUI | m | Guia metàlica d'alumini per a cortines, fixada al parament amb fixacions mecàniques. | 47.31
BAVC-0Z7R | m2 | Persiana enrotllable d'alumini de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, de 55 a 60 mm d'alçària i de 6 a 6.5 kg per m2 | 75.35
BAVM-26MJ | u | Tendal de llargària < 2000 mm i 2000 mm d'amplària, de braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat | 593.23
BAVM-26OL | u | Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 3000 mm d'amplària, de braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat | 867.29
BAVM-26OR | u | Tendal de llargària 3000 a 3500 mm i 4500 mm d'amplària, de braç extensible, accionament manual i motoritzable, amb estructura de color RAL i tela de color estampat | 915.34
BAW1-0Z97 | u | Automatisme oleodinàmic per a porta basculant d'una o dues fulles, de 4 m d'amplària màxima, monofàsic a 230 V de tensió, amb barres de transmissió, braços telescòpics i accessoris de muntatge, per a fixar a la porta | 960.98
BAW4-2KAA | u | Emissor de radiocomandament, amb pila de 12 v | 28.26
BAW8-2KA9 | u | Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a 230 V de tensió, per a muntar superficialment | 169.62
BAZ6-2P4X | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125 | 185.24
BB10-Z0B2 | m | Barana d'acer de 110 cm desde paviment acabat, formada per passamà superior, inferior i intermedi de platina 15x50 mm de secció màxima, amb brèndoles de 12mm de diàmetre de rodó massis disposades cada 10 cm com a màxim, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou ancoratge de barana al cantell de la llossa d'escala amb pipes de rodó massís de Ø12 mm, una unitat per graó, replicant al màxim la barana existent. | 125.1
BB10-ZSPL | m | Suplement de la alçada de la barana interior existent en una alçada de fins a 30 cm, per aconseguir una alçada total amb la barana existent de 110 cm desde el paviment acabat. A partir de les pipes existents ancorades a cada graó es realitzarà platina inferior de 15x50 mm de secció màxima i xapa vertical de 10 mm de gruix i 30 cm d'alçadamàxima, soldada a l'anterior, seguint la geometria de la llosa d'escala. | 67.6
BB121AE0 | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària | 91.3
BB1A-0XPS | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 39.56
BB1A-0XPV | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides. | 26.98
BB1A-0XQ0 | m | Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m | 10.03
BB1A-0XQ1 | m | Passamà d'alumini anoditzat, inclosos els cargols | 10.58
BB1A-0XQ5 | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 9.67
BB1A-INOX | m | Passamà acer inoxidable | 48.83
BB1A-ZPS2 | m | Passamà compost per platina de base d'acer 40x10 mm i passamà superior de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou pipes d'acer de rodó massís de 12mm de diàmetre. | 46.11
BB30-2DL6 | m2 | Malla planxa acer expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm | 8.32
BB31-2IEG | m2 | Part proporcional d'elements de fixació per a malles i teixits metàl·lics | 2.9
BB31-STSP | m2 | marcs perimetrals en forma de L com a bastiments i muntants de suport amb perfils rectangulars de 80x60 mm de secció. | 28.82
BB33-VRRR | m2 | Reixa metàlica de perfils d'acer, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. | 121.52
BB91-0XQU | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de 60x7 cm amb suport per a fixar mecànicament | 21.78
BB91-0XQW | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm amb suport per a fixar mecànicament | 16.33
BB91-H5EX | u | Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60x60 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 382.26
BB91-H5F0 | m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames | 266.96
BB91-H5F2 | u | Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament | 21.29
BB91-ZNUM | u | Numero de senyalització interior de planxa d'acer llisa, d'acer inoxidable, de 80-100 mm d'alçada i tipologia de lletra a definir per la DF, adherida sobre el suport. | 10.47
BC11-2SLQ | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 92.04
BC12-ZV33 | m2 | Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 14 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini | 58.16
BC1K-0WNS | m2 | Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm | 54.87
BC1K-ZPER | m2 | Mirall per a zona de perruqueria de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Inclou marc perimetral de mirall, amb encaix per inserir enllumenat led amb tires contínues, connectat a línia elèctrica. | 85.61
BD136170 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, amb junt elàstic | 3.83
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 3.98
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 10.42
BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 22.68
BD136B70 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic | 43.48
BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 3.47
BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 2.09
BD1Z4300 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm | 3.12
BD351430 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 41.67
BD351840 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 100x100x100 cm de mides interiors, i 9 cm de gruix, amb finestres premarcades de 80 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 334.54
BD3Z2558 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 40x40x5 cm | 13.49
BD3Z2AA8 | u | Tapa prefabricada de formigó armat de 100x100x8 cm | 72.76
BD3Z12101 | u | Colze 87°30' de PVC llis, D=125 mm | 13.49
BD515222 | U | Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per ananr a cobertes transitables. | 63.08
BD55-HDZ9 | u | Bonera Indeterminat de goma termoplàstica, de 125 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica | 24.53
BD57-1GMZ | m | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, per a una càrrega classe K 3, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària | 228.63
BD57-ZCTK | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, tipus Low Side 50 de Tarkett o equivalent, amb reixeta incorporada d'acer inoxidable de 600 mm de longitud i 120 mm amplada, col.locada. Inclou treballs de repicat de base de paviment per encabir la bunera. | 673.79
BD5G-0LIC | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 | 9.05
BD7K3310 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 8.85
BD7K3430 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 19.48
BD7K3440 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 29.72
BD7K3450 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 46.9
BD7K3460 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 75.96
BDE8ZG52 | u | Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 5000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció per cloració, unitat de control de funcionament automàtic. Model GREM 5000 V VE/VS de Gremosa o equivalent. | 32827.49
BDKZHEC0 | u | Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa dúctil per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124 | 76.72
BDW3E100 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm | 2.29
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.65
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 14.11
BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 24.78
BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 48.01
BDW3ED00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm | 75.82
BDW3EG00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=315 mm | 122.97
BDY3E100 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm | 0.02
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.04
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.21
BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.59
BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1.05
BDY3ED00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm | 2.52
BDY3EG00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=315 mm | 5.51
BE04BC03 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 2171.09
BE04BC07 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 10-5 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1015.56
BE3154C0 | u | Radiador de fosa de 5 elements amb 4 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110°C com a màxim | 114.15
BE39T982 | u | Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 2 espais, de 900 a 1200 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1 | 263.28
BE40-ZRX1 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 800x500 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior. | 169.26
BE40-ZRX2 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 700x2000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior | 341.34
BE40-ZRX3 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1100x2150 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior | 396.03
BE40-ZRX4 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1050x3000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior. | 494.76
BE40-ZRX5 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1950x2400 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior | 610.86
BE42C821 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 28.21
BE42CA21 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 40.01
BE42Q151 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 8.8
BE42Q251 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 13.22
BE42Q321 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable | 4.18
BE42Q421 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable | 5.12
BE42Q551 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 8.22
BE42Q751 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 10.63
BE42Q851 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 11.87
BE42Q951 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 14.63
BE42QB51 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 23.35
BE42QC51 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 16.7
BE42QE51 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable | 19.2
BE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 Kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | 17
BE443AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 2.97
BE4DM220 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, antirregolfant, de 125 mm de diàmetre | 26.29
BE51LQ11 | m2 | Conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, 25 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >=0,78125 | 6.88
BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 14.47
BE612AG0 | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre | 4.31
BE61OKACX4 | m | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN22 i camisa aïllant de llana de roca de 40 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. | 15.69
BE61OKACX5 | m | Recubriment amb xapa d'alumini per canonada DN28 i camisa aïllant de llana de roca de 40 mm. Inclou p.p. d'accerssoris i elements de fixació. Dificultat d'instal·lació mitjana. Totalment instal·lat i provat. | 16.8
BE6R1800 | m2 | Xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 9.83
BEA1RN01 | u | Col·lector solar tubs buit marca VIESSMANN o equivalent model Vitosol 300-TM SP3C, 3,03 m² Col·lector de tubs de buit segons el principi Heatpipe altament eficaç amb autolimitació de temperatura ThermProtect per a una gran seguretat de funcionament enfront de la sobretemperatura i la formació de vapor, amb el marcatge CE. Per a escalfament de A.C.S, d'aigua de calefacció i de piscines a través d'un bescanviador de calor i per a subministrament de calor a processos industrials. Previst per al muntatge en cobertes planes i inclinades o en façanes. Característiques de disseny i execució: Orientació òptima gràcies a la possibilitat de gir axial dels tubs de buit, fins i tot amb la instal·lació plena. Superfície d'absorció amb recobriment altament selectiu per a un aprofitament eficaç de la radiació solar i integrat en els tubs de buit per a protegir de les influències climàtiques i de la brutícia, i garanteix un aprofitament durador de l'energia. Connexions per unió seca, que permet muntar o substituir tubs fins i tot quan la instal·lació està plena, i caixa de connexions tèrmicament aïllada amb intercanviadora calor de doble tub Duotec de coure, patentat per Viessmann, per a una millor transmissió tèrmica. Tubs de buit de vidre solar especial, resistent contra impactes i altament transparent a la radiació. Muntatge senzill gràcies als sistemes de muntatge i de connexió de Viessmann. Es poden assemblar fins a 15 m² de superfície d'absorció en una bateria de col·lectors. Caixa de connexions amb aïllament tèrmic d'alta eficàcia i amb disseny atractiu de color blau fosc. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | 3161.69
BEAZRN01 | u | 1 parell de tubs d'unió de tubs ondulats d'acer inoxidable amb extrems de connexió de lató, juntes tòriques, aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Marca VIESSMANN o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 95.48
BEAZRN02 | u | Joc de connexió amb colze d'inversió marca VIESSMANN o equivalent. Per a una bateria de col·lectors, amb una superfície de fins a 15m2 en una fila. Amb aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Referència Z0105404 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 126.95
BEAZRN03 | u | Joc de fixació per model Vitosol 300-TM marca VIESSMANN o equivalent. Per a muntatge horitzontal Referència ZK02987 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 183.37
BEAZRN04 | u | Regulació electrònica Vitosolic 200, model SD4 marca VIESSMANN o equivalent. Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas: - per a la producció bivalent de A.C.S., - per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines, - per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció. Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic. És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament auxiliar de l'interacumulador de A.C.S. i/o escalfament del volum de precalfament de l'A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i/o cèl·lula solar. Per a muntatge en la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament. Referència Z007388 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 771.44
BEAZRN05 | u | Vàlvula de seguretat 6 bar marca VIESSMANN o equivalent Referència 7316272 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 72.7
BEAZRN06 | u | Purgador automàtic marca VIESSMANN o equivalent Amb clau de tancament, peça en T de llautó i unions per anells de pressió (22 mm). Referencia producte.: 7316789 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 70.53
BEAZRN07 | u | Mitjà portador de calor ´´Tyfocor-*LS´´ marca VIESSMANN o equivalent 25 litres en recipient d'un sol ús. Mescla preparada per a temperatures de fins a -28 graus centígrads. Referencia producte.: 7159727 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 173.6
BEAZRN08 | u | Estació d'ompliment marca VIESSMANN o equivalent Composta per: - Bomba de paletes autoaspirant (30 l/min). - Filtre antibrutícia, costat d'aspiració. - Tub flexible, costat d'aspiració (0,5 m de longitud). - Tub flexible de connexió (2 unitats, cadascun de 0,25 m de longitud). - Caixa de transport (es pot utilitzar com a cubeta de rentada). Referencia producte.: 7188625 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 742.14
BEC4M080 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 150 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 150kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. | 22676.5
BEC4M081 | u | Mànega de vapor de la goma de 80mm | 117.72
BEC4M082 | u | Kit d'entrada de vapor 80, 180 graus | 125.86
BEC4M083 | u | Kit d'entrada de vapor 40x4, 90 graus | 439.43
BEC4M084 | u | Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre. | 63.47
BEC4M085 | u | Tub de descarrega de condensació | 7.05
BEC4M086 | u | Llança distribuïdora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm | 250.64
BEC4M087 | u | Sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60ºC, sortda, humitat relativa 10-90%, Sortida 0-1 VDC-4-20MA | 178.48
BEC4M088 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 180 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 180kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. | 25497.5
BED2ANS1 | U | REFRIGERADORA AIRLAN / AERMEC, SÈRIE NRB, model NRB1000EBC o equivalent Refrigeradora / Bomba de calor d'aigua AIRLAN / AERMEC amb certificació EUROVENT sèrie NRB, condensada per aire. Amb ventiladors axials, compressors scroll R410A encapsulats. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de *microcanal) per a un comportament supersilencios, microprocessador amb sistema d'optimització de EER, funció Always Working i sistema AFFP, Anti Freezing Fan Protection. Moble metàl·lic amb pintura polièster antioxidant. Sigla NRB Grandària 1000 Camp d'ocupació - Estàndard (producció d'aigua des de +4 °C) Model - Només fred (bescanviador de plaques) Recuperadors de calor - Sense recuperadors Versió E - Alta eficiència en versió silenciosa Bateries - Alumini (microcanal) Grup de ventilació - Estàndard Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 275,9 Potència absorbida kW 89,6 Absorció A 155 EER W/W 3,08 Cabal d'aigua l/h 47.303 Pressió disponible *a 100 Inclou: Grup hidràulic, Dipòsit de inercia de 600 litres Interface RS-485 i Antivibratorios Bancada i accesoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Totalment instalada i comprovada | 57362.64
BED3ANS1 | U | Grup hidràulic BC bomba + bomba de reserva de 100 kPa + Dipòsit de 600 litres. | 5992.13
BED3ANS2 | U | Interface BACNET AERBACP per a NRB 1000 E 00 | 685.37
BED3ANS4 | U | Antivibratoriis AVX844 per a NRB 1000 E 00 | 1022.63
BEJ1FC01 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 377.07
BEJ1FC02 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 412.61
BEJ1FC03 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 421.5
BEJ1FC04 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 577.48
BEJ1FC05 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 943.94
BEJ1FC06 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1265.4
BEJ1FC07 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 1306.84
BEJ1FC09 | u | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 416.16
BEJ1FC10 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 469.48
BEJ1FC11 | U | Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | 634.57
BEJ1LDRF1 | u | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent | 23870
BEJTCL01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP01 Cabal (ventilador d'impulsió): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal (ventilador de retorn): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred: 21,7 kw Potència de calor: 40,60kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,80% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant | 22855.28
BEJTCL02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP02 Cabal (ventilador d'impulsió):17.402 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 17.402 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 28,30 kw Potència de calor: 64,30kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,30% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 31860.89
BEJTCL03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP03 Cabal (ventilador d'impulsió): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 16,0 kw Potència de calor: 29,80 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=75,10% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 19461.15
BEJTES01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 01 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 30,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 15843.19
BEJTES02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 02 Cabal (ventilador d'impulsió): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 15,30 kw Potència de calor: 12,20 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=78,90% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 11786
BEJTES03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 03 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 31,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 15843.19
BEJTVEST | u | Unitat de recuperació de calor a Airlan sèrie URC, dissenyada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per a aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per a extracció per a complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg/m3) per a obtenir una atenuació acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Unitat de recuperació Airlan model URC 040 O EQUIVALENT · Cabal de disseny: 4.000 m3/h · Ventiladors EC · Filtres per a IDA2 (ePM10 70% + ePM1 70%) · Unitat a 2 tubs amb bateria de calor per a sortir a 30 °C d'aire · Bateria: 17KW · Possibilitat de free cooling 100% · Execució horitzontal · Instal·lació interior · Orelletes per a muntatge en sostre · Extraccíón de filtres lateral (es pot demanar inferior en fase de comanda) · Quadre de força muntat i cablejat · Quadre de control muntat i cablejat · Lògica de funcionament per a cabal constant (a definir en fase de comanda) · Comandament de control per a distància inferior a 30 metres · Targeta amb protocol MODBUS Inclou quadre de força i control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | 7986.61
BEJUCL01 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-AP 01 amb regulació de cabal constant. | 5192.26
BEJUCL02 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-AP 02 amb regulació de cabal constant. | 6984.09
BEJUCL03 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-AP 03 amb regulació de cabal constant. | 5608.8
BEJUES01 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-ESBARJO 01 amb regulació de cabal constant. | 5784.63
BEJUES02 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-ESBARJO 02 amb regulació de cabal constant. | 5474.9
BEJUES03 | U | Quadre de força muntat i cablejat per a CL-ESBARJO 03 amb regulació de cabal constant. | 5784.63
BEJV0000 | U | Passarel·la BAC net a KNX | 1260.4
BEK1RO01 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 400x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 55.36
BEK1RO02 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 500x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 61.44
BEK1RO03 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 70.99
BEK1RO07 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x350, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | 100.6
BEK27X37 | u | Reixeta d'impulsió de lames corbes orientables individualment. Model 26-1. Marca KOOLAIR o equivalent | 28.12
BEK8LSD1 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 90.04
BEK8LSD2 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 105.64
BEK8LSD4 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 4x1000 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | 138.28
BEK8RN01 | u | Sum. i col. de mini tovera fixa sèrie KIN M9016 diam. 100, construïda en alumini i acabat lacat color blanc M9016o un altre a definir per la D.F., fixació a pressió i coll de muntatge incorporat. Marca MADEL o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | 25.66
BEK8RN02 | u | Sum. i col. de reixeta lineal de marc reduït a 12mm i aletes fixes a 0° i paral·leles a la cota majorsèrie LMT-MINI+*SP (O) AA dim. 1000x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincatge lacat negre SP, fixació amb caragol ocult (O) Marca MADEL o equivalent. | 81.87
BEKAAHC1 | u | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 200x200. I | 190.31
BEKAAHC2 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 150x150. Instal·lada i connectada. | 135.63
BEKAAHC3 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 250x250. Instal·lada i connectada. | 216.78
BEKAAHC4 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 400x200 motoritzada, amb entrada 0-10V. Instal·lada i connectada. | 352.9
BEKP2210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 174.96
BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 315.2
BEKP3210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 162.27
BEKP3310 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària | 169.7
BEKP3X10 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre | 221.8
BEKP3Y10 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre | 180.8
BEKP4410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 200.44
BEKP6310 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària | 200.62
BEKP6410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 209.78
BEKP6610 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària | 230.06
BEKP8610 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària | 240.4
BEKP8810 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària | 266.07
BEKPA810 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 500 mm d'alçària | 287.88
BEKQ42A1 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament | 83.51
BEM3V003 | U | Caixes de ventilació estanques, CVAT/4-3000/355N D de S&P o equivalent, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodete centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230/400V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 1514.5
BEM3V004 | U | Caixa de ventilació estanca, CVAB/4-4000/400N D de S&P, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 1898.75
BEM3V005 | u | Caixa ventilació TD-SILENT ECOWATT TD-1000/200 o equivalent. Ventilador helicocentrífug de baix perfil, extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que adreça les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-*60Hz, IP44, rodaments a boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre situat en la caixa de borns o mitjançant control extern inclòs. Entrada analògica per a controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitats per a treballar de -20 a +40 °C. Instal·lat i connectat. | 1017.7
BEM3V006 | u | Caixa de ventilació estanca, CVAB/4-6000/450N D de S&P, autonetejadores, de baix nivell sonor, fabricades amb perfils d'alumini i emplafonis tipus sandvitx, amb aïllament acústic ininflamable (M0), de fibra de vidre de 25 mm de gruix, rodet centrífug d'àleps cap endarrere, equilibrat dinàmicament, de xapa d'alumini (CVAB-N) o d'acer (CVAT-N), brides circulars en aspiració i descàrrega, motor IP55, Classe F i protector tèrmic incorporat, 230V-50Hz. Instal·lat i connectat. | 2088.12
BEO4BC01 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 32-120F o equivalent, de ròtor humid i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1451.73
BEO4BC05 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 65-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 3239.81
BEO4BC08 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 25-1 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1963.85
BEO4BC92 | u | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-120F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | 1832.57
BEP31130 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 51.26
BEP31170 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 62.2
BEPTDIV1X12 | u | Sistema de regulació de la instal·lació d'energia solar. Model PCT8000 de Systemtronic o similar. Amb connexió RS232/PC/MODEM, amb 11 sondes tèrmiques + 1 sonda de irradiança solar i 6 relés de sortida, preparat per quatre comptadors d'energia. Sistema de regulació que permet l'emmagatzamatge de dades i el control, així com la gestió afegint mòdul de telemetria amb modem GSM mitjançant programa ´´SolarWeb´´ | 908.8
BEPTDIV1X13 | u | Quadre elèctric de la part solar. Inclou caixa pels equips elèctrics i de control, interruptors diferencials i magnetotèrmics de les bombes i controls diferencials. Conductors elèctrics de coure de 4 i 2.5 mm2 i tub rígid de PVC. | 553.05
BEPTDIV1X15 | u | Cablejat alimentació elèctrica sala de màquines (bombes, aeroterm, sistema de control). Inclou cablejat i tub PVC per façana. | 329.59
BEPTMIG3X3 | u | Medi portador de calor anticongelant U.S. qualitat tècnica, marró (10% alc.). Bidó 25 litres. | 115.28
BEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ | 193.78
BEU4U030 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D | 386
BEU6RN01 | u | Pressòstat de pressió relativa model DSB146F001 marca Sauter o equivalent. Pressòstat per a pressió directa en circuits de líquids, vapor i gasos no agressius. Connexió 1/2´´ G. Diferencial ajustable. Compleix la directiva DGRL 97/23/EC, Cat IV. Escala 0...10 bar. Diferencial 0,8...3,7 bar. Màxima pressió 30 bar. | 234.16
BEU6RN02 | u | Sensor de nivell hidrostàtic submergible, versió econòmica, model LS-10 marca WIKA o equivalent Sensor de nivell amb rang de medició 0..2,5 bar i longitud de cable 30m. Connexió a procés G 1/2 B. Exactitud +-0,5% fons escala. Senyal de sortida 4...20 mA 2 fils. Protecció IP68. Inclou caixa de connexions IP67 i clip de fixació del cable a superfície. | 945.37
BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d | 11.2
BEV21264 | u | Sonda de temperatura ambient EcoUnit314 model EY-RU314F001 de SAUTER per control local, alimentada per ECOS5, amb sensor NTC, potenciòmetre d'ajust de consigna, i dos botons. Empotrable i sense marc. | 40.65
BEV21A00 | u | Sonda de temperatura ambient model EGT330F101 de SAUTER, Ni1000, muntatge mural, rang -20 a 60º C IP30. | 21.37
BEV21C00 | u | Sonda de temperatura model EGT347F102L200C de SAUTER, de canya, Ni1000, L=220 mm amb brida per a muntatge en conducte, rang -50 a 140º C IP65. | 47.31
BEV21C01 | u | Conjunt de sensor de temperatura model EGT354F102L50C amb cable i brida per a fixació en conductes d'aire fins a 100 ºC. Element sensible Ni1000. Cable PVC amb longitut de 1 m. Protecció IP67. | 22.55
BEV21D00 | u | Sonda de temperatura EGT346F102L100 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=100 mm. amb funda de llautó i rosca R 1/2´´ PN10, rang -50 a 160ºC IP62. | 53.09
BEV21D01 | u | Sonda de temperatura EGT347F102L200 de SAUTER, de canya per immersió Ni1000, L=200 mm amb funda de llautó i rosca 1/2´´ PN16, rang -50 a 160ºC IP65. | 57.88
BEV21D23 | u | Marc individual ref. 0940240301A de SAUTER per a sonda ambient de control local. Color blanc, de plàstic (fondària 17 mm) i placa de plàstic per a fixació a superfície. 1 unitat. | 4.94
BEV22103 | u | Sonda de pressió diferencial model DSDU103F020 de SAUTER per a líquids gasos i vapor. Rang 0...2,5 bar. Sortida 0...10V, Tª. màx 110ºC. Connexió Pg11. Alim. 24V | 281.94
BEV22203 | u | Sonda de C02 per conducte i temperatura model EGQ212F031 de Sauter. Sortides 0...10 Vcc. Rangs CO2 0...2000 ppm, Tª 0...50ºC. IP54 (al capçal). Alim. 24V | 335.32
BEV22209 | u | Sonda convinada de CO2, temperatura i humitat model EGQTHCF101 de SAUTER principi de medició per simple longitut d'ona ABC Logic. Muntatge en amabient Sortides 3 * 0...10 Vcc. Visualització per color del grau de saturació. Rang 0...2000 ppm., Tª -20..60ºC i 5…100% %h.r. Alimentació 24V | 248.01
BEV22303 | u | Sonda de pressió positiva muntatge a canonada model DSU206F002 de SAUTER per a líquids, gasos i vapor i refrigerants no agresius amb l'acer inoxidable, sensor ceràmic, rang 0...6 bar, sortida 0...10 V. Tª màx. 85 ºC. Connexió a procés 1/2´´G. IP65. Alim. 24V | 154.37
BEV23C00 | u | Sonda convinada de temperatura i humitat relativa EGH111F031 de Sauter amb velocitat d'aire entre 3 i 10 m/s.Sortides analògiques per a humitat i temperatura V= (min càrrega 10 kOhms) i una sortida pasiva de temperatura Ni1000 s/DIN 43760. Rangs de mesura 0..100% Hr i -20…80ºC. Alim. 24Vac/dc. S'inclou brida d'acoblarment a conducte. IP65. | 202.24
BEV23C11 | u | Sonda activa combinada de temperatura i humitat relativa exterior model EGH131F061. Sortida Tª Ni1000. Sortida H% 0..10V. Rangs de mesura 10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC. Dimensions 72x64x40mm. | 298.38
BEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge | 121.62
BEV29010 | u | Interruptor de cabal per a líquids model JSF1KF001 de Sauter, de paleta per a canonades d'1´´ a 8´´. Muntatge rosca 1´´. Contacte commutat 250V 15A, Tª màx 120ºC, P màx 11 bar IP65. | 39.79
BEV32I09 | u | Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració d'Analitzadors de Xarxes protocol Mod bus RTU. Dinamització de 54 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final. | 519.34
BEV32I20 | u | Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte per a la integració del Sistema de Control d'enllumenat Luxmate BACnet/IP per a controlar les dades d'ordre comandament, estats, nivells lumínics, consignes d'ajust. Dinamització de 1.048 punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final. | 14830.55
BEV3A107 | u | Actuador microprocessat model ASM105F122 de SAUTER per a comportes, par: 5 Nm. Senyal comandament seleccionable tot/res ó 3 punts. Temps cursa 120 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac. | 98.68
BEV3A401 | u | Actuador microprocessat model ASM134SF132 de SAUTER, par: 30 Nm. Tecnologia SUT (senyal comandament seleccionable tot/res, 3 punts o 0…10 V). Temps cursa seleccionable 120/240 s. Grau protecció (horitzontal) IP54. Alim. 24 Vac | 284.09
BEV3C731 | U | CONTROLADOR ENTELIWEB eB-CON | 1191.83
BEV3C732 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-D800 | 330.73
BEV3C733 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-800 | 376.82
BEV3C734 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-440 | 535.02
BEV3C735 | U | MODULO I/O ENTELIBUS eBM-404 | 405.07
BEV3CD10 | U | REGULADOR PER A FAN COIL. Inclou BACstat DNS-24 | 245.03
BEV3S001 | u | Servomotor model AVM322SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUD i V/BUE V/BUG. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 20 mm i temps 240/120 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 342.02
BEV3S013 | u | Servomotor model AVM105SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 250 N. Cursa 8 mm i temps 35/65/130 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 128.66
BEV3S014 | u | Servomotor model AVM115SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 2 ó 3 punts i característica de control ajustable. Força 500 N. Cursa 8 mm i temps 60/120 s. Alim 24 Vac. Consum 5 VA. IP55. | 159.36
BEV3S015 | u | Servomotor model AVM321SF132 de Sauter per a vàlvules V/BUN, V/BUD i V/BUE. Microprocessat pas a pas, accionament 0-10V, 4-20mA, 2 ó 3 punts amb retrosenyal 0-10 V i característica de control ajustable. Força 1000 N. Cursa 8 mm i temps 48/96 s. Alim 24 Vac/dc 50/60 Hz.. Consum 1,9 W. IP54. Recomanació: Per a instal·lació a intempèrie veure l’IP de l’equip ja que pot ser caldrà protecció addicional no contemplada. | 300.06
BEV3S040 | u | Actuador tèrmic model AXT211F112 de SAUTER, per a vàlvules de 2/3 vies per d'unitats terminals. Connexió M30. Força 125N. Temps de recorregut 3'. Alimentació 24V | 20.07
BEV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 4.43
BEV4C000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 74.31
BEV4C603 | ML | BUS UNITRON INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS UNITRON. MARCA: CONTROLLI. | 2.02
BEV55010 | U | Subministrament i col·locació de quadre de control bacnet per a control de nivell de diposit, control de bombes, control de sistema de cloració i control de cabalimetres, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. model: S7. marca: Siemens o equivalent. inclou programació, integració en sistema existent, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d'armari elèctric mural ip67 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. inclús armari elèctric metàl·lic, modul de comunicacions mitjançant fibra, accessoris cablejat i muntatge. | 4262.5
BEV5C411 | U | Servidor de sistema de Gestión Técnica:************* * Marca HP Server o equivalente * Procesador Intel QUAD CORE 2.33Ghz * Memoria RAM de 4Gb DDR2 * 2 x Disco duro de 250Gb SATA (RAID 1) * Tarjeta de red Gigabyte 1.000Mps * Formato torre * Teclado + Mouse negro optico * Monitor 19´´ TFT panorámico Sistema Operativo:************************* * Licencia MS Windows 2008 Server + 5 Cals | 4262.5
BEV5C423 | U | Software de SCADA Web Studio:*********** * Software abierto en entorno Windows * Plataforma desarrollada en entorno Windows 2003/Xp * Herramienta de desarrollo y explotación. (Development y RunTime). * Más de 250 drivers de comunicaciones para la integración de sistemas y equipos. * Soporta hasta 4000 TAGs y hasta 5 drivers de comuniciones funcionando simultáneamente. * Integración inmediata de equipos en protocolos estandar (ModBus, BACnet, XML,...) * Prestaciones de servidor de páginas web para el acceso remoto de los usuarios. * Presentación de valores sobre esquemas de principio * Diseño de gráficos dinamicos con representación de estado * Gestión de alarmas de sistema, con posibilidad de establecer prioridades de actuación * Gestión completa de horarios de equipos, con posibilidad de agrupación de estos * Grabación y representación de graficas de evolución, instantaneas, etc. * Comparación de graficas e históricos * Gestión de usuarios y sus niveles de acceso. | 3958.68
BEVC0463 | U | CONTADOR ENERGIA DN40 | 755.15
BEVC0465 | U | CONTADOR ENERGIA DN65 | 1492.74
BEVC2204 | U | MÓDUL DE ENTRADA DIGITAL MODEL: ED, MARCA: CONTROLLI.. | 1.22
BEVC2205 | U | MÓDUL DE RELÉ AUXILIAR, COMANDAMENT 24VCA, PER MONTATJE A CARRIL DIN. MARCA: CONTROLLI, MODEL: SRM/24 | 8.73
BEVC2704 | U | QUADRE ELÈCTRIC DE PLASTIC CE05P | 200.62
BEVC2705 | U | QUADRE ELÈCTRIC METÀL.LIC CE3 | 1685.4
BEVC2800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 94.5
BEVC3000 | PP | P.P. DE CABLEJAT | 77.75
BEVGM019 | UN | Paquet compost per Comptador de raig múltiple per a mesurament de cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBF040050G. Cabal nominal: 16 m³/h. DN40. Connexió 2´´. Longitud 300mm. Inclou Emissor d'Impulsos. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el visor cap amunt. Esfera de 5 dígits (IP54), protecció antimagnètica i cos de llautó. Vàlvula antiretorn incorporada. | 166.36
BEVGM020 | UN | Paquet compost per Comptador tipus Woltman per a mesurament de grans cabals d'aigua freda amb una temperatura màxima de 50 °C i amb una pressió màxima de treball de 16 Bars (PN16). Ref. P31--SIBFW050050G. Cabal nominal: 40 m³/h. DN50. Apte per a instal·lació en tubs horitzontals amb el totalitzador cap amunt i en tubs verticals amb el totalitzador cap als costats o en tubs diagonals. Totalitzador de 6 dígits (IP66), protecció antimagnètica, cos de ferro colat pintat i baixa pèrdua de càrrega. Connexió per Brida. Longitud 200mm. Inclou Emissor d'Impulsos. | 296.56
BEVGM055 | UN | Targeta comunicació M-Bus KCHC-003-21 amb 2 sortides de polsos (C, D). | 40.25
BEVWC800 | H | POSADA EN FUNCIONAMENT IQ | 61.11
BEVWC801 | H | PROGRAMACIO DE PANTALLA PER SISTEMA DE GESTIO. MODEL:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 61.11
BEVWC802 | H | PROGRAMACION DE CONTROLADOR PARA SISTEMA DE GESTION. MODELO:HTOP MARCA: CONTROLLI. | 71.06
BEW31100 | u | Suport per a radiadors de fosa, d'encastar | 4.09
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 5.63
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 5.7
BEW44001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 135 mm de diàmetre | 5.92
BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 6.22
BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 6.5
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 6.99
BEW48001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 225 mm de diàmetre | 7.6
BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 8.21
BEW49001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 275 mm de diàmetre | 8.29
BEW49002 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 300 mm de diàmetre | 8.37
BEW4A001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 350 mm de diàmetre | 9.33
BEW4B000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 400 mm de diàmetre | 10.62
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5.85
BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 5.85
BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.28
BEY61800 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,8 mm de gruix | 1.1
BEYK8000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a difusor, muntat suspès al sostre | 1.17
BEZ52000 | u | Tap cec, preu alt, per a radiador | 0.49
BEZ55000 | u | Tap amb reducció, preu alt, per a radiador | 0.55
BEZ5B000 | u | Purgador per a radiadors, automàtic | 1.3
BEZ5H200 | u | Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt | 20.64
BEZ5L000 | u | Detentor de sortida, preu alt | 3.08
BF11H300 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17.2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 7.9
BF11H400 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 5.32
BF11H500 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 6.02
BF11H600 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 7
BF11H700 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 8.54
BF11H800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 9.81
BF11H900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 13.65
BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 19.22
BF11HB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 24.65
BF11M023 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de1 16´´ de mida de rosca, sèrie M segons UNE-EN 10255 | 142.73
BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 7.95
BF11I22Z27 | m | Tub d'acer negre estirat (S) sense soldadura de 14'' (DN300), d'acord amb la norma europea EN-10.255 (2004), tipus L (veure taula B.1) | 218.32
BF43-17YS | m | Tub d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 1 segons UNE-EN 10312 | 4.13
BF53M101 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNEIX EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 12 mm. Segons normativa UNEIX EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNEIX EN 13348. | 2.65
BF53M102 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNEIX EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 15 mm. Segons normativa UNEIX EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNEIX EN 13348. | 3.22
BF53M103 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNEIX EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 22 mm. Segons normativa UNEIX EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNEIX EN 13348. | 4.77
BFB1E600 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 7.07
BFB44351 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.61
BFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 0.95
BFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.71
BFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 2.26
BFB4CB51 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 3.7
BFB4ED51 | m | Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 5.54
BFB4GF51 | m | Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 8.92
BFB4JG51 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 12.36
BFB4JM31 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10.3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 15.18
BFB4LJ51 | m | Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8.2 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 17.87
BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0.67
BFC16C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.8
BFC17C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.91
BFC19C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 6.04
BFC1AC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 9.12
BFC1CC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 14.53
BFC1FC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x11.4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 29.05
BFC1M100 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.25
BFC1M101 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.31
BFC1M102 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2.3 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.56
BFC1M103 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.16
BFC1M104 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 3.49
BFC1M105 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4.6 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 5.51
BFC1M106 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 7.25
BFC1M107 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 10.95
BFC1VC00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 400x36.3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 355.35
BFM57770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 40 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 52.94
BFM65750 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB) | 68
BFM67730 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 164
BFM67770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 220.01
BFQ32CHA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 6.88
BFQ32CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 7.17
BFQ334JA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.57
BFQ33A6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.88
BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.91
BFQ33A9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.48
BFQ33CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.77
BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.67
BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.63
BFQ33CGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.55
BFQ33CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.59
BFQ33CMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 12.18
BFQ36C6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.62
BFQ36C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.73
BFQ36C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.42
BFQ36CBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.31
BFQ36CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.32
BFQ36CDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.99
BFQ36CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 10.54
BFQ36CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 14.98
BFQ36CLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 17.09
BFQ36ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 16.33
BFQ36EQA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 39.91
BFQ3VCEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 27.66
BFQ3VCLA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 39.34
BFQ3VCMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 48.37
BFR11H20 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0.8 mm de gruix | 20.64
BFW11320 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/8´´, per a soldar | 0.78
BFW11420 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a soldar | 0.65
BFW11520 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar | 0.89
BFW11620 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a soldar | 1.19
BFW11720 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a soldar | 1.89
BFW11810 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 10.1
BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 2.43
BFW11910 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 16.17
BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 9.77
BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 13.02
BFW11F20 | u | Accessori per a tub d'acer negre sense soldadura, per a soldar | 45.36
BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.04
BFW526B0 | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.28
BFW529B0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.96
BFW52AB016 | u | Canonada de coure dur de DN35 amb soldadura per capilaritat. | 16.83
BFW52AB0X5 | u | Canonada de coure dur de DN22 amb soldadura per capilaritat. | 8.96
BFW52AB0X6 | u | Canonada de coure dur de DN28 amb soldadura per capilaritat. | 12.04
BFW52AB0X7 | u | Canonada de coure dur de DN42 amb soldadura per capilaritat. | 36.25
BFWB1E62 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 60.28
BFWB5305 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.77
BFWB5405 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.67
BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 3.36
BFWB5605 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 4.68
BFWB5705 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 7.24
BFWB5805 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 10.14
BFWB5905 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 15.09
BFWB5A05 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 29.49
BFWB5C05 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 47.43
BFWC1320 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar | 0.79
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.88
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 1.01
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.8
BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 3.92
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 6.29
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 8.67
BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 9.69
BFWC1C20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 10.72
BFWC1F20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, per a soldar | 13.52
BFWC1U20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 400 mm de diàmetre, per a soldar | 96.35
BFWR11H2 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0.8 mm de gruix | 15.01
BFY11320 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/8´´, soldat | 0.11
BFY11420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat | 0.14
BFY11520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat | 0.16
BFY11620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat | 0.24
BFY11720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, soldat | 0.3
BFY11810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 0.79
BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 0.36
BFY11910 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 1.11
BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 0.65
BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 0.85
BFY11F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub d'acer negre sense soldadura | 1.69
BFY5A400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.16
BFY5A600 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.18
BFY5A900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.24
BFY5AA00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.27
BFY5AB00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.35
BFY5AC00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.49
BFYB1E62 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a soldar | 1.11
BFYB5305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05
BFYB5405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05
BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.08
BFYB5605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.13
BFYB5705 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.2
BFYB5805 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.3
BFYB5905 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 63 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.5
BFYB5A05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 75 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.69
BFYB5C05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.99
BFYC1320 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat | 0.07
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.09
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0.14
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 0.22
BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 0.31
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 0.4
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 0.48
BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 0.58
BFYC1C20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 0.66
BFYC1F20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 125 mm de diàmetre, soldat | 0.85
BFYC1U20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 400 mm de diàmetre, soldat | 3.27
BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05
BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.17
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.24
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.29
BFYR11H2 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 230 mm de diàmetre i 0.8 mm de gruix | 1.89
BG151211 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1.06
BG151512 | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 2.16
BG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 4.93
BG1AM020 | u | Bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. , inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 0.54
BG1AP001 | u | Armari metàl·lic de 600x2000x400 mm model ISV SV-TS8 de RITTAL, i/o equivalent, amb tots els accessoris necessaris per a la correcta instal·lació de l'aparejatge (bornes, suports, cablejat, embarrats, etc). | 892.5
BG1AU005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes | 716.31
BG1AU010 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm | 368.49
BG1AU020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm | 481.26
BG1AU030 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm | 538.14
BG1AU050 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm | 578.32
BG1AU060 | u | Armari metàl·lic amb protecció IP65, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | 578.32
BG212710 | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.77
BG212810 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.13
BG212D10 | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4.35
BG21H710 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.77
BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 4.05
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.79
BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.05
BG22H910 | M | Tub flexible corrugat de pvc sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 320 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.44
BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.19
BG23E710 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 2.14
BG23EA1A | U | Tub de ferro galvanitzat en calent, de 40 mm de diàmetre nominal, amb interior aïllat (de 3 m de longitud). | 15.63
BG2D0005 | M | Safata metal.lica de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes. | 6.71
BG2DDGH0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 28.93
BG2DEGD0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm | 6.51
BG2DEGF0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm | 8.4
BG2DEGH0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 12.58
BG2DEGK0 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm | 14.85
BG2DF3D0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm | 3.67
BG2DF430 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm | 4.3
BG2DGGH0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm | 10.55
BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.58
BG2Z00AA | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària | 14.03
BG2ZBA30 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 35 mm d'amplària | 6.25
BG2ZBAD0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària | 9.81
BG2ZBAH0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 300 mm d'amplària | 21.98
BG312170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 2.12
BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.19
BG312190 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.97
BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.59
BG3121B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 8.16
BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 10.12
BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 12.61
BG3121G0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 23.86
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.92
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.41
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.94
BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 2.83
BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.97
BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.92
BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 8.94
BG315350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.28
BG315630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.03
BG315640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 4.01
BG315650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.38
BG315660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 7.81
BG317340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 2.34
BG31F150 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.38
BG31F160 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.61
BG31F170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.94
BG325130 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums | 0.39
BG380700 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2 | 0.64
BG380A00 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 | 2.01
BG3B6600 | m | Platina de coure nua de 100 mm2 de secció (20x5 mm), per a 275 A d'intensitat màxima | 3.95
BG415D97 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 33.61
BG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 31.36
BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 31.92
BG415D9C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 32.86
BG415DJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 68.05
BG415DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 63.48
BG415DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 64.62
BG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 68.06
BG415DJF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 71.92
BG415DJH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 89.17
BG415DJJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 180.64
BG415EKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 159.27
BG415EKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 243.2
BG415FJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 79.1
BG41G1QP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 487.72
BG41JBSQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1039.38
BG41P001 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125L 32a VIGI o similar DE 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 703.08
BG41P002 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125 10a VIGI o similar DE 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 569.13
BG41P003 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125 80a VIGI o similar DE 80A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 721.56
BG41P004 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NSXm 160a VIGI o similar DE 160A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 1530.27
BG41P005 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG125 63A o similar DE 63A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 732.08
BG41P006 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NG 16a VIGI o similar DE 16A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 575.69
BG41P007 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de NSXm 400a VIGI o similar DE 400A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P) | 5041.79
BG42129H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 27.94
BG42429K | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 222.53
BG4242JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 169.06
BG4242JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 366.84
BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 87.52
BG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 142.97
BG4243JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 188.52
BG4243JL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 305.83
BG42WCRP | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 398.43
BG42WWRR | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1253.61
BG455120 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm | 4.94
BG458120 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible separable de dimensions 10x38 mm | 7.45
BG4692A0 | u | Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics grandària 10x38 mm | 39.72
BG47424A | u | Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 40.37
BG47434A | u | Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 32.4
BG47454A | u | Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 37.96
BG47474A | u | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 71.03
BG47494A | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 81.64
BG474B4A | u | Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 78.3
BG47P001 | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, fixat a pressió | 282.11
BG47P002 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, | 737.49
BG48A442 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 141.82
BG48RN01 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 160 A marca SCHNEIDER ELECTRIC o equivalent Carcterístiques: IGA 4 pols regulable 100,120,140 i 160Amp. Schneider Electric. Connexió N: esquerra Borna de connexió la línia de terra 120mm. Protector combinat DPS+POP contra sobretensiones transitòries i permanents, actua s/bobina d'emissió en interruptors de caixa emmotllada MCCB, Tipus 2 / Classe II, 4 pols (4P), 40 ca (8/20), 230 V, amb botó de test POP, 4 mòduls. Interruptor automatic magnetotermic 4P 25Amp corba C. Schneider Eléctric. Dimensions de la caixa: Alt 560mm, ample 360mm, profund 170mm. | 737.8
BG4SRN01 | u | Transformador trifàsic MC3-125 de la marca CIRCUTOR o equivalent. | 67.66
BG51P001 | u | Equip de comptatge per a subministre BT, amb comptador trifàsic digital Model Power Meter 710 de Schneider | 465.68
BG51RN01 | u | SMA Energy Meter, unitat de mesura bidireccional amb interfície SMA Speedwire Serveix per a capturar mesures electricas en cada fase (connexió directa a la xarxa fins a 63 A). Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 524.06
BG5CRN01 | u | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN model CVM-NET-MC-ITF-485-C2 de la marca CIRCUTOR o equival | 282.52
BG5CRN02 | u | Controlador dinàmic de potència model CDP-0 de la marca CIRCUTOR o equivalent. El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. Permet comunicacions Modbus/*TCP per a integració en SCADA | 827.86
BG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 18.2
BG61P001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 4 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 16.17
BG61P002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 3 mecanismes modulars, per a encastar | 16.17
BG621196 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a encastar | 6.91
BG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 8.24
BG6211D6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a encastar | 13.44
BG621295 | u | Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, per a encastar | 9.97
BG621G92 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 4.49
BG623G72 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, per a encastar | 9.12
BG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 4.07
BG638157 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa protegida, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 3.49
BG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 3.29
BG641172 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 3.52
BG6412A6 | u | Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, per a encastar | 13.27
BG641AA2 | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, per a encastar | 11.5
BG64TIC1 | U | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls | 9.84
BG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent | 165.77
BG81RN02 | u | Mòdul de comunicació RS485 CEM-M-RS485 de la marca CIRCUTOR o equivalent | 75.46
BG8LRN01 | u | Gestor energètic (efficiency data server) Line-EDS-PS de la marca CIRCUTOR o equivalent | 598.92
BGC61760 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre | 2028.95
BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 15.62
BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 28.55
BGE1RN01 | u | Mòduls fotovoltaics monocristalins marca Viessmann o equivalent, model VITOVOLT 300M-500Wp 500 Wp de potència nominal. Dimensions: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm. Alta fiabilitat amb classificació en fàbrica de potència pico garantida de 0/+5W. Rendiment de mòdul de 20,9%. Tipus de cèl·lula: Cèl·lula monocristalina en silici amb tecnologia PERC Shingled. Nombre de cèl·lules: 408. Marc: Aliatge d'alumini anoditzat. Cristall frontal: Vidre de seguretat senzill de 3,2 mm amb revestiment antireflector. Pes: 25 kg. Càrrega màxima per pressió/succió: 5400 Pa/2400 Pa. Caixa de connexions: IIP67, 2 díodes. Cables: Cables de 1,25 m, secció de fil de 4 mm2 amb Multicontact (MC4). Classe de protecció: II. Els certificats conforme a les normes IEC 61215 i IEC 61730 garanteixen estàndards de qualitat internacionals. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | 325.5
BGE1RN02 | u | Sistema de muntatge per a mòduls fotovoltaics Vitovolt 300 o equivalents sobre estructura d'alumini Files de mòduls de fins a 15m. Compost per: - Triangles de muntatge - Perfils solars i unions - Tapes per a perfils solars - Abraçadores centrals i finals Addicionalment, s'haurà de determinar la col·locació de sistemes d'ancoratge i aïllament de les perforacions necessàries per a unir el sistema de fixació a la coberta o la instal·lació addicional de bancades com a contrapès que eviti qualsevol desplaçament, bolcada o caida a llarg termini. El sistema de muntatge s'ha desenvolupat i fabricat amb l'última tecnologia, segons les normes tècniques de seguretat reconegudes. | 33613.08
BGE2RN01 | u | Inversor SMA Sunny Tripower Core2 STP110-60 kW o equivalent Amb ShadeFix. Amb 12 MPPS i 24 entrades DC. Sortida a 380-480V CA. Regulació a 100kW i injecció zero homologades. Inversor fotovoltaic amb injecció a xarxa Pac,r/Sac, max 110 000 W/110 000 VA, Gestió intel·ligent d'ombres temporals (arbres, xemeneies, etc) o brutícies mitjançant el ShadeFix, correcció per cicles de segons del punt òptim de treball. Menys equips instal·lats, menys temperatura en les plaques, major fiabilitat. Inclou el sistema de control. Característiques tècniques: Entrada màxima plaques CC: 165 kW Rang d'operació MPP CC: 500V a 800V Tensió d'inici de treball CC:250V Entrada màxima per MPP: 26 A Potència màxima / Potència nominal: 110 kW MPPs: 12. Entrades: 24 circuits. Monitoratge per entrada. Amb 4 desconectores de contínua. Permetent desconnectar només 1/4 dels circuits per a realitzar tasques de manteniment en les plaques o els circuits i mantenir la resta en operació. Amb proteccions integrades, no necessita caixes de connexions i proteccions en contínua per als circuits. Protecció contra sobretensiones DC (Tipus II) i AC (Tipus II + III) integrades. Comunicacions integrades. Targeta amb 2 ports de connexió, per al Data Manager i d'enllaç amb un altre inversor. Pes: 94 Kg Protecció: IP66 Instal·lació interior i exterior. Amb bastidor i eslingas per a hissat i subjecció a paret. Regulació a 100kW i injecció zero en línia i SMA emet certificat homologat. Nota: requereix un Data Manager per a monitorar en el Sunny Portal (Lite o estàndard segons la quantitat d'unitats a connectar en paral·lel). Sense ell només monitoratge local. Control d'energia reactiva i pronòstic d'operació i meteorològics amb el Data Manager. Pren dades de l'estació meteorològica més pròxima o es poden afegir sensors en les entrades habilitades. | 9308.76
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.35
BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 5.38
BGW1N000 | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 24.45
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.16
BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.26
BGW2D000 | U | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1.53
BGW2DBGH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 10.7
BGW2DCGD | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 3.61
BGW2DCGF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 5.1
BGW2DCGH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 6.24
BGW2DCGK | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de 100 mm d'alçària i 400 mm d'amplària | 7.22
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.36
BGW3U001 | u | Conjunt suport embarrat vertical 630 A | 100.35
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.49
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.44
BGW45000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits amb fusible cilíndric | 0.31
BGW46000 | u | Part proporcional d'accessoris per a caixes seccionadores fusibles | 0.44
BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 0.53
BGW48000 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions | 0.49
BGWE1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 9.87
BGWE2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 9.87
BGWELDR1 | u | Estructura de fixació de plaques fotovoltaiques sobre pèrgola de la marca CSOLAR o equivalent. Inclou: - Perfil d'alumini 6082 TS de 2200mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 46 - Perfil d'alumini 6082 TS de 4400mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 218 - Brida extrema per a panell de marc 35mm. Referència: BE-50-M35. Quantitat: 964 - Connexió lineal de perfils PCS. Referència CPCS200. Quantitat: 46 - Suport triangular premuntat. Referència: TR1h-10º-1140. Quantitat: 350 - Nus de suport de triangle. Referència: N3-70. Quantitat: 700 Amb tots els accessoris inclosos. | 59.68
BGY2AB32 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 35 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 5.38
BGY2ABD2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 7.44
BGY2ABH1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 5.49
BGY2ACD1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1.99
BGY2ACF1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 2.61
BGY2ACH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 7.02
BGY2ACK1 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 4.81
BGY2AGH2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 9.81
BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.17
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 4.3
BH12M106 | u | Llumenera decorativa empotrada, model NAVI de la marca EPROM o equivalent. Amb sensor crepuscular i de moviment, d'acer inoxidable, color blanc càlid. | 94.5
BH12RN01 | u | Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. | 92.93
BH2LRN01 | u | Bobina de 5 m de Tira flexible TIRA LED 24V NW 4000K de la marca LAMP o equivalent. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP67. Classe d'aïllament III. Amb tots els accessoris i drivers incosos, amb mà d'obra inclosa i posada en marxa. | 255.52
BH2LRN02 | u | DRIVER DALI 220V 24V 80W | 196.39
BH2LCEAA20 | u | FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge FIL per empotrar (2und) Estructura per empotrar model FIL 50 G2 PRISM REC 4600WW. IP 42 IK07. Classe d'aillament I Model/Codi: F52RC170MOPR830DW de LAMP o equivalent. | 296.53
BH2LCEAA21 | u | FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge FIL per empotrar (2und) Model/Codi: F52RC120MOPR830DW de LAMP o equivalent. | 276.57
BH2LCEAA22 | u | KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL DA BR/WH, Downlight empotrable rodó model KOMBIC 3000 WW de la marca LAMP. Difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED MID-*POWER amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP44. Classe d'aïllament II. | 141.92
BH2LCEAA23 | u | Cos òptic quadrat de la marca Igussini | 107.42
BH2LCEAA24 | u | KOMBIC 100 RD 2000 IP 55 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. | 118.05
BH2LCEAA27 | m | Tira flexible capçal del llit FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 | 21.87
BH2LCEXA22 | u | Accessori per a downlight empotrable model DOMO 220/KOMBIC ACC. DECO RING WH. de la LAMP o similiar. Tipus anella embellidor. Anella fabricada de policarbonat lacat en color blanc | 6.29
BH2LCEAA28 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat. | 188.32
BH2LCEAA29 | u | Accessori per a lluminària model ACC. WALL BRACKET FIL45 50MM WH de la marca LAMP o equivalent. Tipus suport a paret per col·locar la lluminària a 50mm de la paret, color blanc. 2 unitats per referència. Ref: F4FX50W | 31.44
BH2LCEAA31 | u | Accessori per a estructura model FIL 45 ACC. SUR END COVER WH de la marca LAMP o equivalent. Tipus tapa final. Fabricat en tapa injecció ABS. Color blanc mat | 2.03
BH2LCEAB27 | u | DRV 100W 24V 220-240V DA IND. Accessori per la lluminaria Tipus driver LED Regulable a DALI | 11.57
BH2LCEAC27 | u | FINE LED STRIP ACC. 12MM SUR PROFILE 2M Accessori per a la tira flexible. TIpus perfil al buit. Fabricat en extrusió alumini anonitzat. | 21.37
BH2LCEAD27 | u | FINE LED STRIP ACC. OPAL DIFFUSER Accessori per a la tira flexible. TIpus difusor opal | 9.98
BH2LCEAE27 | u | FINE LED STRIP ACC. SUR BRACKET. Tipus grapa sujecció perfil. Fabricat amb xapa niquelada | 4.01
BH41RN01 | u | Carril electrificat per enllumenat TRACK 220/230V SUR 1,5M DALI/ONOFF WH de la marca LAMP o equivalent. Inclou els següents accessoris: - Tapa final per estructura per carril en forma d'H TRACK ACC. END COVER WH - Alimentació dreta per carril en forma d'H TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH - Alimentació intermitja per carril en forma d'H TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH - Fixació intermitja per carril en forma d'H - Suspensió sostre cable acer per carril en forma d'H Tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa, totalment muntat i instal·lat. | 3407.99
BH5LCECE31 | u | Projector per a adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP o equivalent. Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturizado. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Medium Flood. Classe d'aïllament I. | 213.75
BHB5AH71 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65 | 174.03
BHPLM001 | u | Projector d'alumini orientable LIGHT&LIFE model ACTUA PFL30, amb 48 leds, amb font d'alimentació, muntat superficialment, amb una vida útil de 100.000h i un fluxe de 123 Lm/W, IP 65, i/o equivalent | 76.22
BHRL1500 | u | Controlador d'automatització centralitzat per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines web. Possibilitat de maneig en tablets i telèfons intel·ligents. Rang de regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i comandaments DALI LUXMATE especials. Amb una sortida de bus LM sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 120 càrregues DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admissible 0#50 °C; Dimensions: 62 x 160 x 91 mm, 9 ET à 17,5 mm; Pes: 0,6 kg | 2173.26
BHRL3DLS | u | Llicència per a activar la manera LITECOM infinity i per a interconnectar el controlador LITECOM CCD amb un sistema LITECOM Infinity Instal.lat i comprovat. | 69.87
BHRLBKB1 | u | Subministrament i instal·lació de multisensor amb funció d'un sensor de presència i d'aparell receptor. Model ED-SENS o equivalent. Segons el sistema pot d'integrar fins a tres grups de comandaments a distància de configuració individual. Muntatge en superfície (en caixa estàndard i europea individual) o sobre arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sobre arrebossat adjunt) o muntatge en sostres falsos o sota arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sota arrebossat adjunt). Costat de sortida: línia pilot de dos fils DALI, polaritzable, ús de materialde instal·lació estàndard, alimentació de tensió per línia DALI, LED vermell per a indicar l'estat de servei, LED verd per a indicar la qualitat de la recepció del senyal, funció d'escala amb temps regulable entre 1 i 127 minuts, material de la carcassa: plàstic, sense halògens, color blanc (RAL 9003), lent Poly IR2, tipus de protecció IP 40; pes: 0,3 kg Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 157.76
BHRLBMS1 | u | Llicència com a ampliació funcional d'un sistema LITECOM infinity per a l'ús de la llum artificial en funció de la llum natural i com a complement de la llum natural en un sistema LITECOM infinity amb sensors de llum interior per a un màxim de 1000 lluminàries. | 1338.89
BHRLBVE2 | u | Subministrament i instal·lació de sensor de sostre per a detectar la llum natural que entra a la sala per la finestra; per a connectar al panell de control; ús de material estàndard per a instal·lacions. Les connexions es realitzen per borns roscats; carcassa de policarbonat ignífug, sense halògens, indicat per al seu muntatge en el sostre, tipus de protecció IP20; classe de protecció II, temperatura ambient de 0 a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 184.99
BHRLCPO1 | U | Subministrament i instal·lació de comandament quadrat, model ED-CCW 1/2/3Li1/Li2 blanc Circle amb tecles disposades en cercle per a l'activació de tres escenaris de sala (les anomenades escenes). Un díode lluminós verd indica l'escena que està activa. En entrar o sortir de la sala ha de prémer-se una tecla Entrar/Sortir situada en el centre del cercle. Quan està activada l'escena ´´Sortir´´ (usuari absent de la sala), una llum vermella situada al voltant de la tecla ´´Entrar/Sortir´´ ajuda a orientar-se. A més, l'usuari disposa de dos interruptors basculants per a regular dos dispositius a l'habitació, podent així modificar l'escena activada. Carcassa i tecles de plàstic, amb superfície setinada, blanc. Totes les tecles porten impresos pictogrames intuïtius. El muntatge es realitza en una caixa d'endoll europea estàndard simple o enuna caixa metàl·lica Blackbox del Regne Unit (no incloses en el subministrament). Després del muntatge els caragols queden ocults. L'aparell de comandament es connecta a la línia de control DALI (polaritzable)mitjançant una clema roscada. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 6 dt. (3 càrregues DALI).Dimensions: 87 x 87 x 13 mm, Pes: 0,15 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 285.79
BHRLCSS1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada, amb quatre entrades adreçables, per a la integració de polsadors convencionals per a llum, finestres, persianes i pantalla, polsadors/interruptors de commutació, detectors de moviment, un rellotge temporitzador o un altre contactor en un sistema de gestió d'il·luminació i de sales per bus. Model ED-SxED o equivalent. En funció de les direccions assignades a una entrada poden activar-se tots els dispositius o un determinat grup de dispositius d'una sala. Aplicació com: #Entrada de commutació: una pulsació breu del polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. # Entrada de regulació i commutació: una pulsació breu d'un polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. Pulsació prolongada del polsador: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació alternadament. # Entrada de commutació i canvi: en tancar un contactor connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ s'activa l'escena ´´Presència 1´´ i en obrir un contactor connectat en les entrades ´´T3 / T4´´ s'activa l'escena ´´Absència 0´´. Endollar els contactors permanents als borns pontejats ´´ON´´ i ´´OFF´´. L'entrada de l'aparell disposa de dos borns ´´ON´´ i ´´OFF´´ respectivament. # Entrada per a persianes o pantalla: un polsador connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ obre les persianes o una pantalla i un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ les tanca. Pulsació prolongada (> 3 s): les persianes o la pantalla es desplacen a les seves respectives posicions finals o de treball. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´. # Entrada per a finestres: amb un polsador connectat a les entrades ´´T>´´ es pot obrir les finestres d'una sala i amb un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ tancar-les de nou. Pulsació prolongada (> 3 s): les finestres es mouen a la seva posició final. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´ respectivament. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 4 dt. (2 càrregues DALI). L'entrada DALI és resistent a tensions externes de 230/240 V. La línia de bus pot ser enroscada en l'entrada de l'aparell. Muntatge en caixa empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm),darrere de l'interruptor o del polsador; policarbonat pirorretardante, sense halògens, transparent. Els dispositius de contacte han de ser realitzats amb contactes de commutació sense potencial, per a un mínim de 15 VCC, que han de ser connectables als cables d'alimentació de l'aparell. Mesures 41,2 x 28,2 mm, pes: 0,03 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 95.7
BHRLENU1 | u | Subministrament i instal·lació d'aparell d'instal·lació LM-RV o equivalent, en armari elèctric per a copiar els comandaments de les unitats de comandament en funció de la posició d'envans de separació; segons la posició dels envans, els comandaments controlen només la secció que separen o tota la sala; cada aparell de connexió de sales és apte per a connectar fins a tres sales; connexió de dos interruptors de fi de carrera en envans de separació; unitat d'alimentació de 230V CA, 50/60 Hz; muntatge en raïl DIN de 35 mm segons EN 50022, mesures: 4 TEá 17,5 mm, material: policarbonat pirorretardante, sense halògens, gris clar. Borns roscats per a la connexió de la línia de bus, la línia de la xarxa elèctrica i els interruptors de fi de carrera en l'aparell. Completament instal·lat, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 332.44
BHRLENXX | u | Posada en servei in situ inclou: Adreçament de tots els components inclosos en el subministrament conforme a pla d'adreçament facilitat. # Orientació teòrica i pràctica en situ del personal d'operació i manteniment en l'operació del sistema. Curs de capacitació a sol·licitud. # Participació en la recepció del subministrament. | 29154.03
BHRLEWMS | u | Interfície de programari per a 500 punts de dades per a l'intercanvi de dades d'un sistema LITECOM infinity Systems o equivalent, amb la tècnica de control de l'edifici sota el protocol de xarxa oficial BACnet.(Building Automation and Control Networks Standards) Llesta de punts de dades: Maneig de la instal·lació: ajust de la lluminositat de la llum artificial, ajust de la posició i l'angle de les làmines de les persianes, ajust de la posició de les finestres, activació d'escenes. Veure estat: lluminositat actual de la il·luminació, posició i angle actuals de les làmines de les persianes, posició actual de les finestres, escena activada. LM-4WZS: pluja, temperatura exterior, direcció i velocitat del vent, errors de l'aparell, missatges de fallada, missatges d'absència Funcions d'il·luminació d'emergència: iniciar prova de funcionament en LITECOM , iniciar prova permanent de servei en LITECOM, notificació de les fallades de la il·luminació d'emergència com a fallades acumulades. | 4183.87
BHRLMKB1 | u | Subministrament i instal·lació d'alimentació de 15 V DC per a un màxim de 35 usuaris en el sistema de bus; alimentació de bus a prova de curtcircuit permanent. Model LM-BVS35 o equivalent. Dos díodes lluminosos indiquen el règim de servei, l'existència d'activitats en el bus o de curtcircuits. Disposa de una connexió per a la tensió de xarxa en el costat d'entrada i una connexió polaritzable per a la línia de bus en el costat de la sortida, per a l'alimentació de dispositius terminals; les connexions es realitzen mitjançant borns roscats. Ús de material d'instal·lació estàndard; possibilitat de comunicació d'error al sistema. Carcassa de policarbonat pirorretardante, sense halògens, apta per al muntatge en quadre elèctric sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 50022; tipus de protecció IP20, temperatura ambient de 0a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 187.49
BHV1M301 | u | Lluminària d'emergència autònoma, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. | 112.48
BHV1M302 | u | Lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N5 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. | 135.64
BHV1M303 | u | Accessori. Caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA o equivalent. Color: Gris. | 35.14
BHV1M304 | u | Lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre. Model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Antipánico. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1398E4614. | 121.64
BHV1M305 | u | Lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Evacuació. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1974E6905 | 121.64
BHV1M306 | u | Lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED, amb cos cilíndric i difusor en policarbonat, model LENS N30 TCA (ESP, AEX, INOX) de la marca DAISALUX o equivalent. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,5 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Format: Adossat paret AEX. IP65 IK04. Color carcassa: Inox. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1189E3995. | 197.64
BHV1M307 | m | Mànega composta per dos conductors blanc-vermell, de 1,5 mm. quadrats de secció. Per a la comunicació entre la central TEV i aparells TCA. Longitud 100m. Característiques: Format: Cable BUS-TAM Funcionament: Normal Nombre de seccions: 2 x 1,5 Color aïllament: Rojo, Blanco Material aïllant: Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Classificació cable: - Color coberta: Blau celeste (RAL5012) Material coberta: ø8,0±0,5 Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Apantallat: No Uo/O: 600/1000 | 0.97
BHV1M308 | u | Seccionador del BUS per a connectar un màxim de 200 lluminàries. Model SBT-200 de DAISALUX o equivalent. Permet comprovar 'estat de les línies secundàries de BUS utilitzades en la comunicació de la central amb lluminàries de la sèrie TCA. El seccionador octoacopla el senyal de bus entre la línia principal i la línia secundària, protegint així la instal·lació de possibles errors i facilitant la detecció de fallades. Característiques: Format: SBT-200 Funcionament: Normal Funció: Seccionador BUS-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | 703.69
BHV1M309 | u | Caixa rectangular fabricada en policarbonat que compta en el seu panell frontal amb indicadors d'estat i botons de control de l'aparell. Model TVE-1000 de la marca DAISALUX o equivalent. Disposa de sèrie de ports que permeten la comunicació entre les lluminàries, la central i un ordinador. Dissenyada per a ser col·locada en un carril simètric DIN 46277/3, EN 50022 d'un quadre elèctric, ocupant l'amplària de 8 interruptors magnetotèrmics senzills (141 mm). Equip de test i telecomandament que es comunica a través d'un BUS de dos fils (BUS-TAM) amb les lluminàries autònomes de la sèrie TCA de Daisalux. Està proveïda d'una entrada per a central d'incendis. És necessari col·locar seccionadors SBT-200.L a instal·lació es controla des d'un ordinador local o remot. Funcions:- Gestiona la comunicació entre l'ordinador de control i els dispositius del sistema DaisaTest. La comunicació amb l'ordinador de control la pot realitzar mitjançant connexió RS232 o ETHERNET.- Detecta i informa de les fallades en el bus principal (curtcircuit i fugides) a través dels pilots. - Gestiona els test d'autonomia i test funcionals que han de realitzar les lluminàries autònomes, fins i tot quan el PC està apagat o desconnectat.- Disposa d'una entrada identificada com AUX que permet l'encesa de totes les lluminàries connectades al Bus, útil per a ser connectada a una central d'incendis. Connectant el mòdul de bateries MBAT 12-11:- Manté el seu funcionament en absència d'alimentació (autonomia superior a 1 hora). - Realitza les funcions de telecomandament: posada en repòs i reencendido. - Disposa de polsador de TEST-BUS per a facilitar la posada en marxa i revisió mèdica del bus. Característiques: Format: Central TEV Núm. d'aparells comandats: 1000 BUS: EV-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 | 843.58
BHV1M310 | u | Posada en marxa de l'ordinador de control per a cada central TEV-1000 o equivalent. Inclou: - Instal·lació dels accessoris de comunicació entre centrals i ordinador i programa DaisaTest o equivalent. - Introducció en DaisaTest o equivalent dels números de sèrie de les lluminàries instal·lades. - Test funcional de la instal·lació amb informe de desviacions. - Formació al personal de manteniment. Característiques: Funcionament: Daisatest | 1572.17
BHV21F00 | u | Sensor de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge | 79.1
BJ115-VLVL | u | vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre | 24.3
BJ115-ZDBB | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. | 64.45
BJ115_SFAQ | u | Sifò de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 | 34.07
BJ11C-ZGAP | U | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació incorporada. | 265.83
BJ11F-17WL | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 107.86
BJ11J-0PN2 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu superior | 51.54
BJ11O-0PMV | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 6.29
BJ183-ZGUE | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs | 285.36
BJ183-ZPER | u | Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon | 374.33
BJ210-0SE8 | u | Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, mural per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2'' | 68.12
BJ210-0SFH | u | Aixeta de classe monocomandament per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets | 92.67
BJ218-ZL20 | u | Aixeta monocomandament, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, | 103.73
BJ219-ZFLU | u | Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min. | 104.81
BJ219-ZL20 | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min. | 100.47
BJ32-0RLK | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4, per a roscar al sifó de llautò cromat | 12.67
BJ4Z-H68D | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat. | 66.14
BJ4Z-H68O | u | Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària | 26.43
BJ4Z-H68S | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de nilò | 372.29
BJ4Z-H68W | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària | 26.43
BJ4Z-H68X | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 134.06
BJ4Z-H68Z | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò | 265.32
BJ4Z-ZCRD | u | Cortina per a dutxes amb textil impermeable, transllúcida, color a escollir per la DF, 1200 + 1200 mm de longitud i 2000 mm d'alçada, amb barra mural fixa en angle de 20 mm de D, de tub d'acer inoxidable. | 111.32
BJ4Z-ZESC | u | Escombreta de paret d'acer inoxidable amb acabat satinat | 28.6
BJ63M105 | u | Bomba dosificador d'hipoclorit sòdic mitjançant comptador, amb motor pas a pas. Bomba model PRISMA de la marca REMOSA o equivalent, amb motor pas a pas està dissenyada per a aplicacions amb aquest requeriment. Amb microprocessador per a controlar la dosificació. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | 1481.03
BJ71M080 | u | Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 75.000 l de capacitat, model DRP 75.000 de la marca REMOSA o equivalent, inclou dues bombes SULZER PIR PE 110, o equivalent, quadre elèctric , bomba dosificadora 4-20 a 5l/h A 20 Bars, amb filtre FV 2.350 de la marca REMOSA, o equivalent, amb un caudal màxim d'aigua neta de 9/s=32.4m2 i una sortida DN250. | 24556.26
BJABRN01 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, marca Lapesa model MVV-2500-RB o equiv. Dipòsit per a ACUMULACIÓ d'aigua calenta sanitària (ACS). Per a instal·lació sobre sòl, en posició vertical. Fabricat en ACER VITRIFICAT concorde a la norma DIN4753. Inclou aïllament de PU injectat en motlle. En opció, conjunt de coberta i folre extern embuatat en PVC amb tancament de cremallera, subministrat sense muntar en embalatge separat. Protecció catòdica permanent “Lapesa Correx-*Up”. Equipat amb boca d'home lateral DN400 per a tasques d'inspecció / neteja, o en opció, instal·lació de placa d'acer inoxidable per a resistències elèctriques d'escalfament. | 6544.72
BJABRN02 | u | Folre de dipòsit d'acumulació d'ACS marca Lapesa model FME2500 o equivalent. Compatible amb model MVV-2500-RB. | 469.81
BJACA478 | u | Bescanviador de plaques de calor UNEX model PGT-42 o similar. Amb una potència de 250kcal/h 290,70kW. Amb un flux al circuit primari de 25036kg/h i 25077kg/h en el circuit secundari. | 1030.75
BJM11A0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FACL 6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 60 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm | 1769.64
BJM11B0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CLCG6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 25 m3/h. Connexió DN 65. L 300mm | 1219
BJM11C0D | u | Comptador ultrasònicP31-KC653CMCH6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 40 m3/h. Connexió DN 80. L 300 mm | 1487.3
BJM11D0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FBCL6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 100 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm | 1964.83
BJM1M017 | u | Comptador ultrasònic Octave o similar, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 100mm, al ramal | 2767.01
BJM4U010 | u | Purgador automàtic de fundició de 40 mm DN, per a embridar | 167.94
BK2P001 | u | Sistema de tractament de legionela dotat de 2 bescanviadors i un diposit de pasteurització 313 kw de potencia, 10,77m3/h de cabal de sortida a 40ºC, dimensions 1910x1050x2100. Model LG11 solar de la marca micronela o equivalent. Sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantànea d´aigua calenta sanitària. Tractament térmic, sense additius químics, que no altera les propietats físicoquímiques de l´aigua. Cumpleix amb les exigències del Real Decreto 865/2003, del 4 de julio. Articulo 13 (Métodos de tratamiento de las instalaciones). Unitat de pasteurització en acer inox. 316 L. amb boca de mà Comptador d´aigua calenta. Bescanviador de plaques desmontables de pasteurització i de transferència en acer inox. AISI 316 L. Canonades internes (part A.C.S.) en acer inox 316 L pressfitting. Aillament de canonades en armaflex. Central electrònica Siemens Synco700 per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució amb plataforma KNX a Modbus o Bacnet. Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució. Vàlvula d´ ajust del cabal de retorn. Suministre Passarel·la KNX a MODBUS RTU o BACNET mes ma d'obra de programació Requeriments de funcionament del sistema de pasteurització: Temperatura d´aigua d´entrada: entre 45-50ºC Pressió d´aigua (circuit A.C.S. i d´aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim Duresa (TH) de l´aigua de xarxa = < 15 ºF Temperatura de primari = 90-75 ºC Cabal de primari = 19,00 m3/h Potència mínima requerida en primari = 313 kW Volum unitat de pasteurització = 320 litres Cabal A.C.S. a 40 ºC (en punt de consum) = 10,77 m3/h Temperatura de pasteurització = 70ºC Temperatura de distribució = 55/60ºC Temps de pasteurització = 120 segons Ø Canonades entrada A.F.C.H. = 54 mm Ø Canonades sortida A.C.S. = 54 mm Ø Canonades retorn = 42 mm Ø Canonades primari = 2 ´´ Alçada x Longitud x Amplada = 2.100 x 1.910 x 1.050 mm | 34177.5
BK246310 | u | Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions per a roscar de diàmetre 2´´, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa | 459.58
BK71M100 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 10x12 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 4.21
BK71M101 | u | Presa ràpida d'OXIGEN CM, per a instal·lació en paret, amb marcatge CE Classe IIa (dispositiu Mèdic), amb traçabilitat (per lots en el monobloc i per data en la guia tovera de la vàlvula de filtre). Composta per cos MONOBLOC (patentat) que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula d'utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Caixa contenidora de la presa ràpida amb tapa basculant sobre la qual apareix la denominació i advertiments de seguretat. Segons UNEIX 737-1, UNEIX 736-6, NFS 90-155 i NFS 90-156. | 39.93
BK71M103 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 20x22 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | 7.25
BK71U020 | u | Vàlvula de pas de gas de 15 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/2'' i junt pla mascle G 3/4'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 | 5.26
BK71U030 | u | Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 | 7.25
BL31M200 | u | Ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG, o equivalent: sense sala de maquina, de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_67, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). | 26148.5
BL31M201 | u | Ascensor model ORONA 3G_5015 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 13 persones (1000 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP37 Focus Led, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). | 40904.5
BL31ZASP | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor provisional exterior per a persones: de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 8000 mm de recorregut màxim, 3 parades, amb doble embarcament a 180º, maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina de qualitat bàsica, mirall 3/4 estret, blanc, passamans, botonera, sòl de PVC, embocadures i fronts en Acer per pintar. En cabina, panell de comandaments amb polsadors, fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer per pintar de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors. Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant la durada de les obres. | 22345.58
BM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície | 16.88
BM11NO12 | u | Font d'alimentació commutada 27 V, 6V, 5 A(màx.) 82450BG (s/bater) de SIEMENS o equivalent. No indlou bateries. Disposa de 4 indicadors LED (tensió d'alimentació, càrrega de bateria, bateria descarregada, averia). Porta amb bisagra i pany. Tensió entrada: 230 V AC-15+10%, 50/60hz, rang de temperatura:+5ºC...+40ºC, rang de protecció: IP30. Admet bateries de fins 17 Ah. Pes: 6,7 kg (sense bateries). Dimensions (mm): 450x260x205. Certificat segons EN54-4. | 149.23
BM11O222 | u | KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso amb 4 entrades i sortides (230 Vca/4A) direccionables vigilades, alimentades per llaç de control. Configuració independent de cada entrada i cada sortida. Indicador d'acció incorporat. Aïllador contra tallcircuits incorporat. Inclou caixa de connexió. Indicació d'estat a través de LED's. Possibilitat de montatge en guia DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA. Materials reciclables i respectuós amb el mediambient (SN36350). Cablejat amb la central amb el cable de dos fils de llaç, línia oberta o derivació en T, admet diferents tipus de cable (trenat/no trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65). | 145.11
BM11V001 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplazable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). | 40.54
BM12V001 | u | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau | 1137.07
BM13V003 | u | Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. | 59.46
BM13V004 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. | 34.08
BM14V001 | u | Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent. | 52.37
BM1ZRE02 | u | Electro-iman retenedor de base orientable. Polsador desenclavament. Retardo opcional. Força: 50 Kg. Consum: 60 mA 24 Vcc. | 35.75
BM230011 | u | Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitut amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 º, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. | 512.59
BM3126TX | u | EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. | 122.75
BM3135TX | u | EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT. | 155.93
BM91PD12 | u | Parallamps equipat amb un terminal dels sistema INGESCO PDC 3.3 (Parallamps Normalitzat) no electrònic o equivalent, amb una cobertura de 55 metres de radi de zona de protecció (Nivell II) acoplat a un pal de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud, fixacions i adaptacions, abraçaderes de coure cable M8, tub de protercció, cable de Cu 50 mm2, anclatge placa 15 cm, tub de protecció de 3 m de Fe galvanitzat, 1 separador de xispes+ 2 maneguets de connexió, electrodes de 40 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, piques de Fe galvanitzat de 18 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, pletina de connexió, connexió C, maneguets pica, compost mineral Quibacsol G, tub d'humidificació, arqueta de registre, electrodes i pont de comprovació. Inclós certificació. | 2052.97
BM91PDC1 | U | Comptador de llamps tipus CDR-11 i dispositiu mesurador de corrent PCS d'Ingesco o equivalent. | 186.73
BMDINRF | u | Cable mànega vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent. | 3.05
BMD62220 | m | CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2 | 0.41
BMD7IN22 | u | Software de gestió model ASL500-SE, amb Software SiPass i llicencia Standar Edition de Tecosa, o equivalent, . Amb llicencia de client amb accés a Web ASE5300-WA, o equivalent. I software de gestió i control Biomètric Suprema BioStar2. Inclou lector biomètric USB de sobretaula per a enrolament de empremtes , Supreme BioSatr Mini o equivalent. | 1423.81
BMD7INV0 | u | Controladora Principal model AC5102 de la marca VANDERBIT , o equivalent, per a SiPass integrated, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | 1533.77
BMD7RN01 | u | Terminal Sortida emergència amb retard. Blanc per empotrar de la marca KLESCO o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1245.58
BMD7RN02 | u | Tancament elèctric antipànic 24V EN13637 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 529.91
BMD7RN03 | u | Picaport regulable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 55.03
BMD7RN04 | u | Microcontacte commutat esfèric 24V/1A Metàl·lic amb 4m de cable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 65.79
BMD7RN05 | u | Font d'alimentació 24V/1,8A Amb sortida bateria de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 75.78
BMD7RN06 | u | Unitat de control Central per a sortides d'emergència de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 2395.68
BMD7RN07 | u | Unitat de connectivitat ethernet de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 841.96
BMD7RN08 | u | Cable USB configuració terminal 1386 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 117.18
BMD7SG19 | U | Lector model BioEntry P2 de la marca Supreme, amb doble tecnologia de lectura de empremta dactilar i per RF. | 470.01
BMD7SG20 | U | Interfície lectora dual model ADD5110 de la marca VANDERBIT o equivalent, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | 726.95
BMD7SG26 | u | Accessoris per complementar la instal·lació amb contacte magnètic per a portes, amb 22 unitats totals. I polsador de sortida. | 82.02
BMSB3150 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva | 4.25
BMSB31A0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix | 8.19
BMSB5BA0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 6.38
BMSB5HA0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 8.72
BMSB5QA0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 12.5
BMSBAFA0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 8.05
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.4
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0.74
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.67
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.34
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.64
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.33
BN1115A0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 33.05
BN1115B0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 44.4
BN1115D0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 74.56
BN1143L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 2.25
BN1153L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 2.58
BN115640 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer | 10.84
BN1163L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 2.78
BN1173L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 4.99
BN1183L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 6.74
BN1193L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto | 9.82
BN11AS50 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa | 39.14
BN11AS60 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa | 38.71
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 4.95
BN317720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt | 12.69
BN318320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt | 42.02
BN319320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt | 65.43
BN31A320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt | 148.2
BN31B320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt | 216.83
BN31B420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt | 235.42
BN31D320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN i preu alt | 446.23
BN3216D0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 291.41
BN3H4DD0 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre110 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta | 384.26
BN710036 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN025F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN25, Kvs=10m3/h; Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951025. | 167.12
BN710037 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN032F200 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN32, Kvs = 16 m3/h, Tª máx = 150º C. Caracteristica seleccionable. Inclou racors ref 361951032. | 212.99
BN710039 | u | Vàlvula de seient de 3 vies roscada, model BUN050F300 de Sauter, amb 3 racors per l'acoblament a procés. Cos de llautó deszincat PN16, DN50, Kvs = 28 m3/h, Tª -15...150ºC. Cursa 8 mm. Característica seleccionable. Inclou racors ref 361951050. | 426.44
BN719044 | u | Vàlvula de seient de 3 vies amb brides, model BQE065F300 de Sauter. Cos de fundició gris PN10/16, DN65, Kvs = 63 m3/h, cursa 20 mm. Característica isopercentual. Tª máx = 150º C. Us com a valvula barreixadora i desviadora. | 537.7
BN729003 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F320 de Sauter,DN10, PN16, Kvs=0.63 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 26.13
BN729004 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL010F310 de Sauter, DN10, PN16, Kvs= 1 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 26.13
BN729005 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model BVUL010F300 de Sauter,DN10, PN16, Kvs=1,6 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133010. | 26.13
BN729006 | u | Vàlvula de 3 vies roscada, model VUL015F310 de Sauter, DN15, PN16, Kvs=2.5 m3/h, cos fundició llautó, característica equipercentual. Tª màx=120ºC. Cursa 4 mm. Inclou racors ref. 0378133015. | 31.01
BN72P203 | u | Válvula papallona model DEF080F200 de SAUTER, PN16 DN 80 estanca. Cos de fundició gris (GG25) eix acer inox. elastómer EPDM. Tª màx.130ºC, linial. Kvs=420 m3/h. | 298.41
BN72PA14 | u | Kit muntatge ref. 0372455003 de Sauter per a vàlvules DEF amb servomotors ASM134 de DN150 a DN200. | 61.03
BN72PX03 | u | Kit de Montatge per a vàlvules de papallona DEF amb servomotrors ASM124 DN80 a DN100 | 61.03
BN75D320 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt | 4414.26
BN8114F0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 122.17
BN811590 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 15.09
BN8115A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 20.59
BN8124D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 50.79
BN8124F0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 122.17
BN81P001 | u | Desconectador hidràulic amb rosca de DN 32, model BA 6600 o equivalent. Apte per a fluids de categoria 4, fabricat en bronze, inclueix filtre, de 10 bar de pressió nominal, Temperatura màxima de treball 60ºC. | 659.32
BN912180 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt | 243.04
BN9123A0 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt | 453.97
BN914420X11 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 200 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 220 SMR Marca IBAIONDO o equivalent | 447.1
BN914420X12 | u | Subministrament i instal·lació de vas d'expansió solar. 100 litres i 10 bar. Amb vàlvules de tancament, seguretat i fixació. Inclou accessoris i petit material de muntatge. Totalment instal·lat en tub de DN35, connectat i provat. Model 100 SMR-P Marca IBAIONDO o equivalent | 209.64
BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 105.71
BNC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent | 175.36
BNC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent | 97.41
BNC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 293.79
BNE18300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre | 19.88
BNE19300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre | 31.05
BNE1A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.8 mm de diàmetre | 56.01
BNE1B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.8 mm de diàmetre | 112.8
BNE1D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.8 mm de diàmetre | 202.74
BNE2E300 | u | Filtre colador per a muntar embridat, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, de fosa | 247.21
BNFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' 1/2 polzada | 62.16
BNH1XX60 | u | Bomba centrífuga d'aspiració axial model CME 3-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N marca GRUNDFOS o equivalent Bomba centrífuga d'aspiració axial compacta, fiable, horitzontal i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. Les peces de la bomba destinades al contacte amb el líquid són d'acer inoxidable. El tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat, i posseeix un disseny especial. La connexió de les canonades es duu a terme per mitjà de rosques de canonada Whitworth internes, Rp (ISO 7/1). La bomba està equipada amb un motor asíncron de 3 fases, refrigerat per ventilador i muntat sobre suports. | 1139.25
BNH1XX70 | u | Bomba en línia model TPE 32-80/2 A-O-A-BQQE-CAB marca GRUNDFOS o equivalent Bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN amb variador de freqüència integrat i fins a classes d'eficiència IE5 | 2741.8
BNH1XX80 | u | Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada CME 10-1 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N de GRUNDFOS o equivalent, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, amb un caudal calculat de 9000 l/h i una l'açada de bomba de 9.501m, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1445.22
BNX3X527 | u | Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, filtres, vàlvules (tall, retenció i seguretat) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´ Model GDSBALT-NIZA 10.4 MT TT de Hasa o equivalnet. Totalment instal·lada i en funcionament. | 3151.71
BP11X000 | u | Equip de captació format pels seguents elements: Antena UHF VIP-445 Antena omnidireccional para FM Antena DAB 10 Mástil 2 m 40/2 Garra de superficie 30 cm. Perfil U . Base 200x200 Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Antena parabólica 78 cm PF Soporte de pared largo para parábolas PF Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Conversor LNB universal individual 1 salida Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Totalment instal·lat i comprovat. | 186.44
BP12X001 | u | Amplificador de linea FI TLA-340 LTE. Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus ´´´´F´´´´ femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3. Totalment instal·lat i comprovat. | 283.19
BP12X120 | u | Equip de capçalera format pels seguents elements: Amplificador DSA FM Amplificador DSA DAB Amplificador monocanal UHF50dB DSA23 LTE Amplificador monocanal UHF50dB DSA26 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA27 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA29 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA31 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA33 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA34 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA41 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA44 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA47 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA48 LTE Amplificador cabecera FI THA-340 LTE Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Puente de mezcla/desmezcla DSA. Chasis soporte para módulos y fuente de alimentación serie D Fuente de alimentación 2600 DSA Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Derivador 4 salidas 20 dB de atenuación EST 4-20 Totalment instal·lat i comprovat. | 1048.33
BP21312X39 | u | Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI | 499.1
BP2131RN02 | u | Suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 13.56
BP2131RN03 | u | Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 50.45
BP2131RN04 | u | Mòdul de paret per a tirador de bany de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 52.62
BP2131RN05 | u | Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 7.05
BP2131RN06 | u | Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 3.26
BP2131RN07 | u | Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 107.42
BP2131RN08 | u | Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o eq. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 1302
BP2131RN09 | u | Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 87.89
BP2131RN10 | u | Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 179.03
BP2131RN11 | u | Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 449.19
BP2131RN13 | u | Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143 | 3.15
BP2131RN14 | u | Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 13.02
BP2131RN15 | u | Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | 4939.46
BP32RN02 | u | Mini CPU connectada a televisor per a l'emmagatzematge i transmissió de dades energètiques de l'edifici. | 651
BP32UZ201 | u | Reproductor CD/MP3/USB/SD, control RS232 y mando a distancia incluido. 1RU. | 196.75
BP32UZ202 | u | Mesa de mezclas 6 canales micro-linea-insert + 2 de linea stereo, 2 envios auxiliares pre-post, eq. de 3 bandas con seleccion de frecuencia en la banda de medios, mute, phantom. Alimentacion interna (de 90 a 240v) | 202.59
BP32UZ203 | u | Etapa de Potencia 2 X 280 W a 4 Ohm.2 X 185 W a 8 Ohm,2 X 280 W a 4 Ohm,2 X 430 W a 2 Ohm. o 2 X300 W a 70/100 V. Control de ganancia trasero, filtros paso-alto seleccionables, circuitos de protección y ventilación | 701.4
BP32UZ205 | u | Altavoz instalación High-Power: 200 W. Woofer 8´´ negro. Woofer 8´´. Motor de compresión de agudos de 1´´ con transformador 70-100V con selector de potencia integrado (8 Ohm seleccionable). DMT™ (Directivity Matched Transition). Blanco y negro.IP54 , soporte incluido X-Mount™. | 439.49
BP32UZ207 | u | Sistema inalámbrico dual de mano/solapa COMBO PG de hasta 12 frecuencias compatibles, compuesto por receptor dual BLX88, emisor de petaca BLX1 con cápsula de solapa CVL-B/C, y emisor de mano BLX2/PG58. | 526.92
BP32UZ214 | u | Conmutador escalador para presentaciones de seis entradas conforme a HDCP. Integra fuentes HDMI, de vídeo analógico y audio en sistemas de presentación. Cuatro entradas HDMI y dos entradas universales de vídeo analógico. Dos salidas HDMI simultáneas. Dos entradas de micrófono/línea con alimentación phantom de 48 V. Embebido de audio HDMI. Desembebido de audio HDMI. | 930.24
BP32UZ216 | u | Proyector 3 LCD, paneles y polarizadores inorgánicos, WUXGA (1920 x 1200). 4.500 lúmens ANSI. Contraste 5.000:1 Ratio (1.1-1.8:1) Zoom x 1.6. Conexiones: 2 x HDMI, 2 x D-Sub 15. Filtro y Lámpara hasta 7.000horas. Desconexión directa. Diseño anti-polvo (bloque óptico sellado). Control por red vía web. Keystone Correction. Peso 4,9 Kg. Altavoz de 10w. | 1833.43
BP32UZ333 | u | Pantalla elèctrica de projecció SPACE de mesura total/projecció 2,40x1,5m, amb motor standard en caixa de 11x11cm color blanc. Inclou comandament RF per al seu accionament. Inclou anclatges a sostre o paret. Format 16:10. Tela de projecció frontal Blanc Mate Din 19045 Tipo D, guany 1:1,1 ignífuga, Classe 1, segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm. | 862.77
BP35AAF7 | u | Altaveu circular de sostre per a muntatge empotrat, amb altaveu bicon de 12 cm (5´´) de diàmetre i 6 W de potència RMS per a línia de 100 V mòdel OPTIMUS-TOA ref. PC-1869F00 d'Optimus o equivalent. Disposa de diferents tomes de potència seleccionable a 6, 3, 1,5 i 0,8 W. Resposta en freqüència de 80 a 18000 Hz. Sensibilitat 99 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensions diàmetre 180x80 mm. Reixeta en alumini blanc RAL9010. Connectors ceràmics i fusible tèrmic. Certificació per a sistemes d'evacuació i alarma per veu EN-54-24. Muntatge ràpid mitjançant molles. | 49.49
BP35AAF8 | u | Projector acústic 20 W RMS línia de 100 V mòdel OPTIMUS ref. SP-20EN d'Optimus o equivalent. Selecció de impedància mitjançant conmutador, amb possibilitat de connexió a 20, 10, 5 i 2,5 W, així com a baixa impedànica de 8 ohm. Resposta en freqüència de 140 a 20000 Hz. Pressió acústica màxima de 106 dB SPL a 20 W 1 m. Recinte cilindric estret de ABS blanc RAL 9016. Reixeta d'alumini extrusionat blanc. Anclatge orientable metàl·lic incluït. Protecció IP-66. Compleix normativa d'evacuació BS-5839 p8. | 113.4
BP43C6A1 | U | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa | 1.58
BP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5) | 0.26
BP4ACFO1 | M | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, | 4.55
BP73P001 | u | Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat máxima de 1,5A. | 52.3
BP73PVD1 | U | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, I CERTIFICADA, | 11.37
BP73TIR1 | U | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | 5.52
BP74ANMA | U | Subministament i col.locació d'equip de bucle d'equip de bucle magnètic SALESA model LOGIBIT PL30 o equivalent, dissenyat per a cobrir fins a 450 m2. S'inclou cable de 1,5 mm accessoris, suports i part proporcional de materialauxiliar de muntatge. S'inclou posta en marxa i proves de correcte funcionament. | 1982.74
BP74S810 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000x800x800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable | 978.33
BP74Z100 | u | Armari de peu metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 24 unitats d'alçària, | 461.72
BP7E1E10 | u | Commutador (switch) gestionable, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 231.81
BP7EM001 | u | Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 1440.4
BP7EM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors | 507.87
BP7EV001 | u | Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment i connectada | 258.85
BP7Z2DA1 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables | 38.52
BP7Z6414 | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm | 45.57
BP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot | 131.48
BP7ZE161 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal | 43.1
BP7ZPAV1 | U | Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques | 38.7
BPA1X300 | u | Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), resolució 1920x1080p @ 60fps, amb un abast de fins a 30metres per infrarojos, sensibilitat de 0,002 lux color, per a ús interior, alimentació PoE, protecció IK10, amb 6 modes d'anàlisis de conducta, amb suport per a muntar superficialment. Inclòs tots els accessoris necessaris. Model DS-2-CD5126G0-IZS del fabricant HIKVISION o equivalent. | 570.88
BPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. | 1537.13
BPACX100 | u | Servidor de gravació model DS-9632I-I16 de la marca HIKVISION o equivalent, amb una capacitat de discos de 8TB. Amb un sofware de gestió iVMS4200 | 1801.47
BPCC0015 | M | Cable coaxial de 75 ohms per a una frequencia entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). | 0.48
BPCC0086 | U | Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material | 4.61
BPCCA085 | U | Embellidor per a tv-fm/fi. | 0.44
BPCCX001 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. | 8.84
BPCCX002 | u | Derivador EST 2-15 de 2 sortides tipus a (15 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. | 8.84
BPCCX003 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (10 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. | 8.84
BPCCX004 | u | PAU Distribuidor 5 sortides EST-PAU 1051. Blindat amb connexions ràpides per a instal·lacions de distribució de senyals de 5-2400 MHz. Disposa de connexió ràpida extra amb càrrega interna de 75 Ohms. Atenuació de distribució: 12.5-17.5 dB. | 15.18
BQ17-ZBC1 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 2,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 207.24
BQ17-ZBC2 | U | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 1,5 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 144.31
BQ17-ZBC3 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 3,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | 279.93
BQ51-ZMTR | u | Moble mostrador d'accés format per taula de treball i taulell de mostrador, disposats en diferents nivells, en forma rectangular linial, de 650 x 65 x 115 cm de mides màximes aproximades. Taula de treball i taulell de mostrador format per taulell marí de 30 mm de gruix, amb tots els cantells polits. Frontal, laterals i costelles de suport amb taulell marí de 20 mm de gruix, amb taulell doble amb bastiment interior de llistó de fusta massissa per al frontal. Potes de suport regulables d'acer inoxidable. Inclou realització de forats necessaris amb tractament dels cantells interiors, ferratges necessaris per a muntatge, canaleta per a cablejats elèctrics, i envernissat de tot el conjunt | 3654.28
BQ51-ZPRR | u | Conjunt de mostrador mural, format per moble de 530 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 30 cm d'alçada, amb 7 calaixos integrats. Tot el conjunt realitzat amb tauler de fusta acabat lacat color a escollir per la DF. Calaixos integrats al conjunt, amb guies metàl·liques, fre retenidor i tirador d'acer inoxidable. | 1576.51
BQ53-ZSIL | m | Encimera o frontal per a mobiliari de cuina, formada per taulell de Silestone de 20mm de gruix, referència White Zeus Extreme o equivalent, d'amplades 60 - 70 cm i faldó bisellat de 40mm de gruix. Inclou polit de cantells, tall i encolat de cantonades, trobades de cantonades a biaix, formació de forats per aigüera, aixeta o desguàs amb el cantell polit, i segellats perimetrals. | 303.8
BQ74-ZMCL | u | Conjunt de mobles baixos de cuina de 310 cm de longitud total, integrant pica i espai per a rentaplats, format per frontals, laterals i sòcols de taulers contraxapats de Fòrmica de color a escollir per la DF, estructura interior amb tauler melaminat tipus de color blanc, calaixos de xapa metàl·lica i fusta melaminada de color gris i sòcols i tapetes en tauler contraxapat de Formica color blanc igual que les portes. Mobles baixos segons disseny de plànols de projecte, amb potes de suport de tots els mòduls, prestatges interiors, mòduls de calaixos, frontisses ocultes d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable model a escollir per la DF. Tot el conjunt complert i muntat, amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. | 1079.58
BQ75-ZPE2 | u | Butaca de perruqueria amb rentacaps integrat, amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF. | 555.52
BQ75-ZPER | u | Butaca de perruqueria, fixa amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, giratoria i amb sistema de bomba hidràulica i fre amb pedal per variar l'alçada,amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF. | 346.12
BQ82-H61M | u | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C | 234.69
BQ90-H5HZ | u | Mòdul de guixeta de 180 + 15 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb una porta, construïda amb pannells fenólics tipus Trespa o equivalent, amb portes de 10 mm de gruix color a escollir per la DF, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre, base i laterals de 10 mm, acabat interior blanc, amb fons perforat per a ventilació. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barra per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, prestatge interior, pany standard mestrejat i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament entre els mòduls laterals. | 242.24
BQ91-H6YW | u | Element neutre de 60x90x90 cm, amb prestatge inferior, d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | 1152.69
BQN2U001 | m | Escala metàl·lica recta, de 0,6 m d'amplària, amb 2 suports amb perfils d'acer laminat IPN 120, esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontal i posterior, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat | 363.59
BQZ3-H5Z1 | m | Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable | 12.8
BQZ5-H5IU | u | Penjador de roba d'acer inoxidable | 12.02
BR32-21DG | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 60.63
BR4A8-25HN | u | Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l | 3.69
BR4GI-2671 | u | Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | 3.8
BR4JH-26HM | u | Vinca major Variegata en contenidor d'1 l | 1.79
BR4U1-21TB | m2 | Placa de gespa tipus Standard C4, per a rizosembra | 5.82
BV21440X | u | Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3. Inclou part proporcional d'informe de resultats. | 18.45
BV216504 | u | Elaboració, cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 15x30 cm addicional a la sèrie, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 | 22.47
BV21AC0X | u | Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 220 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 | 175.02
BV21D10C | u | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | 15.29
BV25J108 | u | Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons UNE 14044 i UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons UNE-EN ISO 17638 i UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons UNE-EN ISO 23277 i UNE-EN ISO 23278 | 657.51
BVAF9709 | u | Jornada per a execució de les proves finals de servei de la xarxa d'oxigen de la instal·lació de gasos medicinals, segons UNE-EN ISO 7396-1 i del REBT | 651
BVZZ2C00 | km | Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni | 2.61
EP00J065 | u | Brides DN25 PN16 | 0
EP00B0080 | u | Brides DN80 PN16 DIN2633 | 0
EP00C1065 | u | Brides DN65 PN 16/10 segons EN 1092-2 | 0
EP00CM1065 | u | Cargol ø19 | 0
EP00CM3PAP | u | Cargol i material auxiliar | 0
Altres
B66-MAM3 | m2 | Mampara opaca i vidre | 119.35
B661-MAM | m2 | mampara de vidre i melamina fixa | 233.28
B663-F03 | M2 | porta batent 1900x2550mm | 245.56
B8ZK-0P39 | U | Protector químic insecticida-fungicida [null] [null] | 5.26
BH2LCEAA25 | u | KOMBIC 100 RD 2000 IP 43 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. | 96.84
BJACRN01 | u | Intercanviador de calor marca ALFA LAVAL o equivalent model M3-FG-25H . Potència nominal d'intercanvi de 50kW i cabal als circuits primari i secundari de 1970m3/h. Bescanviador desmuntable de plaques corrugades Alfa Laval d'alta eficiència i juntes sense cola, amb el sistema CLIP-ON per a facilitar la seva obertura en cas de manteniment. Bastidor d'acer recobert d'un tractament de pintura epoxi d'alta resistència per a protegir-lo de la corrosió.Vàlid per a cabals de fins a 14,4 m³/h. | 1897.67
BMSBCI01 | u | Rètol senyalització evacuació descendent, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 7.26
BMSBCI02 | u | Rètol senyalització ´´EXTINTOR´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 7.94
BMSBCI03 | u | Rètol senyalització ´´BOCA D'INCENDI´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 7.94
BMSBCI04 | U | Rètol senyalització ´´POLSADOR D'ALARMA´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 7.94
BNTICARBX | m2 | Reves | 5.23
BP32RN01 | u | Televisor LED 4K de 50´´ model AU8005 marca Samsung o equivalent. | 682.47

## T-DIM
|  |  |  | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA | REFORMA DEL BLOC B DEL PAVELLÓ NORD. RECINTE MUNDET. BARCELONA
|  |  |  | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16 | EXP. MD1844P16
|  |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01 | 2022-02-01
|  |  |  | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08 | 2020_22_MND_EXE08
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
| N | Capítol | 04 | ACTUACIONS PREVIES
| N | Subcapítol | 02 | PROTECCIONS I SECTORITZACIONS
'01.CP.04.02.001 | L | P21Q0-ZSEC | u | Sectorització en el límit de la zona a actuar amb tancament provisional de pladur integrant porta de 1 fulla amb control d'accés integrat, segellats perimetrals, lona, plàstic i tots els elements que es considerin necessaris per aïllar la zona d'obres de les zones en ús. Inclou desmuntatge de tots els elements un cop finalitzades les obres, neteja i repàs de tots els elements afectats en la zona de no actuació. Inclou transport de runa a abocador i gestió dels residus a centre autoritzat, inclús cànon. | Sectorització en el límit de la zona a actuar amb tancament provisional de pladur integrant porta de 1 fulla amb control d'accés integrat, segellats perimetrals, lona, plàstic i tots els elements que es considerin necessaris per aïllar la zona d'obres de les zones en ús. Inclou desmuntatge de tots els elements un cop finalitzades les obres, neteja i repàs de tots els elements afectats en la zona de no actuació. Inclou transport de runa a abocador i gestió dels residus a centre autoritzat, inclús cànon.
LÍMITS ESCALES | T
Escala 1 PS a P4a |  | 6
Escala 2 PS a P2a |  | 4
'01.CP.04.02.002 | L | P1D2-ZPPV | m2 | Protecció provisional de paviment o zona ajardinada amb tauler de fusta de pi, amb làmina separadora de polietilè sense adherir sota els taulons, inclòs desmuntatge i retirada de tots els elements. | Protecció provisional de paviment o zona ajardinada amb tauler de fusta de pi, amb làmina separadora de polietilè sense adherir sota els taulons, inclòs desmuntatge i retirada de tots els elements.
Zona accés pèrgola exterior |  | 1 | 11.25 | 4.2
Zona ajardinada |  | 1 | 50
'01.CP.04.02.003 | L | PRE0-ZPTA | u | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat fins a 2m, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2m d'alçada, col·locades sobre material amb funció d'encoixinat, amb el desmuntatge inclòs un cop finalitzades les obres. | Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat fins a 2m, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2m d'alçada, col·locades sobre material amb funció d'encoixinat, amb el desmuntatge inclòs un cop finalitzades les obres.
Arbres zona ajardinada |  | 15
'01.CP.04.02.004 | L | P21Q2-ZMOB | u | Retirada i trasllat de tot el mobiliari no fixe existent en l'edifici en el moment d'executar les obres, com llits, sofas, taules, cadires, prestatges, armaris, etc, amb aplec en magatzem a indicar per la Propietat. | Retirada i trasllat de tot el mobiliari no fixe existent en l'edifici en el moment d'executar les obres, com llits, sofas, taules, cadires, prestatges, armaris, etc, amb aplec en magatzem a indicar per la Propietat.
Mobiliari existent |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
| N | Capítol | 04 | ACTUACIONS PREVIES
| N | Subcapítol | 04 | CALES I TREBALLS PREVIS ESTRUCTURA
'01.CP.04.04.001 | L | 41631A77R | u | Cala d'inspecció en fonament de 100x140x200 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats | Cala d'inspecció en fonament de 100x140x200 cm amb enderroc de paviment, solera i excavació de terres amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats
fonaments façana edifici C |  | 1
fonament mina zona B2 |  | 1
finament mur soterrani zona B2 |  | 2
fonament mur soterrani B1 |  | 2
fonament centre soterrani B1 |  | 1
fonament zona B1b |  | 1
previsió altres zones |  | 2
'01.CP.04.04.002 | L | 41642611 | u | Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats | Cala d'inspecció en sostre de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats
previsió cala forjat existent a la marquesina que s'ha d'enderrocar |  | 1
sota forjat terra altell B1 |  | 2
'01.CP.04.04.003 | L | 41643D11R | u | Cala d'inspecció inferior en sostre ceràmic, amb regata de 40 cm de llargària sobre la bigueta ceràmica per la seva cara inferior fins a descobrir l'armat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats amb pont d'unió, morters de reparació i enguixat superficial. | Cala d'inspecció inferior en sostre ceràmic, amb regata de 40 cm de llargària sobre la bigueta ceràmica per la seva cara inferior fins a descobrir l'armat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats amb pont d'unió, morters de reparació i enguixat superficial.
cara inferior forjat ceràmic per descobrir l'armat de positiu |  | 11 | 5
'01.CP.04.04.004 | L | 41654611 | u | Cala d'inspecció superior en terrat de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats | Cala d'inspecció superior en terrat de 60x60 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició dels elements enderrocats
previsió inspecció cambra catalana coberta superior |  | 2
previsió inspecció paviment flotant terrassa P3 |  | 2
'01.CP.04.04.005 | L | 41665312 | u | Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura | Cala d'inspecció en paret d'obra ceràmica de 30x30x30 cm amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, inclou reposició d'elements enderrocats, no inclou pintura
paret façanes per determinar tipus de recolzament de la marquesina actual |  | 2
paret mina per determinar gruix paret |  | 2
Previsió paret façanes zona recolzament perfils metàl·lics |  | 15
Previsiuó per trobar caps biguetes ceràmiques |  | 15
Previsió en paret façanes que oculten jàsseres |  | 15
Previsió en parets que amaguen caps de bigues |  | 4
Previsió en paret per trobar mides pilars |  | 56
Previsió cala paret soterrani |  | 3
paret façana recolzament de forjat col·laborant sobre jàssera |  | 2
paret barana per descobrir base pilars pèrgola |  | 20
'01.CP.04.04.006 | L | 41697744R | u | Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x100 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats | Cala d'inspecció en paviment i solera de formigó de 100x100 cm amb mitjans manuals i martell pneumàtic, inclou reposició dels elements enderrocats
terra mina |  | 2
solera carrer sota marquesina |  | 2
previsió soterrani zona B1 |  | 2
previsió soterrani zona B2 |  | 2
previsió zona de pas instal·lacions terra pb en cambra sanitari |  | 2
'01.CP.04.04.007 | L | K168Z004 | u | Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals | Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals
previsió general |  | 30
'01.CP.04.04.008 | L | K1641011R | u | Cala d'inspecció de l'armadura d'un pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, per determinar l'armat en dues de les seves cares, tant l'armat longitudinal com el transversal. Inclou restitució de la volumetria amb pont d'unió i morters de reparació per a formigó. | Cala d'inspecció de l'armadura d'un pilar o biga de formigó amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, per determinar l'armat en dues de les seves cares, tant l'armat longitudinal com el transversal. Inclou restitució de la volumetria amb pont d'unió i morters de reparació per a formigó.
previsió zona B1 |  | 37 | 5 | 0.25
previsió zona B2 |  | 80 | 6 | 0.25
previsió zona B1 |  | 20 | 5
previsió zona B2 |  | 5 | 6
'01.CP.04.04.009 | L | J060D10C | u | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20 | Reconeixement escleromètric en un punt (índex de rebot), per a l'estudi de la qualitat d'un formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12504-2, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 20
previsió zona B1 |  | 37 | 5 | 0.25
previsió zona B2 |  | 80 | 6 | 0.25
'01.CP.04.04.010 | L | J0604400R | u | Provetes en formigó existent. Inclou: -Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni -Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 -Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 75x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3. -Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi -Informe resultats | Provetes en formigó existent. Inclou: -Desplaçament d'analista, tècnic i equip per a realitzar assaigs de prova de càrrega o extracció de provetes testimoni -Extracció amb sonda rotativa de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, tall, recapçament i assaig a compressió d'una proveta testimoni de formigó endurit, segons la norma UNE-EN 12390-3 i UNE-EN 12504-1 -Cura, recapçament i assaig a compressió d'una proveta cilíndrica de 75x15 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3. -Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de 75 mm de diàmetre i 150 mm de llargària, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi -Informe resultats
Previsió pilars i jàsseres |  | 20
Previsió fonamentació |  | 4
Previsió murs de contenció |  | 4
Previsió capa de compressió existent |  | 10
'01.CP.04.04.011 | L | K2315517 | m2 | Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70% | Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una protecció del 70%
fonamentació marquesina |  | 1 | 17.6 |  | 7
|  | 1 | 35 |  | 7
previsió zona B1 |  | 200
'01.CP.04.04.012 | L | K4C31520 | m | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats
previsió |  | 1
'01.CP.04.04.013 | L | K4C91510 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre a una alçària <= 5 m, amb puntal metàl·lic i tauló
apuntalament per enderrocar marquesina existent |  | 121
apuntalament del forjat adjacent a les jàsseres que han de reforçar-se a tallant:
zona B1 jàssera entre pilars A20-A21 al terra P3 |  | 1 | 3.5 | 0.5
zona B1 jàssera entre pilars A29-A30 al terra P3 |  | 1 | 3.5 | 0.5
zona B1 jàssera entre pilars B62-B56 al terra P3 i coberta |  | 2 | 1.4 | 0.5 | 2
zona B1b jàsssera entre pilars B63-B69,B64-B70,B65-B71,B66-B72, B67-B73, B68-B74 al terra P3 |  | 1 | 2.1 | 0.5 | 12
|  | 1 | 1.6 | 0.5 | 12
apuntalament forat pati B1 a totes les plantes fins a fonamentació |  | 12.2 | 5
apuntalament tapa actual de l'escala zona B1 |  | 15.7 | 1
apuntalament tapa actual ascensor zona B1 |  | 8.5 | 1
apuntalament terrasses que s'enderroquen zona B1 entre pilars B62-B68-A24-A28 al terra P4 i coberta |  | 7.7 | 2
previsió |  | 100
'01.CP.04.04.014 | L | K4CC1010 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló | Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de llosa d'escala amb puntal metàl·lic i tauló
previsió |  | 1
'01.CP.04.04.016 | L | J2VGWXECA | u | Aixecament topogràfic de totes les plantes un cop realitzat l'enderroc de tots els elements divisoris, amb replanteig de tots els elements perimetrals, pilars estructurals i divisòries que es mantenen. Lliurament d'arxius CAD. Inclou planta soterrani, planta baixa, planta 1a, planta 2a, planta 3a, planta 4a i coberta. | Aixecament topogràfic de totes les plantes un cop realitzat l'enderroc de tots els elements divisoris, amb replanteig de tots els elements perimetrals, pilars estructurals i divisòries que es mantenen. Lliurament d'arxius CAD. Inclou planta soterrani, planta baixa, planta 1a, planta 2a, planta 3a, planta 4a i coberta.
Conjunt P.soterrani a coberta |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | CP | CONSIDERACIONS I ACTUACIONS PRÈVIES
| N | Capítol | 04 | ACTUACIONS PREVIES
| N | Subcapítol | 06 | ACCESSOS BLOC A
'01.CP.04.06.001 | L | P9V7-ZFGR | m | Folrat de graonat d'escala existent amb graó sobreposat amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 2 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs. | Folrat de graonat d'escala existent amb graó sobreposat amb relleu de planxa d'acer galvanitzat, de 2 mm de gruix, amb 4 plecs i 600 mm de desenvolupament com a màxim, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs.
Escala emergència bloc A |  | 13 | 1.4
|  | 9 | 1.4
|  | 22 | 1.4 | 2
'01.CP.04.06.002 | L | P9S1-ZFXP | m2 | Folrat de replans d'escala amb planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs. | Folrat de replans d'escala amb planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat d'1,4 mm de gruix, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou desmuntatge posterior al finalitzar les obres, càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i deposició amb cànon inclòs.
Escala emergència bloc A |  | 1 | 1.4 | 1.6
|  | 1 | 2 | 1.4
|  | 1 | 2 | 2.95
|  | 1 | 1.8 | 3
|  | 1 | 2 | 2.95
'01.CP.04.06.003 | L | EL2FZASP | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor provisional exterior per a persones: de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 8000 mm de recorregut màxim, 3 parades, amb doble embarcament a 180º, maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina de qualitat bàsica, mirall 3/4 estret, blanc, passamans, botonera, sòl de PVC, embocadures i fronts en Acer per pintar. En cabina, panell de comandaments amb polsadors, fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer per pintar de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors. Inclou fonaments de formigó armat amb excavació prèvia, estructura d'acer de suport del conjunt, malla de tancament per al perímetre de la caixa, i elements de cubrició necessaris per protegir els elements que calgui de les inclemències climàtiques. Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant la durada de les obres. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. S'inclouen els treballs d'enderroc i adequació de façana per accedir a cada planta, així com reposició posterior de tots els elements per a deixar-ho en l'estat original. Desmuntatge i enderroc de tots els elements un cop finalitzades les obres, amb càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i gestió en abocador, cànon inclòs. | Subministrament i instal·lació d'ascensor provisional exterior per a persones: de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 8000 mm de recorregut màxim, 3 parades, amb doble embarcament a 180º, maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina de qualitat bàsica, mirall 3/4 estret, blanc, passamans, botonera, sòl de PVC, embocadures i fronts en Acer per pintar. En cabina, panell de comandaments amb polsadors, fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer per pintar de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors. Inclou fonaments de formigó armat amb excavació prèvia, estructura d'acer de suport del conjunt, malla de tancament per al perímetre de la caixa, i elements de cubrició necessaris per protegir els elements que calgui de les inclemències climàtiques. Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant la durada de les obres. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. S'inclouen els treballs d'enderroc i adequació de façana per accedir a cada planta, així com reposició posterior de tots els elements per a deixar-ho en l'estat original. Desmuntatge i enderroc de tots els elements un cop finalitzades les obres, amb càrrega de runa sobre contenidor, trasllat a centre de transferència i gestió en abocador, cànon inclòs.
Accés bloc A |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
| N | Subcapítol | 01 | ENDERROCS
'01.ED.P2.01.001 | L | P214T-4RQI | m2 | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix i tots els seus revestiments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. | Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix i tots els seus revestiments, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Planta soterrani | T
sala maquines |  | 1 | 11.5 | 3.55
|  | 1 | 5.55 | 3.55
sala de màquines |  | 1 | 6.5 | 3.55
|  | 1 | 9.5 | 3.55
|  | 1 | 2 | 3.55
Planta primera | T
separació gral., habitacions |  | 1 | 7 | 3.5
|  | 1 | 6 | 3.5
vestibul |  | 1 | 4 | 3.5
planta tercera | T
sala tv i esbarjo |  | 1 | 15 | 3.5
paret recolzament tapa asecnsor |  | 1 | 15.2 | 1.2
planta quarta | T
barana sortida tester |  | 2 | 2.7 | 1.2
|  | 2 | 2.5 | 1.2
ALTRES ZONES | T
previsió |  | 10
'01.ED.P2.01.002 | L | P214T-4RQC | m2 | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix i tots els seus revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. | Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix i tots els seus revestiments, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta soterrani | T
bugaderia |  | 1 | 11.5 | 3.55
|  | 1 | 22 | 3.55
zona escala |  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | 1 | 3 | 3.55
Planta baixa | T
recepció |  | 1 | 9 | 3.5
acces sala espera |  | 1 | 3 | 3.5
espais polivalents |  | 4 | 5 | 3.5
banys |  | 2 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
|  | 1 | 4 | 3.5
banys |  | 1 | 6 | 3.5
|  | 2 | 2.5 | 3.5
|  | 2 | 4 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
planta primera | T
entrada a la planta |  | 1 | 3 | 3.5
entre habitacions |  | 1 | 6.5 | 3.5 | 8
|  | 1 | 5.5 | 3.5 | 5
planta segona | T
entre habitacions |  | 8 | 6.5 | 3.5
banys |  | 7 | 3 | 3.5 | 2
|  | 7 | 4.5 | 3.5 | 2
armaris |  | 7 | 4.5 | 3.5
banys |  | 4 | 2 | 3.5 | 2
|  | 4 | 4.5 | 3.5
|  | 4 | 3.7 | 3.5
planta tercera | T
entre habitacions |  | 8 | 8.7 | 3.5
|  | 9 | 9 | 3.5 | 2
|  | 2 | 2 | 3.5 | 2
|  | 2.5 | 2 | 3.5
|  | 2 | 3 | 3.5
accés a habitacions |  | 8 | 2.5 | 3.5
|  | 7 | 5 | 3.5 | 3
|  | 7 | 3 | 3.5 | 2
entre habitacions |  | 10 | 5.5 | 3.5
|  | 5 | 4.5 | 3.5
|  | 1 | 46 | 3.5
|  | 3 | 2 | 3.5
|  | 5 | 5 | 3.5
|  | 5 | 3.7 | 3.5
|  | 5 | 2 | 3.5 | 2
|  | 5 | 3 | 3.5
bany assistit |  | 4 | 2 | 3.5
|  | 1 | 7 | 3.5
'01.ED.P2.01.003 | L | P214T-ZDLL | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica o guix, mampares lleugeres, de 5 cm de gruix i tots els seus revestiments o mampares de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari. | Enderroc d'envà de ceràmica o guix, mampares lleugeres, de 5 cm de gruix i tots els seus revestiments o mampares de qualsevol tipus, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou tall previ amb serra de disc en els límits d'actuació, retirada de llindes i apuntalaments auxiliars si és necessari.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Planta soterrani | T
taquilles |  | 1 | 4.8 | 3.55
taquilles |  | 1 | 5.5 | 3.55
taquilles |  | 1 | 0.6 | 3.55
taquilles |  | 1 | 6 | 3.55
accés |  | 1 | 3 | 3.55
|  | 1 | 5 | 3.55
sala planxa - rentadores |  | 1 | 4.5 | 3.55
rentadores |  | 1 | 0.6 | 3.55
rentadores |  | 1 | 3 | 3.55
vestidor - banys |  | 4 | 6 | 3.55
banys |  | 2 | 6 | 3.55
|  | 1 | 3.5 | 3.55
|  | 10 | 2 | 3.55
Planta baixa | T
recepció |  | 1 | 5 | 3.5
sala polivalent |  | 1 | 5 | 3.5
|  | 1 | 20 | 3.5
despatx |  | 1 | 8.5 | 3.5
|  | 1 | 7 | 3.5
|  | 1 | 9 | 3.5
|  | 2 | 1.5 | 3.5
calaixos pilars |  | 1 | 5.5 | 3.5
|  | 3 | 4.5 | 3.5
sala esbarjo |  | 1 | 28 | 3.5
gimnas sala rehabilitació |  | 3 | 6 | 3.5
|  | 6 | 2 | 3.5
|  | 1 | 7 | 3.5
|  | 1 | 7 | 3.5
calaixos |  | 2 | 2.5 | 3.5
accés a despatxos |  | 1 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 4.5 | 3.5
despatxos treball social |  | 1 | 4 | 3.5
|  | 1 | 7 | 3.5
|  | 1 | 8 | 3.5
calaix passadis |  | 1 | 4.5 | 3.5
despatx consultes mediques |  | 1 | 7 | 3.5
|  | 1 | 8 | 3.5
|  | 1 | 6.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
|  | 1 | 7 | 3.5
mampares passadis zona lectura |  | 2 | 15.5 | 3.5
sala lectura |  | 1 | 5.5 | 3.5
planta primera | T
nucli escales |  | 1 | 9.5 | 3.5
vestibul |  | 4 | 5 | 3.5
banys |  | 1 | 2.8 | 3.5
|  | 1 | 2.55 | 3.5
|  | 1 | 2.8 | 3.5
calaix |  | 1 | 2 | 3.5
habitació |  | 1 | 4.5 | 3.5
bany |  | 2 | 2.8 | 3.5
|  | 1 | 2.55 | 3.5
calaix |  | 1 | 3 | 3.5
armaris entre habitacions |  | 1 | 6 | 3.5 | 8
|  | 6 | 0.7 | 3.5 | 8
|  | 1 | 5.5 | 3.5 | 6
|  | 4 | 0.7 | 3.5 | 6
banys |  | 4 | 4.5 | 3.5 | 6
|  | 4 | 2.55 | 3.5 | 6
|  | 1 | 3.8 | 3.5 | 8
|  | 1 | 2 | 3.5 | 5
bany assistit |  | 2 | 6 | 3.5
|  | 1 | 4 | 3.5
|  | 1 | 3.5 | 3.5
|  | 1 | 1.8 | 3.5
|  | 2 | 0.7 | 3.5
bany ind |  | 4 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
sala cures |  | 2 | 6.5 | 3.5
|  | 1 | 5.5 | 3.5
|  | 2 | 2 | 3.5
mampares sala esbarjo |  | 2 | 16 | 3.5
separadors menjador |  | 2 | 9 | 3.5
rebost |  | 1 | 5.5 | 3.5
planta segona | T
escala bloc C |  | 1 | 9.5 | 3.5
sala d'esbarjo |  | 1 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 1 | 3.5
|  | 1 | 4.5 | 3.5
tancament amb passadis |  | 1 | 4.5 | 3.5
planxa |  | 1 | 5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
tancaments façana |  | 2 | 6.5 | 3.5
passadis |  | 1 | 2.5 | 3.5
habitacio |  | 3 | 3 | 3.5 | 2
|  | 1 | 2 | 3.5
|  | 1 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 0.6 | 3.5
passadis - habitacions |  | 1 | 28.5 | 3.5
|  | 1 | 21 | 3.5
tancament entre habiatcions |  | 5 | 5.5 | 3.5
|  | 8 | 4 | 3.5
accés a habitacions dues portes |  | 8 | 2.5 | 3.5
zona banys |  | 3 | 3.5 | 3.5
|  | 7 | 2 | 3.5
|  | 1 | 9.5 | 3.5
|  | 2 | 5.5 | 3.5
|  | 1 | 4 | 3.5
sala esbarjo |  | 1 | 6.5 | 3.5
|  | 2 | 16 | 3.5
|  | 2 | 8.5 | 3.5
|  | 1 | 5.5 | 3.5
|  | 1 | 3.5 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
planta tercera | T
mampara escala |  | 1 | 9.5 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
control enfermeria |  | 1 | 5 | 3.5
armari |  | 1 | 4.5 | 3.5
passadis |  | 1 | 2.5 | 3.5
planxa |  | 1 | 5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
zona esbarjo |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 10 | 3.5
|  | 1 | 8 | 3.5
|  | 1 | 6 | 3.5
|  | 1 | 3.5 | 3.5
|  | 1 | 2 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
planta quarta | T
recpeció |  | 1 | 9.5 | 3.5
|  | 1 | 5 | 3.5
|  | 1 | 5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
armaris |  | 1 | 4.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
passadis |  | 2 | 1.5 | 3.5
doble envà |  | 18 | 9 | 3.5
banys |  | 15 | 2.5 | 3.5
|  | 15 | 2.5 | 3.5
|  | 15 | 2 | 3.5
accés a habitacions |  | 8 | 2.5 | 3.5
armaris separació habitacions |  | 8 | 3.5 | 3.5
|  | 8 | 0.6 | 3.5 | 5
|  | 8 | 4.5 | 3.5 | 2
|  | 8 | 1.5 | 3.5
banys |  | 11 | 2 | 3.5 | 4
porta accés habitacions |  | 6 | 1.5 | 3.5
tancament entre habitacions |  | 7 | 4 | 3.5
|  | 6 | 4 | 3.5 | 2
|  | 6 | 1 | 3.5
|  | 6 | 0.6 | 3.5 | 3
banys |  | 2 | 2 | 3.5
|  | 1 | 3.5 | 3.5
|  | 1 | 6.5 | 3.5
|  | 2 | 1 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
zona menjador |  | 1 | 6.5 | 3.5
|  | 1 | 4.5 | 3.5
|  | 4 | 3 | 3.5
|  | 1 | 6 | 3.5
|  | 1 | 8 | 3.5
|  | 1 | 8.5 | 3.5
|  | 2 | 6.5 | 3.5
'01.ED.P2.01.004 | L | P214T-ZDRF | m2 | Enderroc complert de paret de tancament de façana amb tots els seus elements, amb doble paret de tancament de totxana, pitxulí exterior, revestiment interior i exterior, peces de revestiment en perímetres obertures i qualsevol altre element que conformi la façana, fins a deixar només els elements estructurals, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: La retirada de les fusteries es valora en partida independent. Es realitza deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 100% | Enderroc complert de paret de tancament de façana amb tots els seus elements, amb doble paret de tancament de totxana, pitxulí exterior, revestiment interior i exterior, peces de revestiment en perímetres obertures i qualsevol altre element que conformi la façana, fins a deixar només els elements estructurals, realitzat a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: La retirada de les fusteries es valora en partida independent. Es realitza deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 100%
PLANTA BAIXA | T
Façana a jardí |  | 1 | 55.6 | 3.4
A deduïr obertures |  | -16 | 1.6 | 1.6
|  | -16 | 0.8 | 2.6
PLANTA COBERTA | T
Murete a zona ampliada |  | 1 | 4.4 | 1.2
|  | 1 | 1.6 | 1.2
|  | 1 | 1.5 | 1.2
'01.ED.P2.01.005 | L | P2142-4RN0 | m2 | Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Arrencada d'aplacat de pedra natural en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
FAÇANA | T
Tester sobre coberta P3a - 4a |  | 1 | 17.85 | 8.7
|  | 2 | 2.5 | 8.7
A deduïr finestres |  | -2 | 3.9 | 1.85
ACT1-MARQUESINA | T
pedra façana marquesina B1-B11-B21 |  | 1 | 9.15 |  | 1.5
pedra façana marquesina C9-C10-C11-C12-C13 |  | 1 | 4.6 |  | 1.5
ACT2e-REF-PIL | T
pedra façana que envolta pilars a reforçar |  | 10 | 2.5 |  | 1.5
altres zones | T
previsió |  | 20
'01.ED.P2.01.006 | L | P2142-4RMS | m2 | Repicat d'arrebossat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou treballs interiors o exteriors de façana. | Repicat d'arrebossat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou treballs interiors o exteriors de façana.
PLANTA SOTERRANI | T
Mur perimetral |  | 1 | 8.9 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
|  | 1 | 32.7 | 3.55
|  | 1 | 17.25 | 3.55
|  | 1 | 14 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
|  | 2 | 3.9 | 3.55
|  | 1 | 7 | 3.55
|  | 1 | 12.5 | 3.55
|  | -1 | 3.2 | 2.1
|  | 1 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 4.25 | 3.55
EXTERIOR | T
FAÇANES | T
Façana F |  | 1 | 22.4 | 7.45
|  | 1 | 6.35 | 13.2
|  | -2 | 4.85 | 1.7
|  | -3 | 6.35 | 1.7
Façana J (sòcol) |  | 5 | 2.85 | 0.75
|  | 1 | 4.55 | 0.85
Façana J zona balcons (25%) |  | 2 | 55.65 | 3.4 | 0.25
|  | -0.125 | 1.7 | 1.65 | 32
|  | 2 | 2.4 | 3.4 | 0.25
Façana J interior barana (25%) |  | 2 | 55.65 | 1 | 0.25
Façana K (sòcol) |  | 1 | 2.15 | 0.85
MURETES COBERTES | T
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.25 | 1
|  | 1 | 8.9 | 1
|  | 1 | 8.15 | 1
|  | 1 | 1 | 1
|  | 1 | 5.5 | 1
|  | 1 | 13.6 | 1
|  | 1 | 0.5 | 1
|  | 1 | 9 | 1
|  | 1 | 5.3 | 1
|  | 1 | 8.25 | 1
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 0.6
|  | 2 | 2.65 | 0.6
Coberta edifici |  | 2 | 10.2 | 1.2
|  | 1 | 8.7 | 1.2
|  | 1 | 5.6 | 1.2
|  | 2 | 86.3 | 1.2
|  | 1 | 0.35 | 1.2
|  | 1 | 8.9 | 1.2
|  | 1 | 2.8 | 1.2
|  | 1 | 5.65 | 1.2
AFECTACIONS ESTRUCTURA | T
ACT1-MARQUESINA | T
pedra façana marquesina B1-B11-B21 |  | 1 | 9.15 |  | 1.5
pedra façana marquesina C9-C10-C11-C12-C13 |  | 1 | 4.6 |  | 1.5
ACT2e-REF-PIL | T
pedra façana que envolta pilars a reforçar |  | 10 | 2.5 |  | 1.5
arrebossat pilars façana |  | 17 | 0.4 | 0.4 | 3.6
altres zones | T
previsió |  | 50
'01.ED.P2.01.007 | L | P2142-4RML | m2 | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
ACT2a-REF-FOR-CLIMA | T
lateral jassseres per col·locar platines ancoratge dels perfils metàl·lics:
sostre soterrani |  | 18 | 0.5 | 0.5 | 1
sostres tipus |  | 16 | 0.5 | 0.5 | 5
ACT2c-REF-JÀSSERES | T
reforç de les jàsseres amb fibra de carboni per la cara inferior (reforç a flexió) i pels laterals (reforç a tallant):
ZONA B1:
forjat sostre P2 (terra P3)
cara inferior jàssera A20-A21 |  | 1 | 4 | 0.3
laterals jàssera A20-A21 |  | 2 | 4 |  | 0.4
cara inferior jàssera A29-A30 |  | 1 | 4 | 0.3
laterals jàssera A29-A30 |  | 2 | 4 |  | 0.4
cara inferior jàssera A26-A21 |  | 1 | 4.5 | 0.3
ZONA B1:
forjat sostre P1 (terra P2)
cara inferior jàssera A20-a21 |  | 1 | 4 | 0.3
laterals jàssera A20-A21 |  | 2 | 4 |  | 0.4
ZONA B1-B1b
forjat sostre P3 i P4 (terra P4 i coberta):
cara inferior jàssera B62-B56 |  | 1 | 8.15 | 0.3
laterals jàssera B62-B56 |  | 2 | 1.5 |  | 0.9
ZONA B1b
forjat sostre P2 (terra P3)
cara inferior jàssera B69b-B63, B70b-64, B71b-65, B72b-B66, B73b-B67, B74b-B68 |  | 1 | 7.5 | 0.3 | 6
laterals jàssera B69-B63 B70b-64, B71b-65, B72b-B66, B73b-B67, B74b-B68 |  | 2 | 2.1 |  | 5.76
|  | 2 | 1.6 |  | 5.76
ZONA B2
tots els forjats
cara inferior jàsseres pòrtic B11 al B20 |  | 1 | 61 | 0.4 | 6
ACT2e-REF-PILARS | T
pilars |  | 88 | 2 |  | 4
cara inferior del forjat que evolta al pilar |  | 88 | 2 | 0.2
lateral jàssera de cantell |  | 88 | 0.6 | 0.5
ACT3-REMUNTA | T
lateral jàssera límit trobada amb forjt col·laborant |  | 2 | 12 |  | 0.4
'01.ED.P2.01.008 | L | P2140-ZPT1 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, d'una fulla, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ. | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, d'una fulla, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ.
| C | Unitats
Planta soterrani | T
accés taquilles |  | 1
accés vestidors |  | 4
accés banys |  | 13
accés rentadores |  | 1
accés sala màquines |  | 2
sortida exterior |  | 2
Planta baixa | T
dispensari espai polivalent |  | 4
despatxos |  | 2
banys |  | 4
banys |  | 4
despatx treballador social |  | 2
consultes |  | 2
escales |  | 1
zona office |  | 3
sala lectura |  | 1
planta primera | T
accés planxa |  | 1
accés habitacions i bany |  | 2 | 27
accés banys assistits |  | 2 | 3
accés sala cures |  | 2
menjadors i rebost |  | 3
office |  | 4
escales |  | 1
planta segona | T
accés habitacions i banys |  | 26 | 2
planxa i esbarjo |  | 2
banys distribuidors vestidors |  | 6
vestibul escala |  | 6
planta tercera | T
habitacions i banys |  | 27 | 2
banys |  | 3
planxa |  | 2
accés a planta |  | 1
vestibul escales |  | 1
esbarjo office |  | 3
planta quarta | T
habitacions |  | 27 | 2
entrada |  | 4
banys |  | 6
escala |  | 1
menjador |  | 2
'01.ED.P2.01.009 | L | P2140-ZPT2 | u | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, de dos fulles, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ. | Arrencada de full i bastiment de porta interior o exterior, de fusta, metàl·lica o tallafocs, de dos fulles, de qualsevol mida, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou el desmuntatge i retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclòs el bastiment previ.
| C | Unitats
Planta soterrani | T
accés bugaderia |  | 1
accés a planta i sales |  | 2
accés roba bruta |  | 1
accés sala maquines |  | 2
sortida exterior |  | 1
planta baixa | T
accés passadis central |  | 5
accés sala jocs |  | 2
despatxos tr. social |  | 1
zona office |  | 5
planta primera | T
accés planta |  | 2
passadis |  | 1
sala jocs |  | 2
zona esclaes |  | 5
planta segona | T
zona office vestibul |  | 6
zona esbarjo |  | 4
passadis |  | 2
planta tercera | T
esbarjo |  | 5
passadis |  | 2
planta quarta | T
passadis |  | 2
menjador |  | 2
'01.ED.P2.01.010 | L | P2140-ZFTE | m2 | Arrencada de fusteries exteriors de qualsevol tipus, acer, alumini, fusta, etc, conformant finestres, balconeres, envidraments fixes, etc, amb les seves fulles i bastiments amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor . S'inclou la retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclús el bastiment previ si és necessari. | Arrencada de fusteries exteriors de qualsevol tipus, acer, alumini, fusta, etc, conformant finestres, balconeres, envidraments fixes, etc, amb les seves fulles i bastiments amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor . S'inclou la retirada de tots els elements que conformen la fusteria, inclús el bastiment previ si és necessari.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA SOTERRANI | T
façana posterior |  | 1 | 3.1 | 2.5
finestres |  | 2 | 2.25 | 1.5
finestral |  | 1 | 5.4 | 0.6
PLANTA BAIXA | T
façana principal | T
accés |  | 1 | 2 | 2.9
fix |  | 1 | 4.5 | 2.9
fix |  | 1 | 2.5 | 2.9
finestres |  | 1 | 4.6 | 1.95
|  | 8 | 6.6 | 3.4
|  | 4 | 2.8 | 1.95
|  | 1 | 2.1 | 3
façana posterior | T
zona escales |  | 1 | 4.4 | 1.7
habitacions |  | 13 | 2.1 | 1.7
esbarjo |  | 1 | 3.4 | 1.7
|  | 5 | 2.8 | 2
PLANTA PRIMERA | T
façana principal | T
cristalera |  | 2 | 2.1 | 3.4
|  | 1 | 4.1 | 3.4
finestres |  | 1 | 4.6 | 1.95
habitacions |  | 16 | 1.7 | 1.7
|  | 16 | 0.9 | 2.4
esbarjo |  | 5 | 2.8 | 1.95
façana posterior | T
zona escales |  | 1 | 4.4 | 1.7
habitacions |  | 13 | 2.1 | 1.7
esbarjo |  | 1 | 3.4 | 1.7
|  | 5 | 2.8 | 2
PLANTA SEGONA | T
façana principal | T
cristalera |  | 2 | 2.1 | 3.4
|  | 1 | 4.1 | 3.4
finestres |  | 1 | 4.6 | 1.95
habitacions |  | 16 | 1.7 | 1.7
|  | 16 | 0.9 | 2.4
esbarjo |  | 5 | 2.8 | 1.95
façana posterior | T
zona escales |  | 1 | 4.4 | 1.7
habitacions |  | 13 | 2.1 | 1.7
esbarjo |  | 1 | 3.4 | 1.7
|  | 5 | 2.8 | 2
PLANTA TERCERA | T
façana principal | T
cristalera |  | 2 | 2.1 | 3.4
|  | 1 | 4.1 | 3.4
finestres |  | 1 | 4.6 | 1.95
habitacions |  | 16 | 2.5 | 1.7
esbarjo |  | 5 | 2.8 | 1.95
annex |  | 1 | 4.4 | 2
|  | 1 | 3.4 | 2
façana posterior | T
zona escales |  | 1 | 4.4 | 1.7
habitacions |  | 13 | 2.1 | 1.7
esbarjo |  | 1 | 3.4 | 1.7
|  | 4 | 2 | 1
PLANTA QUARTA | T
façana principal | T
cristalera |  | 2 | 2.1 | 3.4
|  | 1 | 4.1 | 3.4
finestres |  | 1 | 4.6 | 1.95
habitacions |  | 16 | 2.5 | 1.7
esbarjo |  | 5 | 2.8 | 1.95
annex |  | 1 | 4.4 | 2
|  | 1 | 3.4 | 2
façana posterior | T
zona escales |  | 1 | 4.4 | 1.7
habitacions |  | 13 | 2.1 | 1.7
esbarjo |  | 1 | 3.4 | 1.7
|  | 4 | 2 | 1
'01.ED.P2.01.011 | L | P2143-4RQT | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc parcial o per rases segons necessitats i el tall previ amb serra de disc per delimitar les zones a enderrocar. | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou l'enderroc parcial o per rases segons necessitats i el tall previ amb serra de disc per delimitar les zones a enderrocar.
XARXA SANEJAMENT SOTERRADA | T
Planta soterrani |  | 5 | 3 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6
|  | 1 | 26.8 | 0.6
ACT1-MARQUESINA | T
solera de marquesina actual fins a l'esglaó desnivell |  | 105.5
terra mina |  | 4
ACT2e-REF-PILARS | T
solera base pilars per col·locar empressillat:
B1,B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B25, B56, B62, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74 |  | 23 | 0.8 | 0.8
ACT2f-REF-FONAMENTS | T
terra soterrani nou aseo C1-C12-C12 zona M |  | 5
terra soterrani zona B1 |  | 120
terra mina zona M |  | 10
ACT2g-SANITARI | T
solera sota sanitari zona pas instal·lacions zona B1b i B2b |  | 120
ALTRES ZONES | T
previsió |  | 50
'01.ED.P2.01.012 | L | P2143-ZPAV | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, terratzo, prefabricat, laminat, vinil o qualsevol tipologia existent, inclús morters de col·locació, subbase de recrescut o paviment de base, amb repicat de totes les capes fins a trobar el forjat, deixant al descobert la capa de compressió de formigó dels forjats existents, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou la neteja de tota la superfície, preparada per a rebre nova capa de compressió. | Arrencada de paviment ceràmic, terratzo, prefabricat, laminat, vinil o qualsevol tipologia existent, inclús morters de col·locació, subbase de recrescut o paviment de base, amb repicat de totes les capes fins a trobar el forjat, deixant al descobert la capa de compressió de formigó dels forjats existents, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou la neteja de tota la superfície, preparada per a rebre nova capa de compressió.
PLANTA SOTERRANI | T
Distribuidor |  | 1 | 7.05 | 3.5
Sota escala |  | 1 | 2.5 | 1.6
Vestíbul |  | 1 | 4.9 | 8.65
|  | 1 | 0.9 | 2.65
Vestuaris |  | 1 | 7.8 | 5.45
Lavabos |  | 1 | 6.25 | 10
Roba bruta |  | 1 | 7.75 | 5.5
Calderes i bombes |  | 1 | 6.35 | 17.5
Bugaderia |  | 1 | 26.4 | 11.55
|  | 1 | 2 | 2
PLANTA BAIXA | T
Vestíbul - recepció |  | 1 | 8.95 | 5.5
Escala |  | 1 | 9.6 | 3.5
Planta completa |  | 1 | 4.65 | 2.3
|  | 1 | 61.6 | 14.9
Tallers activitat - sala lectura |  | 1 | 15.5 | 19.4
Vestíbul escala - office |  | 1 | 8.6 | 16.8
A deduir ascensor - escala |  | -1 | 5.75 | 4.5
PLANTA PRIMERA | T
Espai escala |  | 1 | 9 | 3.6
|  | 2 | 1.5 | 0.4
Planta completa |  | 1 | 4.6 | 1.85
|  | 1 | 61.6 | 14.9
Esbarjo - menjador |  | 1 | 15.65 | 19.4
Vestíbul escala - office |  | 1 | 8.6 | 16.8
A deduir ascensor - escala |  | -1 | 5.75 | 4.5
Terrassa exterior |  | 1 | 55.75 | 1.95
PLANTA SEGONA | T
Espai escala |  | 1 | 9 | 3.6
|  | 2 | 1.5 | 0.4
Planta completa |  | 1 | 4.6 | 1.85
|  | 1 | 61.6 | 14.9
Esbarjo - menjador |  | 1 | 15.65 | 19.4
Vestíbul escala - office |  | 1 | 8.6 | 16.8
A deduir ascensor - escala |  | -1 | 5.75 | 4.5
Terrassa exterior |  | 1 | 55.75 | 1.95
PLANTA TERCERA | T
Espai escala |  | 1 | 9.6 | 3.6
|  | 2 | 1.5 | 0.4
Planta completa |  | 1 | 61.5 | 17.2
Esbarjo - menjador - office |  | 1 | 15.4 | 16.65
PLANTA QUARTA | T
Espai escala |  | 1 | 9.6 | 3.6
|  | 2 | 1.5 | 0.4
Planta completa |  | 1 | 61.5 | 17.2
Esbarjo - menjador - office |  | 1 | 15.4 | 16.65
|  | 1 | 2.3 | 2.5
'01.ED.P2.01.013 | L | K2195D24 | m2 | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Arrencada de recrescut del paviment de morter de ciment, de fins a 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
ACT2a-REF-FOR-CLIMA | T
perimetre del nou forat per a pas de clima zona B2 |  | 1 | 5 | 15 | 0.3
|  | 1 | 5 | 15 | 0.3
|  | 1 | 1 | 15 | 0.3
|  | 1 | 5 | 15 | 0.3
|  | 1 | 5 | 15 | 0.3
per pas de baixants entre biguetes sense trencar armats |  | 1 | 5 | 2 | 8.4
|  | 1 | 1 | 2 | 1.8
previsió altres zones |  | 30
ACT2d-REFO-FOR-MET | T
previsió retirada morter sinus voltes |  | 2 | 141
deducció forats |  | -2 | 37
'01.ED.P2.01.014 | L | P2143-ZTBG | m | Arrencada de revestiment d'acabat d'estesa i alçada d'esglaó existent, inclús sòcol i morter de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. | Arrencada de revestiment d'acabat d'estesa i alçada d'esglaó existent, inclús sòcol i morter de fixació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 22 | 1.6
P. baixa a P.1a |  | 22 | 1.6
P.1a a P.2a |  | 22 | 1.6
P.2a a P.3a |  | 22 | 1.6
P.3a a P.4a |  | 22 | 1.6
P.4a a Coberta |  | 22 | 1.6
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 22 | 1.6
P. baixa a P.1a |  | 22 | 1.6
P.1a a P.2a |  | 22 | 1.6
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 22 | 1.2
P. baixa a P.1a |  | 22 | 1.2
P.1a a P.2a |  | 22 | 1.2
P.2a a P.3a |  | 22 | 1.2
P.3a a P.4a |  | 22 | 1.2
P.4a a Coberta |  | 22 | 1.2
'01.ED.P2.01.015 | L | P214I-ZCLR | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m² de superficie en planta. Aquest criteri inclou l'enderroc de tabiques o desnivells de fals sostre, repercutit en el preu de la partida. | Enderroc de cel ras i entramat de suport, de qualsevol tipologia, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: m² de superficie en planta. Aquest criteri inclou l'enderroc de tabiques o desnivells de fals sostre, repercutit en el preu de la partida.
PLANTA SOTERRANI | T
Escala |  | 1 | 7.15 | 3.25
Vestíbul |  | 1 | 4.9 | 8.65
|  | 1 | 0.9 | 2.65
Vestidors |  | 1 | 7.7 | 5.4
Lavabos |  | 1 | 6.1 | 9.1
PLANTA BAIXA | T
Vestíbul |  | 1 | 2.25 | 5.45
Recepció |  | 1 | 6.7 | 5.45
Escala |  | 1 | 9.5 | 3.3
Sala espera |  | 1 | 4.95 | 11.75
Despatx |  | 1 | 7.35 | 6.9
Passadís |  | 1 | 13.55 | 2.45
Serveis |  | 1 | 3.55 | 5.4
Espai central gimnàs |  | 1 | 30.25 | 3.7
Serveis |  | 1 | 3.8 | 5.45
Passadís central |  | 1 | 13.1 | 2.75
|  | 1 | 16 | 3.1
Tallers |  | 1 | 15.6 | 8.25
Sala lectura |  | 1 | 15.4 | 7.75
Vestíbul escala |  | 1 | 5 | 2.7
Office |  | 1 | 8.55 | 3.95
|  | 1 | 3.4 | 3.4
PLANTA PRIMERA | T
Vestíbul |  | 1 | 4.3 | 3.2
|  | 1 | 3.65 | 2.3
Passadís |  | 1 | 30 | 1.65
|  | 1 | 15.75 | 1.65
|  | 1 | 2.6 | 0.85 | 14
|  | 1 | 12.3 | 2.75
|  | 1 | 15.85 | 3
Serveis habitacions |  | 1 | 2.65 | 2.4
|  | 1 | 2.65 | 2.05
|  | 1 | 4.25 | 2.35 | 7
|  | 1 | 2.2 | 2.35
|  | 1 | 4.3 | 2.05 | 5
Banys assistits |  | 1 | 6.4 | 5.6
Sala cures - control |  | 1 | 6.85 | 5.2
Esbarjo - menjador |  | 1 | 15.6 | 8.3
|  | 1 | 15.35 | 7.75
Vestíbul escala |  | 1 | 4.95 | 2.75
|  | 1 | 3.45 | 4.25
Office |  | 1 | 8.55 | 4.6
|  | 1 | 3.4 | 3.35
PLANTA SEGONA | T
Vestíbul |  | 1 | 5.2 | 3.2
|  | 1 | 3.65 | 2.4
Passadís |  | 1 | 28.75 | 2.4
|  | 1 | 28.2 | 2.4
|  | 1 | 2.5 | 0.4 | 8
|  | 1 | 15.4 | 2.9
Serveis habitacions |  | 1 | 2.65 | 2.3
|  | 1 | 2.35 | 1.9
|  | 1 | 4.45 | 2.15 | 7
|  | 1 | 2.2 | 2.35
|  | 1 | 4.45 | 1.9 | 5
Banys assistits |  | 1 | 7.5 | 5.45
Zona neta |  | 1 | 3 | 5.45
Sala esbarjo |  | 1 | 6.85 | 5.4
Esbarjo - menjador |  | 1 | 15.6 | 8.3
|  | 1 | 15.4 | 7.75
Vestíbul escala |  | 1 | 4.95 | 2.75
|  | 1 | 3.45 | 4.25
Office |  | 1 | 8.55 | 4.6
|  | 1 | 3.4 | 3.35
PLANTA TERCERA | T
Vestíbul |  | 1 | 4.65 | 5.45
Passadís |  | 1 | 28.85 | 2.45
|  | 1 | 30.8 | 2.45
Serveis habitacions |  | 1 | 2.15 | 2.15
|  | 1 | 2.15 | 1.85
|  | 1 | 4.65 | 2.15 | 7
|  | 1 | 2.25 | 2.2
|  | 1 | 4.65 | 1.9 | 5
Bany assistit |  | 1 | 3.4 | 5.45
Zona bruta |  | 1 | 3.4 | 5.45
Menjador |  | 1 | 10.65 | 5.15
|  | 1 | 6.05 | 7.85
Office - rebost |  | 1 | 6.2 | 7.9
Sala TV - esbarjo |  | 1 | 15.4 | 8.6
PLANTA QUARTA | T
Vestíbul |  | 1 | 5.1 | 5.5
Passadís |  | 1 | 28.6 | 1.65
|  | 1 | 16 | 1.65
|  | 1 | 15.2 | 2.45
|  | 2 | 2.8 | 0.4
Serveis habitacions i accés |  | 1 | 55.9 | 2.35
|  | 1 | 24.4 | 2.3
Bany assistit |  | 1 | 7 | 6.3
Serveis habitacions i accés |  | 1 | 14 | 2.3
Menjador |  | 1 | 10.6 | 5.75
|  | 1 | 6.3 | 8.35
Sala TV |  | 1 | 15.4 | 8.25
Office |  | 1 | 6.1 | 8.2
'01.ED.P2.01.016 | L | P214J-61RH | m2 | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de revestiment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. Les graves de la coberta superior s'aplegaran a obra, per a la seva reutilització posterior. | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de revestiment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. Les graves de la coberta superior s'aplegaran a obra, per a la seva reutilització posterior.
Coberta edifici |  | 1 | 9.7 | 1.35
|  | 1 | 77 | 17
|  | 1 | 2.6 | 2.15
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 2.65
'01.ED.P2.01.017 | L | P214J-ZCBP | m2 | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de paviment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta. | Enderroc de coberta existent formada per totes les seves capes: capa de formigó lleuger de pendents o envanets de sostremort, làmina impermeabilitzant, aïllament tèrmic, capa de paviment d'acabat i qualsevol altre element existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou enderroc i retirada de mimbells, buneres, remats de murets i elements singulars de la coberta.
Coberta planta 3a |  | 1 | 8.15 | 1.55
|  | 1 | 13.7 | 14.5
|  | 1 | 13.15 | 8.6
'01.ED.P2.01.018 | L | P2142-ZCOR | m | Arrencada de coronament de metall, de fins a 80 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexió de la xarxa de terres existent. | Arrencada de coronament de metall, de fins a 80 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desconnexió de la xarxa de terres existent.
Coberta planta 3a |  | 1 | 9
|  | 1 | 1.6
|  | 1 | 6.4
|  | 1 | 14
|  | 1 | 9.15
|  | 1 | 9.2
Coberta edifici |  | 1 | 9.8
|  | 1 | 9.7
|  | 1 | 2.3
|  | 2 | 78.2
|  | 1 | 10
|  | 2 | 3.25
|  | 1 | 6.35
|  | 1 | 2.95
Perímetre coberta P2a |  | 2 | 3
|  | 1 | 17.7
'01.ED.P2.01.019 | L | P214B-ZBAR | m | Desmuntatge de barana metàl·lica existent, realitzat amb mitjans manuals, amb tall de la barana per la seva part inferior mantenint elements i pipetes d'ancoratge existents, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin. | Desmuntatge de barana metàl·lica existent, realitzat amb mitjans manuals, amb tall de la barana per la seva part inferior mantenint elements i pipetes d'ancoratge existents, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin.
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 1
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 1
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 1.25
|  | 2 | 1.45
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 1.5
'01.ED.P2.01.020 | L | P214B-ZPAS | m | Desmuntatge de passamà existent de fusta i elements d'ancoratge d'acer, realitzat amb mitjans manuals, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin. | Desmuntatge de passamà existent de fusta i elements d'ancoratge d'acer, realitzat amb mitjans manuals, amb aplec de material a obra per a la seva conservació i posterior reutilització, amb càrrega de runa sobrant sobre camió o contenidor. El desmuntatge i tall de la barana es realitzarà segons les instruccions donades per la DF en els punts que s'indiquin.
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 0.8
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 0.9
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3
|  | 1 | 3.45
|  | 2 | 1.1
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
Planta tercera | T
Rampa sortida a coberta |  | 1 | 3.7
'01.ED.P2.01.021 | L | P214O-ZPER | u | Enderroc de conjunt de pèrgola existent a planta coberta, mides aproximades 14,5x7,0 m, formada per pilars, biguetes i corretges d'acer, amb lona de cubrició horitzontal, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de tots els elements que conformen la pèrgola, inclús ancoratges i elements de suport. | Enderroc de conjunt de pèrgola existent a planta coberta, mides aproximades 14,5x7,0 m, formada per pilars, biguetes i corretges d'acer, amb lona de cubrició horitzontal, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de tots els elements que conformen la pèrgola, inclús ancoratges i elements de suport.
Coberta planta 3a |  | 1
'01.ED.P2.01.022 | L | P2110-ZBDL | m3 | Enderroc de conjunt de volum de badalot ascensor i escala existent, amb parets de tancament ceràmiques revestides, forjat amb acabat de rasilla ceràmica, mimbell i qualsevol element que integri el volum, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . | Enderroc de conjunt de volum de badalot ascensor i escala existent, amb parets de tancament ceràmiques revestides, forjat amb acabat de rasilla ceràmica, mimbell i qualsevol element que integri el volum, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor .
Badalot coberta planta 3a |  | 1 | 2.5 | 5.2 | 1.25
'01.ED.P2.01.023 | L | P21G0-ZCLI | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de calefacció i climatització existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per, conductes, xemenèies, màquines de clima interiors i exteriors, conductes frigorífics, conductes de climatització, calderes, dipòsits, emissors i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb els seus accessoris, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació de calefacció i climatització, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o bancades, elements auxiliars o climatitzadores exteriors. S'inclou en aquesta valoració la retirada de gas a les màquines de clima així com la seva gestió de residu especial. | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de calefacció i climatització existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per, conductes, xemenèies, màquines de clima interiors i exteriors, conductes frigorífics, conductes de climatització, calderes, dipòsits, emissors i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb els seus accessoris, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació de calefacció i climatització, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o bancades, elements auxiliars o climatitzadores exteriors. S'inclou en aquesta valoració la retirada de gas a les màquines de clima així com la seva gestió de residu especial.
Conjunt instal·lació edifici |  | 1
'01.ED.P2.01.024 | L | P21GH-ZELE | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, llums encastades i de superfície i accessoris de la instal·lació elèctrica, fins i tot C.G.P. i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, llums encastades i de superfície i accessoris de la instal·lació elèctrica, fins i tot C.G.P. i qualsevol element que formi part de la instal·lació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació elèctrica i enllumenat, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars.
Conjunt instal·lació edifici |  | 1
'01.ED.P2.01.025 | L | P21GP-ZGUA | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, claus de pas, sanitaris, aixetes, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, fins arqueta d'entrada a l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada o de superfície, formada per tubs, claus de pas, sanitaris, aixetes, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, fins arqueta d'entrada a l'edifici, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de fontaneria, aixetes i aparells sanitaris, amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars.
Conjunt instal·lació edifici |  | 1
'01.ED.P2.01.026 | L | P21G1-ZVCC | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de ventilació i evacuació existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per baixants, claveguerons, embornals, punts de desguàs d'aparells sanitaris, conductes de ventilació, extractors i accessoris d'instal·lació, amb qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació d'evacuació i ventilació, amb tots els elements que la conformen, fins i tot elements auxiliars. | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de ventilació i evacuació existent a l'edifici en la zona a reformar i les afectacions a les zones d'enllaç amb la resta de l'edifici, encastada, de superfície, penjada o soterrada, formada per baixants, claveguerons, embornals, punts de desguàs d'aparells sanitaris, conductes de ventilació, extractors i accessoris d'instal·lació, amb qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt d'instal·lació d'evacuació i ventilació, amb tots els elements que la conformen, fins i tot elements auxiliars.
Conjunt instal·lació edifici |  | 1
'01.ED.P2.01.027 | L | P21GG-ZTLC | u | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de telefonia / dades, antenes TV, so, interfonia, seguretat, parallamps, incendis i cablejat de l'edifici, superficial o encastada, formada per tubs, BIE'S, columna seca, pulsadors, sirenes, extintors, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, elements terminals, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de cablejats exteriors penjats a façanes per a la seva substitució. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de telefonia / dades / seguretat / incendis ... , amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars. | Arrencada de tot el conjunt de la instal·lació de telefonia / dades, antenes TV, so, interfonia, seguretat, parallamps, incendis i cablejat de l'edifici, superficial o encastada, formada per tubs, BIE'S, columna seca, pulsadors, sirenes, extintors, cablejat, mecanismes, quadres, caixes, elements terminals, accessoris de la instal·lació i qualsevol element que formi part de la instal·lació, realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou la retirada de cablejats exteriors penjats a façanes per a la seva substitució. Criteri d'amidament: unitat completa del conjunt de la instal·lació de telefonia / dades / seguretat / incendis ... , amb tots els elements que la conformen, fins i tot suports o elements auxiliars.
Conjunt instal·lació edifici |  | 1
'01.ED.P2.01.028 | L | P21G1-ZBFC | m | Enderroc de baixant o xemeneia superficial o dins de calaix, de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge, l'enderroc dels calaixos de ceràmica i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. | Enderroc de baixant o xemeneia superficial o dins de calaix, de tub de fibrociment de diàmetre fins a 50 cm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge, l'enderroc dels calaixos de ceràmica i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic.
Baixants |  | 1 | 200
Xemenèies |  | 1 | 300
Claveguerons |  | 1 | 100
'01.ED.P2.01.029 | L | P214Q-ZCFB | m2 | Arrencada de coberta de plaques ondulades de fibrociment i tota la estrutura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. | Arrencada de coberta de plaques ondulades de fibrociment i tota la estrutura de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic.
Planta coberta |  | 1 | 4
'01.ED.P2.01.030 | L | P214Q-ZFFB | m2 | Arrencada de plaques ondulades de fibrociment en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. Inclou els mitjans d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic. | Arrencada de plaques ondulades de fibrociment en façana, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor específic. Inclou l'enderroc i retirada dels elements de suport i ancoratge i qualsevol actuació necessària per a la total retirada del fibrociment. Treballs executats per empresa inscrita al RERA, seguint procediment homologat segons Pla de Treball específic. Inclou els mitjans d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic.
Façana C edifici adjunt |  | 3 | 10 | 1
Façana I |  | 1 | 7.35 | 1
'01.ED.P2.01.031 | L | P21D1-4RWK | u | Conjunt d'actuacions per a desmuntatge complert d'ascensor, amb portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor de 6 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou l'enderroc de suports, estructures auxiliars, bancades i qualsevol altre element que formi part de l'ascensor. | Conjunt d'actuacions per a desmuntatge complert d'ascensor, amb portes de replà, cabina, botoneres, guies, contrapesos, amortidors, maquinària, quadre de maniobra i instal·lació elèctrica d'ascensor de 6 parades, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor . Inclou l'enderroc de suports, estructures auxiliars, bancades i qualsevol altre element que formi part de l'ascensor.
Ascensors existents |  | 2
'01.ED.P2.01.032 | L | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor. | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor.
PLANTA BAIXA | T
Paviment sota pèrgola |  | 1 | 4.1 | 9.75
|  | 1 | 4.9 | 5.25
Pas adjunt edifici |  | 1 | 5.85 | 1.3
|  | 1 | 55.6 | 3.6
|  | 1 | 19.3 | 1.3
|  | 1 | 19.3 | 2.3
'01.ED.P2.01.033 | L | P2148-49LB | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor .
PLANTA BAIXA | T
Paviment sota pèrgola |  | 1 | 4.6
Pas adjunt edifici |  | 1 | 60.5
|  | 1 | 16.5
'01.ED.P2.01.034 | L | P21Q1-ZBNC | u | Desmuntatge de banc existent en zona ajardinada, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de material per a la seva reutilització posterior. | Desmuntatge de banc existent en zona ajardinada, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de material per a la seva reutilització posterior.
Zona exterior |  | 12
'01.ED.P2.01.035 | L | P2145-4RS0 | m2 | Arrencada de tanca de malla metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. | Arrencada de tanca de malla metàl·lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Zona exterior sala calderes |  | 1 | 13 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
| N | Subcapítol | 04 | ENDERROCS ESTRUCTURALS
'01.ED.P2.04.001 | L | 4215133R | m2 | Enderroc de solera i forjat sanitari format per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (421513x) | Enderroc de solera i forjat sanitari format per envanets de sostremort de 20 cm d'alçària mitjana, làmina impermeabilitzant i paviment ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (421513x)
ACT2g-SANITARI | T
pas instal·lacions sota terra PB |  | 61
'01.ED.P2.04.002 | L | K2148334 | m3 | Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de biga o bigueta de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
ACT2d-REF-FOR-MET | T
previsió terra altell zona B1 |  | 10 | 5 | 0.12 | 0.25
'01.ED.P2.04.003 | L | K21484A1 | m | Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
ACT2d-REF-FOR-MET | T
previsió sostre altell zona B1 |  | 10
'01.ED.P2.04.004 | L | K2148B33R | m2 | Enderroc de forjat ceràmic, a mà i amb petita maquinària i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, deixant les armadures sense tallar al voltant del forjat que no s'enderroca (K2148B3x) | Enderroc de forjat ceràmic, a mà i amb petita maquinària i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, deixant les armadures sense tallar al voltant del forjat que no s'enderroca (K2148B3x)
ACT2a-REF-FOR-CLIMA | T
forats per a pas de clima zona B2 |  | 9 | 5
|  | 6.75 | 5
|  | 6.75 | 1
|  | 14.4 | 5
ACT3-REMONTA | T
forat escala terra P3 |  | 15.7
forat pati terra P2 i P3 |  | 12.2 | 2
enderroc terrassa existent B62-B68-A28-A24 |  | 7.7 | 2
ALTRES ZONES | T
previsió |  | 50
'01.ED.P2.04.005 | L | K2148D34 | m2 | Enderroc de forjat de llosa massissa de formigó armat i impermeabilització i capes d'acabat superior, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall amb serra de disc en el límit de la pèrgola a enderrocar, l'enderroc de tots els elements que conformen la pèrgola, la retirada de remats perimetrals contra l'edifici existent i qualsevol altre element que conformi la pèrgola. | Enderroc de forjat de llosa massissa de formigó armat i impermeabilització i capes d'acabat superior, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou el tall amb serra de disc en el límit de la pèrgola a enderrocar, l'enderroc de tots els elements que conformen la pèrgola, la retirada de remats perimetrals contra l'edifici existent i qualsevol altre element que conformi la pèrgola.
ACT1-MARQUESINA | T
marquesina actual fins a l'esglaó desnivell |  | 105.5
ACT3-REMUNTA | T
tapa ascensor |  | 8.5
'01.ED.P2.04.006 | L | K214U077R | m | Formació de tall a l'entrebigat del forjat ceràmic adjacent a les jàsseres de formigó que s'han de reforçar amb fibra de carboni i posterior ataconat un cop reforçada la jàssera. Inclou: - repicat del revestiment de guix inferior del forjat per determinar la situació exacta de biguetes i entrebigat adjacent a les jàssers que s'han de reforçar a tallant (fibra de carboni ha de passar verticalment per l'entrebigat del forjat per adheri-se al lateral de les jàsseres de formigó existent) - formació de trepants verticals que travessin el cantell total del forjat existent per situar exactament la situació de l'entrebigat per la cara superior del forjat - tall de disc de l'entrebigat per la cara inferior i per la cara superior del forjat - tall de disc separat de l'anterior 3-5cm de forma que es permeti el pas posterior de la fibra de carboni de reforç de les jàsseres - Un cop reforçat les jàsseres (reforç no inclós en aquesta partida) s'ataconarà l'espai restant entre l'entrebigat i la jàssera amb morters de reparació - Resposició del revestiment de guix (K214U07x) | Formació de tall a l'entrebigat del forjat ceràmic adjacent a les jàsseres de formigó que s'han de reforçar amb fibra de carboni i posterior ataconat un cop reforçada la jàssera. Inclou: - repicat del revestiment de guix inferior del forjat per determinar la situació exacta de biguetes i entrebigat adjacent a les jàssers que s'han de reforçar a tallant (fibra de carboni ha de passar verticalment per l'entrebigat del forjat per adheri-se al lateral de les jàsseres de formigó existent) - formació de trepants verticals que travessin el cantell total del forjat existent per situar exactament la situació de l'entrebigat per la cara superior del forjat - tall de disc de l'entrebigat per la cara inferior i per la cara superior del forjat - tall de disc separat de l'anterior 3-5cm de forma que es permeti el pas posterior de la fibra de carboni de reforç de les jàsseres - Un cop reforçat les jàsseres (reforç no inclós en aquesta partida) s'ataconarà l'espai restant entre l'entrebigat i la jàssera amb morters de reparació - Resposició del revestiment de guix (K214U07x)
ACT2c-REF-JÀSSERES | T
apuntalament del forjat adjacent a les jàsseres que han de reforçar-se a tallant:
zona B1 jàssera entre pilars A20-A21 al terra P3 |  | 1 | 3.5
zona B1 jàssera entre pilars A29-A30 al terra P3 |  | 1 | 3.5
zona B1 jàssera entre pilars B62-B56 al terra P3 i coberta |  | 2 | 1.4 |  | 2
zona B1b jàsssera entre pilars B63-B69,B64-B70,B65-B71,B66-B72, B67-B73, B68-B74 al terra P3 |  | 1 | 2.1 |  | 12
|  | 1 | 1.6 |  | 12
PREVISIO ALTRES ZONES | T
previsió |  | 10
'01.ED.P2.04.007 | L | K2182300R | m | Repicat puntual d'enguixat inferior bigueta ceràmica de 10cm d'ample, en zones alternades de l'edifici de 10cm d'ample, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K218230x) | Repicat puntual d'enguixat inferior bigueta ceràmica de 10cm d'ample, en zones alternades de l'edifici de 10cm d'ample, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (K218230x)
ACT2a-REF-FOR-CLIMA | T
per situar els perfils de reforç als forats per a pas de clima zona B2 |  | 1 | 5 | 6.3 | 3
|  | 1 | 5 | 6.3 | 3
|  | 1 | 1 | 6.3 | 3
|  | 1 | 5 | 5.2 | 8
|  | 1 | 5 | 2.2 | 2
per pas de baixants entre biguetes sense trencar armats |  | 1 | 5 | 0.5 | 28
|  | 1 | 1 | 0.5 | 6
previsió altres zones |  | 100
ACT2b-REF-FORJ-CER | T
per col·locar fibra de carboni sota les biguetes a la part central inferior del vano de forjat:
SOSTRE SOTERRANI
zona B2 |  | 6 | 1.3
|  | 94 | 3.15
|  | 11 | 1.65
|  | 37 | 2.55
|  | 7 | 2.1
|  | 52 | 2.55
|  | 19 | 2
SOSTRE PLANTA BAIXA
zona B2 |  | 177 | 3.15
|  | 8 | 1.65
|  | 9 | 1.65
zona B1b |  | 58 | 1.8
|  | 58 | 1.8
zona B1 |  | 12 | 2.5
|  | 5 | 1.6
|  | 9 | 2.55
|  | 12 | 1.8
|  | 9 | 1.8
|  | 19 | 3.2
|  | 8 | 1.6
SOSTRE P1 i P2
zona B2 |  | 177 | 3.15 | 2
|  | 8 | 1.65 | 2
|  | 9 | 1.65 | 2
zona B1b |  | 58 | 1.8 | 2
|  | 58 | 1.8 | 2
zona B1 |  | 12 | 2.5 | 2
|  | 5 | 1.6 | 2
|  | 9 | 2.55 | 2
|  | 12 | 1.8 | 2
|  | 9 | 1.8 | 2
|  | 19 | 3.2 | 2
|  | 8 | 1.6 | 2
|  | 9 | 2.55 | 2
SOSTRE P3 i P4
zona B2 |  | 177 | 3.15 | 2
|  | 8 | 1.65 | 2
|  | 9 | 1.65 | 2
zona B1b |  | 58 | 1.8 | 2
|  | 58 | 1.8 | 2
ALTRES ZONES | T
previsió |  | 300
'01.ED.P2.04.008 | L | K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall amb serra de disc per delimitar la zona d'actuació i treballs auxiliars d'apuntalament si és necessari. | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall amb serra de disc per delimitar la zona d'actuació i treballs auxiliars d'apuntalament si és necessari.
ACT1-MARQUESINA | T
paret mina per fer la fonamentació |  | 2 | 1.5 | 0.6 | 2.5
ACT2e-REF-PIL | T
B69 a B74 |  | 6 | 0.6 | 0.4 | 4
previsió altres zones |  | 15
'01.ED.P2.04.009 | L | KY03U005 | u | Obertura de forat de fins a a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals | Obertura de forat de fins a a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals
previsió |  | 10
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
| N | Subcapítol | 06 | MOVIMENT DE TERRES
'01.ED.P2.06.001 | L | P22D1-DGOV | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor . Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres. | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor . Criteri d'amidament: m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. No inclou la tala d'arbres.
espai façana posterior F |  | 1 | 20 | 10
'01.ED.P2.06.002 | L | P221D-DZ2R | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb càrrega de terres sobrants sobre camió o contenidor. | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, amb càrrega de terres sobrants sobre camió o contenidor.
SANEJAMENT EXISTENT | T
Tubs fibrociment |  | 1 | 100 | 0.4 | 0.7
XARXA SANEJAMENT SOTERRADA | T
Planta soterrani |  | 5 | 3 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6 | 0.8
|  | 1 | 26.8 | 0.6 | 0.8
Planta baixa |  | 1 | 10 | 0.4 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.4 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.4 | 0.6
|  | 1 | 6.5 | 0.4 | 0.6
|  | 1 | 17.5 | 0.6 | 0.8
URBANITZACIÓ | T
Tub dipòsit pluvials a reg |  | 1 | 182 | 0.4 | 1
|  | 1 | 5.5 | 0.4 | 0.8
Interior edifici - diposit |  | 1 | 10 | 0.4 | 0.8
Sobreeixidor a xarxa existent |  | 1 | 40 | 0.4 | 0.8
'01.ED.P2.06.003 | L | P221B-EL7O | m3 | Excavació de rasa i pou, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor. | Excavació de rasa i pou, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb miniexcavadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor.
Dipòsit recollida pluvials |  | 1 | 12.5 | 3.8 | 2.8
'01.ED.P2.06.004 | L | P2255-DPGO | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material adequat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM
SANEJAMENT EXISTENT | T
Tubs fibrociment |  | 1 | 100 | 0.4 | 0.7
XARXA SANEJAMENT SOTERRADA | T
Planta soterrani (70%) |  | 5 | 3 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6 | 0.8
|  | 1 | 26.8 | 0.6 | 0.8
URBANITZACIÓ | T
Tub a dipòsit pluvials (70%) |  | 1 | 182 | 0.4 | 0.8
|  | 1 | 5.5 | 0.4 | 0.8
A deduir terres a abocador |  | -30 | 139.8633
'01.ED.P2.06.005 | L | K2216212 | m3 | Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 1,5 m, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor | Excavació per tall de dames d'amplària fins a 2,5 m en excavació de fondària fins a 1,5 m, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor
fonamentació M8-M10 |  | 1 | 16.5 |  | 5
fonamentació M4-M5-M6-M7 |  | 1 | 17.5 |  | 5
fonamentació M1-M2-m3 |  | 1 | 14.5 |  | 5
riostra M9-M10 |  | 1 | 4.1 |  | 2
'01.ED.P2.06.006 | L | K2231211R | m3 | Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (K223121x) | Excavació per a recalçat de fins a 2 m de fondària, en terreny existent de característiques segons estudi geotècnic, realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor (K223121x)
per reforçar els pilars en que no cal reforçar la fonamentació:
B12,B13,B14,B15,B25 |  | 5 | 1.5 | 1.5 | 2
B7,B8,B9,B17,B18,B19 |  | 6 | 1.5 | 1.5 | 2
B69,B70,B71,B72,B73,B74 |  | 6 | 1.5 | 1.5 | 2
àmbit zona B1 |  | 1 | 120 |  | 2
previsió |  | 1 | 80 |  | 0.4
'01.ED.P2.06.007 | L | P221F-A8II | m3 | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny existent de resistència segons estudi geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió o contenidor | Excavació de terres per a buidat de soterrani, de fins a 3 m de fondària, en terreny existent de resistència segons estudi geotècnic, realitzada amb pala excavadora i càrrega indirecta sobre camió o contenidor
Previssió |  | 25
'01.ED.P2.06.008 | L | P2258-DRNH | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades procedents de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades procedents de la pròpia excavació, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM
previsió |  | 1 | 80 |  | 0.4
àmbit zona B1 |  | 1 | 120 |  | 2
per reforçar els pilars en que no cal reforçar la fonamentació:
B12,B13,B14,B15,B25 |  | 5 | 1.5 | 1.5 | 2
B7,B8,B9,B17,B18,B19 |  | 6 | 1.5 | 1.5 | 2
B69,B70,B71,B72,B73,B74 |  | 6 | 1.5 | 1.5 | 2
fonamentació M8-M10 |  | 1 | 16.5 |  | 5
fonamentació M4-M5-M6-M7 |  | 1 | 17.5 |  | 5
fonamentació M1-M2-m3 |  | 1 | 14.5 |  | 5
riostra M9-M10 |  | 1 | 4.1 |  | 2
dipòsit pluvials |  | 1 | 12.5 | 3.8 | 2.8
a deduir dipòsir |  | -1 | 75
'01.ED.P2.06.009 | L | P2253-547E | m3 | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim | Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25 cm com a màxim
Previssió |  | 10
'01.ED.P2.06.010 | L | -FIPC | m3 | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals | Transport de terres no contaminades per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper per a transports i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans manuals
àmbit zona B1 |  | 1 | 120 |  | 2.6
fonamentació M8-M10 |  | 1 | 16.5 |  | 6.5
fonamentació M4-M5-M6-M7 |  | 1 | 17.5 |  | 6.5
fonamentació M1-M2-m3 |  | 1 | 14.5 |  | 6.5
riostra M9-M10 |  | 1 | 4.1 |  | 2.6
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P2 | ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES
| N | Subcapítol | 08 | GESTIÓ DE RESIDUS
'01.ED.P2.08.001 | L | P2R2-EU9P | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals
Envà o mampara |  | 1 | 6878.275 | 0.07
Porta 1 fulla |  | 314 | 1 | 2.2 | 0.05
Porta 2 fulles |  | 53 | 2 | 2.2 | 0.05
Fusteries exteriors |  | 1 | 1245.58 | 0.05
Cel rasos |  | 1 | 3748.728 | 0.07
Coberta grava |  | 1 | 1370.615 | 0.3
Coberta pavimentada |  | 1 | 324.373 | 0.3
Coronament coberta |  | 1 | 277.05 | 0.75 | 0.05
Instal·lació clima |  | 1 | 35
Instal·lació electricitat |  | 1 | 25
Instal·lació fontaneria |  | 1 | 25
Instal·lació evacuació |  | 1 | 25
Instal·lació telecomunicacions |  | 1 | 15
Tanca metàl·lica |  | 1 | 26 | 0.05
Ascensors |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | 2 | 5
Increment 30% esponjament |  | 30 | 1535.2033
'01.ED.P2.08.002 | L | P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km .
ENDERROCS GENERALS | T
Paret maó calat |  | 1 | 276.668 | 0.2
Paredó 10 cm |  | 1 | 3732.725 | 0.13
Envà o mampara |  | 1 | 6878.275 | 0.07
Façana |  | 1 | 123.8 | 0.5
Aplacat de pedra |  | 1 | 262.49 | 0.075
Arrebossat |  | 1 | 1200.837 | 0.03
Enguixat |  | 1 | 1021.919 | 0.025
Porta 1 fulla |  | 314 | 1 | 2.2 | 0.05
Porta 2 fulles |  | 53 | 2 | 2.2 | 0.05
Fusteries exteriors |  | 1 | 1245.58 | 0.05
Solera |  | 1 | 505.18 | 0.25
Paviment |  | 1 | 7759.236 | 0.08
Recrescut paviment morter |  | 1 | 420.1 | 0.05
Revestiment graó |  | 1 | 475.2 | 0.5 | 0.03
Cel rasos |  | 1 | 3748.728 | 0.07
Coberta grava |  | 1 | 1370.615 | 0.3
Coberta pavimentada |  | 1 | 324.373 | 0.3
Coronament coberta |  | 1 | 277.05 | 0.75 | 0.05
Pèrgola coberta |  | 1 | 14.5 | 7 | 0.1
Badalot ascensor |  | 1 | 16.25
Instal·lació clima |  | 1 | 35
Instal·lació electricitat - enllumenat |  | 1 | 25
Instal·lació fontaneria |  | 1 | 25
Instal·lació evacuació |  | 1 | 25
Instal·lació telecomunicacions |  | 1 | 15
Ascensors |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | 2 | 5
Paviment panot |  | 1 | 342.945 | 0.25
Vorada |  | 1 | 81.6 | 0.1 | 0.2
Tanca metàl·lica |  | 1 | 26 | 0.05
ENDERROCS ESTRUCTURALS | T
Forjat sanitari |  | 1 | 61 | 0.2
Biga formigó |  | 1 | 1.5
Bigueta perfil laminat |  | 1 | 10 | 0.1 | 0.2
Forjat ceràmic |  | 1 | 263 | 0.35
Llosa massissa |  | 1 | 114 | 0.25
Tall entrebigat ceràmic |  | 1 | 67 | 0.05
Repicat puntual enguixat |  | 1 | 6047.55 | 0.1 | 0.03
Enderroc mur obra |  | 1 | 25.26
Forats |  | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.45
CALES | T
Fonament |  | 10 | 1 | 1.4 | 2
Sostre |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15
Sostre inferior |  | 55 | 0.4 | 0.2 | 0.1
Terrat |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.3
Paret ceràmica |  | 116 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Paviment |  | 10 | 1 | 1 | 0.15
Paviment rajoles |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.15
Inspecció armadures |  | 297 | 0.3 | 0.4 | 0.05
Increment 30% esponjament |  | 30 | 3326.0667
'01.ED.P2.08.003 | L | P2R5-DT15 | m3 | Transport de residus perillosos de fibrociment a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol tonatge i temps d'espera per a la càrrega a ma o a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | Transport de residus perillosos de fibrociment a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol tonatge i temps d'espera per a la càrrega a ma o a màquina, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km .
Baixants fibrociment |  | 1 | 600 | 3.14 | 0.023
Coberta fibrociment |  | 1 | 4 | 0.1
Plaques façana fibrociment |  | 1 | 37.35 | 0.1
Increment 30% esponjament |  | 30 | 47.4667
'01.ED.P2.08.004 | L | P2R3-HIGE | m3 | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km | Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Neteja i esbrossada |  | 1 | 200 | 0.2
Rases instal·lacions |  | 1 | 185.184
Rases i pous |  | 1 | 133
Rebliment de rases |  | -1 | 97.905
Excavació dames |  | 1 | 250.7
Excavació recalçats |  | 1 | 348.5
Excavació buidat |  | 1 | 25
Terraplenat de terres |  | -1 | 599.2
Increment 30% esponjament |  | 30 | 285.28
'01.ED.P2.08.005 | L | P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
ENDERROCS GENERALS | T
Paret maó calat |  | 1 | 276.668 | 0.2
Paredó 10 cm |  | 1 | 3732.725 | 0.13
Envà o mampara |  | 1 | 6878.275 | 0.07 | 0.7
Façana |  | 1 | 123.8 | 0.5
Aplacat de pedra |  | 1 | 262.49 | 0.075
Arrebossat |  | 1 | 1200.837 | 0.03
Enguixat |  | 1 | 1021.919 | 0.025
Porta 1 fulla |  | 314 | 2.2 | 0.05 | 0.25
Porta 2 fulles |  | 53 | 4.4 | 0.05 | 0.25
Fusteries exteriors |  | 1 | 1245.58 | 0.05 | 0.5
Solera |  | 1 | 505.18 | 0.25
Paviment |  | 1 | 7759.236 | 0.08
Recrescut paviment morter |  | 1 | 420.1 | 0.05
Revestiment graó |  | 1 | 475.2 | 0.5 | 0.03
Cel rasos |  | 1 | 3748.728 | 0.07 | 0.6
Coberta grava |  | 1 | 1370.615 | 0.3
Coberta pavimentada |  | 1 | 324.373 | 0.3
Coronament coberta |  | 1 | 277.05 | 0.75 | 0.05
Pèrgola coberta |  | 1 | 14.5 | 7 | 0.1
Badalot ascensor |  | 1 | 16.25
Instal·lació clima |  | 1 | 35 | 0.75
Instal·lació electricitat - enllumenat |  | 1 | 25 | 0.75
Instal·lació fontaneria |  | 1 | 25 | 0.75
Instal·lació evacuació |  | 1 | 25 | 0.75
Instal·lació telecomunicacions |  | 1 | 15 | 0.75
Ascensors |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0.85
|  | 2 | 5 | 0.85
Paviment panot |  | 1 | 342.945 | 0.25
Vorada |  | 1 | 81.6 | 0.1 | 0.2
ENDERROCS ESTRUCTURALS | T
Forjat sanitari |  | 1 | 61 | 0.2
Biga formigó |  | 1 | 1.5
Forjat ceràmic |  | 1 | 263 | 0.35
Llosa massissa |  | 1 | 114 | 0.25
Tall entrebigat ceràmic |  | 1 | 67 | 0.05
Repicat puntual enguixat |  | 1 | 6047.55 | 0.1 | 0.03
Enderroc mur obra |  | 1 | 25.26
Forats |  | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.45
CALES | T
Fonament |  | 10 | 1 | 1.4 | 2
Sostre |  | 3 | 0.6 | 0.6 | 0.15
Sostre inferior |  | 55 | 0.4 | 0.2 | 0.1
Terrat |  | 4 | 0.6 | 0.6 | 0.3
Paret ceràmica |  | 116 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Paviment |  | 10 | 1 | 1 | 0.15
Paviment rajoles |  | 30 | 0.5 | 0.5 | 0.15
Inspecció armadures |  | 297 | 0.3 | 0.4 | 0.05
Increment 30% esponjament |  | 30 | 2972.4733
'01.ED.P2.08.006 | L | P2RA-EU68 | kg | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Baixants fibrociment |  | 1 | 600 | 18
Coberta fibrociment |  | 1 | 4 | 15
Plaques façana fibrociment |  | 1 | 37.35 | 15
Increment 30% esponjament |  | 30 | 11420.25
'01.ED.P2.08.007 | L | P2RA-EU5T | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Coronament coberta |  | 1 | 277.05 | 0.75 | 0.05
Tanca metàl·lica |  | 1 | 26 | 0.05
Bigueta perfil laminat |  | 1 | 10 | 0.1 | 0.2
Estructura Cel rasos |  | 1 | 3748.728 | 0.07 | 0.4
Instal·lació clima |  | 1 | 35 | 0.25
Instal·lació electricitat |  | 1 | 25 | 0.25
Instal·lació fontaneria |  | 1 | 25 | 0.25
Instal·lació evacuació |  | 1 | 25 | 0.25
Instal·lació telecomunicacions |  | 1 | 15 | 0.25
Ascensors |  | 4.8 | 2.4 | 2.4 | 0.15
|  | 2 | 5 | 0.15
Increment 30% esponjament |  | 30 | 153.75
'01.ED.P2.08.008 | L | P2RA-EU61 | m3 | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de vidre inerts amb una densitat 0,7 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170202 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Fusteries exteriors |  | 1 | 1245.58 | 0.05 | 0.5
Envà o mampares |  | 1 | 6878.275 | 0.07 | 0.1
Increment 30% esponjament |  | 30 | 79.2867
'01.ED.P2.08.009 | L | P2RA-EU5S | m3 | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Envà o mampares |  | 1 | 6878.275 | 0.07 | 0.2
Porta 1 fulla |  | 314 | 2.2 | 0.05 | 0.75
Porta 2 fulles |  | 53 | 4.4 | 0.05 | 0.75
Increment 30% esponjament |  | 30 | 130.9467
'01.ED.P2.08.010 | L | P2RA-EU6H | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Neteja i esbrossada |  | 1 | 200 | 0.2
Rases instal·lacions |  | 1 | 185.184
Rases i pous |  | 1 | 133
Rebliment de rases |  | -1 | 97.905
Excavació dames |  | 1 | 250.7
Excavació recalçats |  | 1 | 348.5
Excavació buidat |  | 1 | 25
Terraplenat de terres |  | -1 | 599.2
Increment 30% esponjament |  | 30 | 285.28
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P3 | FONAMENTS
| N | Subcapítol | 02 | FONAMENTS
'01.ED.P3.02.001 | L | K3Z112P1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/P/20 de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
ACT1-MARQUESINA | T
sabates aïllades:
M1-M2-M3 |  | 1 | 2.4 | 1
M4-M5-M6 |  | 1 | 2.2 | 0.8
M7 |  | 1 | 1.3 | 2.6
M8 |  | 1 | 1.4 | 2.8
M9-M10 |  | 1 | 5.5 | 0.7
ACT2f-REF-FONAMENTS | T
Zona B1
recalç sabates aÏllades amb la mateixa superfície d'ampliació que l'existent:
A19 |  | 1 | 1.6 | 1.6
A20 |  | 1 | 2.15 | 2.15
A24 |  | 1 | 1.7 | 1.7
A25 |  | 1 | 2.15 | 2.15
A28 |  | 1 | 1.6 | 1.6
A29 |  | 1 | 1.9 | 1.9
recalç de sabata de mur perimetral : |  | 3.35
2
2.65
0.65
1.65
6.7
'01.ED.P3.02.002 | L | K31522H4 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
ACT1-MARQUESINA | T
sabates aïllades: | T
M1-M2-M3 |  | 1 | 2.4 | 1 | 0.6
M4-M5-M6 |  | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.6
M7 |  | 1 | 1.3 | 2.6 | 0.6
M8 |  | 1 | 1.4 | 2.8 | 0.6
M9-M10 |  | 1 | 5.5 | 0.7 | 0.6
nans fins a fonamentació: | T
M1,M4, M7, M8 |  | 4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
M2-M3, M5-M6, |  | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.5
M9 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.5
M10 |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 4.5
pous de fonamentació/bataches | T
M1-M2-M3 |  | 1 | 2.4 | 1 | 4.6
M4-M5-M6 |  | 1 | 2.2 | 0.8 | 4.6
4 |  | 1 | 1.3 | 2.6 | 4.6
M8 |  | 1 | 1.4 | 2.8 | 4.6
'01.ED.P3.02.003 | L | K33535G1 | m3 | Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | Formigó per a recalçats a una fondària <= 3 m, HA-25/P/20/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
ACT2f-REF-FONAMENTS | T
Zona B1 | T
recalç sabates aÏllades amb la mateixa superfície d'ampliació que l'existent: | T
A19 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.6
A20 |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.6
A24 |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.6
A25 |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 0.6
A28 |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.6
A29 |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.6
recalç de sabata de mur perimetral : |  | 3.35 |  |  | 0.6
|  | 2 |  |  | 0.6
|  | 2.65 |  |  | 0.6
|  | 0.65 |  |  | 0.6
|  | 1.65 |  |  | 0.6
|  | 6.7 |  |  | 0.6
'01.ED.P3.02.004 | L | K3F515J4 | m3 | Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba | Formigó per a enceps, HA-25/F/20/IIa, de consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba
Previsió |  | 5
'01.ED.P3.02.005 | L | K31DC100 | m2 | Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments | Encofrat amb taulons de fusta per a rases i pous de fonaments
ACT1-MARQUESINA | T
sabates aïllades: | T
M1-M2-M3 |  | 2 | 3.4 |  | 0.6
M4-M5-M6 |  | 2 | 3 |  | 0.6
M7 |  | 2 | 3.9 |  | 0.6
M8 |  | 2 | 4.2 |  | 0.6
M9-M10 |  | 2 | 6.2 |  | 0.6
nans fins a fonamentació: | T
M1,M4, M7, M8 |  | 4 | 1.6 |  | 0.5
M2-M3, M5-M6, |  | 2 | 1.6 |  | 0.5
M9 |  | 1 | 1.6 |  | 1.5
M10 |  | 1 | 1.6 |  | 4.5
pous de fonamentació/bataches | T
M1-M2-M3 |  | 2 | 3.4 |  | 4.6
M4-M5-M6 |  | 2 | 3 |  | 4.6
4 |  | 2 | 3.9 |  | 4.6
M8 |  | 2 | 4.2 |  | 4.6
'01.ED.P3.02.006 | L | K33DD103 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m | Encofrat amb tauler de fusta per a recalçat de fonaments, de fondària <= 3 m
ACT2f-REF-FONAMENTS | T
Zona B1 | T
recalç sabates aÏllades amb la mateixa superfície d'ampliació que l'existent: | T
A19 |  | 1 | 7.4 |  | 0.6
A20 |  | 1 | 8.6 |  | 0.6
A24 |  | 1 | 6.8 |  | 0.6
A25 |  | 1 | 8.6 |  | 0.6
A28 |  | 1 | 7.4 |  | 0.6
A29 |  | 1 | 7.6 |  | 0.6
recalç de sabata de mur perimetral : |  | 25 |  |  | 0.6
'01.ED.P3.02.007 | L | K3FDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps
Previsió |  | 10
'01.ED.P3.02.008 | L | P310-D51K | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
ACT1-MARQUESINA | T
Armat sabates noves:
M1-M2-M3 |  | 2 | 5 | 2.4 | 0.89
|  | 2 | 12 | 1 | 0.89
M4-M5-M6 |  | 2 | 4 | 2.2 | 0.89
|  | 2 | 11 | 0.8 | 0.89
M7 |  | 2 | 13 | 1.3 | 0.89
|  | 2 | 6 | 1.6 | 0.89
M8 |  | 2 | 18 | 1.4 | 0.89
|  | 2 | 9 | 2.8 | 0.89
M9-M10 |  | 1 | 42 | 0.7 | 2.47
|  | 1 | 5 | 5.2 | 2.47
|  | 1 | 26 | 0.7 | 0.89
|  | 1 | 3 | 5.2 | 0.89
Armat connexió pous - sabates noves |  | 1 | 24 | 4.5 | 0.89
'01.ED.P3.02.009 | L | P3F0-D546 | kg | Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Previsió |  | 250
'01.ED.P3.02.010 | L | K33B3000R | m | Col·locació d'armat de reforç en recalç de sabata existent. Unitat d'amidament m lineal de perímetre de sabata recalçada, amb trepant en cantell vertical de sabata existent i col·locació d'armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locades amb resines epoxi. Cada unitat inclou: - escapçat del cantell de formigó de la sabata existent per deixar la superfície rugosa i amb lleugera inclinació en cono invertit (veure detall)de 10º - 7 unitats de trepants en el cantell de la sabata existent, de 60cm de profunditat - neteja amb aspirador dels forats realitzats i de la superfície de formigó escapçada - col·locació de 3,5 forquilles (part proporcional de una unitat cada 30cm) d'armat de longitud 2,2m i diàmetre 16mm ancorades als forats del cantell de la sabata amb resines epoxi - col·locaciuó de 5m de barres de diàmetre 16mm perimetralment (K33B300x) | Col·locació d'armat de reforç en recalç de sabata existent. Unitat d'amidament m lineal de perímetre de sabata recalçada, amb trepant en cantell vertical de sabata existent i col·locació d'armadura per a recalçats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2, col·locades amb resines epoxi. Cada unitat inclou: - escapçat del cantell de formigó de la sabata existent per deixar la superfície rugosa i amb lleugera inclinació en cono invertit (veure detall)de 10º - 7 unitats de trepants en el cantell de la sabata existent, de 60cm de profunditat - neteja amb aspirador dels forats realitzats i de la superfície de formigó escapçada - col·locació de 3,5 forquilles (part proporcional de una unitat cada 30cm) d'armat de longitud 2,2m i diàmetre 16mm ancorades als forats del cantell de la sabata amb resines epoxi - col·locaciuó de 5m de barres de diàmetre 16mm perimetralment (K33B300x)
Zona B1
recalç sabates aÏllades amb la mateixa superfície d'ampliació que l'existent:
A19 |  | 1 | 1.6 | 4
A20 |  | 1 | 2.15 | 4
A24 |  | 1 | 1.7 | 4
A25 |  | 1 | 2.15 | 4
A28 |  | 1 | 1.6 | 4
A29 |  | 1 | 1.9 | 4
recalç de sabata de mur perimetral : |  | 1 | 45
'01.ED.P3.02.011 | L | KY03U003 | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat
Previsió |  | 10
'01.ED.P3.02.012 | L | K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
Zona B1
recalç sabates aÏllades amb la mateixa superfície d'ampliació que l'existent:
A19 |  | 1 | 7.4 |  | 0.6
A20 |  | 1 | 8.6 |  | 0.6
A24 |  | 1 | 6.8 |  | 0.6
A25 |  | 1 | 8.6 |  | 0.6
A28 |  | 1 | 7.4 |  | 0.6
A29 |  | 1 | 7.6 |  | 0.6
recalç de sabata de mur perimetral : |  | 25 |  |  | 0.6
'01.ED.P3.02.013 | L | K3D13173 | m | Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R Inclou connectors 4Ø25 mm de 70 cm de longitud soldats al tub dels micropilons segons detalls de projecte, previ repicat del formigó que cubreix el micropilò i amolat previ a la soldadura dels dos elements, per a connexió amb encep definitiu. | Execució de micropilons sense entubació de 145 mm de diàmetre amb menys d'un 25% de perforació en formigó armat o roca dura, armat amb tub d'acer per a l'execució de micropilons, de 560 N/mm2 de límit elàstic, 114,3 mm de diàmetre i de 7 mm de gruix i injecció única amb beurada de ciment CEM I 42,5 R Inclou connectors 4Ø25 mm de 70 cm de longitud soldats al tub dels micropilons segons detalls de projecte, previ repicat del formigó que cubreix el micropilò i amolat previ a la soldadura dels dos elements, per a connexió amb encep definitiu.
Previsió |  | 10
'01.ED.P3.02.014 | L | K3DZ2000 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra d'equip d'execució de micropilons
Escenari micropilotatge |  | 1
'01.ED.P3.02.015 | L | P3D1-ZDRO | m | Enderroc de cap de micropiló de 150 mm de diàmetre exterior, amb enderroc de la capa de morter al voltant de la camisa metàl·lica i tall de la camisa metàl·lica sobrant amb serra circular. S'inclou la càrrega del residu generat sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Es considera la longitud des de la cota d'execució fins a l'inici de la longitud de càlcul. | Enderroc de cap de micropiló de 150 mm de diàmetre exterior, amb enderroc de la capa de morter al voltant de la camisa metàl·lica i tall de la camisa metàl·lica sobrant amb serra circular. S'inclou la càrrega del residu generat sobre camió o contenidor. Criteri d'amidament: Es considera la longitud des de la cota d'execució fins a l'inici de la longitud de càlcul.
Previsió |  | 8
'01.ED.P3.02.016 | L | K33Z1111 | m3 | Ataconat de maó massís en recalçats amb morter expansiu | Ataconat de maó massís en recalçats amb morter expansiu
Previsió |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P3 | FONAMENTS
| N | Subcapítol | 04 | SOLERA
'01.ED.P3.04.001 | L | GDB1U055R | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, 15 cm de gruix, armada amb una malla electrosoldada ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, en una quantia d'10,66 kg d'acer per m2 (GDB1U05x) | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, 15 cm de gruix, armada amb una malla electrosoldada ME 15x15 cm, D:8-8 mm, B 500 T, en una quantia d'10,66 kg d'acer per m2 (GDB1U05x)
solera de marquesina actual fins a l'esglaó desnivell |  | 105.5
terra mina |  | 4
solera base pilars per col·locar empressillat:
B1,B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B25, B56, B62, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74 |  | 23 | 0.8 | 0.8
terra soterrani nou aseo C1-C12-C12 zona M |  | 5
terra soterrani zona B1 |  | 120
terra mina zona M |  | 10
solera sota sanitari zona pas instal·lacions zona B1b i B2b |  | 120
soterrani pas sanejament |  | 5 | 3 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6
|  | 1 | 26.8 | 0.6
planta baixa zona porxada |  | 1 | 55.6 | 2.75
Dipòsit recollida pluvials |  | 1 | 12.5 | 3.8
previsió |  | 50
'01.ED.P3.04.002 | L | P7B2-5RJ8 | m2 | Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida | Làmina separadora de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida
solera de marquesina actual fins a l'esglaó desnivell |  | 105.5
terra mina |  | 4
solera base pilars per col·locar empressillat:
B1,B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B25, B56, B62, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74 |  | 23 | 0.8 | 0.8
terra soterrani nou aseo C1-C12-C12 zona M |  | 5
terra soterrani zona B1 |  | 120
terra mina zona M |  | 10
solera sota sanitari zona pas instal·lacions zona B1b i B2b |  | 120
soterrani pas sanejament |  | 5 | 3 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6
|  | 1 | 26.8 | 0.6
planta baixa zona porxada |  | 1 | 55.6 | 2.75
Dipòsit recollida pluvials |  | 1 | 12.5 | 3.8
previsió |  | 50
'01.ED.P3.04.003 | L | P924-DX78 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | Subbase de grava de pedrera de pedra granítica de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material
solera de marquesina actual fins a l'esglaó desnivell |  | 105.5
terra mina |  | 4
solera base pilars per col·locar empressillat:
B1,B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B25, B56, B62, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74 |  | 23 | 0.8 | 0.8
terra soterrani nou aseo C1-C12-C12 zona M |  | 5
terra soterrani zona B1 |  | 120
terra mina zona M |  | 10
solera sota sanitari zona pas instal·lacions zona B1b i B2b |  | 120
soterrani pas sanejament |  | 5 | 3 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6
|  | 1 | 26.8 | 0.6
planta baixa zona porxada |  | 1 | 55.6 | 2.75
Dipòsit recollida pluvials |  | 1 | 12.5 | 3.8
previsió |  | 50
'01.ED.P3.04.004 | L | P7B1-6Q5A | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir
solera de marquesina actual fins a l'esglaó desnivell |  | 105.5
terra mina |  | 4
solera base pilars per col·locar empressillat:
B1,B7, B8, B9, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, B25, B56, B62, B68, B69, B70, B71, B72, B73, B74 |  | 23 | 0.8 | 0.8
terra soterrani nou aseo C1-C12-C12 zona M |  | 5
terra soterrani zona B1 |  | 120
terra mina zona M |  | 10
solera sota sanitari zona pas instal·lacions zona B1b i B2b |  | 120
soterrani pas sanejament |  | 5 | 3 | 0.6
|  | 1 | 15 | 0.6
|  | 1 | 8.2 | 0.6
|  | 1 | 5 | 0.6
|  | 4 | 6.5 | 0.6
|  | 2 | 2.5 | 0.6
|  | 1 | 25.6 | 0.6
|  | 1 | 26.8 | 0.6
planta baixa zona porxada |  | 1 | 55.6 | 2.75
Dipòsit recollida pluvials |  | 1 | 12.5 | 3.8
previsió |  | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P4 | ESTRUCTURES
| N | Subcapítol | 02 | REFORÇ ESTRUCTURAL
'01.ED.P4.02.001 | L | E7J51391 | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual | Segellat de junt entre materials d'obra de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària, amb massilla de poliuretà monocomponent, aplicada amb pistola manual
junta solera-pilars |  | 2 | 2.5
'01.ED.P4.02.002 | L | K45RDR55R | m | Ataconat de l'espai entre biguetes de formigó existents i l'estructura metàl·liques de reforç amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Unitat d'amidament m lineal de bigueta ataconada. (K45RDR5x) | Ataconat de l'espai entre biguetes de formigó existents i l'estructura metàl·liques de reforç amb morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm. Unitat d'amidament m lineal de bigueta ataconada. (K45RDR5x)
entre biguetes ceràmiques i els perfils de reforç als forats per a pas de clima zona B2 |  | 1 | 5 | 6.3 | 3
|  | 1 | 5 | 6.3 | 3
|  | 1 | 1 | 6.3 | 3
|  | 1 | 5 | 5.2 | 8
|  | 1 | 5 | 2.2 | 2
per pas de baixants entre biguetes sense trencar armats |  | 1 | 5 | 0.5 | 28
|  | 1 | 1 | 0.5 | 6
previsió altres zones |  | 100
'01.ED.P4.02.003 | L | E7D21522R | m2 | Aïllament de gruix necessari per aconseguir R120, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals. Criteri d'amidament: Superfície realment protegida, en cap cas es podrà considerar la equivalència entre m2 de superfície protegida i ml de l'element a protegir, encara que l'element a protegir sigui molt estret. (E7D2152x) | Aïllament de gruix necessari per aconseguir R120, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals. Criteri d'amidament: Superfície realment protegida, en cap cas es podrà considerar la equivalència entre m2 de superfície protegida i ml de l'element a protegir, encara que l'element a protegir sigui molt estret. (E7D2152x)
Perfila laminats sota forjat nou: Forjat sostre P3:
IPE 400 |  | 1 | 5.05 | 1.35
IPE 300 |  | 1 | 3.9 | 1.15
|  | 4 | 4.6 | 1.15
|  | 3 | 4.9 | 1.15
|  | 2 | 6.2 | 1.15
|  | 2 | 2.9 | 1.15
|  | 1 | 2.65 | 1.15
|  | 1 | 2.95 | 1.15
UPN 300 |  | 1 | 11.95 | 0.9
|  | 1 | 2.7 | 0.9
Perfils laminats sota forjat nou:Forjat sostre P4 (coberta)
IPE 360 |  | 1 | 5.05 | 1.25
IPE 300 |  | 1 | 3.9 | 1.15
|  | 4 | 9.35 | 1.15
|  | 3 | 3.95 | 1.15
|  | 2 | 2.75 | 1.15
|  | 1 | 2.65 | 1.15
UPN 300 |  | 1 | 11.95 | 0.9
|  | 1 | 2.7 | 0.9
Pilars HEB 200 remonta (A15,A16,A19,A20,A21,A24,A25,A26,A29) |  | 18 | 3.75 | 1.25
Escales noves remonta:
HEB 200 de P2 P4 |  | 2 | 3.8 | 1.25
UPN 200 de P2 P4 |  | 4 | 3.1 | 1.25
|  | 2 | 3.5 | 1.25
|  | 2 | 0.35 | 0.45
cara inferor dels forjats col.laborants:
forjat terra P4 |  | 98.32
reducció forat escala |  | -15.63
reducció forat scensor |  | -8.31
forjat terra P5 |  | 98.32
perfils de reforç sota els forats per a pas de clima zona B2:
Forjat terra PB.
IPE 220 |  | 2 |  | 5.2 | 0.75
|  | 6 |  | 6 | 0.75
IPE 80 |  | 1 |  | 1 | 0.35
|  | 3 |  | 0.5 | 0.35
|  | 6 |  | 0.5 | 0.35
|  | 1 |  | 0.7 | 0.35
IPE 120 |  | 1 |  | 2.1 | 0.45
IPE 100 |  | 2 |  | 1.7 | 0.45
Forjat terra P1, P2, P3, P4, COBERTA
IPE 220 |  | 2 | 5 | 5.2 | 0.75
|  | 4 | 5 | 6 | 0.75
IPE 80 |  | 1 | 5 | 1 | 0.35
|  | 3 | 5 | 0.5 | 0.35
|  | 1 | 5 | 0.7 | 0.35
IPE 120 |  | 1 | 5 | 2.1 | 0.45
IPE 100 |  | 2 | 5 | 1.7 | 0.45
Forjat sota coberta per recolzar escales subestructura clima:
HEB 140 |  | 1 |  | 5.2 | 0.8
|  | 1 |  | 2.8 | 0.8
jorjat ceràmic reforçat amb fibra de carboni
sostre soterrani (terra planta baixa) |  | 1 | 2.5
|  | 1 | 103.5
|  | 1 | 5.65
|  | 1 | 32
|  | 1 | 4.5
|  | 1 | 12.3
sostre pb (terra P1)
zona B2 |  | 1 | 195.85
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 4.75
|  | 1 | 33.1
|  | 1 | 92
|  | 1 | 4.45
|  | 1 | 19.55
zona B1b |  | 1 | 36.15
|  | 1 | 36.15
zona B1 |  | 1 | 10
|  | 1 | 2.5
|  | 1 | 6.9
|  | 1 | 4.1
|  | 1 | 20
|  | 1 | 4.35
|  | 1 | 7.25
sostre P1, P2 (terra P2 I P3)
zona B2 |  | 2 | 195.85
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 4.75
|  | 2 | 33.1
|  | 2 | 92
|  | 2 | 4.45
|  | 2 | 19.55
zona B1b |  | 2 | 36.15
|  | 2 | 36.15
zona B1 |  | 2 | 10
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 6.9
|  | 2 | 4.1
|  | 2 | 20
|  | 2 | 4.35
|  | 2 | 7.25
|  | 2 | 6.9
sostre P3, P4 (terra P4 i coberta)
zona B2 |  | 2 | 195.85
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 4.75
|  | 2 | 33.1
|  | 2 | 92
|  | 2 | 4.45
|  | 2 | 19.55
zona B1b |  | 2 | 36.15
|  | 2 | 36.15
escreix previsió |  | 1 | 500
zona B1:
jàssera B62-B56 |  | 2 | 9.5 | 1.45
jàssera A29-A30 |  | 1 | 3.5 | 0.7
jàssera A26-a21 |  | 1 | 3.75 | 1.1
jàssera A20-A21 |  | 2 | 3.5 | 0.7
zona B1b:
jàsseres B63-b69, b64-b70, b65-b71, b66-b72, b67-b73 |  | 1 | 8.15 | 1.7 | 6
zona B2:
jàssera B11 a B20 |  | 5 | 62 | 0.4
previsió altres zones |  | 50
sostre altell (terra PB de la zona B1) |  | 107
prfevisió terra altell zona B1 |  | 107
ignifugació pilars empressillats: |  | 91 |  | 2.5 | 4
previsió en cas que el recobriment de la estructura existent de formigó no compleixi a foc RF120:
es protegirà contra el foc si:
- el recobriment de la jàssera a eix d'armat longitudinal és inferior a 45mm |  | 500
- el recobrimnt dels pilars a eix d'armat longitudinal és inferior a 40mm |  | 300
- el recobriment de biguetes a eix d'armat és inferiior a 35mm.(només zones reforçades) |  | 500
'01.ED.P4.02.004 | L | E7D69TKFR | m2 | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessàries fins aconseguir una RF120 (E7D69TKx) | Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa d'imprimació per a pintura intumescent i les capes de pintura intumescent necessàries fins aconseguir una RF120 (E7D69TKx)
ancoratge perfil LN recolzament marquesina existent esglaó diàmetre 16 |  | 1 | 4.15 | 0.2
pilars rodons CHS:
CHS 120x4 (M1, M2, M3, M4, M5, M6) |  | 6 | 0.4 |  | 4
CHS 220x10 (M7, M8, M10) |  | 3 | 0.7 |  | 4
CHS 220x10 (M9) |  | 1 | 0.7 |  | 4
pletines reforç pilars rodons reforç B3.B4,B5,B6,B7,B8,B9 |  | 7 | 0.7 | 2 | 3.7
'01.ED.P4.02.005 | L | B8B0-R60R | m2 | Pintura anticarbonatació.Revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa, color gris, acabat mate, textura llisa, impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, per a la protecció de formigó o morter enfront de la carbonatació i ambients agressius contaminants segons UNE-EN 1504-2. (ANTICARxx) | Pintura anticarbonatació.Revestiment elàstic a base de resines acríliques en dispersió aquosa, color gris, acabat mate, textura llisa, impermeable al diòxid de carboni i permeable al vapor d'aigua, per a la protecció de formigó o morter enfront de la carbonatació i ambients agressius contaminants segons UNE-EN 1504-2. (ANTICARxx)
forjat marquesina g=20cm |  | 1 | 73.75
deducció dels forats claraboies en llosa de 20cm |  | -15 | 0.54
bigues invertides |  | 15 | 3 | 0.15 | 0.25
forjat marquesina g=17cm |  | 1 | 30
reblert pilars rodons |  | 0.012
previsió |  | 50
'01.ED.P4.02.006 | L | K45RB010 | m | Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals | Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada amb mitjans manuals
previsió actuació puntual |  | 200
'01.ED.P4.02.007 | L | K45RC000 | m | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi | Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi
previsió actuació puntual |  | 200
'01.ED.P4.02.008 | L | K45RE000 | m2 | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components | Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components
previsió actuació puntual |  | 100
'01.ED.P4.02.009 | L | K4S51440R | u | Preparació de la superficie de formigó de jàssera existent i posterior col·locació de resines epoxi entre la platina i la jàssera formigó. Àmbit: platina de recolzament lateral a la jàssera menor o igual a 60x60cm Inclou: - prèvia neteja i sanejament dels laterals de formigó sobre les quals es recolzaran les platines - fixació de les platines (no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components (K4S514xx) | Preparació de la superficie de formigó de jàssera existent i posterior col·locació de resines epoxi entre la platina i la jàssera formigó. Àmbit: platina de recolzament lateral a la jàssera menor o igual a 60x60cm Inclou: - prèvia neteja i sanejament dels laterals de formigó sobre les quals es recolzaran les platines - fixació de les platines (no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components (K4S514xx)
platines ancoratge sobre fonamentacio:
M1 |  | 1
M2-M3 |  | 1
M4 |  | 1
M5-M6 |  | 1
M7, M8, M9, M10 |  | 4
recolzament marquesina existent esglaó |  | 4
platnes de recolzament sobre jàsseres de f ormigó dels perfils de reforç sota els forats per a pas de clima zona B2:
Forjat terra PB.
IPE 220 |  | 16
IPE 100 |  | 2
Forjat terra P1, P2, P3, P4, COBERTA
IPE 220 |  | 6 | 5
IPE 100 |  | 2 | 5
Forjat sota coberta per recolzar escales subestructura clima:
HEB 140 |  | 4
jàsseres de cantell que coincideixen amb els empressillats dels pilars |  | 88 | 2
Platines recolzament nous pilars remonta sobre estructura de formigó:
sobre forjat terra P3 (A15,A16,A19, A20, A21, A24, A25, A26, A29) |  | 9
platines recolzament bigues forjat remonta sobre jàsseres de formigó:
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar B56 |  | 2
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar A28 |  | 2
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar B62 |  | 2
platines escales noves:
recolazament arrencada UPN 200 a jàssera del forjat terra P2 |  | 2
cantell forjat arrencada i arribada escaler terra P4 |  | 1
Reolzament de la subesructura de climatització sobre forjat coberta:
zona B1 |  | 10
zona B2 |  | 4
previsió altres zones o platines |  | 10
'01.ED.P4.02.010 | L | K4S514CNR | m | Preparació de la superficie de formigó de pilar existent i posterior col·locació de resines epoxi entre l'acer de lempressillat i el pilar de formigó. Inclou: - prèvia neteja i sanejament de les arestes dels pilars de formigó sobre les quals es recolzaran el perfils - fixació dels perfils i platines (perfils i platines no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components - reblert/ataconat dels forats fets al forjat ceràmic pels passadors Criteri d'amidament: m de pilar reforçat, inclosa repercusió de base i cap de reforç. (K4S514Cx) | Preparació de la superficie de formigó de pilar existent i posterior col·locació de resines epoxi entre l'acer de lempressillat i el pilar de formigó. Inclou: - prèvia neteja i sanejament de les arestes dels pilars de formigó sobre les quals es recolzaran el perfils - fixació dels perfils i platines (perfils i platines no inclosos)amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components - reblert/ataconat dels forats fets al forjat ceràmic pels passadors Criteri d'amidament: m de pilar reforçat, inclosa repercusió de base i cap de reforç. (K4S514Cx)
resines entre acer i formigó empressillat pilars |  | 98 | 3.56
'01.ED.P4.02.011 | L | K4S5U000R | m | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 70 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5U00x) | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 70 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5U00x)
fibra de carboni sota les biguetes a la part central inferior del vano de forjat:
SOSTRE SOTERRANI
zona B2
|  | 94 | 3.15
|  | 11 | 1.65
|  | 37 | 2.55
|  | 7 | 2.1
|  | 52 | 2.55
SOSTRE PLANTA BAIXA
zona B2 |  | 177 | 3.15
zona B1 |  | 12 | 2.5
|  | 9 | 2.55
|  | 19 | 3.2
SOSTRE P1 i P2
zona B2 |  | 177 | 3.15 | 2
zona B1 |  | 12 | 2.5 | 2
|  | 9 | 2.55 | 2
|  | 19 | 3.2 | 2
|  | 9 | 2.55 | 2
|  | 5 | 2.55
SOSTRE P3 i P4
zona B2 |  | 177 | 3.15 | 2
reforç de les jàsseres amb fibra de carboni per la cara inferior (reforç a flexió) i pels laterals (reforç a tallant):
ZONA B1:
forjat sostre P2 (terra P3)
cara inferior jàssera A20-A21 |  | 1 | 4 | 1
laterals jàssera A20-A21 |  | 1 | 1.1 | 10
cara inferior jàssera A29-A30 |  | 1 | 4 | 1
laterals jàssera A29-A30 |  | 1 | 1.1 | 10
cara inferior jàssera A26-A21 |  | 1 | 4.5 | 1
ZONA B1:
forjat sostre P1 (terra P3)
cara inferior jàssera A20-a21 |  | 1 | 4 | 1
laterals jàssera A20-A21 |  | 1 | 1.1 | 10
ZONA B1-B1b
forjat sostre P3 i P4 (terra P4 i coberta):
cara inferior jàssera B62-B56 |  | 1 | 8.15 | 2 | 2
ZONA B1b
forjat sostre P2 (terra P3)
cara inferior jàssera B69b-B63, B70b-64, B71b-65, B72b-B66, B73b-B67, B74b-B68 |  | 1 | 7.5 | 4 | 6
laterals jàssera B69-B63 B70b-64, B71b-65, B72b-B66, B73b-B67, B74b-B68 |  | 1 | 2.22 | 21 | 6
ZONA B2
tots els forjats
cara inferior jàsseres pòrtic B11 al B20 |  | 1 | 61 | 3 | 6
'01.ED.P4.02.012 | L | K4S5U900R | m | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5Uxxx) | Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni de 50 mm d'amplària, adherides amb adhesiu epoxi de dos components per a ús estructural. Inclou preparació del suport de la cara inferior de les biguetes ceràmiques amb morter de reparació en cas necessari. (K4S5Uxxx)
per col·locar fibra de carboni sota les biguetes a la part central inferior del vano de forjat:
SOSTRE SOTERRANI
zona B2 |  | 6 | 1.3
|  | 19 | 2
SOSTRE PLANTA BAIXA
|  | 8 | 1.65
|  | 9 | 1.65
zona B1b |  | 58 | 1.8
|  | 58 | 1.8
zona B1
|  | 5 | 1.6
|  | 12 | 1.8
|  | 9 | 1.8
|  | 8 | 1.6
SOSTRE P1 i P2
zona B2
|  | 8 | 1.65 | 2
|  | 9 | 1.65 | 2
zona B1b |  | 58 | 1.8 | 2
|  | 58 | 1.8 | 2
|  | 5 | 1.6 | 2
|  | 12 | 1.8 | 2
|  | 9 | 1.8 | 2
|  | 8 | 1.6 | 2
SOSTRE P3 i P4
zona B2
|  | 8 | 1.65 | 2
|  | 9 | 1.65 | 2
zona B1b |  | 58 | 1.8 | 2
|  | 58 | 1.8 | 2
reforç de les jàsseres amb fibra de carboni per la cara inferior (reforç a flexió) i pels laterals (reforç a tallant):
ZONA B1-B1b
forjat sostre P3 i P4 (terra P4 i coberta):
laterals jàssera B62-B56 |  | 1 | 2.1 | 4
'01.ED.P4.02.013 | L | K4415115 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
biga esgaló amb llosa existent HEB 160 |  | 1 | 4.1 | 42.6
perfil recolzament llosa existent LN 150x15 |  | 1 | 4.1 | 33.77
Perfila laminats sota forjat nou: Forjat sostre P3:
IPE 400 |  | 1 | 5.05 | 66.3
IPE 300 |  | 1 | 3.9 | 42.2
|  | 4 | 4.6 | 42.2
|  | 3 | 4.9 | 42.2
|  | 2 | 6.2 | 42.2
|  | 2 | 2.9 | 42.2
|  | 1 | 2.65 | 42.2
|  | 1 | 2.95 | 42.2
UPN 300 |  | 1 | 11.95 | 46.2
|  | 1 | 2.7 | 46.2
Perfila laminats sota forjat nou:Forjat sostre P4 (coberta)
IPE 360 |  | 1 | 5.05 | 57.21
IPE 300 |  | 1 | 3.9 | 42.2
|  | 4 | 9.35 | 42.2
|  | 3 | 3.95 | 42.2
|  | 2 | 2.75 | 42.2
|  | 1 | 2.65 | 42.2
UPN 300 |  | 1 | 11.95 | 46.2
|  | 1 | 2.7 | 46.2
Pilars HEB 200 remonta (A15,A16,A19,A20,A21,A24,A25,A26,A29) |  | 18 | 3.75 | 61.3
Escales noves remonta:
HEB 200 de P2 P4 |  | 2 | 3.8 | 61.3
UPN 200 de P2 P4 |  | 4 | 3.1 | 25.3
|  | 2 | 3.5 | 25.3
perfils de reforç sota els forats per a pas de clima zona B2:
Forjat terra PB.
IPE 220 |  | 2 |  | 5.2 | 26.2
|  | 6 |  | 6 | 28.2
IPE 80 |  | 1 |  | 1 | 6
|  | 3 |  | 0.5 | 6
|  | 6 |  | 0.5 | 6
|  | 1 |  | 0.7 | 6
IPE 120 |  | 1 |  | 2.1 | 10.4
IPE 100 |  | 2 |  | 1.7 | 8.1
Forjat terra P1, P2, P3, P4, COBERTA
IPE 220 |  | 2 | 5 | 5.2 | 26.2
|  | 4 | 5 | 6 | 28.2
IPE 80 |  | 1 | 5 | 1 | 6
|  | 3 | 5 | 0.5 | 6
|  | 1 | 5 | 0.7 | 6
IPE 120 |  | 1 | 5 | 2.1 | 10.4
IPE 100 |  | 2 | 5 | 1.7 | 8.1
Forjat sota coberta per recolzar escales subestructura clima:
HEB 140 |  | 1 |  | 5.2 | 33.7
|  | 1 |  | 2.8 | 33.7
Empressillat dels pilars del soterranI:
pilars B12, B13, B14, amb LN 150x15 a les quatre cantonades |  | 3 | 4.5 | 33.77 | 4
pilars B15, B25 amb LN 180x15 a les quatre cantonades |  | 2 | 4.5 | 40.9 | 4
pilars A19, A24, A28,A32 amb LN 100x10 a les quatre cantonades |  | 4 | 4.5 | 15.04 | 4
pilars A20, A25, A29 amb LN 100x12 a les quatre cantonades |  | 3 | 4.5 | 17.83 | 4
pilars B12, B13, B14 amb LN 150x15 base i cap |  | 3 |  | 33.77 | 11.2
pilars B15, B25 amb LN 180x15 base i cap |  | 2 |  | 40.9 | 11.2
pilars A19, A24, A28,A32 amb LN 100x10 base i cap |  | 4 |  | 15.04 | 8
pilars A20, A25, A29 amb LN 100x12 base i cap |  | 3 |  | 17.83 | 8
Empressillat planta baixa:
pilars B1, B11, A20, A26, A29,B69,B70,B71,B72,B73,B74 amb LN 120x10 a les quatre cantonades |  | 11 | 3.6 | 18.2 | 4
pilars B15, B56 amb LN 150x15 a les quatre cantonades |  | 2 | 3.6 | 33.77 | 4
pilars B62, B68, A15, A21, amb LN 120x12 a les quatre cantonades |  | 4 | 3.6 | 21.62 | 4
pilars A19, A24, A25, A28, A30, A32, A33, A35 amb LN 100x10 a les quatre cantonades |  | 8 | 3.6 | 15.04 | 4
pilars A16, amb LN 120x15 a les quatre cantonades |  | 1 | 3.6 | 26.64 | 4
pilars B1, B11, A20, A26, A29, B69,B70,B71,B72,B73,B74 amb LN 120x10 base i cap |  | 11 |  | 18.2 | 8
pilars B15, B56 amb LN 150x15 base i cap |  | 2 |  | 33.77 | 10
pilars B62, B68, A15, A21, amb LN 120x12 base i cap |  | 4 |  | 21.62 | 11.2
pilars A19, A24, A25, A28, A30 amb LN 100x10 base i cap |  | 5 |  | 15.04 | 8
pilars A16, amb LN 120x15 a les quatre cantonades |  | 1 |  | 26.64 | 8
Empressillat planta P1:
pilars B56 amb LN 150x12 a les quatre cantonades |  | 1 | 3.6 | 27.35 | 4
pilars B1, B70, B71, B72, B73, B74 amb LN 120x10 a les quatre cantonades |  | 6 | 3.6 | 18.2 | 4
pilars A19, A24, A25, A28, A29, A30 amb LN 100x10 a les quatre cantonades |  | 6 | 3.6 | 15.04 | 4
pilars A20, A21, A26 amb LN 120x10 a les quatre cantonades |  | 3 | 3.6 | 18.2 | 4
pilars A15, A16, amb LN 120x12 a les quatre cantonades |  | 2 | 3.6 | 21.62 | 4
pilars B56 amb LN 150x12 base i cap |  | 1 |  | 27.35 | 11.2
pilars B1, B70, B71, B72, B73, B74 amb LN 120x10 base i cap |  | 6 |  | 18.2 | 11.2
pilars A19, A24, A25, A28, A29, A30 amb LN 100x10 base i cap |  | 6 |  | 15.04 | 8
pilars A20, A21, A26 amb LN 120x10 base i cap |  | 3 |  | 18.2 | 8
pilars A15, A16, amb LN 120x12 base i cap |  | 2 |  | 21.62 | 8
Empressillat planta P2:
pilars B56 amb LN 150x10 a les quatre cantonades |  | 1 | 3.6 | 22.98 | 4
pilars B64, B65, B70, B71, B72, B73, B74, A32, amb LN 120x10 a les quatre cantonades |  | 8 | 3.6 | 18.2 | 4
pilars A15, A16, A19, A20, A21, A24, A25, A26, A28, A29,A30 amb LN 100x10 a les quatre cantonades |  | 11 | 3.6 | 15.04 | 4
pilars B56 amb LN 150x10 base i cap |  | 1 |  | 22.98 | 11.2
pilars B64, B65, B70, B71, B72, B73, B74, A32 amb LN 120x10 base i cap |  | 8 |  | 18.2 | 11.2
pilars A15, A16, A19, A20, A21, A24, A25, A26, A28, A29,A30 amb LN 100x10 base i cap |  | 11 |  | 15.04 | 8
Empressillat planta P3:
pilars B59, B60,B73b, B74b, A32 amb LN 100x10 a les quatre cantonades |  | 5 | 3.6 | 15.04 | 4
pilarsB59, B60,B73b, B74b, A32 amb LN 100x10 base i cap |  | 5 |  | 15.04 | 11.2
Empressillat planta P4:
pilars B59, B60 amb LN 100x10 a les quatre cantonades |  | 2 | 3.6 | 15.04 | 4
pilars B61 amb LN 120x10 a les quatre cantonades |  | 1 | 3.6 | 18.2 | 4
pilars B59, B60 amb LN 100x10 base i cap |  | 2 |  | 15.04 | 11.2
pilars B61 amb LN 120x10 base i cap |  | 1 |  | 18.2 | 11.2
'01.ED.P4.02.014 | L | K4415115R | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars i bigues formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols
subestructura clima de coberta zona B1:
pilars HEB 180, (B58,B59,B60,B61,B62,B64,B65,B66,B67,B68). |  | 10 | 1.2 | 51.2
bigues HEB 180 |  | 4 | 13.7 | 51.2
|  | 9 | 5.35 | 51.2
|  | 1 | 3.25 | 51.2
escales IPE 120 |  | 4 | 1.75 | 10.4
|  | 2 | 1.15 | 10.4
|  | 4 | 0.9 | 10.4
|  | 2 | 2.85 | 10.4
subestructura clima de coberta zona B2:
pilarets HEB 100 |  | 4 | 1 | 20.4
bigues HEB 200 |  | 2 | 7.5 | 61.3
|  | 2 | 5.65 | 61.3
bigues HEB 180 |  | 3 | 5.4 | 51.2
bigues HEB 100 |  | 2 | 2.3 | 20.4
Perfil LN 35x3 recolzament reixeta manteniment:
B1 |  | 1 | 42
|  | 1 | 18.5
|  | 1 | 5.5
B2 |  | 1 | 30
Bigues i corretges IPE 270 |  | 10 | 17.65 | 36.1
|  | 1 | 16.85 | 36.1
|  | 10 | 63.05 | 36.1
Pilars HEB 120 |  | 46 | 3.3 | 26.7
Pilars HEB 200 (clima B2) |  | 4 | 3.3 | 61.3
'01.ED.P4.02.015 | L | K44Z5025 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura
platines ancoratge sobre fonamentacio:
M1 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 94.2
M2-M3 |  | 1 | 0.305 | 0.25 | 94.2
M4 |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 94.2
M5-M6 |  | 1 | 0.305 | 0.25 | 94.2
M7, M8, M9, M10 |  | 4 | 0.4 | 0.4 | 117.75
platines de punxonament al forjat:
M1-M2-M3 |  | 1 | 0.16 | 0.16 | 62.8
M4-M5-M6 |  | 2 | 3.7 | 0.3 | 62.8
M7, M8, M9, M10 |  | 4 | 0.5 | 0.5 | 157
perns ancoraatge platines fonamentació:
diàmetre 12mm:
pilars M2, M3, M5, M6 |  | 2 | 0.4 |  | 5.34
pilars M1, M4 |  | 2 | 0.4 |  | 3.56
diàmetre 14nn:
pilars M7, M8, M9, M10 |  | 4 | 0.4 |  | 5.2
ancoratge perfil LN recolzament marquesina existent esglaó diàmetre 16 |  | 11 | 0.35 |  | 1.58
pilars rodons CHS:
CHS 120x4 (M1, M2, M3, M4, M5, M6) |  | 6 | 0.4 |  | 114.61
CHS 220x10 (M7, M8, M10) |  | 3 | 0.7 |  | 286.525
CHS 220x10 (M9) |  | 1 | 0.7 |  | 286.525
platnes de recolzament sobre jàsseres de f ormigó dels perfils de reforç sota els forats per a pas de clima zona B2:
Forjat terra PB.
IPE 220 |  | 16 |  | 0.25 | 28.26
IPE 100 |  | 2 |  | 0.2 | 15.7
Forjat terra P1, P2, P3, P4, COBERTA
IPE 220 |  | 6 | 5 | 0.25 | 28.26
IPE 100 |  | 2 | 5 | 0.2 | 15.7
Forjat sota coberta per recolzar escales subestructura clima:
HEB 140 |  | 4 |  | 0.3 | 35.325
LN 200x16 tapar forat ventilació sotererani sota solera accés |  | 1 | 6.5 | 48.5
platines corbes de reforç dels pilars rodons:
fuste B3, B4, B8, B9, |  | 2 | 1.3 | 4 | 251.2
fuste B5, B6, B7 |  | 2 | 1.3 | 3 | 376.8
base i cap B3, B4, B8, B9, |  | 2 | 0.6 | 4 | 37.68
base i cap B5, B6, B7 |  | 2 | 0.6 | 4 | 56.52
Empressillat dels pilars del soterranI:
pilars B12, B13, B14 amb platines150x10/30cm |  | 3 | 1.6 | 7850 | 0.023
pilars B15,B25 amb amb platines150x10/30cm |  | 2 | 1.6 | 7850 | 0.023
pilars A19, A24, A28,A32 amb amb platines120x10/40cm |  | 4 | 1.6 | 7850 | 0.014
pilars A20, A25, A29 amb amb platines120x12/30cm |  | 3 | 1.6 | 7850 | 0.022
Empressillat planta baixa:
pilars B1, B11, B15,B69,B70,B71,B72,B73,B74 amb amb platines150x10/30cm |  | 9 | 1.6 | 7850 | 0.018
pilars B56 amb amb platines150x12/40cm |  | 1 | 1.6 | 7850 | 0.016
pilars B62, B68 amb platines120x10/40cm |  | 2 | 1.6 | 7850 | 0.011
pilars A20, A26, A29, amb amb platines120x10/40cm |  | 3 | 1.6 | 7850 | 0.011
pilars A19, A24, A25, A28, A30, A32,A33,A35 amb amb platines100x10/40cm |  | 8 | 1.6 | 7850 | 0.009
pilars A15, A16, A21 amb amb platines150x12/40cm |  | 3 | 1.6 | 7850 | 0.016
Empressillat planta P1:
pilars B56 amb platines150x12/40cm |  | 1 | 1.6 | 7850 | 0.016
pilars B70,B71,B72,B73,B74 amb platines150x10/40cm |  | 5 | 1.6 | 7850 | 0.014
pilars B1 amb platines120x10/40cm |  | 1 | 1.6 | 7850 | 0.011
pilars A20, A21, A26, amb amb platines120x10/40cm |  | 3 | 1.6 | 7850 | 0.011
pilars A19, A24, A25, A28, A29,A30 amb amb platines100x10/40cm |  | 6 | 1.6 | 7850 | 0.009
pilars A15, A16 amb amb platines120x12/40cm |  | 2 | 1.6 | 7850 | 0.013
Empressillat planta P2:
pilars B56, B64, B65, B70, B71, B72, B73, B74 amb platines150x10/40cm |  | 8 | 1.6 | 7850 | 0.014
pilars A15, A20, A21,A32 amb amb platines120x10/40cm |  | 4 | 1.6 | 7850 | 0.011
pilars A16, A19, A24, A25, A26, A28, A29, A30 amb amb platines100x10/40cm |  | 8 | 1.6 | 7850 | 0.009
Empressillat planta P3:
pilars A32, B59, B60, B73b, B74b amb platines120x10/40cm |  | 5 | 1.6 | 7850 | 0.011
Empressillat planta P4:
pilars B59, B60, B61 amb platines120x10/40cm |  | 3 | 1.6 | 7850 | 0.011
platines cap de pilars reforçat quan geomètricament siguin incompatibles amb les jàsseres (no es pugui col·locar un LN d |  | 88 | 2 | 0.8 | 47.1
Platines recolzament nous pilars remonta sobre estructura de formigó:
sobre forjat terra P3 (A15,A16,A19, A20, A21, A24, A25, A26, A29) |  | 9 | 0.3 | 0.3 | 117.75
platines recolzament bigues forjat remonta sobre jàsseres de formigó:
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar B56 |  | 2 | 0.3 | 0.4 | 157
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar A28 |  | 2 | 0.3 | 0.4 | 157
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar B62 |  | 2 | 0.3 | 0.4 | 157
platines escales noves:
recolazament arrencada UPN 200 a jàssera del forjat terra P2 |  | 2 | 0.35 | 0.45 | 117.75
cantell forjat arrencada i arribada escaler terra P4 |  | 1 | 3.5 | 0.5 | 117.75
perfils sota forjat coberta arrencada escala clima B1 HEB 140 |  | 2 | 2.8 | 33.7
previsió mermes |  | 232
previsió altres zones o platines |  | 100
'01.ED.P4.02.016 | L | K442512C | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb cargols
Reolzament de la subesructura de climatització sobre forjat coberta:
zona B1 ancoratge pilars nous a forjat |  | 8 | 0.3 | 0.3 | 117.75
zona B1 ancoratge de pilaret escala sobre jàssera |  | 2 | 0.2 | 0.2 | 117.75
BARANA B1:
horitzontals SHS 50x5 |  | 1 | 84 |  | 6.54
muntants SHS 50x5 |  | 31 | 1.1 |  | 6.54
pletinas soldadura base muntant |  | 31 | 0.05 | 0.05 | 62.8
pletinas tapa lateral |  | 24 | 0.05 | 0.05 | 54.95
CREUS DE SANT ANDREU:
barra llisa diàmetre 20mm |  | 289.87 |  |  | 2.47
PLAQUES ANCORATGE PILARS:
pilars HEB 120 |  | 46 | 0.22 | 0.22 | 117.75
pilars HEB 200 |  | 4 | 0.3 | 0.3 | 117.75
BARANA PÈRGOLA:
horitzontals SHS 50x5 |  | 2 | 58 | 2 | 6.85
|  | 2 | 63.5 | 2 | 6.85
muntants SHS 50x5 |  | 40 | 1.1 | 2 | 6.85
|  | 43 | 1.1 | 2 | 6.85
pletines soldadura base muntant |  | 80 | 0.05 | 0.05 | 62.8
|  | 86 | 0.05 | 0.05 | 62.8
pletines tapa lateral |  | 8 | 0.05 | 0.05 | 54.95
ESCALA DE GAT:
muntants SHS 50x5 |  | 4 | 4.5 | 2 | 6.85
travessers |  | 4 | 0.95 | 11 | 6.85
platines a jàssera metàl·lica |  | 8 | 0.25 | 0.18 | 62.8
ELEMENTS AUXILIARS:
platines continuitat bigues voladius |  | 10 | 0.45 | 0.1 | 78.5
rigiditzadors |  | 20 | 4 |  | 1.25
|  | 30 | 4 |  | 1.25
'01.ED.P4.02.017 | L | P8B2-ZIMP | m2 | Imprimació d'estructures d'acer amb 1 capa d'imprimació antioxidant tipus epoxídicabicomponent amb un gruix mínim de 80 micres, aplicat de forma manual sobre l'acer amb sistema airless o rodet. L'estructura arribarà a obra amb una capa d'imprimació de taller (gruix 60 micres i valorada en la partida de l'acer). S'aplicarà una segona capa de 80 micres, color diferent al de la primera capa, per obtenir un gruix mínim total de protecció de 140 micres. | Imprimació d'estructures d'acer amb 1 capa d'imprimació antioxidant tipus epoxídicabicomponent amb un gruix mínim de 80 micres, aplicat de forma manual sobre l'acer amb sistema airless o rodet. L'estructura arribarà a obra amb una capa d'imprimació de taller (gruix 60 micres i valorada en la partida de l'acer). S'aplicarà una segona capa de 80 micres, color diferent al de la primera capa, per obtenir un gruix mínim total de protecció de 140 micres.
Perfila laminats sota forjat nou: Forjat sostre P3:
IPE 400 |  | 1 | 5.05 | 1.35
IPE 300 |  | 1 | 3.9 | 1.15
|  | 4 | 4.6 | 1.15
|  | 3 | 4.9 | 1.15
|  | 2 | 6.2 | 1.15
|  | 2 | 2.9 | 1.15
|  | 1 | 2.65 | 1.15
|  | 1 | 2.95 | 1.15
UPN 300 |  | 1 | 11.95 | 0.9
|  | 1 | 2.7 | 0.9
Perfils laminats sota forjat nou:Forjat sostre P4 (coberta)
IPE 360 |  | 1 | 5.05 | 1.25
IPE 300 |  | 1 | 3.9 | 1.15
|  | 4 | 9.35 | 1.15
|  | 3 | 3.95 | 1.15
|  | 2 | 2.75 | 1.15
|  | 1 | 2.65 | 1.15
UPN 300 |  | 1 | 11.95 | 0.9
|  | 1 | 2.7 | 0.9
Pilars HEB 200 remonta (A15,A16,A19,A20,A21,A24,A25,A26,A29) |  | 18 | 3.75 | 1.25
Escales noves remonta:
HEB 200 de P2 P4 |  | 2 | 3.8 | 1.25
UPN 200 de P2 P4 |  | 4 | 3.1 | 1.25
|  | 2 | 3.5 | 1.25
|  | 2 | 0.35 | 0.45
cara inferor dels forjats col.laborants:
forjat terra P4 |  | 98.32
reducció forat escala |  | -15.63
reducció forat scensor |  | -8.31
forjat terra P5 |  | 98.32
perfils de reforç sota els forats per a pas de clima zona B2:
Forjat terra PB.
IPE 220 |  | 2 |  | 5.2 | 0.75
|  | 6 |  | 6 | 0.75
IPE 80 |  | 1 |  | 1 | 0.35
|  | 3 |  | 0.5 | 0.35
|  | 6 |  | 0.5 | 0.35
|  | 1 |  | 0.7 | 0.35
IPE 120 |  | 1 |  | 2.1 | 0.45
IPE 100 |  | 2 |  | 1.7 | 0.45
Forjat terra P1, P2, P3, P4, COBERTA
IPE 220 |  | 2 | 5 | 5.2 | 0.75
|  | 4 | 5 | 6 | 0.75
IPE 80 |  | 1 | 5 | 1 | 0.35
|  | 3 | 5 | 0.5 | 0.35
|  | 1 | 5 | 0.7 | 0.35
IPE 120 |  | 1 | 5 | 2.1 | 0.45
IPE 100 |  | 2 | 5 | 1.7 | 0.45
Forjat sota coberta per recolzar escales subestructura clima:
HEB 140 |  | 1 |  | 5.2 | 0.8
|  | 1 |  | 2.8 | 0.8
jorjat ceràmic reforçat amb fibra de carboni
sostre soterrani (terra planta baixa) |  | 1 | 2.5
|  | 1 | 103.5
|  | 1 | 5.65
|  | 1 | 32
|  | 1 | 4.5
|  | 1 | 12.3
sostre pb (terra P1)
zona B2 |  | 1 | 195.85
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 4.75
|  | 1 | 33.1
|  | 1 | 92
|  | 1 | 4.45
|  | 1 | 19.55
zona B1b |  | 1 | 36.15
|  | 1 | 36.15
zona B1 |  | 1 | 10
|  | 1 | 2.5
|  | 1 | 6.9
|  | 1 | 4.1
|  | 1 | 20
|  | 1 | 4.35
|  | 1 | 7.25
sostre P1, P2 (terra P2 I P3)
zona B2 |  | 2 | 195.85
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 4.75
|  | 2 | 33.1
|  | 2 | 92
|  | 2 | 4.45
|  | 2 | 19.55
zona B1b |  | 2 | 36.15
|  | 2 | 36.15
zona B1 |  | 2 | 10
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 6.9
|  | 2 | 4.1
|  | 2 | 20
|  | 2 | 4.35
|  | 2 | 7.25
|  | 2 | 6.9
sostre P3, P4 (terra P4 i coberta)
zona B2 |  | 2 | 195.85
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 4.75
|  | 2 | 33.1
|  | 2 | 92
|  | 2 | 4.45
|  | 2 | 19.55
zona B1b |  | 2 | 36.15
|  | 2 | 36.15
escreix previsió |  | 1 | 500
zona B1:
jàssera B62-B56 |  | 2 | 9.5 | 1.45
jàssera A29-A30 |  | 1 | 3.5 | 0.7
jàssera A26-a21 |  | 1 | 3.75 | 1.1
jàssera A20-A21 |  | 2 | 3.5 | 0.7
zona B1b:
jàsseres B63-b69, b64-b70, b65-b71, b66-b72, b67-b73 |  | 1 | 8.15 | 1.7 | 6
zona B2:
jàssera B11 a B20 |  | 5 | 62 | 0.4
previsió altres zones |  | 50
sostre altell (terra PB de la zona B1) |  | 107
prfevisió terra altell zona B1 |  | 107
ignifugació pilars empressillats: |  | 91 |  | 2.5 | 4
previsió en cas que el recobriment de la estructura existent de formigó no compleixi a foc RF120:
es protegirà contra el foc si:
- el recobriment de la jàssera a eix d'armat longitudinal és inferior a 45mm |  | 500
- el recobrimnt dels pilars a eix d'armat longitudinal és inferior a 40mm |  | 300
- el recobriment de biguetes a eix d'armat és inferiior a 35mm.(només zones reforçades) |  | 500
'01.ED.P4.02.018 | L | E4Z55966R | u | Passador d'acer de 20 mm de diàmetre, de 35-40 cm de llargària, per connectar els perfils LN de base i cap de l'empressillat a ambdos costats del forjat, col·locat. Inclou: - replanteig entre el perfil LN de l'empressilat del pilar de la cara superior del forjat i de la cara inferior del forjat - formació de trepants als pefils LN - formació de trepant al forjat - reblert del forats del forjat a l'entrebigat ceràmic colindant amb els connectors en cas necessari amb morters de resines epoxi - barra, cargol, volandera, famella - punt de soldadura entre famelles (E4Z5596x) | Passador d'acer de 20 mm de diàmetre, de 35-40 cm de llargària, per connectar els perfils LN de base i cap de l'empressillat a ambdos costats del forjat, col·locat. Inclou: - replanteig entre el perfil LN de l'empressilat del pilar de la cara superior del forjat i de la cara inferior del forjat - formació de trepants als pefils LN - formació de trepant al forjat - reblert del forats del forjat a l'entrebigat ceràmic colindant amb els connectors en cas necessari amb morters de resines epoxi - barra, cargol, volandera, famella - punt de soldadura entre famelles (E4Z5596x)
platines cap de pilars reforçat quan geomètricament siguin incompatibles amb les jàsseres (no es pugui col·locar un LN d |  | 88 |  | 4
Empressillat sostre planta baixa- terra P1:
pilars rodons rrforçat amb platines B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 |  | 7 | 6
pilars B1, B11, A20, A26, A29,B69,B70,B71,B72,B73,B74 |  | 11 | 8
pilars B15, B56 amb LN 150x15 |  | 2 | 8
pilars B62, B68, A15, A21, amb LN 120x12 |  | 4 | 8
pilars A19, A24, A25, A28, A30, A32, A33, A35 |  | 8 | 8
pilars A16, amb LN 120x15 |  | 1 | 8
Empressillat sostre planta P1:
pilars rodons rrforçat amb platines B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 |  | 7 | 6
pilars B56 amb LN 150x12 |  | 1 | 8
pilars B1, B70, B71, B72, B73, B74 amb LN 120x10 |  | 6 | 8
pilars A19, A24, A25, A28, A29, A30 amb LN 100x10 |  | 6 | 8
pilars A20, A21, A26 amb LN 120x10 |  | 3 | 8
pilars A15, A16, amb LN 120x12 |  | 2 | 8
Empressillat sostre planta P2:
pilars rodons rrforçat amb platines B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 |  | 7 | 6
pilars B56 amb LN 150x10 |  | 1 | 8
pilars B64, B65, B70, B71, B72, B73, B74, amb LN 120x10 |  | 7 | 8
pilars A15, A16, A19, A20, A21, A24, A25, A26, A28, A29,A30, A32 amb LN 100x10 |  | 12 | 8
Empressillat sostre planta P3:
pilars B59, B60,B73b, B74b, A32amb LN 100x10 |  | 5 | 8
Empressillat sostre planta P4:
pilars B59, B60 amb LN 100x10 |  | 2 | 8
pilars B61 amb LN 120x10 |  | 1 | 8
'01.ED.P4.02.019 | L | K4ZWMB01 | u | Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís | Ancoratge amb tac químic de 12 mm de diàmetre amb cargol, volandera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís
previsió |  | 100
'01.ED.P4.02.020 | L | K4BP1116 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 16 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
Reolzament de la subesructura de climatització sobre forjat coberta:
zona B1 |  | 13 | 4
zona B2 |  | 4 | 4
'01.ED.P4.02.021 | L | K4BP1112 | u | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat | Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat
platnes de recolzament sobre jàsseres de f ormigó dels perfils de reforç sota els forats per a pas de clima zona B2:
Forjat terra PB.
IPE 220 |  | 16 | 4
IPE 100 |  | 2 | 4
Forjat terra P1, P2, P3, P4, COBERTA
IPE 220 |  | 6 | 4 | 5
IPE 100 |  | 2 | 4 | 5
LN 200X16 tapar ventilació soterrani sota accés |  | 1 | 16
Platines recolzament nous pilars remonta sobre estructura de formigó:
sobre forjat terra P3 (A15,A16,A19, A20, A21, A24, A25, A26, A29) |  | 9 | 4
platines recolzament bigues forjat remonta sobre jàsseres de formigó:
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar B56 |  | 2 | 6
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar A28 |  | 2 | 6
forjat sostre P3 i coberta, IPE sobre pilar B62 |  | 2 | 6
forjat sostre P3 i coberta LN sobre jàssera B56-B68 |  | 37
forjat sostre P3 i coberta LN sobre jàssera A28/jàssera A28-B68 |  | 7
platines escales noves:
recolazament arrencada UPN 200 a jàssera del forjat terra P2 |  | 2 | 6
cantell forjat arrencada i arribada escaler terra P4 |  | 1 | 18
'01.ED.P4.02.022 | L | 14LM12CNR | m2 | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (armat de negatiu 1 diàmetre 8mm /ona), armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència blanda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (14LM12Cx) | Formació de sostre 12 cm de gruix total, amb planxes col·laborants d'acer galvanitzat, de gruix 1,2 mm, de 200 - 210 mm de pas de malla, llum menor de 2,8 m, amb una quantia d'2 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades (armat de negatiu 1 diàmetre 8mm /ona), armadura AP500 T en malles electrosoldades de 15x15 cm, 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,09 m3/m2 de formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/B/10/IIa de consistència blanda i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot (14LM12Cx)
forjat terra P4 |  | 98.32
reducció forat escala |  | -15.63
reducció forat scensor |  | -8.31
forjat terra P5 |  | 98.32
'01.ED.P4.02.023 | L | 145C2177R | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàsseres invertides, acabat vist - formigó llosa i jàsseres invertides - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C217x) | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàsseres invertides, acabat vist - formigó llosa i jàsseres invertides - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C217x)
forjat marquesina g=20cm |  | 1 | 73.75
deducció dels forats claraboies en llosa de 20cm |  | -15 | 0.54
bigues invertides |  | 15 | 3 | 0.15 | 0.25
tapar forat ventilació al sostre soterrani sota zona accés |  | 1 | 2.5
replans escales de P2 a P4 |  | 2 | 3.5 | 1.85
'01.ED.P4.02.024 | L | 145C2110R | m2 | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 17 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàssera esglaó amb llosa existent, acabat vist - formigó llosa i jàsseres esglaó - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C21xx) | Llosa de formigó armat, horitzontal, de 17 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària 3,70 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb una quantia d'1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2. Inclou: - encofrat llosa i jàssera esglaó amb llosa existent, acabat vist - formigó llosa i jàsseres esglaó - armat llosa (armat de jàsseres no inclòs) (145C21xx)
forjat marquesina g=17cm |  | 1 | 30
reblert pilars rodons |  | 0.012
'01.ED.P4.02.025 | L | 145CAA66R | m2 | Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3,70m m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (145CAA6x) | Llosa de formigó armat, inclinada, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3,70m m, amb tauler de fusta de pi, amb una quantia d'1,4 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2 (145CAA6x)
trams inclinats escales de P2 a P4 |  | 2 | 3.5 | 1.6 | 2
'01.ED.P4.02.026 | L | 145C2200R | m2 | Capa de compressió de formigó armat, horitzontal, de 5 cm de gruix, formació de trepants de diàmetre 16mm (5,54 unitats de connectors/m2), de profunditat 10cm en forjat ceràmic existent, pont d'unió, connectors en L de longitud 10+15cm i diàmetre 12mm amb resines epoxi col·locats a sobre de cada bigueta i separats 50cm, formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades xarxat diàmetre 6mm 15x15cm,. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - formació de trepants diàmtre 16mm - pont d'unió entre formigó nou y existent - connectors diàmetre 12mm i longitud 10+15cm/ 500cm/bigueta - resines epoxi pels connectors - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (145C2xxx) | Capa de compressió de formigó armat, horitzontal, de 5 cm de gruix, formació de trepants de diàmetre 16mm (5,54 unitats de connectors/m2), de profunditat 10cm en forjat ceràmic existent, pont d'unió, connectors en L de longitud 10+15cm i diàmetre 12mm amb resines epoxi col·locats a sobre de cada bigueta i separats 50cm, formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en barres corrugades xarxat diàmetre 6mm 15x15cm,. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - formació de trepants diàmtre 16mm - pont d'unió entre formigó nou y existent - connectors diàmetre 12mm i longitud 10+15cm/ 500cm/bigueta - resines epoxi pels connectors - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (145C2xxx)
terra Pb zona B2 |  | 1 | 630
terra P1, P2, P3 |  | 3 | 1525
deducció terra P1, P2, P3 escales i ascensors |  | -3 | 15
|  | -3 | 8.5
|  | -3 | 15.6
|  | -2 | 8.29
terra P4, coberta |  | 2 | 1330
deducció terra P4 i coberta, escales |  | -2 | 15
'01.ED.P4.02.027 | L | 44SLCD55R | m2 | Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba, amb 10 connectors/m2 tipus Nelson soldats a la cara superior de les biguetes metàl·liques existents, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - col·locació de connectors tipus Nelson de 35mm de longitud - pont d'unió entre formigó nou y existent - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (44SLCD5x) | Reforç de sostre amb capa de compressió de 5 cm de gruix, amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer de 15x15 cm, de 6 i 6 mm de D i una quantia de 0,08 m3/m2 de formigó lleuger estructural HLE-30/B/10/IIa, abocat amb bomba, amb 10 connectors/m2 tipus Nelson soldats a la cara superior de les biguetes metàl·liques existents, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Acabat reglejat i nivellat, preparat per a rebre capa autonivellant d'acabat, amb un desnivell màxim de +/- 8 mm en un radi de 3m i de 15 mm en el total de la planta. Inclou: - col·locació de connectors tipus Nelson de 35mm de longitud - pont d'unió entre formigó nou y existent - encofrat dels perímetres - armat amb xarxat diàmetre 6/15x15cm - formigonat amb formigó lleuger estructural HLE-30-B-10-IIa (44SLCD5x)
Previsió altell soterrani |  | 1 | 144
terra Pb zona B1 |  | 1 | 144
'01.ED.P4.02.028 | L | P4B3-FJXB | kg | Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
jàsseres invertides claraboies |  | 15 |  | 17 | 4.2
jàssera invertida perimetral |  | 1 |  | 17 | 34
j'asseres planes |  | 4 |  | 21 | 8.9
|  | 2 |  | 21 | 8.3
|  | 2 |  | 21 | 4.15
|  | 2 |  | 21 | 6.65
armat DIÀMETRE 12mm interior dels pilars metàl·lics M7, M8, M9, M10 |  | 24 |  | 0.89 | 3.6
merma |  | 1 | 300
'01.ED.P4.02.029 | L | K4B83000R | kg | Armadura de reforç de negatiu sobre forjat existent, embegut dins la capa de compressió nova (no inclosa) AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (K4B8300x) | Armadura de reforç de negatiu sobre forjat existent, embegut dins la capa de compressió nova (no inclosa) AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (K4B8300x)
previsió armat de negatius adicinals embeguts a la capa de compressió |  | 500
reforç de negatiu sobre biguetes metàl·liques existents i embegut a la nova capa de compressió |  | 7 | 3 | 0.4 | 5.1
|  | 3 | 3 | 0.4 | 2.7
|  | 7 | 3 | 0.4 | 4.75
|  | 7 | 3 | 0.4 | 3.5
previsió altres zones |  | 100
'01.ED.P4.02.030 | L | K4S15550 | m | Substitució funcional de bigueta de ceràmica per a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa d'acer galvanitzat de perfils d'acer conformats en fred amb connectors i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament col·locat amb tacs químics | Substitució funcional de bigueta de ceràmica per a una llargària de sostre fins a 5 m, amb bigueta de planxa d'acer galvanitzat de perfils d'acer conformats en fred amb connectors i morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada, pont d'unió amb bigueta existent amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, suport de recolzament col·locat amb tacs químics
10
'01.ED.P4.02.031 | L | K45R11A4 | m2 | Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
pilars B51 a B56 frontal |  | 6 |  | 0.3 | 19
pilars B51 a B56 laterals |  | 6 | 2 | 0.3 | 19
pilars B69 a B74 frontal |  | 6 |  |  | 13.1
pilars B69 a B74 laterals |  | 6 | 2 | 0.3 | 13.1
previsió altres zones |  | 50
'01.ED.P4.02.032 | L | K45R31A4 | m | Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
100
'01.ED.P4.02.033 | L | K45RA2A1 | m | Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor | Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
reparació de la vora del cantell de la llosa que no s'enderroca |  | 1 | 4.15
jàsseres A25-a26-a29-a30 després de l'enderroc del forjat per formar nou pati ventilació escala terra P2 i P3 |  | 2 | 11.65
jàsseres A20-A21-A25-A26 desp´res de l'enderrco del forjat terran P3 per formar forat nova escala |  | 1 | 16
'01.ED.P4.02.034 | L | K4S5U0000 | u | Recrescut del gruix de nan de formigó existent de 60x45 cm i altura 1,60m, des de la solera de la planta inferior fins a la cara superior de la fonamentació. Inclou: - repicat superficial de les 4 cares del pilar existent per deixar la supefície rugosa - pont d'unió de resines epoxi de dos components entre formigó existent i nou - xarxat diàmetre 10/15x15 continu envoltant el pilar - encofrat perimetral - formigó HA-25-B-10-IIa - desencofrat | Recrescut del gruix de nan de formigó existent de 60x45 cm i altura 1,60m, des de la solera de la planta inferior fins a la cara superior de la fonamentació. Inclou: - repicat superficial de les 4 cares del pilar existent per deixar la supefície rugosa - pont d'unió de resines epoxi de dos components entre formigó existent i nou - xarxat diàmetre 10/15x15 continu envoltant el pilar - encofrat perimetral - formigó HA-25-B-10-IIa - desencofrat
ampliació de la secció del pilar de formigó existent per recolzar el perfil LN de la base de l'empressillat |  | 21
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P4 | ESTRUCTURES
| N | Subcapítol | 10 | SUBESTRUCTURES
'01.ED.P4.10.001 | L | P447-ZSBT | m | Subestructura de fins a 100 cm d'alçada per a suport i arriostrament de tancaments lleugers de mampara, envans mòbils o qualsevol altre element divisori no arriostrat al sostre, composta per llinda a base d'estructura tubular de 40x40x3mm i muntants verticals cada 120cm del mateix perfil, tot fixat al forjat amb perfils en forma de ´´L´´ de 80x40x50 i fixacions mecàniques M10 sobre el sostre. Arriostrament amb perfils tipus T 40x40x5mm col·locats c/ 120 cm en diagonal fixats a la base dels muntants i a platines d'acer de 150x150x8mm fixades mecànicament al sostre amb fixacions mecàniques M10. Inclou protecció de la estructura amb dos capes d'imprimació antioxidant. Inclòs tots els elements i maquinaria necessaris per a la perfecta col·locació en obra, amb adaptació de la geometria i fixacions segons els condicionants de fixació sobre la estructura existent. | Subestructura de fins a 100 cm d'alçada per a suport i arriostrament de tancaments lleugers de mampara, envans mòbils o qualsevol altre element divisori no arriostrat al sostre, composta per llinda a base d'estructura tubular de 40x40x3mm i muntants verticals cada 120cm del mateix perfil, tot fixat al forjat amb perfils en forma de ´´L´´ de 80x40x50 i fixacions mecàniques M10 sobre el sostre. Arriostrament amb perfils tipus T 40x40x5mm col·locats c/ 120 cm en diagonal fixats a la base dels muntants i a platines d'acer de 150x150x8mm fixades mecànicament al sostre amb fixacions mecàniques M10. Inclou protecció de la estructura amb dos capes d'imprimació antioxidant. Inclòs tots els elements i maquinaria necessaris per a la perfecta col·locació en obra, amb adaptació de la geometria i fixacions segons els condicionants de fixació sobre la estructura existent.
PLANTA BAIXA | T
Menjador laboral |  | 1 | 2
Sala Esbarjo 1 |  | 1 | 4.5
|  | 1 | 6.5
Sala Esbarjo 2 |  | 1 | 6.5
Sala Esbarjo 3 |  | 2 | 6.5
Rehabilitació |  | 4 | 2
Podòleg |  | 1 | 2
|  | 1 | 2.65
|  | 1 | 1.65
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1.9
Perruqueria |  | 1 | 2
Tallers activitats ocupacionals |  | 1 | 12.25
Ured |  | 1 | 2.85
Sala lectura |  | 1 | 15.4
Sobre envans mòbils |  | 2 | 6.2
|  | 1 | 4.65
PLANTA 1a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Farmaciola - menjador |  | 1 | 6.15
|  | 1 | 1.55
|  | 2 | 2.85
PLANTA 2a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Farmaciola - menjador |  | 1 | 6.15
|  | 1 | 1.55
|  | 2 | 2.85
Espai fumadors |  | 1 | 6.55
PLANTA 3a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Menjador |  | 1 | 2.9
|  | 2 | 2.85
PLANTA 4a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Menjador |  | 1 | 2.9
|  | 2 | 2.85
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P4 | ESTRUCTURES
| N | Subcapítol | 12 | ACTUACIONS AUXILIARS
'01.ED.P4.12.001 | L | PY02-614W | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària. | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 90 a 120 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària.
Previsió |  | 10 | 5
'01.ED.P4.12.002 | L | PY02-614X | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària . | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 120 a 150 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària .
ACT2a-REF-FOR-CLIMA | T
per pas de baixants entre biguetes sense trencar armats |  | 1 | 5 |  | 28
|  | 1 | 1 |  | 6
previsió altres zones |  | 10
'01.ED.P4.12.003 | L | PY02-6155 | u | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària . | Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de llosa massissa formigó armat o forjat de tipologia existent, de 150 a 200 mm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària .
passos conductes |  | 8 | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P5 | COBERTES
| N | Subcapítol | 02 | COBERTA PLANA EDIFICI
'01.ED.P5.02.001 | L | P5Z14-4ZBZ | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat, preparat per a rebre membrana impermeable. Inclou banda perimetral de 2cm de gruix de poliestirè expandit. | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat, preparat per a rebre membrana impermeable. Inclou banda perimetral de 2cm de gruix de poliestirè expandit.
Accés planta baixa |  | 1 | 8.9 | 8.4
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.5 | 7.6
|  | 1 | 5 | 12.2
|  | 1 | 11.3 | 3.4
|  | 1 | 8 | 1.8
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 2.65
Coberta edifici |  | 1 | 10.2 | 2.95
|  | 1 | 77.1 | 17.15
|  | 1 | 5.6 | 11.7
|  | 1 | 3.95 | 8.9
'01.ED.P5.02.002 | L | P7Z5-5QET | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
Accés planta baixa |  | 2 | 8.9
|  | 2 | 8.4
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.25
|  | 1 | 8.9
|  | 1 | 8.7
|  | 1 | 12.6
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.35
|  | 1 | 2.15
|  | 1 | 2.5
|  | 1 | 8.15
|  | 1 | 1
|  | 1 | 5.5
|  | 1 | 13.6
|  | 1 | 0.5
|  | 1 | 9
|  | 1 | 5.3
|  | 1 | 8.25
Voladís P3a posterior |  | 2 | 16.2
|  | 2 | 2.65
Coberta edifici |  | 2 | 10.2
|  | 1 | 8.7
|  | 1 | 5.6
|  | 2 | 86.3
|  | 1 | 0.35
|  | 1 | 8.9
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 5.65
'01.ED.P5.02.003 | L | P712-ZIMP | m2 | Membrana per a impermeabilització de cobertes de 7,0 - 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM, formada per els següents elements: - Banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent, prèvia imprimació. - 1a membrana formada per làmina tipus Glasdan 30 de Danosa tipus LBM(SBS)-30-F o equivalent , adherida en calent. - Segona banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent sobre les anteriors. - 2a membrana formada per làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo tipo LBM(SBS)-40-FP, adherida en calent sobre la 1a làmina. - Banda de terminació amb làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo LBM(SBS)-40-FP + autoprotecció mineral, prèvia imprimació, encastada en regata perimetral sobre murets o paraments. Inclou formació de regata per encastar membrana en els paraments indicats, regularització de paraments verticals si és necessari per garantir l'adherència de la membrana i qualsevol altre treball necessari, com elements especials per a buneres o trobades amb elements singulars. Es garantirà un remunt mínim de 20 cm respecte el paviment acabat. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta més 40 cm de remunt en tots els paraments perimetrals. | Membrana per a impermeabilització de cobertes de 7,0 - 7,5 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat LBM, formada per els següents elements: - Banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent, prèvia imprimació. - 1a membrana formada per làmina tipus Glasdan 30 de Danosa tipus LBM(SBS)-30-F o equivalent , adherida en calent. - Segona banda de reforç en tots els perímetres i remunts de la coberta amb làmina tipus Glasdan 30 de Danosa o equivalent, adherida en calent sobre les anteriors. - 2a membrana formada per làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo tipo LBM(SBS)-40-FP, adherida en calent sobre la 1a làmina. - Banda de terminació amb làmina tipus Esterdan 40 P Elast de Danosa o equivalent tipo LBM(SBS)-40-FP + autoprotecció mineral, prèvia imprimació, encastada en regata perimetral sobre murets o paraments. Inclou formació de regata per encastar membrana en els paraments indicats, regularització de paraments verticals si és necessari per garantir l'adherència de la membrana i qualsevol altre treball necessari, com elements especials per a buneres o trobades amb elements singulars. Es garantirà un remunt mínim de 20 cm respecte el paviment acabat. Criteri d'amidament: Superfície mesurada en planta més 40 cm de remunt en tots els paraments perimetrals.
SUPERFICIE | T
Accés planta baixa |  | 1 | 8.9 | 8.4
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.5 | 7.6
|  | 1 | 5 | 12.2
|  | 1 | 11.3 | 3.4
|  | 1 | 8 | 1.8
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 2.65
Coberta edifici |  | 1 | 10.2 | 2.95
|  | 1 | 77.1 | 17.15
|  | 1 | 5.6 | 11.7
|  | 1 | 3.95 | 8.9
REMUNTS PERIMETRALS | T
Accés planta baixa |  | 2 | 8.9 | 0.8
|  | 2 | 8.4 | 0.8
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.25 | 0.4
|  | 1 | 8.9 | 0.4
|  | 1 | 8.7 | 0.4
|  | 1 | 12.6 | 0.4
|  | 1 | 6.5 | 0.4
|  | 1 | 3.35 | 0.4
|  | 1 | 2.15 | 0.4
|  | 1 | 2.5 | 0.4
|  | 1 | 8.15 | 0.4
|  | 1 | 1 | 0.4
|  | 1 | 5.5 | 0.4
|  | 1 | 13.6 | 0.4
|  | 1 | 0.5 | 0.4
|  | 1 | 9 | 0.4
|  | 1 | 5.3 | 0.4
|  | 1 | 8.25 | 0.4
Voladís P3a posterior |  | 2 | 16.2 | 0.4
|  | 2 | 2.65 | 0.4
Coberta edifici |  | 2 | 10.2 | 0.4
|  | 1 | 8.7 | 0.4
|  | 1 | 5.6 | 0.4
|  | 2 | 86.3 | 0.4
|  | 1 | 0.35 | 0.4
|  | 1 | 8.9 | 0.4
|  | 1 | 2.8 | 0.4
|  | 1 | 5.65 | 0.4
'01.ED.P5.02.004 | L | P7B1-6Q72 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir . | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 250 a 275 g/m2, col·locat sense adherir .
Accés planta baixa |  | 1 | 8.9 | 8.4 | 2
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.5 | 7.6 | 2
|  | 1 | 5 | 12.2 | 2
|  | 1 | 11.3 | 3.4 | 2
|  | 1 | 8 | 1.8 | 2
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 2.65 | 2
Coberta edifici |  | 1 | 10.2 | 2.95 | 2
|  | 1 | 77.1 | 17.15 | 2
|  | 1 | 5.6 | 11.7 | 2
|  | 1 | 3.95 | 8.9 | 2
'01.ED.P5.02.005 | L | P7C25-ZA15 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), en dos capes de 100 + 50 mm de gruix, col·locades a trencajunts entre elles, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.571 i 3,226 m2·K/W + 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir . | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), en dos capes de 100 + 50 mm de gruix, col·locades a trencajunts entre elles, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 3.571 i 3,226 m2·K/W + 1.786 i 1,613 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir .
Accés planta baixa |  | 1 | 8.9 | 8.4
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.5 | 7.6
|  | 1 | 5 | 12.2
|  | 1 | 11.3 | 3.4
|  | 1 | 8 | 1.8
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 2.65
Coberta edifici |  | 1 | 10.2 | 2.95
|  | 1 | 77.1 | 17.15
|  | 1 | 5.6 | 11.7
|  | 1 | 3.95 | 8.9
'01.ED.P5.02.006 | L | P510-38DS | m2 | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir . | Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 10 cm de gruix, col·locat sense adherir .
Accés planta baixa |  | 1 | 8.9 | 8.4
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.5 | 7.6
|  | 1 | 5 | 12.2
|  | 1 | 11.3 | 3.4
|  | 1 | 8 | 1.8
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 2.65
Coberta edifici |  | 1 | 10.2 | 2.95
|  | 1 | 77.1 | 17.15
|  | 1 | 5.6 | 11.7
|  | 1 | 3.95 | 8.9
'01.ED.P5.02.007 | L | P5ZH0-HDZ8 | u | Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent . | Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 125 mm amb tapa antigrava metàl·lica, adherida sobre làmina bituminosa en calent .
Coberta planta 3a |  | 3
Voladís P3a posterior |  | 1
Coberta edifici |  | 13
'01.ED.P5.02.008 | L | P5ZD4-528N | m | Minvell encastat al parament, de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10 | Minvell encastat al parament, de rajola de ceràmica amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10
Accés planta baixa |  | 2 | 8.9
|  | 2 | 8.4
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.25
|  | 1 | 8.9
|  | 1 | 8.7
|  | 1 | 12.6
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.35
|  | 1 | 2.15
|  | 1 | 2.5
|  | 1 | 8.15
|  | 1 | 1
|  | 1 | 5.5
|  | 1 | 13.6
|  | 1 | 0.5
|  | 1 | 9
|  | 1 | 5.3
|  | 1 | 8.25
Voladís P3a posterior |  | 2 | 16.2
|  | 2 | 2.65
Coberta edifici |  | 2 | 10.2
|  | 1 | 8.7
|  | 1 | 5.6
|  | 2 | 86.3
|  | 1 | 0.35
|  | 1 | 8.9
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 5.65
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P5 | COBERTES
| N | Subcapítol | 04 | BALCONS
'01.ED.P5.04.001 | L | P93G-ZPCE | m2 | Recrescuda del suport de paviment, de fins a 25 mm de gruix mig en formació de pendents, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre impermeabilització. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de l'aplicació de la impermeabilització. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer. | Recrescuda del suport de paviment, de fins a 25 mm de gruix mig en formació de pendents, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre impermeabilització. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de l'aplicació de la impermeabilització. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer.
BALCONS FAÇANA JARDÍ | T
Planta 1a |  | 1 | 2.05 | 55.6
|  | 2 | 2.05 | 0.2
|  | 2 | 55.6 | 0.2
Planta 2a |  | 1 | 2.05 | 55.6
|  | 2 | 2.05 | 0.2
|  | 2 | 55.6 | 0.2
'01.ED.P5.04.002 | L | P7Z5-ZMT3 | m | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 | Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6
BALCONS FAÇANA JARDÍ | T
Planta 1a |  | 2 | 2.05
|  | 2 | 55.6
Planta 2a |  | 2 | 2.05
|  | 2 | 55.6
'01.ED.P5.04.003 | L | P782-ZMAP | m2 | Impermeabilització de parament horitzontal o inclinat amb morter impermeabilitzant de capa fina de base cimentosa, bicomponent de tipus elàstic, tipus MAPELASTIC de Mapei o equivalent, amb un gruix no inferior als 2 mm. Aplicació de primera capa amb llana i disposició de malla tipus Mapenet 150 o equivalent a tota la superfície amb el producte encara fresc. Aplicació de segona capa impermeabilitzant quan la primera estigui endurida. Acafat amb fratàs d'esponja per a deixar la superfície preparada per a rebre paviment o revestiment d'acabat. Inclou disposició de bandes de reforç Mapeband o equivalent en totes les juntes, canvis de pla, mitges canyes i punts singulars, així com el segellat previ de totes les fissures existents al suport amb Eporip de Mapei o equivalent. | Impermeabilització de parament horitzontal o inclinat amb morter impermeabilitzant de capa fina de base cimentosa, bicomponent de tipus elàstic, tipus MAPELASTIC de Mapei o equivalent, amb un gruix no inferior als 2 mm. Aplicació de primera capa amb llana i disposició de malla tipus Mapenet 150 o equivalent a tota la superfície amb el producte encara fresc. Aplicació de segona capa impermeabilitzant quan la primera estigui endurida. Acafat amb fratàs d'esponja per a deixar la superfície preparada per a rebre paviment o revestiment d'acabat. Inclou disposició de bandes de reforç Mapeband o equivalent en totes les juntes, canvis de pla, mitges canyes i punts singulars, així com el segellat previ de totes les fissures existents al suport amb Eporip de Mapei o equivalent.
BALCONS FAÇANA JARDÍ | T
Planta 1a |  | 1 | 2.05 | 55.6
|  | 2 | 2.05 | 0.2
|  | 2 | 55.6 | 0.2
Planta 2a |  | 1 | 2.05 | 55.6
|  | 2 | 2.05 | 0.2
|  | 2 | 55.6 | 0.2
'01.ED.P5.04.004 | L | P5ZF8-ZGNX | u | Gàrgola de tub d'acer inoxidable amb tub rodó de 32 mm de diàmetre, i 375 mm de llargària màxima, amb final de tub en angle, amb la impermeabilització retornant al seu interior. Inclou execució de forat en mur de façana i segellat perimetral del tub amb massilla de poliuretà. | Gàrgola de tub d'acer inoxidable amb tub rodó de 32 mm de diàmetre, i 375 mm de llargària màxima, amb final de tub en angle, amb la impermeabilització retornant al seu interior. Inclou execució de forat en mur de façana i segellat perimetral del tub amb massilla de poliuretà.
BALCONS FAÇANA JARDÍ | T
Planta 1a |  | 6
Planta 2a |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P5 | COBERTES
| N | Subcapítol | 06 | BANCADES
'01.ED.P5.06.001 | L | PD5J-4393 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal . | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 20 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal .
PLANTA COBERTA | T
Nous elements plaques solars |  | 2 | 8 | 0.6
|  | 2 | 4 | 0.6 | 2
|  | 2 | 7 | 0.6 | 4
'01.ED.P5.06.002 | L | P45C0-3NOI | m3 | Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o qualsevol altre mitjà alternatiu. Inclou reglejat superficial per a deixar la superficie adequada per a rebre màquines d'instal·lacions. | Formigó, per a bancades, HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o qualsevol altre mitjà alternatiu. Inclou reglejat superficial per a deixar la superficie adequada per a rebre màquines d'instal·lacions.
PLANTA COBERTA | T
Nous elements plaques solars |  | 2 | 8 | 0.6 | 0.3
|  | 4 | 4 | 0.6 | 0.3
|  | 8 | 7 | 0.6 | 0.3
'01.ED.P5.06.003 | L | P4B2-52XH | m2 | Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 . | Armadura per a bancades AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 .
PLANTA COBERTA | T
Nous elements plaques solars |  | 2 | 8 | 0.6
|  | 2 | 4 | 0.6 | 2
|  | 2 | 7 | 0.6 | 4
'01.ED.P5.06.004 | L | P4DC-3UXY | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi . | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a bancades, amb tauler de fusta de pi .
PLANTA COBERTA | T
Nous elements plaques solars |  | 2 | 8 | 0.3 | 2
|  | 2 | 0.6 | 0.3 | 2
|  | 4 | 4 | 0.3 | 2
|  | 4 | 0.6 | 0.3 | 2
|  | 8 | 7 | 0.3 | 2
|  | 8 | 0.6 | 0.3 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P6 | FAÇANES
| N | Subcapítol | 02 | TANCAMENT FAÇANA
'01.ED.P6.02.001 | L | P6125-7BK9 | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
PLANTA BAIXA | T
Façana posterior sala lectura |  | 1 | 15.4 | 1
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
Parets rasa pas instal·lacions |  | 3 | 61 | 0.5
PLANTA PRIMERA | T
Façana posterior menjador |  | 1 | 15.4 | 1.8
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA SEGONA | T
Façana posterior menjador |  | 2 | 15.4 | 1.8
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA TERCERA | T
Continuïtat façana J (pati) |  | 1 | 9.2 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.5 | 1.9
Nova façana lateral oest |  | 1 | 9.75 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
|  | 1 | 2.8 | 3.6
|  | -1 | 2.25 | 3.4
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA QUARTA | T
Continuïtat façana J (pati) |  | 1 | 9.2 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.5 | 1.9
Nova façana lateral oest |  | 1 | 9.75 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
|  | 1 | 2.8 | 3.6
|  | -1 | 2.25 | 3.4
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
'01.ED.P6.02.002 | L | P6126-58VE | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). S'inclou l'amidament de les actuacions parcials de reconstrucció de façana per les actuacions de reforç realitzades, amb lligat dels nous trams de paret amb les existents, realitzant traves entre peces i amb elements tipus fleje o barilles d'acer galvanitzat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
PLANTA BAIXA | T
Façana posterior sala lectura |  | 1 | 15.4 | 1
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA PRIMERA | T
Façana posterior menjador |  | 1 | 15.4 | 1.8
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA SEGONA | T
Façana posterior menjador |  | 2 | 15.4 | 1.8
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA TERCERA | T
Continuïtat façana J (pati) |  | 1 | 9.2 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.5 | 1.9
Nova façana lateral oest |  | 1 | 9.75 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
|  | 1 | 2.8 | 3.6
|  | -1 | 2.25 | 3.4
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA QUARTA | T
Continuïtat façana J (pati) |  | 1 | 9.2 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.5 | 1.9
Nova façana lateral oest |  | 1 | 9.75 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
|  | 1 | 2.8 | 3.6
|  | -1 | 2.25 | 3.4
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA COBERTA | T
Xemenèies coberta |  | 2 | 0.7 | 1.8
|  | 2 | 2 | 1.8
|  | 2 | 1.95 | 1.8
|  | 2 | 2.4 | 1.8
|  | 2 | 0.8 | 1.8 | 7
|  | 2 | 0.5 | 1.8 | 7
|  | 2 | 1.05 | 1.8
|  | 2 | 3 | 1.8
|  | 2 | 1.1 | 1.8
|  | 2 | 2.15 | 1.8
Nou tram murete perímetre |  | 1 | 2.75 | 1.2
|  | 1 | 2.1 | 1.2
|  | 1 | 2.95 | 1.2
|  | 1 | 2.65 | 1.2
|  | 1 | 2.8 | 1.2
|  | 1 | 3.85 | 1.2
|  | 1 | 10.4 | 1.2
|  | 1 | 9.35 | 1.2
'01.ED.P6.02.003 | L | P4E4-5NS1 | m2 | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes | Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 amb traves i brancals massissats amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada sense incloure cèrcols ni llindes
PLANTA COBERTA | T
Nou tram murete perímetre |  | 1 | 2.75 | 1.2
|  | 1 | 2.1 | 1.2
|  | 1 | 2.95 | 1.2
|  | 1 | 2.65 | 1.2
|  | 1 | 2.8 | 1.2
|  | 1 | 3.85 | 1.2
|  | 1 | 10.4 | 1.2
|  | 1 | 9.35 | 1.2
'01.ED.P6.02.004 | L | P7C45-ZCAI | m | Aïllament interior de caixes de persiana, disposat en tres cares i extrems, amb un desenvolupament aproximat de 110 cm, realitzat amb aïllament flexible Persiterm de Cajaislant o equivalent, de 30 mm de gruix a la cara interior de la caixa de persiana i amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) en les cares exteriors del caixò, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb morter adhesiu sobre els elements existents. | Aïllament interior de caixes de persiana, disposat en tres cares i extrems, amb un desenvolupament aproximat de 110 cm, realitzat amb aïllament flexible Persiterm de Cajaislant o equivalent, de 30 mm de gruix a la cara interior de la caixa de persiana i amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) en les cares exteriors del caixò, de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,286 m2·K/W, amb revestiment de vel negre, col·locada amb morter adhesiu sobre els elements existents.
FAÇANA A JARDÍ | T
PLANTA 1a | T
Roba neta |  | 1 | 4.55
Roba bruta |  | 1 | 1.7
Magatzem neteja |  | 2 | 0.9
|  | 1 | 1.7
Habitacions |  | 1 | 1.7 | 14
|  | 1 | 0.9 | 14
PLANTA 2a | T
Roba neta |  | 1 | 4.55
Roba bruta |  | 1 | 1.7
Magatzem neteja |  | 2 | 0.9
|  | 1 | 1.7
Habitacions |  | 1 | 1.7 | 14
|  | 1 | 0.9 | 14
PLANTA 3a | T
Roba neta |  | 1 | 4.55
Roba bruta |  | 1 | 2.45
Magatzem neteja |  | 1 | 2.45
Habitacions |  | 1 | 2.45 | 14
PLANTA 4a | T
Roba neta |  | 1 | 4.55
Roba bruta |  | 1 | 2.45
Magatzem neteja |  | 1 | 2.45
Habitacions |  | 1 | 2.45 | 14
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P6 | FAÇANES
| N | Subcapítol | 04 | REVESTIMENTS FAÇANA
'01.ED.P6.04.001 | L | P874-ZNPP | m | Neteja de recercats de pedra en fusteries exteriors en formació d'amplit, brancals i llinda, en la cara vista i cantells, de 45cm d'amplada aproximada, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. | Neteja de recercats de pedra en fusteries exteriors en formació d'amplit, brancals i llinda, en la cara vista i cantells, de 45cm d'amplada aproximada, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària.
FAÇANA F | T
Perímetre obertures |  | 2 | 4.65 | 5
|  | 2 | 2.25 | 65
|  | 2 | 1.7 | 65
|  | 2 | 6.35 | 3
|  | 2 | 4.9 | 2
|  | 2 | 1.7 | 2
|  | 2 | 2 | 10
|  | 2 | 1.05 | 10
|  | 2 | 8 | 3
FAÇANA K | T
Perímetre obertures |  | 2 | 2.1 | 5
FAÇANA J | T
Perímetre obertures |  | 2 | 2.1 | 4
|  | 1 | 4.1 | 4
|  | 1 | 4.6 | 5
|  | 2 | 1.7 | 48
|  | 2 | 1.7 | 48
|  | 1 | 0.9 | 48
|  | 2 | 2.6 | 48
|  | 2 | 2.4 | 32
|  | 2 | 1.7 | 32
|  | 2 | 2.85 | 25
'01.ED.P6.04.002 | L | P874-ZNPO | m2 | Neteja de parament de pedra, obra vista o arrebossat, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, adaptat a cada superfície segons el grau de brutícia existent. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100% | Neteja de parament de pedra, obra vista o arrebossat, amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar o raig de pols de vidre micronitzat humit a pressió, adaptat a cada superfície segons el grau de brutícia existent. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100%
FAÇANA F | T
Superficie façana |  | 1 | 9.7 | 23.75
|  | 1 | 5 | 1.1
|  | 2 | 0.65 | 24.85
|  | 1 | 2.15 | 23.75
|  | 1 | 12.5 | 3.6
|  | -1 | 3.2 | 2.5
|  | -2 | 2.1 | 1.55 | 0.5
|  | 1 | 14.7 | 3.6
|  | 1 | 7.2 | 2.3
|  | -1 | 5.6 | 1.2
|  | 1 | 17.4 | 1.5
|  | 2 | 0.6 | 20.15
|  | 1 | 4.65 | 0.8
|  | 4 | 4.65 | 1.8
|  | 1 | 4.65 | 2.1
|  | 1 | 45.2 | 20.15
|  | -65 | 2.15 | 1.65 | 0.5
|  | 1 | 4.15 | 21.2
|  | 2 | 0.65 | 12.6
|  | 2 | 3 | 12.6
|  | 1 | 8.6 | 12.1
|  | -1 | 8 | 1.2 | 3
|  | 1 | 0.95 | 12.1
|  | 1 | 5.75 | 12.1
|  | 1 | 0.7 | 7.4
FAÇANA K | T
Superficie façana |  | 1 | 4 | 20.15
|  | 1 | 2.1 | 0.85
|  | 4 | 2.1 | 1.75
|  | 1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 3.3 | 20.15
FAÇANA J | T
Superficie façana |  | 2 | 0.65 | 20.15
|  | 4 | 4.55 | 1.8
|  | 1 | 4.55 | 2.1
Superficie façana P1a - P2a |  | 2 | 55.65 | 3.4
|  | -1 | 1.7 | 1.65 | 32
|  | -1 | 0.85 | 2.4 | 32
Laterals balcó P1a - 2a |  | 2 | 2.4 | 3.4 | 2
Murete P1a - 2a |  | 2 | 55.65 | 1.05 | 2
Superficie façana P3a - P4a |  | 1 | 55.65 | 9
|  | -1 | 2.5 | 1.65 | 32
|  | 2 | 0.65 | 20.1
|  | 2 | 0.6 | 20.1
FAÇANA G | T
Àmbit P3a - P4a |  | 1 | 2.75 | 9.2
|  | 1 | 2.1 | 9.2
|  | 1 | 3.3 | 9.2
'01.ED.P6.04.003 | L | P8B1-6072 | m2 | Hidrofugat de parament vertical exterior de pedra o obra vista, amb protector hidròfug, aplicat amb rodet, pistola a baixa presió o brotxa. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100% | Hidrofugat de parament vertical exterior de pedra o obra vista, amb protector hidròfug, aplicat amb rodet, pistola a baixa presió o brotxa. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueixen el 100%
FAÇANA F | T
Superficie façana |  | 1 | 9.7 | 23.75
|  | 1 | 5 | 1.1
|  | 2 | 0.65 | 24.85
|  | 1 | 2.15 | 23.75
|  | 1 | 12.5 | 3.6
|  | -1 | 3.2 | 2.5
|  | -2 | 2.1 | 1.55 | 0.5
|  | 1 | 14.7 | 3.6
|  | 1 | 7.2 | 2.3
|  | -1 | 5.6 | 1.2
|  | 1 | 17.4 | 1.5
|  | 2 | 0.6 | 20.15
|  | 1 | 45.2 | 20.15
|  | -65 | 2.15 | 1.65 | 0.5
|  | 1 | 4.15 | 21.2
|  | 2 | 0.65 | 12.6
|  | 2 | 3 | 12.6
|  | 1 | 8.6 | 12.1
|  | -1 | 8 | 1.2 | 3
|  | 1 | 0.95 | 12.1
|  | 1 | 5.75 | 12.1
|  | 1 | 0.7 | 7.4
FAÇANA K | T
Superficie façana |  | 1 | 4 | 20.15
|  | 1 | 3.3 | 20.15
FAÇANA J | T
Superficie façana |  | 2 | 0.65 | 20.15
Laterals balcó P1a - 2a |  | 2 | 2.4 | 3.4 | 2
Murete P1a - 2a |  | 2 | 55.65 | 1.05 | 2
Superficie façana P3a - P4a |  | 1 | 55.65 | 9
|  | -1 | 2.5 | 1.65 | 32
|  | 2 | 0.65 | 20.1
|  | 2 | 0.6 | 20.1
FAÇANA G | T
Àmbit P3a - P4a existent |  | 1 | 2.75 | 9.2
|  | 1 | 2.1 | 9.2
|  | 1 | 3.3 | 9.2
Nova façana G P3a - P4a |  | 1 | 9.8 | 9.2
|  | 1 | 4 | 9.2
|  | 1 | 3 | 9.2
'01.ED.P6.04.004 | L | P8KA-ZREC | m | Substitució de tram de recercat en mal estat en perímetre d'obertures de façanes, de fins a 45 cm d'amplada, en formació de llindes, brancals o escopidors, amb pedra de característiques, textura i color el més similars a l'existent, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 . Inclou la retirada dels elements deteriorats, càrrega manual sobre camió o contenidor, trasllat a instal·lació autoritzada de gestió de residus i deposició en dipòsit autoritzat, inclòs cànon. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. | Substitució de tram de recercat en mal estat en perímetre d'obertures de façanes, de fins a 45 cm d'amplada, en formació de llindes, brancals o escopidors, amb pedra de característiques, textura i color el més similars a l'existent, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4 . Inclou la retirada dels elements deteriorats, càrrega manual sobre camió o contenidor, trasllat a instal·lació autoritzada de gestió de residus i deposició en dipòsit autoritzat, inclòs cànon. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària.
FAÇANA F | T
Perímetre obertures |  | 2 | 4.65 | 5
|  | 2 | 2.25 | 65
|  | 2 | 1.7 | 65
|  | 2 | 6.35 | 3
|  | 2 | 4.9 | 2
|  | 2 | 1.7 | 2
|  | 2 | 2 | 10
|  | 2 | 1.05 | 10
|  | 2 | 8 | 3
FAÇANA K | T
Perímetre obertures |  | 2 | 2.1 | 5
FAÇANA J | T
Perímetre obertures |  | 2 | 2.1 | 4
|  | 1 | 4.1 | 4
|  | 1 | 4.6 | 5
|  | 2 | 1.7 | 48
|  | 2 | 1.7 | 48
|  | 1 | 0.9 | 48
|  | 2 | 2.6 | 48
|  | 2 | 2.4 | 32
|  | 2 | 1.7 | 32
|  | 2 | 2.85 | 25
Previsió actuació 10% |  | -90 | 1834.8
'01.ED.P6.04.005 | L | P812-6FHV | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat fi, segons mostra d'acabat a aprobar per la DF. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat fi, segons mostra d'acabat a aprobar per la DF. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
FAÇANES | T
Façana posterior F |  | 1 | 22.4 | 7.45
|  | 1 | 6.35 | 13.2
|  | -2 | 4.85 | 1.7
|  | -3 | 6.35 | 1.7
Ampliació façana F |  | 1 | 2.3 | 9
|  | -1 | 2.25 | 3.4 | 2
|  | 1 | 3.5 | 9
Façana J (sòcol) |  | 5 | 2.85 | 0.75
|  | 1 | 4.55 | 0.85
Façana J zona balcons (25%) |  | 2 | 55.65 | 3.4 | 0.25
|  | -0.125 | 1.7 | 1.65 | 32
|  | 2 | 2.4 | 3.4 | 0.25
Façana J interior barana (25%) |  | 2 | 55.65 | 1 | 0.25
Façana K (sòcol) |  | 1 | 2.15 | 0.85
MURETES COBERTES | T
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.25 | 1.2
|  | 1 | 8.9 | 1.2
|  | 1 | 8.15 | 1.2
|  | 1 | 1 | 1.2
|  | 1 | 5.5 | 1.2
|  | 1 | 13.6 | 1.2
|  | 1 | 0.5 | 1.2
|  | 1 | 9 | 1.2
|  | 1 | 5.3 | 1.2
|  | 1 | 8.25 | 1.2
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 0.6
|  | 2 | 2.65 | 0.6
Coberta edifici |  | 2 | 10.2 | 1.2
|  | 1 | 8.7 | 1.2
|  | 1 | 5.6 | 1.2
|  | 2 | 86.3 | 1.2
|  | 1 | 0.35 | 1.2
|  | 1 | 8.9 | 1.2
|  | 1 | 2.8 | 1.2
|  | 1 | 5.65 | 1.2
Xemenèies coberta |  | 2 | 0.7 | 1.8
|  | 2 | 2 | 1.8
|  | 2 | 1.95 | 1.8
|  | 2 | 2.4 | 1.8
|  | 2 | 0.8 | 1.8 | 7
|  | 2 | 0.5 | 1.8 | 7
|  | 2 | 1.05 | 1.8
|  | 2 | 3 | 1.8
|  | 2 | 1.1 | 1.8
|  | 2 | 2.15 | 1.8
'01.ED.P6.04.006 | L | P89H-4V75 | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària.
FAÇANES | T
Façana posterior F |  | 1 | 4.65 | 0.8
|  | 4 | 4.65 | 1.8
|  | 1 | 4.65 | 2.1
|  | 1 | 22.4 | 7.45
|  | 1 | 6.35 | 13.2
|  | -2 | 4.85 | 1.7
|  | -3 | 6.35 | 1.7
Ampliació façana F |  | 1 | 2.3 | 9
|  | -1 | 2.25 | 3.4 | 2
|  | 1 | 3.5 | 9
Façana J zona balcons |  | 1 | 55.65 | 3.4 | 2
|  | -1 | 1.7 | 1.65 | 32
|  | -1 | 0.85 | 2.4 | 0.5
Façana J interior barana |  | 1 | 55.65 | 1 | 2
Façana J |  | 1 | 4.55 | 0.85
|  | 4 | 4.55 | 1.8
|  | 1 | 4.55 | 2.1
Façana K |  | 1 | 2.15 | 0.85
|  | 4 | 2.15 | 1.8
|  | 1 | 2.15 | 2.1
MURETES COBERTES | T
Coberta planta 3a |  | 1 | 13.25 | 1.2
|  | 1 | 8.9 | 1.2
|  | 1 | 8.15 | 1.2
|  | 1 | 1 | 1.2
|  | 1 | 5.5 | 1.2
|  | 1 | 13.6 | 1.2
|  | 1 | 0.5 | 1.2
|  | 1 | 9 | 1.2
|  | 1 | 5.3 | 1.2
|  | 1 | 8.25 | 1.2
Voladís P3a posterior |  | 1 | 16.2 | 0.6
|  | 2 | 2.65 | 0.6
Coberta edifici |  | 2 | 10.2 | 1.2
|  | 1 | 8.7 | 1.2
|  | 1 | 5.6 | 1.2
|  | 2 | 86.3 | 1.2
|  | 1 | 0.35 | 1.2
|  | 1 | 8.9 | 1.2
|  | 1 | 2.8 | 1.2
|  | 1 | 5.65 | 1.2
Xemenèies coberta |  | 2 | 0.7 | 1.8
|  | 2 | 2 | 1.8
|  | 2 | 1.95 | 1.8
|  | 2 | 2.4 | 1.8
|  | 2 | 0.8 | 1.8 | 7
|  | 2 | 0.5 | 1.8 | 7
|  | 2 | 1.05 | 1.8
|  | 2 | 3 | 1.8
|  | 2 | 1.1 | 1.8
|  | 2 | 2.15 | 1.8
'01.ED.P6.04.007 | L | P812-6F5R | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle, com a base del revestiment d'acabat. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle, com a base del revestiment d'acabat. Inclou la disposició de cantoneres d'acer galvanitzat en totes les arestes i disposició de malla de fibra de vidre en punts singulars o canvis de material de suport. Inclou els mitjans auxiliars o d'elevació necessaris amb plataforma elevadora de braç telescòpic, inclús la seva amortització diària. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
Continuïtat façana J (pati) |  | 1 | 9.2 | 9.2
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.5 | 1.9
Nova façana G P3a - P4a |  | 1 | 9.8 | 9.2
|  | 1 | 4 | 9.2
|  | 1 | 3 | 9.2
|  | 1 | 0.5 | 9.2
'01.ED.P6.04.008 | L | P631-ZFNL | m2 | Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat, col·locat amb sistema de fixació oculta tipus TS 650 de Trespa o equivalent, amb les plaques col·locades superposades entre elles amb inclinació, amb perfil ocult Bevel d'acer inoxidable i ranurat continu en la cara interior de la placa, col·locades sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable sobre parament vertical. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. S'inclou repercutit l'amidament dels metres de folrat de pilars exteriors, en el seu frontal i retorns fins a la façana. | Formació de façana ventilada sobre façana existent amb aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques i revestiment per a formació de façana ventilada amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, Tipus Trespa Meteon o equivalent, acabat Focus color a escollir, tipus ignífug i d'aplicació severa (EDF), de 8 mm de gruix amb especejament segons disseny de la DF, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis a escollir per la DF i textura llisa semi-mat, col·locat amb sistema de fixació oculta tipus TS 650 de Trespa o equivalent, amb les plaques col·locades superposades entre elles amb inclinació, amb perfil ocult Bevel d'acer inoxidable i ranurat continu en la cara interior de la placa, col·locades sobre perfileria d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques d'acer inoxidable sobre parament vertical. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. S'inclou repercutit l'amidament dels metres de folrat de pilars exteriors, en el seu frontal i retorns fins a la façana.
FAÇANA F - POSTERIOR | T
Espais entre finestres |  | 5 | 2.85 | 1
|  | 5 | 2.85 | 1.8 | 2
|  | 5 | 2.85 | 1.9
Frontal de pilars |  | 4 | 0.7 | 12.5
Retorns pilars sota finestres |  | 2 | 0.4 | 1 | 4
|  | 2 | 0.4 | 1.9 | 12
Retorns pilars en finestres |  | 2 | 0.85 | 2 | 12
FAÇANA J - JARDÍ | T
Espais entre finestres |  | 5 | 2.85 | 0.75
|  | 5 | 2.85 | 1.8 | 4
|  | 5 | 2.85 | 2.1
|  | 1 | 4.5 | 1
|  | 1 | 3.5 | 1
|  | 1 | 4.5 | 1.85
|  | 1 | 3.5 | 1.85
|  | 1 | 4.5 | 2.15
|  | 1 | 3.5 | 2.15
'01.ED.P6.04.009 | L | P8319-ZPDR | m2 | Formació de façana ventilada amb peces de pedra natural, tipus i especejament el més similar a la pedra existent, amb fixació oculta d'acer inoxidable col·locada sobre perfileria d'acer inoxidable, sistema de suport tipus Masa o equivalent. Inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris. | Formació de façana ventilada amb peces de pedra natural, tipus i especejament el més similar a la pedra existent, amb fixació oculta d'acer inoxidable col·locada sobre perfileria d'acer inoxidable, sistema de suport tipus Masa o equivalent. Inclou aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 120 mm, densitat 66 a 85 kg/m³, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 3,529 m2·K/W, col·locat amb fixacions mecàniques. Tot el sistema complert, seguint el disseny presentat per la DF, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat totalment acabada, amb els mitjans auxiliars necessaris.
Nova façana G P3a - P4a |  | 1 | 0.5 | 9.2
|  | 1 | 9.8 | 9.2
|  | 1 | 4 | 9.2
|  | 1 | 3 | 9.2
|  | 1 | 0.5 | 9.2
Reposició zona damunt marquesina |  | 2 | 9.15 | 1
'01.ED.P6.04.010 | L | P7C45-5OSY | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada adherida amb morter adhesiu a tota la superfície i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada adherida amb morter adhesiu a tota la superfície i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris.
FAÇANA J | T
Sostre balcó P2a |  | 1 | 55.65 | 2.5
'01.ED.P6.04.011 | L | P813-A9N1 | m2 | Arrebossat projectat reglejat de 2 cm de gruix, sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat. Arrebossat de sistema SATE format per una primera de capa de morter de calç aplicat projectat i reglejat, gruix aproximat 15 mm, com a base d'arrebossat de sistema bicapa deixant la superfície rugosa o pentinada amb llana de dent de serra per rebre segona capa. Incorporació de malla de fibra de vidre amb tractament superficial antialcalí en tota la superfície. Aplicació de segona capa de revestiment en capa fina acabat remolinat, color a escollir de tota la gama de colors disponible, textura a aprovar per la DF prèvia realització de mostra d'acabat. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. | Arrebossat projectat reglejat de 2 cm de gruix, sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç lleuger (LW), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, acabat remolinat. Arrebossat de sistema SATE format per una primera de capa de morter de calç aplicat projectat i reglejat, gruix aproximat 15 mm, com a base d'arrebossat de sistema bicapa deixant la superfície rugosa o pentinada amb llana de dent de serra per rebre segona capa. Incorporació de malla de fibra de vidre amb tractament superficial antialcalí en tota la superfície. Aplicació de segona capa de revestiment en capa fina acabat remolinat, color a escollir de tota la gama de colors disponible, textura a aprovar per la DF prèvia realització de mostra d'acabat. Inclou els mitjans auxiliars necessaris.
FAÇANA J | T
Sostre balcó P2a |  | 1 | 55.65 | 2.5
'01.ED.P6.04.012 | L | P7J8-DPFN | m | Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt | Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 25 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
Junt dilatació façana |  | 1 | 20.6
|  | 1 | 22.85
'01.ED.P6.04.013 | L | P7JC-ZSGJ | m | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica
Junt dilatació façana |  | 1 | 20.6
|  | 1 | 22.85
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P6 | FAÇANES
| N | Subcapítol | 06 | MANYERIA FAÇANES
'01.ED.P6.06.001 | L | P8M1-ZMR1 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 170x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 170x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta 1a |  | 16
Planta 2a |  | 16
'01.ED.P6.06.002 | L | P8M1-ZMR2 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 240x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 240x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta 3a |  | 16
Planta 4a |  | 16
'01.ED.P6.06.003 | L | P8M1-ZMR3 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 90x260 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 90x260 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta 1a |  | 16
Planta 2a |  | 16
'01.ED.P6.06.004 | L | P8M1-ZMR4 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 460x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 460x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 1
Planta 1a |  | 1
Planta 2a |  | 1
Planta 3a |  | 1
Planta 4a |  | 1
Ampliació P3a i P4a |  | 2
'01.ED.P6.06.005 | L | P8M1-ZMR5 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 210x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 210x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA LATERAL JARDÍ | T
Planta 1a |  | 1
Planta 2a |  | 1
Planta 3a |  | 1
Planta 4a |  | 1
'01.ED.P6.06.006 | L | P8M1-ZMR6 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 275x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 275x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 5
Planta 1a |  | 5
Planta 2a |  | 5
Planta 3a |  | 5
Planta 4a |  | 5
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 5
Planta 1a |  | 5
Planta 2a |  | 5
'01.ED.P6.06.007 | L | P8M1-ZMR7 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 350x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 350x190 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA JARDÍ | T
Ampliació P3a i P4a |  | 2
'01.ED.P6.06.008 | L | P8M1-ZMR8 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 450x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 450x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA posterior | T
Planta baixa |  | 1
Planta 1a |  | 1
Planta 2a |  | 1
Planta 3a |  | 1
Planta 4a |  | 1
'01.ED.P6.06.009 | L | P8M1-ZMR9 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 13
Planta 1a |  | 13
Planta 2a |  | 13
Planta 3a |  | 13
Planta 4a |  | 13
'01.ED.P6.06.010 | L | P8M1-ZM10 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 330x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 330x160 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 1
Planta 1a |  | 1
Planta 2a |  | 1
Planta 3a |  | 1
Planta 4a |  | 1
'01.ED.P6.06.011 | L | P8M1-ZM11 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x105 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 200x105 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta 3a |  | 4
Planta 4a |  | 4
'01.ED.P6.06.012 | L | P8M1-ZM12 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 250x120 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 250x120 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 3
Planta 1a |  | 3
Planta 2a |  | 3
'01.ED.P6.06.013 | L | P8M1-ZM13 | u | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 230x350 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari. | Formació d'enmarcat en contorn d'obertura (brancals, trencaaigües i llinda), mides obertura 230x350 cm i fins a 40 cm d'amplada de xapa, amb planxa d'acer galvanitzat de 2 mm de gruix, tipus Enmarc de HotPint o equivalent, acabat lacat poliester al forn color RAL a escollir per la DF, col.locada amb fixacions mecàniques en el punt a situar la fusteria i adherida amb masilla de poliuretà en la resta de la superfície sobre el recercat de pedra existent. Tot complert, amb segellat del conjunt amb massilla de poliuretà si és necessari.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta 3a |  | 1
Planta 4a |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P6 | FAÇANES
| N | Subcapítol | 08 | MITJANS AUXILIARS
'01.ED.P6.08.001 | L | P127-ZBST | m2 | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització diària de bastida inclosa en el preu, durant tot el període que estigui muntada la bastida. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2. | Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. Inclou amortització diària de bastida inclosa en el preu, durant tot el període que estigui muntada la bastida. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
Façana J |  | 1 | 17 | 21
|  | 1 | 9 | 17
Façana F |  | 1 | 24 | 22
|  | 2 | 3 | 14
|  | 1 | 6 | 24.5
Façana G desmuntatge |  | 1 | 12 | 10
|  | 1 | 2.5 | 10
|  | 1 | 3.5 | 10
Façana G muntatge |  | 1 | 10 | 10
|  | 1 | 4 | 10
|  | 1 | 3 | 10
|  | 1 | 3 | 10
|  | 1 | 3.5 | 10
|  | 1 | 2.2 | 10
|  | 1 | 3 | 10
Pati ventilació P1a - P4a |  | 2 | 3.3 | 15.2
|  | 2 | 2.25 | 15.2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P7 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
| N | Subcapítol | 02 | DIVISÒRIES
'01.ED.P7.02.001 | L | P83EC-ZR12 | m2 | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 125 mm d'amplaria i canals de 125 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca semirrígides de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W, ataconada als muntants de pladur amb tires del mateix material i amb reblert de qualsevol forat. Inclou col·locació de perfileria horitzontal o bandes de placa per la cara interior per evitar la caiguda de l'aïllament si és necessari, segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 100 mm d'amplària i 2,6 mm de gruix col·locada amb doble gruix de banda a trencajunts en tot el perímetre de les canals. Inclou arriostrament de l'estructura a la paret del fons quan aquesta quedi separada, disposició de cantonera d'acer lacada de perfil tipus Placolistelo o equivalent per a remat de pasta en totes les trobades amb altres materials d'obra, fi de placa o canvis de pla, realització de forats per a encastar instal·lacions si és necessari, reforç de muntants o travessers per passos d'instal·lacions i incorporació d'elements de reforç de fusta massissa o element especial de xapa normalitzat per la casa comercial en els punts a penjar elements. Queda inclòs en l'amidament la part proporcional de fer els retorns de brancals d'obertures o altres si existeixen, independentment del criteri d'amidament. Inclou també la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, o qualsevol altre treball per resoldre l'obertura per a conformar brancals, ampits o llindes si existeixen, encara que sigui amb materials diferents dels que conformen la unitat. Criteri de deducció de la superfície corresponent a obertures: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% | Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 137,5 mm, muntants cada 400 mm de 125 mm d'amplaria i canals de 125 mm d'amplaria, amb 1 placa estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix, fixada mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca semirrígides de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 3,429 m2·K/W, ataconada als muntants de pladur amb tires del mateix material i amb reblert de qualsevol forat. Inclou col·locació de perfileria horitzontal o bandes de placa per la cara interior per evitar la caiguda de l'aïllament si és necessari, segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 100 mm d'amplària i 2,6 mm de gruix col·locada amb doble gruix de banda a trencajunts en tot el perímetre de les canals. Inclou arriostrament de l'estructura a la paret del fons quan aquesta quedi separada, disposició de cantonera d'acer lacada de perfil tipus Placolistelo o equivalent per a remat de pasta en totes les trobades amb altres materials d'obra, fi de placa o canvis de pla, realització de forats per a encastar instal·lacions si és necessari, reforç de muntants o travessers per passos d'instal·lacions i incorporació d'elements de reforç de fusta massissa o element especial de xapa normalitzat per la casa comercial en els punts a penjar elements. Queda inclòs en l'amidament la part proporcional de fer els retorns de brancals d'obertures o altres si existeixen, independentment del criteri d'amidament. Inclou també la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, o qualsevol altre treball per resoldre l'obertura per a conformar brancals, ampits o llindes si existeixen, encara que sigui amb materials diferents dels que conformen la unitat. Criteri de deducció de la superfície corresponent a obertures: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
PLANTA BAIXA | T
Treballadors socials |  | 1 | 4.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.6
Psicòlegs |  | 1 | 3.55 | 3.6
Gestió assistencial |  | 1 | 7.35 | 3.6
WC adaptat |  | 1 | 3.75 | 3.6
Rehabilitació 1-2 |  | 1 | 27.3 | 3.6
WC adaptat |  | 1 | 3.75 | 3.6
A deduir finestres |  | -13 | 2 | 1.6 | 0.5
Instal·lacions 3 |  | 1 | 2.65 | 3.6
Dispensari |  | 1 | 4 | 3.6
|  | -1 | 3.3 | 1.6
Sala lectura |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Office |  | 1 | 8.4 | 3.6
|  | -1 | 8.1 | 1.2
Taller activitats |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
PLANTA PRIMERA | T
Roba neta |  | 1 | 6.55 | 3.6
|  | 1 | 4.6 | 3.6
|  | -1 | 2.1 | 1.9 | 0.5
|  | -1 | 4.5 | 1.9
Roba bruta |  | 1 | 2.9 | 3.6
Magatzem |  | 1 | 4.55 | 3.6
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 3.6 | 14
|  | -16 | 1.7 | 1.6 | 0.5
|  | -16 | 0.85 | 2.6 | 0.5
Sala reunions |  | 1 | 4.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.6
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.6
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.6
Bany assistit |  | 1 | 6.85 | 3.6
Habitacions |  | 9 | 3.4 | 3.6
A deduir finestres |  | -13 | 2 | 1.6
Instal·lacions |  | 1 | 2.65 | 3.6
Habitació 14 |  | 1 | 4.3 | 3.6
|  | -1 | 3.3 | 1.6
Espai convivència |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Menjador |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Office |  | 1 | 8.4 | 3.6
|  | -1 | 8.1 | 1.2
PLANTA SEGONA | T
Roba neta |  | 1 | 6.55 | 3.6
|  | 1 | 4.6 | 3.6
|  | -1 | 2.1 | 1.9 | 0.5
|  | -1 | 4.5 | 1.9
Roba bruta |  | 1 | 2.9 | 3.6
Magatzem |  | 1 | 4.55 | 3.6
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 3.6 | 14
|  | -16 | 1.7 | 1.6 | 0.5
|  | -16 | 0.85 | 2.6 | 0.5
Sala reunions |  | 1 | 4.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.6
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.6
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.6
Bany assistit |  | 1 | 6.85 | 3.6
Habitacions |  | 9 | 3.4 | 3.6
A deduir finestres |  | -13 | 2 | 1.6
Instal·lacions |  | 1 | 2.65 | 3.6
Habitació 14 |  | 1 | 4.3 | 3.6
|  | -1 | 3.3 | 1.6
Infermeria - Espai convivència |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Farmaciola - Menjador |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Office |  | 1 | 8.4 | 3.6
|  | -1 | 8.1 | 1.2
PLANTA TERCERA | T
Roba neta |  | 1 | 6.55 | 3.6
|  | 1 | 4.6 | 3.6
|  | -1 | 2.1 | 1.9 | 0.5
|  | -1 | 4.5 | 1.9
Roba bruta |  | 1 | 3.55 | 3.6
Magatzem |  | 1 | 3.9 | 3.6
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 3.6 | 14
|  | -16 | 2.4 | 1.6 | 0.5
Sala reunions |  | 1 | 4.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.6
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.6
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.6
Bany assistit |  | 1 | 6.85 | 3.6
Habitacions |  | 8 | 3.4 | 3.6
Farmaciola |  | 1 | 3.4 | 3.6
A deduir finestres |  | -13 | 2 | 1.6
Instal·lacions |  | 1 | 2.65 | 3.6
Infermeria - Espai convivència |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Menjador |  | 1 | 20.15 | 3.6
|  | -1 | 3.3 | 1.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 8.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.4 | 1.9
Escala 2 |  | 1 | 8.5 | 3.6
|  | 1 | 3.5 | 3.6
|  | 1 | 2.7 | 3.6
PLANTA QUARTA | T
Roba neta |  | 1 | 6.55 | 3.6
|  | 1 | 4.6 | 3.6
|  | -1 | 2.1 | 1.9 | 0.5
|  | -1 | 4.5 | 1.9
Roba bruta |  | 1 | 3.55 | 3.6
Magatzem |  | 1 | 3.9 | 3.6
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 3.6 | 14
|  | -16 | 2.4 | 1.6 | 0.5
Sala reunions |  | 1 | 4.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.6
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.6
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.6
Bany assistit |  | 1 | 6.85 | 3.6
Habitacions |  | 8 | 3.4 | 3.6
Farmaciola |  | 1 | 3.4 | 3.6
A deduir finestres |  | -13 | 2 | 1.6
Instal·lacions |  | 1 | 2.65 | 3.6
Infermeria - Espai convivència |  | 1 | 15.4 | 3.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Menjador |  | 1 | 20.15 | 3.6
|  | -1 | 3.3 | 1.6
|  | -5 | 2.8 | 1.9
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 8.65 | 3.6
|  | -1 | 4.5 | 1.9
|  | -1 | 3.4 | 1.9
Escala 2 |  | 1 | 8.5 | 3.6
|  | 1 | 3.5 | 3.6
|  | 1 | 2.7 | 3.6
'01.ED.P7.02.002 | L | P6146-AWJZ | m2 | Paret divisòria recolzada de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | Paret divisòria recolzada de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons la norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Planta soterrani | T
passadis principal |  | 1 | 19 | 3.65
|  | 1 | 14.5 | 3.65
roba bruta - vestidors |  | 1 | 8.6 | 3.65
retranqueig armari |  | 2 | 0.8 | 3.65
|  | 1 | 2.4 | 3.65
vestidors vestibul |  | 1 | 2.2 | 3.65
|  | 1 | 1.4 | 3.65
separadors de banys |  | 11 | 2 | 3.65
|  | 7 | 2 | 3.65
entre vestidors |  | 1 | 8.6 | 3.65
entre vestidors i diosit aigua |  | 1 | 8.6 | 3.65
sala accés, magatzems, rentadores |  | 4 | 5.6 | 3.65
manteniment instal·lacions |  | 1 | 4.6 | 3.65
|  | 1 | 2.4 | 3.65
climatitzador |  | 1 | 8.4 | 3.65
escala 1 |  | 2 | 1.5 | 3.65
|  | 1 | 4.2 | 3.65
|  | 1 | 2.7 | 2.5
Planta baixa | T
passadis sala espera |  | 1 | 9.2 | 3.55
treballadors socials |  | 1 | 4.8 | 3.55
|  | 1 | 5.4 | 3.55
atenció sanitaria i sala polivalent |  | 2 | 8.7 | 3.55
formació calaix instal·lacions |  | 1 | 2 | 3.55
|  | 2 | 0.6 | 3.55
menjador laboral |  | 2 | 6.2 | 3.55
|  | 2 | 0.6 | 3.55
|  | 1 | 1.8 | 3.55
sala esbarjo |  | 3 | 1.8 | 3.55
|  | 1 | 6.2 | 3.55
passadis |  | 2 | 56 | 3.55
brancals armaris |  | 14 | 0.6 | 3.55
|  | -1 | 1.8 | 2.55
|  | -0.5 | 1.8 | 2.1 | 13
psicòlegs |  | 1 | 5.6 | 3.55
instal·lacions |  | 3 | 2.4 | 3.55
|  | 1 | 5.4 | 3.55
gestió assistencial |  | 2 | 5.6 | 3.55
Wc adaptat 1 i 2 |  | 1 | 3.4 | 3.55
|  | 1 | 3 | 3.55
|  | 1 | 2 | 3.55
WC adaptats 3 i 4 |  | 1 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 3 | 3.55
|  | 1 | 3.4 | 3.55
|  | 1 | 2 | 3.55
dispensari laboral |  | 1 | 5.5 | 3.55
calaix tallers activitats |  | 2 | 2 | 3.55
|  | 2 | 1 | 3.55
|  | 1 | 2.4 | 3.55
|  | 1 | 6.6 | 3.55
escala 2 |  | 1 | 1.2 | 3.55
|  | 1 | 1.75 | 3.55
|  | 1 | 6 | 2.5
Planta primera | T
roba neta |  | 1 | 5 | 3.6
|  | 1 | 4.2 | 3.6
WC adaptats |  | 3 | 2.4 | 3.6
roba bruta |  | 2 | 0.8 | 3.6
|  | 1 | 2.2 | 3.6
|  | 1 | 6.6 | 3.6
magatzem neteja |  | 1 | 2.8 | 3.6
|  | 1 | 4.8 | 3.6
|  | 1 | 4.4 | 3.6
|  | 1 | 1.7 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
bany 1 |  | 1 | 2 | 3.6
hab. 1 |  | 1 | 4.2 | 3.6
|  | 1 | 4.2 | 3.6
|  | 1 | 0.6 | 3.6
|  | 1 | 1.2 | 3.6
|  | 1 | 3.4 | 3.6
bany 2 |  | 3 | 2.4 | 3.6
hab. 2A a hab. 8 |  | 13 | 4.2 | 3.6
|  | 13 | 0.6 | 3.6
|  | 13 | 1.2 | 3.6
|  | 13 | 3.4 | 3.6
banys 3 a 8 |  | 6 | 2.4 | 3.6 | 3
passadis |  | 1 | 61 | 3.6
passadis |  | 1 | 34.4 | 3.6
sala reunions |  | 1 | 5.4 | 3.6
instal·lacions passadis |  | 1 | 7.2 | 3.6
aparcament grues |  | 1 | 7.6 | 3.6
|  | 1 | 3.3 | 3.6
instal·lacions |  | 3 | 2.2 | 3.6
|  | 3 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
bany 9 |  | 1 | 3 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
hab. 9 |  | 2 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 0.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
bany 10 - bany 13 |  | 4 | 2.6 | 3.6 | 3
hab. 10a - 13B |  | 7 | 3.2 | 3.6
|  | 8 | 0.6 | 3.6
|  | 8 | 1.2 | 3.6
|  | 8 | 2.4 | 3.6
WC |  | 1 | 2.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
armaris passadis |  | 5 | 2.6 | 3.6
instal·lacions |  | 1 | 5.8 | 3.6
bany 14 |  | 3 | 2.6 | 3.6
passadis |  | 1 | 6.8 | 3.6
control infermeria |  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
vest.ind. 2 |  | 2 | 2.6 | 3.6
calaix espai convivencia |  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.8 | 3.6
Planta segona | T
roba neta |  | 1 | 5 | 3.6
|  | 1 | 4.2 | 3.6
WC adaptats |  | 3 | 2.4 | 3.6
roba bruta |  | 2 | 0.8 | 3.6
|  | 1 | 2.2 | 3.6
|  | 1 | 6.6 | 3.6
magatzem neteja |  | 1 | 2.8 | 3.6
|  | 1 | 4.8 | 3.6
|  | 1 | 4.4 | 3.6
|  | 1 | 1.7 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
bany 1 |  | 1 | 2 | 3.6
hab. 1 |  | 1 | 4.2 | 3.6
|  | 1 | 4.2 | 3.6
|  | 1 | 0.6 | 3.6
|  | 1 | 1.2 | 3.6
|  | 1 | 3.4 | 3.6
bany 2 |  | 3 | 2.4 | 3.6
hab. 2A a hab. 8 |  | 13 | 4.2 | 3.6
|  | 13 | 0.6 | 3.6
|  | 13 | 1.2 | 3.6
|  | 13 | 3.4 | 3.6
banys 3 a 8 |  | 6 | 2.4 | 3.6 | 3
passadis |  | 1 | 61 | 3.6
passadis |  | 1 | 34.4 | 3.6
sala reunions |  | 1 | 5.4 | 3.6
instal·lacions passadis |  | 1 | 7.2 | 3.6
aparcament grues |  | 1 | 7.6 | 3.6
|  | 1 | 3.3 | 3.6
instal·lacions |  | 3 | 2.2 | 3.6
|  | 3 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
bany 9 |  | 1 | 3 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
hab. 9 |  | 2 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 0.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
bany 10 - bany 13 |  | 4 | 2.6 | 3.6 | 3
hab. 10a - 13B |  | 7 | 3.2 | 3.6
|  | 8 | 0.6 | 3.6
|  | 8 | 1.2 | 3.6
|  | 8 | 2.4 | 3.6
WC |  | 1 | 2.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
armaris passadis |  | 5 | 2.6 | 3.6
instal·lacions |  | 1 | 5.8 | 3.6
bany 14 |  | 3 | 2.6 | 3.6
passadis |  | 1 | 6.8 | 3.6
control infermeria |  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
vest.ind. 2 |  | 2 | 2.6 | 3.6
calaix espai convivencia |  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.8 | 3.6
Planta tercera | T
WC adaptat 1 i 2 |  | 1 | 4.8 | 3.6
|  | 3 | 2.4 | 3.6
roba neta |  | 1 | 6.4 | 3.6
roba bruta |  | 2 | 0.8 | 3.6
|  | 1 | 2.2 | 3.6
|  | 1 | 9.2 | 3.6
neteja magatzem |  | 2 | 2.8 | 3.6
|  | 2 | 2.2 | 3.6
neteja - hab. |  | 1 | 9.2 | 3.6
passadis |  | 1 | 61.4 | 3.6
armaris passadis |  | 7 | 5 | 3.6
|  | 1 | 2.8 | 3.6
hab. i banys 1 a 14 |  | 1 | 5.8 | 3.6 | 7
|  | 1 | 5 | 3.6 | 7
|  | 3 | 2.8 | 3.6 | 7
|  | 1 | 9.2 | 3.6 | 7
passadis |  | 1 | 34.4 | 3.6
sala reunions |  | 1 | 5.4 | 3.6
instal·lacions passadis |  | 1 | 7.2 | 3.6
aparcament grues |  | 1 | 7.6 | 3.6
|  | 1 | 3.3 | 3.6
instal·lacions |  | 3 | 2.2 | 3.6
|  | 3 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
bany 9 |  | 1 | 3 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
hab. 9 |  | 2 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 0.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
bany 10 - bany 13 |  | 4 | 2.6 | 3.6 | 3
hab. 10a - 13B |  | 6 | 3.2 | 3.6
|  | 7 | 0.6 | 3.6
|  | 7 | 1.2 | 3.6
|  | 7 | 2.4 | 3.6
WC |  | 1 | 2.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
armaris passadis |  | 6 | 2.6 | 3.6
instal·lacions |  | 2 | 5.8 | 3.6
passadis |  | 1 | 6.8 | 3.6
control enfermeria |  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
|  | 1 | 2 | 3.6
|  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
vest. ind. 2 |  | 2 | 2.6 | 3.6
office |  | 1 | 5.4 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
folrat pilars |  | 4 | 0.75 | 3.6 | 2
|  | 4 | 0.4 | 3.6 | 2
Planta quarta | T
WC adaptat 1 i 2 |  | 1 | 4.8 | 3.6
|  | 3 | 2.4 | 3.6
roba neta |  | 1 | 6.4 | 3.6
roba bruta |  | 2 | 0.8 | 3.6
|  | 1 | 2.2 | 3.6
|  | 1 | 9.2 | 3.6
neteja magatzem |  | 2 | 2.8 | 3.6
|  | 2 | 2.2 | 3.6
neteja - hab. |  | 1 | 9.2 | 3.6
passadis |  | 1 | 61.4 | 3.6
armaris passadis |  | 7 | 5 | 3.6
|  | 1 | 2.8 | 3.6
hab. i banys 1 a 14 |  | 1 | 5.8 | 3.6 | 7
|  | 1 | 5 | 3.6 | 7
|  | 3 | 2.8 | 3.6 | 7
|  | 1 | 9.2 | 3.6 | 7
passadis |  | 1 | 34.4 | 3.6
sala reunions |  | 1 | 5.4 | 3.6
instal·lacions passadis |  | 1 | 7.2 | 3.6
aparcament grues |  | 1 | 7.6 | 3.6
|  | 1 | 3.3 | 3.6
instal·lacions |  | 3 | 2.2 | 3.6
|  | 3 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 4 | 3.6
bany 9 |  | 1 | 3 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
hab. 9 |  | 2 | 3.2 | 3.6
|  | 1 | 0.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
bany 10 - bany 13 |  | 4 | 2.6 | 3.6 | 3
hab. 10a - 13B |  | 6 | 3.2 | 3.6
|  | 7 | 0.6 | 3.6
|  | 7 | 1.2 | 3.6
|  | 7 | 2.4 | 3.6
WC |  | 1 | 2.6 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
armaris passadis |  | 6 | 2.6 | 3.6
instal·lacions |  | 2 | 5.8 | 3.6
passadis |  | 1 | 6.8 | 3.6
control enfermeria |  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
|  | 1 | 2 | 3.6
|  | 2 | 1 | 3.6
|  | 1 | 2.4 | 3.6
vest. ind. 2 |  | 2 | 2.6 | 3.6
office |  | 1 | 5.4 | 3.6
|  | 1 | 3 | 3.6
folrat pilars |  | 4 | 0.75 | 3.6 | 2
|  | 4 | 0.4 | 3.6 | 2
'01.ED.P7.02.003 | L | P612A-7BOY | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 . Inclou el retacat superior de les parets contra el forjat amb guix o escuma de poliuretà (ignífuga en les parets que conformin diferents sectors d'incendi). Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta soterrani | T
passadis 2 |  | 2 | 7.5 | 3.65
|  | 2 | 3 | 3.65
sala de bombes |  | 1 | 8.6 | 3.65
climatitzador i calderes amb passadis |  | 1 | 8.4 | 3.65
vestibul i sala de bombes |  | 1 | 2.5 | 3.65
|  | 1 | 3.1 | 3.65
|  | 1 | 6 | 3.65
Deducció portes |  | -4 | 2 | 2.1
Planta baixa | T
Accés - recepció |  | 1 | 9.5 | 3.65
|  | 1 | 2.8 | 3.65
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul independència 2 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Planta primera | T
accés a passadis |  | 1 | 8 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
vest.ind. 2 |  | 2 | 3 | 3.6
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Planta segona | T
accés a passadis |  | 1 | 8 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
vest.ind. 2 |  | 2 | 3 | 3.6
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Planta tercera | T
accés a passadis |  | 1 | 8 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
vest.ind. 2 |  | 2 | 3 | 3.6
límit vest. escala 2 |  | 2 | 8.2 | 3.6
Nucli ascensors |  | 2 | 4.55 | 3.6
|  | 2 | 1.85 | 3.6
Nucli escala 2 |  | 1 | 4.5 | 3.6
|  | 1 | 3.5 | 3.6
|  | 1 | 8.45 | 3.6
Planta quarta | T
accés a passadis |  | 1 | 8 | 3.6
|  | 2 | 2.6 | 3.6
vest.ind. 2 |  | 2 | 3 | 3.6
límit vest. escala 2 |  | 2 | 8.2 | 3.6
Nucli ascensors |  | 2 | 4.55 | 3.6
|  | 2 | 1.85 | 3.6
Nucli escala 2 |  | 1 | 4.5 | 3.6
|  | 1 | 3.5 | 3.6
|  | 1 | 8.45 | 3.6
'01.ED.P7.02.004 | L | P4FC-545K | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret. | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret.
Planta soterrani | T
Roba bruta |  | 1
Vestidors |  | 3
|  | 2 | 6
Magatzem |  | 1
Instal·lacions |  | 2
Manteniment |  | 1
Rentadores |  | 1
Bugaderia |  | 1
Escala 1 |  | 2
Planta baixa | T
Atenció sanitaria |  | 1
Sala polivalent |  | 1
Treballadors socials |  | 1
Psicòlegs |  | 1
Gestió assistencial |  | 2
Instal·lacions |  | 2
Zona banys |  | 4 | 2
Escala 3 |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
Dispensari |  | 1
Escala 2 |  | 1
Planta primera | T
Banys adaptats |  | 2
Roba neta |  | 1
Roba bruta |  | 1
Magatzem |  | 1
Brossa |  | 1
Distribuidor |  | 1
Vestíbuls dormitoris |  | 1 | 14
Habitacions |  | 1 | 23
Banys |  | 1 | 14
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap unitat |  | 1
Instal·lacions |  | 1 | 2
Bany assistit |  | 2
WC |  | 1
Escala |  | 1
Instal·lacions |  | 1
'01.ED.P7.02.005 | L | P4FC-545U | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,5 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret .
PLANTA SOTERRANI | T
Calderes |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Portes nou ascensors |  | 2
PLANTA QUARTA | T
Portes nou ascensors |  | 2
'01.ED.P7.02.006 | L | P4FC-545O | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 9 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret .
PLANTA BAIXA | T
Passadís |  | 2
Menjador laboral |  | 1
Esbarjo |  | 9
Rehabilitació |  | 4
Podòleg |  | 1
Perruqueria |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Passadís |  | 1
'01.ED.P7.02.007 | L | P4FC-546I | u | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret . | Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 2,4 m de llargària màxima, per a revestir, col·locada amb el mateix morter de la paret .
PLANTA SOTERRANI | T
Passadís |  | 4
Dipòsits aigües |  | 1
Sala bombes |  | 1
Climatitzador |  | 1
Calderes |  | 1
PLANTA BAIXA | T
Recepció - escala 1 |  | 2
PLANTA PRIMERA | T
Vestíbuls independència |  | 2 | 2
'01.ED.P7.02.008 | L | P653-ZTBC | m | Tabica col·locada sobre estructura d'acer auxiliar de suport, de 110 cm d'alçada màxima, formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de la tabica de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques semirígides de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locades ataconades entre muntants. Inclou segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 50 mm d'amplària i 2,6 mm. de gruix col·locada en tot el perímetre, previ a la col·locació de les canals de base. La tabica s'integrarà a la subestructura d'acer de suport de les mampares o envans mòbils. Tot complert, encintat i massillat. | Tabica col·locada sobre estructura d'acer auxiliar de suport, de 110 cm d'alçada màxima, formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de la tabica de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques semirígides de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W, col·locades ataconades entre muntants. Inclou segellat acústic en tot el perímetre del parament amb banda acústica de neopré de 50 mm d'amplària i 2,6 mm. de gruix col·locada en tot el perímetre, previ a la col·locació de les canals de base. La tabica s'integrarà a la subestructura d'acer de suport de les mampares o envans mòbils. Tot complert, encintat i massillat.
PLANTA BAIXA | T
Menjador laboral |  | 1 | 2
Sala Esbarjo 1 |  | 1 | 4.5
|  | 1 | 6.5
Sala Esbarjo 2 |  | 1 | 6.5
Sala Esbarjo 3 |  | 2 | 6.5
Rehabilitació |  | 4 | 2
Podòleg |  | 1 | 2
|  | 1 | 2.65
|  | 1 | 1.65
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1.9
Perruqueria |  | 1 | 2
Tallers activitats ocupacionals |  | 1 | 12.25
Ured |  | 1 | 2.85
Sala lectura |  | 1 | 15.4
Sobre envans mòbils |  | 2 | 6.2
|  | 1 | 4.65
PLANTA 1a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Farmaciola - menjador |  | 1 | 6.15
|  | 1 | 1.55
|  | 2 | 2.85
PLANTA 2a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Farmaciola - menjador |  | 1 | 6.15
|  | 1 | 1.55
|  | 2 | 2.85
Espai fumadors |  | 1 | 6.55
PLANTA 3a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Menjador |  | 1 | 2.9
|  | 2 | 2.85
PLANTA 4a | T
Espai convivència |  | 1 | 6.5
|  | 1 | 3.15
|  | 1 | 1.45
|  | 2 | 2.85
Menjador |  | 1 | 2.9
|  | 2 | 2.85
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P7 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
| N | Subcapítol | 04 | MAMPARES
'01.ED.P7.04.001 | L | PAM2-F03 | u | Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, de dues fulles simetriques de mides totals de 1900x2550mm, composades per doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. Referència F03. | Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, de dues fulles simetriques de mides totals de 1900x2550mm, composades per doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. Referència F03.
F03 | C | Unitats
Planta baixa | T
menjador laboral |  | 1
rehabilitació 1 |  | 2
rehabilitació 2 |  | 2
podoleg |  | 1
perruqueria |  | 1
'01.ED.P7.04.002 | L | PAM2-MF01 | u | MF01 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 2 fixos opacs i un fix de vidre i una porta doble: fix opac de 329mm + vidre fix 1900mm + 329mm de fix opac + porta doble de fulles simetriques longitud total de 1900mm. Composició de part de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm cada mòdul de 1900mm de longitud. Composició de part opaca: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l'interior de 330mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, Longitud total de 4550mm, tot el conjunt a H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou 2000mm de passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | MF01 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 2 fixos opacs i un fix de vidre i una porta doble: fix opac de 329mm + vidre fix 1900mm + 329mm de fix opac + porta doble de fulles simetriques longitud total de 1900mm. Composició de part de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm cada mòdul de 1900mm de longitud. Composició de part opaca: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l'interior de 330mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, Longitud total de 4550mm, tot el conjunt a H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou 2000mm de passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega.
MF01 | C | Unitats
Planta baixa | T
sala esbarjo |  | 1
'01.ED.P7.04.003 | L | PAM2-MF02 | u | MF02 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: dos fixos opacs, un fix de vidre i dos mòduls de portes doble: porta doble amb pas de 1900mm total composat per dues fulles simètriques, un mòdul fix opac de 350mm, un mòdul fix de vidre de 1900mm , un mòdul fix opac de 350mm i un mòdul de porta doble amb fulles simetriques de 1900mm de buit total. Composició de fix de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 3 mòduls de 1900mm de longitud. Composició de fic opac: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 350mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitu total del conjunt de 6400mm i alçada total H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | MF02 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: dos fixos opacs, un fix de vidre i dos mòduls de portes doble: porta doble amb pas de 1900mm total composat per dues fulles simètriques, un mòdul fix opac de 350mm, un mòdul fix de vidre de 1900mm , un mòdul fix opac de 350mm i un mòdul de porta doble amb fulles simetriques de 1900mm de buit total. Composició de fix de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 3 mòduls de 1900mm de longitud. Composició de fic opac: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 350mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitu total del conjunt de 6400mm i alçada total H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega.
MF02 | C | Unitats
Planta baixa | T
sala d'esbarjo 1 |  | 1
sala d'esbarjo 2 |  | 1
sala d'esbarjo 3 |  | 2
'01.ED.P7.04.004 | L | PAM2-MF03 | u | MF03 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 4 trams, primer tram de fix opac de 1887mm de longitud, dos moduls seguits de vidre de 914mm i 1648mm de longitud i un mòdul opac de 2626mm de longitud. Composició de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 2 mòduls de 2626mm i 1887mm de longitud Composició de panells opacs: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 914mm i 1648mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitud total del conjunt de 7075mm i alçada total de H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. | MF03 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET, o equivalent 2 configuracions: Composada per 4 trams, primer tram de fix opac de 1887mm de longitud, dos moduls seguits de vidre de 914mm i 1648mm de longitud i un mòdul opac de 2626mm de longitud. Composició de vidre: doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm 2 mòduls de 2626mm i 1887mm de longitud Composició de panells opacs: 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior 2 mòduls de 914mm i 1648mm de longitud. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, longitud total del conjunt de 7075mm i alçada total de H. a sostre 2550 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils.
MF03 | C | Unitats
planta baixa | T
podòleg |  | 1
'01.ED.P7.04.005 | L | PAM2-MF4A | u | MF04_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb dos moduls de fixos laterals de 400mm de longitud composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior, Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent de Flat by ARTIS o equivalent, de dues fulles simètriques amb una amplada total de 1973mm, model Flat SET amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | MF04_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb dos moduls de fixos laterals de 400mm de longitud composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior, Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent de Flat by ARTIS o equivalent, de dues fulles simètriques amb una amplada total de 1973mm, model Flat SET amb doble vidre temperat transparent de 5 mm, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega.
MF04A | C | Unitats
planta baixa | T
taller activitat ocupacional |  | 2
sala lectura |  | 2
'01.ED.P7.04.006 | L | PAM2-MF4B | u | MF04_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per dos laterals fixos de 433mm de logitud part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm,mida total de 2840mm de longitud i alçada total de H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | MF04_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per dos laterals fixos de 433mm de logitud part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm,mida total de 2840mm de longitud i alçada total de H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega.
MF04B | C | Unitats
planta tercera | T
menjador |  | 1
planta quarta | T
menjador |  | 1
'01.ED.P7.04.007 | L | PAM2-MF5A | u | MF05_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per un sòl mòdul de 2840mm de longitud total on la part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | MF05_A Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per un sòl mòdul de 2840mm de longitud total on la part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de doble vidre amb 2 vidres laminats transparents de 10 mm. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega.
MF05A | C | Unitats
planta baixa | T
taller activitat ocupacional |  | 2
sala lectura |  | 2
'01.ED.P7.04.008 | L | PAM2-MF5B | u | MF05_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb un sòll modul de 1840mm de longitud composat per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega. | MF05_B Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: amb un sòll modul de 1840mm de longitud composat per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclou passamà metàl·lic acabat INOX, amb 4 punts de subjecció, ancorat als trams de divisòria cega.
MF05B | C | Unitats
planta primera | T
espai convivencia |  | 2
menjador |  | 2
planta segunda | T
espai convivencia |  | 2
menjador |  | 2
planta tercera | T
espai convivencia |  | 2
menjador |  | 2
planta quarta | T
espai convivencia |  | 2
menjador |  | 2
'01.ED.P7.04.009 | L | PAM2-MF07 | u | MF07 Composició de mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent composada per un panell fix de 5480mm de longitud amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. | MF07 Composició de mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent composada per un panell fix de 5480mm de longitud amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils.
MF07 | C | Unitats
planta baixa | T
URED |  | 1
'01.ED.P7.04.010 | L | PAM2-MF08 | u | MF08 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, 3 configuracions: 1 mòdul fix de 1416mm de longitud de vidre simple amb 1 vidre laminat transparents de 10 mm, en posició central 2 panells cecs de 19 mm laterals de 583mm de longitud, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior i porta de dues fulles al centre, mòdul de 6479mm de longitud amb mampara mixta fixa, 2 trams, un de 900 i l'altre de 1363mm de longitud, part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm i part superior H. 1500 mm amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, i dos mòduls de 600mm de vidre de 10mm de dalt a baix. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. A la mampara mixta, unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lics acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. | MF08 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent, 3 configuracions: 1 mòdul fix de 1416mm de longitud de vidre simple amb 1 vidre laminat transparents de 10 mm, en posició central 2 panells cecs de 19 mm laterals de 583mm de longitud, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior i porta de dues fulles al centre, mòdul de 6479mm de longitud amb mampara mixta fixa, 2 trams, un de 900 i l'altre de 1363mm de longitud, part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm i part superior H. 1500 mm amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, i dos mòduls de 600mm de vidre de 10mm de dalt a baix. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. A la mampara mixta, unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Vinil translúcid en una cara de la divisòria de vidre, amb una única franja horitzontal fins a una alçada de 1,273 m des del terra. Porta batent doble Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lics acabat INOX, amb 2 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega.
MF08 | C | Unitats
planta primera | T
espai convivencia - infermeria |  | 1
planta segunda | T
espai convivencia - infermeria |  | 1
planta tercera | T
espai convivencia - infermeria |  | 1
planta tercera | T
espai convivencia - infermeria |  | 1
'01.ED.P7.04.011 | L | PAM2-MF09 | u | MF09 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composat per 4 mòduls fixes entre portes, un primer de 583mm fix + porta doble de 1973mm de longitud + un fix de 583mm + 583mm de fix + porta d'una fulla de 1033 mm de longitud + 1374mm de fix. Les parts fixes: part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. | MF09 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composat per 4 mòduls fixes entre portes, un primer de 583mm fix + porta doble de 1973mm de longitud + un fix de 583mm + 583mm de fix + porta d'una fulla de 1033 mm de longitud + 1374mm de fix. Les parts fixes: part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega.
MF09 | C | Unitats
planta primera | T
menjador- farmacia |  | 1
planta segunda | T
menjador- farmacia |  | 1
'01.ED.P7.04.012 | L | PAM2-MF10 | u | MF10 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent de 5941mm de longitud total amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. | MF10 Mampara divisòria Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent de 5941mm de longitud total amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. a sostre 2550 mm. La unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Els panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils.
MF10 | C | Unitats
planta primera | T
menjador- farmacia |  | 1
planta segunda | T
menjador- farmacia |  | 1
'01.ED.P7.04.013 | L | PAM2-MF11 | u | MF11 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per 2 parts fixes i una porta doble al mig. Fix de 750mm + porta doble de 1973mm de fulles simpetriques + fix de 3784mm de longitud. Els fixos composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega. | MF11 Composició de mampara divisòria mixta Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent: composada per 2 parts fixes i una porta doble al mig. Fix de 750mm + porta doble de 1973mm de fulles simpetriques + fix de 3784mm de longitud. Els fixos composats per part inferior H. 1100 mm amb 2 panells cecs de 19 mm, en bilaminat color a escollir (segons carta Flat by ARTIS) o equivalent, amb material fono absorbent a l’interior. Part superior H. 1500 mm de vidre simple amb 1 vidre laminat transparent de 10 mm, en posició central. Estructura base de perfils de alumini gruix 72,2 mm, H. total a sostre 2550 mm. Unió entre mampara de vidre i mampara cega mitjançant perfil horitzontal de 30 mm. La unió lineal de vidres es fa mitjançant un perfil de policarbonat transparent, mentre que la unió de panells cecs es realitza a través d’un perfil de alumini a l’interior. Vidres i panells recolzen sobre anivelladors micromètrics patentats Artis® o equivalent amb absorció de desnivells +/- 20 mm. Porta batent / doble batent Flat by ARTIS, model Flat SET o equivalent amb 1 vidre temperat transparent de 10 mm, en posició central, emmarcat en perfil d'alumini. Marc de porta amb perfils de 43 mm i goma perimetral per segellar el tancament amb la fulla, H. a sostre 2550 mm, gruix de porta 72,2 mm. Frontisses pivotants ajustables amb obertura fins a 180o. Les fulles de porta incorporen una segona goma aïllant entre la fulla i el marc i una guillotina automàtica inferior per una òptima prestació acústica. Maneta i embellidor del pany i clau en acer inoxidable. Perfils en acabat lacat epoxi negre mat, segons carta RAL Flat by ARTIS o equivalent. Pas de cablejat horitzontal i vertical per interior dels perfils. S’inclouen passamans metàl·lic acabat INOX, amb 2 o 3 punts de subjecció, ancorats als trams de divisòria cega.
MF11 | C | Unitats
planta segunda | T
espai fumadors |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P7 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
| N | Subcapítol | 06 | ENVANS MÒBILS
'01.ED.P7.06.001 | L | PAU0-9LP6 | m2 | Envà mòbil acústic monodireccional format per mòduls d'1,2x2,60 m de dimensions màximes aproximades i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca per garantir un aïllament de 40 dB, acabat exterior amb taulell d'HPL color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior. Perfil vertical ´´U´´ de tancament al final de l'envà. Dispositiu mecànic incorporat amb travessa telescòpica superior i inferior, contra el carril i el terra per garantir l'estanqueïtat acústica. Incorporació de perfils de EPDM a tot el perímetre de cada mòdul per a formació de junts acústics. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament, totalment col·locat. | Envà mòbil acústic monodireccional format per mòduls d'1,2x2,60 m de dimensions màximes aproximades i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 40 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca per garantir un aïllament de 40 dB, acabat exterior amb taulell d'HPL color a escollir per la DF, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior. Perfil vertical ´´U´´ de tancament al final de l'envà. Dispositiu mecànic incorporat amb travessa telescòpica superior i inferior, contra el carril i el terra per garantir l'estanqueïtat acústica. Incorporació de perfils de EPDM a tot el perímetre de cada mòdul per a formació de junts acústics. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per al seu funcionament, totalment col·locat.
Sala esbarjo PB |  | 2 | 6.25 | 2.55
|  | 2 | 1.7 | 2.55
Rehabilitació PB |  | 1 | 4.95 | 2.55
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
| N | Subcapítol | 02 | ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ENRAJOLATS
'01.ED.P8.02.001 | L | P811-3FGD | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat. Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter mixt 1:2:10, acabat remolinat. Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 7.4 | 3.55
|  | -1 | 2.4 | 2.2
|  | 1 | 3 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 3 | 3.55
|  | -1 | 1.1 | 2.1 | 0.5
Espai sota escala 1 |  | 2 | 1.35 | 3.55
|  | 2 | 1.3 | 3.55
|  | 1 | 3.85 | 3
|  | 1 | 2.6 | 3
|  | 1 | 4.1 | 2.2
|  | 1 | 2.7 | 2.2
|  | 1 | 1.25 | 2.2
Mur perimetral exterior |  | 1 | 8.9 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
|  | 1 | 5.2 | 3.55
|  | 1 | 12.25 | 3.55
|  | 1 | 17.25 | 3.55
|  | 1 | 14 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
|  | 2 | 3.9 | 3.55
|  | 1 | 7 | 3.55
|  | 1 | 4.25 | 3.55
ESPAIS INTERIORS | T
ESPAI DAMUNT ENRAJOLAT | T
Vestidors dones |  | 2 | 10.1 | 1.35
|  | 2 | 6.8 | 1.35
|  | 2 | 0.4 | 1.35
|  | 2 | 0.25 | 1.35
|  | 2 | 2.05 | 1.35 | 2
|  | 2 | 1.9 | 1.35 | 8
|  | 2 | 0.9 | 1.35 | 8
|  | 1 | 1.3 | 1.35 | 2
Vestidors homes |  | 2 | 4.8 | 1.35
|  | 2 | 6.8 | 1.35
|  | 2 | 0.4 | 1.35
|  | 2 | 1.85 | 1.35 | 4
|  | 2 | 0.9 | 1.35 | 4
|  | 1 | 1.1 | 1.35
Vestíbul 1 |  | 2 | 1.3 | 1.35
|  | 2 | 2 | 1.35
Roba bruta |  | 1 | 8.4 | 3.55
|  | 2 | 0.5 | 3.55
|  | 1 | 5 | 3.55
|  | 1 | 0.65 | 3.55
Dipòsits aigua |  | 2 | 8.75 | 3.55
|  | 2 | 0.3 | 3.55
|  | 1 | 5.85 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
Sala bombes |  | 1 | 8.55 | 3.55
|  | 2 | 0.2 | 3.55
|  | 1 | 6.3 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
Sala calderes |  | 1 | 6.25 | 3.55
|  | 1 | 8.8 | 3.55
Vestíbul 2 |  | 2 | 2.55 | 3.55
|  | 2 | 3 | 3.55
|  | -2 | 2.05 | 2.1
Climatitzador |  | 1 | 7.6 | 3.55
|  | 2 | 5.25 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
Bugaderia |  | 1 | 3.75 | 3.55
|  | 1 | 4.5 | 3.55
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.1 | 3.55
|  | 2 | 2.1 | 3.55
Instal·lacions 1 |  | 2 | 3.25 | 3.55
|  | 2 | 2.1 | 3.55
PLANTA BAIXA | T
Instal·lacions 1 |  | 2 | 3 | 3.5
|  | 2 | 2.15 | 3.5
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.1 | 3.5
|  | 2 | 2.15 | 3.5
Instal·lacions 3 |  | 1 | 2.65 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
PLANTA PRIMERA | T
Instal·lacions 1 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
Pati ventilació |  | 2 | 3.25 | 3.85
|  | 2 | 2.25 | 3.85
PLANTA SEGONA | T
Instal·lacions 1 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
Pati ventilació |  | 2 | 3.25 | 3.85
|  | 2 | 2.25 | 3.85
PLANTA TERCERA | T
Instal·lacions 1 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 2 | 3.45
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2 | 3.45
PLANTA QUARTA | T
Instal·lacions 1 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 2 | 3.45
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2 | 3.45
'01.ED.P8.02.002 | L | P815-3FMO | m2 | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 . Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Es deixarà el guix acabat per a rebre pintura o revestiment de teixit. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou el revestiment de pilars per m² en aquesta partida. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 . Inclou part proporcional d'arestes i cantoneres en els punts necessaris. Es deixarà el guix acabat per a rebre pintura o revestiment de teixit. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. S'inclou el revestiment de pilars per m² en aquesta partida. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
PLANTA SOTERRANI | T
Sala accés |  | 1 | 4.5 | 3.55
|  | -1 | 3.2 | 2.1
|  | 2 | 8.2 | 3.55
|  | -2 | 2.05 | 2.1
|  | 1 | 5.6 | 3.55
|  | 2 | 0.65 | 3.55
|  | 1 | 1.05 | 3.55
Passadís 1 |  | 2 | 13.15 | 3.55
|  | 2 | 2.75 | 3.55
|  | -2 | 2.05 | 2.1
|  | 2 | 0.9 | 3.55
Passadís 2 |  | 2 | 7.35 | 3.55
|  | 2 | 2.75 | 3.55
|  | -4 | 2.05 | 2.1
Rentadores |  | 2 | 2.35 | 3.55
|  | 2 | 3.1 | 3.55
Manteniment |  | 2 | 3.1 | 3.55
|  | 2 | 3 | 3.55
Magatzem |  | 2 | 4.45 | 3.55
|  | 2 | 5.25 | 3.55
PLANTA BAIXA | T
Accés - recepció |  | 1 | 8.8 | 3.5
|  | -1 | 2.3 | 2.1
|  | 1 | 8.65 | 3.5
|  | 2 | 0.8 | 3.5 | 2
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9.6 | 3.5
|  | -1 | 2.3 | 2.1
|  | 1 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
|  | 3 | 0.3 | 3.5
|  | 1 | 2.7 | 3.5
|  | -1 | 2.1 | 2.1
Sala d'espera |  | 2 | 11.65 | 3.5
|  | 2 | 4.95 | 3.5
Porta |  | -1 | 2.1 | 2.1 | 2
Finestra |  | -1 | 4.55 | 1.9
Armari |  | -1 | 5.9 | 2.1
Atenció sanitària |  | 1 | 4 | 3.5
|  | 1 | 0.7 | 3.5
|  | 2 | 8.65 | 3.5
Sala polivalent |  | 1 | 3.4 | 3.5
|  | 2 | 8.7 | 3.5
Menjador laboral |  | 1 | 7.15 | 3.5
|  | 2 | 8.7 | 3.5
Sala d'esbarjo |  | 2 | 8.7 | 3.5
|  | 1 | 0.8 | 3.5
|  | 1 | 1.5 | 3.5
|  | 1 | 0.7 | 3.5 | 4
|  | 2 | 0.65 | 3.5 | 4
|  | 2 | 0.4 | 3.5 | 4
|  | 2 | 0.3 | 3.5
Perruqueria - podòleg |  | 1 | 7 | 3.5
|  | 2 | 8.7 | 3.5
|  | 3 | 0.3 | 3.5
Passadís 1 |  | 2 | 2.65 | 3.5
|  | -2 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 56.4 | 3.5
|  | -1 | 3.6 | 3.5
|  | -1 | 4.45 | 3.5
|  | -1 | 6.4 | 3.5 | 4
Treballadors socials |  | 1 | 4.65 | 3.5
|  | 2 | 5.3 | 3.5
Psicòlegs |  | 1 | 3.55 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
Gestió asistencial |  | 1 | 7.35 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
|  | 2 | 2.4 | 3.5
Rehabilitació 1-2 |  | 2 | 5.45 | 3.5
|  | 1 | 27.3 | 3.5
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.5
|  | 2 | 5.7 | 3.5
Dispensari laboral |  | 1 | 4 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
Taller activitats |  | 1 | 7.9 | 3.5
|  | 2 | 1 | 3.5
|  | 4 | 0.3 | 3.5
Ured |  | 1 | 3 | 3.5
|  | 1 | 6.4 | 3.5
|  | 2 | 0.2 | 3.5
Passadís 2 |  | 1 | 0.3 | 3.5 | 10
|  | 2 | 0.9 | 3.5 | 3
|  | 2 | 4.1 | 3.5
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Sala lectura |  | 2 | 7.25 | 3.5
|  | 1 | 0.3 | 3.5 | 3
|  | 1 | 3.15 | 3.5
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 3.5
|  | 2 | 3.95 | 3.5
|  | -2 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 1.5 | 3.6
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA 1A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.55
|  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.55
|  | 2 | 2.6 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.55
|  | 1 | 2.35 | 3.55
|  | 1 | 6.6 | 3.55
Roba bruta |  | 2 | 6.65 | 3.55
|  | 1 | 2.9 | 3.55
Magatzem neteja |  | 2 | 4.1 | 3.55
|  | 1 | 4.55 | 3.55
Distribuidor 1 |  | 2 | 1.85 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Habitació 1 a 8 |  | 2 | 4.1 | 3.55 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 14
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Vestíbul 2 a 7 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 2.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 6
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 5.35 | 3.55
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | 2 | 2.15 | 3.55
Vestíbul 10 a 13 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 4
|  | 2 | 2.15 | 3.55 | 4
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 4
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 5.7 | 3.55
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.55
|  | 2 | 5.3 | 3.55
Habitació 9 a 13B |  | 2 | 3.15 | 3.55 | 9
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 9
Habitació 14 |  | 2 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 4.3 | 3.55
Distribuidor 3 - farmaciola |  | 1 | 19.4 | 4.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
Pilars |  | 2 | 1 | 3.55
Espai convivència |  | 1 | 7.1 | 3.55
|  | 1 | 0.9 | 3.55
|  | 1 | 2.8 | 3.55
Menjador |  | 1 | 7.95 | 3.55
|  | 1 | 2.85 | 3.55
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.55 | 10
|  | 2 | 0.8 | 3.55 | 10
|  | 1 | 0.35 | 3.55 | 8
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 3.55
|  | 2 | 2.45 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA 2A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.55
|  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.55
|  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.55
|  | 1 | 2.35 | 3.55
|  | 1 | 6.6 | 3.55
Roba bruta |  | 2 | 6.65 | 3.55
|  | 1 | 2.9 | 3.55
Magatzem neteja |  | 2 | 4.1 | 3.55
|  | 1 | 4.55 | 3.55
Distribuidor 1 |  | 2 | 1.85 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Habitació 1 a 8 |  | 2 | 4.1 | 3.55 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 14
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Vestíbul 2 a 7 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 2.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 6
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 5.35 | 3.55
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | 2 | 2.15 | 3.55
Vestíbul 10 a 13 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 4
|  | 2 | 2.15 | 3.55 | 4
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 4
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 5.7 | 3.55
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.55
|  | 2 | 5.3 | 3.55
Habitació 9 a 13B |  | 2 | 3.15 | 3.55 | 9
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 9
Habitació 14 |  | 2 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 4.3 | 3.55
Distribuidor 3 |  | 1 | 19.4 | 4.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1 | 3.55
Espai fumadors |  | 1 | 7.1 | 3.55
|  | 1 | 0.9 | 3.55
|  | 1 | 2.8 | 3.55
Menjador |  | 1 | 7.95 | 3.55
|  | 1 | 2.85 | 3.55
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.55 | 10
|  | 2 | 0.8 | 3.55 | 10
|  | 1 | 0.35 | 3.55 | 8
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 3.55
|  | 2 | 2.45 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA 3A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 6.5 | 3.45
Roba bruta |  | 2 | 8.8 | 3.45
|  | 1 | 3.55 | 3.45
Magatzem neteja |  | 2 | 8.6 | 3.45
|  | 1 | 3.9 | 3.45
|  | 2 | 2.75 | 3.45
|  | 3 | 0.2 | 3.45
Habitació 1 a 14 |  | 2 | 8.8 | 3.45 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 14
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 5.35 | 3.45
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Vestíbul 15 |  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | 2 | 2.15 | 3.45
Vestíbul 16 a 18 |  | 2 | 4.4 | 3.45 | 3
|  | 2 | 2.15 | 3.45 | 3
|  | 2 | 0.45 | 3.45 | 3
Vestíbul 19 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 5.7 | 3.45
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.45
|  | 2 | 5.3 | 3.45
Habitació 15 a 19A |  | 2 | 3.15 | 3.45 | 8
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Menjador |  | 1 | 4.1 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.45 | 10
|  | 2 | 0.7 | 3.45 | 2
|  | 2 | 0.6 | 3.45 | 8
Control - infermeria |  | 1 | 8.15 | 3.45
|  | 1 | 1.05 | 3.45
|  | 1 | 0.85 | 3.45
Espai convivència |  | 1 | 2.8 | 3.45
|  | 1 | 7.15 | 3.45
|  | 1 | 0.9 | 3.45
Vestibul independència 2 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.45
|  | 1 | 4.9 | 3.45
|  | -1 | 2.2 | 2.1
|  | 1 | 11.2 | 3.45
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 8.75 | 3.45
|  | -1 | 4.5 | 1.6
|  | -1 | 3.55 | 1.6
|  | 1 | 3.95 | 3.45
|  | 1 | 0.4 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 5.2 | 3.45
|  | 2 | 0.2 | 3.45
|  | 1 | 2.15 | 3.45
Escala 2 |  | 2 | 4.5 | 3.45
|  | 1 | 3.45 | 3.45
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
PLANTA 4A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 6.5 | 3.45
Roba bruta |  | 2 | 8.8 | 3.45
|  | 1 | 3.55 | 3.45
Magatzem neteja |  | 2 | 8.6 | 3.45
|  | 1 | 3.9 | 3.45
|  | 2 | 2.75 | 3.45
|  | 3 | 0.2 | 3.45
Habitació 1 a 14 |  | 2 | 8.8 | 3.45 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 14
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 5.35 | 3.45
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Vestíbul 15 |  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | 2 | 2.15 | 3.45
Vestíbul 16 a 18 |  | 2 | 4.4 | 3.45 | 3
|  | 2 | 2.15 | 3.45 | 3
|  | 2 | 0.45 | 3.45 | 3
Vestíbul 19 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 5.7 | 3.45
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.45
|  | 2 | 5.3 | 3.45
Habitació 15 a 19A |  | 2 | 3.15 | 3.45 | 8
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Menjador |  | 1 | 4.1 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.45 | 10
|  | 2 | 0.7 | 3.45 | 2
|  | 2 | 0.6 | 3.45 | 8
Control - infermeria |  | 1 | 8.15 | 3.45
|  | 1 | 1.05 | 3.45
|  | 1 | 0.85 | 3.45
Espai convivència |  | 1 | 2.8 | 3.45
|  | 1 | 7.15 | 3.45
|  | 1 | 0.9 | 3.45
Vestibul independència 2 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.45
|  | 1 | 4.9 | 3.45
|  | -1 | 2.2 | 2.1
|  | 1 | 11.2 | 3.45
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 8.75 | 3.45
|  | -1 | 4.5 | 1.6
|  | -1 | 3.55 | 1.6
|  | 1 | 3.95 | 3.45
|  | 1 | 0.4 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 5.2 | 3.45
|  | 2 | 0.2 | 3.45
|  | 1 | 2.15 | 3.45
Escala 2 |  | 2 | 4.5 | 3.45
|  | 1 | 3.45 | 3.45
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
'01.ED.P8.02.003 | L | P811-3EO3 | m2 | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle, amb la superficie preparada per a rebre revestiment d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. | Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle, amb la superficie preparada per a rebre revestiment d'acabat. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 2 | 10.1 | 2.2
|  | 2 | 6.8 | 2.2
|  | 2 | 0.4 | 2.2
|  | 2 | 0.25 | 2.2
|  | 2 | 2.05 | 2.2 | 2
|  | 2 | 1.9 | 2.2 | 8
|  | 2 | 0.9 | 2.2 | 8
|  | 1 | 1.3 | 2.2 | 2
Vestidors homes |  | 2 | 4.8 | 2.2
|  | 2 | 6.8 | 2.2
|  | 2 | 0.4 | 2.2
|  | 2 | 1.85 | 2.2 | 4
|  | 2 | 0.9 | 2.2 | 4
|  | 1 | 1.1 | 2.2
Vestíbul 1 |  | 2 | 1.3 | 2.2
|  | 2 | 2 | 2.2
PLANTA BAIXA | T
Vestíbul 1 |  | 2 | 1.5 | 3.5
|  | 2 | 3.4 | 3.5
WC 1 |  | 2 | 2.15 | 3.5
|  | 2 | 1.35 | 3.5
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 3.5
|  | 2 | 1.95 | 3.5
WC adaptat 2 |  | 1 | 3.7 | 3.5
|  | 2 | 1.95 | 3.5
Vestíbul 2 |  | 2 | 1.5 | 3.5
|  | 2 | 3.65 | 3.5
WC 2 |  | 2 | 2.15 | 3.5
|  | 2 | 1.35 | 3.5
WC adaptat 3 |  | 2 | 2.15 | 3.5
|  | 2 | 1.95 | 3.5
WC adaptat 4 |  | 1 | 3.7 | 3.5
|  | 2 | 1.95 | 3.5
Office |  | 1 | 8.6 | 3.5
|  | 1 | 0.75 | 3.5
|  | 1 | 8.3 | 3.5
|  | 1 | 8.4 | 3.5
|  | -3 | 2.5 | 1.2 | 0.5
|  | 1 | 7.35 | 3.5
Interior rasa instal·lacions |  | 4 | 61 | 0.5
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
Brossa |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 1.65 | 3.55
Bany 1 a 14 |  | 2 | 2.4 | 3.55 | 14
|  | 2 | 2.15 | 3.55 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 3.55
|  | 2 | 1.55 | 3.55
|  | -2 | 1.1 | 2.1 | 0.5
|  | 1 | 6.9 | 3.55
|  | -1 | 1.1 | 2.1 | 0.5
|  | 2 | 3.15 | 3.55
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Office |  | 1 | 8.6 | 3.55
|  | 1 | 5.5 | 3.55
|  | 1 | 8.4 | 3.55
|  | -3 | 2.5 | 1.2 | 0.5
|  | 1 | 4.4 | 3.55
PLANTA SEGONA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
Brossa |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 1.65 | 3.55
Bany 1 a 14 |  | 2 | 2.4 | 3.55 | 14
|  | 2 | 2.15 | 3.55 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 3.55
|  | 2 | 1.55 | 3.55
|  | -2 | 1.1 | 2.1 | 0.5
|  | 1 | 6.9 | 3.55
|  | -1 | 1.1 | 2.1 | 0.5
|  | 2 | 3.15 | 3.55
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Office |  | 1 | 8.6 | 3.55
|  | 1 | 5.5 | 3.55
|  | 1 | 8.4 | 3.55
|  | -3 | 2.5 | 1.2 | 0.5
|  | 1 | 4.4 | 3.55
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
Brossa |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 1.85 | 3.45
Bany 1 a 14 |  | 2 | 1.75 | 3.45 | 14
|  | 2 | 2.75 | 3.45 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 3.45
|  | 2 | 1.55 | 3.45
|  | -2 | 1.1 | 2.1
|  | 1 | 6.9 | 3.45
|  | -1 | 1.1 | 2.1
|  | 2 | 3.15 | 3.45
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 3.45
|  | 2 | 2.4 | 3.45
Bany 15 a 19 |  | 2 | 2.4 | 3.45 | 5
|  | 2 | 2.15 | 3.45 | 5
Office |  | 2 | 6.15 | 3.45
|  | -1 | 2 | 1.6
|  | 2 | 5.3 | 3.45
|  | -1 | 1.3 | 2.2
|  | 2 | 1.2 | 3.45
|  | 2 | 0.45 | 3.45
PLANTA QUARTA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
Brossa |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 1.85 | 3.45
Bany 1 a 14 |  | 2 | 1.75 | 3.45 | 14
|  | 2 | 2.75 | 3.45 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 3.45
|  | 2 | 1.55 | 3.45
|  | -2 | 1.1 | 2.1
|  | 1 | 6.9 | 3.45
|  | -1 | 1.1 | 2.1
|  | 2 | 3.15 | 3.45
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 3.45
|  | 2 | 2.4 | 3.45
Bany 15 a 19 |  | 2 | 2.4 | 3.45 | 5
|  | 2 | 2.15 | 3.45 | 5
Office |  | 2 | 6.15 | 3.45
|  | -1 | 2 | 1.6
|  | 2 | 5.3 | 3.45
|  | -1 | 1.3 | 2.2
|  | 2 | 1.2 | 3.45
|  | 2 | 0.45 | 3.45
'01.ED.P8.02.004 | L | P824-3RPK | m2 | Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), format 30x60 cm, model a aprovar per la DF, col·locades a trencajunts o junta correguda amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou disposició de cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. | Enrajolat de parament vertical interior amb rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), format 30x60 cm, model a aprovar per la DF, col·locades a trencajunts o junta correguda amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou disposició de cantoneres en els punts necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 2 | 10.1 | 2.2
|  | 2 | 6.8 | 2.2
|  | 2 | 0.4 | 2.2
|  | 2 | 0.25 | 2.2
|  | 2 | 2.05 | 2.2 | 2
|  | 2 | 1.9 | 2.2 | 8
|  | 2 | 0.9 | 2.2 | 8
|  | 1 | 1.3 | 2.2 | 2
Vestidors homes |  | 2 | 4.8 | 2.2
|  | 2 | 6.8 | 2.2
|  | 2 | 0.4 | 2.2
|  | 2 | 1.85 | 2.2 | 4
|  | 2 | 0.9 | 2.2 | 4
|  | 1 | 1.1 | 2.2
Vestíbul 1 |  | 2 | 1.3 | 2.2
|  | 2 | 2 | 2.2
PLANTA BAIXA | T
Vestíbul 1 |  | 2 | 1.5 | 2.4
|  | 2 | 3.4 | 2.4
WC 1 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.35 | 2.4
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.95 | 2.4
WC adaptat 2 |  | 2 | 3.7 | 2.4
|  | 2 | 1.95 | 2.4
|  | -1 | 2 | 1.6
Vestíbul 2 |  | 2 | 1.5 | 2.4
|  | 2 | 3.65 | 2.4
WC 2 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.35 | 2.4
WC adaptat 3 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.95 | 2.4
WC adaptat 4 |  | 2 | 3.7 | 2.4
|  | 2 | 1.95 | 2.4
|  | -1 | 2 | 1.6
Office |  | 1 | 8.6 | 2.6
|  | 1 | 0.75 | 2.6
|  | 1 | 8.3 | 2.6
|  | 1 | 8.4 | 2.6
|  | -3 | 2.5 | 1.2
|  | 1 | 7.35 | 2.6
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
Brossa |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.65 | 2.4
Bany 1 a 14 |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 14
|  | 2 | 2.15 | 2.4 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 2.4
|  | 2 | 1.55 | 2.4
|  | -2 | 1.1 | 2.1
|  | 2 | 6.9 | 2.4
|  | -1 | 1.1 | 2.1
|  | -2 | 2 | 1.6
|  | 2 | 3.15 | 2.4
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 2.4
|  | 2 | 2.4 | 2.4
Office |  | 1 | 8.6 | 2.6
|  | 1 | 5.5 | 2.6
|  | 1 | 8.4 | 2.6
|  | -3 | 2.5 | 1.2
|  | 1 | 4.4 | 2.6
PLANTA SEGONA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
Brossa |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.65 | 2.4
Bany 1 a 14 |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 14
|  | 2 | 2.15 | 2.4 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 2.4
|  | 2 | 1.55 | 2.4
|  | -2 | 1.1 | 2.1
|  | 2 | 6.9 | 2.4
|  | -1 | 1.1 | 2.1
|  | -2 | 2 | 1.6
|  | 2 | 3.15 | 2.4
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 2.4
|  | 2 | 2.4 | 2.4
Office |  | 1 | 8.6 | 2.6
|  | 1 | 5.5 | 2.6
|  | 1 | 8.4 | 2.6
|  | -3 | 2.5 | 1.2
|  | 1 | 4.4 | 2.6
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
Brossa |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.85 | 2.4
Bany 1 a 14 |  | 2 | 1.75 | 2.4 | 14
|  | 2 | 2.75 | 2.4 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 2.4
|  | 2 | 1.55 | 2.4
|  | -2 | 1.1 | 2.1
|  | 2 | 6.9 | 2.4
|  | -1 | 1.1 | 2.1
|  | -2 | 2 | 1.6
|  | 2 | 3.15 | 2.4
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 2.4
|  | 2 | 2.4 | 2.4
Bany 15 a 19 |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 5
|  | 2 | 2.15 | 2.4 | 5
Office |  | 2 | 6.15 | 2.6
|  | -1 | 2 | 1.6
|  | 2 | 5.3 | 2.6
|  | -1 | 1.3 | 2.2
|  | 2 | 1.2 | 2.6
|  | 2 | 0.45 | 2.6
PLANTA QUARTA | T
WC adaptat 1 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
WC adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 2.3 | 2.4
Brossa |  | 2 | 2.15 | 2.4
|  | 2 | 1.85 | 2.4
Bany 1 a 14 |  | 2 | 1.75 | 2.4 | 14
|  | 2 | 2.75 | 2.4 | 14
Bany assistit |  | 2 | 2.1 | 2.4
|  | 2 | 1.55 | 2.4
|  | -2 | 1.1 | 2.1
|  | 2 | 6.9 | 2.4
|  | -1 | 1.1 | 2.1
|  | -2 | 2 | 1.6
|  | 2 | 3.15 | 2.4
WC passadís |  | 2 | 1.2 | 2.4
|  | 2 | 2.4 | 2.4
Bany 15 a 19 |  | 2 | 2.4 | 2.4 | 5
|  | 2 | 2.15 | 2.4 | 5
Office |  | 2 | 6.15 | 2.6
|  | -1 | 2 | 1.6
|  | 2 | 5.3 | 2.6
|  | -1 | 1.3 | 2.2
|  | 2 | 1.2 | 2.6
|  | 2 | 0.45 | 2.6
'01.ED.P8.02.005 | L | P878-ZMAS | m2 | Preparació i/o reparació de paraments existents per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior, aplicada a la totalitat de la superfície, per regularitzar i uniformitzar el parament. Inclou el tapat de forats, cops, fissures, lijat de la superfície, etc, així com restitució completa de les zones més degradades i en mal estat. | Preparació i/o reparació de paraments existents per a pintar, realitzada amb massilla al silicat, per a interior, aplicada a la totalitat de la superfície, per regularitzar i uniformitzar el parament. Inclou el tapat de forats, cops, fissures, lijat de la superfície, etc, així com restitució completa de les zones més degradades i en mal estat.
PLANTA SOTERRANI | T
Escala 1 |  | 2 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 4.1 | 3.55
PLANTA BAIXA | T
Escala 1 |  | 2 | 3.9 | 3.5
|  | 1 | 4.1 | 3.5
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.5
|  | 1 | 4.9 | 3.5
|  | 1 | 11.45 | 3.5
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9.65 | 3.5
|  | 1 | 4.25 | 3.5
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 4.4 | 3.5
|  | 1 | 1.75 | 3.5
|  | 1 | 1.2 | 3.5
|  | 1 | 2.4 | 3.5
|  | 1 | 5.2 | 3.5
|  | 2 | 0.2 | 3.5
|  | 1 | 2.15 | 3.5
Escala 2 |  | 2 | 4.45 | 3.5
|  | 1 | 3.45 | 3.5
PLANTA 1A | T
Replà escala 1 |  | 2 | 3.2 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 2.4 | 3.55
|  | 2 | 1.2 | 3.55
Escala 1 |  | 2 | 3.9 | 3.55
|  | 1 | 4.15 | 3.55
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.55
|  | 1 | 4.9 | 3.55
|  | 1 | 11.45 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9.65 | 3.55
|  | 1 | 4.25 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 1.1 | 3.55
|  | 1 | 0.4 | 3.55
|  | 1 | 2.5 | 3.55
|  | 1 | 5.2 | 3.55
|  | 2 | 0.2 | 3.55
|  | 1 | 2.15 | 3.55
Escala 2 |  | 2 | 4.45 | 3.55
|  | 1 | 3.45 | 3.55
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 4.3 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 2.5 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 0.8 | 3.55
|  | 1 | 7.1 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 4.75 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9 | 3.55
PLANTA 2A | T
Replà escala 1 |  | 2 | 3.2 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 2.4 | 3.55
|  | 2 | 1.2 | 3.55
Escala 1 |  | 2 | 3.9 | 3.55
|  | 1 | 4.15 | 3.55
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.55
|  | 1 | 4.9 | 3.55
|  | 1 | 11.45 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9.65 | 3.55
|  | 1 | 4.25 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 1.1 | 3.55
|  | 1 | 0.4 | 3.55
|  | 1 | 2.5 | 3.55
|  | 1 | 5.2 | 3.55
|  | 2 | 0.2 | 3.55
|  | 1 | 2.15 | 3.55
Escala 2 |  | 2 | 4.45 | 3.55
|  | 1 | 3.45 | 3.55
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 4.3 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 2.5 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 0.8 | 3.55
|  | 1 | 7.1 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 4.75 | 3.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9 | 3.55
PLANTA 3A | T
Replà escala 1 |  | 2 | 3.2 | 3.45
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 2.4 | 3.45
|  | 2 | 1.2 | 3.45
Escala 1 |  | 2 | 3.9 | 3.45
|  | 1 | 4.15 | 3.45
PLANTA 4A | T
Replà escala 1 |  | 2 | 3.2 | 3.45
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 2.4 | 3.45
|  | 2 | 1.2 | 3.45
Escala 1 |  | 2 | 3.9 | 3.45
|  | 1 | 4.15 | 3.45
PLANTA COBERTA | T
Escala 1 |  | 2 | 3.9 | 3.45
|  | 2 | 4.15 | 3.45
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
| N | Subcapítol | 04 | APLACATS I REVESTIMENTS DECORATIUS
'01.ED.P8.04.001 | L | P83E7-ZRMB | m2 | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal del mateix material en els casos que el revestiment fa d'arrambador i formació d'encaixos, forats o ornacionas per a encastar diferents elements. Inclou l'execució o disposició del revestiment per a que quedi al mateix pla que les fusteries o registres quan aquestes quedin integrades al mateix parament. Queda inclòs en la partida la formació de portes i registres integrats en el revestiment, amb frontisses ocultes, accionament imantat o pany amb clau segons disseny de projecte o indicacions de la DF. Totalment complert i acabat amb tots els remats necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% | Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal del mateix material en els casos que el revestiment fa d'arrambador i formació d'encaixos, forats o ornacionas per a encastar diferents elements. Inclou l'execució o disposició del revestiment per a que quedi al mateix pla que les fusteries o registres quan aquestes quedin integrades al mateix parament. Queda inclòs en la partida la formació de portes i registres integrats en el revestiment, amb frontisses ocultes, accionament imantat o pany amb clau segons disseny de projecte o indicacions de la DF. Totalment complert i acabat amb tots els remats necessaris. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
PLANTA BAIXA | T
Sala espera - accés passadís |  | 1 | 11.65 | 1.1
|  | 2 | 0.35 | 1.1
|  | 2 | 4.6 | 1.1
|  | 1 | 2.45 | 1.1
|  | 1 | 1 | 1.1
|  | 1 | 3.3 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
Passadís |  | 1 | 16.75 | 1.1
Pilars passadís |  | 1 | 0.65 | 1.1 | 5
Passadís |  | 1 | 2.35 | 1.1
|  | 2 | 2.6 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
|  | 1 | 56.3 | 1.1
|  | -4 | 1.8 | 1.1
PLANTA PRIMERA | T
Accés a passadís |  | 2 | 5.05 | 1.1
|  | 1 | 2.5 | 1.1
|  | -1 | 2.1 | 1.1
Vestíbul independència |  | 2 | 2.6 | 1.1
|  | 2 | 2.5 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
Passadís |  | 2 | 54 | 1.1
|  | -1 | 2.15 | 1.1
|  | 1 | 2.65 | 1.1
|  | 1 | 2.4 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
|  | 14 | 0.3 | 1.1
Frontal armari habitacions |  | 1 | 3.4 | 2.55 | 24
|  | -1 | 1.05 | 2.1 | 24
PLANTA SEGONA | T
Accés a passadís |  | 2 | 5.05 | 1.1
|  | 1 | 2.5 | 1.1
|  | -1 | 2.1 | 1.1
Vestíbul independència |  | 2 | 2.6 | 1.1
|  | 2 | 2.5 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
Passadís |  | 2 | 54 | 1.1
|  | -1 | 2.15 | 1.1
|  | 1 | 2.65 | 1.1
|  | 1 | 2.4 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
|  | 14 | 0.3 | 1.1
Frontal armari habitacions |  | 1 | 3.4 | 2.55 | 24
|  | -1 | 1.05 | 2.1 | 24
PLANTA TERCERA | T
Accés a passadís |  | 2 | 5.05 | 1.1
|  | 1 | 2.5 | 1.1
|  | -1 | 2.1 | 1.1
Vestíbul independència |  | 2 | 2.6 | 1.1
|  | 2 | 2.5 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
Passadís |  | 2 | 54 | 1.1
|  | -1 | 2.15 | 1.1
|  | 1 | 2.65 | 1.1
|  | 1 | 2.4 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
|  | 14 | 0.3 | 1.1
Frontal armari habitacions |  | 1 | 1.9 | 2.55 | 14
|  | 1 | 3.4 | 2.55 | 8
|  | -1 | 1.05 | 2.1 | 8
PLANTA QUARTA | T
Accés a passadís |  | 2 | 5.05 | 1.1
|  | 1 | 2.5 | 1.1
|  | -1 | 2.1 | 1.1
Vestíbul independència |  | 2 | 2.6 | 1.1
|  | 2 | 2.5 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
Passadís |  | 2 | 54 | 1.1
|  | -1 | 2.15 | 1.1
|  | 1 | 2.65 | 1.1
|  | 1 | 2.4 | 1.1
|  | -2 | 2.1 | 1.1
|  | 14 | 0.3 | 1.1
Frontal armari habitacions |  | 1 | 1.9 | 2.55 | 14
|  | 1 | 3.4 | 2.55 | 8
|  | -1 | 1.05 | 2.1 | 8
'01.ED.P8.04.002 | L | P83E7-ZRMS | m2 | Revestiment interior a mode de capçal separat del parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre estructura de suport vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal superior del mateix material en formació de repisa per a suport de llum led i tapa superior amb opal trasllúcid per a protecció de llum. Tot complert, amb tots els elements necessaris. | Revestiment interior a mode de capçal separat del parament vertical amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre estructura de suport vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent . Inclou remat horitzontal superior del mateix material en formació de repisa per a suport de llum led i tapa superior amb opal trasllúcid per a protecció de llum. Tot complert, amb tots els elements necessaris.
PLANTA 1A | T
Habitació 1 a 8 |  | 1 | 4.1 | 1.4 | 14
Habitació 9 a 14 |  | 1 | 3.15 | 1.4 | 10
PLANTA 2A | T
Habitació 1 a 8 |  | 1 | 4.1 | 1.4 | 14
Habitació 9 a 14 |  | 1 | 3.15 | 1.4 | 10
PLANTA 3A | T
Habitació 1 a 14 |  | 1 | 5.15 | 1.4 | 14
Habitació 15 a 19A |  | 1 | 3.15 | 1.4 | 8
PLANTA 4A | T
Habitació 1 a 14 |  | 1 | 5.15 | 1.4 | 14
Habitació 15 a 19A |  | 1 | 3.15 | 1.4 | 8
'01.ED.P8.04.003 | L | P862-ZSYS | m2 | Revestiment mural de teixit decoratiu de fibra de vidre SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 639-Q o equivalent , pre-encolat i pre-pintat, color a escollir per la DF, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, amb certificat ecològic per a productes tèxtils Öko-Tex Standard 100 i amb un pes de 170 gr/m2. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport, colocació del teixit i aplicació d'acabat amb una ma de pintura plàstica en dispersió aquosa, color a a escollir per la DF, per aconseguir una ´´pintura armada´´. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% | Revestiment mural de teixit decoratiu de fibra de vidre SYSTEXX COMFORT STRUCTURE 639-Q o equivalent , pre-encolat i pre-pintat, color a escollir per la DF, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, imputrescible, amb certificat ecològic per a productes tèxtils Öko-Tex Standard 100 i amb un pes de 170 gr/m2. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport, colocació del teixit i aplicació d'acabat amb una ma de pintura plàstica en dispersió aquosa, color a a escollir per la DF, per aconseguir una ´´pintura armada´´. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
PLANTA BAIXA | T
Escala 1 |  | 1 | 9.6 | 2.95
|  | -1 | 2.4 | 2.1
|  | 1 | 2.75 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
Sala d'espera |  | 2 | 11.65 | 1.45
|  | 1 | 4.95 | 1.95
|  | 1 | 4.95 | 1.45
Porta |  | -0.5 | 2.1 | 1.1 | 2
Finestra |  | -1 | 4.55 | 1.45
Armari |  | -1 | 5.9 | 1
Menjador laboral |  | 1 | 7.15 | 2.55
|  | 2 | 8.7 | 2.55
Perruqueria - podòleg |  | 1 | 7 | 2.55
|  | 2 | 8.7 | 2.55
|  | 3 | 0.3 | 2.55
|  | -0.5 | 2.1 | 1 | 2
Passadís 1 |  | 2 | 2.65 | 1.45
|  | -0.5 | 2.1 | 1 | 2
|  | 2 | 56.4 | 1.45
|  | -1 | 3.6 | 1.45
|  | -1 | 4.45 | 1.45
|  | -1 | 6.4 | 1.45 | 4
Rehabilitació 1-2 |  | 2 | 5.45 | 2.55
|  | 1 | 27.3 | 2.55
|  | 1 | 27.3 | 3.05
|  | -0.5 | 2 | 1.6 | 8
Passadís 2 |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 10
|  | 2 | 0.9 | 2.55 | 3
|  | 2 | 4.1 | 2.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 2.55
|  | 2 | 3.95 | 2.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 2.95
|  | 1 | 4.9 | 2.95
|  | 1 | 11.45 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9.65 | 2.95
|  | 1 | 4.25 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 4.4 | 2.95
|  | 1 | 1.75 | 2.95
|  | 1 | 1.2 | 2.95
|  | 1 | 2.4 | 2.95
|  | 1 | 5.2 | 2.95
|  | 2 | 0.2 | 2.95
|  | 1 | 2.15 | 2.95
PLANTA 1A | T
Accés i Vestíbul 1 |  | 2 | 7.7 | 1.5
|  | 2 | 2.5 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
Passadís |  | 2 | 54 | 1.5
|  | 2 | 2.6 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
|  | -0.5 | 2.5 | 1.5 | 14
Habitació 1 a 8 |  | 1 | 4.1 | 2.65 | 14
|  | 1 | 1 | 0.4 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 14
|  | -0.5 | 1.7 | 1.6 | 14
|  | -0.5 | 0.85 | 2.6 | 14
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4 | 2.55
|  | 2 | 2.4 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Vestíbul 2 a 7 |  | 2 | 4.4 | 2.55 | 6
|  | 2 | 2.4 | 2.55 | 6
|  | 2 | 0.45 | 2.55 | 6
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 18
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | 2 | 2.4 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 2.55
|  | 1 | 3.45 | 3.05
|  | 2 | 1 | 0.5
|  | 2 | 3.15 | 2.55
|  | -0.5 | 2 | 1.6
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5 | 2.55
|  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Vestíbul 10 a 13 |  | 2 | 4.4 | 2.55 | 4
|  | 2 | 2.15 | 2.55 | 4
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 12
Habitació 9 a 13B |  | 1 | 3.15 | 2.65 | 9
|  | 1 | 1 | 0.5 | 9
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 9
|  | -0.5 | 2 | 1.6 | 9
Habitació 14 |  | 1 | 5.4 | 2.65
|  | 1 | 1 | 0.5
|  | 1 | 4.3 | 3.05
|  | -1 | 3.3 | 1.6
|  | 1 | 2.2 | 2.65
|  | 1 | 1.8 | 2.65
|  | -0.5 | 1 | 2.1
Distribuidor 3 - farmaciola |  | 1 | 19.4 | 2.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1 | 2.55
|  | 2 | 2.95 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9 | 2
Pilars distribuidor |  | 2 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 2 | 0.8 | 2.55 | 3
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 2.55
|  | 2 | 2.45 | 2.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 2.95
|  | 1 | 4.9 | 2.95
|  | 1 | 11.45 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9.65 | 2.95
|  | 1 | 4.25 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 1.1 | 2.95
|  | 1 | 0.4 | 2.95
|  | 1 | 2.5 | 2.95
|  | 1 | 5.2 | 2.95
|  | 2 | 0.2 | 2.95
|  | 1 | 2.15 | 2.95
PLANTA 2A | T
Accés i Vestíbul 1 |  | 2 | 7.7 | 1.5
|  | 2 | 2.5 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
Passadís |  | 2 | 54 | 1.5
|  | 2 | 2.6 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
|  | -0.5 | 2.5 | 1.5 | 14
Habitació 1 a 8 |  | 1 | 4.1 | 2.65 | 14
|  | 1 | 1 | 0.4 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 14
|  | -0.5 | 1.7 | 1.6 | 14
|  | -0.5 | 0.85 | 2.6 | 14
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4 | 2.55
|  | 2 | 2.4 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Vestíbul 2 a 7 |  | 2 | 4.4 | 2.55 | 6
|  | 2 | 2.4 | 2.55 | 6
|  | 2 | 0.45 | 2.55 | 6
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 18
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | 2 | 2.4 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 2.55
|  | 1 | 3.45 | 3.05
|  | 2 | 1 | 0.5
|  | 2 | 3.15 | 2.55
|  | -0.5 | 2 | 1.6
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5 | 2.55
|  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Vestíbul 10 a 13 |  | 2 | 4.4 | 2.55 | 4
|  | 2 | 2.15 | 2.55 | 4
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 12
Habitació 9 a 13B |  | 1 | 3.15 | 2.65 | 9
|  | 1 | 1 | 0.5 | 9
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 9
|  | -0.5 | 2 | 1.6 | 9
Habitació 14 |  | 1 | 5.4 | 2.65
|  | 1 | 1 | 0.5
|  | 1 | 4.3 | 3.05
|  | -1 | 3.3 | 1.6
|  | 1 | 2.2 | 2.65
|  | 1 | 1.8 | 2.65
|  | -0.5 | 1 | 2.1
Distribuidor 3 - farmaciola |  | 1 | 19.4 | 2.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1 | 2.55
|  | 2 | 2.95 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9 | 2
Pilars distribuidor |  | 2 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 2 | 0.8 | 2.55 | 3
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 2.55
|  | 2 | 2.45 | 2.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 2.95
|  | 1 | 4.9 | 2.95
|  | 1 | 11.45 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 9.65 | 2.95
|  | 1 | 4.25 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 1.1 | 2.95
|  | 1 | 0.4 | 2.95
|  | 1 | 2.5 | 2.95
|  | 1 | 5.2 | 2.95
|  | 2 | 0.2 | 2.95
|  | 1 | 2.15 | 2.95
PLANTA 3A | T
Accés i Vestíbul 1 |  | 2 | 7.7 | 1.5
|  | 2 | 2.5 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
Passadís |  | 2 | 54 | 1.5
|  | 2 | 2.6 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
|  | -0.5 | 2.5 | 1.5 | 14
Habitació 1 a 14 |  | 1 | 8.8 | 2.65 | 14
|  | 1 | 1 | 0.5 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 14
|  | -0.5 | 2.4 | 1.6 | 14
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 2.55
|  | 2 | 2.1 | 2.55
|  | -1 | 2.15 | 2.55
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 2.55
|  | 1 | 3.45 | 3.05
|  | 2 | 1 | 0.5
|  | 2 | 3.15 | 2.55
|  | -0.5 | 2 | 1.6
Vestíbul 15 |  | 2 | 2.5 | 2.55
|  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Vestíbul 16 a 18 |  | 2 | 4.4 | 2.55 | 3
|  | 2 | 2.15 | 2.55 | 3
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 9
Vestíbul 16 a 19 |  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | 2 | 2.5 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Habitació 15 a 19A |  | 1 | 3.15 | 2.65 | 8
|  | 1 | 1 | 0.5 | 8
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 8
|  | -0.5 | 2 | 1.6 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.45 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1
|  | 1 | 3.45 | 3.05
|  | -0.5 | 2 | 1.6
|  | 2 | 5.4 | 2.55
|  | 2 | 1 | 0.5
Control infermeria |  | 1 | 11.3 | 2.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1 | 2.55
|  | 1 | 2.95 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9
Pilars distribuidor |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 13
|  | 1 | 0.6 | 2.55 | 4
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 2.55
|  | 2 | 2.45 | 2.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 2.95
|  | 1 | 4.9 | 2.95
|  | -1 | 2.2 | 2.2
|  | 1 | 11.2 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 8.7 | 2.95
|  | -1 | 4.4 | 1.85
|  | -1 | 3.4 | 1.85
|  | 1 | 3.9 | 2.95
|  | 1 | 0.4 | 2.95
|  | 1 | 2.5 | 2.95
|  | 1 | 5.2 | 2.95
|  | 2 | 0.2 | 2.95
|  | 1 | 2.15 | 2.95
PLANTA 4A | T
Accés i Vestíbul 1 |  | 2 | 7.7 | 1.5
|  | 2 | 2.5 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
Passadís |  | 2 | 54 | 1.5
|  | 2 | 2.6 | 1.5
|  | -2 | 2.1 | 1 | 0.5
|  | -0.5 | 2.5 | 1.5 | 14
Habitació 1 a 14 |  | 1 | 8.8 | 2.65 | 14
|  | 1 | 1 | 0.5 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 14
|  | -0.5 | 2.4 | 1.6 | 14
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 2.55
|  | 2 | 2.1 | 2.55
|  | -1 | 2.15 | 2.55
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 2.55
|  | 1 | 3.45 | 3.05
|  | 2 | 1 | 0.5
|  | 2 | 3.15 | 2.55
|  | -0.5 | 2 | 1.6
Vestíbul 15 |  | 2 | 2.5 | 2.55
|  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Vestíbul 16 a 18 |  | 2 | 4.4 | 2.55 | 3
|  | 2 | 2.15 | 2.55 | 3
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 9
Vestíbul 16 a 19 |  | 2 | 2.15 | 2.55
|  | 2 | 2.5 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1 | 2
Habitació 15 a 19A |  | 1 | 3.15 | 2.65 | 8
|  | 1 | 1 | 0.5 | 8
|  | 1 | 3.4 | 3.05 | 8
|  | -0.5 | 2 | 1.6 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.45 | 2.55
|  | -0.5 | 1 | 2.1
|  | 1 | 3.45 | 3.05
|  | -0.5 | 2 | 1.6
|  | 2 | 5.4 | 2.55
|  | 2 | 1 | 0.5
Control infermeria |  | 1 | 11.3 | 2.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1 | 2.55
|  | 1 | 2.95 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9
Pilars distribuidor |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 13
|  | 1 | 0.6 | 2.55 | 4
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 2.55
|  | 2 | 2.45 | 2.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 2.95
|  | 1 | 4.9 | 2.95
|  | -1 | 2.2 | 2.2
|  | 1 | 11.2 | 2.95
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 8.7 | 2.95
|  | -1 | 4.4 | 1.85
|  | -1 | 3.4 | 1.85
|  | 1 | 3.9 | 2.95
|  | 1 | 0.4 | 2.95
|  | 1 | 2.5 | 2.95
|  | 1 | 5.2 | 2.95
|  | 2 | 0.2 | 2.95
|  | 1 | 2.15 | 2.95
'01.ED.P8.04.004 | L | P862-ZVSC | m2 | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom model Florence o equivalent, color a escollir per la DF, de 350 gr/m² de pes, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, col·locat adherit sobre el suport. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% | Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica tipus Vescom model Florence o equivalent, color a escollir per la DF, de 350 gr/m² de pes, clasificació reacció al foc B s1-d0 segons norma UNE EN 13501-1:2002, col·locat adherit sobre el suport. Inclou imprimació de la superfície, masillat de cops i regularització del suport. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 2 m2: No es dedueixen - Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% - Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
PLANTA BAIXA | T
Sala d'esbarjo |  | 2 | 8.7 | 2.55
|  | 1 | 0.8 | 2.55
|  | 1 | 1.5 | 2.55
|  | 1 | 0.7 | 2.55 | 4
|  | 2 | 0.65 | 2.55 | 4
|  | 2 | 0.4 | 2.55 | 4
|  | 2 | 0.3 | 2.55
Taller activitats |  | 1 | 7.9 | 2.55
|  | 2 | 1 | 2.55
|  | 4 | 0.3 | 2.55
Ured |  | 1 | 3 | 2.55
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 2 | 0.2 | 2.55
Sala lectura |  | 2 | 7.25 | 2.55
|  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 3.15 | 3.5
|  | 1 | 15.4 | 3.05
|  | -1 | 2.8 | 1.9 | 5
PLANTA 1A | T
Espai convivència |  | 1 | 7.1 | 2.55
|  | 1 | 0.9 | 2.55
|  | 1 | 2.8 | 2.55
|  | 1 | 9.4 | 3.05
|  | -1 | 2.8 | 1.9 | 3
Pilars |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 0.8 | 2.55 | 5
Menjador |  | 1 | 7.95 | 3.55
|  | 1 | 2.85 | 3.55
|  | 1 | 12.4 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9 | 4
Pilars menjador - convivència |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 0.8 | 2.55 | 5
PLANTA 2A | T
Fumadors |  | 1 | 7.1 | 2.55
|  | 1 | 0.9 | 2.55
|  | 1 | 2.8 | 2.55
Espai convivència |  | 1 | 9.4 | 3.05
|  | -1 | 2.8 | 1.9 | 3
Pilars |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 0.8 | 2.55 | 5
Menjador |  | 1 | 7.95 | 2.55
|  | 1 | 2.85 | 2.55
|  | 1 | 12.4 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9 | 4
Pilars menjador - convivència |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 0.8 | 2.55 | 5
PLANTA 3A | T
Espai convivència |  | 1 | 7.1 | 2.55
|  | 1 | 0.9 | 2.55
|  | 1 | 2.8 | 2.55
|  | 1 | 9.4 | 3.05
|  | -1 | 2.8 | 1.9 | 3
Pilars |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 0.6 | 2.55 | 5
Menjador |  | 2 | 5.4 | 2.55
|  | 1 | 4 | 2.55
|  | 1 | 13.85 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9 | 3
|  | -1 | 3.3 | 1.9
Pilars menjador |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 4
|  | 1 | 0.6 | 2.55 | 4
PLANTA 4A | T
Espai convivència |  | 1 | 7.1 | 2.55
|  | 1 | 0.9 | 2.55
|  | 1 | 2.8 | 2.55
|  | 1 | 9.4 | 3.05
|  | -1 | 2.8 | 1.9 | 3
Pilars |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 3
|  | 1 | 0.6 | 2.55 | 5
Menjador |  | 2 | 5.4 | 2.55
|  | 1 | 4 | 2.55
|  | 1 | 13.85 | 3.05
|  | -1 | 2.65 | 1.9 | 3
|  | -1 | 3.3 | 1.9
Pilars menjador |  | 1 | 0.3 | 2.55 | 4
|  | 1 | 0.6 | 2.55 | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
| N | Subcapítol | 06 | CEL RASOS
'01.ED.P8.06.001 | L | P846-9JO8 | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió o subestructura de suport cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió o subestructura de suport cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements.
| C |  | longitud | ample
S01 | T
Planta baixa | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9.6 | 3.5
atenció sanitaria |  | 1 | 8.65 | 3.95
sala polivalent |  | 1 | 8.65 | 3.45
menjador laboral |  | 1 | 8.65 | 6.9
dispensari laboral |  | 1 | 5.45 | 4.05
gestió assistencial |  | 1 | 7.4 | 3.1
passos entrada |  | 2 | 0.95 | 2.35
psicòleg |  | 1 | 3.55 | 4.95
treballadors socials |  | 1 | 5.3 | 4.65
Vestíbul indepència 2 |  | 1 | 2.85 | 3.95
Afectació edifici adjunt |  | 1 | 11.3 | 2.5
|  | 1 | 5.15 | 15.5
Planta primera | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1 - 8 |  | 14 | 3.4 | 4.1
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.2 | 3.45
cap d'unitat |  | 1 | 3.2 | 4
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
|  | 9 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
Afectació edifici adjunt |  | 1 | 11.3 | 2.5
|  | 1 | 5.15 | 15.5
Planta segona | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1 - 8 |  | 14 | 3.4 | 4.1
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.2 | 3.45
cap d'unitat |  | 1 | 3.2 | 4
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
habitacions |  | 2 | 3.2 | 3.5
habitacions 16 a 19A |  | 7 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
Afectació edifici adjunt |  | 1 | 11.3 | 2.5
|  | 1 | 5.15 | 15.5
Planta tercera | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1-14 |  | 14 | 3.4 | 5.2
|  | 14 | 1.5 | 3.7
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.2
cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.2
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
habitacions 15 a 19A |  | 8 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
farmaciola |  | 1 | 5.4 | 2.15
|  | 1 | 3.2 | 1.35
Planta quarta | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1-14 |  | 14 | 3.4 | 5.2
|  | 14 | 1.5 | 3.7
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.2
cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.2
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
habitacions 15 a 19A |  | 8 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
farmaciola |  | 1 | 5.4 | 2.15
|  | 1 | 3.2 | 1.35
Coberta | T
Sostre badalot |  | 1 | 4.2 | 5.15
'01.ED.P8.06.002 | L | P846-ZPLI | m2 | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), disposat seguint la inclinació de l'escala o horitzontal en els replans d'escala, amb entramat de subestructura d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm fixats al sostre i subestructura secundària cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou repercutit en la partida la formació de tabica en el cantell de la llosa d'escala, formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. | Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), disposat seguint la inclinació de l'escala o horitzontal en els replans d'escala, amb entramat de subestructura d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 600 mm fixats al sostre i subestructura secundària cada 1,2 m, adequat al pes i tipus de sostre a col·locar en cada cas. Inclou repercutit en la partida la formació de tabica en el cantell de la llosa d'escala, formació de forats per rebre instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements.
ESCALA 2 | T
P. 2a a P3a |  | 1 | 3.85 | 1.6
|  | 1 | 3.45 | 1.6
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 3a a P4a |  | 1 | 3.85 | 1.6
|  | 1 | 3.45 | 1.6
|  | 1 | 4.1 | 1.6
'01.ED.P8.06.003 | L | P84N-ZTAB | m | Formació de tabica - cortiner de plaques de guix laminat integrat en cel ras continu de plaques de guix laminat o qualsevol altre tipologia, amb una alçada màxima de 100 cm de mides màximes aproximades, conformat amb plaques de guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 400 mm fixats al sostre. Inclou formació de forats per rebre reixes d'impulsió i retorn de climatització i altres instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo o equivalent en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. Es valora en la partida el tram vertical de formació de la tabica i la repercusió d'increment en planta per el solapament dels dos nivells de sostre. | Formació de tabica - cortiner de plaques de guix laminat integrat en cel ras continu de plaques de guix laminat o qualsevol altre tipologia, amb una alçada màxima de 100 cm de mides màximes aproximades, conformat amb plaques de guix tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 400 mm fixats al sostre. Inclou formació de forats per rebre reixes d'impulsió i retorn de climatització i altres instal·lacions, fixació mecànica, modificació de la estructura de suport i reforç per intersecció amb altres elements o instal·lacions, remats, encintat i masillat. S'inclou perfil de remat tipus Placolistelo o equivalent en el perímetre de tots els elements encastats sense marc sobreposat, com reixes d'impulsió o altres elements. Es valora en la partida el tram vertical de formació de la tabica i la repercusió d'increment en planta per el solapament dels dos nivells de sostre.
S01 | T
Planta baixa | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9.6
|  | 1 | 4.1
sala d'espera |  | 1 | 4.6
atenció sanitaria |  | 1 | 3.35
sala polivalent |  | 1 | 3.2
menjador laboral |  | 1 | 6.9
sala d'esbarjo |  | 1 | 34.9
perruqueria |  | 1 | 7
taller activitats |  | 1 | 12.4
ured |  | 1 | 3.05
treballadors socials |  | 1 | 4.65
psicòlegs |  | 1 | 3.55
gestió asistencial |  | 1 | 7.35
rehabilitació |  | 1 | 27.3
dispensari |  | 1 | 4
sala de lectura |  | 1 | 15.45
Planta 1a | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9
|  | 1 | 4.15
Roba neta |  | 1 | 4.6
Roba bruta |  | 1 | 2.9
Magatzem |  | 1 | 4.55
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 14
Sala reunions |  | 1 | 4.65
Aparcament grues |  | 1 | 3.45
Cap unitat |  | 1 | 4
Bany assistit |  | 1 | 6.9
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 9
Habitacio 14 |  | 1 | 4.3
Espai convivència |  | 1 | 12.4
|  | 1 | 0.5
|  | 1 | 2.2
Menjador |  | 1 | 15.4
Planta 2a | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9
|  | 1 | 4.15
Roba neta |  | 1 | 4.6
Roba bruta |  | 1 | 2.9
Magatzem |  | 1 | 4.55
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 14
Sala reunions |  | 1 | 4.65
Aparcament grues |  | 1 | 3.45
Cap unitat |  | 1 | 4
Bany assistit |  | 1 | 6.9
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 9
Habitacio 14 |  | 1 | 4.3
Espai convivència - infermeria |  | 1 | 12.4
Fumadors |  | 1 | 2.2
Farmaciola - Menjador |  | 1 | 15.4
Planta 3a | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9
|  | 1 | 4.15
Roba neta |  | 1 | 4.6
Roba bruta |  | 1 | 3.6
Magatzem |  | 1 | 3.9
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 14
Sala reunions |  | 1 | 4.65
Aparcament grues |  | 1 | 3.45
Cap unitat |  | 1 | 4
Bany assistit |  | 1 | 6.9
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.4
Habitacio 14 |  | 1 | 4.3
Espai convivència - infermeria |  | 1 | 12.4
|  | 1 | 0.5
|  | 1 | 2.2
Menjador |  | 1 | 13.9
Planta 4a | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9
|  | 1 | 4.15
Roba neta |  | 1 | 4.6
Roba bruta |  | 1 | 3.6
Magatzem |  | 1 | 3.9
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 14
Sala reunions |  | 1 | 4.65
Aparcament grues |  | 1 | 3.45
Cap unitat |  | 1 | 4
Bany assistit |  | 1 | 6.9
Habitacions |  | 1 | 3.4 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.4
Habitacio 14 |  | 1 | 4.3
Espai convivència - infermeria |  | 1 | 12.4
|  | 1 | 0.5
|  | 1 | 2.2
Menjador |  | 1 | 13.9
'01.ED.P8.06.004 | L | P84G-30CL | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C o equivalent, llis autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 2.400 mm en una peça, si el panell és més llarg s'utilitza el sistema suport per subjectar el panell en diverses peces i permetre la seva instal·lació, amb recolzaments en angles de remat fixats a paret. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport en cas de ser necessari. Els cantells curts plegats a 90 º. - Perfils angulars perimetrals per a suport dels panells en els seus extrems, fixats als paràmetres laterals. Els panells tenen un plegat de 29 mm. en els extrems per augmentar la seva rigidesa. - Els panells aniran suspesos per gravetat recolzant-se en un angle perimetral en forma de L. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C o equivalent, llis autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 2.400 mm en una peça, si el panell és més llarg s'utilitza el sistema suport per subjectar el panell en diverses peces i permetre la seva instal·lació, amb recolzaments en angles de remat fixats a paret. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport en cas de ser necessari. Els cantells curts plegats a 90 º. - Perfils angulars perimetrals per a suport dels panells en els seus extrems, fixats als paràmetres laterals. Els panells tenen un plegat de 29 mm. en els extrems per augmentar la seva rigidesa. - Els panells aniran suspesos per gravetat recolzant-se en un angle perimetral en forma de L. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada.
| C | Unitats | Longitud | Ample
S02 | T
Planta baixa | T
vestibul escala 2 |  |  | 9.6 | 3.95
|  |  | 5.2 | 2.6
|  |  | 4.95 | 2.4
WC2 |  |  | 1.4 | 2.1
vestibul 2 |  |  | 3.65 | 1.55
wc adaptat 3 |  |  | 2.1 | 1.95
wc adaptat 4 |  |  | 3.75 | 1.9
vestibul 1 |  |  | 3.65 | 1.55
wc 1 |  |  | 1.4 | 2.1
wc adaptat 1 |  |  | 2.1 | 1.95
wc adaptat 2 |  |  | 3.75 | 1.9
passadis 2 |  |  | 16.15 | 4.1
planta primera | T
WC adaptat 1 |  |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  |  | 2.15 | 2.3
accés bany |  |  | 1.5 | 2.1
distribuidor 1 |  |  | 1.85 | 2.4
bany 1 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 1 |  |  | 2.4 | 2.1
bany 2 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul |  |  | 4.4 | 2.4
bany 3 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 3 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 4 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 4 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 5 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 5 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 6 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 6 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 7 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 7 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 8 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 8 |  |  | 2.4 | 2.1
distribuidor 3 passadis 2 |  |  | 7 | 6.15
|  |  | 2.5 | 6.3
vestibul escala 2 |  |  | 9.6 | 3.95
|  |  | 5.2 | 2.6
|  |  | 4.95 | 2.4
bany 9 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 9 |  |  | 2.5 | 1.8
bany 10 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 10 |  |  | 4.4 | 2
bany 11 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 11 |  |  | 4.4 | 2
bany 12 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 12 |  |  | 4.4 | 2
bany 13 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 13 |  |  | 4.4 | 2
WC |  |  | 1.2 | 2.4
bany 14 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 14 |  |  | 2.5 | 1.8
planta segona | T
WC adaptat 1 |  |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  |  | 2.15 | 2.3
accés bany |  |  | 1.5 | 2.1
distribuidor 1 |  |  | 1.85 | 2.4
bany 1 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 1 |  |  | 2.4 | 2.1
bany 2 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul |  |  | 4.4 | 2.4
bany 3 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 3 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 4 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 4 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 5 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 5 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 6 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 6 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 7 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 7 |  |  | 4.4 | 2.4
bany 8 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 8 |  |  | 2.4 | 2.1
distribuidor 3 passadis 2 |  |  | 7 | 6.15
|  |  | 2.5 | 6.3
vestibul escala 2 |  |  | 9.6 | 3.95
|  |  | 5.2 | 2.6
|  |  | 4.95 | 2.4
bany 9 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 9 |  |  | 2.5 | 1.8
bany 10 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 10 |  |  | 4.4 | 2
bany 11 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 11 |  |  | 4.4 | 2
bany 12 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 12 |  |  | 4.4 | 2
bany 13 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 13 |  |  | 4.4 | 2
WC |  |  | 1.2 | 2.4
bany 14 |  |  | 2.4 | 2.2
vestibul 14 |  |  | 2.5 | 1.8
Planta tercera | T
WC adaptat 1 |  |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 14 |  | 14 | 1.75 | 2.75
accés bany |  |  | 1.5 | 2.15
banys 15 a 19 |  | 5 | 2.4 | 2.2
vestibul 15 |  |  | 2.5 | 1.8
vestibul 16 a 18 |  | 3 | 4.4 | 2
vestibul 19 |  |  | 2.5 | 1.8
WC |  |  | 1.2 | 2.4
distr.3 passadis 2 |  |  | 4.65 | 3.2
|  |  | 2.85 | 5.15
|  |  | 2.5 | 6.5
Planta quarta | T
WC adaptat 1 |  |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 14 |  | 14 | 1.75 | 2.75
accés bany |  |  | 1.5 | 2.15
banys 15 a 19 |  | 5 | 2.4 | 2.2
vestibul 15 |  |  | 2.5 | 1.8
vestibul 16 a 18 |  | 3 | 4.4 | 2
vestibul 19 |  |  | 2.5 | 1.8
WC |  |  | 1.2 | 2.4
distr.3 passadis 2 |  |  | 4.65 | 3.2
|  |  | 2.85 | 5.15
|  |  | 2.5 | 6.5
'01.ED.P8.06.005 | L | P84G-30CP | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C microperforat o equivalent, autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal, amb un 23% de la superfície perforada, amb perforacions de Ø1,5 a 3 mm entre eixos, amb vel acústic termoadherit incorporat. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 6.000 mm en una peça. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport. Els cantells curts plegats a 90 º. - Sistema de suport amb perfils de color negre fabricats en alumini o acer, 62 mm d'alt i 41.5 mm de base, amb encunyat moduklat en forma de fletxa invertida, per recollir els bisells superiors dels panells i clips de segureta per a bloqueig de panells. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. | Subministrament i col·locació de fals sostre LUXALON® de Hunter Douglas model 300C microperforat o equivalent, autoportant sistema lay-on, registrable, format per: - Panells fabricats en alumini de 0,7 mm. d’espesor, contingut de material reciclat en un 92%, lacats al forn en color a escollir per la DF amb dues capes de polièster de 20 micres de gruix nominal, amb un 23% de la superfície perforada, amb perforacions de Ø1,5 a 3 mm entre eixos, amb vel acústic termoadherit incorporat. Els panells tindran 300 mm d'ample i es fabriquen a mida fins a una longitud màxima de 6.000 mm en una peça. Els panells presenten al llarg de la seva longitud dos bisells de 5 mm., una superfície plana inclinada cap a l'interior del panell, dos bisells superiors que confereixen una forma de ganxo, necessària per acoblar-se als perfils de suport. Els cantells curts plegats a 90 º. - Sistema de suport amb perfils de color negre fabricats en alumini o acer, 62 mm d'alt i 41.5 mm de base, amb encunyat moduklat en forma de fletxa invertida, per recollir els bisells superiors dels panells i clips de segureta per a bloqueig de panells. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada.
| C | Unitats | Longitud | Ample
S02 | T
Planta baixa | T
sala d'espera |  |  | 8.55 | 4.65
sala esbarjo 1 |  |  | 8.1 | 13.7
sala esbarjo 2 |  |  | 8.1 | 7
sala esbarjo 3 |  |  | 8.1 | 13.95
perruqueria i podòleg |  |  | 6.65 | 8.1
taller activitats |  |  | 11.6 | 7.3
ured |  |  | 3.1 | 5.8
office |  |  | 8.6 | 2.15
|  |  | 6.4 | 2.55
|  |  | 3.25 | 3.5
sala lectura |  |  | 6.7 | 15.45
rehabilitació 1 i 2 |  |  | 4.9 | 27.3
planta primera | T
control enfermeria |  |  | 6 | 3.2
espai de convivencia |  |  | 5.95 | 3.15
|  |  | 8.75 | 9.4
farmaciola |  |  | 2.96 | 5.2
menjador |  |  | 3.15 | 5.75
|  |  | 9.3 | 7.5
office |  |  | 8.55 | 2.4
|  |  | 3.45 | 6.3
planta segona | T
control enfermeria |  |  | 6.25 | 3.2
espai de convivencia |  |  | 6.25 | 3.15
|  |  | 8.15 | 6.25
|  |  | 7.15 | 2.85
farmaciola |  |  | 2.96 | 5.2
menjador |  |  | 3.15 | 5.2
|  |  | 9.3 | 7.55
office |  |  | 8.55 | 2.4
|  |  | 3.45 | 6.3
Planta tercera | T
control enfermeria |  |  | 3.2 | 6.25
menjador |  |  | 14 | 4.85
espai de convivencia |  |  | 6.25 | 3.15
|  |  | 8.15 | 6.25
|  |  | 7.15 | 2.85
office |  |  | 6.2 | 4.9
Planta quarta | T
control enfermeria |  |  | 3.2 | 6.25
menjador |  |  | 14 | 4.85
espai de convivencia |  |  | 6.25 | 3.15
|  |  | 8.15 | 6.25
|  |  | 7.15 | 2.85
office |  |  | 6.2 | 4.9
'01.ED.P8.06.006 | L | P847-MTPB | m2 | Subministrament i col·locació de sistema de Fals Sostre LUXALON® de Hunter Douglas de Panells Múltiples Sèrie B 30B-80B-130B-180B o equivalent, compost pels següents materials: - Lames fabricades a partir de bandes d'alumini d'aliatge tipus A-AW-5050 o equivalent (segons EN 1396 i la normativa ECCA) esmaltades al forn amb dues capes de polièsterde 20 micres d’espessor aplicat amb un procés continu per garantir la continuïtat de l'espessor i total adherència, color a escollir per la DF. Intercalat de 4 tipologies de lames, de 15 mm d'alçada i una longitud màxima de fins a a 5 m aproximadament, de 30 mm d'ample i 0,4 mm d’espessor per la lama 30B, 80 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 80B, 130 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 130B i 180 mm d'ample i 0,6 mm d’espessor per a la lama 180B. - Sistema de suports d'alumini de 0,95 mm de gruix i color negre amb les ales encunyades amb fixacions per a la subjecció dels panells de mòdul 50 mm o múltiple. Fins i tot peces d'entroncament de suport, amb sistema de varetes roscades ancorades al forjat. - Cadència de lames 25% de cada tipus de lama. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat si és necessari i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada. | Subministrament i col·locació de sistema de Fals Sostre LUXALON® de Hunter Douglas de Panells Múltiples Sèrie B 30B-80B-130B-180B o equivalent, compost pels següents materials: - Lames fabricades a partir de bandes d'alumini d'aliatge tipus A-AW-5050 o equivalent (segons EN 1396 i la normativa ECCA) esmaltades al forn amb dues capes de polièsterde 20 micres d’espessor aplicat amb un procés continu per garantir la continuïtat de l'espessor i total adherència, color a escollir per la DF. Intercalat de 4 tipologies de lames, de 15 mm d'alçada i una longitud màxima de fins a a 5 m aproximadament, de 30 mm d'ample i 0,4 mm d’espessor per la lama 30B, 80 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 80B, 130 mm d'ample i 0,5 mm d’espessor per a la lama 130B i 180 mm d'ample i 0,6 mm d’espessor per a la lama 180B. - Sistema de suports d'alumini de 0,95 mm de gruix i color negre amb les ales encunyades amb fixacions per a la subjecció dels panells de mòdul 50 mm o múltiple. Fins i tot peces d'entroncament de suport, amb sistema de varetes roscades ancorades al forjat. - Cadència de lames 25% de cada tipus de lama. - Inclou part proporcional d'ancoratges, perfils de remat si és necessari i instal·lació segons normes del fabricant. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar la unitat acabada.
S03 | T
planta baixa | T
passadis |  | 1 | 2.6 | 56.35
planta primera | T
passadis 1 |  | 1 | 53.9 | 2.5
distribuidor 2 |  | 1 | 4.65 | 2.1
planta segona | T
passadis 1 |  | 1 | 53.9 | 2.5
distribuidor 2 |  | 1 | 4.65 | 2.1
planta tercera | T
passadis 1 |  | 1 | 53.9 | 2.5
distribuidor 2 |  | 1 | 4.65 | 2.1
planta quarta | T
passadis 1 |  | 1 | 53.9 | 2.5
distribuidor 2 |  | 1 | 4.65 | 2.1
'01.ED.P8.06.007 | L | P84O-ZR66 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Complet, amb adaptació necessària de l'estructura de suport del cel ras. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Complet, amb adaptació necessària de l'estructura de suport del cel ras.
Previsió |  | 5
'01.ED.P8.06.008 | L | P7C45-5PCU | m2 | Aïllament en interior de cel ras, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb morter adhesiu i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris. | Aïllament en interior de cel ras, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 100 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 2,941 m2·K/W, col·locada amb morter adhesiu i amb fixacions mecàniques tipus espiga, fixat a sostre. Inclou els mitjans auxiliars necessaris.
SOSTRE PLANTA BAIXA | T
Espai sota balcò P1a |  | 1 | 58 | 3
'01.ED.P8.06.009 | L | P84A-ZSRF | m2 | Cel ras i tabica suspesa continu en formació de sostre continu o caixò, resistència al foc EI 120, sistema K214 de ´´KNAUF´´ o equivalent (25+25+27), format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, amb mestres 60/27 mm cada 800 mm i suspeses del forjat o element de suport amb sistema Nonius ´´KNAUF´´ o equivalent, parts superiors Nonius ´´KNAUF´´o equivalent, 530/630 y varilles cada 700 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primaries amb connectors tipus caballet cada 400 mm; dos capes de plaques de guix laminat reforçat amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / amb bores longitudinals quadrades, especials Fireboard GM-F ´´KNAUF´´ o equivalent amb ànima de guix i cares revestides amb làmina de fibra de vidre. Inclus banda acústica de dilatació, autoadhesiva, perfils U 30/30, fixacions per ancoratge dels perfils i plaques, pasta de juntes, cinta de juntes Fireboard i accesoris de muntatge. Tot complert i amb certificat garantint resistència EI-120. | Cel ras i tabica suspesa continu en formació de sostre continu o caixò, resistència al foc EI 120, sistema K214 de ´´KNAUF´´ o equivalent (25+25+27), format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat, amb mestres 60/27 mm cada 800 mm i suspeses del forjat o element de suport amb sistema Nonius ´´KNAUF´´ o equivalent, parts superiors Nonius ´´KNAUF´´o equivalent, 530/630 y varilles cada 700 mm, i mestres secundàries fixades perpendicularment a les mestres primaries amb connectors tipus caballet cada 400 mm; dos capes de plaques de guix laminat reforçat amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / 2600 / 25 / amb bores longitudinals quadrades, especials Fireboard GM-F ´´KNAUF´´ o equivalent amb ànima de guix i cares revestides amb làmina de fibra de vidre. Inclus banda acústica de dilatació, autoadhesiva, perfils U 30/30, fixacions per ancoratge dels perfils i plaques, pasta de juntes, cinta de juntes Fireboard i accesoris de muntatge. Tot complert i amb certificat garantint resistència EI-120.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidor homes |  | 1 | 6.6 | 1.05
|  | 1 | 6.6 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P8 | REVESTIMENTS I ACABATS
| N | Subcapítol | 08 | PINTURES
'01.ED.P8.08.001 | L | P89I-ZPLE | m2 | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
PLANTA SOTERRANI | T
Sala accés |  | 1 | 4.5 | 3.55
|  | -1 | 3.2 | 2.1
|  | 2 | 8.2 | 3.55
|  | -2 | 2.05 | 2.1
|  | 1 | 5.6 | 3.55
|  | 2 | 0.65 | 3.55
|  | 1 | 1.05 | 3.55
Passadís 1 |  | 2 | 13.15 | 3.55
|  | 2 | 2.75 | 3.55
|  | -2 | 2.05 | 2.1
|  | 2 | 0.9 | 3.55
Passadís 2 |  | 2 | 7.35 | 3.55
|  | 2 | 2.75 | 3.55
|  | -4 | 2.05 | 2.1
Rentadores |  | 2 | 2.35 | 3.55
|  | 2 | 3.1 | 3.55
Manteniment |  | 2 | 3.1 | 3.55
|  | 2 | 3 | 3.55
Magatzem |  | 2 | 4.45 | 3.55
|  | 2 | 5.25 | 3.55
PLANTA BAIXA | T
Accés - recepció |  | 1 | 8.8 | 3.5
|  | -1 | 2.3 | 2.1
|  | 1 | 8.65 | 3.5
|  | 2 | 0.8 | 3.5 | 2
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9.6 | 3.5
|  | -1 | 2.3 | 2.1
|  | 1 | 2.5 | 3.5
|  | 1 | 3 | 3.5
|  | 3 | 0.3 | 3.5
|  | 1 | 2.7 | 3.5
|  | -1 | 2.1 | 2.1
Sala d'espera |  | 2 | 11.65 | 3.5
|  | 2 | 4.95 | 3.5
Porta |  | -1 | 2.1 | 2.1 | 2
Finestra |  | -1 | 4.55 | 1.9
Armari |  | -1 | 5.9 | 2.1
Atenció sanitària |  | 1 | 4 | 3.5
|  | 1 | 0.7 | 3.5
|  | 2 | 8.65 | 3.5
Sala polivalent |  | 1 | 3.4 | 3.5
|  | 2 | 8.7 | 3.5
Menjador laboral |  | 1 | 7.15 | 3.5
|  | 2 | 8.7 | 3.5
Sala d'esbarjo |  | 2 | 8.7 | 3.5
|  | 1 | 0.8 | 3.5
|  | 1 | 1.5 | 3.5
|  | 1 | 0.7 | 3.5 | 4
|  | 2 | 0.65 | 3.5 | 4
|  | 2 | 0.4 | 3.5 | 4
|  | 2 | 0.3 | 3.5
Perruqueria - podòleg |  | 1 | 7 | 3.5
|  | 2 | 8.7 | 3.5
|  | 3 | 0.3 | 3.5
Passadís 1 |  | 2 | 2.65 | 3.5
|  | -2 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 56.4 | 3.5
|  | -1 | 3.6 | 3.5
|  | -1 | 4.45 | 3.5
|  | -1 | 6.4 | 3.5 | 4
Treballadors socials |  | 1 | 4.65 | 3.5
|  | 2 | 5.3 | 3.5
Psicòlegs |  | 1 | 3.55 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
Gestió asistencial |  | 1 | 7.35 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
|  | 2 | 2.4 | 3.5
Rehabilitació 1-2 |  | 2 | 5.45 | 3.5
|  | 1 | 27.3 | 3.5
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.5
|  | 2 | 5.7 | 3.5
Dispensari laboral |  | 1 | 4 | 3.5
|  | 2 | 5.45 | 3.5
Taller activitats |  | 1 | 7.9 | 3.5
|  | 2 | 1 | 3.5
|  | 4 | 0.3 | 3.5
Ured |  | 1 | 3 | 3.5
|  | 1 | 6.4 | 3.5
|  | 2 | 0.2 | 3.5
Passadís 2 |  | 1 | 0.3 | 3.5 | 10
|  | 2 | 0.9 | 3.5 | 3
|  | 2 | 4.1 | 3.5
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Sala lectura |  | 2 | 7.25 | 3.5
|  | 1 | 0.3 | 3.5 | 3
|  | 1 | 3.15 | 3.5
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 3.5
|  | 2 | 3.95 | 3.5
|  | -2 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 1.5 | 3.6
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
A deduir paraments HPL |  | -1 | 106.205
A deduir paraments Systexx |  | -1 | 675.739
A deduir paraments Vescom |  | -1 | 204.285
PLANTA 1A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.55
|  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.55
|  | 2 | 2.6 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.55
|  | 1 | 2.35 | 3.55
|  | 1 | 6.6 | 3.55
Roba bruta |  | 2 | 6.65 | 3.55
|  | 1 | 2.9 | 3.55
Magatzem neteja |  | 2 | 4.1 | 3.55
|  | 1 | 4.55 | 3.55
Distribuidor 1 |  | 2 | 1.85 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Habitació 1 a 8 |  | 2 | 4.1 | 3.55 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 14
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Vestíbul 2 a 7 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 2.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 6
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 5.35 | 3.55
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | 2 | 2.15 | 3.55
Vestíbul 10 a 13 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 4
|  | 2 | 2.15 | 3.55 | 4
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 4
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 5.7 | 3.55
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.55
|  | 2 | 5.3 | 3.55
Habitació 9 a 13B |  | 2 | 3.15 | 3.55 | 9
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 9
Habitació 14 |  | 2 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 4.3 | 3.55
Distribuidor 3 - farmaciola |  | 1 | 19.4 | 4.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
Pilars |  | 2 | 1 | 3.55
Espai convivència |  | 1 | 7.1 | 3.55
|  | 1 | 0.9 | 3.55
|  | 1 | 2.8 | 3.55
Menjador |  | 1 | 7.95 | 3.55
|  | 1 | 2.85 | 3.55
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.55 | 10
|  | 2 | 0.8 | 3.55 | 10
|  | 1 | 0.35 | 3.55 | 8
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 3.55
|  | 2 | 2.45 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
A deduir paraments HPL |  | -1 | 295.3
|  | -1 | 124.46
A deduir paraments Systexx |  | -1 | 1269.434
A deduir paraments Vescom |  | -1 | 121.261
PLANTA 2A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.55
|  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.55
|  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.55
|  | 1 | 2.35 | 3.55
|  | 1 | 6.6 | 3.55
Roba bruta |  | 2 | 6.65 | 3.55
|  | 1 | 2.9 | 3.55
Magatzem neteja |  | 2 | 4.1 | 3.55
|  | 1 | 4.55 | 3.55
Distribuidor 1 |  | 2 | 1.85 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Habitació 1 a 8 |  | 2 | 4.1 | 3.55 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 14
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Vestíbul 2 a 7 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 2.4 | 3.55 | 6
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 6
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2.4 | 3.55
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 5.35 | 3.55
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.55
|  | 2 | 2.3 | 3.55
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.55
|  | 2 | 3.15 | 3.55
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5 | 3.55
|  | 2 | 2.15 | 3.55
Vestíbul 10 a 13 |  | 2 | 4.4 | 3.55 | 4
|  | 2 | 2.15 | 3.55 | 4
|  | 2 | 0.45 | 3.55 | 4
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 5.7 | 3.55
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.55
|  | 2 | 5.3 | 3.55
Habitació 9 a 13B |  | 2 | 3.15 | 3.55 | 9
|  | 1 | 3.4 | 3.55 | 9
Habitació 14 |  | 2 | 5.4 | 3.55
|  | 1 | 4.3 | 3.55
Distribuidor 3 |  | 1 | 19.4 | 4.55
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 2 | 1 | 3.55
Espai fumadors |  | 1 | 7.1 | 3.55
|  | 1 | 0.9 | 3.55
|  | 1 | 2.8 | 3.55
Menjador |  | 1 | 7.95 | 3.55
|  | 1 | 2.85 | 3.55
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.55 | 10
|  | 2 | 0.8 | 3.55 | 10
|  | 1 | 0.35 | 3.55 | 8
Vestíbul independència 2 |  | 2 | 3 | 3.55
|  | 2 | 2.45 | 3.55
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Vestíbul independència 3 |  | 1 | 1.5 | 3.6
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
A deduir paraments HPL |  | -1 | 295.3
|  | -1 | 124.46
A deduir paraments Systexx |  | -1 | 1269.434
A deduir paraments Vescom |  | -1 | 110.461
PLANTA 3A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 6.5 | 3.45
Roba bruta |  | 2 | 8.8 | 3.45
|  | 1 | 3.55 | 3.45
Magatzem neteja |  | 2 | 8.6 | 3.45
|  | 1 | 3.9 | 3.45
|  | 2 | 2.75 | 3.45
|  | 3 | 0.2 | 3.45
Habitació 1 a 14 |  | 2 | 8.8 | 3.45 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 14
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 5.35 | 3.45
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Vestíbul 15 |  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | 2 | 2.15 | 3.45
Vestíbul 16 a 18 |  | 2 | 4.4 | 3.45 | 3
|  | 2 | 2.15 | 3.45 | 3
|  | 2 | 0.45 | 3.45 | 3
Vestíbul 19 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 5.7 | 3.45
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.45
|  | 2 | 5.3 | 3.45
Habitació 15 a 19A |  | 2 | 3.15 | 3.45 | 8
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Menjador |  | 1 | 4.1 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.45 | 10
|  | 2 | 0.7 | 3.45 | 2
|  | 2 | 0.6 | 3.45 | 8
Control - infermeria |  | 1 | 8.15 | 3.45
|  | 1 | 1.05 | 3.45
|  | 1 | 0.85 | 3.45
Espai convivència |  | 1 | 2.8 | 3.45
|  | 1 | 7.15 | 3.45
|  | 1 | 0.9 | 3.45
Vestibul independència 2 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.45
|  | 1 | 4.9 | 3.45
|  | -1 | 2.2 | 2.1
|  | 1 | 11.2 | 3.45
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 8.75 | 3.45
|  | -1 | 4.5 | 1.6
|  | -1 | 3.55 | 1.6
|  | 1 | 3.95 | 3.45
|  | 1 | 0.4 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 5.2 | 3.45
|  | 2 | 0.2 | 3.45
|  | 1 | 2.15 | 3.45
Escala 2 |  | 2 | 4.5 | 3.45
|  | 1 | 3.45 | 3.45
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
A deduir paraments HPL |  | -1 | 259.69
|  | -1 | 136.22
A deduir paraments Systexx |  | -1 | 1174.038
A deduir paraments Vescom |  | -1 | 117.983
PLANTA 4A | T
Vestíbul independència 1 |  | 2 | 6.4 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Passadís |  | 2 | 54 | 3.45
|  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | -2 | 2.1 | 2.1
Roba neta |  | 1 | 4.8 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 6.5 | 3.45
Roba bruta |  | 2 | 8.8 | 3.45
|  | 1 | 3.55 | 3.45
Magatzem neteja |  | 2 | 8.6 | 3.45
|  | 1 | 3.9 | 3.45
|  | 2 | 2.75 | 3.45
|  | 3 | 0.2 | 3.45
Habitació 1 a 14 |  | 2 | 8.8 | 3.45 | 14
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 14
Sala reunions - descans |  | 1 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 5.35 | 3.45
Distribuidor 2 |  | 2 | 4.65 | 3.45
|  | 2 | 2.3 | 3.45
|  | -1 | 2.15 | 2.1
Aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.45
|  | 2 | 3.15 | 3.45
Vestíbul 15 |  | 2 | 2.5 | 3.45
|  | 2 | 2.15 | 3.45
Vestíbul 16 a 18 |  | 2 | 4.4 | 3.45 | 3
|  | 2 | 2.15 | 3.45 | 3
|  | 2 | 0.45 | 3.45 | 3
Vestíbul 19 |  | 2 | 2.15 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Escala 3 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 5.7 | 3.45
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6 | 3.45
|  | 2 | 5.3 | 3.45
Habitació 15 a 19A |  | 2 | 3.15 | 3.45 | 8
|  | 1 | 3.4 | 3.45 | 8
Farmaciola |  | 1 | 3.45 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Menjador |  | 1 | 4.1 | 3.45
|  | 2 | 5.4 | 3.45
Pilars menjador - convivència |  | 2 | 0.35 | 3.45 | 10
|  | 2 | 0.7 | 3.45 | 2
|  | 2 | 0.6 | 3.45 | 8
Control - infermeria |  | 1 | 8.15 | 3.45
|  | 1 | 1.05 | 3.45
|  | 1 | 0.85 | 3.45
Espai convivència |  | 1 | 2.8 | 3.45
|  | 1 | 7.15 | 3.45
|  | 1 | 0.9 | 3.45
Vestibul independència 2 |  | 2 | 2.95 | 3.45
|  | 2 | 2.45 | 3.45
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.55 | 3.45
|  | 1 | 4.9 | 3.45
|  | -1 | 2.2 | 2.1
|  | 1 | 11.2 | 3.45
|  | -1 | 2.1 | 2.1
|  | 1 | 8.75 | 3.45
|  | -1 | 4.5 | 1.6
|  | -1 | 3.55 | 1.6
|  | 1 | 3.95 | 3.45
|  | 1 | 0.4 | 3.45
|  | 1 | 2.5 | 3.45
|  | 1 | 5.2 | 3.45
|  | 2 | 0.2 | 3.45
|  | 1 | 2.15 | 3.45
Escala 2 |  | 2 | 4.5 | 3.45
|  | 1 | 3.45 | 3.45
Afectacions reforçs pilars façana |  | 6 | 1 | 3.6 | 2
A deduir paraments HPL |  | -1 | 259.69
|  | -1 | 136.22
A deduir paraments Systexx |  | -1 | 1174.038
A deduir paraments Vescom |  | -1 | 117.983
'01.ED.P8.08.002 | L | P89H-4V7E | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat, color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
PLANTA SOTERRANI | T
Mur perimetral exterior |  | 1 | 8.9 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
|  | 1 | 5.2 | 3.55
|  | 1 | 12.25 | 3.55
|  | 1 | 17.25 | 3.55
|  | 1 | 14 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
|  | 2 | 3.9 | 3.55
|  | 1 | 7 | 3.55
|  | 1 | 4.25 | 3.55
Espai damunt enrajolat
Vestidors dones |  | 2 | 10.1 | 1.35
|  | 2 | 6.8 | 1.35
|  | 2 | 0.4 | 1.35
|  | 2 | 0.25 | 1.35
|  | 2 | 2.05 | 1.35 | 2
|  | 2 | 1.9 | 1.35 | 8
|  | 2 | 0.9 | 1.35 | 8
|  | 1 | 1.3 | 1.35 | 2
Vestidors homes |  | 2 | 4.8 | 1.35
|  | 2 | 6.8 | 1.35
|  | 2 | 0.4 | 1.35
|  | 2 | 1.85 | 1.35 | 4
|  | 2 | 0.9 | 1.35 | 4
|  | 1 | 1.1 | 1.35
Vestíbul 1 |  | 2 | 1.3 | 1.35
|  | 2 | 2 | 1.35
PLANTA PRIMERA | T
Instal·lacions 1 |  | 2 | 2.95 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
Instal·lacions |  | 2 | 2.15 | 3.55
|  | 2 | 2 | 3.55
Pati ventilació |  | 2 | 3.25 | 3.85
|  | 2 | 2.25 | 3.85
ESPAIS INTERIORS | T
Roba bruta |  | 1 | 8.4 | 3.55
|  | 2 | 0.5 | 3.55
|  | 1 | 5 | 3.55
|  | 1 | 0.65 | 3.55
Dipòsits aigua |  | 2 | 8.75 | 3.55
|  | 2 | 0.3 | 3.55
|  | 1 | 5.85 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
Sala bombes |  | 1 | 8.55 | 3.55
|  | 2 | 0.2 | 3.55
|  | 1 | 6.3 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
Sala calderes |  | 1 | 6.25 | 3.55
|  | 1 | 8.8 | 3.55
Vestíbul 2 |  | 2 | 2.55 | 3.55
|  | 2 | 3 | 3.55
|  | -2 | 2.05 | 2.1
Climatitzador |  | 1 | 7.6 | 3.55
|  | 2 | 5.25 | 3.55
|  | -1 | 2 | 2.1
Bugaderia |  | 1 | 3.75 | 3.55
|  | 1 | 4.5 | 3.55
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.1 | 3.55
|  | 2 | 2.1 | 3.55
Instal·lacions 1 |  | 2 | 3.25 | 3.55
|  | 2 | 2.1 | 3.55
'01.ED.P8.08.003 | L | P89I-4V8R | m2 | Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix, amb pintura ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat , color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat. | Pintat de parament horitzontal o inclinat de guix, amb pintura ecològica amb acabat llis, amb etiqueta ecolabel i baix contingut COV amb compliment dels paràmetres establerts, amb una capa segelladora i un mínim de dues d'acabat , color a escollir per la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
| C |  | longitud | ample
S01 | T
Planta baixa | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9.6 | 3.5
atenció sanitaria |  | 1 | 8.65 | 3.95
sala polivalent |  | 1 | 8.65 | 3.45
menjador laboral |  | 1 | 8.65 | 6.9
dispensari laboral |  | 1 | 5.45 | 4.05
gestió assistencial |  | 1 | 7.4 | 3.1
passos entrada |  | 2 | 0.95 | 2.35
psicòleg |  | 1 | 3.55 | 4.95
treballadors socials |  | 1 | 5.3 | 4.65
Vestíbul indepència 2 |  | 1 | 2.85 | 3.95
Afectació edifici adjunt |  | 1 | 11.3 | 2.5
|  | 1 | 5.15 | 15.5
Planta primera | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1 - 8 |  | 14 | 3.4 | 4.1
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.2 | 3.45
cap d'unitat |  | 1 | 3.2 | 4
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
|  | 9 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
Afectació edifici adjunt |  | 1 | 11.3 | 2.5
|  | 1 | 5.15 | 15.5
Planta segona | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1 - 8 |  | 14 | 3.4 | 4.1
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.2 | 3.45
cap d'unitat |  | 1 | 3.2 | 4
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
habitacions |  | 2 | 3.2 | 3.5
habitacions 16 a 19A |  | 7 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
Afectació edifici adjunt |  | 1 | 11.3 | 2.5
|  | 1 | 5.15 | 15.5
Planta tercera | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1-14 |  | 14 | 3.4 | 5.2
|  | 14 | 1.5 | 3.7
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.2
cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.2
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
habitacions 15 a 19A |  | 8 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
farmaciola |  | 1 | 5.4 | 2.15
|  | 1 | 3.2 | 1.35
Planta quarta | T
Vestíbul escala 1 |  | 1 | 9 | 3.5
|  | 1 | 5.05 | 2.5
Vestíbul independència 1 |  | 1 | 2.6 | 2.5
roba neta |  | 1 | 4.8 | 6.5
roba bruta |  | 1 | 4.35 | 2.9
|  | 1 | 2.2 | 2.2
magatzem neteja |  | 1 | 4.6 | 2.3
|  | 1 | 1.85 | 1.75
brossa |  | 1 | 2.15 | 1.7
habitacions 1-14 |  | 14 | 3.4 | 5.2
|  | 14 | 1.5 | 3.7
sala reunions i descans |  | 1 | 5.35 | 4.65
aparcament grues |  | 1 | 3.45 | 3.2
cap d'unitat |  | 1 | 4 | 3.2
bany assistit |  | 1 | 3.2 | 6.9
habitacions 15 a 19A |  | 8 | 3.2 | 3.4
vestibul ind. 2 |  | 1 | 2.5 | 3
farmaciola |  | 1 | 5.4 | 2.15
|  | 1 | 3.2 | 1.35
Coberta | T
Sostre badalot |  | 1 | 4.2 | 5.15
SOTA ESCALA | T
ESCALA 1 | T
Planta soterrani a PB |  | 1 | 3.85 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. baixa a P1a |  | 1 | 3.85 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 3.45 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 1a a P2a |  | 1 | 3.85 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 3.45 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 2a a P3a |  | 1 | 3.85 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 3.45 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 3a a P4a |  | 1 | 3.85 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 3.45 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P4a a coberta |  | 1 | 3.85 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 3.45 | 1.6 | 1.25
|  | 1 | 4.1 | 1.6
ESCALA 2 | T
P. baixa a P1a |  | 1 | 3.85 | 1.6
|  | 1 | 3.45 | 1.6
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 1a a P2a |  | 1 | 3.85 | 1.6
|  | 1 | 3.45 | 1.6
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 2a a P3a |  | 1 | 3.85 | 1.6
|  | 1 | 3.45 | 1.6
|  | 1 | 4.1 | 1.6
P. 3a a P4a |  | 1 | 3.85 | 1.6
|  | 1 | 3.45 | 1.6
|  | 1 | 4.1 | 1.6
ESCALA 3 | T
P. baixa a P1a |  | 1 | 3.85 | 1.2
|  | 1 | 3.45 | 1.2
|  | 1 | 2.95 | 1.2
P. 1a a P2a |  | 1 | 3.85 | 1.2
|  | 1 | 3.45 | 1.2
|  | 1 | 2.95 | 1.2
P. 2a a P3a |  | 1 | 3.85 | 1.2
|  | 1 | 3.45 | 1.2
|  | 1 | 2.95 | 1.2
P. 3a a P4a |  | 1 | 3.85 | 1.2
|  | 1 | 3.45 | 1.2
|  | 1 | 2.95 | 1.2
'01.ED.P8.08.004 | L | P89H-U001 | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment i de les instal·lacions existents al sostre, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb pistola sistema airless, amb una capa de fons i dues d'acabat de color a escollir per la DF. | Pintat de parament horitzontal interior de ciment i de les instal·lacions existents al sostre, amb pintura al silicat amb acabat llis, amb pistola sistema airless, amb una capa de fons i dues d'acabat de color a escollir per la DF.
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta soterrani | T
escala 1 |  | 1 | 10.1 | 2.75
|  | 1 | 3 | 2
sala accés |  | 1 | 5.7 | 4.55
|  | 1 | 5.6 | 2.75
roba bruta |  | 1 | 5.2 | 3.6
|  | 1 | 7.25 | 2.05
|  | 1 | 5.25 | 3
magatzem |  | 1 | 4.45 | 5.4
instal·lacions |  | 1 | 3.25 | 2.1
instal·lacions 2 |  | 1 | 2.3 | 2.1
rentadores |  | 1 | 2.3 | 3.1
manteniment |  | 1 | 3.1 | 3.1
bugaderia |  | 1 | 3.75 | 4.6
|  | 1 | 4.45 | 6.15
vestidors dones |  | 1 | 10.1 | 6.8
vestidors homes |  | 1 | 4.8 | 6.8
vestibul vestidors |  | 1 | 1.3 | 2
banys |  | 12 | 0.9 | 1.9
passadis |  | 1 | 13.15 | 2.75
|  | 1 | 0.9 | 4
passadis 2 |  | 1 | 7.35 | 2.75
diposit aigües |  | 1 | 5.85 | 8.75
climatitzador |  | 1 | 7.6 | 5.25
vestibul |  | 1 | 3 | 2.55
sala bombes |  | 1 | 6.3 | 8.5
calderes |  | 1 | 6.3 | 5.7
|  | 1 | 3.6 | 3.15
Planta baixa | T
recepció |  | 1 | 8.95 | 8.6
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 1 | 2.7 | 3.25
Planta primera | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 1 | 2.7 | 3.25
Planta segona | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 1 | 2.7 | 3.25
Planta tercera | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
Planta quarta | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
'01.ED.P8.08.005 | L | P89E-4VV7 | m2 | Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fixadora, una capa d'imprimació antioxidant i un mínim de dues d'acabat, color RAL a escollir per la DF. | Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fixadora, una capa d'imprimació antioxidant i un mínim de dues d'acabat, color RAL a escollir per la DF.
PORTES TALLAFOCS | T
M01.1 |  | 9 | 2.2 | 2.2 | 2
M02.1 |  | 5 | 1 | 2.2 | 2
M03.1 |  | 1 | 1.2 | 2.2 | 2
M01 |  | 38 | 2.1 | 2.1 | 2
M02 |  | 22 | 0.9 | 2.1 | 2
M03 |  | 11 | 1.1 | 2.1 | 2
M04 |  | 4 | 0.75 | 0.75 | 2
M05 |  | 5 | 0.8 | 2.1 | 2
'01.ED.P8.08.006 | L | P874-ZNTB | m2 | Neteja i preparació de barana de barrots d'acer existent fins un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans de sorra seca o raig de sorra de sílice dessecada, amb càrrega manual de residus a contenidor, per a deixar-la preparada per pintar. Criteri d'amidament: es mesura la barana en alçat, incloses ambdues cares i tot el desenvolupament dels perfils existents. | Neteja i preparació de barana de barrots d'acer existent fins un grau de preparació Sa 2 1/2 segons la norma UNE-EN ISO 8501-1, amb mitjans de sorra seca o raig de sorra de sílice dessecada, amb càrrega manual de residus a contenidor, per a deixar-la preparada per pintar. Criteri d'amidament: es mesura la barana en alçat, incloses ambdues cares i tot el desenvolupament dels perfils existents.
BARANES | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1 | 2
|  | 1 | 3.45 | 1.1 | 2
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1 | 2
|  | 1 | 2.8 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.25 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.4 | 1.1 | 2
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.4 | 1.1 | 2
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.4 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.55 | 1.1 | 2
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.6 | 1.1 | 2
|  | 1 | 3.45 | 1.1 | 2
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.6 | 1.1 | 2
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.6 | 1.1 | 2
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.6 | 1.1 | 2
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.6 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.5 | 1.1 | 2
'01.ED.P8.08.007 | L | P894-4V98 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF. | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF.
REIXES | T
Reixes VR01 |  | 2 | 2.15 | 1.6 | 2
Reixes VR02 |  | 2 | 0.9 | 1.3 | 2
Reixes VR03 |  | 4 | 1.2 | 1.3 | 2
Increment 50% separació 5 cm |  | 50 | 30.92
BARANES | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1 | 2
|  | 1 | 3.45 | 1.1 | 2
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1 | 1.1 | 2
|  | 1 | 2.8 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.25 | 1.1 | 2
|  | 2 | 1.45 | 1.1 | 2
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.4 | 1.1 | 2
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.4 | 1.1 | 2
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.4 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.55 | 1.1 | 2
P. 2a a P.3a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.4 | 1.1 | 2
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.4 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.55 | 1.1 | 2
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.6 | 1.1 | 2
|  | 1 | 3.45 | 1.1 | 2
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.6 | 1.1 | 2
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.6 | 1.1 | 2
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 2 | 0.6 | 1.1 | 2
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45 | 1.1 | 2
|  | 1 | 0.6 | 1.1 | 2
|  | 1 | 1.5 | 1.1 | 2
'01.ED.P8.08.008 | L | P874-ZNTP | m2 | Lijat, neteja i restauració de passamà de fusta existent, amb eliminació total de la pintura existent, massillat de desperfectes i zones deteriorades, realitzat amb mitjans manuals, per a deixar el passamà llest per pintar o envernissar. | Lijat, neteja i restauració de passamà de fusta existent, amb eliminació total de la pintura existent, massillat de desperfectes i zones deteriorades, realitzat amb mitjans manuals, per a deixar el passamà llest per pintar o envernissar.
SOBRE BARANA EXISTENT | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 1
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 1
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 1.25
|  | 2 | 1.45
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 1.5
PASSAMÀ A PARET | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 0.8
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 0.9
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3
|  | 1 | 3.45
|  | 2 | 1.1
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
'01.ED.P8.08.009 | L | P896-ZPPS | m | Pintat de passamà de fusta, nou o existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF. | Pintat de passamà de fusta, nou o existent, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i un mínim de dues d'acabat, color a escollir per la DF.
SOBRE BARANA EXISTENT | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 1
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 1
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 1.25
|  | 2 | 1.45
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 1.5
PASSAMÀ A PARET | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 0.8
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 0.9
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3
|  | 1 | 3.45
|  | 2 | 1.1
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
NOUS PASSAMANS | T
ESCALA 2 - INTERIOR ULL | T
P. 2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
ESCALA 2 - EXTERIOR | T
P. 2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P. 3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
'01.ED.P8.08.010 | L | P894-4V9J | m2 | Pintat de reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF | Pintat de reixa d'acer de malla, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 d'acabat, color a escollir per la DF
Zona exterior sala calderes |  | 1 | 13 | 2 | 2
'01.ED.P8.08.011 | L | P89P-45G1 | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim, color a escollir per la DF | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i un mínim de 2 capes d'acabat, 2 a 4'' de diàmetre, com a màxim, color a escollir per la DF
PASSAMÀ EN FINESTRES | T
FAÇANA J - Jardí | T
Finestres |  | 1 | 2.4 | 32
|  | 1 | 4.6 | 5
|  | 4 | 2.75 | 5
|  | 1 | 2.75 | 5
|  | 1 | 4.5 | 2
|  | 1 | 3.5 | 2
FAÇANA LATERAL EST | T
Finestres |  | 1 | 2.15 | 4
FAÇANA POSTERIOR F | T
Finestres |  | 1 | 4.5 | 5
|  | 1 | 2.05 | 65
|  | 1 | 3.35 | 5
|  | 1 | 2.7 | 15
|  | 1 | 8.15 | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P9 | PAVIMENTS
| N | Subcapítol | 02 | RECRESCUTS I OBRA AUXILIAR
'01.ED.P9.02.001 | L | P93I-ZANI | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 10 - 15 mm de gruix mig, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment o bombejada, per deixar el suport totalment llis preparat per a rebre paviment laminar acabat o de qualsevol altre tipologia. Inclou repàs o remolinat final del recrescut si és necessari. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer, l'encofrat perimetral amb fusta de les zones de bany on no col·locar el morter autonivellant i la disposició de juntes de treball o moviment segons indicacions de la DF. | Recrescuda i anivellament del suport de 10 - 15 mm de gruix mig, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment o bombejada, per deixar el suport totalment llis preparat per a rebre paviment laminar acabat o de qualsevol altre tipologia. Inclou repàs o remolinat final del recrescut si és necessari. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer, l'encofrat perimetral amb fusta de les zones de bany on no col·locar el morter autonivellant i la disposició de juntes de treball o moviment segons indicacions de la DF.
PLANTA SOTERRANI | T
Àmbit actuació |  | 1 | 10.1 | 3.1
|  | 1 | 2.6 | 0.7
|  | 1 | 1.35 | 1.45
|  | 1 | 32.85 | 17.1
|  | 1 | 2 | 2.1
|  | 1 | 6.15 | 4.4
PLANTA BAIXA | T
Àmbit actuació |  | 1 | 9.8 | 12.1
|  | 1 | 4.1 | 0.8
|  | 1 | 61.6 | 16.9
|  | -1 | 2.9 | 3.9
|  | 1 | 15.5 | 19.4
|  | 1 | 4.75 | 11.5
|  | -1 | 2 | 4.85
|  | 1 | 3.6 | 4.25
|  | 1 | 8.55 | 2.4
|  | 1 | 6.4 | 2.5
|  | 1 | 3.45 | 2.9
Replans escala |  | 1 | 4.1 | 1.5
|  | 1 | 3 | 1.2
|  | 1 | 3.5 | 1.5
PLANTA PRIMERA | T
Àmbit actuació |  | 1 | 9.6 | 3.3
|  | 1 | 4.1 | 0.8
|  | 1 | 4.1 | 2.4
|  | 1 | 61.5 | 14.7
|  | -1 | 2.95 | 3.85
|  | 1 | 15.6 | 19.4
|  | 1 | 8.55 | 16.8
|  | -1 | 5.8 | 4.85
|  | -1 | 3.8 | 3.2
|  | -1 | 2.5 | 3.25
Replans escala |  | 1 | 4.1 | 1.5
|  | 1 | 3 | 1.2
|  | 1 | 3.5 | 1.5
PLANTA SEGONA | T
Àmbit actuació |  | 1 | 9.6 | 3.3
|  | 1 | 4.1 | 0.8
|  | 1 | 4.1 | 2.4
|  | 1 | 61.5 | 14.7
|  | -1 | 2.95 | 3.85
|  | 1 | 15.6 | 19.4
|  | 1 | 8.55 | 16.8
|  | -1 | 5.8 | 4.85
|  | -1 | 3.8 | 3.2
|  | -1 | 2.5 | 3.25
Replans escala |  | 1 | 4.1 | 1.5
|  | 1 | 3 | 1.2
|  | 1 | 3.5 | 1.5
PLANTA TERCERA | T
Àmbit actuació |  | 1 | 9.6 | 3.3
|  | 1 | 4.1 | 0.8
|  | 1 | 61.5 | 16.9
|  | -1 | 2.95 | 3.85
|  | 1 | 15.6 | 16.7
|  | 1 | 8.6 | 11.25
|  | -1 | 5.8 | 4.85
|  | -1 | 3.8 | 3.2
Replans escala |  | 1 | 4.1 | 1.5
|  | 1 | 3 | 1.2
|  | 1 | 3.5 | 1.5
PLANTA QUARTA | T
Àmbit actuació |  | 1 | 9.6 | 3.3
|  | 1 | 4.1 | 0.8
|  | 1 | 61.5 | 16.9
|  | -1 | 2.95 | 3.85
|  | 1 | 15.6 | 16.7
|  | 1 | 8.6 | 11.25
|  | -1 | 5.8 | 4.85
|  | -1 | 3.8 | 3.2
Replans escala |  | 1 | 4.1 | 1.5
|  | 1 | 3 | 1.2
|  | 1 | 3.5 | 1.5
'01.ED.P9.02.002 | L | P93G-ZBSB | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de fins a 25 mm de gruix, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent, amb formació de pendents per conformar els plats de dutxa. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre paviment continu d'acabat. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer. | Recrescuda del suport de paviments, de fins a 25 mm de gruix, amb morter amb aglomerant hidràulic especial tipus Topcem de Mapei o equivalent, amb formació de pendents per conformar els plats de dutxa. Formació prèvia de mestres de nivell amb el mateix material, abocat manual del material abans que les mestres endureixin, reglejat i remolinat mecànic de tota la superfície per a deixar-la preparada per a rebre paviment continu d'acabat. Inclús armadura metàl·lica de 30x30 mm de pas de malla col·locada a l'interior del morter. Inclou lletada d'adherència previa sobre el suport tipus Planicrete de Mapei o equivalent. S'exigirà una planimetria de +/- 1,5 mm en un radi de 2,5 m i +/- 6 mm entre qualsevol punt de la planta. Es realitzarà el tractament i reblert de fissures que puguin apareixer posteriorment a l'enduriment de la capa de morter abans de la instal·lació del paviment laminar. Queda inclòs en el preu de la partida el segellat i reblert de totes les fissures que puguin apareixer.
| C | Longitud | Ample | Unitats
P04 SUPERFICIES | T
Planta baixa | T
banys WC1
vestibul |  | 3.45 | 1.5
WC 1 |  | 2.1 | 1.35
WC A 1 |  | 2.1 | 1.95
WC A 2 |  | 3.9 | 1.9
banys WC 2
vestibul |  | 3.65 | 1.5
WC 2 |  | 1.4 | 2.1
WC A 3 |  | 2.1 | 1.95
WC A 4 |  | 3.7 | 1.9
Planta primera | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 8 |  | 2.4 | 2.2 | 8
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.1
banys 9 a 14 |  | 2.4 | 2.2 | 6
WC |  | 11.2 | 2.4
Planta segona | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 8 |  | 2.4 | 2.2 | 8
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.1
banys 9 a 14 |  | 2.4 | 2.2 | 6
WC |  | 11.2 | 2.4
planta tercera | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 14 |  | 1.75 | 2.75 | 14
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.15
banys 15 a 19 |  | 2.4 | 2.2 | 5
WC |  | 1.2 | 2.4
planta quarta | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 14 |  | 1.75 | 2.75 | 14
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.15
banys 15 a 19 |  | 2.4 | 2.2 | 5
WC |  | 1.2 | 2.4
REMUNTS MITGES CANYES | T
PLANTA BAIXA | T
Bany 1 |  | 2 | 5.4 | 0.1
|  | 2 | 3.7 | 0.1
|  | 1 | 3.4 | 2 | 0.1
|  | 1 | 3.7 | 2 | 0.1
|  | 1 | 2.2 | 2 | 0.1
Bany 2 |  | 2 | 3.8 | 0.1
|  | 2 | 5.7 | 0.1
|  | 1 | 3.5 | 2 | 0.1
|  | 1 | 3.7 | 2 | 0.1
|  | 1 | 2.1 | 2 | 0.1
PLANTA PRIMERA | T
Bany adaptat 1 |  | 2 | 2.1 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany 1 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 2 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 3 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 4 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 5 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 6 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 7 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 8 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 9 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 10 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 11 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 12 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 13 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 14 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany assistit |  | 2 | 5.4 | 0.1
|  | 2 | 6.9 | 0.1
WC |  | 2 | 1.2 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
PLANTA SEGONA | T
Total planta (ídem P1) |  | 17.81
PLANTA TERCERA | T
Bany adaptat 1 |  | 2 | 2.1 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany 1 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 2 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 3 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 4 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 5 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 6 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 7 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 8 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 9 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 10 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 11 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 12 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 13 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 14 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany assistit |  | 2 | 5.4 | 0.1
|  | 2 | 6.9 | 0.1
Bany 14 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 15 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 16 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 17 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 18 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 19 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
WC |  | 2 | 1.2 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
PLANTA QUARTA | T
Total planta (ídem P3) |  | 1 | 22.91
'01.ED.P9.02.003 | L | P9VF-ZGRA | m | Formació de nou nivell d'esgraó existent amb recrescut d'estesa i alçada, realitzat amb morter o peces de ceràmica, rasilla, maó o qualsevol altre element en funció del nivell a assolir, col·locat i acabat arrebossat amb morter de ciment 1:8, preparat per a rebre revestiment d'acabat. | Formació de nou nivell d'esgraó existent amb recrescut d'estesa i alçada, realitzat amb morter o peces de ceràmica, rasilla, maó o qualsevol altre element en funció del nivell a assolir, col·locat i acabat arrebossat amb morter de ciment 1:8, preparat per a rebre revestiment d'acabat.
| C | Unitats | Longitud
de pl. sot. a pl. baixa | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 20 | 1
escala 3 |  | 22 | 1.6
de pl. baixa a pl. 1 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 23 | 1
escala 3 |  | 23 | 1.6
de pl. 1 a pl. 2 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 23 | 1
escala 3 |  | 23 | 1.6
de pl. 2 a pl. 3 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 23 | 1
de pl. 3 a pl. 4 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 23 | 1
de pl. 4 a coberta | T
escala 1 |  | 25 | 1.6
'01.ED.P9.02.004 | L | P9VF-5CGX | m | Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8 | Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:8
| C | Unitats | Longitud
de pl. 2 a pl. 3 | T
nou tram escala 3 |  | 23 | 1.6
de pl. 3 a pl. 4 | T
nou tram escala 3 |  | 23 | 1.6
'01.ED.P9.02.005 | L | P9VF-U002 | u | Formació de rampa per accés a coberta, amb una pendent de 6% com a màxim, mitjançant una passarel·la en L de 8,50m + 5,50 m de llargada i 1,60m d'ample. Conjunt format a base de 3 murets longitudinals de totxana conformant les pendents de la rampa i dos peces de supermaons recolzades als murets, amb capa de compressió amb formigó de 6cm de gruix i malla en B500s de 6mm de diametre. Arrebossat del conjunt per la cara exterior per a posterior aplacat i pavimentat segons planols. Tot el conjunt complert i acabat. | Formació de rampa per accés a coberta, amb una pendent de 6% com a màxim, mitjançant una passarel·la en L de 8,50m + 5,50 m de llargada i 1,60m d'ample. Conjunt format a base de 3 murets longitudinals de totxana conformant les pendents de la rampa i dos peces de supermaons recolzades als murets, amb capa de compressió amb formigó de 6cm de gruix i malla en B500s de 6mm de diametre. Arrebossat del conjunt per la cara exterior per a posterior aplacat i pavimentat segons planols. Tot el conjunt complert i acabat.
| C | Unitats
planta tercera | T
accés a terrassa |  | 1
'01.ED.P9.02.006 | L | P771-ZKER | m2 | Sistema d'impermeabilització Schlüter o equivalent per a dutxes format per membrana de polietilè flexible KERDI o equivalent conformada amb un geotextil especial per ambdòs costats, col·locada sobre el suport amb adhesiu específic indicat per el fabricant, amb llana dentada de 3 - 4 mm, amb solapaments mínims entre diferents làmines de 5cm i enganxat amb adhesiu impermeable Kerdi-Coll o equivalent. Disposició de làmines perimetrals Kerdi-Keba o Kerdi-Flexo equivalents en la trobada amb tots els paraments, remunt de 20 cm en tots els perímetres, elements especials per a punts singulars com desguassos o passos d'instal·lacions i tots els elements necessaris indicats en el sistema del fabricant per a deixar la unitat completament acabada. | Sistema d'impermeabilització Schlüter o equivalent per a dutxes format per membrana de polietilè flexible KERDI o equivalent conformada amb un geotextil especial per ambdòs costats, col·locada sobre el suport amb adhesiu específic indicat per el fabricant, amb llana dentada de 3 - 4 mm, amb solapaments mínims entre diferents làmines de 5cm i enganxat amb adhesiu impermeable Kerdi-Coll o equivalent. Disposició de làmines perimetrals Kerdi-Keba o Kerdi-Flexo equivalents en la trobada amb tots els paraments, remunt de 20 cm en tots els perímetres, elements especials per a punts singulars com desguassos o passos d'instal·lacions i tots els elements necessaris indicats en el sistema del fabricant per a deixar la unitat completament acabada.
PLANTA SOTERRANI | T
Dutxes dones |  | 1 | 1.9 | 1 | 5
|  | 2 | 1.9 | 0.2 | 5
|  | 2 | 1 | 0.2 | 5
Dutxes homes |  | 1 | 1.9 | 1 | 3
|  | 2 | 1.9 | 0.2 | 3
|  | 2 | 1 | 0.2 | 3
'01.ED.P9.02.007 | L | P941-AJ6R | m2 | Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825, preparat per a rebre paviment d'acabat. | Paviment tècnic interior amb peus regulables d'acer galvanitzat per a una alçària de 20 a 600 mm, llosetes de 60x60 cm i 3 cm de gruix amb nucli de sulfat de calci, acabat superficial d'acer i revestiment inferior d'acer, classe 3 segons UNE-EN 12825, preparat per a rebre paviment d'acabat.
PLANTA BAIXA | T
Rasa instal·lacions |  | 1 | 61 | 1.2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | P9 | PAVIMENTS
| N | Subcapítol | 04 | PAVIMENTS
'01.ED.P9.04.001 | L | P9P9-ZLOS | m2 | Paviment de vinil heterogeni acústic en lloseta autoportant de 500x500mm o 666x666 mm, classe 34 (resistència molt intensa), segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 651, amb gruix total de 4,5 mm, amb gruix de capa de ús de 0,80 mm, tipus iD Square de Tarquett o equivalent, qualsevol color de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, protecció de superfície TopClean XP, absorció soroll impacte 15 dB, antiestàtic permanent segons la norma EN 1815,classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R9 segons DIN 51130, col·locat amb fixador antilliscant específic i recomanat de la casa comercial sobre la base. Inclou la disposició de paviment de diferents colors en cada planta o segons els espais, segons criteri de disseny de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | Paviment de vinil heterogeni acústic en lloseta autoportant de 500x500mm o 666x666 mm, classe 34 (resistència molt intensa), segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 651, amb gruix total de 4,5 mm, amb gruix de capa de ús de 0,80 mm, tipus iD Square de Tarquett o equivalent, qualsevol color de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, protecció de superfície TopClean XP, absorció soroll impacte 15 dB, antiestàtic permanent segons la norma EN 1815,classe 2 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R9 segons DIN 51130, col·locat amb fixador antilliscant específic i recomanat de la casa comercial sobre la base. Inclou la disposició de paviment de diferents colors en cada planta o segons els espais, segons criteri de disseny de la DF. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: - Obertures <= 1 m2: No es dedueixen - Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
| C | m2
P03 | T
Planta baixa | T
accés |  | 19.5
passadis 1 |  | 141.05
passadis 2 |  | 62.7
recepció |  | 56.8
sala d'espera |  | 48.95
atenció sanitaria |  | 31.9
sala polivalent |  | 29.2
menjador laboral |  | 60.8
sala esbarjo |  | 114.85
sala esbarjo 2 |  | 59.6
sala esbarjo 3 |  | 119.65
perruqueria |  | 47.35
podoleg |  | 11.9
taller activitats |  | 96.25
ured |  | 19.5
vestibul escala 2 |  | 46.05
sup. replà |  | 15.3
escala 1 - replà |  | 31.3
treballadors socials |  | 24.5
psicòlegs |  | 19
instal·lacions 1 |  | 6.3
instal·lacions 2 |  | 4.5
gestió assistencial |  | 27.1
rehabilitació 1 |  | 73.35
rehabilitació 2 |  | 73.9
replà escala 3 |  | 16.85
instal·lacions 3 |  | 13.9
dispensari laboral |  | 21.9
sala de lectura |  | 111.05
Planta primera | T
Roba neta |  | 30.7
Roba bruta |  | 17.35
magatzem neteja |  | 13.7
brossa |  | 3.6
distr. 1 |  | 4.35
vestibul ind. 1 |  | 15.85
sala reunions |  | 24.75
distr. 2 |  | 9.4
aparcament grues |  | 10.9
cap unitat |  | 12.65
instal·lacions |  | 6.2
4.65
vestibul 1 |  | 4.9
vestibul 2 - 7 |  | 9.1 | 6
vestibul 8 |  | 4.45
hab. 1 a 8 |  | 14.3 | 14
hab. 9 |  | 11.95
hab. 10A a 13A |  | 11.25 | 7
hab. 13B |  | 11.45
hab. 14 |  | 13.6
vestibul 9 |  | 3.55
vestibul 10 a 13 |  | 7.85 | 4
instal·lacions 3 |  | 14.15
vestibul 14 |  | 3.85
passadis |  | 129.15
control enfermeria |  | 17.8
distr. 3 passadis 2 |  | 58
farmaciola |  | 17.05
menjador |  | 91.45
espai convivencia |  | 98.35
vest. ind. 2 |  | 7.35
vest. escales 2 |  | 46.7
escala 2 |  | 17.35
Planta segona | T
Roba neta |  | 30.7
Roba bruta |  | 17.35
magatzem neteja |  | 13.7
brossa |  | 3.6
distr. 1 |  | 4.35
vestibul ind. 1 |  | 15.85
sala reunions |  | 24.75
distr. 2 |  | 9.4
aparcament grues |  | 10.9
cap unitat |  | 12.65
instal·lacions |  | 6.2
4.65
vestibul 1 |  | 4.9
vestibul 2 - 7 |  | 9.1 | 6
vestibul 8 |  | 4.45
hab. 1 a 8 |  | 14.3 | 14
hab. 9 |  | 11.95
hab. 10A a 13A |  | 11.25 | 7
hab. 13B |  | 11.45
hab. 14 |  | 13.6
vestibul 9 |  | 3.55
vestibul 10 a 13 |  | 7.85 | 4
instal·lacions 3 |  | 14.15
vestibul 14 |  | 3.85
passadis |  | 129.15
control enfermeria |  | 17.8
distr. 3 passadis 2 |  | 58
farmaciola |  | 17.05
menjador |  | 91.45
espai convivencia |  | 98.35
vest. ind. 2 |  | 7.35
vest. escales 2 |  | 46.7
escala 2 |  | 17.35
planta tercera | T
escala 1 replà |  | 34.35
vestibul ind. |  | 15.85
roba neta |  | 30.2
roba bruta |  | 29.6
neteja magatzem |  | 27.85
brossa |  | 4.1
sala reunions |  | 24.75
distribuidor 2 |  | 9.45
aparcament grues |  | 10.9
cap unitat |  | 12.65
instal·lacions 1 |  | 6.25
instal·lacions 2 |  | 4.65
vestibul 15 |  | 3.55
vestibul 16 a 18 |  | 7.85 | 3
vestibul 19 |  | 4.45
habitacions 1 a 14 |  | 23.85 | 14
hab. 15 |  | 11.95
hab. 16A a 19A |  | 11.25 | 7
farmaciola |  | 15.6
instal·lacions 3 |  | 14.15
control enfermeria |  | 17.4
espai convivencia |  | 94.15
distr. 2 passadis 3 |  | 45.85
menjador |  | 72.1
vest. ind. 2 |  | 7.45
planta quarta | T
escala 1 replà |  | 34.35
vestibul ind. |  | 15.85
roba neta |  | 30.2
roba bruta |  | 29.6
neteja magatzem |  | 27.85
brossa |  | 4.1
sala reunions |  | 24.75
distribuidor 2 |  | 9.45
aparcament grues |  | 10.9
cap unitat |  | 12.65
instal·lacions 1 |  | 6.25
instal·lacions 2 |  | 4.65
vestibul 15 |  | 3.55
vestibul 16 a 18 |  | 7.85 | 3
vestibul 19 |  | 4.45
habitacions 1 a 14 |  | 23.85 | 14
hab. 15 |  | 11.95
hab. 16A a 19A |  | 11.25 | 7
farmaciola |  | 15.6
instal·lacions 3 |  | 14.15
control enfermeria |  | 17.4
espai convivencia |  | 94.15
distr. 2 passadis 3 |  | 45.85
menjador |  | 72.1
vest. ind. 2 |  | 7.45
'01.ED.P9.04.002 | L | P9P5-ZTAR | m2 | Paviment de vinil homogeni en rotlle especial per a zones humides, classe 31 segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 649, de 2,5 mm de gruix, tipus Granit Multisafe de Tarkett o equivalent, qualsevol color a escollir de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, antibacterià segons norma EN-ISO 846C, antiestàtic permanent segons norma EN815, classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons DIN 51130 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Paviment amb relleu de tetons per oferir classes 3 de lliscament segons CTE i totalment estanc. Inclou part proporcional d'embocadura del paviment a la canaleta de recollida d'aigua de la dutxa i punt de desguàs i remunts perimetrals de 10 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. | Paviment de vinil homogeni en rotlle especial per a zones humides, classe 31 segons EN-ISO 10874, Tipo I segons norma EN ISO 10582 i Grup T segons norma EN 649, de 2,5 mm de gruix, tipus Granit Multisafe de Tarkett o equivalent, qualsevol color a escollir de tota la gama, reacció al foc Bfl s1, antibacterià segons norma EN-ISO 846C, antiestàtic permanent segons norma EN815, classe 3 al lliscament segons norma UNE-ENV12633 i R10 segons DIN 51130 col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. Paviment amb relleu de tetons per oferir classes 3 de lliscament segons CTE i totalment estanc. Inclou part proporcional d'embocadura del paviment a la canaleta de recollida d'aigua de la dutxa i punt de desguàs i remunts perimetrals de 10 cm. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
| C | Longitud | Ample | Unitats
P04 SUPERFICIES | T
Planta baixa | T
banys WC1
vestibul |  | 3.45 | 1.5
WC 1 |  | 2.1 | 1.35
WC A 1 |  | 2.1 | 1.95
WC A 2 |  | 3.9 | 1.9
banys WC 2
vestibul |  | 3.65 | 1.5
WC 2 |  | 1.4 | 2.1
WC A 3 |  | 2.1 | 1.95
WC A 4 |  | 3.7 | 1.9
Planta primera | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 8 |  | 2.4 | 2.2 | 8
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.1
banys 9 a 14 |  | 2.4 | 2.2 | 6
WC |  | 11.2 | 2.4
Planta segona | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 8 |  | 2.4 | 2.2 | 8
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.1
banys 9 a 14 |  | 2.4 | 2.2 | 6
WC |  | 11.2 | 2.4
planta tercera | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 14 |  | 1.75 | 2.75 | 14
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.15
banys 15 a 19 |  | 2.4 | 2.2 | 5
WC |  | 1.2 | 2.4
planta quarta | T
WC adaptat 1 |  | 2.15 | 2.3
WC adaptat 2 |  | 2.15 | 2.3
banys 1 a 14 |  | 1.75 | 2.75 | 14
bany assistit |  | 6.9 | 3.15
accés bany |  | 1.5 | 2.15
banys 15 a 19 |  | 2.4 | 2.2 | 5
WC |  | 1.2 | 2.4
REMUNTS MITGES CANYES | T
PLANTA BAIXA | T
Bany 1 |  | 2 | 5.4 | 0.1
|  | 2 | 3.7 | 0.1
|  | 1 | 3.4 | 2 | 0.1
|  | 1 | 3.7 | 2 | 0.1
|  | 1 | 2.2 | 2 | 0.1
Bany 2 |  | 2 | 3.8 | 0.1
|  | 2 | 5.7 | 0.1
|  | 1 | 3.5 | 2 | 0.1
|  | 1 | 3.7 | 2 | 0.1
|  | 1 | 2.1 | 2 | 0.1
PLANTA PRIMERA | T
Bany adaptat 1 |  | 2 | 2.1 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany 1 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 2 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 3 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 4 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 5 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 6 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 7 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 8 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 9 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 10 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 11 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 12 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 13 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 14 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany assistit |  | 2 | 5.4 | 0.1
|  | 2 | 6.9 | 0.1
WC |  | 2 | 1.2 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
PLANTA SEGONA | T
Total planta (ídem P1) |  | 17.81
PLANTA TERCERA | T
Bany adaptat 1 |  | 2 | 2.1 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany adaptat 2 |  | 2 | 2.15 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
Bany 1 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 2 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 3 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 4 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 5 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 6 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 7 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 8 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 9 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 10 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 11 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 12 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 13 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany 14 |  | 2 | 1.75 | 0.1
|  | 2 | 2.7 | 0.1
Bany assistit |  | 2 | 5.4 | 0.1
|  | 2 | 6.9 | 0.1
Bany 14 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 15 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 16 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 17 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 18 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
Bany 19 |  | 2 | 2.4 | 0.1
|  | 2 | 2.2 | 0.1
WC |  | 2 | 1.2 | 0.1
|  | 2 | 2.3 | 0.1
PLANTA QUARTA | T
Total planta (ídem P3) |  | 1 | 22.91
'01.ED.P9.04.003 | L | P7Z5-ZMTR | m | Matarracó de PVC per a formació de remunt del paviment laminar, tipus PA20 de tarkett o equivalent, col·locat amb adhesiu. | Matarracó de PVC per a formació de remunt del paviment laminar, tipus PA20 de tarkett o equivalent, col·locat amb adhesiu.
PLANTA BAIXA | T
Bany 1 |  | 2 | 5.4
|  | 2 | 3.7
|  | 1 | 3.4 | 2
|  | 1 | 3.7 | 2
|  | 1 | 2.2 | 2
Bany 2 |  | 2 | 3.8
|  | 2 | 5.7
|  | 1 | 3.5 | 2
|  | 1 | 3.7 | 2
|  | 1 | 2.1 | 2
PLANTA PRIMERA | T
Bany adaptat 1 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 2.3
Bany adaptat 2 |  | 2 | 2.15
|  | 2 | 2.3
Bany 1 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 2 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 3 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 4 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 5 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 6 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 7 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 8 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 9 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 10 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 11 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 12 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 13 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 14 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany assistit |  | 2 | 5.4
|  | 2 | 6.9
WC |  | 2 | 1.2
|  | 2 | 2.3
PLANTA SEGONA | T
Total planta (ídem P1) |  | 178.1
PLANTA TERCERA | T
Bany adaptat 1 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 2.3
Bany adaptat 2 |  | 2 | 2.15
|  | 2 | 2.3
Bany 1 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 2 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 3 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 4 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 5 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 6 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 7 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 8 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 9 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 10 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 11 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 12 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 13 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany 14 |  | 2 | 1.75
|  | 2 | 2.7
Bany assistit |  | 2 | 5.4
|  | 2 | 6.9
Bany 14 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 15 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 16 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 17 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 18 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
Bany 19 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.2
WC |  | 2 | 1.2
|  | 2 | 2.3
PLANTA QUARTA | T
Total planta (ídem P3) |  | 1 | 229.1
'01.ED.P9.04.004 | L | P9D5-364H | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot segons mostra a aprobar per la DF. Inclou la disposició de peces seguint pendent per conformar dutxes in-situ als vestidors. | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-E S1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Tot segons mostra a aprobar per la DF. Inclou la disposició de peces seguint pendent per conformar dutxes in-situ als vestidors.
| C | Unitats | Longitud | Ample
P11 | T
Planta soterrani | T
escala 1 |  | 1 | 10.1 | 2.75
|  | 1 | 3 | 2
espai sota escala |  | 1 | 1.35 | 1.3
|  | 1 | 1.35 | 3.8
|  | 1 | 2.7 | 1.25
sala accés |  | 1 | 5.7 | 4.55
|  | 1 | 5.6 | 2.75
roba bruta |  | 1 | 5.2 | 3.6
|  | 1 | 7.25 | 2.05
|  | 1 | 5.25 | 3
magatzem |  | 1 | 4.45 | 5.4
instal·lacions |  | 1 | 3.25 | 2.1
instal·lacions 2 |  | 1 | 2.3 | 2.1
rentadores |  | 1 | 2.3 | 3.1
manteniment |  | 1 | 3.1 | 3.1
bugaderia |  | 1 | 3.75 | 4.6
|  | 1 | 4.45 | 6.15
vestidors dones |  | 1 | 10.1 | 6.8
vestidors homes |  | 1 | 4.8 | 6.8
vestibul vestidors |  | 1 | 1.3 | 2
banys |  | 12 | 0.9 | 1.9
passadis |  | 1 | 13.15 | 2.75
|  | 1 | 0.9 | 4
passadis 2 |  | 1 | 7.35 | 2.75
diposit aigües |  | 1 | 5.85 | 8.75
climatitzador |  | 1 | 7.6 | 5.25
vestibul |  | 1 | 3 | 2.55
sala bombes |  | 1 | 6.3 | 8.5
calderes |  | 1 | 6.3 | 5.7
|  | 1 | 3.6 | 3.15
Planta baixa | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 1 | 2.7 | 3.25
Planta primera | T
terrassa a jardí |  | 1 | 2 | 55.6
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 1 | 2.7 | 3.25
Planta segona | T
terrassa a jardí |  | 1 | 2 | 55.6
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
|  | 1 | 2.7 | 3.25
Planta tercera | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
Planta quarta | T
balcó |  | 1 | 2.95 | 1.4
office |  | 1 | 8.55 | 2.1
|  | 1 | 6.4 | 2.55
'01.ED.P9.04.005 | L | P9ZD-ZTPJ | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a diferents alçades formant pendent, tipus Schlüter RENO-V o equivalent, d'alumini anoditzat natural, d'alçada a ajustar segons gruixos de paviments a col·locar, col·locat prèviament al suport. | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a diferents alçades formant pendent, tipus Schlüter RENO-V o equivalent, d'alumini anoditzat natural, d'alçada a ajustar segons gruixos de paviments a col·locar, col·locat prèviament al suport.
PLANTA SOTERRANI | T
Límit actuació |  | 1 | 2.8
|  | 1 | 3.3
Sortida accés exterior |  | 1 | 3.25
Calderes |  | 1 | 2
|  | 1 | 0.9
PLANTA BAIXA | T
Accés |  | 1 | 2.35
Límits zona actuació |  | 2 | 2.1
|  | 1 | 1
Sortida vestíbul escala 2 |  | 1 | 2.2
PLANTA PRIMERA | T
Límits zona actuació |  | 2 | 2.1
|  | 1 | 1
Accés office |  | 1 | 1
Balcó |  | 1 | 1
PLANTA SEGONA | T
Límits zona actuació |  | 2 | 2.1
|  | 1 | 1
Accés office |  | 1 | 1
Balcó |  | 1 | 1
PLANTA TERCERA | T
Límits zona actuació |  | 1 | 1
Accés office |  | 1 | 1
Sortida coberta |  | 1 | 1
Balcó |  | 1 | 1
PLANTA QUARTA | T
Límits zona actuació |  | 1 | 1
Accés office |  | 1 | 1
Balcó |  | 1 | 1
'01.ED.P9.04.006 | L | P9ZD-ZTP2 | m | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a la mateixa cota, tipus Schlüter RENO-T o equivalent, d'alumini anoditzat natural, 25mm d'amplada, col·locat al junt entre les dos tipologies de paviment amb masilla de poliuretà. | Tapajunts entre diferents tipus de paviment a la mateixa cota, tipus Schlüter RENO-T o equivalent, d'alumini anoditzat natural, 25mm d'amplada, col·locat al junt entre les dos tipologies de paviment amb masilla de poliuretà.
PLANTA BAIXA | T
Accés banys comuns |  | 1 | 1 | 2
PLANTA PRIMERA | T
Accés banys comuns |  | 1 | 1 | 2
Accés banys habitacions |  | 1 | 1 | 14
PLANTA SEGONA | T
Accés banys comuns |  | 1 | 1 | 2
Accés banys habitacions |  | 1 | 1 | 14
PLANTA TERCERA | T
Accés banys comuns |  | 1 | 1 | 2
Accés banys habitacions |  | 1 | 1 | 19
PLANTA QUARTA | T
Accés banys comuns |  | 1 | 1 | 2
Accés banys habitacions |  | 1 | 1 | 19
'01.ED.P9.04.007 | L | P9U8-4Z9T | m | Sòcol de rajola de gres porcellànic de la mateixa tipologia i color que el paviment, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). | Sòcol de rajola de gres porcellànic de la mateixa tipologia i color que el paviment, de 8 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888).
PLANTA SOTERRANI | T
Espai escala 1 |  | 1 | 2.8
|  | 1 | 7.4
|  | 1 | 3
|  | 1 | 3
|  | 2 | 0.25
|  | 1 | 0.9
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1.9
Deducció portes |  | -1 | 2.5
|  | -1 | 2.1
|  | -1 | 1.1
Espai sota escala |  | 2 | 1.3
|  | 2 | 1.35
|  | 2 | 3.85
|  | 2 | 4.1
Roba bruta |  | 2 | 8.8
|  | 2 | 5.2
|  | 2 | 0.5
|  | 2 | 2
Dipòsit aigües |  | 2 | 5.8
|  | 2 | 8.8
|  | 2 | 0.3
Sala de bombes |  | 2 | 6.2
|  | 2 | 8.5
|  | 2 | 0.2
Calderes |  | 2 | 8.8
|  | 2 | 6.3
Climatitzador |  | 2 | 7.5
|  | 2 | 5.2
|  | -1 | 2.1
Bugadaria |  | 2 | 8.4
|  | 1 | 2.2
|  | 1 | 6.2
Rentadores |  | 2 | 2.2
|  | 2 | 3.1
Instal·lacins 2 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 2.1
Instal·lacions 1 |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 2.1
Manteniment |  | 2 | 3.1
|  | 2 | 3
Magatzem |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 5.2
Sala d'accés |  | 2 | 8.7
|  | 1 | 5.6
|  | 1 | 1.2
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 0.6
Passadís 1 |  | 2 | 13.1
|  | 2 | 2.6
|  | -2 | 2.1
|  | 2 | 0.9
Passadís 2 |  | 2 | 7.2
|  | 2 | 0.6
|  | -4 | 2.1
Vestíbul 2 |  | 2 | 2.6
|  | 2 | 3
PLANTA PRIMERA | T
Terrassa |  | 2 | 2
|  | 2 | 55.6
PLANTA SEGONA | T
Terrassa |  | 2 | 2
|  | 2 | 55.6
'01.ED.P9.04.008 | L | P9U4-ZSOC | m | Sòcol de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix i 70 mm d'alçada, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100% | Sòcol de panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix i 70 mm d'alçada, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical. Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària <= 1 m: No es dedueixen Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
PLANTA BAIXA | T
Espai escala 1 |  | 1 | 9.6
|  | 1 | 3
|  | 1 | 3
|  | 2 | 0.25
|  | 2 | 0.9
|  | 1 | 2.5
|  | 1 | 0.25
|  | 1 | 3
Deducció portes |  | -1 | 2
|  | -1 | 2.4
|  | -1 | 2.1
|  | -2 | 1.1
Repla escala |  | 1 | 4.1
Atenció sanitària |  | 2 | 8.6
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.7
Sala polivalent |  | 2 | 8.6
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.25
Menjador laboral |  | 2 | 8.6
|  | 1 | 7.1
|  | 4 | 0.25
|  | 1 | 0.5
Sala d'esbarjo 1 |  | 1 | 8.6
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 12.9
|  | 2 | 0.3
|  | 2 | 0.6
|  | 2 | 0.4
|  | 2 | 0.3
|  | 1 | 0.4
Deducció fusteries |  | -1 | 4.5
|  | -1 | 6.35
Sala d'esbarjo 2 |  | 4 | 0.3
|  | 2 | 0.4
|  | 1 | 7
|  | 2 | 0.25
Deducció fusteria |  | -1 | 6.4
Sala d'esbarjo 3 |  | 4 | 0.3
|  | 2 | 0.4
|  | 2 | 0.6
|  | 2 | 0.4
|  | 1 | 14
|  | 4 | 0.25
Deducció fusteries |  | -2 | 6.4
Perruqueria + podoleg |  | 2 | 8.6
|  | 1 | 7.1
|  | 2 | 0.3
|  | 1 | 0.4
Deducció fusteries |  | -2 | 1.9
Tallers d'activitats ocupacionals |  | 1 | 7.8
|  | 2 | 0.8
|  | 3 | 0.3
URED |  | 1 | 6.4
|  | 1 | 3
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 11.1
|  | -1 | 2.1
|  | 1 | 9.6
|  | -1 | 2.1
|  | 1 | 4.3
|  | -1 | 2.1
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 4.1
|  | -1 | 1.2
|  | 1 | 5.3
|  | 4 | 0.2
|  | 1 | 1.8
|  | -1 | 1.2
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 5.8
|  | 2 | 2.8
|  | 2 | 3.6
|  | -2 | 2.1
Sala de lectura i arts diverses |  | 2 | 7.2
|  | 8 | 0.3
Dispensari laboral |  | 2 | 5.4
|  | 1 | 4
|  | 1 | 0.7
Instal·lacions 3 |  | 2 | 2.6
|  | 2 | 5.5
Escala 3 |  | 1 | 3
|  | 2 | 1.8
Rehabilitació 2 |  | 2 | 13.4
|  | -2 | 1.8
|  | 1 | 5.4
|  | 2 | 0.4
Rehabilitació 1 |  | 2 | 13.3
|  | -2 | 1.8
|  | 2 | 0.4
|  | 1 | 5.4
Gestió assistencial |  | 2 | 7.3
|  | 2 | 3.1
|  | 2 | 2.4 | 2
Instal·lacions 1 |  | 2 | 3
|  | 2 | 2.2
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.2
|  | 2 | 2.1
Psicòlegs |  | 2 | 3.5
|  | 2 | 5.5
Treballadors socials |  | 2 | 4.6
|  | 2 | 5.3
PLANTA PRIMERA | T
Escala 1 |  | 1 | 3.2
|  | 2 | 0.3
|  | 4 | 0.3
|  | 1 | 3.2
|  | -1 | 2.5
|  | 1 | 2.5
|  | 2 | 0.4
|  | -1 | 1.2
|  | 2 | 0.9
|  | 1 | 2.4
|  | -1 | 1.2
Replà escala |  | 1 | 4.1
Roba neta |  | 2 | 6.5
|  | 1 | 4.8
Roba bruta |  | 2 | 6.5
|  | 2 | 2.7
Magatzem neteja |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 4.1
Distribuïdor 1 |  | 2 | 1.8
|  | 2 | 1.9
Vestíbul 1 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.4
Habitació 1 |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 2 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 0.5
Habitació 2A |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 2B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 3 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 0.5
Habitació 3A |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 3B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 4 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 0.5
Habitació 4A |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 4B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 5 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 0.5
Habitació 5A |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 5B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 6 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 0.5
Habitació 6A |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 6B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 7 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 0.5
Habitació 7A |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 7B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 8 |  | 2 | 2.4
|  | 2 | 2.4
Habitació 8 |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 14 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 1.8
Habitació 14 |  | 1 | 3.2
|  | 4.1 | 3.2
Vestíbul 13 |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.5
Habitació 13A |  | 1 | 3.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 13B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 12 |  | 2 | 4.5
|  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
Habitació 12A |  | 2 | 0.5
|  | 1 | 3.1
Habitació 12B |  | 2 | 3.2
|  | 1 | 4.1
Vestíbul 11 |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.5
Habitació 11A |  | 1 | 3.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 11B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 10 |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.5
Habitació 10A |  | 1 | 3.1
|  | 2 | 3.2
Habitació 10B |  | 1 | 4.1
|  | 2 | 3.2
Vestíbul 9 |  | 2 | 2.5
|  | 2 | 2.3
Habitació 9 |  | 1 | 3.2
|  | 2 | 3.2
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 2
Instal·lacions 1 |  | 2 | 3
|  | 2 | 2
Cap d'unitat |  | 2 | 4
|  | 2 | 3.1
Aparcament grues i cadires |  | 2 | 3.4
|  | 2 | 3.2
Distrbuïdor |  | 2 | 4.7
|  | 2 | 2.1
Sala de reunions/descans |  | 1 | 4.6
|  | 2 | 5.3
Escala 3 |  | 1 | 2.9
|  | 2 | 1.8
Replà escala |  | 2 | 1.2
|  | 1 | 3
Pilars distribuïdors 3 + passadís 2 |  | 2 | 0.8 | 10
|  | 2 | 0.3 | 10
Espai convivència |  | 1 | 7.1
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 2.8
Control infermeria |  | 1 | 8.7
|  | 2 | 1
Distribuïdors 3 + passadís 2 |  | 1 | 2.2
Farmaciola |  | 1 | 5.7
Menjador |  | 1 | 7.9
|  | 1 | 2.8
VEST.IND.2 |  | 2 | 3
|  | 2 | 2.5
|  | -2 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 11.5
|  | 1 | 8.7
|  | 1 | 4.3
|  | -1 | 2.1
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 5.3
|  | 5 | 0.2
|  | 1 | 2.2
|  | -1 | 1.2
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 4.9
Repla escala |  | 1 | 3.4
|  | 2 | 1.6
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 716.12
PLANTA TERCERA | T
Escala 1 |  | 1 | 3.2
|  | 2 | 0.3
|  | 4 | 0.3
|  | 1 | 3.2
|  | -1 | 2.5
|  | 1 | 2.5
|  | 2 | 0.4
|  | -1 | 1.2
|  | 2 | 0.9
|  | 1 | 2.4
|  | -1 | 1.2
Replà escala |  | 1 | 4.1
Roba neta |  | 2 | 6.3
|  | 1 | 4.7
Roba bruta |  | 2 | 8.7
|  | 1 | 3.5
Neteja, Magatzem |  | 2 | 8.8
|  | 1 | 3.9
|  | 2 | 2.7
Habitació 1 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 2 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 3 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 4 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 5 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 6 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 7 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 8 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 9 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 10 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 11 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 12 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 13 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Habitació 14 |  | 1 | 8.7
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 3.6
|  | 1 | 1.5
Vestíbul 19 |  | 2 | 2
|  | 2 | 2.5
Habitació 19A |  | 1 | 3.1
|  | 1 | 3.2
Vestíbul 18 |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.4
Habitació 18B |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.2
Habitació 18A |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.2
Vestíbul 17 |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.4
Habitació 17B |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.2
Habitació 17A |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.2
Vestíbul 16 |  | 2 | 4.4
|  | 2 | 2.2
|  | 2 | 0.4
Habitació 16B |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.2
Habitació 16A |  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.2
Vestíbul 15 |  | 2 | 2
|  | 2 | 2.5
Habitació 15A |  | 1 | 3.1
|  | 1 | 3.2
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 2
Instal·lacions 2 |  | 2 | 2.1
|  | 2 | 2
Instal·lacions 1 |  | 2 | 3
|  | 2 | 2
Cap d'unitat |  | 2 | 4
|  | 2 | 3.1
Aparcament grues i cadires |  | 2 | 3.4
|  | 2 | 3.2
Distrbuïdor |  | 2 | 4.7
|  | 2 | 2.1
Sala de reunions/descans |  | 1 | 4.6
|  | 2 | 5.3
Escala 3 |  | 1 | 2.9
|  | 2 | 1.8
|  | 2 | 1.2
|  | 1 | 3
Instal·lacions 3 |  | 2 | 5.4
|  | 2 | 2.6
Control infermeria |  | 1 | 8.7
|  | 2 | 1
Espai de convivencia |  | 1 | 7.1
|  | 1 | 0.9
|  | 1 | 2.8
Menjador |  | 2 | 5.3
|  | 1 | 4
|  | 1 | 0.5
|  | 1 | 0.8
Pilars |  | 2 | 0.5 | 10
|  | 2 | 0.3 | 10
VEST.IND.2 |  | 2 | 3
|  | 2 | 2.5
|  | -2 | 2.1
Vestíbul escala 2 |  | 1 | 11.5
|  | 1 | 8.7
|  | 1 | 4.3
|  | -1 | 2.1
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 5.3
|  | 5 | 0.2
|  | 1 | 2.2
|  | -1 | 1.2
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 4.9
Repla escala |  | 1 | 3.4
|  | 2 | 1.6
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 1 | 671.3
'01.ED.P9.04.009 | L | P9U4-ZSES | u | Entornpeu d'escala de fusta de tauler hidròfug de DMH de 16 mm de gruix, acabat lacat color a escollir per la DF, geometria trapezoidal per cobrir tota l'alçada i estesa del graó, col·locat amb tacs d´expansió i cargols i adhesiu. | Entornpeu d'escala de fusta de tauler hidròfug de DMH de 16 mm de gruix, acabat lacat color a escollir per la DF, geometria trapezoidal per cobrir tota l'alçada i estesa del graó, col·locat amb tacs d´expansió i cargols i adhesiu.
| C | Unitats
de pl. sot. a pl. baixa | T
escala 1 |  | 23
escala 2 |  | 20
escala 3 |  | 22
de pl. baixa a pl. 1 | T
escala 1 |  | 23
escala 2 |  | 20
escala 3 |  | 22
de pl. 1 a pl. 2 | T
escala 1 |  | 23
escala 2 |  | 20
escala 3 |  | 22
de pl. 2 a pl. 3 | T
escala 1 |  | 23
escala 2 |  | 20
escala 3 |  | 22
de pl. 3 a pl. 4 | T
escala 1 |  | 23
escala 2 |  | 20
escala 3 |  | 22
'01.ED.P9.04.010 | L | P9VD-DRWU | m | Esglaó de pedra artificial o terratzo de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Model a escollir per la DF. | Esglaó de pedra artificial o terratzo de microgra preu alt, de dues peces, frontal i estesa, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. Model a escollir per la DF.
| C | Unitats | Longitud
de pl. sot. a pl. baixa | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 20 | 1
escala 3 |  | 22 | 1.6
de pl. baixa a pl. 1 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 20 | 1
escala 3 |  | 22 | 1.6
de pl. 1 a pl. 2 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 20 | 1
escala 3 |  | 22 | 1.6
de pl. 2 a pl. 3 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 20 | 1
escala 3 |  | 22 | 1.6
de pl. 3 a pl. 4 | T
escala 1 |  | 23 | 1.6
escala 2 |  | 20 | 1
escala 3 |  | 22 | 1.6
'01.ED.P9.04.011 | L | P9C2-D4A8 | m2 | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, mateixa tipologia i color que els graons, a escollir per la DF. | Paviment de terratzo llis de gra microgra, de 40x40 cm, preu superior, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, mateixa tipologia i color que els graons, a escollir per la DF.
| C | Unitats | Longitud | Ample
de pl. sot. a pl. baixa | T
escala 1 |  | 1 | 4.05 | 1.45
escala 2 |  | 2 | 1.35 | 1.35
|  | 1 | 2.95 | 1.85
escala 3 |  | 1 | 3.45 | 1.55
de pl. baixa a pl. 1 | T
escala 1 |  | 1 | 4.05 | 1.45
escala 2 |  | 2 | 1.35 | 1.35
|  | 1 | 2.95 | 1.85
escala 3 |  | 1 | 3.45 | 1.55
de pl. 1 a pl. 2 | T
escala 1 |  | 1 | 4.05 | 1.45
escala 2 |  | 2 | 1.35 | 1.35
|  | 1 | 2.95 | 1.85
escala 3 |  | 1 | 3.45 | 1.55
de pl. 2 a pl. 3 | T
escala 1 |  | 1 | 4.05 | 1.45
escala 2 |  | 2 | 1.35 | 1.35
|  | 1 | 2.95 | 1.85
escala 3 |  | 1 | 3.45 | 1.55
de pl. 3 a pl. 4 | T
escala 1 |  | 1 | 4.05 | 1.45
escala 2 |  | 2 | 1.35 | 1.35
|  | 1 | 2.95 | 1.85
escala 3 |  | 1 | 3.45 | 1.55
'01.ED.P9.04.012 | L | P9C6-ZFLO | m2 | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, col·locat sense adherir sobre suports regulables de polipropilè fixats a la capa base de coberta amb adhesiu de poliuretà. | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, col·locat sense adherir sobre suports regulables de polipropilè fixats a la capa base de coberta amb adhesiu de poliuretà.
| C | Unitats | Longitud | Ample
planta tercera | T
terrassa (inclòs rampa) |  | 1 | 13 | 8.3
|  | 1 | 4.75 | 14.9
|  | 1 | 8.65 | 3.15
|  | 1 | 1.45 | 7.9
descompte rampa |  | -1 | 20.74
'01.ED.P9.04.013 | L | P9F3-ZPFA | m2 | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, mateixa tipologia que el paviment flotant de coberta, col·locat amb morter de ciment 1:6 amb l'espejament indicat per la DF. | Paviment de llosa de formigó prefabricada per a paviments de 40x40 cm i 5 cm de gruix, de forma quadrada, acabat amb textura antilliscant C3, mateixa tipologia que el paviment flotant de coberta, col·locat amb morter de ciment 1:6 amb l'espejament indicat per la DF.
| C | Unitats | Longitud | Ample
planta tercera | T
rampa |  | 1 | 1.7 | 5.5
|  | 1 | 1.7 | 6.7
'01.ED.P9.04.014 | L | P9J4-9ET7 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall o textil a escollir per la DF, instal·lat encastat al paviment. Inclou disposició de perfil perimetral en forma de ´´L´´ d'acer inoxidable Aisi 316 i base de morter per regularitzar la superficie de suport. | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 20 mm d'alçària, amb acabat de raspall o textil a escollir per la DF, instal·lat encastat al paviment. Inclou disposició de perfil perimetral en forma de ´´L´´ d'acer inoxidable Aisi 316 i base de morter per regularitzar la superficie de suport.
Accés planta baixa |  | 1 | 2.4 | 2.6
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 02 | FUSTERIA EXTERIOR ALUMINI
'01.ED.PA.02.002 | L | PAFE-ZV01 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a un buit total aproximat de 215x162 cm. Fulla vertical de 68x162, fulles horitzontals de 145x117 i 145x44 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.01 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a un buit total aproximat de 215x162 cm. Fulla vertical de 68x162, fulles horitzontals de 145x117 i 145x44 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.01
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta soterrani |  | 2
'01.ED.PA.02.003 | L | PAFE-ZV02 | u | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 85x130 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.02 | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 85x130 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.02
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta soterrani |  | 2
'01.ED.PA.02.004 | L | PAFE-ZV03 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i vuit targes fixes per a un buit total aproximat de 460x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 61x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.03 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i vuit targes fixes per a un buit total aproximat de 460x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 61x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.03
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 1
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.005 | L | PAFE-ZV04 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 5 fulles fixes per a buit total aproximat de 360x350 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 88x210, 67x168 (3 unit) i 173x277 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.04 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 5 fulles fixes per a buit total aproximat de 360x350 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 88x210, 67x168 (3 unit) i 173x277 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.04
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 16
'01.ED.PA.02.006 | L | PAFE-ZV05 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 283x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 67x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.05 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 283x191 cm. Fulles batents de 71x96 cm i targes fixes de 67x96 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.05
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 4
Planta primera |  | 4
Planta segona |  | 4
Planta tercera |  | 4
Planta quarta |  | 4
'01.ED.PA.02.007 | L | PAFE-ZV06 | u | Finestra fixe d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla fixe per a buit total aproximat de 147x291 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.06 | Finestra fixe d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla fixe per a buit total aproximat de 147x291 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.06
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 1
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.008 | L | PAFE-ZV07 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 3 fulles fixes per a buit total aproximat de 295x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 105x291 (2 unit) i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.07 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 3 fulles fixes per a buit total aproximat de 295x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 105x291 (2 unit) i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.07
FAÇANA JARDÍ | T
Planta baixa |  | 1
'01.ED.PA.02.009 | L | PAFE-ZV08 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents per a un buit total aproximat de 451x160 cm. Fulles batents de 73x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.08 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents per a un buit total aproximat de 451x160 cm. Fulles batents de 73x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.08
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 1
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.010 | L | PAFE-ZV09 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a buit total aproximat de 200x160 cm. Fulla vertical de 63x160, fulles horitzontals de 126x108 i 126x50 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.09 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents per a buit total aproximat de 200x160 cm. Fulla vertical de 63x160, fulles horitzontals de 126x108 i 126x50 cm, la superior amb compàs limitador d'obertura. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.09
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 13
Planta primera |  | 13
Planta segona |  | 13
Planta tercera |  | 13
Planta quarta |  | 13
'01.ED.PA.02.011 | L | PAFE-ZV10 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents per a buit total aproximat de 332x160 cm. Fulles batents de 78x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.10 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents per a buit total aproximat de 332x160 cm. Fulles batents de 78x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.10
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 1
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.012 | L | PAFE-ZV11 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 267x191 cm. Fulles batents de 66x98 cm i targes fixes de 66x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.11 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 267x191 cm. Fulles batents de 66x98 cm i targes fixes de 66x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.11
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 5
Planta primera |  | 5
Planta segona |  | 5
'01.ED.PA.02.013 | L | PAFE-ZV12 | u | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 62x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.12 | Finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 62x160 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.12
PATI VENTILACIÓ INTERIOR | T
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
'01.ED.PA.02.014 | L | PAFE-ZV13 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i catorze targes fixes per a un buit total aproximat de 416x340 cm. Fulles batents de 83x84 cm i targes fixes de 83x84 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.13 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i catorze targes fixes per a un buit total aproximat de 416x340 cm. Fulles batents de 83x84 cm i targes fixes de 83x84 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.13
FAÇANA JARDÍ - escala 1 | T
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.015 | L | PAFE-ZV14 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i nou targes fixes per a un buit total aproximat de 210x340 cm. Fulles batents de 84x65 cm i targes fixes de 84x72 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.14 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i nou targes fixes per a un buit total aproximat de 210x340 cm. Fulles batents de 84x65 cm i targes fixes de 84x72 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.14
FAÇANA JARDÍ - escala 1 | T
Planta primera |  | 2
Planta segona |  | 2
Planta tercera |  | 2
Planta quarta |  | 2
'01.ED.PA.02.016 | L | PAFE-ZV15 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una tarja fixe per a un buit total aproximat de 212x190 cm. Fulles batents de 69x190 cm i tarja fixe de 69x190 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.15 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una tarja fixe per a un buit total aproximat de 212x190 cm. Fulles batents de 69x190 cm i tarja fixe de 69x190 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.15
FAÇANA TESTER ACCÉS | T
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.017 | L | PAFE-ZV16 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 170x160 cm i caixa de persiana 170x40 cm. Fulla vertical de 57x160, fulla horitzontal de 112x42 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 112x117 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.16 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 170x160 cm i caixa de persiana 170x40 cm. Fulla vertical de 57x160, fulla horitzontal de 112x42 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 112x117 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.16
FAÇANA JARDÍ | T
Planta primera |  | 16
Planta segona |  | 16
'01.ED.PA.02.018 | L | PAFE-ZV17 | u | Conjunt de balconera d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tarja fixe superior, per a buit total aproximat de 90x265 cm i caixa de persiana 90x40 cm. Fulla vertical de 90x212 i tarja fixe de 90x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.17 | Conjunt de balconera d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tarja fixe superior, per a buit total aproximat de 90x265 cm i caixa de persiana 90x40 cm. Fulla vertical de 90x212 i tarja fixe de 90x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.17
FAÇANA JARDÍ | T
Planta primera |  | 16
Planta segona |  | 16
'01.ED.PA.02.019 | L | PAFE-ZV18 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 2 fulles fixes per a buit total aproximat de 220x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 133x291 i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.18 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i 2 fulles fixes per a buit total aproximat de 220x291 cm. Porta batent de 80x210 cm, i fulles fixes de mides variables 133x291 i 80x81 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.18
FAÇANA JARDÍ | T
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.020 | L | PAFE-ZV19 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 240x160 cm i caixa de persiana 240x40 cm. Fulles verticals de 53x160, fulla horitzontal de 133x47 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 133x106 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.19 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per tres fulles batents i una fulla fixe, per a buit total aproximat de 240x160 cm i caixa de persiana 240x40 cm. Fulles verticals de 53x160, fulla horitzontal de 133x47 cm amb compàs limitador d'obertura i fulla fixe de 133x106 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Caixa de persiana amb tapa d'alumini lacat del color de la fusteria amb aïllament incorporat i persiana enrotllable d'alumini, de lamel·les de 14 a 14.5 mm de gruix, 55 a 60 mm d'alçària amb aïllament interior i de 6 a 6.5 kg per m2, mateix RAL que la fusteria, accionament motoritzat, motorització inclosa i amb polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Referència V.19
FAÇANA JARDÍ | T
Planta tercera |  | 16
Planta quarta |  | 16
'01.ED.PA.02.021 | L | PAFE-ZV20 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i sis targes fixes per a un buit total aproximat de 450x191 cm. Fulles batents de 75x98 cm i targes fixes de 75x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.20 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i sis targes fixes per a un buit total aproximat de 450x191 cm. Fulles batents de 75x98 cm i targes fixes de 75x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.20
FAÇANA JARDÍ - escala 2 | T
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.022 | L | PAFE-ZV21 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 350x191 cm. Fulles batents de 86x98 cm i targes fixes de 86x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.21 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per quatre fulles batents i quatre targes fixes per a un buit total aproximat de 350x191 cm. Fulles batents de 86x98 cm i targes fixes de 86x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.21
FAÇANA JARDÍ - escala 2 | T
Planta tercera |  | 1
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.023 | L | PAFE-ZV22 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tres fulles fixes per a un buit total aproximat de 230x350 cm. Porta batent de 110x210 cm, i fulles fixes de mides variables 112x210 i 112x138 cm (2 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.22 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla batent i tres fulles fixes per a un buit total aproximat de 230x350 cm. Porta batent de 110x210 cm, i fulles fixes de mides variables 112x210 i 112x138 cm (2 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.22
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta tercera sortida coberta |  | 1
'01.ED.PA.02.024 | L | PAFE-ZV24 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i quatre fulles fixes per a buit total aproximat de 230x350 cm. Fulles batenta de 112x116 cm, i fulles fixes de mides 112x118 cm (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.24 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i quatre fulles fixes per a buit total aproximat de 230x350 cm. Fulles batenta de 112x116 cm, i fulles fixes de mides 112x118 cm (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.24
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta quarta |  | 1
'01.ED.PA.02.025 | L | PAFE-ZV23 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i dos fulles fixes per a un buit total aproximat de 200x105 cm. Fulles batents de 98x53 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de 98x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.23 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per dos fulles batents i dos fulles fixes per a un buit total aproximat de 200x105 cm. Fulles batents de 98x53 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de 98x53 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 3+3/14/4. Referència V.23
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta tercera |  | 4
Planta quarta |  | 4
'01.ED.PA.02.026 | L | PAFE-ZV26 | u | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i divuit fulles fixes per a un buit total aproximat de 145x2340 cm. Fulles batents de 145x98 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de145x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.26 | Conjunt de finestra d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per sis fulles batents i divuit fulles fixes per a un buit total aproximat de 145x2340 cm. Fulles batents de 145x98 cm amb compàs limitador d'obertura i fulles fixes de145x98 cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Referència V.26
ESCALA 1 | T
Planta baixa a coberta |  | 2
'01.ED.PA.02.027 | L | PAFE-ZV25 | u | Porta d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 80x205cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Pany de seguretat amb clau incorporat. Referència V.25 | Porta d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent d'una fulla batent per a un buit total aproximat de 80x205cm. Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4. Pany de seguretat amb clau incorporat. Referència V.25
PLANTA COBERTA | T
Sortida a coberta |  | 1
'01.ED.PA.02.028 | L | PAM1-ZV27 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27
Accés planta baixa |  | 1
'01.ED.PA.02.029 | L | PAM1-ZV28 | u | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27 | Conjunt de finestral d'alumini COR 3500 de Cortizo o equivalent format per una fulla corredissa automàtica i set targes fixes per a un buit total aproximat de 895x340 cm. Porta corredissa automàtica de 240x240 cm i fulles fixes de mides variables 216x240 (3 unitats) i 216x81 (4 unitats). Envidrament aïllant de seguretat baix emissiu i cambra d'aire 4+4/14/4+4 en les parts fixes i 5+5 a la fulla corredissa. Porta corredissa d'una fulla de 240x240 cm d'apertura automàtica integrada al tancament, amb vidre laminar de seguretat 5+5 mm amb dos butirals, amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, mecanismes de funcionament, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions. Tot el conjunt complert per deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou subestructura de suport i llinda d'acer en porta corredissa, així com folrat de pilars i llinda amb xapa d'alumini del mateix RAL que la fusteria. Referència V.27
Accés planta baixa |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 03 | ELEMENTS DE PROTECCIÓ SOLAR
'01.ED.PA.03.001 | L | PAVL-ZTD1 | u | Tendal motoritzat de tela, de 210 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Tendal motoritzat de tela, de 210 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 13
'01.ED.PA.03.002 | L | PAVL-ZTD2 | u | Tendal motoritzat de tela, de 455 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Tendal motoritzat de tela, de 455 cm d'amplada i 170 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa - treballadors socials |  | 1
Dispensari laboral |  | 1
'01.ED.PA.03.003 | L | PAVL-ZTD3 | u | Tendal motoritzat de tela, de 270 cm d'amplada i 200 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Tendal motoritzat de tela, de 270 cm d'amplada i 200 cm de llargària, de braços extensibles, amb motor incorporat, estructura de color RAL a escollir i tela de color estampat a escollir per la DF, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. Inclou sensor de vent exterior amb mecanisme de recollida automàtica, compatible amb emissor o receptor de radiocomandament, fixat mecanicament i polsador interior de dos tecles per a comandament del tendal, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa - sala lectura |  | 5
'01.ED.PA.03.004 | L | PAV8-ZCR1 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 1700x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta primera |  | 16
Planta segona |  | 16
'01.ED.PA.03.005 | L | PAV8-ZCR2 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 900x3050 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 900x3050 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta primera |  | 16
Planta segona |  | 16
'01.ED.PA.03.006 | L | PAV8-ZCR3 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2400x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2400x2000 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA JARDÍ | T
Planta tercera |  | 16
Planta quarta |  | 16
'01.ED.PA.03.007 | L | PAV8-ZCR4 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 13
Planta primera |  | 13
Planta segona |  | 13
Planta tercera |  | 13
Planta quarta |  | 13
'01.ED.PA.03.008 | L | PAV8-ZCR5 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 2000x1700 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta baixa |  | 8
Planta primera |  | 8
Planta segona |  | 8
Planta tercera |  | 8
Planta quarta |  | 8
'01.ED.PA.03.009 | L | PAV8-ZCR6 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 microperforada grau opacitat tamitzant a definir per la DF, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
'01.ED.PA.03.010 | L | PAV8-ZCR7 | m2 | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament. | Cortina tipus screen mecanitzada enrollable de polièster i PVC, formada per 1 fulla de polièster-PVC de 300 gr/m2 amb grau opacitat superior al 99%, de dimensions 3300x1600 mm., amb classificació de comportament contra el foc M-1, amb estructura tensada de fil i contrapesos horitzontals a la part inferior del screen, guies laterals d'alumini tipus rail i teixit de color a definir per la D.F. Acabat amb singla i betes a la part superior, costures laterals i bossa de 10 cm. a la part superior. Inclòu tots els elements del sistema de mecanització de plegat i desplegat, electrificació i motorització, amb polsador interior de dos tecles per a comandament del screen, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor. Tot complert i en funcionament.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta primera |  | 1
Planta segona |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 04 | FUSTERIA INTERIOR
'01.ED.PA.04.001 | L | PAQ8-ZF01 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F01 segons projecte. | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F01 segons projecte.
PLANTA SOTERRANI | T
Magatzem |  | 1
Accés vestidors |  | 3
Bugaderia |  | 1
Rentadores |  | 1
PLANTA BAIXA | T
Treballadors socials |  | 1
Atenció sanitària |  | 1
Sala polivalent |  | 1
Psicòlegs |  | 1
Gestió assistencial |  | 2
Vestíbul 1 |  | 1
WC 1 |  | 1
Vestíbul 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
Dispensari laboral |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Bany adaptat 1 |  | 1
Bany adaptat 2 |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap d'unitat |  | 1
Bany 2 a 7 |  | 6
Bany 9 a 13 |  | 5
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Bany adaptat 1 |  | 1
Bany adaptat 2 |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap d'unitat |  | 1
Bany 2 a 7 |  | 6
Bany 9 a 13 |  | 5
WC |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Bany adaptat 1 |  | 1
Bany adaptat 2 |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap d'unitat |  | 1
Bany 15 a 18 |  | 4
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Bany adaptat 1 |  | 1
Bany adaptat 2 |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap d'unitat |  | 1
Bany 15 a 18 |  | 4
WC |  | 1
'01.ED.PA.04.002 | L | PAQ8-ZF02 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F02 segons projecte. | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F02 segons projecte.
PLANTA SOTERRANI | T
Roba bruta |  | 1
'01.ED.PA.04.003 | L | PAQ8-ZF04 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F04 segons projecte. | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F04 segons projecte.
PLANTA PRIMERA | T
Distribuidor 1 |  | 1
Vestibul 1 a 7 |  | 7
Vestibul 9 a 14 |  | 6
Porta habitacions |  | 23
PLANTA SEGONA | T
Distribuidor 1 |  | 1
Vestibul 1 a 7 |  | 7
Vestibul 9 a 14 |  | 6
Porta habitacions |  | 23
PLANTA TERCERA | T
Vestibuls |  | 4
Porta habitacions |  | 23
PLANTA QUARTA | T
Vestibuls |  | 4
Porta habitacions |  | 23
'01.ED.PA.04.004 | L | PAQ8-ZF05 | u | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 90x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 95 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F05 segons projecte. | Porta interior d'una fulla batent, mides de pas aproximades 90x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Rivet de goma embutit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Clase 11 segons UNE 1935:2002 regulables d'acer INOX, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas batent SOLECO o equivalent, de 95 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Inclou ferratges: manilla roseta en acer INOX amb placa quadrada de 18 x 18 cm, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i topall al paviment d'acer inoxidable. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència F05 segons projecte.
PLANTA PRIMERA | T
Roba bruta |  | 2
Magatzem neteja |  | 1
Brossa |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Roba bruta |  | 2
Magatzem neteja |  | 1
Brossa |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Roba bruta |  | 2
Magatzem neteja |  | 1
Brossa |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Roba bruta |  | 2
Magatzem neteja |  | 1
Brossa |  | 1
'01.ED.PA.04.005 | L | PAQ8-CF01 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF01 segons projecte. | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 80x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 85 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF01 segons projecte.
PLANTA BAIXA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 14 |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 14 |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Bany 19 |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Bany 19 |  | 1
'01.ED.PA.04.006 | L | PAQ8-CF02 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF02 segons projecte. | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 110x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 115 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF02 segons projecte.
PLANTA PRIMERA | T
Accés bany |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Accés bany |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Accés bany |  | 1
Bany assistit |  | 1
Bany 1 a 14 |  | 14
PLANTA QUARTA | T
Accés bany |  | 1
Bany assistit |  | 1
Bany 1 a 14 |  | 14
'01.ED.PA.04.007 | L | PAQ8-CF03 | u | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF03 segons projecte. | Porta interior d'una fulla corredissa, mides de pas aproximades 105x210 cm, formada per: Cèrcol metàl·lic perimetral SOLECO tipus ECET (telescòpic per a corredissa en interior d'envà) o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer inoxidable, gruix 1,2 mm, amb trobada de brancals amb llinda amb capçal esbiaixat mitjançant sistema Knock-Down. Fulla de pas per a porta corredissa SOLECO o equivalent, de 110 x 211 cm, interior aglomerat alleugerit, MDF a les dos cares i revestides amb aplacat laminat d'alta presió HPL 2 mm, acabat i color a definir por la DF. Bastidor de MDF y cantejat en compacte fenòlic negre a les quatre cantonades. Gruix de fulla 40 mm. Banda de protecció de 30 cm d'alçada amb xapa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix a la part inferior de la porta, en ambdues cares, adherida sobre la porta. Armazon interior de porta corredissa d'acer galvanitzat i guia corredissa integrat en l'interior de la paret ceràmica, preparat per a revestir, sistema Krona o equivalent, amb incorporació de kit amb fre ABS per a tancament, goma de xoc per a tancament i raspalls color negre a ambdos costats de la fulla. Inclou ferratges: tiradors en acer INOX, pany normalizat d'alt trànsit, cilindre mestrejat (mestrejament en partida independent) i retenidor de porta interior. Totalment muntada i provada, amb tots els elements necessaris. Referència CF03 segons projecte.
Planta 1a |  | 1
Planta 2a |  | 1
Planta 3a |  | 1
Planta 4a |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 06 | FUSTERIA TALLAFOCS
'01.ED.PA.06.001 | L | PAS2-M011 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01.1 segons projecte. | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01.1 segons projecte.
PLANTA SOTERRANI | T
Sala accés |  | 1
Passadís |  | 2
Climatitzador |  | 1
Dipòsit aigües |  | 1
Sala bombes |  | 1
Passadís 2 |  | 1
Sala calderes (façana) |  | 1
PLANTA BAIXA | T
Vestíbul escala 2 (façana) |  | 1
'01.ED.PA.06.002 | L | PAS2-M021 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 900x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02.1 segons projecte. | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 900x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02.1 segons projecte.
PLANTA SOTERRANI | T
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Manteniment |  | 1
Sala calderes (façana) |  | 1
PLANTA BAIXA | T
Escala 3 (façana) |  | 1
'01.ED.PA.06.003 | L | PAS2-M031 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03.1 segons projecte. | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a porta tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03.1 segons projecte.
PLANTA SOTERRANI | T
Sala calderes |  | 1
'01.ED.PA.06.004 | L | PAS2-ZM01 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01 segons projecte. | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, de dues fulles batents, per a una llum de pas de 210x210 cm, preu superior, formada per dos fulles de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànimes farcides de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molles de retorn i topall de porta a paviment. Incorporació d'espiells rodons de vidre tallafocs EI2 60, de 360 mm de diàmetre amb marc perimetral d'acer inoxidable, barra antipànic a cada fulla amb mecanisme selector de fulla principal i secundària i manetes d'accionament acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses, antipànic i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M01 segons projecte.
PLANTA BAIXA | T
Escala 1 |  | 1
Sala d'espera |  | 2
Passadís |  | 1
Vestíbul independencia 2 |  | 2
Escala 2 |  | 1
Vestíbul edifici adjunt |  | 3
PLANTA PRIMERA | T
Vestíbul independència 1 |  | 2
Passadís |  | 1
Vestíbul independencia 2 |  | 2
Escala 2 |  | 1
Vestíbul edifici adjunt |  | 3
PLANTA SEGONA | T
Vestíbul independència 1 |  | 2
Passadís |  | 1
Vestíbul independencia 2 |  | 2
Escala 2 |  | 1
Vestíbul edifici adjunt |  | 3
PLANTA TERCERA | T
Vestíbul independència 1 |  | 2
Passadís |  | 1
Vestíbul independencia 2 |  | 2
PLANTA QUARTA | T
Vestíbul independència 1 |  | 2
Passadís |  | 1
Vestíbul independencia 2 |  | 2
'01.ED.PA.06.005 | L | PAS2-ZM02 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 90x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02 segons projecte. | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 90x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M02 segons projecte.
PLANTA BAIXA | T
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Office |  | 2
PLANTA PRIMERA | T
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Office |  | 2
PLANTA SEGONA | T
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Office |  | 2
PLANTA TERCERA | T
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Office |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Office |  | 1
'01.ED.PA.06.006 | L | PAS2-ZM03 | u | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03 segons projecte. | Porta tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 110x210 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment perimetral de porta especial sistema Soleco EI-60 telescòpic o equivalent, amb planxa d'acer inoxidable de 1,2 mm de gruix, fixat i ancorat en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom o manetes, pany homologat, molla de retorn i topall de porta a paviment. Manetes interior-exterior acabades esmaltades, completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Porta, frontisses i molla amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M03 segons projecte.
PLANTA BAIXA | T
Escala 3 |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
Escala 2 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Escala 1 |  | 1
Escala 3 |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Escala 1 |  | 1
Escala 3 |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Escala 1 |  | 1
Escala 3 |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Escala 1 |  | 1
Escala 3 |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
'01.ED.PA.06.007 | L | PAS2-ZM04 | u | Comporta tallafocs metàl·lica, homologda EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 70x70 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologada per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom i pany homologat. Completa i totalment col·locada. Porta subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M04 segons projecte. | Comporta tallafocs metàl·lica, homologda EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 70x70 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologada per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pom i pany homologat. Completa i totalment col·locada. Porta subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M04 segons projecte.
PLANTA PRIMERA | T
Roba bruta |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Roba bruta |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Roba bruta |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Roba bruta |  | 1
'01.ED.PA.06.008 | L | PAS2-ZM05 | u | Registre tallafocs metàl·lic, homologat EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pany de lleva amb clau de triangle. Completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M05 segons projecte. | Registre tallafocs metàl·lic, homologat EI2- 60-C5, d'una fulla batent, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, format per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. Bastiment i estructura de porta especial homologat per a registre tallafocs d'acer galvanitzat, amb patilles metàl·liques per a fixació en obra, junta intumescent al voltant del marc, amb ferramentes, pany de lleva amb clau de triangle. Completa i totalment col·locada. Portes subministrades amb capa base de pintura d'acabat, per pintar a obra. Registre i frontisses amb marcatge CE i DDP (Declaració de prestacions) segons Reglament (UE) 305/2011. Referència M05 segons projecte.
PLANTA BAIXA | T
Atenció sanitària |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Roba bruta |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Roba bruta |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Roba bruta |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Roba bruta |  | 1
'01.ED.PA.06.009 | L | PAS2-ZLEV | u | Porta elevador, tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, semiautomàtica, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent. | Porta elevador, tallafocs metàl·lica, homologada EI2- 60-C5, d'una fulla batent, semiautomàtica, per a una llum de pas de 700x200 cm, preu superior, formada per una fulla de 63 mm de gruix de planxa d'acer i ànima farcida de material intumescent.
Elevador office |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 08 | FUSTERIA I CLARABOIES EXTERIORS
'01.ED.PA.08.001 | L | P554-ZCLA | u | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol d'obra de 30-40 cm d'alçària de maó calat per a revestir i minvell amb làmina de betum modificat. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell. | Claraboia rectangular fixa de forma parabòlica, de 2 làmines de metacrilat per a un buit interior d'obra de 600x900 mm, col·locat amb fixacions mecàniques sobre sòcol d'obra de 30-40 cm d'alçària de maó calat per a revestir i minvell amb làmina de betum modificat. Inclou remat perimetral de la claraboia amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat, a mode de mimbell.
PB accés |  | 15
'01.ED.PA.08.002 | L | PAR0-ZM06 | u | Conjunt de porta de garatge de 325x256 cm de mides totals aproximades formada per porta basculant d'eix horitzontal de 228x256 cm, porta batent d'una fulla de 80x210 cm i fixe superior de 80x40 cm. Bastiment previ de base de tot el conjunt ancorat a l'obra amb tub 80x60x3, amb pilar intermig de tub 120x100x6. Porta basculant articulada de dos fulles, 228x252 cm, amb bastiment perimetral i costelles intermitges cada 80 cm amb tub 50x50x3 i tensors inclinats amb rodó massís de 20 mm de diàmetre. Plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Inclou remats perimetrals i entre les dos portes de planxa d'acer galvanitzat i prelacat mateix color que les portes, motorització de porta amb mecanisme oleodinàmic per a porta basculant, subministrament de corrent monofàsica a 230 V, barres de transmisió, braços telescòpics, accessoris de muntatge, quadre de maniobra, fotocedul·les, pany de cop i clau per a obertura manual amb sistema de desbloqueig i qualsevol element necessari per al funcionament de la porta per a vehicles. Inclosos tots els dispositius de fixació i de seguretat, per compliment de normativa, receptor de radiocomandament incorporat i lliurament de 10 comandaments d'accionament de la porta. Porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm amb finestreta de vidre incorporada, formada per bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Finestreta de vidre laminar 4+4 mm amb butiral transparent. Inclou pany de cop i clau, mestrejada, joc de manetes, frontisses per a porta d'accés peatonal, barra antipànic i molla de retorn. Fixe superior de porta de 80x40 cm, amb bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Tot el conjunt complert, segons plànols projecte, referència M06. | Conjunt de porta de garatge de 325x256 cm de mides totals aproximades formada per porta basculant d'eix horitzontal de 228x256 cm, porta batent d'una fulla de 80x210 cm i fixe superior de 80x40 cm. Bastiment previ de base de tot el conjunt ancorat a l'obra amb tub 80x60x3, amb pilar intermig de tub 120x100x6. Porta basculant articulada de dos fulles, 228x252 cm, amb bastiment perimetral i costelles intermitges cada 80 cm amb tub 50x50x3 i tensors inclinats amb rodó massís de 20 mm de diàmetre. Plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Inclou remats perimetrals i entre les dos portes de planxa d'acer galvanitzat i prelacat mateix color que les portes, motorització de porta amb mecanisme oleodinàmic per a porta basculant, subministrament de corrent monofàsica a 230 V, barres de transmisió, braços telescòpics, accessoris de muntatge, quadre de maniobra, fotocedul·les, pany de cop i clau per a obertura manual amb sistema de desbloqueig i qualsevol element necessari per al funcionament de la porta per a vehicles. Inclosos tots els dispositius de fixació i de seguretat, per compliment de normativa, receptor de radiocomandament incorporat i lliurament de 10 comandaments d'accionament de la porta. Porta peatonal d'una fulla batent de 80x210 cm amb finestreta de vidre incorporada, formada per bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares de porta amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Finestreta de vidre laminar 4+4 mm amb butiral transparent. Inclou pany de cop i clau, mestrejada, joc de manetes, frontisses per a porta d'accés peatonal, barra antipànic i molla de retorn. Fixe superior de porta de 80x40 cm, amb bastiment perimetral i costelles de tub 50x50x3, amb plafonat a ambdues cares amb xapa plegada amb juntes, textura acanalada, galvanitzada i lacada al forn color a escollir per la DF. Tot el conjunt complert, segons plànols projecte, referència M06.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta soterrani |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 10 | ARMARIS
'01.ED.PA.10.001 | L | PAQ0-ARM1 | u | Armari modular encastat de 90x215x60 cm, de dues fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb calaixera i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM01. | Armari modular encastat de 90x215x60 cm, de dues fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb calaixera i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM01.
PLANTA PRIMERA | T
Habitació 1 a 13B |  | 24
PLANTA SEGONA | T
Habitació 1 a 13B |  | 24
PLANTA TERCERA | T
Habitació 15 a 19 |  | 8
PLANTA QUARTA | T
Habitació 15 a 19 |  | 8
'01.ED.PA.10.002 | L | PAQ0-ARM2 | u | Armari modular encastat de 166x215x60 cm, de quatre fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb dos calaixeres i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport en dos mòduls i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix en cada un dels mòduls, amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM02. | Armari modular encastat de 166x215x60 cm, de quatre fulles batents realitzades amb tauler de resines fenòliques HPL de 16 mm de gruix. Distribució interior segons plànols de projecte, amb dos calaixeres i 3 prestatges de divisió. Formació de caixa de suport en dos mòduls i prestatges interiors amb taulers aglomerats de 16 mm de gruix, revestits amb melamina tèxtil acabat a escollir per la DF, tot prèvia imprimació fungicida - insecticida. Inclou formació de forats per a pas d'instal·lacions si és necessari, frontisses ocultes de cassoleta, barra de penjar, tiradors de portes, tot en acer inoxidable. Inclou book d'un calaix en cada un dels mòduls, amb sistema de carril amb amortidor de tancament i tirador d'acer inoxidable a definir per la DF. Tot el conjunt complert, amb tots els elements necessaris per deixar el conjunt completament acabat, integrant les portes de l'armari al pla del panelat de HPL de la paret. Referència ARM02.
PLANTA TERCERA | T
Habitació 1 a 14 |  | 14
PLANTA QUARTA | T
Habitació 1 a 14 |  | 14
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PA | TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
| N | Subcapítol | 12 | VARIS
'01.ED.PA.12.001 | L | PAFE-ZMTC | u | Pla de mestrejament de claus per a la totalitat de les portes i finestres subministrades a obra. Agrupació de diferents conjunts de fusteries i jerarquització de panys en diferents nivells. Tot complert. | Pla de mestrejament de claus per a la totalitat de les portes i finestres subministrades a obra. Agrupació de diferents conjunts de fusteries i jerarquització de panys en diferents nivells. Tot complert.
Mestrejament conjunt obra |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PB | RAM DE MANYÀ
| N | Subcapítol | 02 | BARANES I MANYERIA INTERIOR
'01.ED.PB.02.001 | L | E9S11420 | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat
Passos |  | 70
'01.ED.PB.02.002 | L | PB12-ZSPL | m | Suplement de la alçada de la barana interior existent en una alçada de fins a 30 cm, per aconseguir una alçada total amb la barana existent de 110 cm desde el paviment acabat. A partir de les pipes existents ancorades a cada graó es realitzarà platina inferior de 15x50 mm de secció màxima i xapa vertical de 10 mm de gruix i 30 cm d'alçadamàxima, soldada a l'anterior, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou la col·locació de la barana existent desmuntada, soldada damunt del nou suplement. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar. | Suplement de la alçada de la barana interior existent en una alçada de fins a 30 cm, per aconseguir una alçada total amb la barana existent de 110 cm desde el paviment acabat. A partir de les pipes existents ancorades a cada graó es realitzarà platina inferior de 15x50 mm de secció màxima i xapa vertical de 10 mm de gruix i 30 cm d'alçadamàxima, soldada a l'anterior, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou la col·locació de la barana existent desmuntada, soldada damunt del nou suplement. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar.
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 1
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 1
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 1.25
|  | 2 | 1.45
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 1.5
'01.ED.PB.02.003 | L | PB12-Z0B2 | m | Barana d'acer de 110 cm desde paviment acabat, formada per passamà superior, inferior i intermedi de platina 15x50 mm de secció màxima, amb brèndoles de 12mm de diàmetre de rodó massis disposades cada 10 cm com a màxim, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou ancoratge de barana al cantell de la llossa d'escala amb pipes de rodó massís de Ø12 mm, una unitat per graó, replicant al màxim la barana existent. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar. | Barana d'acer de 110 cm desde paviment acabat, formada per passamà superior, inferior i intermedi de platina 15x50 mm de secció màxima, amb brèndoles de 12mm de diàmetre de rodó massis disposades cada 10 cm com a màxim, seguint la geometria de la llosa d'escala. Inclou ancoratge de barana al cantell de la llossa d'escala amb pipes de rodó massís de Ø12 mm, una unitat per graó, replicant al màxim la barana existent. Inclou el repàs de soldadures i preparació de la barana per pintar.
ESCALA 2 | T
P. 2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
'01.ED.PB.02.004 | L | PB1D-ZCPA | m | Col·locació de passamà de fusta existent, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou reposició de trams deteriorats o malmessos per un de nou amb la secció i geometria que l'existent. | Col·locació de passamà de fusta existent, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou reposició de trams deteriorats o malmessos per un de nou amb la secció i geometria que l'existent.
SOBRE BARANA EXISTENT | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 1
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1
|  | 2 | 1.45
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 1
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 1.25
|  | 2 | 1.45
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.6
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 1.5
PASSAMÀ A PARET | T
ESCALA 1 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 0.8
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 3.45
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3.4
|  | 2 | 0.9
P.4a a Coberta |  | 1 | 3.55
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 2.8
|  | 1 | 0.9
ESCALA 2 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
ESCALA 3 | T
P.Soterrani a P. baixa |  | 1 | 3.5
|  | 1 | 3
|  | 1 | 3.45
|  | 2 | 1.1
P. baixa a P.1a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.1a a P.2a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 3
|  | 2 | 1.1
'01.ED.PB.02.005 | L | PB1D-ZPAS | m | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. | Passamà de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer.
ESCALA 2 | T
P. 2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 0.4
P.3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 1.55
'01.ED.PB.02.006 | L | PB1D-ZPS2 | m | Passamà compost per platina de base d'acer 40x10 mm i passamà superior de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou pipes d'acer de rodó massís de 12mm de diàmetre ancorades al parament. | Passamà compost per platina de base d'acer 40x10 mm i passamà superior de fusta de faig (fagus sylvatica) per a pintar o envernissar de secció i geometria igual que el passamà existent, amb arestes arrodonides i encaix a la part inferior, col·locat cargolat soble platina d'acer. Inclou pipes d'acer de rodó massís de 12mm de diàmetre ancorades al parament.
ESCALA 2 | T
P. 2a a P.3a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
P. 3a a P.4a |  | 2 | 3.45
|  | 2 | 1.5
|  | 1 | 3.4
'01.ED.PB.02.007 | L | PB1D-52WQ | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament al parament. Inclou boques tapades. | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 40 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament al parament. Inclou boques tapades.
PASSADÍS CENTRAL | T
Planta baixa |  | 1 | 16.8
|  | -1 | 1.8
Planta primera |  | 1 | 2.6
|  | 1 | 53.85
|  | -9 | 1
Planta segona |  | 1 | 2.6
|  | 1 | 53.85
|  | -9 | 1
Planta tercera |  | 1 | 2.6
|  | 1 | 53.85
|  | -9 | 1
Planta quarta |  | 1 | 2.6
|  | 1 | 53.85
|  | -9 | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PB | RAM DE MANYÀ
| N | Subcapítol | 06 | MANYERIA EXTERIOR
'01.ED.PB.06.001 | L | P8J8-ZRM1 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat. | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1500 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat.
Perímetre coberta edifici |  | 1 | 9.6
|  | 1 | 9.75
|  | 1 | 88.05
|  | 1 | 10.4
|  | 1 | 5.1
|  | 1 | 4.1
|  | 1 | 3.9
|  | 1 | 4.25
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 4
|  | 1 | 79.3
|  | 1 | 2.5
'01.ED.PB.06.002 | L | P8J8-ZRM2 | m | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1000 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat. | Coronament de paret o muret de coberta amb xapa d'acer galvanitzada i prelacada d'1,5 mm de gruix, de fins a 1000 mm de desenvolupament i de 4 plecs, conformant goterò per ambdòs costats, col·locat amb adhesiu sobre taulell marí de 12 mm de gruix. Inclou taulell marí de 12 mm de gruix, fixació del taulell al suport amb dos perfils omega d'acer galvanitzat d'alçades diferents fixats al muret de suport amb fixacions mecàniques. S'inclou la regularització de la base de suport amb morter si és necessari i la realització de les unions entre diferents xapes amb camisa interior de xapa d'acer de 0.6 mm de gruix i mateix desenvolupament, amb solape de 15 cm a cada costat i segellat amb massilla de poliuretà. Xapa d'acer lacada al forn color RAL a escollir per la DF. Tot complert i acabat.
Perímetre coberta P3a |  | 1 | 8.55
|  | 1 | 1.6
|  | 1 | 6.2
|  | 1 | 14.25
|  | 1 | 1.05
|  | 1 | 9.8
|  | 1 | 14.85
|  | 1 | 7.65
Perímetre coberta P2a |  | 2 | 3
|  | 1 | 17.7
Perímetre porxo accés |  | 2 | 8.9
|  | 2 | 8.85
'01.ED.PB.06.003 | L | PB1C-ZPAS | m | Barana exterior de tub rodó d'acer de Ø 50 mm, paret 3 mm de gruix, col·locat amb suports de pipes de rodó massís de Ø 12 mm als extrems i cada 2 m com a màxim, ancorat a l'obra amb resines epoxi o amb fixacions mecàniques. Inclou tapat de boques i aplicació de capa d'imprimació antioxidant. | Barana exterior de tub rodó d'acer de Ø 50 mm, paret 3 mm de gruix, col·locat amb suports de pipes de rodó massís de Ø 12 mm als extrems i cada 2 m com a màxim, ancorat a l'obra amb resines epoxi o amb fixacions mecàniques. Inclou tapat de boques i aplicació de capa d'imprimació antioxidant.
FAÇANA J - Jardí | T
Finestres |  | 1 | 2.4 | 32
|  | 1 | 4.6 | 5
|  | 4 | 2.75 | 5
|  | 1 | 2.75 | 5
|  | 1 | 4.5 | 2
|  | 1 | 3.5 | 2
FAÇANA LATERAL EST | T
Finestres |  | 1 | 2.15 | 4
FAÇANA POSTERIOR F | T
Finestres |  | 1 | 4.5 | 5
|  | 1 | 2.05 | 65
|  | 1 | 3.35 | 5
|  | 1 | 2.7 | 15
|  | 1 | 8.15 | 3
'01.ED.PB.06.004 | L | PB1D-52WO | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer i/o pipes de rodó massis de 12 mm de diàmetre encastades al suport i fixades amb resines epoxi o mecànicament. Inclou boques tapades. | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer i/o pipes de rodó massis de 12 mm de diàmetre encastades al suport i fixades amb resines epoxi o mecànicament. Inclou boques tapades.
Rampa accés coberta P3a |  | 1 | 5.2
|  | 1 | 4
'01.ED.PB.06.005 | L | KQN2U000R | m | Escala metàl·lica recta, de 1m d'amplària, sobre 2 suports de perfils d'acer laminat (no inclosos), esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (KQN2U00x) | Escala metàl·lica recta, de 1m d'amplària, sobre 2 suports de perfils d'acer laminat (no inclosos), esglaons de planxa metàl·lica amb relleu antilliscant, conformada amb plecs frontals i posteriors, de 2 mm de gruix, soldats superiorment als perfils i barana metàl·lica d'acer amb tub superior de 42 mm de diàmetre, 3 barres de 12 mm de diàmetre i muntants de secció rectangular 50x10 mm soldats lateralment als perfils, amb acabat lacat (KQN2U00x)
Coberta |  | 2 | 1.2
'01.ED.PB.06.006 | L | KB121AEM | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella | Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 12 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella
Perímetre zona màquines |  | 1 | 58.4
'01.ED.PB.06.007 | L | K9S11222R | m2 | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat. Inclou tots els elements auxiliars i d'ancoratge necessaris. | Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 30x3 mm, en peces de 1000x500 mm amb bastiment de perfils laminats galvanitzats, col·locat. Inclou tots els elements auxiliars i d'ancoratge necessaris.
zona clima B1: |  | 1 | 19.5
|  | 1 | 21.15
|  | 1 | -1.7
zona clkima B2: |  | 1 | 16
Reixeta passeres |  | 1 | 55
|  | 1 | 60
'01.ED.PB.06.008 | L | PB31-VR01 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 215x160 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR01 segons projecte. | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 215x160 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR01 segons projecte.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta soterrani |  | 2
'01.ED.PB.06.009 | L | PB31-VR02 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 90x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR02 segons projecte. | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 90x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR02 segons projecte.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta soterrani |  | 2
'01.ED.PB.06.010 | L | PB31-VR03 | u | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 120x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR03 segons projecte. | Reixa metàlica de perfils d'acer de mides totals aproximades 120x130 cm, formada per bastidor perimetral de quadrat massís 20x20 mm, barrots horitzontals cada 10 cm i barrots verticals cada 5 cm, tots de rodó massís de 10 mm de diàmetre. Inclou ancoratge a brancals de forat amb tacs mecànics o encast de rodó amb resines epoxi. Referència VR03 segons projecte.
FAÇANA POSTERIOR | T
Planta soterrani |  | 4
'01.ED.PB.06.011 | L | PE40-ZRX1 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 800x500 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 800x500 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.
Xemeneia coberta |  | 7
'01.ED.PB.06.012 | L | PE40-ZRX2 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 700x2000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 700x2000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.
Xemeneia coberta |  | 1
'01.ED.PB.06.013 | L | PE40-ZRX3 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1100x2150 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1100x2150 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.
Xemeneia coberta |  | 1
'01.ED.PB.06.014 | L | PE40-ZRX4 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1050x3000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1050x3000 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.
Xemeneia coberta |  | 1
'01.ED.PB.06.015 | L | PE40-ZRX5 | u | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1950x2400 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra. | Barret de xemeneia amb lamel·les i antirregolfant de planxa d'alumini lacat al forn color a escollir per la DF, de 1950x2400 mm de secció aproximada a ajustar a les dimesions de la xemenèia d'obra, de 50-60 cm d'alçada de lames, amb estructura interior de perfils L 50x50x6 i T 50, barret superior en forma de pic de diamant i escopidor a la part inferior, col·locat amb fixacions mecàniques sobre calaix d'obra.
Xemeneia coberta |  | 1
'01.ED.PB.06.016 | L | PB30-ZMLL | m2 | Malla de planxa d'acer expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada reseguint una geometria corvada. Inclou disposició de marcs perimetrals en forma de L com a bastiments i muntants de suport amb perfils rectangulars de 80x60 mm de secció. Tot el conjunt complert, amb una capa d'imprimació antioxidant. | Malla de planxa d'acer expandit romboidal, d'1 mm de gruix, amb una àrea perforada de 60 a 70 %, diagonal llarga de 10 a 20 mm, diagonal curta de 5 a 10 mm i amplària del nervi d'1 a 1.5 mm, col·locada reseguint una geometria corvada. Inclou disposició de marcs perimetrals en forma de L com a bastiments i muntants de suport amb perfils rectangulars de 80x60 mm de secció. Tot el conjunt complert, amb una capa d'imprimació antioxidant.
Zona exterior sala calderes |  | 1 | 13 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 01 | Sanejament i Clavegueram
| N | Apartat | 01 | Sanejament
'01.ED.PI.01.01.001 | L | ED35M002 | Un | Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament preexistent a través de pou de registre. Inclús treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i muntatge de la connexió de l'escomesa de l'edifici a la xarxa general de sanejament preexistent a través de pou de registre. Inclús treballs de connexió, trencament del pou de registre des de l'exterior amb martell compressor fins la seva complerta perforació, acoblament i rebuda del tub de connexió de servei, empalmament amb junta flexible, repàs i brunyiment amb morter de ciment, industrial, M-5 en l'interior del pou, segellat, proves d'estanquitat, reposició d'elements en cas de trencaments o d'aquells que es trobin deteriorats en el tram d'escomesa existent. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
1
'01.ED.PI.01.01.002 | L | ED15N911 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
SEPARATIVES
|  | 1 | 30.63
|  | 1 | 1.3
|  | 1 | 28.06
|  | 1 | 6.33
Percentatge "A origen" |  | 15 | 66.32
'01.ED.PI.01.01.003 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
PLUVIALS
Coberta-PB |  | 13 | 20.54
Pluvials sostre P4 |  | 3 | 5
RESIDUALS |  | 1 | 0.653
B1-B2-B3 |  | 3 | 25.34
B4-B6-B8-B10-B12 |  | 5 | 18.73
B5-B7 |  | 2 | 24.03
B9-B11-B13-B16 |  | 4 | 20.54
B14-B15 |  | 2 | 22.35
B16 |  | 1 | 25
SEPARATIVES
B1-B2-B3-B13-B14-B15-B16 |  | 7 | 22.35
B4-B6-B8-B10-B12 |  | 5 | 18.73
B9-B11 |  | 2 | 20.54
VENTILACIÓ |  | 1 | 25
Percentatge "A origen" |  | 15 | 968.44
'01.ED.PI.01.01.004 | L | ED7K3451 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 250 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
PLUVIALS
|  | 1 | 45
Percentatge "A origen" |  | 10 | 45
'01.ED.PI.01.01.005 | L | ED7K3441 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
RESIDUALS
|  | 1 | 40
Percentatge "A origen" |  | 10 | 40
'01.ED.PI.01.01.006 | L | ED7K6B7S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, penjat al sostre
RESIDUALS
|  | 1 | 32.5
PLUVIALS
18
Percentatge "A origen" |  | 10 | 50.5
'01.ED.PI.01.01.007 | L | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre
PLUVIALS
|  | 1 | 10.17
SEPARATIVES
|  | 1 | 6.33
|  | 1 | 28.06
|  | 1 | 1.3
|  | 1 | 30.63
Percentatge "A origen" |  | 10 | 76.49
'01.ED.PI.01.01.008 | L | ED7K3431 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
PLUVIALS
|  | 1 | 25
|  | 5 | 4
SEPARATIVES
|  | 1 | 6.33
|  | 1 | 28.06
|  | 1 | 1.3
|  | 1 | 30.63
Percentatge "A origen" |  | 15 | 111.32
'01.ED.PI.01.01.009 | L | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre
PLUVIALS
|  | 6 | 4
|  | 8 | 1
|  | 12 | 1
0
RESIDUALS |  | 1 | 0.653
PLANTA 4
Sostre B4-B5 |  | 1 | 3.01
Sostre |  | 3 | 2.5
Sostre B15-B16 |  | 1 | 3.66
Bany B1 |  | 1 | 3.3
|  | 1 | 0.22
Bany B2 |  | 1 | 3.02
Bany B3 |  | 1 | 2.27
Bany B4-B6-B8-B10-B12-B14-B15 |  | 7 | 2.05
|  | 7 | 0.78
Bany B5-B7-B9-B11-B13 |  | 5 | 0.52
PLANTA TERCERA
Bany B1 |  | 1 | 3.3
|  | 1 | 0.22
Bany B2 |  | 1 | 3.02
Bany B3 |  | 1 | 2.27
Bany B4-B6-B8-B10-B12-B14-B15 |  | 7 | 2.05
|  | 7 | 0.78
Bany B5-B7-B9-B11-B13 |  | 5 | 0.52
PLANTA SEGONA
Bany B1 |  | 1 | 3.3
|  | 1 | 0.22
Bany B3 |  | 1 | 2.27
Bany B4-B6-B8-B10-B12-B14-B15 |  | 7 | 0.29
Bany B5-B7-B9-B11-B13 |  | 4 | 0.52
|  | 1 | 6.02
|  | 1 | 1.49
|  | 1 | 0.64
Bany B15 |  | 1 | 0.78
PLANTA PRIMERA
Bany B1 |  | 1 | 3.3
|  | 1 | 0.22
Bany B3 |  | 1 | 2.27
Bany B4-B6-B8-B10-B12-B14-B15 |  | 7 | 0.29
|  | 5 | 3.01
Bany B5-B7-B9-B11-B13 |  | 4 | 0.52
|  | 1 | 6.02
|  | 1 | 1.49
|  | 1 | 0.64
|  | 1 | 0.16
|  | 1 | 7.45
Bany B15 |  | 1 | 0.78
PLANTA BAIXA
B5 |  | 1 | 1.81
|  | 1 | 3.69
B13 |  | 1 | 5.63
|  | 1 | 0.61
SOTERRANI
B1 |  | 1 | 4.15
|  | 1 | 7.11
|  | 1 | 14.48
|  | 2 | 2.55
|  | 1 | 1.54
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 8.14
|  | 1 | 1.26
|  | 1 | 5.84
|  | 1 | 1.96
|  | 1 | 4.54
|  | 1 | 5.42
|  | 1 | 5.28
|  | 2 | 0.89
|  | 1 | 5.64
|  | 1 | 1.1
|  | 1 | 0.62
|  | 1 | 0.92
SEPARATIVES
PLANTA 4
Sostre B4-B5 |  | 1 | 3.01
Sostre |  | 3 | 2.5
Sostre B15-B16 |  | 1 | 3.66
PLANTA 1
B4-B5 |  | 1 | 2.72
B6-B7 |  | 1 | 2.99
|  | 4 | 2.51
B14 |  | 1 | 7.46
|  | 1 | 0.28
PLANTA BAIXA
B3 |  | 1 | 2.26
B5 |  | 1 | 4.32
B7 |  | 1 | 1.91
B11 |  | 1 | 1.91
|  | 3 | 0.59
|  | 1 | 1.99
VENTILACIÓ |  | 1 | 10
Percentatge "A origen" |  | 10 | 330.82
'01.ED.PI.01.01.010 | L | ED116171 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
DESAIGÜES FAN-COILS
PLANTA BAIXA
Intal·lacions |  | 1 | 2.28
Vestíbul 1 |  | 1 | 2.35
Sala espera |  | 1 | 2.92
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 4.058
|  | 2 | 1.76
|  | 1 | 2.47
|  | 2 | 3.15
|  | 1 | 4.78
|  | 1 | 5.22
|  | 1 | 1.97
|  | 1 | 3.37
|  | 1 | 4.995
|  | 1 | 2.14
|  | 1 | 3.92
|  | 1 | 6.447
|  | 1 | 1.11
|  | 1 | 4.428
|  | 1 | 5.614
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 2.75
|  | 1 | 5.41
|  | 1 | 2.35
|  | 10 | 2.76
|  | 10 | 2.797
|  | 1 | 2.785
|  | 1 | 4.442
|  | 1 | 5.35
|  | 1 | 4.962
|  | 1 | 2.353
|  | 1 | 4.604
|  | 1 | 4.064
|  | 1 | 7.203
|  | 1 | 3.161
|  | 1 | 0.514
|  | 1 | 5.478
|  | 1 | 1.9
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 2.757
|  | 1 | 5.415
|  | 1 | 3.768
|  | 1 | 2.701
|  | 7 | 3.768
|  | 7 | 2.701
|  | 1 | 7.203
|  | 1 | 3.161
|  | 1 | 2.484
|  | 1 | 2.645
|  | 4 | 2.883
|  | 4 | 1.447
|  | 1 | 5.477
|  | 1 | 1.69
|  | 1 | 9.89
|  | 1 | 0.68
|  | 1 | 5.125
|  | 1 | 2.353
|  | 1 | 4.603
|  | 1 | 3.43
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 2.757
|  | 1 | 5.415
|  | 1 | 3.768
|  | 1 | 2.701
|  | 7 | 3.768
|  | 7 | 2.701
|  | 1 | 7.203
|  | 1 | 3.161
|  | 1 | 2.484
|  | 1 | 2.645
|  | 4 | 2.883
|  | 4 | 1.447
|  | 1 | 5.477
|  | 1 | 1.69
|  | 1 | 9.89
|  | 1 | 0.68
|  | 1 | 5.125
|  | 1 | 2.353
|  | 1 | 4.603
|  | 1 | 3.43
PLANTA COBERTA
|  | 1 | 2.675
|  | 1 | 6.81
|  | 1 | 7.203
|  | 1 | 3.161
|  | 1 | 0.514
|  | 6 | 2.183
|  | 6 | 2.339
|  | 1 | 2.485
|  | 1 | 2.644
|  | 4 | 2.883
|  | 4 | 1.447
|  | 1 | 5.806
|  | 1 | 7.955
|  | 1 | 0.906
|  | 1 | 4.908
|  | 1 | 2.353
|  | 1 | 4.756
|  | 1 | 1.782
Percentatge "A origen" |  | 10 | 531.17
'01.ED.PI.01.01.011 | L | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
RESIDUALS
PLANTA PRIMERA
Menjador |  | 1 | 7.02
|  | 1 | 5.49
PLANTA SOTERRANI
Vestuaris |  | 1 | 2.55
|  | 1 | 2.17
|  | 1 | 0.82
|  | 1 | 0.96
|  | 1 | 1.01
|  | 1 | 0.85
|  | 1 | 0.42
|  | 3 | 0.71
|  | 1 | 2.54
Bugaderia |  | 1 | 1.68
|  | 1 | 1.8
|  | 1 | 0.5
|  | 5 | 0.47
DEL LAVABO A CONEXIÓ
PS |  | 6 | 0.92
DE LA DUTXA A CONEXIÓ
PS |  | 8 | 0.47
SEPARATIVES
PLANTA QUARTA
B1 |  | 1 | 2.7
|  | 1 | 1.22
B3 |  | 1 | 5.39
|  | 1 | 1.91
B4-B6-B8-B10-B12-B14 |  | 6 | 2.77
|  | 6 | 2.53
|  | 6 | 0.64
|  | 6 | 1.31
B5-B7-B9-B11 |  | 4 | 2.42
|  | 4 | 1.63
PLANTA TERCERA
B1 |  | 1 | 2.7
|  | 1 | 1.22
B3 |  | 1 | 5.39
|  | 1 | 1.91
B4-B6-B8-B10-B12-B14 |  | 6 | 2.77
|  | 6 | 2.53
|  | 6 | 0.64
|  | 6 | 1.31
B5-B7-B9-B11 |  | 4 | 2.42
|  | 4 | 1.63
PLANTA SEGONA
B1 |  | 1 | 2.7
|  | 1 | 1.22
B2 |  | 1 | 2.38
|  | 1 | 1.35
B3 |  | 1 | 0.21
|  | 1 | 0.14
|  | 1 | 5.41
|  | 1 | 1.91
B4-B6-B8-B10-B12-B14 |  | 6 | 2.38
|  | 6 | 1.35
B5-B7-B9-B11 |  | 4 | 2.42
|  | 4 | 1.63
B15 |  | 1 | 1.73
|  | 1 | 2.11
|  | 1 | 1.69
|  | 1 | 1.97
PLANTA PRIMERA
B1 |  | 1 | 2.7
|  | 1 | 1.22
B2 |  | 1 | 2.38
|  | 1 | 1.35
B3 |  | 1 | 0.21
|  | 1 | 0.14
|  | 1 | 5.41
|  | 1 | 1.91
B4-B6-B8-B10-B12-B14 |  | 6 | 2.38
|  | 6 | 1.35
B5-B7-B9-B11 |  | 4 | 2.42
|  | 4 | 1.63
B15 |  | 1 | 1.73
|  | 1 | 2.11
|  | 1 | 1.69
|  | 1 | 1.97
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 5.27
B15 |  | 1 | 0.22
DEL LAVABO A CONEXIÓ
P4 |  | 22 | 0.92
P3 |  | 22 | 0.92
P2 |  | 18 | 0.92
P1 |  | 19 | 0.92
PB |  | 5 | 0.92
DE LA DUTXA A CONEXIÓ
P4 |  | 22 | 0.47
P3 |  | 22 | 0.47
P2 |  | 19 | 0.47
P1 |  | 19 | 0.47
PB |  | 0 | 0.47
PS |  | 8 | 0.47
DESAIGÜES FAN-COILS
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 6.343
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 3.32
|  | 6 | 1.38
|  | 4 | 1.495
|  | 1 | 2.804
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 3.32
|  | 4 | 1.447
|  | 6 | 2.394
|  | 1 | 0.78
|  | 1 | 1.472
|  | 1 | 0.621
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 3.32
|  | 4 | 1.447
|  | 6 | 2.394
|  | 1 | 0.78
|  | 1 | 1.472
|  | 1 | 0.621
PLANTA COBERTA
|  | 1 | 3.32
|  | 7 | 1.169
|  | 4 | 1.447
|  | 1 | 1.652
|  | 1 | 1.472
Office edifici A |  | 3 | 10
Percentatge "A origen" |  | 10 | 562.95
'01.ED.PI.01.01.012 | L | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
P4 |  | 22 | 0.389
P3 |  | 22 | 0.389
P2 |  | 18 | 0.389
P1 |  | 18 | 0.389
PB |  | 6 | 0.389
PS |  | 4 | 0.389
ABOCADORS |  | 2 | 0.47
Percentatge "A origen" |  | 10 | 35.95
'01.ED.PI.01.01.013 | L | ED515222 | u | Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per ananr a cobertes transitables. Instal·lat i Comprovat. | Bunera sifònica de PVC i roseta perforada d'acer inoxidable AISI 304, de 200x200 mm i de descàrrega verticalde de 110 mm de diàmetre, per encolar sobre material bituminos, inclos protecció de reixeta per ananr a cobertes transitables. Instal·lat i Comprovat.
13
'01.ED.PI.01.01.014 | L | EE4ZDM24 | u | Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques | Barret de xemeneia antirregolfant de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 125 mm, col·locat amb fixacions mecàniques
RESIDUALS
16
SEPARATIVES
16
PLUVIALS
3
'01.ED.PI.01.01.015 | L | ED351430 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
TIPUS B
PS |  | 11
'01.ED.PI.01.01.016 | L | ED3514301 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat i tap, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat i tap, col·locat
TIPUS D
PB |  | 18
'01.ED.PI.01.01.017 | L | ED3599861 | u | Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat | Pericó sifònic i tapa registrable, de 75x75x70 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó massís de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
TIPUS C |  | 1
'01.ED.PI.01.01.018 | L | ED352430 | u | Pericó a peu de baixant soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb colze de PVC de 87°30', amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós. | Pericó a peu de baixant soterrada, prefabricada de formigó, de dimensions interiors 40x40x50 cm, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/I de 20 cm de gruix, amb colze de PVC de 87°30', amb marc i tapa prefabricats de formigó armat i tancament hermètic al pas dels olors mefítics. El preu no inclou l'excavació ni el replé del extradós.
TIPUS A
PS |  | 4
'01.ED.PI.01.01.019 | L | KD351840 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
Arqueta interceptora |  | 1
'01.ED.PI.01.01.020 | L | ED7K3311 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
FECALS PB |  | 45
'01.ED.PI.01.01.021 | L | ED7K3461 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 315 mm i de SN 12 (12 kN/m2) de rigidesa anular, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix
Sortida PS |  | 30
'01.ED.PI.01.01.022 | L | PD57-7AE7 | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col.locada | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, d'1,5 mm de gruix, de 100 a 200 mm d'amplària, de <= 30 mm d'alçària, per a una càrrega classe K 3, col.locada
planta soterrani | T
dutxes dones |  | 5
dutxes homes |  | 3
'01.ED.PI.01.01.023 | L | PD57-ZCTK | u | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, tipus Low Side 50 de Tarkett o equivalent, amb reixeta incorporada d'acer inoxidable de 600 mm de longitud i 120 mm amplada, col.locada. Inclou treballs de repicat de base de paviment per encabir la bunera. | Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, amb element portador, sense pendent, amb bonera sifònica, horitzontal, tipus Low Side 50 de Tarkett o equivalent, amb reixeta incorporada d'acer inoxidable de 600 mm de longitud i 120 mm amplada, col.locada. Inclou treballs de repicat de base de paviment per encabir la bunera.
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 15
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 01 | Sanejament i Clavegueram
| N | Apartat | 02 | Dipòsit d'aigües pluvials
'01.ED.PI.01.02.001 | L | ED35M102 | Un | Connexio de conanoda d'agua de reg de PE 100 a instal·lació existent. Inclou subministrament i muntatge d'arqueta interceptora de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, inclosa tapa de formigó prefabricat D-400. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Connexio de conanoda d'agua de reg de PE 100 a instal·lació existent. Inclou subministrament i muntatge d'arqueta interceptora de formigó prefabricat, de 100x100x100 cm de mides interiors i 9 cm de gruix, inclosa tapa de formigó prefabricat D-400. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
1
'01.ED.PI.01.02.002 | L | EEVC5010 | U | Subministrament i col·locació de quadre de control bacnet per a control de nivell de diposit, control de bombes, control de sistema de cloració i control de cabalimetres, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. model: S7. marca: Siemens o equivalent. inclou programació, integració en sistema existent, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d'armari elèctric mural ip67 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. inclús armari elèctric metàl·lic, modul de comunicacions mitjançant fibra, accessoris cablejat i muntatge. | Subministrament i col·locació de quadre de control bacnet per a control de nivell de diposit, control de bombes, control de sistema de cloració i control de cabalimetres, amb unitat de control programable per a la gestió de senyals, amb processador a 32 bits, capacitat de regulació i control autónoma. model: S7. marca: Siemens o equivalent. inclou programació, integració en sistema existent, esquemes eléctrics, documentació, part proporcional d'armari elèctric mural ip67 amb proteccions, transformador 220/24vca i bornes de connexió. inclús armari elèctric metàl·lic, modul de comunicacions mitjançant fibra, accessoris cablejat i muntatge.
1
'01.ED.PI.01.02.003 | L | EPM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors
2
'01.ED.PI.01.02.004 | L | EP4ACFO1 | m | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques. | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques.
A ENLLAÇOS |  | 200
'01.ED.PI.01.02.005 | L | KJD35M01 | u | Comptador ultrasònic Octave o similar, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 100mm, al ramal | Comptador ultrasònic Octave o similar, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 100mm, al ramal
2
'01.ED.PI.01.02.006 | L | EFB1E625 | m | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 100, de 110 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa
Rasa exterior |  | 1 | 185
|  | 1 | 15
Canviar x 110
'01.ED.PI.01.02.007 | L | FG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada
Rasa exterior |  | 2 | 185
|  | 2 | 15
'01.ED.PI.01.02.008 | L | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
Rasa exterior |  | 5 | 185
|  | 5 | 15
'01.ED.PI.01.02.009 | L | EG315354 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
Rasa exterior |  | 1 | 185
|  | 1 | 15
'01.ED.PI.01.02.010 | L | EJ71M080 | u | Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat amb fibra de vidre PRFV, model DRP 75.000 de la marca REMOSA o equivalent, de 75.000 l de capacitat, soterrat col·locat sobre llosa de formigó armat i reomplert de formigó pobre fins 1/3 de l'alçada del equip i reomplert de graves fins a la cota del terreny. Inclou dues bombes SULZER PIR PE 110, o equivalent, quadre elèctric , bomba dosificadora 4-20 a 5l/h A 20 Bars, amb filtre FV 2.350 de la marca REMOSA, o equivalent, amb un caudal màxim d'aigua neta de 9/s=32.4m2 i una sortida DN250. Totalment instal·lada i provada, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris. | Dipòsit cilíndric amb tapa recolzada, de polièster reforçat amb fibra de vidre PRFV, model DRP 75.000 de la marca REMOSA o equivalent, de 75.000 l de capacitat, soterrat col·locat sobre llosa de formigó armat i reomplert de formigó pobre fins 1/3 de l'alçada del equip i reomplert de graves fins a la cota del terreny. Inclou dues bombes SULZER PIR PE 110, o equivalent, quadre elèctric , bomba dosificadora 4-20 a 5l/h A 20 Bars, amb filtre FV 2.350 de la marca REMOSA, o equivalent, amb un caudal màxim d'aigua neta de 9/s=32.4m2 i una sortida DN250. Totalment instal·lada i provada, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris.
1
'01.ED.PI.01.02.011 | L | FDKZHEC4 | u | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter | Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 500x500 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
accès dipòsit |  | 2
'01.ED.PI.01.02.012 | L | EJ63M101 | u | Bomba dosificador d'hipoclorit sòdic mitjançant comptador, amb motor pas a pas.Bomba model PRISMA de la marca REMOSA o equivalent, amb motor pas a pas està dissenyada per a aplicacions amb aquest requeriment. Amb microprocessador per a controlar la dosificació. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Bomba dosificador d'hipoclorit sòdic mitjançant comptador, amb motor pas a pas.Bomba model PRISMA de la marca REMOSA o equivalent, amb motor pas a pas està dissenyada per a aplicacions amb aquest requeriment. Amb microprocessador per a controlar la dosificació. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
1
'01.ED.PI.01.02.013 | L | EJ71M081 | u | Desviació de col·lector existent per a la instal·lació de dipòsit de pluvials. Inclou obra civil i material necesari per a la modificació de la xarxa de clavegueram existent. Inclou pou i conexió de sobreixidor de dipòsit de pluvials. | Desviació de col·lector existent per a la instal·lació de dipòsit de pluvials. Inclou obra civil i material necesari per a la modificació de la xarxa de clavegueram existent. Inclou pou i conexió de sobreixidor de dipòsit de pluvials.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 01 | Sanejament i Clavegueram
| N | Apartat | 03 | Tractament d'aigües grises
'01.ED.PI.01.03.001 | L | EDE8ZG52 | u | Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 5000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció per cloració, unitat de control de funcionament automàtic totalment muntat i comprovat. Model GREM 5000 V VE/VS de Remosa o equivalent. | Equip de reciclatge d'aigües grises amb capacitat per al tractament de fins a 5000 l/d, amb dipòsits verticals de polietilè per als processos de captació i prefiltratge, reciclatge i aigua clara, equip de desinfecció per cloració, unitat de control de funcionament automàtic totalment muntat i comprovat. Model GREM 5000 V VE/VS de Remosa o equivalent.
1
'01.ED.PI.01.03.002 | L | ENX3Z527 | u | Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, filtres, vàlvules (tall, retenció i seguretat) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´ Model GDSBALT-NIZA 10.4 MT TT de Hasa o equivalent. Inclou quadre de control, totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris. | Grup de pressió d'aigua de pressió constant, amb alternància, amb velocitat variable, amb calderí, col·lectors, filtres, vàlvules (tall, retenció i seguretat) per bomba i manòmetre, amb 2 electrobombes de tipus vertical, de diàmetre nominal del col·lector de l'aspiració 1 1/4 ´´, diàmetre nominal del col·lector de la impulsió 2 ´´ Model GDSBALT-NIZA 10.4 MT TT de Hasa o equivalent. Inclou quadre de control, totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica, elèctrica, control i soportació necessaris.
1
'01.ED.PI.01.03.003 | L | EN31B427 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
2
'01.ED.PI.01.03.004 | L | EFB4JM31 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10.3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 10.3 mm de gruix, de la sèrie 3,2 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
20
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 02 | Proveïment d'aigua
| N | Apartat | 01 | Fontaneria
| N | Subapartat | 01 | Instal.lació d'aigua
'01.ED.PI.02.01.01.001 | L | EN8114F4 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada en pericó de canalització soterrada
Escomesa |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.002 | L | ENE2E307 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada
Escomesa |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.003 | L | EN3H4DD4 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre110 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN ISO 16135, manual, amb brides, de 2 vies, DN 100 (per a tubs de diàmetre110 mm), de 16 bar de pressió nominal, cos i bola de PVC-U, tancament de tefló PTFE i junts d'estanqueïtat de cautxú fluorat FPM, accionament per maneta, muntada en pericó de canalització soterrada
Escomesa |  | 3
'01.ED.PI.02.01.01.004 | L | EN1193L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 3
PLANTA QUARTA |  | 3
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.005 | L | EN1183L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 4
PLANTA COBERTA |  | 4
'01.ED.PI.02.01.01.006 | L | EN1173L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1 1/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 6
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
PLANTA COBERTA |  | 6
'01.ED.PI.02.01.01.007 | L | EN1163L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 3
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 3
PLANTA QUARTA |  | 3
PLANTA COBERTA |  | 3
'01.ED.PI.02.01.01.008 | L | EN1153L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 34
PLANTA SEGONA |  | 6
PLANTA TERCERA |  | 3
PLANTA QUARTA |  | 3
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.009 | L | EN1143L0 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2'', de 10 bar de pressió nominal, de llauto, muntada superficialment
PLANTA BAIXA |  | 8
PLANTA PRIMERA |  | 23
PLANTA SEGONA |  | 51
PLANTA TERCERA |  | 67
PLANTA QUARTA |  | 67
SANITARIS
LAVABOS
P4 |  | 22 | 2
P3 |  | 22 | 2
P2 |  | 18 | 2
P1 |  | 18 | 2
PB |  | 7 | 2
PS |  | 6 | 2
WC
P4 |  | 22
P3 |  | 22
P2 |  | 18
P1 |  | 18
PB |  | 6
PS |  | 4
DUTXES
P4 |  | 22 | 2
P3 |  | 22 | 2
P2 |  | 19 | 2
P1 |  | 19 | 2
PS |  | 8 | 2
AIGÜERA
P4 |  | 2 | 2
P3 |  | 2 | 2
P2 |  | 1 | 2
P1 |  | 1 | 2
DESGUAS
P4 |  | 1
P3 |  | 1
P2 |  | 1
P1 |  | 1
PUNt aigua PB |  | 2
Perruqueria |  | 4
'01.ED.PI.02.01.01.010 | L | EFB44351 | m | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1.5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 1.59
|  | 1 | 2.04
|  | 1 | 0.59
|  | 1 | 3.13
|  | 1 | 2.27
|  | 1 | 7.49
|  | 1 | 2.64
|  | 1 | 2.47
Lavabos |  | 6 | 3
Dutxes |  | 8 | 2.3
Rentadores |  | 4 | 3
Abocador |  | 1 | 3
PLANTA BAIXA
|  | 3 | 1.5
|  | 1 | 7
|  | 2 | 7.14
|  | 2 | 1.29
|  | 2 | 1.47
|  | 1 | 5.46
|  | 1 | 1.34
|  | 1 | 2.35
Lavabos |  | 7 | 3
Abocador |  | 1 | 3
Rentacaps |  | 2 | 3
Aïguera |  | 2 | 3
Punts aigua |  | 3 | 3
PLANTA PRIMERA
|  | 2 | 1.78
|  | 1 | 2.22
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 14 | 2.96
|  | 14 | 2.11
Claus |  | 18 | 0.5
Lavabo |  | 18 | 2.83
Dutxa |  | 19 | 2.14
|  | 1 | 6.04
|  | 1 | 1.66
PLANTA SEGONA
|  | 2 | 1.78
|  | 1 | 2.22
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 14 | 2.96
|  | 14 | 2.11
Claus |  | 18 | 0.5
Lavabo |  | 18 | 2.83
Dutxa |  | 19 | 2.14
|  | 1 | 6.04
|  | 1 | 1.66
PLANTA TERCERA
|  | 2 | 2.19
|  | 14 | 4.1
|  | 14 | 0.91
|  | 5 | 1.84
|  | 5 | 3.93
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
Claus |  | 22 | 0.5
Lavabo |  | 22 | 2.83
Dutxa |  | 22 | 2.14
PLANTA QUARTA
|  | 2 | 2.19
|  | 14 | 4.1
|  | 14 | 0.91
|  | 5 | 1.84
|  | 5 | 3.93
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
Claus |  | 22 | 0.5
Lavabo |  | 22 | 2.83
Dutxa |  | 22 | 2.14
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 1.59
|  | 1 | 2.04
|  | 1 | 0.59
|  | 1 | 3.13
|  | 1 | 2.27
|  | 1 | 7.49
|  | 1 | 2.64
Lavabos |  | 6 | 3
Dutxes |  | 8 | 2.3
Rentadores |  | 4 | 3
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 4.44
|  | 1 | 0.66
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.05
|  | 3 | 0.7
|  | 2 | 7.14
|  | 2 | 0.83
|  | 2 | 0.88
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 1.34
|  | 1 | 2.35
Retorn |  | 1 | 27.36
|  | 1 | 15.62
|  | 1 | 3.61
Lavabos |  | 7 | 3
Rentacaps |  | 2 | 3
Aïguera |  | 2 | 3
PLANTA PRIMERA
|  | 2 | 1.78
|  | 1 | 2.22
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 14 | 2.96
|  | 14 | 2.11
Claus |  | 18 | 0.5
Lavabo |  | 18 | 2.83
Dutxa |  | 19 | 2.14
Aigüera |  | 1 | 2.83
|  | 1 | 6.04
|  | 1 | 1.66
PLANTA SEGONA
|  | 2 | 1.78
|  | 1 | 2.22
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 14 | 2.96
|  | 14 | 2.11
Claus |  | 18 | 0.5
Lavabo |  | 18 | 2.83
Dutxa |  | 19 | 2.14
Aigüera |  | 1 | 2.83
|  | 1 | 6.04
|  | 1 | 1.66
PLANTA TERCERA
|  | 2 | 1.38
|  | 14 | 3.75
|  | 14 | 1.62
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 4 | 4.33
|  | 4 | 2.23
|  | 1 | 3.66
|  | 1 | 2.88
|  | 1 | 1.73
|  | 1 | 0.73
|  | 1 | 6.31
|  | 1 | 9.44
Claus |  | 22 | 0.5
Lavabo |  | 22 | 2.83
Dutxa |  | 22 | 2.14
Aigüera |  | 2 | 2.83
PLANTA QUARTA
|  | 2 | 1.38
|  | 14 | 3.75
|  | 14 | 1.62
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 4 | 4.33
|  | 4 | 2.23
|  | 1 | 3.66
|  | 1 | 2.88
|  | 1 | 1.73
|  | 1 | 0.73
|  | 1 | 6.31
|  | 1 | 9.44
Claus |  | 22 | 0.5
Lavabo |  | 22 | 2.83
Dutxa |  | 22 | 2.14
Aigüera |  | 2 | 2.83
AIGÜES GRISES
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 4.42
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 6.23
|  | 1 | 2.54
|  | 1 | 0.77
WC |  | 4 | 3
PLANTA BAIXA
|  | 2 | 2.05
|  | 6 | 2.06
|  | 6 | 0.95
WC |  | 6 | 3
PLANTA PRIMERA
|  | 2 | 3.65
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1.17
|  | 13 | 1.5
|  | 13 | 0.44
|  | 1 | 4.16
|  | 1 | 2.94
|  | 1 | 1.67
|  | 1 | 2.71
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 0.76
|  | 1 | 0.65
WC |  | 18 | 2.83
PLANTA SEGONA
|  | 2 | 3.65
|  | 1 | 1
|  | 1 | 1.17
|  | 13 | 1.5
|  | 13 | 0.44
|  | 1 | 4.16
|  | 1 | 2.94
|  | 1 | 1.67
|  | 1 | 2.71
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 0.76
|  | 1 | 0.65
WC |  | 18 | 2.83
PLANTA TERCERA
|  | 2 | 1.19
|  | 2 | 3.77
|  | 14 | 3.16
|  | 1 | 4.16
|  | 1 | 2.94
|  | 1 | 2.08
|  | 4 | 1.48
|  | 4 | 0.47
WC |  | 22 | 2.83
PLANTA QUARTA
|  | 2 | 1.19
|  | 2 | 3.77
|  | 14 | 3.16
|  | 1 | 4.16
|  | 1 | 2.94
|  | 1 | 2.08
|  | 4 | 1.48
|  | 4 | 0.47
WC |  | 22 | 2.83
Office |  | 40 | 3
Percentatge "A origen" |  | 10 | 2807.38
'01.ED.PI.02.01.01.011 | L | EFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 1.69
|  | 1 | 0.43
Abocador |  | 1 | 3
PLANTA BAIXA
|  | 2 | 2.68
Perruqueria |  | 1 | 9.22
|  | 1 | 3
PLANTA PRIMERA
Neteja |  | 1 | 3.68
|  | 1 | 3.75
|  | 1 | 0.35
Abocador |  | 1 | 2.87
Office |  | 1 | 6.08
|  | 1 | 0.45
|  | 1 | 1.66
Aigüera |  | 1 | 2.87
PLANTA SEGONA
Neteja |  | 1 | 3.68
|  | 1 | 3.75
|  | 1 | 0.35
Abocador |  | 1 | 2.87
Office |  | 1 | 6.08
|  | 1 | 0.45
|  | 1 | 1.66
Aigüera |  | 1 | 2.87
PLANTA TERCERA
Neteja |  | 1 | 4.01
Abocador |  | 1 | 2.87
Office |  | 1 | 2.27
|  | 1 | 1.93
|  | 1 | 0.6
Aigüera |  | 1 | 2.87
PLANTA QUARTA
Neteja |  | 1 | 4.01
Abocador |  | 1 | 2.87
Office |  | 1 | 2.27
|  | 1 | 1.93
|  | 1 | 0.6
Aigüera |  | 1 | 2.87
CALENTA
PLANTA BAIXA
|  | 2 | 2.68
Perruqueria |  | 1 | 9.22
|  | 1 | 2.77
GRISES
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 3.14
|  | 1 | 2.92
|  | 1 | 6.66
OFFICE PB-P1-P2 |  | 3 | 15
Percentatge "A origen" |  | 10 | 170.29
'01.ED.PI.02.01.01.012 | L | EFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2.3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 3 | 0.7
CALENTA
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 3.61
|  | 1 | 15.62
|  | 1 | 27.36
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.74
|  | 1 | 3.59
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.74
|  | 1 | 3.59
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 31.44
|  | 1 | 36.98
|  | 1 | 3.59
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 0.8
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 31.44
|  | 1 | 36.98
|  | 1 | 3.59
GRISES
PLANTA BAIXA
|  | 2 | 2.83
|  | 1 | 37.37
|  | 1 | 3.34
Percentatge "A origen" |  | 10 | 368.94
'01.ED.PI.02.01.01.013 | L | EFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2.9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 3.29
|  | 1 | 3.79
|  | 1 | 2.53
|  | 1 | 2.49
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
|  | 1 | 27.36
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
MUNTANTS |  | 2 | 11.77
GRISES
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 4.32
|  | 1 | 2.26
|  | 1 | 5.06
Percentatge "A origen" |  | 10 | 125.82
'01.ED.PI.02.01.01.014 | L | EFB4CB51 | m | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3.7 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 2.56
|  | 1 | 3.2
|  | 1 | 3.77
|  | 1 | 2.1
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 0.3
|  | 1 | 2.77
|  | 1 | 41.32
|  | 1 | 2.45
|  | 1 | 44.72
|  | 1 | 1.72
Percentatge "A origen" |  | 10 | 104.91
'01.ED.PI.02.01.01.015 | L | EFB4ED51 | m | Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 50 mm de diàmetre nominal exterior i 4.6 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 8.46
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 48.4
|  | 1 | 3.41
CALENTA
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 19.83
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 60.33
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.35
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.35
|  | 1 | 3.79
|  | 1 | 7.1
|  | 1 | 1.21
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.35
|  | 1 | 3.79
|  | 1 | 7.1
|  | 1 | 1.21
MUNTANTS |  | 2 | 2.17
GRISES
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 60.33
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 60.33
|  | 1 | 5.3
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 60.33
|  | 1 | 5.3
|  | 1 | 3.21
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 60.33
|  | 1 | 5.3
|  | 1 | 3.21
MUNTANTS |  | 2 | 5.97
Percentatge "A origen" |  | 10 | 616.45
'01.ED.PI.02.01.01.016 | L | EFB4GF51 | m | Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 63 mm de diàmetre nominal exterior i 5.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 60.33
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 60.33
|  | 1 | 5.9
|  | 1 | 0.4
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 61.42
|  | 1 | 3.21
|  | 1 | 5.9
|  | 1 | 0.4
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 3.41
MUNTANTS |  | 2 | 9.75
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 3.88
|  | 1 | 5.69
|  | 1 | 0.85
|  | 1 | 46.01
|  | 1 | 1.21
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 3.81
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 7.14
|  | 1 | 1.21
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 3.82
|  | 1 | 1.24
|  | 1 | 7.1
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 3.82
|  | 1 | 1.24
|  | 1 | 7.1
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 3.82
|  | 1 | 1.24
|  | 1 | 7.1
MUNTANTS
|  | 2 | 18.93
GRISES
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 4.71
|  | 1 | 41.66
|  | 1 | 2.59
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 3.41
|  | 1 | 4.05
|  | 1 | 5.48
|  | 1 | 5.34
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 5.35
|  | 1 | 3.22
MUNTANTS |  | 2 | 16
Percentatge "A origen" |  | 10 | 474.25
'01.ED.PI.02.01.01.017 | L | EFB4JG51 | m | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 75 mm de diàmetre nominal exterior i 6.8 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 2.73
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 5.26
|  | 1 | 0.6
|  | 1 | 21.95
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 3.41
|  | 1 | 3.25
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 5.94
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 3.41
|  | 1 | 0.4
|  | 1 | 5.94
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 3.41
MUNTANTS |  | 2 | 7.59
CALENTA
|  | 1 | 0.73
|  | 1 | 2.76
|  | 1 | 42.16
|  | 1 | 1.86
|  | 1 | 46.01
|  | 1 | 2.3
|  | 1 | 44.88
|  | 1 | 1.86
GRISES
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 2.74
|  | 1 | 41.45
Percentatge "A origen" |  | 10 | 259.03
'01.ED.PI.02.01.01.018 | L | EFB4LJ51 | m | Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8.2 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 90 mm de diàmetre nominal exterior i 8.2 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment
FREDA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 0.66
|  | 1 | 2.3
|  | 1 | 65.86
MUNTANTS |  | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 10 | 76.82
'01.ED.PI.02.01.01.019 | L | EFQ33A6M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 1.59
|  | 1 | 2.04
|  | 1 | 0.59
|  | 1 | 3.13
|  | 1 | 2.27
|  | 1 | 7.49
|  | 1 | 2.64
Lavabos |  | 6 | 3
Dutxes |  | 8 | 2.3
Rentadores |  | 4 | 3
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 4.44
|  | 1 | 0.66
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.05
|  | 3 | 0.7
|  | 2 | 7.14
|  | 2 | 0.83
|  | 2 | 0.88
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 1.34
|  | 1 | 2.35
Retorn |  | 1 | 27.36
|  | 1 | 15.62
|  | 1 | 3.61
Lavabos |  | 7 | 3
Rentacaps |  | 2 | 3
Aïguera |  | 2 | 3
PLANTA PRIMERA
|  | 2 | 1.78
|  | 1 | 2.22
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 14 | 2.96
|  | 14 | 2.11
Claus |  | 18 | 0.5
Lavabo |  | 18 | 2.83
Dutxa |  | 19 | 2.14
Aigüera |  | 1 | 2.83
|  | 1 | 6.04
|  | 1 | 1.66
PLANTA SEGONA
|  | 2 | 1.78
|  | 1 | 2.22
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 14 | 2.96
|  | 14 | 2.11
Claus |  | 18 | 0.5
Lavabo |  | 18 | 2.83
Dutxa |  | 19 | 2.14
Aigüera |  | 1 | 2.83
|  | 1 | 6.04
|  | 1 | 1.66
PLANTA TERCERA
|  | 2 | 1.38
|  | 14 | 3.75
|  | 14 | 1.62
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 4 | 4.33
|  | 4 | 2.23
|  | 1 | 3.66
|  | 1 | 2.88
|  | 1 | 1.73
|  | 1 | 0.73
|  | 1 | 6.31
|  | 1 | 9.44
Claus |  | 22 | 0.5
Lavabo |  | 22 | 2.83
Dutxa |  | 22 | 2.14
Aigüera |  | 2 | 2.83
PLANTA QUARTA
|  | 2 | 1.38
|  | 14 | 3.75
|  | 14 | 1.62
|  | 1 | 4.56
|  | 1 | 3.51
|  | 1 | 2.36
|  | 1 | 3.01
|  | 4 | 4.33
|  | 4 | 2.23
|  | 1 | 3.66
|  | 1 | 2.88
|  | 1 | 1.73
|  | 1 | 0.73
|  | 1 | 6.31
|  | 1 | 9.44
Claus |  | 22 | 0.5
Lavabo |  | 22 | 2.83
Dutxa |  | 22 | 2.14
Aigüera |  | 2 | 2.83
Percentatge "A origen" |  | 10 | 1125.85
'01.ED.PI.02.01.01.020 | L | EFQ33A7M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA BAIXA
|  | 2 | 2.68
Perruqueria |  | 1 | 9.22
|  | 1 | 2.77
Percentatge "A origen" |  | 10 | 17.35
'01.ED.PI.02.01.01.021 | L | EFQ33A9M | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 3.61
|  | 1 | 15.62
|  | 1 | 27.36
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.74
|  | 1 | 3.59
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.74
|  | 1 | 3.59
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 31.44
|  | 1 | 36.98
|  | 1 | 3.59
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 0.8
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 31.44
|  | 1 | 36.98
|  | 1 | 3.59
Percentatge "A origen" |  | 10 | 320.47
'01.ED.PI.02.01.01.022 | L | EFQ33CBM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 3.29
|  | 1 | 3.79
|  | 1 | 2.53
|  | 1 | 2.49
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
|  | 1 | 27.36
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 3.62
|  | 1 | 0.8
|  | 1 | 6.54
MUNTANTS |  | 2 | 11.77
Percentatge "A origen" |  | 10 | 114.18
'01.ED.PI.02.01.01.023 | L | EFQ33CCM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 0.3
|  | 1 | 2.77
|  | 1 | 41.32
|  | 1 | 2.45
|  | 1 | 44.72
|  | 1 | 1.72
Percentatge "A origen" |  | 10 | 93.28
'01.ED.PI.02.01.01.024 | L | EFQ33CEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 19.83
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 60.33
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.35
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.35
|  | 1 | 3.79
|  | 1 | 7.1
|  | 1 | 1.21
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 29.95
|  | 1 | 27.35
|  | 1 | 3.79
|  | 1 | 7.1
|  | 1 | 1.21
MUNTANTS |  | 2 | 2.17
Percentatge "A origen" |  | 10 | 280.6
'01.ED.PI.02.01.01.025 | L | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 3.88
|  | 1 | 5.69
|  | 1 | 0.85
|  | 1 | 46.01
|  | 1 | 1.21
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 3.81
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 7.14
|  | 1 | 1.21
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 3.82
|  | 1 | 1.24
|  | 1 | 7.1
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 3.82
|  | 1 | 1.24
|  | 1 | 7.1
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 3.82
|  | 1 | 1.24
|  | 1 | 7.1
MUNTANTS
|  | 2 | 18.93
Percentatge "A origen" |  | 10 | 145.64
'01.ED.PI.02.01.01.026 | L | EFQ3M095 | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
CALENTA
|  | 1 | 0.73
|  | 1 | 2.76
|  | 1 | 42.16
|  | 1 | 1.86
|  | 1 | 46.01
|  | 1 | 2.3
|  | 1 | 44.88
|  | 1 | 1.86
Percentatge "A origen" |  | 10 | 142.56
'01.ED.PI.02.01.01.027 | L | EN1115A7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 5
PLANTA SEGONA |  | 5
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.028 | L | EN1115B7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 8
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA COBERTA |  | 8
'01.ED.PI.02.01.01.029 | L | EN1115D7 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de pressió nominal, cos llautó, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
SOTERRANI |  | 4
PLANTA COBERTA |  | 4
'01.ED.PI.02.01.01.030 | L | EN115647 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de pressió nominal, cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada superficialment
PLANTA BAIXA |  | 4
'01.ED.PI.02.01.01.031 | L | EN11AS57 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.02.01.01.032 | L | EN11AS67 | u | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment | Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de pressió nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb volant de fosa, muntada superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 3
'01.ED.PI.02.01.01.033 | L | EFM67730 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 50 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat
|  | 5 | 2 | 3
'01.ED.PI.02.01.01.034 | L | EFM67770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 80 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa, manxa, brides i tirants d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), embridat
|  | 5 | 2 | 3
'01.ED.PI.02.01.01.035 | L | EJM11A0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FACL 6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 60 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat. | Comptador ultrasònic P31-KC653FACL 6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 60 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat.
Muntant A |  | 1
Muntant B |  | 1
Bloc B - P. Sot |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.036 | L | EJM11B0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CLCG6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 25 m3/h. Connexió DN 65. L 300mm Totalment connectat i instal·lat. | Comptador ultrasònic P31-KC653CLCG6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 25 m3/h. Connexió DN 65. L 300mm Totalment connectat i instal·lat.
Muntant A |  | 1
Muntant B |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.037 | L | EJM11C0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653CMCH6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 40m3/h. Connexió DN 80. L 300 mm Totalment connectat i instal·lat. | Comptador ultrasònic P31-KC653CMCH6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 40m3/h. Connexió DN 80. L 300 mm Totalment connectat i instal·lat.
Bloc C AFS |  | 1
Bloc A AFS |  | 1
BLoc C ACS |  | 1
Bloc A ACS |  | 1
'01.ED.PI.02.01.01.038 | L | EJM11D0D | u | Comptador ultrasònic P31-KC653FBCL6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 100 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat. | Comptador ultrasònic P31-KC653FBCL6-603E de SAUTER per a FRED/CALOR. IP54. Temperatures: 2-180ºC. Alimentació: 230V. 2 sondes de temperatura PT500 d'1,5m. Pantalla LCS amb 7 8 o digits. Unitat d'energia seleccionable (kWh, MWh). amb comunicació M-Bus+ 2 entrades de pulsos. per a 100 m3/h. Connexió DN 100. L 360 mm Totalment connectat i instal·lat.
Entrada |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 02 | Proveïment d'aigua
| N | Apartat | 01 | Fontaneria
| N | Subapartat | 02 | Producció ACS-Camp solar
'01.ED.PI.02.01.02.016 | L | EEA1RN01 | u | Col·lector solar tubs buit marca VIESSMANN o equivalent model Vitosol 300-TM SP3C, 3,03 m² Col·lector de tubs de buit segons el principi Heatpipe altament eficaç amb autolimitació de temperatura ThermProtect per a una gran seguretat de funcionament enfront de la sobretemperatura i la formació de vapor, amb el marcatge CE. Per a escalfament de A.C.S, d'aigua de calefacció i de piscines a través d'un bescanviador de calor i per a subministrament de calor a processos industrials. Previst per al muntatge en cobertes planes i inclinades o en façanes. Característiques de disseny i execució: Orientació òptima gràcies a la possibilitat de gir axial dels tubs de buit, fins i tot amb la instal·lació plena. Superfície d'absorció amb recobriment altament selectiu per a un aprofitament eficaç de la radiació solar i integrat en els tubs de buit per a protegir de les influències climàtiques i de la brutícia, i garanteix un aprofitament durador de l'energia. Connexions per unió seca, que permet muntar o substituir tubs fins i tot quan la instal·lació està plena, i caixa de connexions tèrmicament aïllada amb intercanviadora calor de doble tub Duotec de coure, patentat per Viessmann, per a una millor transmissió tèrmica. Tubs de buit de vidre solar especial, resistent contra impactes i altament transparent a la radiació. Muntatge senzill gràcies als sistemes de muntatge i de connexió de Viessmann. Es poden assemblar fins a 15 m² de superfície d'absorció en una bateria de col·lectors. Caixa de connexions amb aïllament tèrmic d'alta eficàcia i amb disseny atractiu de color blau fosc. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | Col·lector solar tubs buit marca VIESSMANN o equivalent model Vitosol 300-TM SP3C, 3,03 m² Col·lector de tubs de buit segons el principi Heatpipe altament eficaç amb autolimitació de temperatura ThermProtect per a una gran seguretat de funcionament enfront de la sobretemperatura i la formació de vapor, amb el marcatge CE. Per a escalfament de A.C.S, d'aigua de calefacció i de piscines a través d'un bescanviador de calor i per a subministrament de calor a processos industrials. Previst per al muntatge en cobertes planes i inclinades o en façanes. Característiques de disseny i execució: Orientació òptima gràcies a la possibilitat de gir axial dels tubs de buit, fins i tot amb la instal·lació plena. Superfície d'absorció amb recobriment altament selectiu per a un aprofitament eficaç de la radiació solar i integrat en els tubs de buit per a protegir de les influències climàtiques i de la brutícia, i garanteix un aprofitament durador de l'energia. Connexions per unió seca, que permet muntar o substituir tubs fins i tot quan la instal·lació està plena, i caixa de connexions tèrmicament aïllada amb intercanviadora calor de doble tub Duotec de coure, patentat per Viessmann, per a una millor transmissió tèrmica. Tubs de buit de vidre solar especial, resistent contra impactes i altament transparent a la radiació. Muntatge senzill gràcies als sistemes de muntatge i de connexió de Viessmann. Es poden assemblar fins a 15 m² de superfície d'absorció en una bateria de col·lectors. Caixa de connexions amb aïllament tèrmic d'alta eficàcia i amb disseny atractiu de color blau fosc. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat i instal·lat, amb mà d'obra inclosa.
26
'01.ED.PI.02.01.02.018 | L | EEAZRN01 | l | 1 parell de tubs d'unió de tubs ondulats d'acer inoxidable amb extrems de connexió de lató, juntes tòriques, aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Marca VIESSMANN o equivalent. Referència: 7510993 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | 1 parell de tubs d'unió de tubs ondulats d'acer inoxidable amb extrems de connexió de lató, juntes tòriques, aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Marca VIESSMANN o equivalent. Referència: 7510993 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
18
'01.ED.PI.02.01.02.019 | L | EEAZRN02 | l | Joc de connexió amb colze d'inversió marca VIESSMANN o equivalent. Per a una bateria de col·lectors, amb una superfície de fins a 15m2 en una fila. Amb aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Referència Z0105404 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Joc de connexió amb colze d'inversió marca VIESSMANN o equivalent. Per a una bateria de col·lectors, amb una superfície de fins a 15m2 en una fila. Amb aïllament tèrmic i tapa del element hidràulic. Referència Z0105404 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
8
'01.ED.PI.02.01.02.020 | L | EEAZRN03 | l | Joc de fixació per model Vitosol 300-TM marca VIESSMANN o equivalent. Per a muntatge horitzontal Referència ZK02987 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Joc de fixació per model Vitosol 300-TM marca VIESSMANN o equivalent. Per a muntatge horitzontal Referència ZK02987 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
26
'01.ED.PI.02.01.02.021 | L | EEAZRN04 | l | Regulació electrònica Vitosolic 200, model SD4 marca VIESSMANN o equivalent. Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas: - per a la producció bivalent de A.C.S., - per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines, - per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció. Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic. És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament auxiliar de l'interacumulador de A.C.S. i/o escalfament del volum de precalfament de l'A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i/o cèl·lula solar. Per a muntatge en la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament. Referència Z007388 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Regulació electrònica Vitosolic 200, model SD4 marca VIESSMANN o equivalent. Regulació electrònica per diferència de temperatura per a instal·lacions amb fins a quatre consumidors Per a instal·lacions bivalents amb col·lectors d'energia solar i calderes a gasoil/gas: - per a la producció bivalent de A.C.S., - per a la producció bivalent de A.C.S. i escalfament de l'aigua de piscines, - per a la producció bivalent de A.C.S. i suport de la calefacció. Amb lectura digital de la temperatura, balanç de potència i sistema de diagnòstic. És possible la comunicació amb regulacions de caldera Vitotronic per a la supressió d'escalfament auxiliar de l'interacumulador de A.C.S. i/o escalfament del volum de precalfament de l'A.C.S., així com el control de bombes amb regulació de revolucions per a sistemes de càrrega per estrats. Possibilitats de connexió per a comptador de calories i/o cèl·lula solar. Per a muntatge en la paret, sondes de temperatura de l'interacumulador i del col·lector, així com una altra sonda de temperatura més incloses en el volum de subministrament. Referència Z007388 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
1
'01.ED.PI.02.01.02.022 | L | EEAZRN05 | l | Vàlvula de seguretat 6 bar marca VIESSMANN o equivalent Referència 7316272 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Vàlvula de seguretat 6 bar marca VIESSMANN o equivalent Referència 7316272 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
8
'01.ED.PI.02.01.02.023 | L | EEAZRN06 | l | Purgador automàtic marca VIESSMANN o equivalent Amb clau de tancament, peça en T de llautó i unions per anells de pressió (22 mm). Referencia producte.: 7316789 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Purgador automàtic marca VIESSMANN o equivalent Amb clau de tancament, peça en T de llautó i unions per anells de pressió (22 mm). Referencia producte.: 7316789 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
8
'01.ED.PI.02.01.02.024 | L | EEAZRN07 | l | Mitjà portador de calor ´´Tyfocor-*LS´´ marca VIESSMANN o equivalent 25 litres en recipient d'un sol ús. Mescla preparada per a temperatures de fins a -28 graus centígrads. Referencia producte.: 7159727 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Mitjà portador de calor ´´Tyfocor-*LS´´ marca VIESSMANN o equivalent 25 litres en recipient d'un sol ús. Mescla preparada per a temperatures de fins a -28 graus centígrads. Referencia producte.: 7159727 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
6
'01.ED.PI.02.01.02.025 | L | EEAZRN08 | l | Estació d'ompliment marca VIESSMANN o equivalent Composta per: - Bomba de paletes autoaspirant (30 l/min). - Filtre antibrutícia, costat d'aspiració. - Tub flexible, costat d'aspiració (0,5 m de longitud). - Tub flexible de connexió (2 unitats, cadascun de 0,25 m de longitud). - Caixa de transport (es pot utilitzar com a cubeta de rentada). Referencia producte.: 7188625 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa | Estació d'ompliment marca VIESSMANN o equivalent Composta per: - Bomba de paletes autoaspirant (30 l/min). - Filtre antibrutícia, costat d'aspiració. - Tub flexible, costat d'aspiració (0,5 m de longitud). - Tub flexible de connexió (2 unitats, cadascun de 0,25 m de longitud). - Caixa de transport (es pot utilitzar com a cubeta de rentada). Referencia producte.: 7188625 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris inclosos i mà d'obra inclosa
1
'01.ED.PI.02.01.02.026 | L | EEAZRN09 | l | Posta en marxa de camp solar tèrmic VIESSMANN. Potència segons llistat de preus VIESSMANN actual. Inclou posada en marxa, comprovacions d'elements i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació Referencia producte.: 7000040 | Posta en marxa de camp solar tèrmic VIESSMANN. Potència segons llistat de preus VIESSMANN actual. Inclou posada en marxa, comprovacions d'elements i comprovació del correcte funcionament de la instal·lació Referencia producte.: 7000040
1
'01.ED.PI.02.01.02.027 | L | EEVCRN01 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE MONITORATGE D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 40 ACS. | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE MONITORATGE D'ENERGIA SOLAR TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 40 ACS.
1
'01.ED.PI.02.01.02.028 | L | EJACA4RN01 | u | Intercanviador de calor marca ALFA LAVAL o equivalent model M3-FG-25H . Potència nominal d'intercanvi de 50kW i cabal als circuits primari i secundari de 1970m3/h. Bescanviador desmuntable de plaques corrugades Alfa Laval d'alta eficiència i juntes sense cola, amb el sistema CLIP-ON per a facilitar la seva obertura en cas de manteniment. Bastidor d'acer recobert d'un tractament de pintura epoxi d'alta resistència per a protegir-lo de la corrosió.Vàlid per a cabals de fins a 14,4 m³/h. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Intercanviador de calor marca ALFA LAVAL o equivalent model M3-FG-25H . Potència nominal d'intercanvi de 50kW i cabal als circuits primari i secundari de 1970m3/h. Bescanviador desmuntable de plaques corrugades Alfa Laval d'alta eficiència i juntes sense cola, amb el sistema CLIP-ON per a facilitar la seva obertura en cas de manteniment. Bastidor d'acer recobert d'un tractament de pintura epoxi d'alta resistència per a protegir-lo de la corrosió.Vàlid per a cabals de fins a 14,4 m³/h. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
1
'01.ED.PI.02.01.02.029 | L | EJABRN01 | u | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, marca Lapesa model MVV-2500-RB o equiv. Inclou folre de dipòsit compatible amb el model MVV-2500-RB. Dipòsit per a ACUMULACIÓ d'aigua calenta sanitària (ACS). Per a instal·lació sobre sòl, en posició vertical. Fabricat en ACER VITRIFICAT concorde a la norma DIN4753. Inclou aïllament de PU injectat en motlle. En opció, conjunt de coberta i folre extern embuatat en PVC amb tancament de cremallera, subministrat sense muntar en embalatge separat. Protecció catòdica permanent “Lapesa Correx-*Up”. Equipat amb boca d'home lateral DN400 per a tasques d'inspecció / neteja, o en opció, instal·lació de placa d'acer inoxidable per a resistències elèctriques d'escalfament. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Acumulador per a aigua calenta sanitària de 2500 l de capacitat, marca Lapesa model MVV-2500-RB o equiv. Inclou folre de dipòsit compatible amb el model MVV-2500-RB. Dipòsit per a ACUMULACIÓ d'aigua calenta sanitària (ACS). Per a instal·lació sobre sòl, en posició vertical. Fabricat en ACER VITRIFICAT concorde a la norma DIN4753. Inclou aïllament de PU injectat en motlle. En opció, conjunt de coberta i folre extern embuatat en PVC amb tancament de cremallera, subministrat sense muntar en embalatge separat. Protecció catòdica permanent “Lapesa Correx-*Up”. Equipat amb boca d'home lateral DN400 per a tasques d'inspecció / neteja, o en opció, instal·lació de placa d'acer inoxidable per a resistències elèctriques d'escalfament. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
2
'01.ED.PI.02.01.02.030 | L | ENH1XX60 | u | Bomba centrífuga d'aspiració axial model CME 3-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N marca GRUNDFOS o equivalent Bomba centrífuga d'aspiració axial compacta, fiable, horitzontal i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. Les peces de la bomba destinades al contacte amb el líquid són d'acer inoxidable. El tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat, i posseeix un disseny especial. La connexió de les canonades es duu a terme per mitjà de rosques de canonada Whitworth internes, Rp (ISO 7/1). La bomba està equipada amb un motor asíncron de 3 fases, refrigerat per ventilador i muntat sobre suports. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referencia: 98394784 | Bomba centrífuga d'aspiració axial model CME 3-2 A-R-A-E-AQQE U-A-D-N marca GRUNDFOS o equivalent Bomba centrífuga d'aspiració axial compacta, fiable, horitzontal i multietapes amb port d'aspiració axial i port de descàrrega radial. Les peces de la bomba destinades al contacte amb el líquid són d'acer inoxidable. El tancament mecànic és de junta tòrica i no equilibrat, i posseeix un disseny especial. La connexió de les canonades es duu a terme per mitjà de rosques de canonada Whitworth internes, Rp (ISO 7/1). La bomba està equipada amb un motor asíncron de 3 fases, refrigerat per ventilador i muntat sobre suports. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referencia: 98394784
2
'01.ED.PI.02.01.02.031 | L | ENH1XX70 | u | Bomba en línia model TPE 32-80/2 A-O-A-BQQE-CAB marca GRUNDFOS o equivalent Bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN amb variador de freqüència integrat i fins a classes d'eficiència IE5 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referència: 98112498 | Bomba en línia model TPE 32-80/2 A-O-A-BQQE-CAB marca GRUNDFOS o equivalent Bomba en línia simple de rotor sec, tancament mecànic segons EN 12756, motor segons estàndard IEC i DIN amb variador de freqüència integrat i fins a classes d'eficiència IE5 Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. Referència: 98112498
2
'01.ED.PI.02.01.02.032 | L | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Circuit solar |  | 24
'01.ED.PI.02.01.02.033 | L | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
Circuit solar |  |  | 2
'01.ED.PI.02.01.02.034 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
9
'01.ED.PI.02.01.02.035 | L | EEU6RN01 | u | Pressòstat de pressió relativa model DSB146F001 marca Sauter o equivalent. Pressòstat per a pressió directa en circuits de líquids, vapor i gasos no agressius. Connexió 1/2´´ G. Diferencial ajustable. Compleix la directiva DGRL 97/23/EC, Cat IV. Escala 0...10 bar. Diferencial 0,8...3,7 bar. Màxima pressió 30 bar. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Pressòstat de pressió relativa model DSB146F001 marca Sauter o equivalent. Pressòstat per a pressió directa en circuits de líquids, vapor i gasos no agressius. Connexió 1/2´´ G. Diferencial ajustable. Compleix la directiva DGRL 97/23/EC, Cat IV. Escala 0...10 bar. Diferencial 0,8...3,7 bar. Màxima pressió 30 bar. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
3
'01.ED.PI.02.01.02.036 | L | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
6
'01.ED.PI.02.01.02.037 | L | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
Circuit solar |  | 2
'01.ED.PI.02.01.02.038 | L | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Circuit solar |  | 2
'01.ED.PI.02.01.02.039 | L | EN912187 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Circuit solar |  | 4
'01.ED.PI.02.01.02.040 | L | EEU6RN02 | u | Sensor de nivell hidrostàtic submergible, versió econòmica, model LS-10 marca WIKA o equivalent Sensor de nivell amb rang de medició 0..2,5 bar i longitud de cable 30m. Connexió a procés G 1/2 B. Exactitud +-0,5% fons escala. Senyal de sortida 4...20 mA 2 fils. Protecció IP68. Inclou caixa de connexions IP67 i clip de fixació del cable a superfície. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Sensor de nivell hidrostàtic submergible, versió econòmica, model LS-10 marca WIKA o equivalent Sensor de nivell amb rang de medició 0..2,5 bar i longitud de cable 30m. Connexió a procés G 1/2 B. Exactitud +-0,5% fons escala. Senyal de sortida 4...20 mA 2 fils. Protecció IP68. Inclou caixa de connexions IP67 i clip de fixació del cable a superfície. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 02 | Proveïment d'aigua
| N | Apartat | 01 | Fontaneria
| N | Subapartat | 03 | ACS Sala de bombes
'01.ED.PI.02.01.03.001 | L | EFC14C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Drenatge entrada diposit solar |  | 1
Drenatge colector impulsió |  | 1
Drenatge colector de retorn |  | 1
Buidat circuit calderes |  | 1
Purga sortida del legiopack |  | 1
Purga sortida diposit solar |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.002 | L | EFC16C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conducte de emplenat del sistema solar i circuit de calderes. |  | 1 | 90
'01.ED.PI.02.01.03.003 | L | EFC17C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conducte que conecta la xarxa d'aigua amb el dipòsit solar |  | 1 | 15
Del colector al legiopack |  | 1 | 5
retorn de ACS fins al colector |  | 3 | 7
'01.ED.PI.02.01.03.004 | L | EFC19C22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Circuit del bescanviador a calderes |  | 2 | 15
'01.ED.PI.02.01.03.005 | L | EFC1AC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Sortida del colector d'impulsió |  | 3 | 7
Col·lector retorn |  | 1 | 7
Del legiopack al circuit de calderes |  | 2 | 20
De la valvula de 3 vies del diposit solar a legiopack i bescanviador |  | 1 | 20
Del legiopack i bescanviador al colector d'impulsió |  | 1 | 20
De la alimentació de xarxa fins a la sortida del diposit solar |  | 1 | 10
Del diposit de solar fins a la valvula de 3 vies |  | 1 | 10
'01.ED.PI.02.01.03.006 | L | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Conductes d'alimentació aigua de xarxa |  | 1 | 20
'01.ED.PI.02.01.03.007 | L | EFC1MC22 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x11.4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 125x11.4 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària.
Col·lector impulsió |  | 2
'01.ED.PI.02.01.03.008 | L | EFQ36CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conducte de emplenat del sistema solar i circuit de calderes. |  | 1 | 90
'01.ED.PI.02.01.03.009 | L | EFQ36CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Conducte que conecta la xarxa d'aigua amb el dipòsit solar |  | 1 | 15
Del colector al legiopack |  | 1 | 5
retorn de ACS fins al colector |  | 3 | 7
'01.ED.PI.02.01.03.010 | L | EFQ33CGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
Circuit del bescanviador a calderes |  | 2 | 15
'01.ED.PI.02.01.03.011 | L | EFQ33CLM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Conductes d'alimentació aigua de xarxa |  | 1 | 20
'01.ED.PI.02.01.03.012 | L | EFQ32CJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Sortida del colector d'impulsió |  | 3 | 7
Col·lector retorn |  | 1 | 7
Del legiopack al circuit de calderes |  | 2 | 20
De la valvula de 3 vies del diposit solar a legiopack i bescanviador |  | 1 | 20
Del legiopack i bescanviador al colector d'impulsió |  | 1 | 20
De la alimentació de xarxa fins a la sortida del diposit solar |  | 1 | 10
Del diposit de solar fins a la valvula de 3 vies |  | 1 | 10
'01.ED.PI.02.01.03.013 | L | EFQ36EQL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Col·lector impulsió |  | 1 | 5.5
'01.ED.PI.02.01.03.014 | L | EJACA45178 | u | Bescanviador de plaques de calor UNEX model PGT-42 o equivalent. Amb una potència de 250kcal/h 290,70kW. Amb un flux al circuit primari de 25036kg/h i 25077kg/h en el circuit secundari. | Bescanviador de plaques de calor UNEX model PGT-42 o equivalent. Amb una potència de 250kcal/h 290,70kW. Amb un flux al circuit primari de 25036kg/h i 25077kg/h en el circuit secundari.
1
'01.ED.PI.02.01.03.015 | L | EK2P001 | u | Instal·lació de sistema de tractament de legionela dotat de 2 bescanviadors i un diposit de pasteurització 313 kw de potencia, 10,77m3/h de cabal de sortida a 40ºC, dimensions 1910x1050x2100. Model LG11 solar de la marca micronela o equivalent. Sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantànea d´aigua calenta sanitària. Tractament térmic, sense additius químics, que no altera les propietats físicoquímiques de l´aigua. Cumpleix amb les exigències del Real Decreto 865/2003, del 4 de julio. Articulo 13 (Métodos de tratamiento de las instalaciones). Unitat de pasteurització en acer inox. 316 L. amb boca de mà Comptador d´aigua calenta. Bescanviador de plaques desmontables de pasteurització i de transferència en acer inox. AISI 316 L. Canonades internes (part A.C.S.) en acer inox 316 L pressfitting. Aillament de canonades en armaflex. Central electrònica Siemens Synco700 o per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució amb plataforma KNX a Modbus o Bacnet. Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució. Vàlvula d´ ajust del cabal de retorn. Suministre Passarel·la KNX a MODBUS RTU o BACNET mes ma d'obra de programació Requeriments de funcionament del sistema de pasteurització: Temperatura d´aigua d´entrada: entre 45-50ºC Pressió d´aigua (circuit A.C.S. i d´aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim Duresa (TH) de l´aigua de xarxa = < 15 ºF Temperatura de primari = 90-75 ºC Cabal de primari = 19,00 m3/h Potència mínima requerida en primari = 313 kW Volum unitat de pasteurització = 320 litres Cabal A.C.S. a 40 ºC (en punt de consum) = 10,77 m3/h Temperatura de pasteurització = 70ºC Temperatura de distribució = 55/60ºC Temps de pasteurització = 120 segons Ø Canonades entrada A.F.C.H. = 54 mm Ø Canonades sortida A.C.S. = 54 mm Ø Canonades retorn = 42 mm Ø Canonades primari = 2 ´´ Alçada x Longitud x Amplada = 2.100 x 1.910 x 1.050 mm Inclou tots els accesoris necessaris per a la seva instal·lació, com racods, pletines i bancades. Totalment instal·lat, programat, conexionat i provat. | Instal·lació de sistema de tractament de legionela dotat de 2 bescanviadors i un diposit de pasteurització 313 kw de potencia, 10,77m3/h de cabal de sortida a 40ºC, dimensions 1910x1050x2100. Model LG11 solar de la marca micronela o equivalent. Sistema de pasteurització en continu i producció semi-instantànea d´aigua calenta sanitària. Tractament térmic, sense additius químics, que no altera les propietats físicoquímiques de l´aigua. Cumpleix amb les exigències del Real Decreto 865/2003, del 4 de julio. Articulo 13 (Métodos de tratamiento de las instalaciones). Unitat de pasteurització en acer inox. 316 L. amb boca de mà Comptador d´aigua calenta. Bescanviador de plaques desmontables de pasteurització i de transferència en acer inox. AISI 316 L. Canonades internes (part A.C.S.) en acer inox 316 L pressfitting. Aillament de canonades en armaflex. Central electrònica Siemens Synco700 o per al control de la temperatura de pasteurització i sortida a distribució amb plataforma KNX a Modbus o Bacnet. Vàlvula de 3 vies per al control de la temperatura de distribució. Vàlvula d´ ajust del cabal de retorn. Suministre Passarel·la KNX a MODBUS RTU o BACNET mes ma d'obra de programació Requeriments de funcionament del sistema de pasteurització: Temperatura d´aigua d´entrada: entre 45-50ºC Pressió d´aigua (circuit A.C.S. i d´aigua freda de xarxa) = 6 bars màxim Duresa (TH) de l´aigua de xarxa = < 15 ºF Temperatura de primari = 90-75 ºC Cabal de primari = 19,00 m3/h Potència mínima requerida en primari = 313 kW Volum unitat de pasteurització = 320 litres Cabal A.C.S. a 40 ºC (en punt de consum) = 10,77 m3/h Temperatura de pasteurització = 70ºC Temperatura de distribució = 55/60ºC Temps de pasteurització = 120 segons Ø Canonades entrada A.F.C.H. = 54 mm Ø Canonades sortida A.C.S. = 54 mm Ø Canonades retorn = 42 mm Ø Canonades primari = 2 ´´ Alçada x Longitud x Amplada = 2.100 x 1.910 x 1.050 mm Inclou tots els accesoris necessaris per a la seva instal·lació, com racods, pletines i bancades. Totalment instal·lat, programat, conexionat i provat.
Legiopack |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.016 | L | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Drenatge entrada diposit solar |  | 1
Drenatge colector impulsió |  | 1
Drenatge colector de retorn |  | 1
Buidat circuit calderes |  | 1
Purga sortida del legiopack |  | 1
Purga sortida diposit solar |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.017 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Valvules tub emplenat circuit tancat de solar i calderes |  | 5
'01.ED.PI.02.01.03.018 | L | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Conducte que conecta la xarxa d'aigua amb el dipòsit solar |  | 3
Del colector al legiopack |  | 1
retorn de ACS fins al colector |  | 7 | 3
'01.ED.PI.02.01.03.019 | L | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Circuit del bescanviador a calderes |  | 4
'01.ED.PI.02.01.03.020 | L | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Sortida del colector d'impulsió |  | 1 | 3
Del legiopack al circuit de calderes |  | 3
De la valvula de 3 vies del diposit solar a legiopack i bescanviador |  | 3
Del legiopack i bescanviador al colector d'impulsió |  | 4
De la alimentació de xarxa fins a la sortida del diposit solar |  | 1
Del diposit de solar fins a la valvula de 3 vies |  | 3
'01.ED.PI.02.01.03.021 | L | EN3216D7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment
Conductes d'alimentació aigua de xarxa |  | 3
'01.ED.PI.02.01.03.022 | L | EN811597 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/4 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
Valvules tub emplenat circuit tancat de solar i calderes |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.023 | L | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment
Conducte que conecta la xarxa d'aigua amb el dipòsit solar |  | 1
Del colector al legiopack |  | 1
retorn de ACS fins al colector |  | 3 | 3
'01.ED.PI.02.01.03.024 | L | EN8124D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
De la valvula de 3 vies del diposit solar a legiopack i bescanviador |  | 1
Del legiopack i bescanviador al colector d'impulsió |  | 2
Circuit del bescanviador a calderes |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.025 | L | EN8124F7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
Conductes d'alimentació aigua de xarxa |  | 1
Sortida del colector d'impulsió |  | 1 | 3
'01.ED.PI.02.01.03.026 | L | EN81P001 | u | Desconectador hidràulic amb rosca de DN 32, model BA 6600 o equivalent. Apte per a fluids de categoria 4, fabricat en bronze, inclueix filtre, de 10 bar de pressió nominal, Temperatura màxima de treball 60ºC. | Desconectador hidràulic amb rosca de DN 32, model BA 6600 o equivalent. Apte per a fluids de categoria 4, fabricat en bronze, inclueix filtre, de 10 bar de pressió nominal, Temperatura màxima de treball 60ºC.
Valvules tub emplenat circuit tancat de solar i calderes |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.027 | L | EN75D327 | u | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment | Vàlvula reductora de pressió amb brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió màxima i amb un diferencial màxim de 15 bar, de bronze, preu alt i muntada superficialment
Conductes d'alimentació aigua de xarxa |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.028 | L | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
retorn d'ACS |  | 1 | 3
'01.ED.PI.02.01.03.029 | L | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
Circuit de calderes |  | 2
'01.ED.PI.02.01.03.030 | L | EN912187 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CC754S-GM i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment
Vas expansió entrada dip solar |  | 1
Vas d'expansió circuit retorn |  | 1 | 3
'01.ED.PI.02.01.03.031 | L | EN9123A7 | u | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de seguretat d'apertura progressiva, de caputxa oberta amb palanca, amb rosca, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos de bronze CC761S, caputxa de bronze CC761S i unió de bronze CC761S, de preu alt, muntada superficialment
Vas d'expansió circuit calderes |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.032 | L | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Conducte que conecta la xarxa d'aigua amb el dipòsit solar |  | 1
Del colector al legiopack |  | 1
retorn de ACS fins al colector |  | 2 | 3
'01.ED.PI.02.01.03.033 | L | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
De la valvula de 3 vies del diposit solar a legiopack i bescanviador |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.034 | L | ENE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Conductes d'alimentació aigua de xarxa |  | 1
'01.ED.PI.02.01.03.035 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
11
'01.ED.PI.02.01.03.036 | L | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat
3
'01.ED.PI.02.01.03.037 | L | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat
2
'01.ED.PI.02.01.03.038 | L | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
14
'01.ED.PI.02.01.03.039 | L | GJM4U010 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
2
'01.ED.PI.02.01.03.040 | L | ENH1XX80 | u | Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada CME 10-1 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N de GRUNDFOS o equivalent, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, amb un caudal calculat de 9000 l/h i una l'açada de bomba de 9.501m, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) | Bomba centrífuga autoaspirant de connexió roscada CME 10-1 A-R-I-E-AQQE U-A-D-N de GRUNDFOS o equivalent, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, amb un caudal calculat de 9000 l/h i una l'açada de bomba de 9.501m, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/2´´, pressió nominal 6 bar, motor monofàsic de 230 V, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304)
6
'01.ED.PI.02.01.03.041 | L | EEVC0465 | U | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE COMPTATGE DE ENEGIA TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ AMB BRIDES DN 65, PER UN CABAL NOMINAL DE 25 m3/h. * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 65/40 ACS. | SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE CONJUNT DE COMPTATGE DE ENEGIA TÈRMICA PER ACS AMB ELS SEGÜENTS COMPONENTS: * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ AMB BRIDES DN 65, PER UN CABAL NOMINAL DE 25 m3/h. * CAUDALIMETRE PER ULTRASONS AMB CONEXIÓ ROSCADA DN 40, PER UN CABAL NOMINAL DE 6 m3/h. * TRES SONDES DE TEMPERATURA PER A CANONADA AMB BEINA, * MÓDUL CALCULADOR AMB DISPLAY LCD i MÓDUL DE COMUNICACIONS BACnet MSTP o ModBus. MARCA CONTROLLI/DELTA. MODEL: MC 603 65/40 ACS.
3
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
| N | Subapartat | 01 | Quadres elèctrics
'01.ED.PI.03.01.01.001 | L | EG1AM020 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 4 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x750x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
SUBQUADRE SAI NOU |  | 1
SUBQUADRE SQ.CLIMA1 |  | 1
SQ.S.PB |  | 1
SQ.S.PBb |  | 1
SQ.GE.PB |  | 1
SQ.GE.PBb |  | 1
SQ.GE.P1 |  | 1
SQ.GE.P2 |  | 1
SQ.GE.P3 |  | 1
SQ.GE.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.002 | L | EG1AM030 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 5 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x900x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
SQ,N,BOMBESPSOT |  | 1
SQ.N.PSOT |  | 1
SQ.N.PB |  | 1
SQ.N.PBb |  | 1
SQ.N.BOMBES P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.003 | L | EG1AM050 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
SQ.N.P1 |  | 1
SQ.N.P2 |  | 1
SQ.N.P1B |  | 1
SQ.N.P2B |  | 1
SQ.N.P3b |  | 1
SQ.N.P4b |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.004 | L | EG1AM010 | u | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari metàl·lic, en xapa electrozincada, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 3 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta transparent, pany i clau, de dimensions 550x600x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
SQ.NAG |  | 1
SQ.S.PSOT |  | 1
SQ.GE.PSOT |  | 1
SQ.S.P1 |  | 1
SQ.S.P2 |  | 1
SQ.S.P1b |  | 1
SQ.S.P2b |  | 1
SQ.GE.P1b |  | 1
SQ.GE.P2b |  | 1
SQ.S.P3 |  | 1
SQ.S.P4 |  | 1
SQ.S.P3b |  | 1
SQ.S.P4b |  | 1
SQ.GE.P3b |  | 1
SQ.GE.P4b |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.005 | L | EG1AM005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
SQ.N.P3 |  | 1
SQ.N.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.006 | L | EG1AMP02 | u | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta rencada amb clau, de 600x2000x400, xapa galvanitzada, i marc protector de contactes. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari per a quadre de distribució metàl·lic amb porta rencada amb clau, de 600x2000x400, xapa galvanitzada, i marc protector de contactes. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
QUADRE COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.007 | L | EG48A442 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat
SOTERRANI
SAI NOU |  | 1
SQ.N.BOMBES |  | 1
SQ.NAG |  | 1
SQ.N.CLIMA1 |  | 1
SQ.N.PSOT |  | 1
SQ.S.PSOT |  | 1
SQ.GE.PSOT |  | 1
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 1
SQ.N.PBb |  | 1
SQ.S.PB |  | 1
SQ,S.PBb |  | 1
SQ.GE.PB |  | 1
SQ.GE.PBb |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.N.P1 |  | 1
SQ.N.P1b |  | 1
SQ.S.P1 |  | 1
SQ,S.P1b |  | 1
SQ.GE.P1 |  | 1
SQ.GE.P1b |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.N.P2 |  | 1
SQ.N.P2b |  | 1
SQ.S.P2 |  | 1
SQ,S.P2b |  | 1
SQ.GE.P2 |  | 1
SQ.GE.P2b |  | 1
PLANTA TERCERA
SQ.N.P3 |  | 1
SQ.N.P3b |  | 1
SQ.S.P3 |  | 1
SQ,S.P3b |  | 1
SQ.GE.P3 |  | 1
SQ.GE.P3b |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.N.P4 |  | 1
SQ.N.P4b |  | 1
SQ.S.P4 |  | 1
SQ,S.P4b |  | 1
SQ.GE.P4 |  | 1
SQ.GE.P4b |  | 1
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.008 | L | EG47494E | u | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 63 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
PLANTA QUARTA
SQ.N.P4BOMBES |  | 1
PLANTA BAIXA
SQ.S.PB |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.009 | L | EG474B4E | u | Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 80 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
SOTERRANI
SQ.N.PSOT |  | 1
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.N.P1b |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.N.P2b |  | 1
PLANTA TERCERA
SQ.N.P3b |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.N.P4b |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.010 | L | EG47434E | u | Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 25 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
SOTERRANI
SQ.S.PSOT |  | 1
PLANTA BAIXA
SQ.S.PBb |  | 1
SQ.GE.PB |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.S.P1 |  | 1
SQ.GE.P1 |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.S.P2 |  | 1
SQ.GE.P2 |  | 1
PLANTA TERCERA
SQ.S.P3 |  | 1
SQ.GE.P3 |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.S.P4 |  | 1
SQ.GE.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.011 | L | EG47424E | u | Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 20 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
SOTERRANI
SQ.NAG |  | 1
SQ.GE.PSOT |  | 1
PLANTA BAIXA
SQ.GE.PBb |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.S.P1b |  | 1
SQ.GE.P1b |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
SQ.S.P2b |  | 1
SQ.GE.PSb
PLANTA TERCERA
SQ.S.P3b |  | 1
SQ.GE.P3b |  | 1
PLANTA CUARTA
SQ.S.P4b |  | 1
SQ.S.P4b |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.012 | L | EG47474E | u | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 40 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
SOTERRANI
SQ.N.CLIMA 1 |  | 1
PLANTA BAIXA
SDQ.N.PBb |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.013 | L | EG47454E | u | Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 32 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 2 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
SOTERRANI
SQ.N.BOMBESPSOT |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.014 | L | EG47P001 | u | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | Interruptor en càrrega modular de 160 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió
SOTERRANI
QUADRE SAI NOU |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.N.P1 |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.N.P2 |  | 1
PLANTA TERCERA
SQ.N.P3 |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.N.P4
'01.ED.PI.03.01.01.015 | L | EG47P002 | u | Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, | Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós,
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.016 | L | EG415FJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTANO
SQ-S.PS |  | 7
'01.ED.PI.03.01.01.017 | L | EG415D97 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.N.PSOT |  | 1
SQ,GE,PSOT |  | 2
PLANTA BAIXA
SQ.GE.PB |  | 4
SQ.GE.PBb |  | 5
PRIMERA PLANTA
SQ.N.P1 |  | 1
SQ.GE.P1 |  | 4
SQ.N.P1b |  | 1
SQ.GE.P1b |  | 4
SEGONA PLANTA
SQ.N.P2 |  | 1
SQ.GE.P2 |  | 4
SQ.N.P2b |  | 1
SQ.GE.P2B |  | 4
TERCERA PLANTA
SQ.N.P3 |  | 1
SQ.N.P3b |  | 1
SQ.GE.P3 |  | 4
SQ.GE.P3b |  | 4
CUARTA PLANTA
SQ.N.P4 |  | 1
SQ.N.P4b |  | 1
SQ.GE.P4 |  | 4
SQ.GE.P4b |  | 4
'01.ED.PI.03.01.01.018 | L | EG415DJ7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 6 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
PLANTA BAIXA
SQ.GE.PB |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.GE.P1 |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.GE.P2 |  | 1
0
PLANTA TERCERA
SQ.GE.P3 |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.GE.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.019 | L | EG415EKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
PLANTA 1A
SQ.N.P1 |  | 1
PLANTA 2
SQ.N.P2 |  | 1
PLANTA 3
SQ.N.P3 |  | 1
PLANTA4
SQ.N.P3 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.020 | L | EG415EKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
QUADRE GENERAL |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.021 | L | EG415DJJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
SOSTRE
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.022 | L | EG415DJH | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 1
SOSTRE
SQ.N.CIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.023 | L | EG415DJF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOSTRE
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
0
'01.ED.PI.03.01.01.024 | L | EG415D9C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOSTRE
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.025 | L | EG415DJD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
PLANTA BAIXA
SQ.S.PB |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.026 | L | EG415DJB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
PLANTA BAIXA
SQ.S.PBb |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.S.P1 |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.S.P2 |  | 1
TERCERA PLANTA
SQ.S.P3 |  | 1
CUARTA PLANT
SQ.S.P4 |  | 1
SQ.N.P4BOMBES |  | 2
'01.ED.PI.03.01.01.027 | L | EG415DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din
SOTANO
SQ.NAG |  | 4
SQ.N.Clima1 |  | 6
PLANTA 3
SQ.GE.P3b |  | 1
PLANTA 4
SQ.N.BOMBES P4 |  | 14
SQ.GE.P4b |  | 1
0
'01.ED.PI.03.01.01.028 | L | EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
Sotano
SQ.N.BombesSotano |  | 38
SQ.N.PSOT |  | 7
SQ.GE.PSOT |  | 3
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 8
SQ.GE.PB |  | 7
SQ.GE.PBb |  | 7
SQ.N.PBb |  | 12
PLANTA PRIMERA
SQ.GE.P1 |  | 5
SQ.N.P1b |  | 9
SQ.GE.P1b |  | 4
PLANTA SEGONA
SQ.GE.P2 |  | 5
SQ.N.P2b |  | 9
SQ.GE.P2b |  | 4
PLANTA TERCERA
SQ.GE.P3 |  | 5
SQ.GE.P3b |  | 3
PLANTA QUARTA
SQ.GE.P4 |  | 4
SQ.GE.P4b |  | 3
SOSTRE
SQ.N.CLIMA2 |  | 16
'01.ED.PI.03.01.01.029 | L | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.N.PSOT |  | 22
SQ.S.PSOT |  | 9
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 13
SQ.S.PB |  | 11
SQ.GE.PBb |  | 1
SQ.S.PBb |  | 9
SQ.N.PBb |  | 14
PRIMERA PLANTA
SQ.N.P1 |  | 37
SQ.S.P1 |  | 7
SQ.S.P1b |  | 5
SQ.N.P1b |  | 26
SQ.GE.P1b |  | 1
SEGONA PLANTA
SQ.N.P2 |  | 37
SQ.S.P2 |  | 7
SQ.S.P2b |  | 5
SQ.N.P1b |  | 26
SQ.GE.P2b |  | 1
TERCERA PLANTA
SQ.N.P3 |  | 41
SQ.S.P3 |  | 7
SQ.S.P3b |  | 5
SQ,N,P3b |  | 43
SQ.GE.P3b |  | 1
CUARTE PLANTA
SQ.N.P4 |  | 41
SQ.S.P4 |  | 7
SQ.S.P4b |  | 5
SQ.N.P4b |  | 43
SQ.GE.P4b |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.030 | L | EG41JBSQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 2
'01.ED.PI.03.01.01.031 | L | EG4243JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.S.PS |  | 4
PLANTA BAIXA
SQ.S.PB |  | 1
SQ.GE.PB |  | 1
SQ.N.PB |  | 1
PLANTA PRIMERA
SQ.S.P1 |  | 1
SQ.GE.P1 |  | 1
PLANTA SEGONA
SQ.S.P2 |  | 1
SQ.GE.P2 |  | 1
PLANTA TERCERA
SQ.S.P3 |  | 1
SQ.GE.P3 |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.S.P4 |  | 1
SQ.GE.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.032 | L | EG4243JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.S.PSOT |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.033 | L | EG42129H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.N.BOMBES |  | 19
SQ.N.PSOT |  | 22
SQ.S.PSOT |  | 9
SQ.GE.PSOT |  | 3
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 17
SQ.N.PBb |  | 25
SQ.S.PB |  | 11
SQ.S.PBb |  | 9
SQ.GE.PB |  | 7
SQ.GE.PBb |  | 8
PLANTA PRIMERA
SQ.N.P1 |  | 30
SQ.N.P1b |  | 29
SQ.S.P1 |  | 7
SQ.S.P1b |  | 5
SQ.GE.P1 |  | 6
SQ.GE. P1b |  | 6
PLANTA SEGONA
SQ.N.P2 |  | 30
SQ.N.P2b |  | 29
SQ.S.P2 |  | 7
SQ,S.P2b |  | 5
SQ.GE.P2 |  | 6
SQ.GE.P2b |  | 6
PLANTA TERCERA
SQ.N.P3 |  | 32
SQ.N.P3b |  | 33
SQ.S.P3 |  | 7
SQ.S.P3b |  | 4
SQ.GE.P3 |  | 6
SQ.GE.P3b |  | 6
PLANTA QUARTA
SQ.N.P4 |  | 32
SQ.N.P4b |  | 33
SQ.S.P4 |  | 7
SQ.S.P4b |  | 4
SQ.GE.P4 |  | 6
SQ.GE.P4b |  | 6
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 10
'01.ED.PI.03.01.01.034 | L | EG4242JH | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.N.CLIMA1 |  | 6
SQ.NAG |  | 3
PLANTA BAIXA
SQ.S.PBb |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.N.BOMBES |  | 9
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 2
'01.ED.PI.03.01.01.035 | L | EG42429K | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
SOTERRANI
SQ.N.PSOT |  | 1
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 3
'01.ED.PI.03.01.01.036 | L | EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
PLANTA TERCERA
SQ.S.P3 |  | 1
PLANTA QUARTA
SQ.S.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.037 | L | EG4242JK | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.038 | L | EG4243JL | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
PRIMERA PLANTA
SQ.N.P1 |  | 1
SEGONA PLANTA
SQ.N.P2 |  | 1
TERCERA PLANTA
SQ.N.P3 |  | 1
QUARTA PLANTA
SQ.N.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.039 | L | EG42WWRR | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 2
'01.ED.PI.03.01.01.040 | L | EG1AP007 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 160A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSX160 o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 160A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSX160 o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
SQ.N.P2 |  | 1
SQ.N.P3 |  | 1
SQ.N.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.041 | L | EG1AP003 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 80A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, muntat en perfil DIN, model NG125 80A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 80A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, muntat en perfil DIN, model NG125 80A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
Linia sq.N.Psot |  | 1
Linia sq.B.Pb |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.042 | L | EG1AP008 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 63A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 passos DIN i col·locat en carril DIN, model NG125 63A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 63A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 passos DIN i col·locat en carril DIN, model NG125 63A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
SQ.N.BOMBES P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.043 | L | EG1AP009 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 16A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 4 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG 16 VIGI o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 16A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 4 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG 16 VIGI o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
SQ.N.AG |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.044 | L | EG1AP010 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 400A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSXm 400 o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o equivalent. Inclou la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 400A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, i instal·lat dins d'una caixa enmotllada, model NSXm 400 o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o equivalent. Inclou la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
SQ.N.CLIMA |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.045 | L | EG1AP011 | u | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 32A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 32A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor magnetotèrmic de classe AC de 32A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 12 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 32A o equivalent. Inclou la instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
SQ.N.BOMBES_PSOT |  | 1
ASCENSOR 1 B-C |  | 1
ASCENSOR 2 B-C |  | 1
SOBREPRESSIÓ ESCALA |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.046 | L | EG1AP012 | u | Interruptor diferencial de classe AC de 10A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 6 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 10A o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat. | Interruptor diferencial de classe AC de 10A d'intensitat nominal, tetrapolar (4p), corba tipus C, de 6 moduls DIN i muntat en perfil DIN, model NG125L 10A o similar. Instal·lació d'un equip de comptatge Powerlogic PM710 o similar. Es té en compte la modificació del quadre general, incorporació de petits elements i desplaçament de components. Totalment instal·lat i comprovat.
SQ.GE.PSOT |  | 1
SQ.GE.PB |  | 1
SQ.GE.P1 |  | 1
SQ.GE.P2 |  | 1
SQ.GE.P3 |  | 1
SQ.GE.P4 |  | 1
'01.ED.PI.03.01.01.047 | L | EG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
20
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
| N | Subapartat | 02 | Infraestructures
'01.ED.PI.03.01.02.001 | L | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
SOTERRANI |  | 731
PLANTA BAIXA |  | 1645
PRIMERA PLANTA |  | 2458
SEGONA PLANTA |  | 2458
TERCERA PLANTA |  | 3265
QUARTE PLANTA |  | 3265
COBERTA |  | 80
'01.ED.PI.03.01.02.002 | L | EG21H71H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
SOTERRANI |  | 243
PLANTA BAIXA |  | 548
PRIMERA PLANTA |  | 819
SEGONA PLANTA |  | 819
TERCERA PLANTA |  | 1089
QUARTE PLANTA |  | 1089
'01.ED.PI.03.01.02.003 | L | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
SOTERRANI |  | 244
PLANTA BAIXA |  | 548
PRIMERA PLANTA |  | 819
SEGONA PLANTA |  | 819
TERCERA PLANTA |  | 1090
QUARTE PLANTA |  | 1090
'01.ED.PI.03.01.02.004 | L | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
SOTERRANI |  | 81
PLANTA BAIXA |  | 183
PRIMERA PLANTA |  | 273
SEGONA PLANTA |  | 273
TERCERA PLANTA |  | 364
QUARTE PLANTA |  | 364
OFFICE PB P1 P2 |  | 120
'01.ED.PI.03.01.02.005 | L | EG23E715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 200
'01.ED.PI.03.01.02.006 | L | EG151211 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada
SOTERRANI |  | 51
PLANTA BAIXA |  | 81
PRIMERA PLANTA |  | 132
SEGONA PLANTA |  | 132
TERCERA PLANTA |  | 132
QUARTA PLANTA |  | 132
COBERTA |  | 29
'01.ED.PI.03.01.02.007 | L | EG380702 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat superficialment
CABLE NU TOTAL |  | 1499
'01.ED.PI.03.01.02.008 | L | EG2DP002 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent amb separador i coberta, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent amb separador i coberta, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
coberta
instal·lacions de coberta |  | 100
'01.ED.PI.03.01.02.009 | L | EG2DEGF1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
SAFATA PASSADÍS INFORMACIÓ
SOTERRANI |  | 40
PLANTA BAIXA |  | 76
PLANTA PRIMERA |  | 76
PLANTA SEGONA |  | 76
PLANTA TERCERA |  | 76
PLANTA QUARTA |  | 76
SAFATES AUXILIARS
aigües grises soterrani |  | 25
safata clima 1 soterrani |  | 23
safata sai |  | 14
safata bombes planta 4 |  | 18
'01.ED.PI.03.01.02.010 | L | EG2DEGK1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
SAFATA PASSADIS
SOTERRANI |  | 38
PLANTA BAIXA |  | 74
PLANTA PRIMERA |  | 74
PLANTA SEGONA |  | 74
PLANTA TERCERA |  | 74
PLANTA QUARTA |  | 74
SAFATES ADDICIONALS
QUADRE GENERAL-PASSADÍS |  | 14
RECINTES D'INSTAL·LACIONS A
soterrani |  | 10
planta baixa |  | 10
primera planta |  | 10
segona planta |  | 10
tercera planta |  | 10
quarta planta |  | 10
RECINTES D'INSTALACIONS B
planta baixa |  | 9
primera planta |  | 9
segona planta |  | 9
tercera planta |  | 9
quarta planta |  | 9
BOMBES SOTERRANI |  | 36
SAFATA PUJADA INSTAL·LACIONS |  | 24
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
| N | Subapartat | 03 | Cablejat
'01.ED.PI.03.01.03.001 | L | EG3121G6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 130 |  |  | 4
'01.ED.PI.03.01.03.002 | L | EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 130
'01.ED.PI.03.01.03.003 | L | EG3121C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 34 |  |  | 4
'01.ED.PI.03.01.03.004 | L | EG3121B6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PRIMERA PLANTA
SQ.N.P1 |  | 61 |  |  | 4
SEGONA PLANTA
SQ.N.P2 |  | 61 |  |  | 4
TERCERA PLANTA
SQ.N.P3 |  | 69 |  |  | 4
QUARTA PLANTA
SQ.N.P4 |  | 69 |  |  | 4
'01.ED.PI.03.01.03.005 | L | EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SAI NOU |  | 8 |  |  | 4
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 34
'01.ED.PI.03.01.03.006 | L | EG312196 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 58 |  |  | 4
PRIMERA PLANTA
SQ.N.P1 |  | 62
SQ.N.P1b |  | 62 |  |  | 4
SEGONA PLANTA
SQ.N.P2 |  | 66
SQ.N.P2b |  | 62 |  |  | 4
TERCERA PLANTA |  |  |  |  | 0
SQ.N.P3 |  | 70
SQ.N.P3b |  | 62 |  |  | 4
QUARTA PLANTA
SQ.N.P4 |  | 74
SQ.N.P4b |  | 62 |  |  | 4
'01.ED.PI.03.01.03.007 | L | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SAI NOU |  | 8
SQ.N.PSOT |  | 59 |  |  | 4
QUARTA PLANTA
SQ.N.BOMBES P4 |  | 124 |  |  | 4
'01.ED.PI.03.01.03.008 | L | EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SQ.N.PSOT |  | 128
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 110
SQ.S.PB |  | 71
SQ.S.PBb |  | 16
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 72
'01.ED.PI.03.01.03.009 | L | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SAI NOU |  | 18
SQ.N.PSOT |  | 41
PLANTA BAIXA
SQ.N.PB |  | 61
PRIMERA PLANTA
SQ.N.P1 |  | 62
SEGONA PLANTA
SQ.N.P2 |  | 62
TERCERA PLANTA
SQ.N.P3 |  | 62
QUARTA PLANTA
SQ.N.P4 |  | 62
SQ.N.BOMBES P4 |  | 124
'01.ED.PI.03.01.03.010 | L | EG315666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PLANTA BAIXA
SQ.GE.PB |  | 60
'01.ED.PI.03.01.03.011 | L | EG312666 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SQ.NAG |  | 53
SQ.CLIMA1 |  | 56
PLANTA PRIMERA
SQ.S.P1 |  | 62
PLANTA SEGONA
SQ.S.P2 |  | 62
PLANTA TERCERA
SQ.S.P3 |  | 62
PLANTA QUARTA
SQ.S.P4 |  | 62
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 72
'01.ED.PI.03.01.03.012 | L | EG312656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SQ.N.BOMBES PSOT |  | 61
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 97
'01.ED.PI.03.01.03.013 | L | EG315656 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PLANTA BAIXA
SQ.GE.PBb |  | 71
PRIMERA PLANTA
SQ.GE.P1 |  | 61
SEGONA PLANTA
SQ.GE.P2 |  | 61
GE TERCERA PLANTA
SQ.GE.P3 |  | 69
GE QUARTA PLANTA
SQ.GE.P4 |  | 69
ASCENSORS 1 I 2 |  | 120
SOBRE PRESSIÓ ESCALA |  | 80
'01.ED.PI.03.01.03.014 | L | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SAI NOU |  | 16
'01.ED.PI.03.01.03.015 | L | EG315646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
PLANTA PRIMERA
SQ.GE.P1b |  | 62
PLANTA SEGONA
SQ.GE.P2b |  | 62
PLANTA TERCERA
SQ.GE.P3b |  | 62
PLANTA QUARTA
SQ.GE.P4b |  | 62
'01.ED.PI.03.01.03.016 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
Cablejat força |  | 307
Cablejat llums |  | 276
cablejat bombes |  | 955
PLANTA BAIXA
Cablejat força quadres principals |  | 411
Cablejat força quadres secundaris |  | 572
Cablejat llums quadre principal |  | 485
Cablejat llums quadre secundari |  | 822
PLANTA PRIMERA
Cablejat força quadres principals |  | 1019
Cablejat força quadres secundaris |  | 795
Cablejat llums quadre principal |  | 756
Cablejat llums quadre secundari |  | 1224
PLANTA SEGONA
Cablejat força quadres principals |  | 1019
Cablejat força quadres secundaris |  | 795
Cablejat llums quadre principal |  | 756
Cablejat llums quadre secundari |  | 1224
PLANTA TERCERA
Cablejat força quadres principals |  | 1210
Cablejat força quadres secundaris |  | 1411
Cablejat llums quadre principal |  | 866
Cablejat llums quadre secundari |  | 1493
PLANTA QUARTA |  | 3307
Cablejat força quadres principals |  | 1210
Cablejat força quadres secundaris |  | 1411
Cablejat llums quadre principal |  | 866
Cablejat llums quadre secundari |  | 1493
Cablejat bombes força |  | 642
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 730
PB-B EDIFICI C |  | 15
Elements |  | 2 | 4
OFFICE PB P1 P2 |  | 40 | 3
'01.ED.PI.03.01.03.017 | L | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SQ.NAG |  | 38
SQ.N.CLIMA1 |  | 76
PLANTA QUARTA
SQ.N. BOMBES P4 |  | 186
PB-B EDIFICI C |  | 20
Elements |  | 6 | 4
'01.ED.PI.03.01.03.018 | L | EG315636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
SOTERRANI
SQ.GE.PSOT |  | 41
'01.ED.PI.03.01.03.019 | L | EG325134 | m | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub
| T | nº unitats | distància mitja | núm cables
SOTERRANI
Llums |  | 72 | 7 | 3
Interruptors simples |  | 3 | 10 | 2
Interruptors dobles |  | 0 | 10 | 4
Polzadors |  | 6 | 11 | 2
Polzadors persianes |  | 0 | 13 | 2
Endolls |  | 54 | 10 | 3
Preses de treball |  | 9 | 10 | 6
Endolls USB |  | 0 | 10 | 3
Punts d'alimentació elèctrica |  | 5 | 9 | 3
Detector paret |  | 5 | 10 | 2
Detector sostre |  | 9 | 8 | 2
PLANTA BAIXA
Llums |  | 115 | 7 | 3
Interruptors simples |  | 0 | 10 | 2
Interruptors dobles |  | 0 | 10 | 4
Polzadors |  | 42 | 11 | 2
Polzadors persianes |  | 0 | 13 | 2
Endolls |  | 110 | 10 | 3
Preses de treball |  | 34 | 10 | 6
Endolls USB |  | 0 | 10 | 3
Punts d'alimentació elèctrica |  | 21 | 9 | 3
Detector paret |  | 10 | 10 | 2
Detector sostre |  | 2 | 8 | 2
PRIMERA PLANTA
Llums |  | 181 | 7 | 3
Interruptors simples |  | 14 | 10 | 2
Interruptors dobles |  | 14 | 10 | 4
Polzadors |  | 240 | 11 | 2
Polzadors persianes |  | 14 | 13 | 2
Endolls |  | 178 | 10 | 3
Preses de treball |  | 36 | 10 | 6
Endolls USB |  | 24 | 10 | 3
Punts d'alimentació elèctrica |  | 99 | 9 | 3
Detector paret |  | 4 | 10 | 2
Detector sostre |  | 12 | 8 | 2
SEGONA PLANTA
Llums |  | 172 | 7 | 3
Interruptors simples |  | 12 | 10 | 2
Interruptors dobles |  | 13 | 10 | 4
Polzadors |  | 241 | 11 | 2
Polzadors persianes |  | 14 | 13 | 2
Endolls |  | 180 | 10 | 3
Preses de treball |  | 36 | 10 | 6
Endolls USB |  | 24 | 10 | 3
Punts d'alimentació elèctrica |  | 99 | 9 | 3
Detector paret |  | 4 | 10 | 2
Detector sostre |  | 12 | 8 | 2
TERCERA PLANTA
Llums |  | 161 | 7 | 3
Interruptors simples |  | 19 | 10 | 2
Interruptors dobles |  | 18 | 10 | 4
Polzadors |  | 263 | 11 | 2
Polzadors persianes |  | 14 | 13 | 2
Endolls |  | 218 | 10 | 3
Preses de treball |  | 34 | 10 | 6
Endolls USB |  | 36 | 10 | 3
Punts d'alimentació elèctrica |  | 88 | 9 | 3
Detector paret |  | 3 | 10 | 2
Detector sostre |  | 5 | 8 | 2
QUARTA PLANTA
Llums |  | 160 | 7 | 3
Interruptors simples |  | 19 | 10 | 2
Interruptors dobles |  | 17 | 10 | 4
Polzadors |  | 264 | 11 | 2
Polzadors persianes |  | 14 | 13 | 2
Endolls |  | 218 | 10 | 3
Preses de treball |  | 34 | 10 | 6
Endolls USB |  | 36 | 10 | 3
Punts d'alimentació elèctrica |  | 88 | 9 | 3
Detector paret |  | 3 | 10 | 2
Detector sostre |  | 5 | 8 | 2
COBERTA
SQ.N.CLIMA2 |  | 960
'01.ED.PI.03.01.03.020 | L | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
QUADRE PB-B EDIFICI C |  | 2 | 20
|  | 2 | 25
|  | 2 | 15
Elements |  | 3 | 31
Fan-coil PB-A |  | 25
'01.ED.PI.03.01.03.021 | L | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
|  | 5 | 50
|  | 5 | 10
|  | 2 | 15
|  | 8 | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
| N | Subapartat | 04 | Receptors
'01.ED.PI.03.01.04.001 | L | 1G6TP001 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, + 2 preses de dades 6A, encastada | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, + 2 preses de dades 6A, encastada
SOTERRANI |  | 5
PLANTA BAIXA |  | 29
PLANTA PRIMERA |  | 36
PLANTA SEGONA |  | 33
PLANTA TERCERA |  | 34
PLANTA QUARTA |  | 34
PB RECEPCIO |  | 2
'01.ED.PI.03.01.04.002 | L | 1G6TP002 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada
SOTERRANI |  | 3
PLANTA BAIXA |  | 5
PLANTA SEGONA |  | 3
'01.ED.PI.03.01.04.003 | L | 1G6TP003 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 4 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, + 2 preses de veu dades 6A, encastada
SOTERRANI |  | 1
'01.ED.PI.03.01.04.004 | L | EP73P001 | u | Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat máxima de 1,5A. | Carregador usb tipus universal model K126B/9 de 5V/DC en base de enchufe de la serie simon K45 encastat. Element carregador en format USB que ofereixi una intensitat máxima de 1,5A.
PRESA USB
Planta 1 |  | 24
Planta 2 |  | 24
Planta 3 |  | 36
Planta 4 |  | 36
'01.ED.PI.03.01.04.005 | L | EG641AA2 | u | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, encastat | Polsador per a persiana amb enclavament mecànic i elèctric de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla, preu mitjà, encastat
POLSADOR PERSIANA
Planta 1 |  | 28
Planta 2 |  | 28
Planta 3 |  | 28
Planta 4 |  | 28
'01.ED.PI.03.01.04.006 | L | EG641172 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu mitjà, encastat
Soterrani |  | 6
Baixa |  | 42
Primera |  | 240
segona |  | 241
tercera |  | 263
cuarta |  | 264
'01.ED.PI.03.01.04.007 | L | EG6211D2 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
Soterrani |  | 3
Baixa |  | 0
Primera |  | 14
segona |  | 12
tercera |  | 19
cuarta |  | 19
'01.ED.PI.03.01.04.008 | L | EG621295 | u | Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, encastat | Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu econòmic, encastat
Primera |  | 14
segona |  | 13
tercera |  | 18
quarta |  | 17
'01.ED.PI.03.01.04.009 | L | EG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada
Soterrani |  | 54
Baixa |  | 110
Primera |  | 178
segona |  | 180
tercera |  | 218
cuarta |  | 218
PB RECEPCIO I SALA ESPERA |  | 4
OFFICE |  | 5 | 6
'01.ED.PI.03.01.04.010 | L | EG621G92 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu mitjà, encastat
OFFICE PB P1 P2 |  | 4 | 3
OFFICE P3 P4 |  | 2 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 01 | Instal·lacions elèctriques
| N | Subapartat | 05 | Producció energia fotovoltaica
'01.ED.PI.03.01.05.002 | L | EGE1RN01 | u | Mòduls fotovoltaics monocristalins marca Viessmann o equivalent, model VITOVOLT 300M-500Wp 500 Wp de potència nominal. Dimensions: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm. Alta fiabilitat amb classificació en fàbrica de potència pico garantida de 0/+5W. Rendiment de mòdul de 20,9%. Tipus de cèl·lula: Cèl·lula monocristalina en silici amb tecnologia PERC Shingled. Nombre de cèl·lules: 408. Marc: Aliatge d'alumini anoditzat. Cristall frontal: Vidre de seguretat senzill de 3,2 mm amb revestiment antireflector. Pes: 25 kg. Càrrega màxima per pressió/succió: 5400 Pa/2400 Pa. Caixa de connexions: IIP67, 2 díodes. Cables: Cables de 1,25 m, secció de fil de 4 mm2 amb Multicontact (MC4). Classe de protecció: II. Els certificats conforme a les normes IEC 61215 i IEC 61730 garanteixen estàndards de qualitat internacionals. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat amb estructura i instal·lat, amb mà d'obra inclosa. | Mòduls fotovoltaics monocristalins marca Viessmann o equivalent, model VITOVOLT 300M-500Wp 500 Wp de potència nominal. Dimensions: 2056 mm x 1140 mm x 35 mm. Alta fiabilitat amb classificació en fàbrica de potència pico garantida de 0/+5W. Rendiment de mòdul de 20,9%. Tipus de cèl·lula: Cèl·lula monocristalina en silici amb tecnologia PERC Shingled. Nombre de cèl·lules: 408. Marc: Aliatge d'alumini anoditzat. Cristall frontal: Vidre de seguretat senzill de 3,2 mm amb revestiment antireflector. Pes: 25 kg. Càrrega màxima per pressió/succió: 5400 Pa/2400 Pa. Caixa de connexions: IIP67, 2 díodes. Cables: Cables de 1,25 m, secció de fil de 4 mm2 amb Multicontact (MC4). Classe de protecció: II. Els certificats conforme a les normes IEC 61215 i IEC 61730 garanteixen estàndards de qualitat internacionals. Amb tots els accessoris inclosos, completament muntat amb estructura i instal·lat, amb mà d'obra inclosa.
241
'01.ED.PI.03.01.05.003 | L | EGE2RN01 | u | Inversor SMA Sunny Tripower Core2 STP110-60 kW o equivalent Amb ShadeFix. Amb 12 MPPS i 24 entrades DC. Sortida a 380-480V CA. Regulació a 100kW i injecció zero homologades. Inversor fotovoltaic amb injecció a xarxa Pac,r/Sac, max 110 000 W/110 000 VA, Gestió intel·ligent d'ombres temporals (arbres, xemeneies, etc) o brutícies mitjançant el ShadeFix, correcció per cicles de segons del punt òptim de treball. Menys equips instal·lats, menys temperatura en les plaques, major fiabilitat. Inclou el sistema de control. Característiques tècniques: Entrada màxima plaques CC: 165 kW Rang d'operació MPP CC: 500V a 800V Tensió d'inici de treball CC:250V Entrada màxima per MPP: 26 A Potència màxima / Potència nominal: 110 kW MPPs: 12. Entrades: 24 circuits. Monitoratge per entrada. Amb 4 desconectores de contínua. Permetent desconnectar només 1/4 dels circuits per a realitzar tasques de manteniment en les plaques o els circuits i mantenir la resta en operació. Amb proteccions integrades, no necessita caixes de connexions i proteccions en contínua per als circuits. Protecció contra sobretensiones DC (Tipus II) i AC (Tipus II + III) integrades. Comunicacions integrades. Targeta amb 2 ports de connexió, per al Data Manager i d'enllaç amb un altre inversor. Pes: 94 Kg Protecció: IP66 Instal·lació interior i exterior. Amb bastidor i eslingas per a hissat i subjecció a paret. Regulació a 100kW i injecció zero en línia i SMA emet certificat homologat. Nota: requereix un Data Manager per a monitorar en el Sunny Portal (Lite o estàndard segons la quantitat d'unitats a connectar en paral·lel). Sense ell només monitoratge local. Control d'energia reactiva i pronòstic d'operació i meteorològics amb el Data Manager. Pren dades de l'estació meteorològica més pròxima o es poden afegir sensors en les entrades habilitades. | Inversor SMA Sunny Tripower Core2 STP110-60 kW o equivalent Amb ShadeFix. Amb 12 MPPS i 24 entrades DC. Sortida a 380-480V CA. Regulació a 100kW i injecció zero homologades. Inversor fotovoltaic amb injecció a xarxa Pac,r/Sac, max 110 000 W/110 000 VA, Gestió intel·ligent d'ombres temporals (arbres, xemeneies, etc) o brutícies mitjançant el ShadeFix, correcció per cicles de segons del punt òptim de treball. Menys equips instal·lats, menys temperatura en les plaques, major fiabilitat. Inclou el sistema de control. Característiques tècniques: Entrada màxima plaques CC: 165 kW Rang d'operació MPP CC: 500V a 800V Tensió d'inici de treball CC:250V Entrada màxima per MPP: 26 A Potència màxima / Potència nominal: 110 kW MPPs: 12. Entrades: 24 circuits. Monitoratge per entrada. Amb 4 desconectores de contínua. Permetent desconnectar només 1/4 dels circuits per a realitzar tasques de manteniment en les plaques o els circuits i mantenir la resta en operació. Amb proteccions integrades, no necessita caixes de connexions i proteccions en contínua per als circuits. Protecció contra sobretensiones DC (Tipus II) i AC (Tipus II + III) integrades. Comunicacions integrades. Targeta amb 2 ports de connexió, per al Data Manager i d'enllaç amb un altre inversor. Pes: 94 Kg Protecció: IP66 Instal·lació interior i exterior. Amb bastidor i eslingas per a hissat i subjecció a paret. Regulació a 100kW i injecció zero en línia i SMA emet certificat homologat. Nota: requereix un Data Manager per a monitorar en el Sunny Portal (Lite o estàndard segons la quantitat d'unitats a connectar en paral·lel). Sense ell només monitoratge local. Control d'energia reactiva i pronòstic d'operació i meteorològics amb el Data Manager. Pren dades de l'estació meteorològica més pròxima o es poden afegir sensors en les entrades habilitades.
1
'01.ED.PI.03.01.05.004 | L | EGE1RN02 | u | Sistema de muntatge per a mòduls fotovoltaics Vitovolt 300 o equivalents sobre estructura d'alumini Files de mòduls de fins a 15m. Compost per: - Triangles de muntatge - Perfils solars i unions - Tapes per a perfils solars - Abraçadores centrals i finals Addicionalment, s'haurà de determinar la col·locació de sistemes d'ancoratge i aïllament de les perforacions necessàries per a unir el sistema de fixació a la coberta o la instal·lació addicional de bancades com a contrapès que eviti qualsevol desplaçament, bolcada o caida a llarg termini. El sistema de muntatge s'ha desenvolupat i fabricat amb l'última tecnologia, segons les normes tècniques de seguretat reconegudes. | Sistema de muntatge per a mòduls fotovoltaics Vitovolt 300 o equivalents sobre estructura d'alumini Files de mòduls de fins a 15m. Compost per: - Triangles de muntatge - Perfils solars i unions - Tapes per a perfils solars - Abraçadores centrals i finals Addicionalment, s'haurà de determinar la col·locació de sistemes d'ancoratge i aïllament de les perforacions necessàries per a unir el sistema de fixació a la coberta o la instal·lació addicional de bancades com a contrapès que eviti qualsevol desplaçament, bolcada o caida a llarg termini. El sistema de muntatge s'ha desenvolupat i fabricat amb l'última tecnologia, segons les normes tècniques de seguretat reconegudes.
1
'01.ED.PI.03.01.05.005 | L | EG51RN01 | u | SMA Energy Meter, unitat de mesura bidireccional amb interfície SMA Speedwire Serveix per a capturar mesures electricas en cada fase (connexió directa a la xarxa fins a 63 A). Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | SMA Energy Meter, unitat de mesura bidireccional amb interfície SMA Speedwire Serveix per a capturar mesures electricas en cada fase (connexió directa a la xarxa fins a 63 A). Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.006 | L | EGE1RN03 | u | Transport de material per a la correcta instal·lació dels mòduls fotovoltaics VIESSMANN Vitovolt 300M | Transport de material per a la correcta instal·lació dels mòduls fotovoltaics VIESSMANN Vitovolt 300M
1
'01.ED.PI.03.01.05.007 | L | EGE1RN04 | u | Estructura de fixació de plaques fotovoltaiques sobre pèrgola de la marca CSOLAR o equivalent. Inclou: - Perfil d'alumini 6082 TS de 2200mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 46 - Perfil d'alumini 6082 TS de 4400mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 218 - Brida extrema per a panell de marc 35mm. Referència: BE-50-M35. Quantitat: 964 - Connexió lineal de perfils PCS. Referència CPCS200. Quantitat: 46 - Suport triangular premuntat. Referència: TR1h-10º-1140. Quantitat: 350 - Nus de suport de triangle. Referència: N3-70. Quantitat: 700 Amb tots els accessoris inclosos. | Estructura de fixació de plaques fotovoltaiques sobre pèrgola de la marca CSOLAR o equivalent. Inclou: - Perfil d'alumini 6082 TS de 2200mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 46 - Perfil d'alumini 6082 TS de 4400mm de llarg. Referència: PCS1.5. Quantitat: 218 - Brida extrema per a panell de marc 35mm. Referència: BE-50-M35. Quantitat: 964 - Connexió lineal de perfils PCS. Referència CPCS200. Quantitat: 46 - Suport triangular premuntat. Referència: TR1h-10º-1140. Quantitat: 350 - Nus de suport de triangle. Referència: N3-70. Quantitat: 700 Amb tots els accessoris inclosos.
241
'01.ED.PI.03.01.05.008 | L | EG31F156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
1.1 |  | 50
1.2 |  | 50
2.1 |  | 50
2.2 |  | 50
3.1 |  | 58
3.2 |  | 58
4.1 |  | 42
4.2 |  | 46
3 |  | 22
6 |  | 72
7 |  | 86
8 |  | 79
9 |  | 102
10 |  | 101
'01.ED.PI.03.01.05.009 | L | EG31F166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
1 |  | 36
2 |  | 36
5.1 |  | 35
5.2 |  | 39
5 |  | 44
11 |  | 146
12 |  | 140
'01.ED.PI.03.01.05.010 | L | EG31F176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació ZZ-F (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
4 |  | 78
'01.ED.PI.03.01.05.011 | L | EG2DF438 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 35 mm i amplària 35 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
|  | 15 | 2
'01.ED.PI.03.01.05.012 | L | EG2DF3D8 | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 30 mm i amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
|  | 70 | 2
'01.ED.PI.03.01.05.013 | L | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
|  | 50 | 17
'01.ED.PI.03.01.05.014 | L | EG455122 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 16 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment
7
'01.ED.PI.03.01.05.015 | L | EG458122 | u | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment | Tallacircuit amb fusible cilíndric de 32 A, unipolar, amb portafusible separable de 10x38 mm i muntat superficialment
5
'01.ED.PI.03.01.05.016 | L | EG4692A2 | u | Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment | Caixa seccionadora fusible de 40 A, com a màxim, bipolar, per a fusibles cilíndrics de 10x38 mm i muntada superficialment
12
'01.ED.PI.03.01.05.017 | L | EG3121A4 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub
4x(1x55)+TT |  | 5 | 55
'01.ED.PI.03.01.05.018 | L | EG212D1H | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
55
'01.ED.PI.03.01.05.019 | L | EG41G1QP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
2
'01.ED.PI.03.01.05.020 | L | EG42WCRP | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor
2
'01.ED.PI.03.01.05.021 | L | EG48RN01 | u | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 160 A Carcterístiques: IGA 4 pols regulable 100,120,140 i 160Amp. Schneider Electric. Connexió N: esquerra Borna de connexió la línia de terra 120mm. Protector combinat DPS+POP contra sobretensiones transitòries i permanents, actua s/bobina d'emissió en interruptors de caixa emmotllada MCCB, Tipus 2 / Classe II, 4 pols (4P), 40 ca (8/20), 230 V, amb botó de test POP, 4 mòduls. Interruptor automatic magnetotermic 4P 25Amp corba C. Schneider Eléctric. Dimensions de la caixa: Alt 560mm, ample 360mm, profund 170mm. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa | Protector per a sobretensions permanents i transitòries amb IGA integrat d'intensitat nominal 160 A Carcterístiques: IGA 4 pols regulable 100,120,140 i 160Amp. Schneider Electric. Connexió N: esquerra Borna de connexió la línia de terra 120mm. Protector combinat DPS+POP contra sobretensiones transitòries i permanents, actua s/bobina d'emissió en interruptors de caixa emmotllada MCCB, Tipus 2 / Classe II, 4 pols (4P), 40 ca (8/20), 230 V, amb botó de test POP, 4 mòduls. Interruptor automatic magnetotermic 4P 25Amp corba C. Schneider Eléctric. Dimensions de la caixa: Alt 560mm, ample 360mm, profund 170mm. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa
1
'01.ED.PI.03.01.05.022 | L | EG8LRN01 | u | Gestor energètic (efficiency data server) Line-EDS-PS de la marca CIRCUTOR o equivalent. Integra el software PowerStudio. Té 2 sortides TR i disposa de comunicacions RS485, ethernet, Wifi i BUS line. Protocol Modbus Circutor + Genèric/XML. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Gestor energètic (efficiency data server) Line-EDS-PS de la marca CIRCUTOR o equivalent. Integra el software PowerStudio. Té 2 sortides TR i disposa de comunicacions RS485, ethernet, Wifi i BUS line. Protocol Modbus Circutor + Genèric/XML. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.023 | L | EG81RN01 | u | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Comptador d’energia trifàsic CEM-C21-485-T1 de la marca CIRCUTOR o equivalent El rang de mesura de l'equip és 3 x 127/220...3 x 230/400. El corrent d'entrada és de 10(60)A. Té 1 sortida TR i certificació IEC. 4 mòduls. Comunicació RS-485 compatible amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.024 | L | EG81RN02 | u | Mòdul de comunicació RS485 CEM-M-RS485 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Permet la comunicació mitjançant RS-485 amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Mòdul de comunicació RS485 CEM-M-RS485 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Permet la comunicació mitjançant RS-485 amb protocol Modbus/RTU. Totalment muntada i instal·lada, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.025 | L | EG4SRN01 | u | Transformador trifàsic MC3-125 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Amperatge màxim de 125A. Classe 0,5 potència 0,1VA. Sistema trifàsic i diàmetre 14,6mm. Compatible amb CVM-NET. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Transformador trifàsic MC3-125 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Amperatge màxim de 125A. Classe 0,5 potència 0,1VA. Sistema trifàsic i diàmetre 14,6mm. Compatible amb CVM-NET. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.026 | L | EG5CRN01 | u | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN model CVM-NET-MC-ITF-485-C2 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Analitzador sense display carril DIN 3 mòduls. Alimentació 230Vca. Corrent entrada 250mA i 2 sortides TR. Comunicacions RS-485 amb protocol Modbus/RTU Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Analitzador de xarxes trifàsic carril DIN model CVM-NET-MC-ITF-485-C2 de la marca CIRCUTOR o equivalent. Analitzador sense display carril DIN 3 mòduls. Alimentació 230Vca. Corrent entrada 250mA i 2 sortides TR. Comunicacions RS-485 amb protocol Modbus/RTU Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.027 | L | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
|  | 15 | 5
'01.ED.PI.03.01.05.028 | L | EG5CRN02 | u | Controlador dinàmic de potència model CDP-0 de la marca CIRCUTOR o equivalent. El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. Permet comunicacions Modbus/*TCP per a integració en SCADA Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa. | Controlador dinàmic de potència model CDP-0 de la marca CIRCUTOR o equivalent. El CDP-0 és un controlador dinàmic de potència per desplaçament del punt de treball del camp solar, que permet regular el nivell de generació d'un inversor en una instal·lació fotovoltaica, en funció del consum de l'usuari. El CDP-0 té per objectiu ajustar el nivell de producció d'energia d'un o diversos inversors en una instal·lació fotovoltaica al consum de l'usuari. D'aquesta manera, s'aconsegueix eliminar la injecció de potència a la xarxa en aquelles regions en les quals no està permès. Permet comunicacions Modbus/*TCP per a integració en SCADA Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. Posada en marxa inclosa.
1
'01.ED.PI.03.01.05.029 | L | EG2DEGD1 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
Soterrani |  | 55
'01.ED.PI.03.01.05.030 | L | EG1ARN01 | u | Partida corresponent a la modificació del quadre elèctric general del Pavelló Nord del Recinte Mundet. Inclou: - Desconnexió del cablejat i interruptors de la xarxa fotovoltaica actual - Retirada de la TMF1 existent. - Generació d'espai suficient per als nous mecanismes i cablejat a instal·lar. - Instal·lació de nous elements i mecanismes - Connexió dels nous mecanismes al embarrat de protecció Mà d'obra inclosa, amb tots els accessoris inclosos, totalment muntat i instal·lat. | Partida corresponent a la modificació del quadre elèctric general del Pavelló Nord del Recinte Mundet. Inclou: - Desconnexió del cablejat i interruptors de la xarxa fotovoltaica actual - Retirada de la TMF1 existent. - Generació d'espai suficient per als nous mecanismes i cablejat a instal·lar. - Instal·lació de nous elements i mecanismes - Connexió dels nous mecanismes al embarrat de protecció Mà d'obra inclosa, amb tots els accessoris inclosos, totalment muntat i instal·lat.
1
'01.ED.PI.03.01.05.031 | L | EG1AM060 | u | Armari metàl·lic amb protecció IP65, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris. | Armari metàl·lic amb protecció IP65, reforçat, per a quadre de distribució, en muntatge superficial, per a 6 fileres de fins a 48 passos de 9 mm per filera, amb cuba, xassís, suport de carrils, marc frontal amb targes perforades, sistema d'etiquetat, obturadors i col·lector terra/neutre, amb porta metàl·lica, pany i clau, de dimensions 550x1050x175 mm. Inclou cablejat interior, bornes, canaletes i tots els accessoris necessaris. Inclòs també tot els accessoris de connexió elèctrica, control i soportació necessaris.
2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 02 | Instal·lacions d'enllumenat
| N | Subapartat | 01 | Instal.lacions d'enllumenat
'01.ED.PI.03.02.01.001 | L | EH2LCEAA20 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge de la marca LAMP o equivalent, aïllament classe. Inclou accessori estructural d'empotrar a cel-ras model FIL de la marca LAMP. . | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL 50 G2 PRISM REC 4600 WW DALI WH, luminaria i conjunt d'ancatge de la marca LAMP o equivalent, aïllament classe. Inclou accessori estructural d'empotrar a cel-ras model FIL de la marca LAMP. .
PLANTA BAIXA |  | 111
PLANTA PRIMERA |  | 59
PLANTA SEGONA |  | 59
PLANTA TERCERA |  | 49
PLANTA QUARTA |  | 49
'01.ED.PI.03.02.01.002 | L | EH2LCEAA21 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL 50 G2 PRISM REC 3000 WW DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat
PLANTA BAIXA |  | 16
'01.ED.PI.03.02.01.003 | L | EH2LCECE22 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL BR/WH DALI de la marca LAMP, o equivalent. Difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED MID-*POWER amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP44. Classe d'aïllament II. Inclou accesori d'instal·lació, tipus anella embellidor. | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 200 RD 3000 IP44 WW OPAL BR/WH DALI de la marca LAMP, o equivalent. Difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per a LED, dissipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED MID-*POWER amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP44. Classe d'aïllament II. Inclou accesori d'instal·lació, tipus anella embellidor.
PLANTA SOTERRANI |  | 36
PLANTA BAIXA |  | 135
PLANTA PRIMERA |  | 64
PLANTA SEGONA |  | 64
PLANTA TERCERA |  | 68
PLANTA QUARTA |  | 68
'01.ED.PI.03.02.01.004 | L | EH2LCECE23 | u | Subministrament i col·locació de cos òptic quadrat de la marca Iguzzini, o equivalent. Instal·lació empotrable. Constituït per cos òptic amb grau de protecció IP66. | Subministrament i col·locació de cos òptic quadrat de la marca Iguzzini, o equivalent. Instal·lació empotrable. Constituït per cos òptic amb grau de protecció IP66.
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 16
PLANTA SEGONA |  | 16
'01.ED.PI.03.02.01.005 | L | EHB5AH71 | u | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment | Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 70000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 33
PLANTA BAIXA |  | 5
PLANTA PRIMERA |  | 5
PLANTA SEGONA |  | 5
PLANTA TERCERA |  | 5
PLANTA QUARTA |  | 5
PLANTA COBERTA |  | 20
'01.ED.PI.03.02.01.006 | L | EH2LCECE24 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 55 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 55 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora.
PLANTA SOTERRANI |  | 15
PLANTA BAIXA |  | 16
PLANTA PRIMERA |  | 43
PLANTA SEGONA |  | 43
PLANTA TERCERA |  | 55
PLANTA QUARTA |  | 55
'01.ED.PI.03.02.01.007 | L | EH2LCECE25 | u | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 43 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora. | Subministre i col·locació de downlight empotrable rodó model KOMBIC 100 RD 2000 IP 43 WW OPAL DA WH/WH de la marca LAMP, o equivalent. Amb un grau de protecció IP55. Classe d'aïllament II. Inclou accessori per empotrar, tipus anella embellidora.
PLANTA PRIMERA |  | 72
PLANTA SEGONA |  | 72
PLANTA TERCERA |  | 66
PLANTA QUARTA |  | 66
'01.ED.PI.03.02.01.008 | L | EH2LCECE33 | m | Subministre i col·locació de tira flexible capçal del llit. Model FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 IP20 de LAMP o equivalent. Inclou accessoris de montatge i perfil. | Subministre i col·locació de tira flexible capçal del llit. Model FINE LED G2 IP20 24V 7720 48W 830 IP20 de LAMP o equivalent. Inclou accessoris de montatge i perfil.
COL·LOCACIÓ SOSTRE | T | Metres | Nº Hab
PLANTA PRIMERA |  | 3.4 | 14
|  | 3.4 | 10
PLANTA SEGONA |  | 3.4 | 14
|  | 3.4 | 10
PLANTA TERCERA |  | 3.4 | 14
|  | 3.4 | 8
PLANTA QUARTA |  | 3.4 | 14
|  | 3.4 | 8
COL·LOCACIÓ PARET | T | Metres | Nº Hab
PLANTA PRIMERA |  | 4 | 14
|  | 4 | 10
PLANTA SEGONA |  | 4 | 14
|  | 4 | 10
PLANTA TERCERA |  | 4 | 14
|  | 4 | 8
PLANTA QUARTA |  | 4 | 14
|  | 4 | 8
Ajust rotlle tires |  | 19.2
'01.ED.PI.03.02.01.009 | L | EHV21F0027 | u | Sensor de paret de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Sensor de paret de nivell d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
PLANTA SOTERRANI |  | 5
PLANTA BAIXA |  | 10
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 3
PLANTA QUARTA |  | 3
'01.ED.PI.03.02.01.010 | L | EHV21F0028 | u | Sensor de nivell de sostre d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Sensor de nivell de sostre d'il.luminació interior, per a connexio a bus amb unitat d'acoblador, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
PLANTA SOTERRANI |  | 9
PLANTA BAIXA |  | 6
PLANTA PRIMERA |  | 12
PLANTA SEGONA |  | 12
PLANTA TERCERA |  | 5
PLANTA QUARTA |  | 5
'01.ED.PI.03.02.01.011 | L | EH12JA6129 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa empotrada, model NAVI de la marca EPROM o equivalent. Amb sensor crepuscular i de moviment, d'acer inoxidable, color blanc càlid. Totalment instal·lat i provat. | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa empotrada, model NAVI de la marca EPROM o equivalent. Amb sensor crepuscular i de moviment, d'acer inoxidable, color blanc càlid. Totalment instal·lat i provat.
PLANTA PRIMERA |  | 25
PLANTA SEGONA |  | 25
PLANTA TERCERA |  | 22
PLANTA QUARTA |  | 22
'01.ED.PI.03.02.01.012 | L | EHPLM001 | u | Projector d'alumini orientable LIGHT&LIFE model ACTUA PFL30, amb 48 leds, amb font d'alimentació, muntat superficialment, amb una vida útil de 100.000h i un fluxe de 123 Lm/W, IP 65, i/o equivalent | Projector d'alumini orientable LIGHT&LIFE model ACTUA PFL30, amb 48 leds, amb font d'alimentació, muntat superficialment, amb una vida útil de 100.000h i un fluxe de 123 Lm/W, IP 65, i/o equivalent
ESCALES |  | 5
'01.ED.PI.03.02.01.013 | L | EG621196 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat
PLANTA SOTERRANI |  | 3
PLANTA PRIMERA |  | 14
PLANTA SEGONA |  | 12
PLANTA TERCERA |  | 19
PLANTA QUARTA |  | 19
'01.ED.PI.03.02.01.014 | L | EG6211D6 | u | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat | Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat
PLANTA PRIMERA |  | 14
PLANTA SEGONA |  | 13
PLANTA TERCERA |  | 18
PLANTA QUARTA |  | 17
'01.ED.PI.03.02.01.015 | L | EG623G72 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 A/250 V, amb tecla, amb grau de protecció IP-44, preu mitjà, encastat
PLANTA BAIXA |  | 12
PLANTA PRIMERA |  | 100
PLANTA SEGONA |  | 100
PLANTA TERCERA |  | 97
PLANTA QUARTA |  | 97
'01.ED.PI.03.02.01.016 | L | EG64TIC1 | u | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls. instal.lat i comprovat. | Polsador d'enllumenat de 16 a 1p, encastat, de 2 mòduls, série light tech de bticino o equivalent, amb placa tech 2 mòduls i suport de 2 mòduls. instal.lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 6
PLANTA BAIXA |  | 26
PLANTA PRIMERA |  | 48
PLANTA SEGONA |  | 49
PLANTA TERCERA |  | 59
PLANTA QUARTA |  | 60
'01.ED.PI.03.02.01.017 | L | EG6412A6 | u | Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat | Polsador doble de tipus universal, 10 A 250 V, amb 2 contactes NA, amb tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat
PLANTA BAIXA |  | 8
PLANTA PRIMERA |  | 96
PLANTA SEGONA |  | 96
PLANTA TERCERA |  | 102
PLANTA QUARTA |  | 102
'01.ED.PI.03.02.01.018 | L | EH2LCECE31 | U | Projector per a adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP o equivalent. Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturizado. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Medium Flood. Classe d'aïllament I. | Projector per a adaptar a carril trifàsic universal multidireccional model HANCE TRACK 220 2000 WW FL DALI WH. de la marca LAMP o equivalent. Cos fabricat en injecció d'alumini pintat en color blanc texturizado. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Model per a LED COB, amb temperatura de color blanc càlid i equip electrònic incorporat. Reflector d'alumini d'alta puresa Medium Flood. Classe d'aïllament I.
Recepció |  | 10
'01.ED.PI.03.02.01.019 | L | EH2LRN01 | u | Subministrament i Instal·lació de bobina de 5 m de Tira flexible TIRA LED 24V NW 4000K de la marca LAMP o equivalent. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP67. Classe d'aïllament III. Amb tots els accessoris i drivers incosos, amb mà d'obra inclosa i posada en marxa. | Subministrament i Instal·lació de bobina de 5 m de Tira flexible TIRA LED 24V NW 4000K de la marca LAMP o equivalent. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP67. Classe d'aïllament III. Amb tots els accessoris i drivers incosos, amb mà d'obra inclosa i posada en marxa.
Recepció |  | 3
'01.ED.PI.03.02.01.020 | L | EH41RN01 | u | Carril electrificat per enllumenat TRACK 220/230V SUR 1,5M DALI/ONOFF WH de la marca LAMP o equivalent. Consta de dos carrils totalment muntats de 6 metres. Inclou els següents accessoris: - Tapa final per estructura per carril en forma d'H TRACK ACC. END COVER WH - Alimentació dreta per carril en forma d'H TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH - Alimentació intermitja per carril en forma d'H TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH - Fixació intermitja per carril en forma d'H - Suspensió sostre cable acer per carril en forma d'H Tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa, totalment muntat i instal·lat. | Carril electrificat per enllumenat TRACK 220/230V SUR 1,5M DALI/ONOFF WH de la marca LAMP o equivalent. Consta de dos carrils totalment muntats de 6 metres. Inclou els següents accessoris: - Tapa final per estructura per carril en forma d'H TRACK ACC. END COVER WH - Alimentació dreta per carril en forma d'H TRACK ACC RIGHT MAIN SUPPL DALI/ONOFF WH - Alimentació intermitja per carril en forma d'H TRACK ACC SRT W/O SP JOINT DALI/ONOFF WH - Fixació intermitja per carril en forma d'H - Suspensió sostre cable acer per carril en forma d'H Tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa, totalment muntat i instal·lat.
1
'01.ED.PI.03.02.01.021 | L | EH2LCEAA22 | u | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat. Inclou suport a paret per col·locar la lluminària a 50mm de la paret i tapa. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Subministre i col·locació de llum estructural encastable model FIL de la marca LAMP, FIL45 SUR 840 1950 WW OPAL DALI WH, o equivalent, aïllament classe I, encastat. Inclou suport a paret per col·locar la lluminària a 50mm de la paret i tapa. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
Lavabos |  | 19 | 2
|  | 14 | 2
'01.ED.PI.03.02.01.022 | L | EH12RN01 | u | Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Ref. 05-7641-14-14 Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Aplic circular paret model GES marca LEDS C4 o equivalent Ref. 05-7641-14-14 Aplic de paret de forma circular fet d'acer i guix en l'armadura, acrílic en el difusor i amb acabat blanc. Es pot adquirir en dues grandàries diferents: amb diàmetre de 15 cm o de 26 cm. Ges és un llum de paret d'aspecte senzill, ideal per a aquells que busquen productes discrets i minimalistes amb línies llises. Es pot emprar com a llum de saló o de dormitori, emetent llum de manera indirecta sobre la superfície on sigui col·locat. Aquest article d'il·luminació té una profunditat 4.9 cm en totes dues grandàries, mentre el diàmetre de la peça que serveix d'ancoratge a la paret és de 10 cm en el model més petit (pes de 0.72 Kg) i de 21 cm en el més gran (pes de 2.11 Kg). La font de llum és LED i té una vida útil de 50.000 hores. En la grandària més petita les seves característiques lumíniques són 3W 386lm 3000K; en el més gran 7.2W 665lm 3000K. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
Escala 3 |  | 20
ESCALES | T
PLANTA SOTERRANI |  | 6
PLANTA BAIXA |  | 10
PLANTA PRIMERA |  | 6
PLANTA SEGONA |  | 6
PLANTA TERCERA |  | 6
PLANTA QUARTA |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 02 | Instal·lacions d'enllumenat
| N | Subapartat | 02 | Sistema enllumenat d'emergència
'01.ED.PI.03.02.02.001 | L | EHV1M301 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.03.02.02.002 | L | EHV1M302 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. amb caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA. Color: Gris. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N6 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 280. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. amb caixa estanca IP66 IK10. Apta per a exteriors sota coberta. Conjunt: HYDRA. Color: Gris. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA SOTERRANI |  | 9
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.03.02.02.003 | L | EHV1M303 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N5 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma, model HYDRA LD N5 TCA de la marca DAISALUX o equivalent, de forma rectangular amb dimensions 320 x 111 mm. i 65 mm. de fons, amb sistema de muntatge mitjançant preplaca i fabricada en materials 850 °C segons normativa. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: ILMLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP42 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1295E4384. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA SOTERRANI |  | 24
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.03.02.02.004 | L | EHV1M304 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Antipánico. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1398E4614. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Antipánico. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1398E4614. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA BAIXA |  | 76
PLANTA PRIMERA |  | 107
PLANTA SEGONA |  | 108
PLANTA TERCERA |  | 111
PLANTA QUARTA |  | 111
'01.ED.PI.03.02.02.005 | L | EHV1M305 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Evacuació. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1974E6905 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma composta per dos cossos per a col·locació enrasada en sostre, model IZAR N30 TCA de la marca DAISALUX o equivalent. Conté un mòdul d'electrònica i bateries de mesures 328x34x22 mm que queda instal·lat en el fals sostre, i una part visible composta per un conjunt òptic circular de diametro 46 mm i fons de 44 mm que queda totalment enrasat. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Grau de protecció: IP20 IK04. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,2 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Conjunt òptic: Evacuació. To Color LED: Blanco Fred (6000ºK-*7000ºK). Color: Blanco. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1974E6905 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA BAIXA |  | 10
'01.ED.PI.03.02.02.006 | L | EHV1M306 | u | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED, amb cos cilíndric i difusor en policarbonat, model LENS N30 TCA (ESP, AEX, INOX) de la marca DAISALUX o equivalent. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,5 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Format: Adossat paret AEX. IP65 IK04. Color carcassa: Inox. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1189E3995. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de lluminària d'emergència autònoma amb tecnologia LED, amb cos cilíndric i difusor en policarbonat, model LENS N30 TCA (ESP, AEX, INOX) de la marca DAISALUX o equivalent. Funcionament: No permanent LED TCA. Autonomia (h): 1. Llum en emergència: MHBLED. Piloto testimoni de càrrega: LED. Aïllament elèctric: Classe II. Dispositiu verificació: Gestió centralitzada TCA. Connexió telecomandament: Si. Altura de col·locació (m): 2,5 a 4. Tipus bateria: NiMH. Flux emerg.(lm): 200. Format: Adossat paret AEX. IP65 IK04. Color carcassa: Inox. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/60Hz. Distribució fotomètrica: R1189E3995. Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.03.02.02.007 | L | EHV1M307 | u | Subministrament i col·locació de mànega composta per dos conductors blanc-vermell, de 1,5 mm. quadrats de secció. Per a la comunicació entre la central TEV i aparells TCA. Longitud 100m. Característiques: Format: Cable BUS-TAM Funcionament: Normal Nombre de seccions: 2 x 1,5 Color aïllament: Rojo, Blanco Material aïllant: Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Classificació cable: - Color coberta: Blau celeste (RAL5012) Material coberta: ø8,0±0,5 Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Apantallat: No Uo/O: 600/1000 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de mànega composta per dos conductors blanc-vermell, de 1,5 mm. quadrats de secció. Per a la comunicació entre la central TEV i aparells TCA. Longitud 100m. Característiques: Format: Cable BUS-TAM Funcionament: Normal Nombre de seccions: 2 x 1,5 Color aïllament: Rojo, Blanco Material aïllant: Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Classificació cable: - Color coberta: Blau celeste (RAL5012) Material coberta: ø8,0±0,5 Lliure d'halògens <0,5% (UNEIX EN 50267-2-1) Apantallat: No Uo/O: 600/1000 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
Emergencies |  | 2 | 5
|  | 14 | 5
|  | 34 | 5
|  | 509 | 5
|  | 9 | 5
|  | 3 | 5
'01.ED.PI.03.02.02.008 | L | EHV1M308 | u | Subministrament i col·locació de seccionador del BUS per a connectar un màxim de 200 lluminàries. Model SBT-200 de DAISALUX o equivalent. Permet comprovar l'estat de les línies secundàries de BUS utilitzades en la comunicació de la central amb lluminàries de la sèrie TCA. El seccionador octoacopla el senyal de bus entre la línia principal i la línia secundària, protegint així la instal·lació de possibles errors i facilitant la detecció de fallades. Característiques: Format: SBT-200 Funcionament: Normal Funció: Seccionador BUS-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de seccionador del BUS per a connectar un màxim de 200 lluminàries. Model SBT-200 de DAISALUX o equivalent. Permet comprovar l'estat de les línies secundàries de BUS utilitzades en la comunicació de la central amb lluminàries de la sèrie TCA. El seccionador octoacopla el senyal de bus entre la línia principal i la línia secundària, protegint així la instal·lació de possibles errors i facilitant la detecció de fallades. Característiques: Format: SBT-200 Funcionament: Normal Funció: Seccionador BUS-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 1
PLANTA BAIXA |  | 2 | 1
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 1
PLANTA SEGONA |  | 2 | 1
PLANTA TERCERA |  | 2 | 1
PLANTA QUARTA |  | 2 | 1
'01.ED.PI.03.02.02.009 | L | EHV1M309 | u | Subministrament i col·locació de Caixa rectangular fabricada en policarbonat que compta en el seu panell frontal amb indicadors d'estat i botons de control de l'aparell. Model TVE-1000 de la marca DAISALUX o equivalent. Disposa de sèrie de ports que permeten la comunicació entre les lluminàries, la central i un ordinador. Dissenyada per a ser col·locada en un carril simètric DIN 46277/3, EN 50022 d'un quadre elèctric, ocupant l'amplària de 8 interruptors magnetotèrmics senzills (141 mm). Equip de test i telecomandament que es comunica a través d'un BUS de dos fils (BUS-TAM) amb les lluminàries autònomes de la sèrie TCA de Daisalux. Està proveïda d'una entrada per a central d'incendis. És necessari col·locar seccionadors SBT-200.L a instal·lació es controla des d'un ordinador local o remot. Funcions:- Gestiona la comunicació entre l'ordinador de control i els dispositius del sistema DaisaTest. La comunicació amb l'ordinador de control la pot realitzar mitjançant connexió RS232 o ETHERNET.- Detecta i informa de les fallades en el bus principal (curtcircuit i fugides) a través dels pilots. - Gestiona els test d'autonomia i test funcionals que han de realitzar les lluminàries autònomes, fins i tot quan el PC està apagat o desconnectat.- Disposa d'una entrada identificada com AUX que permet l'encesa de totes les lluminàries connectades al Bus, útil per a ser connectada a una central d'incendis. Connectant el mòdul de bateries MBAT 12-11:- Manté el seu funcionament en absència d'alimentació (autonomia superior a 1 hora). - Realitza les funcions de telecomandament: posada en repòs i reencendido. - Disposa de polsador de TEST-BUS per a facilitar la posada en marxa i revisió mèdica del bus. Característiques: Format: Central TEV Núm. d'aparells comandats: 1000 BUS: EV-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs. | Subministrament i col·locació de Caixa rectangular fabricada en policarbonat que compta en el seu panell frontal amb indicadors d'estat i botons de control de l'aparell. Model TVE-1000 de la marca DAISALUX o equivalent. Disposa de sèrie de ports que permeten la comunicació entre les lluminàries, la central i un ordinador. Dissenyada per a ser col·locada en un carril simètric DIN 46277/3, EN 50022 d'un quadre elèctric, ocupant l'amplària de 8 interruptors magnetotèrmics senzills (141 mm). Equip de test i telecomandament que es comunica a través d'un BUS de dos fils (BUS-TAM) amb les lluminàries autònomes de la sèrie TCA de Daisalux. Està proveïda d'una entrada per a central d'incendis. És necessari col·locar seccionadors SBT-200.L a instal·lació es controla des d'un ordinador local o remot. Funcions:- Gestiona la comunicació entre l'ordinador de control i els dispositius del sistema DaisaTest. La comunicació amb l'ordinador de control la pot realitzar mitjançant connexió RS232 o ETHERNET.- Detecta i informa de les fallades en el bus principal (curtcircuit i fugides) a través dels pilots. - Gestiona els test d'autonomia i test funcionals que han de realitzar les lluminàries autònomes, fins i tot quan el PC està apagat o desconnectat.- Disposa d'una entrada identificada com AUX que permet l'encesa de totes les lluminàries connectades al Bus, útil per a ser connectada a una central d'incendis. Connectant el mòdul de bateries MBAT 12-11:- Manté el seu funcionament en absència d'alimentació (autonomia superior a 1 hora). - Realitza les funcions de telecomandament: posada en repòs i reencendido. - Disposa de polsador de TEST-BUS per a facilitar la posada en marxa i revisió mèdica del bus. Característiques: Format: Central TEV Núm. d'aparells comandats: 1000 BUS: EV-TAM Fixació: Carril simètric DIN 46277/3 Totalment muntada, connexionada i provada. Tot inclòs.
1
'01.ED.PI.03.02.02.010 | L | EHV1M310 | u | Posada en marxa de l'ordinador de control per a cada central TEV-1000 o equivalent. Inclou: - Instal·lació dels accessoris de comunicació entre centrals i ordinador i programa DaisaTest o equivalent. - Introducció en DaisaTest o equivalent dels números de sèrie de les lluminàries instal·lades. - Test funcional de la instal·lació amb informe de desviacions. - Formació al personal de manteniment. Característiques: Funcionament: Daisatest | Posada en marxa de l'ordinador de control per a cada central TEV-1000 o equivalent. Inclou: - Instal·lació dels accessoris de comunicació entre centrals i ordinador i programa DaisaTest o equivalent. - Introducció en DaisaTest o equivalent dels números de sèrie de les lluminàries instal·lades. - Test funcional de la instal·lació amb informe de desviacions. - Formació al personal de manteniment. Característiques: Funcionament: Daisatest
1
'01.ED.PI.03.02.02.011 | L | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA,
1
'01.ED.PI.03.02.02.012 | L | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques.
2
'01.ED.PI.03.02.02.013 | L | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques
50
'01.ED.PI.03.02.02.014 | L | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 02 | Instal·lacions d'enllumenat
| N | Subapartat | 03 | Regulació llumínica
'01.ED.PI.03.02.03.001 | L | EHRL1500 | u | Subministrament i instal·lació de controlador d'automatització centralitzat per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines web. Possibilitat de maneig en tablets i telèfons intel·ligents. Rang de regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i comandaments DALI LUXMATE especials o equivalent. Amb una sortida de bus LM sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 120 càrregues DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admissible 0#50 °C; Dimensions: 62 x 160 x 91 mm, 9 ET à 17,5 mm; Pes: 0,6 kg. Instal.lat i comprovat. | Subministrament i instal·lació de controlador d'automatització centralitzat per a un màxim de 250 actors per al control d'il·luminació per temps, intervals o la presència de persones, així com per al control manual de persianes i finestres. Nova assignació i reassignació de tots els aparells de servei, així com tota la configuració del sistema via pàgines web. Possibilitat de maneig en tablets i telèfons intel·ligents. Rang de regulació 1-100%; disponibilitat de resposta dels actors als errors; en les línies de control DALI poden connectar-se addicionalment sensors i comandaments DALI LUXMATE especials o equivalent. Amb una sortida de bus LM sense alimentació per a connectar els aparells Luxmate, així com 3 fases DALI amb alimentacions de tensió integrades per a fins a 120 càrregues DALI, 1 connexió Ethernet TCP/IP RJ45 i borns d'endoll o roscats per a l'alimentació de 230 V CA. Controlador d'automatització en carcassa compacta sense peces rotatives; per al muntatge sobre raïl DIN de 35 mm, temperatura ambiental admissible 0#50 °C; Dimensions: 62 x 160 x 91 mm, 9 ET à 17,5 mm; Pes: 0,6 kg. Instal.lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.03.02.03.002 | L | EHRLBMS1 | u | Llicència com a ampliació funcional d'un sistema LITECOM infinity o equivalent per a l'ús de la llum artificial en funció de la llum natural i com a complement de la llum natural en un sistema LITECOM infinity amb sensors de llum interior per a un màxim de 1000 lluminàries. | Llicència com a ampliació funcional d'un sistema LITECOM infinity o equivalent per a l'ús de la llum artificial en funció de la llum natural i com a complement de la llum natural en un sistema LITECOM infinity amb sensors de llum interior per a un màxim de 1000 lluminàries.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
'01.ED.PI.03.02.03.003 | L | EHRLEWMS | u | Interfície de programari per a 500 punts de dades per a l'intercanvi de dades d'un sistema LITECOM infinity Systems o equivalent, amb la tècnica de control de l'edifici sota el protocol de xarxa oficial BACnet.(Building Automation and Control Networks Standards) Llesta de punts de dades: Maneig de la instal·lació: ajust de la lluminositat de la llum artificial, ajust de la posició i l'angle de les làmines de les persianes, ajust de la posició de les finestres, activació d'escenes. Veure estat: lluminositat actual de la il·luminació, posició i angle actuals de les làmines de les persianes, posició actual de les finestres, escena activada. LM-4WZS: pluja, temperatura exterior, direcció i velocitat del vent, errors de l'aparell, missatges de fallada, missatges d'absència Funcions d'il·luminació d'emergència: iniciar prova de funcionament en LITECOM , iniciar prova permanent de servei en LITECOM, notificació de les fallades de la il·luminació d'emergència com a fallades acumulades. | Interfície de programari per a 500 punts de dades per a l'intercanvi de dades d'un sistema LITECOM infinity Systems o equivalent, amb la tècnica de control de l'edifici sota el protocol de xarxa oficial BACnet.(Building Automation and Control Networks Standards) Llesta de punts de dades: Maneig de la instal·lació: ajust de la lluminositat de la llum artificial, ajust de la posició i l'angle de les làmines de les persianes, ajust de la posició de les finestres, activació d'escenes. Veure estat: lluminositat actual de la il·luminació, posició i angle actuals de les làmines de les persianes, posició actual de les finestres, escena activada. LM-4WZS: pluja, temperatura exterior, direcció i velocitat del vent, errors de l'aparell, missatges de fallada, missatges d'absència Funcions d'il·luminació d'emergència: iniciar prova de funcionament en LITECOM , iniciar prova permanent de servei en LITECOM, notificació de les fallades de la il·luminació d'emergència com a fallades acumulades.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
'01.ED.PI.03.02.03.004 | L | EHRL3DLS | u | Llicència per a activar la manera LITECOM infinity o equivalent i per a interconnectar el controlador LITECOM CCD o equivalebt amb un sistema LITECOM Infinity o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Llicència per a activar la manera LITECOM infinity o equivalent i per a interconnectar el controlador LITECOM CCD o equivalebt amb un sistema LITECOM Infinity o equivalent. Instal.lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.03.02.03.005 | L | EHRLCSS1 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada, amb quatre entrades adreçables, per a la integració de polsadors convencionals per a llum, finestres, persianes i pantalla, polsadors/interruptors de commutació, detectors de moviment, un rellotge temporitzador o un altre contactor en un sistema de gestió d'il·luminació i de sales per bus. Model ED-SxED o equivalent. En funció de les direccions assignades a una entrada poden activar-se tots els dispositius o un determinat grup de dispositius d'una sala. Aplicació com: #Entrada de commutació: una pulsació breu del polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. # Entrada de regulació i commutació: una pulsació breu d'un polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. Pulsació prolongada del polsador: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació alternadament. # Entrada de commutació i canvi: en tancar un contactor connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ s'activa l'escena ´´Presència 1´´ i en obrir un contactor connectat en les entrades ´´T3 / T4´´ s'activa l'escena ´´Absència 0´´. Endollar els contactors permanents als borns pontejats ´´ON´´ i ´´OFF´´. L'entrada de l'aparell disposa de dos borns ´´ON´´ i ´´OFF´´ respectivament. # Entrada per a persianes o pantalla: un polsador connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ obre les persianes o una pantalla i un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ les tanca. Pulsació prolongada (> 3 s): les persianes o la pantalla es desplacen a les seves respectives posicions finals o de treball. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´. # Entrada per a finestres: amb un polsador connectat a les entrades ´´T>´´ es pot obrir les finestres d'una sala i amb un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ tancar-les de nou. Pulsació prolongada (> 3 s): les finestres es mouen a la seva posició final. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´ respectivament. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 4 dt. (2 càrregues DALI). L'entrada DALI és resistent a tensions externes de 230/240 V. La línia de bus pot ser enroscada en l'entrada de l'aparell. Muntatge en caixa empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm),darrere de l'interruptor o del polsador; policarbonat pirorretardante, sense halògens, transparent. Els dispositius de contacte han de ser realitzats amb contactes de commutació sense potencial, per a un mínim de 15 VCC, que han de ser connectables als cables d'alimentació de l'aparell. Mesures 41,2 x 28,2 mm, pes: 0,03 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada, amb quatre entrades adreçables, per a la integració de polsadors convencionals per a llum, finestres, persianes i pantalla, polsadors/interruptors de commutació, detectors de moviment, un rellotge temporitzador o un altre contactor en un sistema de gestió d'il·luminació i de sales per bus. Model ED-SxED o equivalent. En funció de les direccions assignades a una entrada poden activar-se tots els dispositius o un determinat grup de dispositius d'una sala. Aplicació com: #Entrada de commutació: una pulsació breu del polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. # Entrada de regulació i commutació: una pulsació breu d'un polsador connectat canvia entre dues escenes ´´Absència 0´´ i ´´Presència 1´´. Pulsació prolongada del polsador: augmenta o redueix el nivell d'il·luminació alternadament. # Entrada de commutació i canvi: en tancar un contactor connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ s'activa l'escena ´´Presència 1´´ i en obrir un contactor connectat en les entrades ´´T3 / T4´´ s'activa l'escena ´´Absència 0´´. Endollar els contactors permanents als borns pontejats ´´ON´´ i ´´OFF´´. L'entrada de l'aparell disposa de dos borns ´´ON´´ i ´´OFF´´ respectivament. # Entrada per a persianes o pantalla: un polsador connectat a les entrades ´´T1 / T2´´ obre les persianes o una pantalla i un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ les tanca. Pulsació prolongada (> 3 s): les persianes o la pantalla es desplacen a les seves respectives posicions finals o de treball. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´. # Entrada per a finestres: amb un polsador connectat a les entrades ´´T>´´ es pot obrir les finestres d'una sala i amb un polsador connectat a les entrades ´´T<´´ tancar-les de nou. Pulsació prolongada (> 3 s): les finestres es mouen a la seva posició final. L'aparell disposa de dues entrades ´´T>´´ i ´´T<´´ respectivament. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 4 dt. (2 càrregues DALI). L'entrada DALI és resistent a tensions externes de 230/240 V. La línia de bus pot ser enroscada en l'entrada de l'aparell. Muntatge en caixa empotrable (Ø 53 mm, altura 15 mm),darrere de l'interruptor o del polsador; policarbonat pirorretardante, sense halògens, transparent. Els dispositius de contacte han de ser realitzats amb contactes de commutació sense potencial, per a un mínim de 15 VCC, que han de ser connectables als cables d'alimentació de l'aparell. Mesures 41,2 x 28,2 mm, pes: 0,03 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
PLANTA SOTERRANI |  | 5
PLANTA BAIXA |  | 6
6
PLANTA PRIMERA |  | 50
50
PLANTA SEGONA |  | 51
51
PLANTA TERCERA |  | 50
49
PLANTA QUARTA |  | 50
49
'01.ED.PI.03.02.03.006 | L | EHRLENU1 | u | Subministrament i instal·lació d'aparell d'instal·lació LM-RV o equivalent, en armari elèctric per a copiar els comandaments de les unitats de comandament en funció de la posició d'envans de separació; segons la posició dels envans, els comandaments controlen només la secció que separen o tota la sala; cada aparell de connexió de sales és apte per a connectar fins a tres sales; connexió de dos interruptors de fi de carrera en envans de separació; unitat d'alimentació de 230V CA, 50/60 Hz; muntatge en raïl DIN de 35 mm segons EN 50022, mesures: 4 TEá 17,5 mm, material: policarbonat pirorretardante, sense halògens, gris clar. Borns roscats per a la connexió de la línia de bus, la línia de la xarxa elèctrica i els interruptors de fi de carrera en l'aparell. Completament instal·lat, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Subministrament i instal·lació d'aparell d'instal·lació LM-RV o equivalent, en armari elèctric per a copiar els comandaments de les unitats de comandament en funció de la posició d'envans de separació; segons la posició dels envans, els comandaments controlen només la secció que separen o tota la sala; cada aparell de connexió de sales és apte per a connectar fins a tres sales; connexió de dos interruptors de fi de carrera en envans de separació; unitat d'alimentació de 230V CA, 50/60 Hz; muntatge en raïl DIN de 35 mm segons EN 50022, mesures: 4 TEá 17,5 mm, material: policarbonat pirorretardante, sense halògens, gris clar. Borns roscats per a la connexió de la línia de bus, la línia de la xarxa elèctrica i els interruptors de fi de carrera en l'aparell. Completament instal·lat, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.03.02.03.007 | L | EHRLCPO1 | u | Subministrament i instal·lació de comandament quadrat, model ED-CCW 1/2/3Li1/Li2 blanc Circle amb tecles disposades en cercle per a l'activació de tres escenaris de sala (les anomenades escenes). Un díode lluminós verd indica l'escena que està activa. En entrar o sortir de la sala ha de prémer-se una tecla Entrar/Sortir situada en el centre del cercle. Quan està activada l'escena ´´Sortir´´ (usuari absent de la sala), una llum vermella situada al voltant de la tecla ´´Entrar/Sortir´´ ajuda a orientar-se. A més, l'usuari disposa de dos interruptors basculants per a regular dos dispositius a l'habitació, podent així modificar l'escena activada. Carcassa i tecles de plàstic, amb superfície setinada, blanc. Totes les tecles porten impresos pictogrames intuïtius. El muntatge es realitza en una caixa d'endoll europea estàndard simple o enuna caixa metàl·lica Blackbox del Regne Unit (no incloses en el subministrament). Després del muntatge els caragols queden ocults. L'aparell de comandament es connecta a la línia de control DALI (polaritzable)mitjançant una clema roscada. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 6 dt. (3 càrregues DALI).Dimensions: 87 x 87 x 13 mm, Pes: 0,15 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Subministrament i instal·lació de comandament quadrat, model ED-CCW 1/2/3Li1/Li2 blanc Circle amb tecles disposades en cercle per a l'activació de tres escenaris de sala (les anomenades escenes). Un díode lluminós verd indica l'escena que està activa. En entrar o sortir de la sala ha de prémer-se una tecla Entrar/Sortir situada en el centre del cercle. Quan està activada l'escena ´´Sortir´´ (usuari absent de la sala), una llum vermella situada al voltant de la tecla ´´Entrar/Sortir´´ ajuda a orientar-se. A més, l'usuari disposa de dos interruptors basculants per a regular dos dispositius a l'habitació, podent així modificar l'escena activada. Carcassa i tecles de plàstic, amb superfície setinada, blanc. Totes les tecles porten impresos pictogrames intuïtius. El muntatge es realitza en una caixa d'endoll europea estàndard simple o enuna caixa metàl·lica Blackbox del Regne Unit (no incloses en el subministrament). Després del muntatge els caragols queden ocults. L'aparell de comandament es connecta a la línia de control DALI (polaritzable)mitjançant una clema roscada. L'alimentació es realitza exclusivament a través de la línia de control DALI (sense connexió a la xarxa elèctrica), amb un consum de corrent de 6 dt. (3 càrregues DALI).Dimensions: 87 x 87 x 13 mm, Pes: 0,15 kg. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
PLANTA BAIXA |  | 4
3
PLANTA PRIMERA |  | 1
1
PLANTA SEGONA |  | 1
1
PLANTA TERCERA |  | 1
1
PLANTA QUARTA |  | 1
1
'01.ED.PI.03.02.03.008 | L | EHRLBVE2 | u | Subministrament i instal·lació de sensor de sostre per a detectar la llum natural que entra a la sala per la finestra; per a connectar al panell de control; ús de material estàndard per a instal·lacions. Les connexions es realitzen per borns roscats; carcassa de policarbonat ignífug, sense halògens, indicat per al seu muntatge en el sostre, tipus de protecció IP20; classe de protecció II, temperatura ambient de 0 a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Subministrament i instal·lació de sensor de sostre per a detectar la llum natural que entra a la sala per la finestra; per a connectar al panell de control; ús de material estàndard per a instal·lacions. Les connexions es realitzen per borns roscats; carcassa de policarbonat ignífug, sense halògens, indicat per al seu muntatge en el sostre, tipus de protecció IP20; classe de protecció II, temperatura ambient de 0 a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 7
10
PLANTA PRIMERA |  | 11
PLANTA SEGONA |  | 12
PLANTA TERCERA |  | 11
PLANTA QUARTA |  | 11
'01.ED.PI.03.02.03.009 | L | EHRLMKB1 | u | Subministrament i instal·lació d'alimentació de 15 V DC per a un màxim de 35 usuaris en el sistema de bus; alimentació de bus a prova de curtcircuit permanent. Model LM-BVS35 o equivalent. Dos díodes lluminosos indiquen el règim de servei, l'existència d'activitats en el bus o de curtcircuits. Disposa de una connexió per a la tensió de xarxa en el costat d'entrada i una connexió polaritzable per a la línia de bus en el costat de la sortida, per a l'alimentació de dispositius terminals; les connexions es realitzen mitjançant borns roscats. Ús de material d'instal·lació estàndard; possibilitat de comunicació d'error al sistema. Carcassa de policarbonat pirorretardante, sense halògens, apta per al muntatge en quadre elèctric sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 50022; tipus de protecció IP20, temperatura ambient de 0a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Subministrament i instal·lació d'alimentació de 15 V DC per a un màxim de 35 usuaris en el sistema de bus; alimentació de bus a prova de curtcircuit permanent. Model LM-BVS35 o equivalent. Dos díodes lluminosos indiquen el règim de servei, l'existència d'activitats en el bus o de curtcircuits. Disposa de una connexió per a la tensió de xarxa en el costat d'entrada i una connexió polaritzable per a la línia de bus en el costat de la sortida, per a l'alimentació de dispositius terminals; les connexions es realitzen mitjançant borns roscats. Ús de material d'instal·lació estàndard; possibilitat de comunicació d'error al sistema. Carcassa de policarbonat pirorretardante, sense halògens, apta per al muntatge en quadre elèctric sobre carril DIN de 35 mm conforme a la norma EN 50022; tipus de protecció IP20, temperatura ambient de 0a 50 °C. Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
1
'01.ED.PI.03.02.03.010 | L | EHRLENXX | u | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP. | ENGINYERIA DEL SISTEMA DE GESTIÓ TÈCNICA INCLOENT ELS SEGÜENTS CONCEPTES * Programació de les unitats de control. * Posada en marxa dels controladors. * Creació de la documentació tècnica d'obra inclós esquemes elèctrics de conexionat i fulles tècniques dels equips instal.lats. * Comprobació d'equips de camp aixi com del seu conexionat elèctric. * Carrega de programa als controladors i asignació d'adreça a la seva Xarxa/Bus. * Programació dels llaços de regulació dels controladors. * Comprovació de senyals i valors per a la seva adaptació als requisits de projecte. * Creació de pantalles d'instal.lació segons projecte. * Creació d'un plan de alarmes per a el control automàtic i optimizat del sistema. * Creació de gràfics dinàmics als sistema SCADA o equivalent, * Creació d'usuaris segons especificacions d'us del client. * Creació de política de seguretat d'accés al sistema. * Preconfiguració del sistema pel seu accés via Intranet o Internet. * Configuració del sistema pel seu accés via TCP/IP.
1
'01.ED.PI.03.02.03.011 | L | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA,
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 2
PLANTA BAIXA |  | 2 | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 2
PLANTA SEGONA |  | 2 | 2
PLANTA TERCERA |  | 2 | 2
PLANTA QUARTA |  | 2 | 2
'01.ED.PI.03.02.03.012 | L | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques.
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 2
PLANTA BAIXA |  | 2 | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 2
PLANTA SEGONA |  | 2 | 2
PLANTA TERCERA |  | 2 | 2
PLANTA QUARTA |  | 2 | 2
'01.ED.PI.03.02.03.013 | L | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 10
PLANTA BAIXA |  | 2 | 10
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 10
PLANTA SEGONA |  | 2 | 10
PLANTA TERCERA |  | 2 | 10
PLANTA QUARTA |  | 2 | 10
'01.ED.PI.03.02.03.014 | L | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
1
'01.ED.PI.03.02.03.015 | L | EHRLBKB1 | u | Subministrament i instal·lació de multisensor amb funció d'un sensor de presència i d'aparell receptor. Model ED-SENS o equivalent. Segons el sistema pot d'integrar fins a tres grups de comandaments a distància de configuració individual. Muntatge en superfície (en caixa estàndard i europea individual) o sobre arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sobre arrebossat adjunt) o muntatge en sostres falsos o sota arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sota arrebossat adjunt). Costat de sortida: línia pilot de dos fils DALI, polaritzable, ús de materialde instal·lació estàndard, alimentació de tensió per línia DALI, LED vermell per a indicar l'estat de servei, LED verd per a indicar la qualitat de la recepció del senyal, funció d'escala amb temps regulable entre 1 i 127 minuts, material de la carcassa: plàstic, sense halògens, color blanc (RAL 9003), lent Poly IR2, tipus de protecció IP 40; pes: 0,3 kg Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament. | Subministrament i instal·lació de multisensor amb funció d'un sensor de presència i d'aparell receptor. Model ED-SENS o equivalent. Segons el sistema pot d'integrar fins a tres grups de comandaments a distància de configuració individual. Muntatge en superfície (en caixa estàndard i europea individual) o sobre arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sobre arrebossat adjunt) o muntatge en sostres falsos o sota arrebossat (el multisensor s'insereix en el cèrcol per a muntatge sota arrebossat adjunt). Costat de sortida: línia pilot de dos fils DALI, polaritzable, ús de materialde instal·lació estàndard, alimentació de tensió per línia DALI, LED vermell per a indicar l'estat de servei, LED verd per a indicar la qualitat de la recepció del senyal, funció d'escala amb temps regulable entre 1 i 127 minuts, material de la carcassa: plàstic, sense halògens, color blanc (RAL 9003), lent Poly IR2, tipus de protecció IP 40; pes: 0,3 kg Completament instal·lada, incloent tots els elements que pugui necessitar per al seu perfecte funcionament.
PLANTA SOTERRANI |  | 13
PLANTA BAIXA |  | 10
5
PLANTA PRIMERA |  | 39
PLANTA SEGONA |  | 39
PLANTA TERCERA |  | 34
PLANTA QUARTA |  | 34
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 03 | Instal.lacions elèctriques i enllumenat
| N | Apartat | 03 | Sistema de protecció al llamp (Parallamps)
'01.ED.PI.03.03.001 | L | EG23EA1A | U | Tub de ferro galvanitzat en calent, de 40 mm de diàmetre nominal, amb interior aïllat (de 3 m de longitud). Tipus 119091 d'Ingesco o equivalent. Col·locat. | Tub de ferro galvanitzat en calent, de 40 mm de diàmetre nominal, amb interior aïllat (de 3 m de longitud). Tipus 119091 d'Ingesco o equivalent. Col·locat.
30
'01.ED.PI.03.03.002 | L | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Parallamps |  | 45
Perímetre coberta edifici |  | 1 | 9.6
|  | 1 | 9.75
|  | 1 | 88.05
|  | 1 | 10.4
|  | 1 | 5.1
|  | 1 | 4.1
|  | 1 | 3.9
|  | 1 | 4.25
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 4
|  | 1 | 79.3
|  | 1 | 2.5
'01.ED.PI.03.03.003 | L | EM91PDC1 | U | Comptador de llamps tipus CDR-11 i dispositiu mesurador de corrent PCS d'Ingesco o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Comptador de llamps tipus CDR-11 i dispositiu mesurador de corrent PCS d'Ingesco o equivalent. Instal.lat i comprovat.
1
'01.ED.PI.03.03.004 | L | EM91PD12 | U | Parallamps equipat amb un terminal dels sistema INGESCO PDC 3.3 (Parallamps Normalitzat) no electrònic o equivalent, amb una cobertura de 55 metres de radi de zona de protecció (Nivell II) acoplat a un pal de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud, fixacions i adaptacions, abraçaderes de coure cable M8, tub de protercció, cable de Cu 50 mm2, anclatge placa 15 cm, tub de protecció de 3 m de Fe galvanitzat, 1 separador de xispes+ 2 maneguets de connexió, electrodes de 40 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, piques de Fe galvanitzat de 18 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, pletina de connexió, connexió C, maneguets pica, compost mineral Quibacsol G, tub d'humidificació, arqueta de registre, electrodes i pont de comprovació. Inclós certificació. Instal.lat i comprovat. | Parallamps equipat amb un terminal dels sistema INGESCO PDC 3.3 (Parallamps Normalitzat) no electrònic o equivalent, amb una cobertura de 55 metres de radi de zona de protecció (Nivell II) acoplat a un pal de ferro galvanitzat de 6 metres de longitud, fixacions i adaptacions, abraçaderes de coure cable M8, tub de protercció, cable de Cu 50 mm2, anclatge placa 15 cm, tub de protecció de 3 m de Fe galvanitzat, 1 separador de xispes+ 2 maneguets de connexió, electrodes de 40 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, piques de Fe galvanitzat de 18 mm de diàmetre i 1/5 m de profunditat, pletina de connexió, connexió C, maneguets pica, compost mineral Quibacsol G, tub d'humidificació, arqueta de registre, electrodes i pont de comprovació. Inclós certificació. Instal.lat i comprovat.
1
'01.ED.PI.03.03.005 | L | EGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
1
'01.ED.PI.03.03.006 | L | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra
4
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 04 | Xarxa de gas
'01.ED.PI.04.001 | L | KF11M090 | u | Connexió de la nova instal·lació de gas a la xarxa existent. | Connexió de la nova instal·lació de gas a la xarxa existent.
2
'01.ED.PI.04.002 | L | EK246316 | u | Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs | Comptador de designació G16 segons UNE 60510 amb connexions roscades de 2´´ de diàmetre, de 25 m3/h (n), com a màxim, de manxa i muntat entre tubs
2
'01.ED.PI.04.003 | L | KK71U030 | u | Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708 | Vàlvula de pas de gas de 20 mm de DN, amb connexió rosca gas femella G 1/4'' i junt pla mascle G 1'', amb obturador esfèric, segons norma UNE 60708
4
'01.ED.PI.04.004 | L | KF11H521 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
|  | 1 | 60
|  | 2 | 15
|  | 1 | 30
Percentatge "A origen" |  | 10 | 120
'01.ED.PI.04.005 | L | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim
|  | 1 | 60
|  | 2 | 15
|  | 1 | 30
Percentatge "A origen" |  | 10 | 120
'01.ED.PI.04.006 | L | 1618M097 | m | Repercusió de bancada recolzament de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals, de 0,50m d'alçada i 1,20m d'amplada, col·locats cada 1,50m. | Repercusió de bancada recolzament de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves, brancals, de 0,50m d'alçada i 1,20m d'amplada, col·locats cada 1,50m.
|  | 1 | 60
|  | 2 | 15
|  | 1 | 30
Percentatge "A origen" |  | 10 | 120
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 05 | Xarxa de gasos medicinals
'01.ED.PI.05.001 | L | KF53M101 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 12 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 12 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNEIX EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348.
PLANTA PRIMERA |  | 4 | 4.76
|  | 4 | 1.9
PLANTA SEGONA |  | 4 | 4.76
|  | 4 | 1.9
PLANTA TERCERA |  | 4 | 4.76
|  | 4 | 1.9
PLANTA QUARTA |  | 4 | 4.76
|  | 4 | 1.9
'01.ED.PI.05.002 | L | KF53M102 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 15 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 15 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348.
PLANTA PRIMERA |  | 1 | 23
PLANTA SEGONA |  | 1 | 23
PLANTA TERCERA |  | 1 | 23
PLANTA QUARTA |  | 1 | 23
'01.ED.PI.05.003 | L | KF53M103 | m | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 22 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348. | Canalització per a Fluids Medicinals en tub de Coure rígid segons norma UNE EN 13348 (exclusiu per a ús medicinal, desgreixat en fàbrica, correctament tapat en els seus extrems, presentat en caixes i amb traçabilitat). Soldada amb aliatge de plata O.T.P. 30 en ambient inertizado amb Nitrogen. Amb p/p. d'accessoris de connexió, sistema de soportación Cir-Clip i identificació del Fluid Medicinal amb direcció d'aquest. Totalment instal·lada, senyalitzada i provada, en el diàmetre de 22 mm. Segons normativa UNE EN 737-3, UNE EN 737 rev1 (2001) i UNE EN 13348.
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 41
MONTANT DISTRIBUÏDOR |  | 1 | 21
'01.ED.PI.05.004 | L | KK71M100 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 10x12 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 10x12 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada.
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.05.005 | L | KK71M102 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 13x15 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 13x15 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada.
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.05.006 | L | KK71M103 | u | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 20x22 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada. | Vàlvula de tall d'un quart de tornada tipus bola grandària 20x22 marca CM amb marcatge CE classe IIa (dispositiu mèdic), proveïda de racord desmuntable. Prèviament desgreixades i preparades per a ús en gasos medicinals i buit, lliure de tefló. Visualització immediata de posició obert o tancat. Completament instal·lada i provada.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
'01.ED.PI.05.007 | L | KK71M101 | u | Presa ràpida d'OXIGEN CM, per a instal·lació en paret, amb marcatge CE Classe IIa (dispositiu Mèdic), amb traçabilitat (per lots en el monobloc i per data en la guia tovera de la vàlvula de filtre). Composta per cos MONOBLOC (patentat) que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula d'utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Caixa contenidora de la presa ràpida amb tapa basculant sobre la qual apareix la denominació i advertiments de seguretat. Segons UNEIX 737-1, UNEIX 736-6, NFS 90-155 i NFS 90-156. | Presa ràpida d'OXIGEN CM, per a instal·lació en paret, amb marcatge CE Classe IIa (dispositiu Mèdic), amb traçabilitat (per lots en el monobloc i per data en la guia tovera de la vàlvula de filtre). Composta per cos MONOBLOC (patentat) que evita els muntatges incorrectes, la inversió de fluids i és exclusiva per a cada gas des de fabricació. Proveïda de sistema de doble vàlvula, d'utilització i de retenció, que permet desmuntar la vàlvula d'utilització durant les operacions pròpies de manteniment, sense interferir en la normal utilització de la resta de les preses ràpides situades en un mateix servei. Permet la traçabilitat de manteniment (data de fabricació visible), amb vàlvula d'utilització continguda en cartutx amb filtre de partícules. Caixa contenidora de la presa ràpida amb tapa basculant sobre la qual apareix la denominació i advertiments de seguretat. Segons UNEIX 737-1, UNEIX 736-6, NFS 90-155 i NFS 90-156.
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 01 | Maquinària
'01.ED.PI.06.01.001 | L | K21EANS1 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge de planta de refredament, bomba de calor, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou els mitjans d'elevació necessaris. | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge de planta de refredament, bomba de calor, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou els mitjans d'elevació necessaris.
1
'01.ED.PI.06.01.002 | L | EED2ANS1 | u | REFRIGERADORA AIRLAN / AERMEC, SÈRIE NRB, model NRB1000EBC o equivalent Refrigeradora / Bomba de calor d'aigua AIRLAN / AERMEC amb certificació EUROVENT sèrie NRB, condensada per aire. Amb ventiladors axials, compressors scroll R410A encapsulats. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de *microcanal) per a un comportament supersilencios, microprocessador amb sistema d'optimització de EER, funció Always Working i sistema AFFP, Anti Freezing Fan Protection. Moble metàl·lic amb pintura polièster antioxidant. Sigla NRB Grandària 1000 Camp d'ocupació - Estàndard (producció d'aigua des de +4 °C) Model - Només fred (bescanviador de plaques) Recuperadors de calor - Sense recuperadors Versió E - Alta eficiència en versió silenciosa Bateries - Alumini (microcanal) Grup de ventilació - Estàndard Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 275,9 Potència absorbida kW 89,6 Absorció A 155 EER W/W 3,08 Cabal d'aigua l/h 47.303 Pressió disponible *a 100 Inclou: Grup hidràulic, Dipòsit de inercia de 600 litres Interface BACNET AERBACP i Antivibratoris AVX844 Bancada i accesoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Instal.lada, connectada i posta en marxa realitzada. | REFRIGERADORA AIRLAN / AERMEC, SÈRIE NRB, model NRB1000EBC o equivalent Refrigeradora / Bomba de calor d'aigua AIRLAN / AERMEC amb certificació EUROVENT sèrie NRB, condensada per aire. Amb ventiladors axials, compressors scroll R410A encapsulats. Elevada superfície d'intercanvi (bateries de *microcanal) per a un comportament supersilencios, microprocessador amb sistema d'optimització de EER, funció Always Working i sistema AFFP, Anti Freezing Fan Protection. Moble metàl·lic amb pintura polièster antioxidant. Sigla NRB Grandària 1000 Camp d'ocupació - Estàndard (producció d'aigua des de +4 °C) Model - Només fred (bescanviador de plaques) Recuperadors de calor - Sense recuperadors Versió E - Alta eficiència en versió silenciosa Bateries - Alumini (microcanal) Grup de ventilació - Estàndard Alimentació - 400V/3/*50Hz amb fusibles Grup hidràulic BC - Tipus C amb reserva i acumulació Potència kW 275,9 Potència absorbida kW 89,6 Absorció A 155 EER W/W 3,08 Cabal d'aigua l/h 47.303 Pressió disponible *a 100 Inclou: Grup hidràulic, Dipòsit de inercia de 600 litres Interface BACNET AERBACP i Antivibratoris AVX844 Bancada i accesoris per al seu funcionament Mitjans auxiliars per a la seva col·locació (Grua) Instal.lada, connectada i posta en marxa realitzada.
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.003 | L | EEJTCL01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda l'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP01 Cabal (ventilador d'impulsió): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal (ventilador de retorn): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred: 21,7 kw Potència de calor: 40,60kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,80% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Instal·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda l'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP01 Cabal (ventilador d'impulsió): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal (ventilador de retorn): 10.980 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred: 21,7 kw Potència de calor: 40,60kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,80% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força muntat i cablejat reg. per a cabal constant Instal·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.004 | L | EEJTCL02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP02 Cabal (ventilador d'impulsió):17.402 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 17.402 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 28,30 kw Potència de calor: 64,30kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,30% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP02 Cabal (ventilador d'impulsió):17.402 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 17.402 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 28,30 kw Potència de calor: 64,30kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=74,30% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.005 | L | EEJTCL03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP03 Cabal (ventilador d'impulsió): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 16,0 kw Potència de calor: 29,80 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=75,10% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: CL AP03 Cabal (ventilador d'impulsió): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 8.060 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 16,0 kw Potència de calor: 29,80 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=75,10% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA COBERTA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.006 | L | EEJTES01 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 01 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 30,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 01 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 30,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
1
'01.ED.PI.06.01.007 | L | EEJTES02 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 02 Cabal (ventilador d'impulsió): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 15,30 kw Potència de calor: 12,20 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=78,90% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 02 Cabal (ventilador d'impulsió): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 2.750 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 15,30 kw Potència de calor: 12,20 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=78,90% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
1
'01.ED.PI.06.01.008 | L | EEJTES03 | U | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 03 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 31,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de tractament d'aire marca Airlan sèrie FMA-HP o equivalent amb certificació Eurovent ERP 2018, construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 45 mm de gruix tots dos amb trencament de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat i atractiu disseny, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres de gruix, no decolorable, poliuretà interior de 43 Kg/*m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanització zincada interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motors EC, portes abisagradas i manilles d'obertura ràpida en zones en depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la fusteria interior amb extracció posterior per a eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per a maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments, fitxes tècniques generades mitjançant programari de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que sofreix l'aire en discórrer per la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte del calaix (distància a les parets), les corrioles, el tipus de descàrrega, etc. amb la següent classificació segons EN1886: Resistència mecànica: D1; Fugides d'aire (-400Pa): L1; Fugides d'aire (+700Pa): L2 (R) ; Bypass de filtres: F9; Transitivitat tèrmica: T2; Puente tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Les característiques tècniques són les següents: ESB. 03 Cabal (ventilador d'impulsió): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Cabal (ventilador de retorn): 5.450 m3/h (Pd=350 pa) Potència de fred: 31,10 kw Potència de calor: 24,50 kw Filtratge: G4+F6+F8 Recuperador rotatiu. Rendiment=73,60% Silenciador: SI (Impulsió i Retorn) Inclou quadre de força i control, i elements de control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
1
'01.ED.PI.06.01.009 | L | EEJTVEST | U | Unitat de recuperació de calor a Airlan sèrie URC o equivalent, dissenyada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per a aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per a extracció per a complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg/m3) per a obtenir una atenuació acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Unitat de recuperació Airlan model URC 040 O EQUIVALENT · Cabal de disseny: 4.000 m3/h · Ventiladors EC · Filtres per a IDA2 (ePM10 70% + ePM1 70%) · Unitat a 2 tubs amb bateria de calor per a sortir a 30 °C d'aire · Bateria: 17KW · Possibilitat de free cooling 100% · Execució horitzontal · Instal·lació interior · Orelletes per a muntatge en sostre · Extraccíón de filtres lateral (es pot demanar inferior en fase de comanda) · Quadre de força muntat i cablejat · Quadre de control muntat i cablejat · Lògica de funcionament per a cabal constant (a definir en fase de comanda) · Comandament de control per a distància inferior a 30 metres · Targeta amb protocol MODBUS Inclou quadre de força i control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada. | Unitat de recuperació de calor a Airlan sèrie URC o equivalent, dissenyada conforme a la Directiva de EcoDesign ErP 2018, equipada amb recuperador de plaques d'alumini a contra corrent d'elevada eficàcia per a aconseguir rendiments secs superiors al 80%, ventiladors plug fan EC, possibilitat de triar 2 etapes de filtració per a impulsió i una etapa de filtració per a extracció per a complir amb la normativa actual. Construïda amb perfils d'alumini i emplafonis sandvitx de 25 mm de gruix fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament gran resistència mecànica, excel·lent estanquitat, exempta de caragols exteriors i composts per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en pvc de 20 micres de gruix, no decolorable, xapa galvanitzada interior i aïllament de poliuretà injectat (42 kg/m3) per a obtenir una atenuació acústica per banda d'octava de 11/12/13/13/15/33/38. Panells d'inspecció desmuntables en totes les seccions susceptibles de revisió i safata de condensats amb descàrrega lateral. Unitat de recuperació Airlan model URC 040 O EQUIVALENT · Cabal de disseny: 4.000 m3/h · Ventiladors EC · Filtres per a IDA2 (ePM10 70% + ePM1 70%) · Unitat a 2 tubs amb bateria de calor per a sortir a 30 °C d'aire · Bateria: 17KW · Possibilitat de free cooling 100% · Execució horitzontal · Instal·lació interior · Orelletes per a muntatge en sostre · Extraccíón de filtres lateral (es pot demanar inferior en fase de comanda) · Quadre de força muntat i cablejat · Quadre de control muntat i cablejat · Lògica de funcionament per a cabal constant (a definir en fase de comanda) · Comandament de control per a distància inferior a 30 metres · Targeta amb protocol MODBUS Inclou quadre de força i control muntat i cablejat Insta·lat i comprovat i posta en marxa realitzada.
1
'01.ED.PI.06.01.010 | L | EEJ1FC01 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 301 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 301 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 25
PLANTA SEGONA |  | 25
PLANTA TERCERA |  | 10
PLANTA QUARTA |  | 10
'01.ED.PI.06.01.011 | L | EEJ1FC02 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 401 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 401 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.012 | L | EEJ1FC03 | u | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 501 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 501 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.013 | L | EEJ1FC04 | u | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 701 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sense envolvent a 4 tubs model FCZI 701 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.014 | L | EEJ1FC05 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 134 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 134 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA BAIXA |  | 7
PLANTA PRIMERA |  | 6
PLANTA SEGONA |  | 6
PLANTA TERCERA |  | 9
PLANTA QUARTA |  | 9
'01.ED.PI.06.01.015 | L | EEJ1FC06 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 224 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 224 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
'01.ED.PI.06.01.016 | L | EEJ1FC07 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 234 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FPMI 234 K1 o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FPMI K o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 3
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.06.01.017 | L | EEJ1FC09 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 302 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 302 P o equivalent.Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA SOTERRANI
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 15
PLANTA QUARTA |  | 15
'01.ED.PI.06.01.018 | L | EEJ1FC10 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 502 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 502 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA BAIXA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.019 | L | EEJ1FC11 | u | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 702 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada. | Fan coil Inverter sin envolvent a 4 tubs model FCZI 702 P o equivalent. Fan-coil horitzontal AIRLAN/AERMEC, amb certificació EUROVENT, sèrie FCZI-P o equivalent, amb motor elèctric DC BRUSHLESS de modulació contiuna del 0 al 100%. Xassis amb sapa metàl·lica de 0,70 mm de gruix, baterias de coure (perdua de càrrega màxima de 20 KPA). Ventilador de tipus centrífug de doble aspiració i rodet termop,àstic, de baix nivell sonor. Inclou filtre i safata de condensats. Inclou plènum de connexionat específic, amb presa de retorn lateral i preses d'aire primari superiors. Instal·lat, comprovat i posta en marxa realitzada.
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.020 | L | EE39T982 | u | Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 2 espais de 900 a 1200 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat | Radiador tovalloler de tub d'acer, amb 2 espais de 900 a 1200 mm d'amplària i de 900 a 1300 mm d'alçària, segons UNE-EN 442-1, mural, col·locat
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
Tovalloler |  | 19 |  |  | 1
PLANTA TERCERA
Tovalloler |  | 19 |  |  | 1
PLANTA SEGONA
Tovalloler |  | 14 |  |  | 1
PLANTA PRIMERA
Tovalloler |  | 14 |  |  | 1
PLANTA BAIXA
Tovalloler |  | 19 |  |  | 1
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.01.021 | L | EE3154C1 | u | Radiador de fosa de 5 elements amb 4 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria | Radiador de fosa de 5 elements amb 4 columnes, de 725 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6 bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar encastat, sense valvuleria
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA TERCERA
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA SEGONA
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA PRIMERA
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA BAIXA
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.01.022 | L | EEZ51320 | u | Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador | Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i purgador d'aire automàtic, acoblat al radiador
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
Tovalloler |  | 19 |  |  | 1
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA TERCERA
Tovalloler |  | 19 |  |  | 1
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA SEGONA
Tovalloler |  | 14 |  |  | 1
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA PRIMERA
Tovalloler |  | 14 |  |  | 1
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA BAIXA
Tovalloler |  | 19 |  |  | 1
Radiador |  | 2 |  |  | 1
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.01.023 | L | EEM3V005 | u | Caixa ventilació TD-SILENT ECOWATT TD-1000/200 o equivalent. Ventilador helicocentrífug de baix perfil, extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que adreça les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-*60Hz, IP44, rodaments a boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre situat en la caixa de borns o mitjançant control extern inclòs. Entrada analògica per a controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitats per a treballar de -20 a +40 °C. Instal·lat i connectat. | Caixa ventilació TD-SILENT ECOWATT TD-1000/200 o equivalent. Ventilador helicocentrífug de baix perfil, extremadament silenciosos, fabricat en material plàstic, amb elements acústics (estructura interna perforada que adreça les ones sonores, i aïllament interior fonoabsorbent que esmorteeix el soroll radiat), cos-motor desmuntable sense necessitat de tocar els conductes, juntes de goma en impulsió i descàrrega per a reforçar l'estanquitat. Motor brushless de corrent continu, d'alt rendiment i baix consum, alimentació 230V±15%/50-*60Hz, IP44, rodaments a boles i caixa de borns externa. Velocitat regulable 100% mitjançant potenciòmetre situat en la caixa de borns o mitjançant control extern inclòs. Entrada analògica per a controlar el ventilador amb un senyal extern de 0-10V. Capacitats per a treballar de -20 a +40 °C. Instal·lat i connectat.
PLANTA SEGONA |  | 1
'01.ED.PI.06.01.026 | L | EEO4BC01 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 32-120F o equivalent, de ròtor humid i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 32-120F o equivalent, de ròtor humid i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris.
Fred
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2
Bloc B - P3 P4
Bloc B - Cob
Calor
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1
Bloc B - P2
Bloc B - P3
Bloc B - P4
Bloc B - Cob
Bloc B - Radiadors |  | 1 | 2
Bloc C - 1
Bloc C -2
Bloc C - Climatitzadors
Bloc A - 1
Bloc A - 2
BAR |  | 1 | 2
'01.ED.PI.06.01.027 | L | EEO4BC02 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-120F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-120F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris.
Fred
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2
Bloc B - P3 P4
Bloc B - Cob
Calor
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB |  | 1 | 2
Bloc B - P1
Bloc B - P2
Bloc B - P3
Bloc B - P4
Bloc B - Cob
Bloc B - Radiadors
Bloc C - 1
Bloc C -2
Bloc C - Climatitzadors
Bloc A - 1 |  | 1 | 2
Bloc A - 2 |  | 1 | 2
BAR
'01.ED.PI.06.01.028 | L | EEO4BC03 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 40-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris.
Fred
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2
Bloc B - P3 P4
Bloc B - Cob
Calor
Bloc B - Clim Sot |  | 1 | 2
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1
Bloc B - P2
Bloc B - P3
Bloc B - P4
Bloc B - Cob
Bloc B - Radiadors
Bloc C - 1
Bloc C -2
Bloc C - Climatitzadors
Bloc A - 1
Bloc A - 2
BAR
'01.ED.PI.06.01.029 | L | EEO4BC05 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 65-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | Bomba circuladora GRUNDFOS, MAGNA3 65-150F o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris.
Fred
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2
Bloc B - P3 P4
Bloc B - Cob
Calor
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1
Bloc B - P2
Bloc B - P3
Bloc B - P4
Bloc B - Cob
Bloc B - Radiadors
Bloc C - 1 |  | 1 | 2
Bloc C -2 |  | 1 | 2
Bloc C - Climatitzadors |  | 1 | 2
Bloc A - 1
Bloc A - 2
BAR
'01.ED.PI.06.01.030 | L | EEO4BC07 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 10-5 o equivalent, de ròtor sect i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 10-5 o equivalent, de ròtor sect i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris.
Fred
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2
Bloc B - P3 P4
Bloc B - Cob
Calor
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2 |  | 1 | 2
Bloc B - P3 P4 |  | 1 | 2
Bloc B - Cob |  | 1 | 2
Bloc B - Radiadors
Bloc C - 1
Bloc C -2
Bloc C - Climatitzadors
Bloc A - 1
Bloc A - 2
BAR |  | 1 | 2
'01.ED.PI.06.01.031 | L | K21ERN01 | u | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge d'unitat terminal climatitzadora, desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou tots els accessoris necessaris i mà d'obra. | Desmuntatge, abasagament i posterior muntatge d'unitat terminal climatitzadora, desconnexió de les xarxes de subministrament, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual, abasagament, i posterior muntatge a nova ubicació perfectament instal·lada i preparada pèl seu ús. Inclou tots els accessoris necessaris i mà d'obra.
Office PB-P1-P2 |  | 3
Recepció |  | 1
Sala d'espera |  | 1
'01.ED.PI.06.01.032 | L | EEO4BC08 | U | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 25-1 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris. | Bomba circuladora GRUNDFOS, CME 25-1 o equivalent, de ròtor sec i execució simple, per a funcionament a cabal variable. Totalment instal·lada i provada, inclòs kit d'aïllament i tot els accesoris de connexiò hidraulica, elèctrica, control i soportació necesaris.
Fred
Bloc B - Clim Sot |  | 1 | 2
Bloc B - PS PB |  | 1 | 2
Bloc B - P1 P2 |  | 1 | 2
Bloc B - P3 P4 |  | 1 | 2
Bloc B - Cob
Calor
Bloc B - Clim Sot
Bloc B - PS PB
Bloc B - P1 P2
Bloc B - P3 P4
Bloc B - Cob
Bloc B - Radiadors
Bloc C - 1
Bloc C -2
Bloc C - Climatitzadors
Bloc A - 1
Bloc A - 2
BAR
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 02 | Instal·lació de conductes. Climatització
'01.ED.PI.06.02.001 | L | EE51LQ10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
| T | Amplada | Alçada | Longitud | Nombre
PLANTA SOTERRANI
VESTUARIS
IMPULSIO
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 5 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 5.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 2 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 7.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 1
DIPOSITS AIGÜES
IMPULSIÓ
600x500 |  | 0 | 0.5 | 16 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 5 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 6.5 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 11 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 1
RETORN
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 10 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 14 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 10 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 2 | 1
MANTENIMENT
IMPULSIO
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 0.5 | 1
BUGADERIA
IMPULSIO
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 2 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 3 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
RETORN
600x500 |  | 0.5 | 0.6 | 2 | 1
CLIMATITZADORS
IMPULSIÓ
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 10 | 1
600x500 |  | 0.5 | 0.6 | 2 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 3.5 | 1
RETORN
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 2 | 2
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 3.5 | 1
600x500 |  | 0.6 | 0.5 | 2.5 | 1
PLANTA BAIXA
ATENCIÓ SANITARIA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
SALA POLIVALENT
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
200X250 |  | 0.2 | 0.25 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
200X250 |  | 0.2 | 0.25 | 1 | 1
MENJADOR LABORAL
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 2
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 6 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
SALA D'ESBARJO 1-2-3
IMPULSIÓ
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 4 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 3.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 26.5 | 1
400x250 |  | 0.4 | 0.25 | 16 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 4 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 2 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
PERRUQUERIA
IMPULSIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
PODÒLEG
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
TALLERS D'ACTIVITATS OCUPACIONALS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 4
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 4
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 4
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 4
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12 | 2
URED
IMPULSIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1
RETORN
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 2.5
SALA DE LECTURA I ARTS DIVERSES
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 4
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 4
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 4
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 4
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12 | 2
TREBALLADORS SOCIALS
IMPULSIÓ
150X150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200X150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
RETORN
150X150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200X150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
PSICOLEGS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
GESTIÓ ASISTENCIAL
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
BANYS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 5 | 1
REHABILITACIÓ 1
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
REHABILITACIÓ 2
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
LOCAL INSTAL·LACIONS
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 3.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 5 | 1
DISPENSARI LABORAL
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
PLANTA PRIMERA
ROBA NETA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
ROBA BRUTA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 14
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 14
VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA
IMPULSIÓ
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
SALA DE REUNIOS/DESCANS
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
PARQUING GRUES I CADIRES
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
CAP D'UNITAT
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 9
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 9
LOCAL INSTAL·LACIONS 2
IMPULSIÓ
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
CONTROL INFERMERIA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
ESPAI CONVIVENCIA
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 11 | 1
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 1
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4 | 1
RETORN |  |  |  |  | 0
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 10 | 1
MENJADOR
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 4
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 4
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 4
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 2
ESPAI FUMADORS
IMPULSIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 1
RETORN
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 14
VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA
IMPULSIÓ
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
SALA DE REUNIOS/DESCANS
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
PARQUING GRUES I CADIRES
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
CAP D'UNITAT
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 9
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 9
LOCAL INSTAL·LACIONS 2
IMPULSIÓ
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
CONTROL INFERMERIA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
ESPAI CONVIVENCIA
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 11 | 1
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 1
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4 | 1
RETORN |  |  |  |  | 0
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 10 | 1
MENJADOR
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 4
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 4
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 4
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 2
ESPAI FUMADORS
IMPULSIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 1
RETORN
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
PLANTA SEGONA
ROBA NETA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
ROBA BRUTA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 14
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 14
VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA
IMPULSIÓ
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
SALA DE REUNIOS/DESCANS
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
PARQUING GRUES I CADIRES
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
CAP D'UNITAT
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 9
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 9
LOCAL INSTAL·LACIONS 2
IMPULSIÓ
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
CONTROL INFERMERIA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
ESPAI CONVIVENCIA
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 11 | 1
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 1
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4 | 1
RETORN |  |  |  |  | 0
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 10 | 1
MENJADOR
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 4
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 4
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 4
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 2
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 2
ESPAI FUMADORS
IMPULSIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 1
RETORN
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 14
PLANTA TERCERA
ROBA NETA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
ROBA BRUTA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 14
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 10.5 | 14
VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA
IMPULSIÓ
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
SALA DE REUNIOS/DESCANS
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
PARQUING GRUES I CADIRES
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
CAP D'UNITAT
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 8
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 8
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
LOCAL INSTAL·LACIONS 2
IMPULSIÓ
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
CONTROL INFERMERIA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
ESPAI CONVIVENCIA
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 11 | 1
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 1
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 2
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 2
200x100 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
RETORN |  |  |  |  | 0
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 1
MENJADOR i OFFICE
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 6
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 6
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 6
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 3
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 2
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 9 | 1
VESTÍBUL A-B
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 6 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1
PLANTA QUARTA
ROBA NETA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
ROBA BRUTA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 14
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 10.5 | 14
VESTIBUL D'INDEPENDÈNCIA
IMPULSIÓ
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
100x100 |  | 0.1 | 0.1 | 2 | 1
SALA DE REUNIOS/DESCANS
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1 | 1
RETORN
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 1
PARQUING GRUES I CADIRES
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
CAP D'UNITAT
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
BANY
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
DORMITORIS
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 8
RETORN
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 8
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
RETORN
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
LOCAL INSTAL·LACIONS 2
IMPULSIÓ
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 4 | 1
CONTROL INFERMERIA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1
ESPAI CONVIVENCIA
IMPULSIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 1.5 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 11 | 1
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12.5 | 1
FARMACIOLA
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 2
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1 | 2
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 2
200x100 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
RETORN |  |  |  |  | 0
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 1
MENJADOR i OFFICE
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 6
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 6
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 6
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 3
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 11.5 | 2
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 9 | 1
VESTÍBUL A-B
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 6 | 1
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 1
RECEPCIÓ PB
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 40 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 12 | 1
150x150 |  | 0.4 | 0.3 | 15 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4 | 1
SALA ESPERA PB
IMPULSIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 2
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 2.5 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2 | 2
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 2
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2 | 1
RETORN
500x500 |  | 0.5 | 0.5 | 12 | 1
OFFICE PB-P1-P2
IMPULSIO
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 7 | 3
RETORN
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 7 | 3
Percentatge "A origen" |  | 15 | 4027.0333
'01.ED.PI.06.02.002 | L | EE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat
732
'01.ED.PI.06.02.003 | L | EEK8RI01 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 44
PLANTA TERCERA |  | 44
PLANTA SEGONA |  | 35
PLANTA PRIMERA |  | 35
PLANTA BAIXA |  | 53
PLANTA SOTERRANI |  | 15
'01.ED.PI.06.02.004 | L | EEK8RI02 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 88
PLANTA TERCERA |  | 88
PLANTA SEGONA |  | 94
PLANTA PRIMERA |  | 94
PLANTA BAIXA |  | 35
PLANTA SOTERRANI |  | 10
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 8
PLANTA TERCERA |  | 8
PLANTA SEGONA |  | 8
PLANTA PRIMERA |  | 8
PLANTA BAIXA |  | 29
PLANTA SOTERRANI |  | 2
Sala espera PB |  | 10
'01.ED.PI.06.02.005 | L | EEK8RI03 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 4x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 4x1500 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 7
PLANTA TERCERA |  | 7
PLANTA SEGONA |  | 7
PLANTA PRIMERA |  | 7
PLANTA BAIXA |  | 38
PLANTA SOTERRANI |  | 4
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 7
PLANTA TERCERA |  | 7
PLANTA SEGONA |  | 7
PLANTA PRIMERA |  | 7
PLANTA BAIXA |  | 19
PLANTA SOTERRANI |  | 8
'01.ED.PI.06.02.006 | L | EEK8RI04 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 1x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
PLANTA TERCERA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAIXA |  | 40
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.02.007 | L | EEK8RI05 | u | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R. | Sum. i col. de difusor lineal amb aletes deflectores sectoritzades sèrie LSD-AR+PLSD-R o equivalent, dim. 2x1200 construït en alumini i acabat a determinar per la D.F. Amb plenum de connexió circular lateral, regulador de cabal en el coll i elements necessaris per a muntatge PLSD-R.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA BAIXA
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.02.008 | L | EEK1RO01 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 400x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 400x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.02.009 | L | EEK1RO02 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 500x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 500x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 23
PLANTA TERCERA |  | 23
PLANTA SEGONA |  | 25
PLANTA PRIMERA |  | 25
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.02.010 | L | EEK1RO03 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x200, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 10
PLANTA TERCERA |  | 10
PLANTA SEGONA |  | 12
PLANTA PRIMERA |  | 12
PLANTA BAIXA |  | 12
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.02.011 | L | EEK1RO07 | u | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x350, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX | Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a la cota major sèrie DMT-AR+CM (S) o equivalent, dim. 600x350, construïda en alumini i acabat a determinar per la D.F., fixació amb clips (S) i marc de muntatge CM. Inclou plenum PLRX
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA |  | 3
PLANTA TERCERA |  | 3
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA SOTERRANI |  | 2
'01.ED.PI.06.02.012 | L | EEK8RN01 | U | Sum. i col. de mini tovera fixa sèrie KIN M9016 diam. 100, construïda en alumini i acabat lacat color blanc M9016o un altre a definir per la D.F., fixació a pressió i coll de muntatge incorporat. Marca MADEL o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Sum. i col. de mini tovera fixa sèrie KIN M9016 diam. 100, construïda en alumini i acabat lacat color blanc M9016o un altre a definir per la D.F., fixació a pressió i coll de muntatge incorporat. Marca MADEL o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
Recepció |  | 11
'01.ED.PI.06.02.013 | L | EE42C824 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PB |  | 6
'01.ED.PI.06.02.014 | L | EE42CA24 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 275 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PB |  | 6
'01.ED.PI.06.02.015 | L | EEK8RN02 | U | Sum. i col. de reixeta lineal de marc reduït a 12mm i aletes fixes a 0° i paral·leles a la cota majorsèrie LMT-MINI+*SP (O) AA dim. 1000x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincatge lacat negre SP, fixació amb caragol ocult (O) Marca MADEL o equivalent. | Sum. i col. de reixeta lineal de marc reduït a 12mm i aletes fixes a 0° i paral·leles a la cota majorsèrie LMT-MINI+*SP (O) AA dim. 1000x150, construïda en alumini i acabat anoditzat AA amb regulador de cabal d'aletes oposades, construït en acer electro-zincatge lacat negre SP, fixació amb caragol ocult (O) Marca MADEL o equivalent.
Recepció |  | 4
'01.ED.PI.06.02.016 | L | EEKP8611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Esbarjo |  | 4
'01.ED.PI.06.02.017 | L | EEKP6311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Esbarjo |  | 2
'01.ED.PI.06.02.018 | L | EEKPA811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Esbarjo |  | 2
'01.ED.PI.06.02.019 | L | EEKP6611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Esbarjo |  | 1
PB |  | 1
P1 |  | 1
P2 |  | 1
P3 |  | 1
P4 |  | 1
'01.ED.PI.06.02.020 | L | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs
Esbarjo |  | 9
0
Sala Instal·lacions 3 |  | 10
'01.ED.PI.06.02.021 | L | EEKP3311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes
PB |  | 1
P1 |  | 1
P2 |  | 1
P3 |  | 1
P4 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 03 | Instal·lació de conductes. Aire primari.
'01.ED.PI.06.03.001 | L | EE51LQ10 | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre, muntat encastat en el cel ras
| T | Amplada | Alçada | Longitud | Nombre
PLANTA QUARTA
APORTACIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 10 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 9 | 1
400x500 |  | 0.4 | 0.5 | 14 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 15 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 8 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 2 | 1
350x200 |  | 0.35 | 0.2 | 6.5 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 5.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
700x200 |  | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 8 | 1
EXTRACCIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 8 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 13 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 8
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 9.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 18.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 13
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 13 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 9 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 1
350x200 |  | 0.35 | 0.2 | 4 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 8.5 | 1
350x200 |  | 0.35 | 0.2 | 3.5 | 1
700x200 |  | 0.7 | 0.2 | 3 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4 | 1
PLANTA TERCERA
APORTACIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 10 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 11.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 2.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 9 | 1
400x500 |  | 0.4 | 0.5 | 14 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 15 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 8 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 2 | 1
350x200 |  | 0.35 | 0.2 | 6.5 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 5.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
700x200 |  | 0.7 | 0.2 | 3.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 8 | 1
EXTRACCIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 8 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 13 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 8
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 9.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 18.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 13
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 13 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 9 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 1
350x200 |  | 0.35 | 0.2 | 4 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 3.5 | 1
300x200 |  | 0.3 | 0.2 | 8.5 | 1
350x200 |  | 0.35 | 0.2 | 3.5 | 1
700x200 |  | 0.7 | 0.2 | 3 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 4 | 1
PLANTA SEGONA
APORTACIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 23
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 10 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 14 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 18 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 7.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 7 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 5.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 6.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 9 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 6 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 1
EXTRACCIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 8 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 9
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 20 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 13
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 7.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 7 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 6.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 8.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 8.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 8.5 | 1
PLANTA PRIMERA
APORTACIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 23
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 10 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 2
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 6.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 14 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 6.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.25 | 1 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 2.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 18 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 7.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 7 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 2.5 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 5.5 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 6.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 9 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 6 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 1
EXTRACCIÓ
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 6.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 4.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 8 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 12.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1.5 | 9
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 20 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 13
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 7.5 | 1
300x300 |  | 0.3 | 0.3 | 7 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 6.5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 7 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 8.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 6 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 8.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 8.5 | 1
PLANTA BAIXA
APORTACIÓ
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1
300x250 |  | 0.3 | 0.25 | 3.5 | 1
800x200 |  | 0.8 | 0.2 | 6 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 5.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2 | 2
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 7
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 34 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5.5 | 2
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 12 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 2 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 9.5 | 1
200x250 |  | 0.2 | 0.25 | 1.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 1 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 6.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4 | 2
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4 | 2
EXTRACCIÓ
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 7 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 3.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 1.5 | 1
450x450 |  | 0.45 | 0.45 | 2.5 | 1
800x200 |  | 0.8 | 0.2 | 4.5 | 1
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 2.5 | 3
200x150 |  | 0.2 | 0.15 | 4 | 1
250x200 |  | 0.25 | 0.2 | 7 | 1
400x300 |  | 0.4 | 0.3 | 33 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 5 | 1
250x250 |  | 0.25 | 0.25 | 12.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 8 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 5.5 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 4 | 1
400x200 |  | 0.4 | 0.2 | 6 | 1
500x400 |  | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 1
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 1 | 1
PLANTA SOTERRANI
APORTACIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 5.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 6 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 5.5 | 1
EXTRACCIÓ
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 3.5 | 1
200x200 |  | 0.2 | 0.2 | 5 | 1
400x400 |  | 0.4 | 0.4 | 3.5 | 1
OFFICE PB P1 P2
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 12 | 6
NOVES CONNEXIONS
150x150 |  | 0.15 | 0.15 | 2 | 10
Percentatge "A origen" |  | 15 | 2590.82
'01.ED.PI.06.03.002 | L | EE611AG1 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment | Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0.032 W/mK, resistència tèrmica >=1,25 m2.K/W, amb teixit de vidre negre, muntat interiorment
| T | Amplada | Alçada | Longitud | Nombre
0
PLANTA COBERTA
CL02
APORTACIÓ
1000X1000 |  | 1 | 1 | 8 | 1
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 15 | 1
EXTRACCIÓ
1000X1000 |  | 1 | 1 | 8 | 1
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 15 | 1
CL01
APORTACIÓ
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 14 | 1
500X500 |  | 0.5 | 0.5 | 7 | 1
600x800 |  | 0.6 | 0.8 | 9 | 1
EXTRACCIÓ
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 14 | 1
500X500 |  | 0.5 | 0.5 | 7 | 1
600x800 |  | 0.6 | 0.8 | 9 | 1
CL03
APORTACIÓ
600X800 |  | 0.8 | 0.6 | 14 | 1
EXTRACCIÓ
600X800 |  | 0.8 | 0.6 | 14 | 1
PLANTA QUARTA
PLANTA TERCERA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAIXA
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.03.003 | L | EEKP8611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 1
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA TERCERA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 1
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA SEGONA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 1
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA PRIMERA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA BAIXA
500x500
500x400 |  | 4 |  |  | 1
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300
400x300
PLANTA SOTERRANI
500x500
500x400
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300
400x300
'01.ED.PI.06.03.004 | L | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
| T | Amplada | Alçada | Longitud | Nombre
0
PLANTA COBERTA
CL02
APORTACIÓ
1000X1000 |  | 1 | 1 | 8 | 1
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 15 | 1
EXTRACCIÓ
1000X1000 |  | 1 | 1 | 8 | 1
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 15 | 1
CL01
APORTACIÓ
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 14 | 1
500X500 |  | 0.5 | 0.5 | 7 | 1
600x800 |  | 0.6 | 0.8 | 9 | 1
EXTRACCIÓ
800X800 |  | 0.8 | 0.8 | 14 | 1
500X500 |  | 0.5 | 0.5 | 7 | 1
600x800 |  | 0.6 | 0.8 | 9 | 1
CL03
APORTACIÓ
600X800 |  | 0.8 | 0.6 | 14 | 1
EXTRACCIÓ
600X800 |  | 0.8 | 0.6 | 14 | 1
PLANTA QUARTA
PLANTA TERCERA
PLANTA SEGONA
PLANTA PRIMERA
PLANTA BAIXA
PLANTA SOTERRANI
'01.ED.PI.06.03.005 | L | EEKP6611 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 400 mm d'alçària col·locada entre els conductes
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 1
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA TERCERA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 1
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA SEGONA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 1
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA PRIMERA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 1
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA BAIXA
500x500
500x400 |  | 4 |  |  | 0
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300
400x300
PLANTA SOTERRANI
500x500
500x400
400x400 |  | 0 |  |  | 0
300x300
400x300
'01.ED.PI.06.03.006 | L | EEKP6411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA TERCERA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA SEGONA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 1
0
PLANTA PRIMERA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 1
PLANTA BAIXA
500x500 |  |  |  |  | 0
500x400 |  | 4 |  |  | 0
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300 |  |  |  |  | 0
400x300
PLANTA SOTERRANI
500x500 |  |  |  |  | 0
500x400 |  |  |  |  | 0
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300
400x300 |  |  |  |  | 0
0
'01.ED.PI.06.03.007 | L | EEKP4411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 1
PLANTA TERCERA
500x500 |  | 2 |  |  | 0
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 1
PLANTA SEGONA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 1
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA PRIMERA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 1
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA BAIXA
500x500
500x400 |  | 4 |  |  | 0
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300 |  |  |  |  | 0
400x300
PLANTA SOTERRANI
500x500
500x400
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300
400x300
'01.ED.PI.06.03.008 | L | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs
58
0
'01.ED.PI.06.03.009 | L | EEKAAHC1 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 200x200. Instal·lada i connectada. | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 200x200. Instal·lada i connectada.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA TERCERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA SEGONA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA PRIMERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA BAIXA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA SOTERRANI
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  |  |  |  | 0
'01.ED.PI.06.03.010 | L | EEKAAHC2 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 150x150. Instal·lada i connectada. | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 150x150. Instal·lada i connectada.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA TERCERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA SEGONA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 26 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA PRIMERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 26 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA BAIXA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 26 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA SOTERRANI
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR
PASSADÍS | T
COMPORTA REGULACIÓ 150X150
'01.ED.PI.06.03.011 | L | EEKAAHC3 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 250x250. Instal·lada i connectada. | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 250x250. Instal·lada i connectada.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA TERCERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA SEGONA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA PRIMERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA BAIXA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 0
PLANTA SOTERRANI
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 1
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  |  |  |  | 0
'01.ED.PI.06.03.012 | L | EEKAAHC4 | U | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 400x200 motoritzada,am entrada 0-10V. Instal·lada i connectada. | Comporta regulació de cabal per a conducte rectangular de 400x200 motoritzada,am entrada 0-10V. Instal·lada i connectada.
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 1
PLANTA TERCERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 1
PLANTA SEGONA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 1
PLANTA PRIMERA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 1
PLANTA BAIXA
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 24 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 2 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR |  | 5 | 2 |  | 1
PLANTA SOTERRANI
COMPORTA REGULACIÓ 150X150 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 200X200 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 |  | 1 | 2 |  | 0
COMPORTA REGULACIÓ 250X250 MOTOR
'01.ED.PI.06.03.013 | L | EE42QC54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
40
'01.ED.PI.06.03.014 | L | EE42QE54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
40
'01.ED.PI.06.03.015 | L | EEP31135 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
4
'01.ED.PI.06.03.016 | L | EEKP2211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Office PB-P1-P2 |  | 6
'01.ED.PI.06.03.017 | L | EEK27X37 | u | Subministre i montatge de Reixeta d'impulsió de lames corbes orientables individualment. Model 26-1. Marca KOOLAIR o equivalent | Subministre i montatge de Reixeta d'impulsió de lames corbes orientables individualment. Model 26-1. Marca KOOLAIR o equivalent
DISTRIBUIDOR-VESTIBULS HAB.
PLANTA PRIMERA |  | 14
PLANTA SEGONA |  | 14
PLANTA TERCERA |  | 5
PLANTA QUARTA |  | 5
'01.ED.PI.06.03.018 | L | EE442K00 | m | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat | Tub flexible compost amb aïllat tèrmic, amb tub interior de doble capa d'alumini i espiral d'acer interior, de 200 mm de D, aïllament de fibra de vidre de 25 mm de gruix i 16 kg/m3 de densitat i barrera de vapor d'alumini reforçat
DISTRIBUIDOR-VESTIBULS HAB. | T | HAB | M
PLANTA PRIMERA |  | 14 | 0.7
PLANTA SEGONA |  | 14 | 0.7
PLANTA TERCERA |  | 5 | 0.7
PLANTA QUARTA |  | 5 | 0.7
'01.ED.PI.06.03.019 | L | EEKQ42A1 | u | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada | Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre, autoregulable mecànicament, col.locada
DISTRIBUIDOR-VESTIBULS HAB.
PLANTA PRIMERA |  | 14
PLANTA SEGONA |  | 14
PLANTA TERCERA |  | 5
PLANTA QUARTA |  | 5
'01.ED.PI.06.03.020 | L | EEKP3211 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Planta Baixa |  | 1
'01.ED.PI.06.03.021 | L | EEKP8811 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 500 mm d'alçària col·locada entre els conductes
PLANTA COBERTA
PLANTA QUARTA
500x500 |  | 2 |  |  | 1
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA TERCERA
500x500 |  | 2 |  |  | 1
500x400 |  | 2 |  |  | 0
400x400 |  | 2 |  |  | 0
300x300 |  | 4 |  |  | 0
PLANTA SEGONA
500x500 |  | 0 |  |  | 0
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA PRIMERA
500x500 |  | 2 |  |  | 1
500x400 |  | 0 |  |  | 0
400x400 |  | 6 |  |  | 0
300x300 |  | 2 |  |  | 0
400x300 |  | 2 |  |  | 0
PLANTA BAIXA
500x500 |  |  |  |  | 0
500x400 |  | 4 |  |  | 0
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300 |  |  |  |  | 0
400x300 |  |  |  |  | 0
PLANTA SOTERRANI
500x500 |  |  |  |  | 0
500x400 |  |  |  |  | 0
400x400 |  | 4 |  |  | 0
300x300 |  |  |  |  | 0
400x300 |  |  |  |  | 0
'01.ED.PI.06.03.022 | L | EEKP3311 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm d'amplària i 250 mm d'alçària col·locada entre els conductes
Planta Baixa |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 04 | Instal·lació hidràulica
'01.ED.PI.06.04.001 | L | E89F5BJZ | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim
FANCOILS
canonada 1/2 |  | 1 | 1681
canonada 3/4 |  | 1 | 783
canonada 1 |  | 1 | 302
canonada 1 1/4 |  | 1 | 250
canonada 1 1/2 |  | 1 | 576
canonada 2 |  | 1 | 582
canonada 2 1/2 |  | 1 | 375
canonada 3 |  | 1 | 173
canonada 3/8 |  | 1 | 611
'01.ED.PI.06.04.002 | L | EF11H322 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17.2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/8´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=17.2 mm i DN=10 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
PLANTA BAIXA
CALEFACCIÓ
|  | 2 | 3.702
|  | 2 | 3.702
|  | 2 | 38.41
FANCOILS
PLANTA PRIMERA
CALEFACCIÓ
canonada
0
TOVALLOLERS
|  | 2 | 14 | 2.089
|  | 2 | 13.3
Bany assistit |  | 2 | 7.55
Bany assistit |  | 2 | 2.031
PLANTA SEGONA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 10 | 2
0
TOVALLOLERS
|  | 2 | 14 | 2.089
|  | 2 | 13.3
Bany assistit |  | 2 | 7.55
Bany assistit |  | 2 | 2.031
PLANTA TERCERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 10
TOVALLOLERS
|  | 2 | 19 | 2.089
|  | 2 | 13.3
Bany assistit |  | 2 | 7.55
Bany assistit |  | 2 | 2.031
PLANTA QUARTA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 10
0
TOVALLOLERS
|  | 2 | 19 | 2.089
|  | 2 | 13.3
Bany assistit |  | 2 | 7.55
Bany assistit |  | 2 | 2.031
'01.ED.PI.06.04.003 | L | EF11H422 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21.3 mm i DN=15 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 12
|  | 2 | 4.5
TOVALLOLERS
|  | 2 | 5
|  | 2 | 25
|  | 2 | 5
|  | 2 | 2.5
FANCOILS
PLANTA BAIXA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 10
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 15
|  | 4 | 6
|  | 2 | 5
|  | 2 | 11
TOVALLOELRS
|  | 2 | 23.5
PLANTA PRIMERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 12
|  | 24 | 5
|  | 6 | 8
|  | 2 | 6
|  | 2 | 10
|  | 4 | 5
|  | 4 | 3
|  | 2 | 2
|  | 2 | 15
TOVALLOLERS
|  | 2 | 23
|  | 2 | 21
PLANTA SEGONA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 12
|  | 24 | 5
|  | 6 | 8
|  | 2 | 6
|  | 2 | 10
|  | 4 | 5
|  | 4 | 3
|  | 2 | 2
|  | 2 | 15
TOVALLOLERS
|  | 2 | 23
|  | 2 | 21
PLANTA TERCERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 4 | 8
|  | 2 | 6
|  | 28 | 5
|  | 2 | 10
|  | 6 | 5
TOVALLOLERS
|  | 2 | 23
|  | 2 | 21
PLANTA QUARTA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 4 | 8
|  | 2 | 6
|  | 28 | 5
|  | 2 | 10
|  | 6 | 5
TOVALLOLERS
|  | 2 | 23
|  | 2 | 21
'01.ED.PI.06.04.004 | L | EF11H522 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26.9 mm i DN=20 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 25
FANCOILS
PLANTA BAIXA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 3.6
|  | 2 | 6.4
|  | 2 | 4.5
|  | 2 | 5.5
|  | 2 | 5.5
|  | 2 | 4.5
|  | 2 | 6
|  | 2 | 7.5
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 3.5
|  | 2 | 4.5
|  | 2 | 4.5
PLANTA PRIMERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 10
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 11
TOVALLOLERS
|  | 2 | 16.5
|  | 2 | 13.5
|  | 2 | 4.5
PLANTA SEGONA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 11
TOVALLOLERS
|  | 2 | 16.5
|  | 2 | 13.5
|  | 2 | 4.5
PLANTA TERCERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 20
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 15
TOVALLOLERS
|  | 2 | 16.5
|  | 2 | 13.5
|  | 2 | 4.5
PLANTA QUARTA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 20
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 2 | 15
TOVALLOLERS
|  | 2 | 16.5
|  | 2 | 13.5
|  | 2 | 4.5
'01.ED.PI.06.04.005 | L | EF11H622 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33.7 mm i DN=25 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 2 | 15
FANCOILS
PLANTA BAIXA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 20
0
PLANTA PRIMERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 25
0
TOVALLOLER
|  | 2 | 4
PLANTA SEGONA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 25
TOVALLOLER
|  | 2 | 4
PLANTA TERCERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 20
TOVALLOLER
|  | 2 | 4
PLANTA QUARTA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 20
TOVALLOLER
|  | 2 | 4
MUNTANTS |  | 2 | 10
'01.ED.PI.06.04.006 | L | EF11H722 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42.4 mm i DN=32 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA BAIXA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 22
PLANTA PRIMERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 22
0
PLANTA SEGONA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 22
|  | 0 | 0
PLANTA TERCERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 22
PLANTA QUARTA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 22
PLANTA SOTERRANI |  | 2 | 15
'01.ED.PI.06.04.007 | L | EF11H822 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA BAIXA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 45
PLANTA PRIMERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 32
PLANTA SEGONA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 32
PLANTA TERCERA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 32
PLANTA QUARTA
CALEFACCIÓ
canonada |  | 2 | 32
PLANTA COBERTA
Producció de calor |  | 2 | 3.1
|  | 2 | 4.5
|  | 2 | 3.1
|  | 2 | 49.5
|  | 2 | 17.5
|  | 2 | 7.1
PLANTA SOTERRANI |  | 4 | 15
'01.ED.PI.06.04.008 | L | EF11H912 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
CALEFACCIÓ
canonada |  | 6 | 4.5
|  | 2 | 8.6
|  | 2 | 2.4
|  | 2 | 1
|  | 2 | 2.5
|  | 2 | 4.8
MUNTANT CALEF A P4 |  | 2 | 75
PLANTA BAIXA
|  | 2 | 8
MUNTANT A PLANTA BAIXA
calor |  | 2 | 52
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 15
PLANTA SEGONA |  | 2 | 15
MUNTANT A PLANTA SEGONA
calor |  | 2 | 5
PLANTA TERCERA |  | 2 | 15
PLANTA QUARTA |  | 2 | 15
MUNTANT A PLANTA QUARTA
calor |  | 2 | 5
COBERTA
distribució a coberta
|  | 1 | 7.23
|  | 1 | 6.05
|  | 1 | 6.55
|  | 1 | 10.43
Percentatge "A origen" |  | 15 | 505.86
'01.ED.PI.06.04.009 | L | EF11HA22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOT |  | 4 | 50
|  | 2 | 15
Muntant a P1-P2 |  | 20 | 2
Muntant a PCob |  | 28 | 2
Percentatge "A origen" |  | 15 | 326
'01.ED.PI.06.04.010 | L | EF11HB22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Muntant a P3-P4 |  | 2 | 75
Percentatge "A origen" |  | 15 | 150
'01.ED.PI.06.04.011 | L | EF11HF2227 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de14´´ de mida de rosca (DN=236 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de14´´ de mida de rosca (DN=236 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
Distribució de calor |  | 4 | 4.76
|  | 4 | 54.63
|  | 4 | 4.62
'01.ED.PI.06.04.012 | L | EFC1M100 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2.2 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
FANCOILS
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada
PLANTA SEGONA
REFRIGERACIÓ
canonada
PLANTA TERCERA
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada
'01.ED.PI.06.04.013 | L | EFC1M101 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 15
FANCOILS
PLANTA BAIXA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 15
|  | 2 | 5
|  | 4 | 7
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 12
|  | 2 | 5
|  | 28 | 5
|  | 2 | 8
PLANTA SEGONA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 12
|  | 2 | 5
|  | 28 | 5
|  | 2 | 8
PLANTA TERCERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 22 | 5
|  | 2 | 8
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 5
|  | 2 | 5
|  | 22 | 5
|  | 2 | 8
'01.ED.PI.06.04.014 | L | EFC1M102 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2.3 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2.3 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
REFRIGERACIÓ
canonada
FANCOILS
PLANTA BAIXA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 10
|  | 2 | 7
|  | 2 | 8
|  | 4 | 5
|  | 2 | 8
|  | 2 | 10
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 5
|  | 2 | 10
|  | 4 | 5
|  | 2 | 8
PLANTA SEGONA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 5
|  | 2 | 10
|  | 4 | 5
|  | 2 | 8
|  | 2 | 10
PLANTA TERCERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 8
|  | 4 | 5
|  | 2 | 10
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 8
|  | 4 | 5
|  | 2 | 10
'01.ED.PI.06.04.015 | L | EFC1M103 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x2.9 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
REFRIGERACIÓ
canonada
FANCOILS
PLANTA BAIXA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 8
|  | 4 | 5
|  | 2 | 20
|  | 4 | 8
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 8 | 5
|  | 2 | 15
PLANTA SEGONA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 8 | 5
|  | 2 | 15
PLANTA TERCERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 15
|  | 4 | 5
|  | 2 | 15
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 15
|  | 4 | 5
|  | 2 | 15
'01.ED.PI.06.04.016 | L | EFC1M104 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x3.7 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 10
|  | 2 | 65
FANCOILS
PLANTA BAIXA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 20
|  | 4 | 5
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 43
PLANTA SEGONA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 43
PLANTA TERCERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 23
|  | 4 | 5
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 23
|  | 4 | 5
'01.ED.PI.06.04.017 | L | EFC1M105 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4.6 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x4.6 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 10
FANCOILS
PLANTA BAIXA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 25
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 35
PLANTA SEGONA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 35
PLANTA TERCERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 35
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 35
PLANTA COBERTA
canonada |  | 2 | 35
'01.ED.PI.06.04.018 | L | EFC1M106 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x5.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
|  | 2 | 15
REFRIGERACIÓ
canonada
FANCOILS
PLANTA BAIXA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 50
PLANTA PRIMERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 40
PLANTA SEGONA
canonada |  | 2 | 40
PLANTA TERCERA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 40
PLANTA QUARTA
REFRIGERACIÓ
canonada |  | 2 | 40
MUNTANT A PLANTA BAIXA
fred
MUNTANT A PLANTA PRIMERA
fred
MUNTANT A PLANTA SEGONA
fred
MUNTANT A PLANTA TERCERA
fred
MUNTANT A PLANTA QUARTA
fred
PUJADA A COBERTA
fred
distribució a coberta
'01.ED.PI.06.04.019 | L | EFC1M107 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x6.8 mm, sèrie S 11 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA COBERTA
REFRIGERACIÓ |  | 2 | 70
PLANTA SOT |  | 2 | 10
Entrada PB |  | 2 | 10
'01.ED.PI.06.04.020 | L | EFC1CC22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 90x8.2 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
Muntant a P4-P3 |  | 2 | 10
Muntant a P2-P1 |  | 2 | 20
Muntant a PB-PSot |  | 2 | 30
Muntant a Psot |  | 2 | 30
Entrada P4-P3-P2-P1 |  | 8 | 10
PSOT |  | 2 | 40
Cob |  | 8 | 20
|  | 8 | 4
|  | 6 | 2
|  | 4 | 5
'01.ED.PI.06.04.021 | L | EFQ36C6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 3/8 |  | 611
'01.ED.PI.06.04.022 | L | EFQ36C7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 1/2 |  | 1681
Refrig DN20 |  | 770
'01.ED.PI.06.04.023 | L | EFQ36C9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 3/4 |  | 783
Refrig DN25 |  | 370
'01.ED.PI.06.04.024 | L | EFQ36CBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 1 |  | 302
Refrig DN32 |  | 408
'01.ED.PI.06.04.025 | L | EFQ36CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 1 1/4 |  | 250
'01.ED.PI.06.04.026 | L | EFQ36CDL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 1 1/2 |  | 576
Refrig DN40 |  | 514
'01.ED.PI.06.04.027 | L | EFQ36CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Refrig DN50 |  | 350
'01.ED.PI.06.04.028 | L | EFQ33CGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Calef 2 |  | 521
'01.ED.PI.06.04.029 | L | EFQ32CHL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 70 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Refrig DN63 |  | 450
'01.ED.PI.06.04.030 | L | EFQ36CJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 2 1/2 |  | 341
'01.ED.PI.06.04.031 | L | EFQ36CLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Calef 3 |  | 150
Refrig DN75 |  | 40
'01.ED.PI.06.04.032 | L | EFQ33CMM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt
Refrig DN90 |  | 340
'01.ED.PI.06.04.033 | L | EFQ3VCEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Refrig cob DN50 |  | 2 | 35
'01.ED.PI.06.04.034 | L | EFQ3VCLL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Refrig cob DN75 |  | 2 | 70
'01.ED.PI.06.04.035 | L | EFQ3VCML | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
Refrig cob DN90 |  | 8 | 20
|  | 8 | 4
|  | 6 | 2
|  | 4 | 5
'01.ED.PI.06.04.036 | L | EFR11H23 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0.8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 230 mm de diàmetre, de 0.8 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
Distribució de calor |  | 4 | 4.76
|  | 4 | 54.63
|  | 4 | 4.62
'01.ED.PI.06.04.037 | L | EFM65750 | u | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), embridat | Compensador de dilatació metàl·lic amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) i brides i tirants d'acer al carboni 1.0619 (A216 WCB), embridat
20
'01.ED.PI.06.04.038 | L | EFM57770 | u | Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 40 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat | Compensador de dilatació metàl·lic per anar soldat de 40 mm de diàmetre nominal i 16 bar de pressió nominal , amb camisa i manxa acer inoxidable 1.4401 (AISI 316) i amb extrems d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), soldat
20
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 05 | Instal.lació d'extracció
'01.ED.PI.06.05.001 | L | EE42Q324 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 18
PLANTA BAIXA |  | 1 | 3
|  | 1 | 4.5
|  | 1 | 1.5
|  | 3 | 0.5
PLANTA PRIMERA |  | 19 | 1
|  | 1 | 7.5
|  | 2 | 4.5
|  | 1 | 5.5
PLANTA SEGONA |  | 19 | 1
|  | 1 | 7.5
|  | 1 | 4.5
|  | 1 | 5.5
PLANTA TERCERA |  | 25 | 1.5
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 15
PLANTA QUARTA |  | 25 | 1.5
|  | 1 | 3.5
|  | 1 | 15
NOUS BANYS P3 i P4 |  | 20
SALES INSTAL·LACIONS |  | 4 | 5
Percentatge "A origen" |  | 15 | 258
'01.ED.PI.06.05.002 | L | EE42Q424 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.6 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 2 | 1.5
|  | 1 | 2
PLANTA BAIXA |  | 1 | 8
|  | 1 | 2.5
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 1.5
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 7.5
PLANTA SEGONA |  | 2 | 1.5
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 1.5
|  | 1 | 7.5
PLANTA TERCERA |  | 1 | 4.5
|  | 1 | 7
|  | 1 | 12
|  | 1 | 1.5
PLANTA QUARTA |  | 1 | 4.5
|  | 1 | 7
|  | 1 | 12
|  | 1 | 1.5
Percentatge "A origen" |  | 15 | 102.5
'01.ED.PI.06.05.003 | L | EE42Q554 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 135 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA PRIMERA |  | 1 | 7
PLANTA SEGONA |  | 1 | 7
PLANTA TERCERA |  | 1 | 5.5
PLANTA QUARTA |  | 1 | 5.5
Percentatge "A origen" |  | 15 | 25
'01.ED.PI.06.05.004 | L | EE42Q154 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 14.5
|  | 1 | 3
PLANTA SEGONA |  | 2 | 14.5
|  | 1 | 3
PLANTA TERCERA |  | 1 | 7
|  | 1 | 4.5
PLANTA QUARTA |  | 1 | 7
|  | 1 | 4.5
Percentatge "A origen" |  | 15 | 87
'01.ED.PI.06.05.005 | L | EE42Q754 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 175 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 4
|  | 1 | 6
PLANTA PRIMERA |  | 1 | 14.5
|  | 1 | 6.5
PLANTA SEGONA |  | 1 | 14.5
|  | 1 | 6.5
PLANTA TERCERA |  | 1 | 5
PLANTA QUARTA |  | 1 | 5
MUNTANTS |  | 1 | 4
Percentatge "A origen" |  | 15 | 66
'01.ED.PI.06.05.006 | L | EE42Q854 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 12.5
PLANTA PRIMERA |  | 1 | 4
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 9
|  | 1 | 4
PLANTA SEGONA |  | 1 | 4
|  | 1 | 6.5
|  | 1 | 9
|  | 1 | 4
PLANTA TERCERA |  | 1 | 21
|  | 1 | 3
PLANTA QUARTA |  | 1 | 21
|  | 1 | 3
MUNTANTS |  | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 15 | 115.5
'01.ED.PI.06.05.007 | L | EE42Q254 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 225 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 2
PLANTA TERCERA |  | 1 | 11
PLANTA QUARTA |  | 1 | 11
MUNTANTS |  | 1 | 4
Percentatge "A origen" |  | 15 | 28
'01.ED.PI.06.05.008 | L | EE42Q954 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA PRIMERA |  | 1 | 4
PLANTA SEGONA |  | 1 | 4
MUNTANTS
Percentatge "A origen" |  | 15 | 8
'01.ED.PI.06.05.009 | L | EE42QC54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
MUNTANTS |  | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 15 | 8
'01.ED.PI.06.05.010 | L | EE42QE54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 350 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
PLANTA TERCERA |  | 1 | 4
PLANTA QUARTA |  | 1 | 4
MUNTANTS |  | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 15 | 16
'01.ED.PI.06.05.011 | L | EE42QB54 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 400 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
MUNTAT |  | 2 | 4
Percentatge "A origen" |  | 15 | 8
'01.ED.PI.06.05.012 | L | EEP31135 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
PLANTA SOTERRANI |  | 6
PLANTA BAIXA |  | 6
PLANTA PRIMERA |  | 23
PLANTA SEGONA |  | 23
PLANTA TERCERA |  | 28
PLANTA QUARTA |  | 28
Sales Instal·lacions PS |  | 1
Sala Instal·lacions PB |  | 1
Sala Instal·lacions P1 |  | 2
Sala Instal·lacions P2 |  | 2
Sala Instal·lacións P3 |  | 1
Sala Instal·lacions P4 |  | 1
'01.ED.PI.06.05.013 | L | EE443AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 1.5
PLANTA BAIXA |  | 6 | 1.5
PLANTA PRIMERA |  | 23 | 1.5
PLANTA SEGONA |  | 22 | 1.5
PLANTA TERCERA |  | 27 | 1.5
PLANTA QUARTA |  | 27 | 1.5
Percentatge "A origen" |  | 15 | 159
'01.ED.PI.06.05.014 | L | EEKP2321 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera, col·locats a comporta tallafocs
|  | 2 | 5
'01.ED.PI.06.05.015 | L | EEP31175 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida
Planta Soterrani |  | 4
'01.ED.PI.06.05.016 | L | EEKP4411 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 300 mm d'alçària col·locada entre els conductes
|  | 2 | 5
'01.ED.PI.06.05.017 | L | EEKP3X11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre col·locada entre els conductes
Planta Baixa |  | 1
Planta Primera |  | 2
Planta Segona |  | 2
Planta Tercera |  | 2
Planta Quarta |  | 2
'01.ED.PI.06.05.018 | L | EEKP3Y11 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre col·locada entre els conductes | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre col·locada entre els conductes
Planta Baixa |  | 0
Planta Primera |  | 1
Planta Segona |  | 1
Planta Tercera |  | 1
Planta Quarta |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 06 | VRV
'01.ED.PI.06.06.001 | L | 1EGK2X5X | u | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent | Equip de climatització d'expansió directa de tipus multisplit amb 6 unitats interiors de 3,6 kw de fred, constituït per 1 unitat exterior d'expansió directa amb una potència frigorífica nominal de 20 kW. Inclou: 1 UD PUMY-P200YKM1 6 UD PKFY-P32VLM-E 6 UD PAR-40MAA 5 UD CMY-Y62-G-E Canonades de coure, cablejat, canalitzacions, suporteges, carrega de gas i tots els elemets per al seu correcte funcionament. Totalment instal·lat i comprovat Marca Mitsubitshi Electric o equivalent
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 07 | Regulació i control.
| N | Subapartat | 01 | Elements de Camp
'01.ED.PI.06.07.01.031 | L | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA,
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 2
PLANTA BAIXA |  | 2 | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 2
PLANTA SEGONA |  | 2 | 2
PLANTA TERCERA |  | 2 | 2
PLANTA QUARTA |  | 2 | 2
'01.ED.PI.06.07.01.032 | L | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques.
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 2
PLANTA BAIXA |  | 2 | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 2
PLANTA SEGONA |  | 2 | 2
PLANTA TERCERA |  | 2 | 2
PLANTA QUARTA |  | 2 | 2
'01.ED.PI.06.07.01.033 | L | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 50
PLANTA BAIXA |  | 2 | 50
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 50
PLANTA SEGONA |  | 2 | 50
PLANTA TERCERA |  | 2 | 50
PLANTA QUARTA |  | 2 | 50
'01.ED.PI.06.07.01.034 | L | EEV4C604 | ML | SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet O EQUIVALENT MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | SUBMINISTRE I COL.LOCACIO DE BUS BACnet O EQUIVALENT MS/TP INSTAL.LAT. CABLE DE 2 FILS TRENAT I APANTALLAT TIPUS BELDEN 9182 O SIMILAR INSTAL.LAT SOTA TUB D'ACER EN SALES DE MÀQUINES, I SOTA TUB DE PVC CORRUGAT EN FALSOS SOSTRES. ES CONSIDERA L'APROFITAMENT DE SAFATAS EXISTENTS. TOPOLOGÍA: BUS. MODEL: BUS BACnet. MARCA: CONTROLLI. INCLÓS ACCESSORIS, CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 100
PLANTA BAIXA |  | 2 | 100
PLANTA PRIMERA |  | 2 | 100
PLANTA SEGONA |  | 2 | 100
PLANTA TERCERA |  | 2 | 100
PLANTA QUARTA |  | 2 | 100
Noves sondes CO2 |  | 8 | 80
Comptadors |  | 10 | 40
'01.ED.PI.06.07.01.035 | L | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 07 | Regulació i control.
| N | Subapartat | 03 | Control Fan Coils
'01.ED.PI.06.07.03.001 | L | EEV3CD11 | U | SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet O EQUIVALENT, PER REGULACIÓ I CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. COMPOST PER DISPLAY AMBIENT LCD AMB INDICACIÓ DE TEMPERATURA, CONSIGNA i COMANDAMENT DE VELOCITATS,(Model BACstat DNS-24) I MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZFC. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT | SUBMINISTRE i COL.LOCACIÓ DE CONTROLADOR BACnet O EQUIVALENT, PER REGULACIÓ I CONTROL DE UNITATS TERMINALS. ALIMENTACIÓ 230 VCA +/-10%, 2,5 VA. PROTECCIÓ AMB REARMAMENT AUTOMÁTIC. COMUNICACIONS XARXA BACnet MSTP NORMALITZADA, LED INDICADOR OK/FRED/CALOR. COMPOST PER DISPLAY AMBIENT LCD AMB INDICACIÓ DE TEMPERATURA, CONSIGNA i COMANDAMENT DE VELOCITATS,(Model BACstat DNS-24) I MÒDUL CONTROLADOR MUNTAT EN CAIXA DE PLÀSTIC IP 65. MODEL: eZFC. MARCA: CONTROLLI/DELTA. INCLOENT-HI ESQUEMES ELÉCTRICS, DOCUMENTACIÓ. INCLÓS ACCESORIS CABLEJAT I MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN FUNCIONAMENT
174
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 08 | Humectació
'01.ED.PI.06.08.001 | L | KEC4M080 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 150 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 150kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Inclou mànega de vapor de goma de 80mm, kit d'entrada de vapor de 80, a 180graus, kit d'entrada de vapor 40x4, a 90 graus, tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 150 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 150kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Inclou mànega de vapor de goma de 80mm, kit d'entrada de vapor de 80, a 180graus, kit d'entrada de vapor 40x4, a 90 graus, tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º
1
'01.ED.PI.06.08.002 | L | KEC4M081 | u | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 180 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 180kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º | Humectador isotèrmic de gas pèl control i distribució de vapor, GASTEM OUTDOOR 180 de CAREL o equivalent, amb una capacitat de producció de vapor de fins a 180kg/h, versió per a exteriors. Per a una instal·lació en exteriors, amb certificat CE I. Tub de distribució de vapor parahumidificador resistent de 40mm de diàmetre, tub de descarrega de condensació, llança distribuidora de vapor de 40mm de diàmetre i una longitud de 1250mm, i una sonda de conducte amb un rang de mesura de -10-60º
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 09 | Sala de bombes Fred
'01.ED.PI.06.09.001 | L | EFC1M025 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària.
Aigua freda |  | 1
'01.ED.PI.06.09.002 | L | EF11M023 | u | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària.
1
'01.ED.PI.06.09.003 | L | EN317727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
4
'01.ED.PI.06.09.004 | L | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
3
'01.ED.PI.06.09.005 | L | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Aigua calenta |  | 11
Aigua calenta |  | 5
'01.ED.PI.06.09.006 | L | EN31D327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 4´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
Aigua freda |  | 7
2
'01.ED.PI.06.09.007 | L | EN8124F7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 4´´ de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment
2
'01.ED.PI.06.09.008 | L | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
1
'01.ED.PI.06.09.009 | L | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
2
2
'01.ED.PI.06.09.010 | L | ENC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada
2
1
'01.ED.PI.06.09.011 | L | ENC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada
Aigua freda |  | 6
'01.ED.PI.06.09.012 | L | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Aigua freda |  | 5
'01.ED.PI.06.09.013 | L | ENE1D304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
Aigua freda |  | 2
'01.ED.PI.06.09.014 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
7
'01.ED.PI.06.09.015 | L | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat
1
'01.ED.PI.06.09.016 | L | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat
1
'01.ED.PI.06.09.017 | L | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
12
'01.ED.PI.06.09.018 | L | ENFBU020 | u | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada | Vàlvula de buidat d'1'' 1/4 de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada
4
'01.ED.PI.06.09.019 | L | EE6R1800 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis
Bombes |  | 1 | 10
Elements |  | 0.3 | 80
Col·lectors |  | 6 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 20 | 58
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 06 | Climatització i ventilació
| N | Apartat | 10 | Sala de bombes Calor
'01.ED.PI.06.10.001 | L | EFC1M025 | u | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | Col·lector de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 450x36.3mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària.
1
'01.ED.PI.06.10.002 | L | EF11M023 | u | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària. | Col·lector d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 16´´, de 5,50 metres de longitud, inclou tots els picatges necessaris per a la seva perfecta instal·lació. Totalment instal·lat i provat, inclòs tot els accessoris de connexió hidràulica i soportació necessària.
1
'01.ED.PI.06.10.003 | L | EN318327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
CALENTA |  | 7
2
1
'01.ED.PI.06.10.004 | L | EN319327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
8
4
'01.ED.PI.06.10.005 | L | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
FREDA |  | 4
CAELNTA |  | 4
4
'01.ED.PI.06.10.006 | L | EN31B327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
FERDA |  | 3
CALENTA |  | 3
3
'01.ED.PI.06.10.007 | L | EN3216D7 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment
11
'01.ED.PI.06.10.008 | L | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
FERDA |  | 6
5
'01.ED.PI.06.10.009 | L | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
1
4
'01.ED.PI.06.10.010 | L | ENC1U060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada
3
'01.ED.PI.06.10.011 | L | ENC1MU60 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 90 mm de diàmetre nominal, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, tipus ta-stad de tour & andersson o equivalent, instal·lada i ajustada
3
'01.ED.PI.06.10.012 | L | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
1
'01.ED.PI.06.10.013 | L | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
4
'01.ED.PI.06.10.014 | L | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
4
'01.ED.PI.06.10.015 | L | ENE1B304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment
3
'01.ED.PI.06.10.016 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
13
'01.ED.PI.06.10.017 | L | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat
1
'01.ED.PI.06.10.018 | L | EEU41D11 | u | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat | Dipòsit d'expansió de 80 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat
1
'01.ED.PI.06.10.019 | L | EEV26LC0 | u | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Termòstat de tija per a canonada o conducte, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat
15
'01.ED.PI.06.10.020 | L | GJM4U010 | u | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat | Purgador automàtic amb cos de fosa, de 40 mm de DN, embridat i col·locat en canonada, inclosos junts i accessoris de muntatge, completament instal·lat
2
'01.ED.PI.06.10.021 | L | EE6R1800 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis
Bombes |  | 1 | 24
Elements |  | 0.3 | 118
Col·lectors |  | 6 | 2 | 2
Percentatge "A origen" |  | 20 | 83.4
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 07 | Protecció contra incendi i detecció
| N | Apartat | 01 | Protecció contra incendi
'01.ED.PI.07.01.001 | L | EM3135TX | U | EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. | EXTINTOR MANUAL DE DIÒXID DE CARBONI, DE CÀRREGA 5 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI DE MARC I PORTA D'ACER INOXIDABLE AISI 316 DE ALTA QUALITAT DE MUNTATGE ENCASTAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT.
8
'01.ED.PI.07.01.002 | L | EM3126TX | U | EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. INSTAL·LAT I COMPROVAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT. | EXTINTOR MANUAL DE POLS SECA POLIVALENT, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, AMB ARMARI MARC I PORTA ACER INOXIDABLE AISI 316 DE MUNTATGE ENCASTAT. INSTAL·LAT I COMPROVAT, INTEGRAT AMB TOTS ELS ELEMENTS CONTRA INCENDIS EN EL SEU CONJUNT.
32
'01.ED.PI.07.01.003 | L | EM230011 | u | Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitut amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, encastat en parament i integrat en el conjunt de tots els elements contra incendis existents, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 º, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. Instal·lada i comprovada. | Boca d'incendi equipada acord EN671-1 (B.I.E. de 25 mm), de 20 m de longitut amb armari amb marc i portes de inoxidable AISI 316, composta per armari per BIE i armari per polsador d'alarma i sirena d'alarma, encastat en parament i integrat en el conjunt de tots els elements contra incendis existents, de broc resistent a la corrosió, llança, mànega semirrígida d'una longitud de 20 m i estanca a una pressió PN 20, ha obtingut la norma CE segons la EN 671-1, d'acord amb la norma UNE 23.091/3A, amb debanadores muntades a la porta, la qual pivota 180 º, racord segons la norma UNE 23.400, vàlvula manual de de bloqueig, connector amb manòmetre i suport de mànega amb alimentació axial. Instal·lada i comprovada.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.004 | L | EM12V001 | u | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret | Central de detecció d'incendis microprocessada per a instal·lacions analògiques per a 8 bucles, amb possibilitat de connexió fins a 199 elements per bucle , amb doble alimentació, amb funcions d'autoanàlisi automàtic amb teclat i matriu LCD indicador de funcions i d'estat, amb LED's indicadors d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova d'alarma , amb cofre d'acer i porta amb pany i clau, i muntada a la paret
1
'01.ED.PI.07.01.005 | L | EM11V001 | u | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplazable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). amb base de superfície, muntat superficialment. Instal·lat i comprovat. | Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i adreçament digital de baix perfil, càmera òptica extraïble i reemplazable, compensació algorítmica de brutícia i algorisme per millorar la robustesa enfront d'interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per a pilot remot, sistema anti furt del cap, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc. Model KL731A o equivalent, inclosa sòcol base KZ700 o KZ705. Certificats: CE i CPR (EN54 part 7). amb base de superfície, muntat superficialment. Instal·lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 17
PLANTA BAIXA |  | 35
PLANTA PRIMERA |  | 55
PLANTA SEGONA |  | 55
PLANTA TERCERA |  | 53
PLANTA QUARTA |  | 53
'01.ED.PI.07.01.006 | L | KM111520 | u | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment | Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment
P. soterrani Sala Calderes |  | 1
'01.ED.PI.07.01.007 | L | EG21271H | M | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
150
Percentatge "A origen" |  | 10 | 150
'01.ED.PI.07.01.008 | L | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
2210
Percentatge "A origen" |  | 10 | 2210
'01.ED.PI.07.01.009 | L | EMD6INRF | m | Subministrament i col·locació de cable vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent.Incloent tots els elements per tal de realitzar la seva col·locació i connexió. Totalment muntat a l'interior del tub. | Subministrament i col·locació de cable vermell/negre de 2 x 1,5 mm. trenat i apantallat, de molt baixa capacitat, lliure d'halògens i resistent al foc RF90. Temperatura de treball: -20ºC a 85ºC. Model KAL 61A de Kilsen o equivalent.Incloent tots els elements per tal de realitzar la seva col·locació i connexió. Totalment muntat a l'interior del tub.
DETECTORS |  | 268 | 14.16
PASSADISSOS |  | 10 | 79.96
MUNTANTS |  | 2 | 19.16
SIRENES |  | 4 | 14.16
Percentatge "A origen" |  | 10 | 4689.44
'01.ED.PI.07.01.011 | L | EM13V004 | u | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. | Sirena d'alarma de policarbonat a 24Vcc / 4-41dt. per a interior, color vermell. 32 tons. Potència acústica de 94 a 106dB. IP21. Dimensions: 100Øx81mm. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 3). Model AS363 de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada.
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.012 | L | EM14V001 | u | Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície i integrat en el conjunt d'elements contraincendis. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent, muntat superficialment, totalment instal·lat i comprovat. | Polsador manual d'alarma adreçable, amb led indicador d'estat i clau de prova, conexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície i integrat en el conjunt d'elements contraincendis. Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, material ABS, color vermell. IP24. Dimensions: 89x93x27,5mm. Certificats: CE i CPR (EN54 part 11). Model KAL455 de Kilsen o equivalent, muntat superficialment, totalment instal·lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.013 | L | EMSB31A2 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | Subministrament i col·locació de rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
EXTINTOR
PLANTA SOTERRANI |  | 3
PLANTA BAIXA |  | 6
PLANTA PRIMERA |  | 6
PLANTA SEGONA |  | 6
PLANTA TERCERA |  | 6
PLANTA QUARTA |  | 6
MÀNEGA
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
ALARMA
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.014 | L | EM13V003 | u | Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada. | Pilot estroboscòpic d'alta resistència a 24Vcc per a interior en paret. Flaix blanc i base vermella. IP21. Dimensions 100Øx81mm. W-3.5-11.5. Temperatura treball: -25ºC a 70ºC. Certificats: CE i CPR (EN54 part 23). Model FAW350C de Kilsen o equivalent. Totalment instal·lada i comprovada.
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.016 | L | EM1ZRE02 | U | Electro-iman retenedor de base orientable. Polsador desenclavament. Retardo opcional. Força: 50 Kg. Consum: 60 mA 24 Vcc. Instal.lat i comprovat. Inclou subestructura de suport del electroiman en els casos necessaris. | Electro-iman retenedor de base orientable. Polsador desenclavament. Retardo opcional. Força: 50 Kg. Consum: 60 mA 24 Vcc. Instal.lat i comprovat. Inclou subestructura de suport del electroiman en els casos necessaris.
PLANTA SOTERRANI |  | 3
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.017 | L | EM11NO12 | U | Font d'alimentació commutada 27 V, 6V, 5 A(màx.) 82450BG (s/bater) de SIEMENS o equivalent. No indlou bateries. Disposa de 4 indicadors LED (tensió d'alimentació, càrrega de bateria, bateria descarregada, averia). Porta amb bisagra i pany. Tensió entrada: 230 V AC-15+10%, 50/60hz, rang de temperatura:+5ºC...+40ºC, rang de protecció: IP30. Admet bateries de fins 17 Ah. Pes: 6,7 kg (sense bateries). Dimensions (mm): 450x260x205. Certificat segons EN54-4. Instal.lat i comprovat. | Font d'alimentació commutada 27 V, 6V, 5 A(màx.) 82450BG (s/bater) de SIEMENS o equivalent. No indlou bateries. Disposa de 4 indicadors LED (tensió d'alimentació, càrrega de bateria, bateria descarregada, averia). Porta amb bisagra i pany. Tensió entrada: 230 V AC-15+10%, 50/60hz, rang de temperatura:+5ºC...+40ºC, rang de protecció: IP30. Admet bateries de fins 17 Ah. Pes: 6,7 kg (sense bateries). Dimensions (mm): 450x260x205. Certificat segons EN54-4. Instal.lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 3
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.018 | L | EM11O222 | U | KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso o equivalent, amb 4 entrades i sortides (230 Vca/4A) direccionables vigilades, alimentades per llaç de control. Configuració independent de cada entrada i cada sortida. Indicador d'acció incorporat. Aïllador contra tallcircuits incorporat. Inclou caixa de connexió. Indicació d'estat a través de LED's. Possibilitat de montatge en guia DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA. Materials reciclables i respectuós amb el mediambient (SN36350). Cablejat amb la central amb el cable de dos fils de llaç, línia oberta o derivació en T, admet diferents tipus de cable (trenat/no trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65). Instal·lat i comprovat. | KIT Mòdul entrada/sortida FDCIO222+caixa FDCH291(IP54) . Mòdul d'entrada i sortida FDCIO222: Mòdul SIEMENS Sinteso o equivalent, amb 4 entrades i sortides (230 Vca/4A) direccionables vigilades, alimentades per llaç de control. Configuració independent de cada entrada i cada sortida. Indicador d'acció incorporat. Aïllador contra tallcircuits incorporat. Inclou caixa de connexió. Indicació d'estat a través de LED's. Possibilitat de montatge en guia DIN. Consum en operació 0,6-0,75 mA. Materials reciclables i respectuós amb el mediambient (SN36350). Cablejat amb la central amb el cable de dos fils de llaç, línia oberta o derivació en T, admet diferents tipus de cable (trenat/no trenat, apantallat/no apantallat) T:-25ºC a +60ªC, Hum. Rel.<100%. Compatibilitat e.m.: 50 V/m. Norma EN54-17. Protecció EN60529/IEC529 IP30 (amb caixa IP65). Instal·lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 3
PLANTA BAIXA |  | 4
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.07.01.019 | L | EF11H912 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60.3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 80.47
MUNTANTS |  | 4 | 22.41
'01.ED.PI.07.01.020 | L | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48.3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 0.37
|  | 1 | 0.71
|  | 2 | 0.17
|  | 2 | 0.58
|  | 1 | 0.68
|  | 1 | 1.75
|  | 1 | 0.82
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
'01.ED.PI.07.01.021 | L | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim
PLANTA SOTERRANI
|  | 1 | 80.47
|  | 1 | 0.37
|  | 1 | 0.71
|  | 2 | 0.17
|  | 2 | 0.58
|  | 1 | 0.68
|  | 1 | 1.75
|  | 1 | 0.82
PLANTA BAIXA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA PRIMERA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA SEGONA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA TERCERA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
PLANTA QUARTA
|  | 1 | 2.6
|  | 1 | 0.68
|  | 4 | 0.25
|  | 2 | 0.38
MUNTANTS
|  | 4 | 22.41
'01.ED.PI.07.01.022 | L | L21MRN01 | u | Desmuntatge i posterior muntatge de la Central d'Incendis existent a la recepció de l'edifici a la planta baixa. Inclou cablejat, desmuntatge, muntatge i col·locació amb tots els accessoris necessaris, mà d'obra inclosa i la instal·lació necesasaria segons les modificacions de cablejat. També inclou tota la configuració de la mateixa juntament amb la dels altres elements que estiguin directament i indirectament relacionats. | Desmuntatge i posterior muntatge de la Central d'Incendis existent a la recepció de l'edifici a la planta baixa. Inclou cablejat, desmuntatge, muntatge i col·locació amb tots els accessoris necessaris, mà d'obra inclosa i la instal·lació necesasaria segons les modificacions de cablejat. També inclou tota la configuració de la mateixa juntament amb la dels altres elements que estiguin directament i indirectament relacionats.
1
'01.ED.PI.07.01.023 | L | EMSB5BA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
56
'01.ED.PI.07.01.024 | L | EMSB5HA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 420x148 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
14
'01.ED.PI.07.01.025 | L | EMSB5QA2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 594x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
12
'01.ED.PI.07.01.026 | L | EMSBAFA2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 402x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
12
'01.ED.PI.07.01.027 | L | EMSBCI01 | u | Subministrament i col·locació rètol senyalització evacuació descendent, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Subministrament i col·locació rètol senyalització evacuació descendent, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
12
'01.ED.PI.07.01.028 | L | EMSBCI02 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´EXTINTOR´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´EXTINTOR´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
47
'01.ED.PI.07.01.029 | L | EMSBCI03 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´BOCA D'INCENDI´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´BOCA D'INCENDI´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
35
'01.ED.PI.07.01.030 | L | EMSBCI04 | u | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´POLSADOR D'ALARMA´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical. | Subministrament i col·locació de rètol senyalització ´´POLSADOR D'ALARMA´´, de 297x210 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix,fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical.
27
'01.ED.PI.07.01.031 | L | E7DZB12B | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb 2 plaques de llana mineral de roca de 116 a 125 kg/m3 de densitat, de 30 mm de gruix i revestiment resistent al foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, inclosa la protecció en 250 mm de les safates de cables a ambdós costats de la penetració, amb resistència al foc EI-120
100
'01.ED.PI.07.01.032 | L | E7DZF2A1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols
Pluvials |  | 12 | 5
Sanejament |  | 14 | 5
'01.ED.PI.07.01.033 | L | E7DZF2E1 | u | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols | Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 160 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols
2
'01.ED.PI.07.01.034 | L | P7DB-65O3 | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Previsió |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
| N | Apartat | 01 | Veu i dades
'01.ED.PI.08.01.001 | L | EP74S811 | u | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat | Armari metàl·lic amb bastidor tipus rack 19´´, de 42 unitats d'alçària, de 2000 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura desmuntable, col·locat
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.08.01.002 | L | EP7ZE161 | u | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament | Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, i un interruptor bipolar de 16 A, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.08.01.003 | L | EP7ZA122 | u | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat | Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19´´, amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termòstat i pilot, col·locat
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.08.01.004 | L | EP7ZPAV1 | u | Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques | Passafils horitzontals per a gestió de cable, completament instal.lat segons prescripcions tècniques
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 8
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.08.01.005 | L | EP7Z6414 | u | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament | Safata fixa de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal sobre el bastidor, de 2 unitats d'alçària, per a una càrrega màxima de 20 kg i una fondària de 400 mm, fixada mecànicament
PLANTA SOTERRANI |  | 2
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.08.01.006 | L | EPM002 | u | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors | Patch Panel de fibra optica 1U de 24 SC monomode, incloent els connectors
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
Ed A |  | 1
Ed C |  | 1
'01.ED.PI.08.01.007 | L | EP7Z2B11 | u | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament | Panell modular lliscant per a 24 connectors RJ45 U/UTP, d'1 unitat d'alçària, amb muntatge directe dels connectors sobre el panell, accessibilitat dels connectors posterior, amb organitzador de cables, fixat mecànicament
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 3
PLANTA PRIMERA |  | 5
PLANTA SEGONA |  | 5
PLANTA TERCERA |  | 7
PLANTA QUARTA |  | 7
'01.ED.PI.08.01.008 | L | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques
1+1+RJ
PLANTA SOTERRANI |  | 6 | 17.24
2+1+RJ 2+RJ
PLANTA SOTERRANI |  | 4 | 17.24
PLANTA BAIXA |  | 5 | 29.67
2+1+RJ
PLANTA BAIXA |  | 35 | 27.67
PLANTA PRIMERA |  | 62 | 33.15
PLANTA SEGONA |  | 62 | 33.15
PLANTA TERCERA |  | 72 | 35.27
PLANTA QUARTA |  | 72 | 35.27
WIFI
|  | 1 | 6.2
|  | 5 | 67.5
A ENLLAÇOS
PLANTA SOTERRANI |  | 6 | 7.61
PLANTA BAIXA |  | 6 | 3.8
PLANTA SEGONA |  | 6 | 3.8
PLANTA TERCERA |  | 6 | 7.6
PLANTA QUARTA |  | 6 | 11.3
EDIF A |  | 6 | 80
EDIF C |  | 6 | 60
'01.ED.PI.08.01.009 | L | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA,
1+1+RJ
PLANTA SOTERRANI |  | 15 | 2
PLANTA BAIXA |  | 72 | 2
P1 |  | 24 | 2
P2 |  | 24 | 2
P3 |  | 24 | 2
PLANTA PRIMERA
P1 |  | 24 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 23 | 2
P5 |  | 23 | 2
0
PLANTA SEGONA
P1 |  | 24 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 23 | 2
P5 |  | 23 | 2
PLANTA TERCERA
P1 |  | 22 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 24 | 2
P5 |  | 12 | 2
P6 |  | 24 | 2
P7 |  | 12 | 2
PLANTA QUARTA
P1 |  | 22 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 24 | 2
P5 |  | 12 | 2
P6 |  | 24 | 2
P7 |  | 12 | 2
A ENLLAÇOS
PLANTA SOTERRANI |  | 6 | 2
PLANTA BAIXA |  | 6 | 2
PLANTA SEGONA |  | 6 | 2
PLANTA TERCERA |  | 6 | 2
PLANTA QUARTA |  | 6 | 2
EDIF A |  | 6 | 2
EDIF C |  | 6 | 2
'01.ED.PI.08.01.010 | L | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques.
1+1+RJ
PLANTA SOTERRANI |  | 15 | 2
PLANTA BAIXA |  | 72 | 2
P1 |  | 24 | 2
P2 |  | 24 | 2
P3 |  | 24 | 2
PLANTA PRIMERA
P1 |  | 24 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 23 | 2
P5 |  | 23 | 2
0
PLANTA SEGONA
P1 |  | 24 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 23 | 2
P5 |  | 23 | 2
PLANTA TERCERA
P1 |  | 22 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 24 | 2
P5 |  | 12 | 2
P6 |  | 24 | 2
P7 |  | 12 | 2
PLANTA QUARTA
P1 |  | 22 | 2
P2 |  | 22 | 2
P3 |  | 5 | 2
P4 |  | 24 | 2
P5 |  | 12 | 2
P6 |  | 24 | 2
P7 |  | 12 | 2
A ENLLAÇOS
PLANTA SOTERRANI |  | 6 | 2
PLANTA BAIXA |  | 6 | 2
PLANTA SEGONA |  | 6 | 2
PLANTA TERCERA |  | 6 | 2
PLANTA QUARTA |  | 6 | 2
EDIF A |  | 6 | 2
EDIF C |  | 6 | 2
'01.ED.PI.08.01.011 | L | EP4ACFO1 | m | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques. | Cable interior de fibres de LazerSPEED 550 LSZH IEC 332-3-22 de 12 FO OM4 de Systimax o equivalent, ref. PW-N-012-DS-5K-FSUAQ, completament instal.lat i acabat segons especificacions tècniques.
A ENLLAÇOS
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 7.61
PLANTA BAIXA |  | 1 | 3.8
PLANTA SEGONA |  | 1 | 3.8
PLANTA TERCERA |  | 1 | 7.6
PLANTA QUARTA |  | 1 | 11.3
EDIF A |  | 1 | 80
EDIF C |  | 1 | 60
'01.ED.PI.08.01.012 | L | EP74E343 | u | Trasllat de equips i linies de rack de telecomunicacions informàtic existent a nou rack 0. Inclou: - Protecció de rack existent durant l'obra - Desmuntatge de racks existent. - Trasllat de cablejat de racks existents a nou rack (identificació de línies, grimpat i desgrimpat de línies i certificació de línia modificada). - Trasllat d'escomesa de fibra. - Trasllat de pachpannel i accessoris de rack existent. - Trasllat d'equipament informàtic (desmuntatge, muntatge i comprovació). - Maniguets per la connexió de l'equipament informàtic. Totalment instal·lat connexionat i comprovacions addients, per a la seva posta en marxa. | Trasllat de equips i linies de rack de telecomunicacions informàtic existent a nou rack 0. Inclou: - Protecció de rack existent durant l'obra - Desmuntatge de racks existent. - Trasllat de cablejat de racks existents a nou rack (identificació de línies, grimpat i desgrimpat de línies i certificació de línia modificada). - Trasllat d'escomesa de fibra. - Trasllat de pachpannel i accessoris de rack existent. - Trasllat d'equipament informàtic (desmuntatge, muntatge i comprovació). - Maniguets per la connexió de l'equipament informàtic. Totalment instal·lat connexionat i comprovacions addients, per a la seva posta en marxa.
Sistema rack |  | 1
'01.ED.PI.08.01.013 | L | EG2D0005 | M | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x100 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment.
PLANTA SOTERRANI |  | 50
PLANTA BAIXA |  | 95
PLANTA PRIMERA |  | 95
PLANTA SEGONA |  | 95
PLANTA TERCERA |  | 95
PLANTA QUARTA |  | 95
Muntants |  | 20
'01.ED.PI.08.01.014 | L | EG2DGGH2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PLANTA SOTERRANI |  | 0
PLANTA BAIXA |  | 95
PLANTA PRIMERA |  | 95
PLANTA SEGONA |  | 95
PLANTA TERCERA |  | 95
PLANTA QUARTA |  | 95
Muntants |  | 0
'01.ED.PI.08.01.015 | L | EG2DEGH2 | m | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
PLANTA SOTERRANI |  | 50
PLANTA BAIXA |  | 0
PLANTA PRIMERA |  | 0
PLANTA SEGONA |  | 0
PLANTA TERCERA |  | 0
PLANTA QUARTA |  | 0
Muntants |  | 40
'01.ED.PI.08.01.016 | L | EG22H815 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
3560
Percentatge "A origen" |  | 15 | 3560
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
| N | Apartat | 02 | Wifi i Electrònica Associada
'01.ED.PI.08.02.001 | L | EP7EM001 | u | Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24 o equivalent, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V. Totalment intalat i programat | Commutador (switch) gestionable CISCO WS-C2960S24 o equivalent, de 24 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 2 ports tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V. Totalment intalat i programat
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.08.02.002 | L | EP7EV001 | u | Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment, connectada i programada. | Antena interior d'accés inalàmbric marca Cisco model AIR-SAP2602I-E-K9 o equivalent, direccional, de 2,4 a 2,5 GHz, de 12 dBi de guany, instal.lada superficialment, connectada i programada.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 5
PLANTA PRIMERA |  | 5
PLANTA SEGONA |  | 5
PLANTA TERCERA |  | 5
PLANTA QUARTA |  | 5
'01.ED.PI.08.02.003 | L | EGC61760 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre, col·locat | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 3 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >88%, factor de potència d'entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 110% durant 1 minut i del 125% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, comunicació remota mitjançant port USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, format torre, col·locat
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANTA BAIXA |  | 1
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
| N | Apartat | 03 | TV FM
'01.ED.PI.08.03.001 | L | EP11X000 | u | Equip de captació format pels seguents elements: Antena UHF VIP-445 Antena omnidireccional para FM Antena DAB 10 Mástil 2 m 40/2 Garra de superficie 30 cm. Perfil U . Base 200x200 Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Antena parabólica 78 cm PF Soporte de pared largo para parábolas PF Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Conversor LNB universal individual 1 salida Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Totalment instal·lat i comprovat. | Equip de captació format pels seguents elements: Antena UHF VIP-445 Antena omnidireccional para FM Antena DAB 10 Mástil 2 m 40/2 Garra de superficie 30 cm. Perfil U . Base 200x200 Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Antena parabólica 78 cm PF Soporte de pared largo para parábolas PF Tornillo +Taco SXRL 10x80 T Conversor LNB universal individual 1 salida Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Totalment instal·lat i comprovat.
1
'01.ED.PI.08.03.002 | L | EP12X120 | u | Equip de capçalera format pels seguents elements: Amplificador DSA FM Amplificador DSA DAB Amplificador monocanal UHF50dB DSA23 LTE Amplificador monocanal UHF50dB DSA26 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA27 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA29 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA31 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA33 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA34 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA41 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA44 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA47 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA48 LTE Amplificador cabecera FI THA-340 LTE Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Puente de mezcla/desmezcla DSA. Chasis soporte para módulos y fuente de alimentación serie D Fuente de alimentación 2600 DSA Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Derivador 4 salidas 20 dB de atenuación EST 4-20 Totalment instal·lat i comprovat. | Equip de capçalera format pels seguents elements: Amplificador DSA FM Amplificador DSA DAB Amplificador monocanal UHF50dB DSA23 LTE Amplificador monocanal UHF50dB DSA26 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA27 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA29 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA31 LTE Amplificador Monocanal UHF 50dB DSA33 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA34 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA41 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA44 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA47 LTE Amplificador Monocanal UHF50dB DSA48 LTE Amplificador cabecera FI THA-340 LTE Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Puente de mezcla/desmezcla DSA. Chasis soporte para módulos y fuente de alimentación serie D Fuente de alimentación 2600 DSA Conector F roscado 7 mm para cable coaxial Derivador 4 salidas 20 dB de atenuación EST 4-20 Totalment instal·lat i comprovat.
1
'01.ED.PI.08.03.003 | L | EP12X001 | u | Amplificador de linea FI TLA-340 LTE. Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus ´´´´F´´´´ femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3. Totalment instal·lat i comprovat. | Amplificador de linea FI TLA-340 LTE. Amplificador de línia per a un sistema de 2 cables amb dos circuits SAT independents i un de comú per terrestre. Els senyals SAT (FI) procedents de les entrades 1/2, i el senyal terrestre de l'entrada 1 són amplificades i distribuïdes a les dues sortides. El senyal terrestre de l'entrada 2 és eliminat internament. Cada línia té via de retorn passiva (5 - 30MHz). Disposa en cada línia d'una sortida test (-30 dB). Es pot utilitzar juntament amb l'amplificador THA 340E com a amplificador de línia. Regulació del nivell i equalització dels senyals SAT i Terrestre. Caixa metàl·lica amb suports laterals de plàstic. Connectors d'entrada i sortida tipus ´´´´F´´´´ femella. Compleix amb les normes EN 50.083-1, -2, -3. Totalment instal·lat i comprovat.
PLANTA BAIXA |  | 0
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 0
'01.ED.PI.08.03.004 | L | EPCCX001 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (20 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat.
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.08.03.005 | L | EPCCX002 | u | Derivador EST 2-15 de 2 sortides tipus a (15 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. | Derivador EST 2-15 de 2 sortides tipus a (15 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat.
PLANTA BAIXA |  | 0
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.08.03.006 | L | EPCCX003 | u | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (10 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat. | Derivador EST 2-10 de 2 sortides tipus a (10 db, 47-2150 mhz), inclos petit material. Totalment instal·lat i comprovat.
PLANTA BAIXA |  | 0
PLANTA PRIMERA |  | 2
PLANTA SEGONA |  | 2
PLANTA TERCERA |  | 2
PLANTA QUARTA |  | 2
'01.ED.PI.08.03.007 | L | EPCCX004 | u | PAU Distribuidor 5 sortides EST-PAU 1051. Blindat amb connexions ràpides per a instal·lacions de distribució de senyals de 5-2400 MHz. Disposa de connexió ràpida extra amb càrrega interna de 75 Ohms. Atenuació de distribució: 12.5-17.5 dB. Totalment instal·lat i comprovat. | PAU Distribuidor 5 sortides EST-PAU 1051. Blindat amb connexions ràpides per a instal·lacions de distribució de senyals de 5-2400 MHz. Disposa de connexió ràpida extra amb càrrega interna de 75 Ohms. Atenuació de distribució: 12.5-17.5 dB. Totalment instal·lat i comprovat.
PLANTA BAIXA |  | 2
PLANTA PRIMERA |  | 8
PLANTA SEGONA |  | 8
PLANTA TERCERA |  | 8
PLANTA QUARTA |  | 8
'01.ED.PI.08.03.008 | L | EPCC0015 | m | Cable coaxial de 75 ohms per a una frequencia entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). col.locat. | Cable coaxial de 75 ohms per a una frequencia entre 47 i 2150 mhz, tipus estàndard (0,29 db/m a 2150 mhz). col.locat.
PLANTA BAIXA |  | 5 | 10
PLANTA PRIMERA |  | 26 | 10
PLANTA SEGONA |  | 26 | 10
PLANTA TERCERA |  | 24 | 10
PLANTA QUARTA |  | 24 | 10
TRONCALS
PLANTA BAIXA |  | 60 | 2
PLANTA PRIMERA |  | 75 | 2
PLANTA SEGONA |  | 75 | 2
PLANTA TERCERA |  | 75 | 2
PLANTA QUARTA |  | 75 | 2
MUNTANT |  | 20 | 2
'01.ED.PI.08.03.009 | L | EPCC0086 | u | Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material. instal.lat i comprovat. | Presa de rtv/sat, de senyal transparent entre 47 i 2.150 mhz, amb embellidor, inclos petit material. instal.lat i comprovat.
PLANTA BAIXA |  | 5
PLANTA PRIMERA |  | 26
PLANTA SEGONA |  | 26
PLANTA TERCERA |  | 24
PLANTA QUARTA |  | 24
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
| N | Apartat | 04 | Megafonia
'01.ED.PI.08.04.001 | L | EP35AAF7 | U | Altaveu circular de sostre per a muntatge empotrat, amb altaveu bicon de 12 cm (5´´) de diàmetre i 6 W de potència RMS per a línia de 100 V mòdel OPTIMUS-TOA ref. PC-1869F00 d'Optimus o equivalent. Disposa de diferents tomes de potència seleccionable a 6, 3, 1,5 i 0,8 W. Resposta en freqüència de 80 a 18000 Hz. Sensibilitat 99 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensions diàmetre 180x80 mm. Reixeta en alumini blanc RAL9010. Connectors ceràmics i fusible tèrmic. Certificació per a sistemes d'evacuació i alarma per veu EN-54-24. Muntatge ràpid mitjançant molles. Instal.lat i comprovat. | Altaveu circular de sostre per a muntatge empotrat, amb altaveu bicon de 12 cm (5´´) de diàmetre i 6 W de potència RMS per a línia de 100 V mòdel OPTIMUS-TOA ref. PC-1869F00 d'Optimus o equivalent. Disposa de diferents tomes de potència seleccionable a 6, 3, 1,5 i 0,8 W. Resposta en freqüència de 80 a 18000 Hz. Sensibilitat 99 dB (1 W, 1 m, 1 kHz). Pressió acústica màxima 98 dB (1 m, 1 kHz). Dimensions diàmetre 180x80 mm. Reixeta en alumini blanc RAL9010. Connectors ceràmics i fusible tèrmic. Certificació per a sistemes d'evacuació i alarma per veu EN-54-24. Muntatge ràpid mitjançant molles. Instal.lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 13
PLANTA BAIXA |  | 40
PLANTA PRIMERA |  | 28
PLANTA SEGONA |  | 28
PLANTA TERCERA |  | 26
PLANTA QUARTA |  | 26
'01.ED.PI.08.04.002 | L | EP35AAF8 | U | Projector acústic 20 W RMS línia de 100 V mòdel OPTIMUS ref. SP-20EN d'Optimus o equivalent. Selecció de impedància mitjançant conmutador, amb possibilitat de connexió a 20, 10, 5 i 2,5 W, així com a baixa impedànica de 8 ohm. Resposta en freqüència de 140 a 20000 Hz. Pressió acústica màxima de 106 dB SPL a 20 W 1 m. Recinte cilindric estret de ABS blanc RAL 9016. Reixeta d'alumini extrusionat blanc. Anclatge orientable metàl·lic incluït. Protecció IP-66. Compleix normativa d'evacuació BS-5839 p8. Instal.lat i comprovat. | Projector acústic 20 W RMS línia de 100 V mòdel OPTIMUS ref. SP-20EN d'Optimus o equivalent. Selecció de impedància mitjançant conmutador, amb possibilitat de connexió a 20, 10, 5 i 2,5 W, així com a baixa impedànica de 8 ohm. Resposta en freqüència de 140 a 20000 Hz. Pressió acústica màxima de 106 dB SPL a 20 W 1 m. Recinte cilindric estret de ABS blanc RAL 9016. Reixeta d'alumini extrusionat blanc. Anclatge orientable metàl·lic incluït. Protecció IP-66. Compleix normativa d'evacuació BS-5839 p8. Instal.lat i comprovat.
PLANTA SOTERRANI |  | 3
'01.ED.PI.08.04.003 | L | EP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub
PLANTA SOTERRANI |  | 15 | 10
PLANTA BAIXA |  | 37 | 10
PLANTA PRIMERA |  | 27 | 10
PLANTA SEGONA |  | 27 | 10
PLANTA TERCERA |  | 26 | 10
PLANTA QUARTA |  | 26 | 10
GENERALS
PLANTA SOTERRANI |  | 40
PLANTA BAIXA |  | 83
PLANTA PRIMERA |  | 86
PLANTA SEGONA |  | 89
PLANTA TERCERA |  | 92
PLANTA QUARTA |  | 95
RECEPCIO I SALA ESPERA PB |  | 50
OFFICE PB P1 P2 |  | 20 | 3
'01.ED.PI.08.04.004 | L | EG22H715 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
PLANTA SOTERRANI |  | 15 | 10 | 0
PLANTA BAIXA |  | 37 | 10 | 0.5
PLANTA PRIMERA |  | 27 | 10 | 0.5
PLANTA SEGONA |  | 27 | 10 | 0.5
PLANTA TERCERA |  | 26 | 10 | 0.5
PLANTA QUARTA |  | 26 | 10 | 0.5
'01.ED.PI.08.04.005 | L | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 15 | 10 | 0.5
PLANTA BAIXA |  | 37 | 10 | 0
PLANTA PRIMERA |  | 27 | 10 | 0
PLANTA SEGONA |  | 27 | 10 | 0
PLANTA TERCERA |  | 26 | 10 | 0
PLANTA QUARTA |  | 26 | 10 | 0
'01.ED.PI.08.04.006 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment
PLANTA SOTERRANI |  | 15 | 0.5
PLANTA BAIXA |  | 37 | 0.5
PLANTA PRIMERA |  | 27 | 0.5
PLANTA SEGONA |  | 27 | 0.5
PLANTA TERCERA |  | 26 | 0.5
PLANTA QUARTA |  | 26 | 0.5
'01.ED.PI.08.04.007 | L | EP31X01 | u | Posta en servei del sistema de megafonia. Ajust de nivells d'audio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats, explicació de la utilització dels equips, programació, si es necessari, de paràmetres i ajust en sistemes controlats per ordenador. | Posta en servei del sistema de megafonia. Ajust de nivells d'audio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats, explicació de la utilització dels equips, programació, si es necessari, de paràmetres i ajust en sistemes controlats per ordenador.
1
'01.ED.PI.08.04.008 | L | EP31X02 | u | Trasllat de rack de megafonia des de la posició actual a la nova segosn planols de projecte. Inclou protecció del rack deurant l'execuació de l'obra, trasllat a la nova posició, reconexió/allargament de linies antigues i noves i posta en servei | Trasllat de rack de megafonia des de la posició actual a la nova segosn planols de projecte. Inclou protecció del rack deurant l'execuació de l'obra, trasllat a la nova posició, reconexió/allargament de linies antigues i noves i posta en servei
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 08 | Comunicació i Informació
| N | Apartat | 05 | Sistema Audiovisual sales
'01.ED.PI.08.05.001 | L | EP74ANMA | u | Subministament i col.locació d'equip de bucle d'equip de bucle magnètic SALESA model LOGIBIT PL30 o equivalent, dissenyat per a cobrir fins a 450 m2. S'inclou cable de 1,5 mm accessoris, suports i part proporcional de materialauxiliar de muntatge. S'inclou posta en marxa i proves de correcte funcionament. | Subministament i col.locació d'equip de bucle d'equip de bucle magnètic SALESA model LOGIBIT PL30 o equivalent, dissenyat per a cobrir fins a 450 m2. S'inclou cable de 1,5 mm accessoris, suports i part proporcional de materialauxiliar de muntatge. S'inclou posta en marxa i proves de correcte funcionament.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.002 | L | EP32Z216 | u | Suministre i col·locació de projector 3 LCD, panells i polaritzadores inorgànics, WUXGA (1920 x 1200). 4.500 lúmens ANSI. Contraste 5.000:1 Ratio (1.1-1.8:1) Zoom x 1.6. Conexions: 2 x HDMI, 2 xD-Sub 15. Filtre i Làmpara fins a 7.000hores. Desconexió directa. Diseny anti-pols(bloqc òptic sellejat). Control por xarxa via web. Keystone Correction. Pes 4,9 Kg.Altaveu de 10w. | Suministre i col·locació de projector 3 LCD, panells i polaritzadores inorgànics, WUXGA (1920 x 1200). 4.500 lúmens ANSI. Contraste 5.000:1 Ratio (1.1-1.8:1) Zoom x 1.6. Conexions: 2 x HDMI, 2 xD-Sub 15. Filtre i Làmpara fins a 7.000hores. Desconexió directa. Diseny anti-pols(bloqc òptic sellejat). Control por xarxa via web. Keystone Correction. Pes 4,9 Kg.Altaveu de 10w.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.003 | L | EP32Z214 | u | Conmutador escalador para presentaciones de seis entradas conforme a HDCP. Integra fuentes HDMI, de vídeo analógico y audio en sistemas de presentación. Cuatro entradas HDMI y dos entradas universales de vídeo analógico. Dos salidas HDMI simultáneas. Dos entradas de micrófono/línea con alimentación phantom de 48 V. Embebido de audio HDMI. Desembebido de audio HDMI. | Conmutador escalador para presentaciones de seis entradas conforme a HDCP. Integra fuentes HDMI, de vídeo analógico y audio en sistemas de presentación. Cuatro entradas HDMI y dos entradas universales de vídeo analógico. Dos salidas HDMI simultáneas. Dos entradas de micrófono/línea con alimentación phantom de 48 V. Embebido de audio HDMI. Desembebido de audio HDMI.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.004 | L | EP32Z201 | u | Reproductor CD/MP3/USB/SD, control RS232 y mando a distancia incluido. 1RU. | Reproductor CD/MP3/USB/SD, control RS232 y mando a distancia incluido. 1RU.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.005 | L | EP32Z231 | u | Sistema compacte Full Range de 2 víes. Incorpora un altaveu de 8´´ per a greus i motor de compressió d'aguts amb difussor 800x800. Resposta en freqüència desde 60Hz fins a 20kHz amb capacitat de potència de 150W RMS i fins 600W Peak i 120dB de SPL màxim. Dissenyada per a ús sobre trípode, monitor de terra i instal·lació fixa, inclou punts de volat M10. Dimensions 475x279x255mm i 8,4kg de pes. | Sistema compacte Full Range de 2 víes. Incorpora un altaveu de 8´´ per a greus i motor de compressió d'aguts amb difussor 800x800. Resposta en freqüència desde 60Hz fins a 20kHz amb capacitat de potència de 150W RMS i fins 600W Peak i 120dB de SPL màxim. Dissenyada per a ús sobre trípode, monitor de terra i instal·lació fixa, inclou punts de volat M10. Dimensions 475x279x255mm i 8,4kg de pes.
PLANTA BAIXA |  | 4
'01.ED.PI.08.05.006 | L | EP32Z203 | u | Etapa de Potencia 2 X 280 W a 4 Ohm.2 X 185 W a 8 Ohm,2 X 280 W a 4 Ohm,2 X 430 W a 2 Ohm. o 2 X300 W a 70/100 V. Control de ganancia trasero, filtros paso-alto seleccionables, circuitos de protección y ventilación | Etapa de Potencia 2 X 280 W a 4 Ohm.2 X 185 W a 8 Ohm,2 X 280 W a 4 Ohm,2 X 430 W a 2 Ohm. o 2 X300 W a 70/100 V. Control de ganancia trasero, filtros paso-alto seleccionables, circuitos de protección y ventilación
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.007 | L | EP32Z202 | u | Mesa de mezclas 6 canales micro-linea-insert + 2 de linea stereo, 2 envios auxiliares pre-post, eq. de 3 bandas con seleccion de frecuencia en la banda de medios, mute, phantom. Alimentacion interna (de 90 a 240v) | Mesa de mezclas 6 canales micro-linea-insert + 2 de linea stereo, 2 envios auxiliares pre-post, eq. de 3 bandas con seleccion de frecuencia en la banda de medios, mute, phantom. Alimentacion interna (de 90 a 240v)
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.008 | L | EP32Z207 | u | Sistema inalámbrico dual de mano/solapa COMBO PG de hasta 12 frecuencias compatibles, compuesto por receptor dual BLX88, emisor de petaca BLX1 con cápsula de solapa CVL-B/C, y emisor de mano BLX2/PG58. | Sistema inalámbrico dual de mano/solapa COMBO PG de hasta 12 frecuencias compatibles, compuesto por receptor dual BLX88, emisor de petaca BLX1 con cápsula de solapa CVL-B/C, y emisor de mano BLX2/PG58.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.009 | L | EP74Z100 | u | Armari metàl·lic Rack 19´´ de 12U d'alçada amb rodes i porta de vidre amb clau. Inclou regleta de corrent i tapes cegues necessàries. Disposa de sistema anticops que amortitza i absorbeix les vibracions. Disposa de calaix de 3U amb tanca i clau. Inclou rodes. Dimensions: 86*68*61cm | Armari metàl·lic Rack 19´´ de 12U d'alçada amb rodes i porta de vidre amb clau. Inclou regleta de corrent i tapes cegues necessàries. Disposa de sistema anticops que amortitza i absorbeix les vibracions. Disposa de calaix de 3U amb tanca i clau. Inclou rodes. Dimensions: 86*68*61cm
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.010 | L | EP32Z333 | u | Pantalla elèctrica de projecció SPACE de mesura total/projecció 2,40x1,5m, amb motor standard en caixa de 11x11cm color blanc. Inclou comandament RF per al seu accionament. Inclou anclatges a sostre o paret. Format 16:10. Tela de projecció frontal Blanc Mate Din 19045 Tipo D, guany 1:1,1 ignífuga, Classe 1, segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm. | Pantalla elèctrica de projecció SPACE de mesura total/projecció 2,40x1,5m, amb motor standard en caixa de 11x11cm color blanc. Inclou comandament RF per al seu accionament. Inclou anclatges a sostre o paret. Format 16:10. Tela de projecció frontal Blanc Mate Din 19045 Tipo D, guany 1:1,1 ignífuga, Classe 1, segons normativa UNE EN 13773, gruix 0,3mm.
PLANTA BAIXA |  | 2
'01.ED.PI.08.05.011 | L | EP49U010 | m | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub | Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel bicolor per a connexió d'altaveus (2x1,5), col·locat en tub
120
'01.ED.PI.08.05.012 | L | EG22H915 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
120
'01.ED.PI.08.05.013 | L | EP32RN01 | u | Sistema d'informació de dades energètiques de l'edifici Televisor LED de 50´´ + CPU Inclou televisor LED 4K Samsung model AU8005 o equivalent i CPU connectada al televisor per a la transmissió de dades energètiques. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa. | Sistema d'informació de dades energètiques de l'edifici Televisor LED de 50´´ + CPU Inclou televisor LED 4K Samsung model AU8005 o equivalent i CPU connectada al televisor per a la transmissió de dades energètiques. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris inclosos i mà d'obra inclosa.
PLANTA BAIXA |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 09 | Control d'accessos i pacients
| N | Apartat | 01 | Video vigilancia
'01.ED.PI.09.01.001 | L | EPA1X300 | u | Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), resolució 1920x1080p @ 60fps, amb un abast de fins a 30metres per infrarojos, sensibilitat de 0,002 lux color, per a ús interior, alimentació PoE, protecció IK10, amb 6 modes d'anàlisis de conducta, amb suport per a muntar superficialment. Inclòs tots els accessoris necessaris. Model DS-2-CD5126G0-IZS del fabricant HIKVISION o equivalent. | Càmera minidomo per a circuit tancat de TV (CTTV), resolució 1920x1080p @ 60fps, amb un abast de fins a 30metres per infrarojos, sensibilitat de 0,002 lux color, per a ús interior, alimentació PoE, protecció IK10, amb 6 modes d'anàlisis de conducta, amb suport per a muntar superficialment. Inclòs tots els accessoris necessaris. Model DS-2-CD5126G0-IZS del fabricant HIKVISION o equivalent.
PLANTA PRIMERA |  | 6
PLANTA SEGONA |  | 6
PLANTA TERCERA |  | 6
PLANTA QUARTA |  | 6
'01.ED.PI.09.01.002 | L | EPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB.
PLANATA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.09.01.003 | L | EPACX100 | u | Servidor de gravació model DS-9632I-I16 de la marca HIKVISION o equivalent, amb una capacitat de discos de 8TB. Amb un sofware de gestió iVMS4200 | Servidor de gravació model DS-9632I-I16 de la marca HIKVISION o equivalent, amb una capacitat de discos de 8TB. Amb un sofware de gestió iVMS4200
1
'01.ED.PI.09.01.005 | L | EP73PVD1 | u | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA, | Presa d'alta densitat categoria 6A, blanc, tipus Ref. PW-MGS600BH-262 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor, completament instal.lat segons plec de condicions tècniqies I CERTIFICADA,
PLANTA PRIMERA |  | 4 | 2
PLANTA SEGONA |  | 4 | 2
PLANTA TERCERA |  | 4 | 2
PLANTA QUARTA |  | 4 | 2
'01.ED.PI.09.01.006 | L | EP43C6A1 | m | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques | Cable de coure lSZH IEC 332-3-22 de 4 parells categoria 6A UTP GigaSpeed X10D, tipus Ref. PW-3091B-004WH de Systimax o equivalent, gruix de 7,24 mm, amb valors mínim garantit com indica les especificacions tècniques sobre tota la gamma de freqüències , incloent-hi extesa. Completament instal.lat ocupen condicions tècniques
PLANTA PRIMERA |  | 4 | 35
PLANTA SEGONA |  | 4 | 35
PLANTA TERCERA |  | 4 | 35
PLANTA QUARTA |  | 4 | 35
'01.ED.PI.09.01.007 | L | EMSB3151 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina polièster autoadhesiva, col·locat adherit sobre parament vertical
PLANTA PRIMERA |  | 4
PLANTA SEGONA |  | 4
PLANTA TERCERA |  | 4
PLANTA QUARTA |  | 4
'01.ED.PI.09.01.008 | L | EP73TIR1 | u | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques. | Fuetó LSZH RJ45-RJ45 Categoria 6A de 5 peus (1.5 m) ref. PW-360GS10E-05 GigaSpeed X10D de Systimax o equivalent, completament instal.lat segons plec de condicions tècniques.
PLANTA PRIMERA |  | 4 | 2
PLANTA SEGONA |  | 4 | 2
PLANTA TERCERA |  | 4 | 2
PLANTA QUARTA |  | 4 | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 09 | Control d'accessos i pacients
| N | Apartat | 02 | Control d'accessos
'01.ED.PI.09.02.001 | L | EMD7SG19 | U | Lector model BioEntry P2 de la marca Supreme, amb doble tecnologia de lectura de empremta dactilar i per RF. | Lector model BioEntry P2 de la marca Supreme, amb doble tecnologia de lectura de empremta dactilar i per RF.
PLANTA SOTERRANI |  | 1 | 2
PLANTA PRIMERA |  | 3 | 2
PLANTA SEGONA |  | 3 | 2
PLANTA TERCERA |  | 3 | 2
PLANTA QUARTA |  | 3 | 2
'01.ED.PI.09.02.002 | L | EMD7SG26 | u | Accessoris per complementar la instal·lació amb contacte magnètic per a portes, amb 22 unitats totals. I polsador de sortida. | Accessoris per complementar la instal·lació amb contacte magnètic per a portes, amb 22 unitats totals. I polsador de sortida.
24
'01.ED.PI.09.02.003 | L | EMD7SG20 | U | Interfície lectora dual model ADD5110 de la marca VANDERBIT o equivalent, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | Interfície lectora dual model ADD5110 de la marca VANDERBIT o equivalent, incloent font d'alimentació, bateries i armari.
PLANTA SOTERRANI |  | 1
PLANATA PRIMERA |  | 3
PLANTA SEGONA |  | 3
PLANTA TERCERA |  | 3
PLANTA QUARTA |  | 3
'01.ED.PI.09.02.004 | L | EMD7INV0 | u | Controladora Principal model AC5102 de la marca VANDERBIT , o equivalent, per a SiPass integrated, incloent font d'alimentació, bateries i armari. | Controladora Principal model AC5102 de la marca VANDERBIT , o equivalent, per a SiPass integrated, incloent font d'alimentació, bateries i armari.
1
'01.ED.PI.09.02.005 | L | EMD7IN22 | u | Software de gestió model ASL500-SE, amb Software SiPass i llicencia Standar Edition de Tecosa, o equivalent, . Amb llicencia de client amb accés a Web ASE5300-WA, o equivalent. I software de gestió i control Biomètric Suprema BioStar2. Inclou lector biomètric USB de sobretaula per a enrolament de empremtes , Supreme BioSatr Mini o equivalent. | Software de gestió model ASL500-SE, amb Software SiPass i llicencia Standar Edition de Tecosa, o equivalent, . Amb llicencia de client amb accés a Web ASE5300-WA, o equivalent. I software de gestió i control Biomètric Suprema BioStar2. Inclou lector biomètric USB de sobretaula per a enrolament de empremtes , Supreme BioSatr Mini o equivalent.
1
'01.ED.PI.09.02.007 | L | EPA6U120 | u | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB. | Lloc de treball HP Z2 TWR G4, amb processador Intel Core i5 8500 amb 2x4GB RAM, amb un sistema operatiu Windows 10 Pro 64 SP i una memòria interna d'un disc dur de 500GB.
1
'01.ED.PI.09.02.008 | L | EMD7RN01 | u | Terminal Sortida emergència amb retard. Blanc per empotrar de la marca KLESCO o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Terminal Sortida emergència amb retard. Blanc per empotrar de la marca KLESCO o equivalent Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
8
'01.ED.PI.09.02.009 | L | EMD7RN02 | u | Tancament elèctric antipànic 24V EN13637 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Tancament elèctric antipànic 24V EN13637 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
8
'01.ED.PI.09.02.010 | L | EMD7RN03 | u | Picaport regulable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Picaport regulable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
8
'01.ED.PI.09.02.011 | L | EMD7RN04 | u | Microcontacte commutat esfèric 24V/1A Metàl·lic amb 4m de cable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Microcontacte commutat esfèric 24V/1A Metàl·lic amb 4m de cable de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
8
'01.ED.PI.09.02.012 | L | EMD7RN05 | u | Font d'alimentació 24V/1,8A Amb sortida bateria de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Font d'alimentació 24V/1,8A Amb sortida bateria de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
8
'01.ED.PI.09.02.013 | L | EMD7RN06 | u | Unitat de control Central per a sortides d'emergència de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Unitat de control Central per a sortides d'emergència de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
5
'01.ED.PI.09.02.014 | L | EMD7RN07 | u | Unitat de connectivitat ethernet de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Unitat de connectivitat ethernet de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
8
'01.ED.PI.09.02.015 | L | EMD7RN08 | u | Cable USB configuració terminal 1386 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Cable USB configuració terminal 1386 de la marca KLESCO o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 09 | Control d'accessos i pacients
| N | Apartat | 03 | Sistema asistencial
'01.ED.PI.09.03.001 | L | EP21312X39 | u | Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI | Font d'alimentació 24VCC 10Amp. C.DNI
PLANTA PRIMERA |  | 1
PLANTA SEGONA |  | 1
PLANTA TERCERA |  | 1
PLANTA QUARTA |  | 1
'01.ED.PI.09.03.002 | L | EMD62223 | m | CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB | CONDUCTOR BLINDAT I APANTALLAT, DE 2X0,22 MM2 + 2X0,75 MM2, COL·LOCAT EN TUB
|  | 278 | 10
'01.ED.PI.09.03.003 | L | EG3251X425 | m | BUS FLN 2X08mm trenat | BUS FLN 2X08mm trenat
PLANTA PRIMERA |  | 6 | 20
PLANTA SEGONA |  | 6 | 20
PLANTA TERCERA |  | 6 | 20
PLANTA QUARTA |  | 6 | 20
'01.ED.PI.09.03.004 | L | EG21H81H | M | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment
|  | 278 | 3
'01.ED.PI.09.03.005 | L | EP2131RN03 | u | Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 NX0881 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Polsador de llit amb indicador LED 2M, marcat braïlle i grau de protecció IP67 NX0881 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou suport magnètic per polsador de llit NX088x de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 24
P2 |  | 24
P3 |  | 36
P4 |  | 36
'01.ED.PI.09.03.006 | L | EP2131RN04 | u | Mòdul de paret per a tirador de bany NX062 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Mòdul de paret per a tirador de bany NX062 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 14
P2 |  | 14
P3 |  | 19
P4 |  | 19
'01.ED.PI.09.03.007 | L | EP2131RN05 | u | Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Tirador de bany 2M amb cordill antibacterià i anti-estrangulament NX0073 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 14
P2 |  | 14
P3 |  | 19
P4 |  | 19
'01.ED.PI.09.03.008 | L | EP2131RN06 | u | Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Marc individual per a adaptació de mecanismes F100 blanc NX9003 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 62
P2 |  | 62
P3 |  | 60
P4 |  | 60
'01.ED.PI.09.03.009 | L | EP2131RN07 | u | Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Llum d'avís de quatre colors amb buzzer NX0173 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
128
'01.ED.PI.09.03.010 | L | EP2131RN08 | u | Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Consola d'infermeria IP PoE amb pantalla per a instal·lació a sobretaula NX1071 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 1
P2 |  | 1
P3 |  | 1
P4 |  | 1
'01.ED.PI.09.03.011 | L | EP2131RN09 | u | Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Mòdul d'ampliació de radiofreqüència per a terminals IP NX0053 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
4
'01.ED.PI.09.03.012 | L | EP2131RN10 | u | Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Sensor de presència en llit inalàmbric RF 868MHz NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 24
P2 |  | 24
P3 |  | 36
P4 |  | 36
'01.ED.PI.09.03.013 | L | EP2131RN11 | u | Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Terminal d'habitació IP de superfície amb lector RFID 125kHz NX0019 de la marca IBERNEX o equivalent. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
P1 |  | 24
P2 |  | 24
P3 |  | 22
P4 |  | 22
'01.ED.PI.09.03.014 | L | EP2131RN13 | u | Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143 | Conjunt de control d'accés IBERNEX. Inclou: - Tarjeta RFID 125 kHz NX0140 de la marca IBERNEX o equivalent. - Funda Tarjeta RFID NX0141 de la marca IBERNEX o equivalent. - Cordó doble tela 12mm amb obertura de seguretat NX0143
50
'01.ED.PI.09.03.015 | L | EP2131RN14 | u | Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Llicència Sistema de trucades pacient-infermera (terminal extra) NX0431+ de la marca IBERNEX o equivalent. Requereix NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
48
'01.ED.PI.09.03.016 | L | EP2131RN15 | u | Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa. | Appliance (Windows Server Foundation 2008 y SQL 2008 Express Edition) NX0400 de la marca IBERNEX o equivalent. Inclou llicència NX0431/50. Totalment muntat i instal·lat, amb tots els accessoris necessaris i mà d'obra inclosa.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 11 | Varis
'01.ED.PI.11.001 | L | PPAUACL2 | u | Partida alçada a justificar de legalització de la instal·lació de gas. | Partida alçada a justificar de legalització de la instal·lació de gas.
1
'01.ED.PI.11.002 | L | PPAUACL3 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de les instal·lacions tèrmiques. | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de les instal·lacions tèrmiques.
1
'01.ED.PI.11.003 | L | PPAUACL4 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació d'aigua | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació d'aigua
1
'01.ED.PI.11.004 | L | PPAUACL5 | u | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació de protecció i detecció d'incendis. | Partida alçada a justificar en concepte de legalització de la instal·lació de protecció i detecció d'incendis.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 12 | Sanitaris i aixetes
'01.ED.PI.12.001 | L | PJ117-ZDBB | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. Inclou sifò de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 i vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre. Complert i connectat a la xarxa de desguàs. | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, de 65 cm d'amplària, de color blanc, model DEBBA de Roca o equivalent, col·locat amb suports murals sobre parament. Inclou sifò de botella decoratiu de llautó cromat model Aqua de Roca o equivalent, ref. A506406300 i vàlvula de desguàs tipus Click-clack amb tap cromat de 65 mm de diàmetre. Complert i connectat a la xarxa de desguàs.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidor dones |  | 4
Vestidor homes |  | 2
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 18
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 23
'01.ED.PI.12.002 | L | PJ11C-ZGAP | u | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega amb un cabal maxim 2/4l, i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació i conexió incorporada. | Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna baixa adosada a paret, mecanismes de doble descàrrega amb un cabal maxim 2/4l, i alimentació incorporats, de color blanc, model Roca The Gap Square comfort o equivalent, de 48 cm d'alçada, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tapa i seient de color blanc incorporat i alimentació i conexió incorporada.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidor dones |  | 3
Vestidor homes |  | 1
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 18
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 23
'01.ED.PI.12.003 | L | PJ219-ZL20 | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre. | Aixeta monocomandament per a lavabo, model L20 de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidor dones |  | 4
Vestidor homes |  | 2
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 15
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 20
'01.ED.PI.12.004 | L | PJ219-ZFLU | u | Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre. | Aixeta temporitzada amb polsador per a lavabo, model Fluent de Roca o equivalent, amb airejador incorporat, amb un cabal maxim 1,9l/min, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, amb dues entrades de maniguets, conectada a la xarxa de subministre.
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 3
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 3
'01.ED.PI.12.005 | L | PJ218-ZL20 | u | Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'', amb un cabal maxim de 6l/min, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, connectada a la xarxa de subministre. | Aixeta monocomandament, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, model L20 de roca o equivalent, ref. A5A2009C02, de llautó cromat, amb dues entrades de 1/2'' i sortida de 1/2'', amb un cabal maxim de 6l/min, format per cos amb monocomandament, flexible de 1,5m de longitud, dutxa telefon i suport de dutxa articulat, connectada a la xarxa de subministre.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidor dones |  | 5
Vestidor homes |  | 3
PLANTA BAIXA | T
Perruqueria |  | 2
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 15
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 20
'01.ED.PI.12.006 | L | PJ11F-3CNG | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
PLANTA BAIXA | T
Office |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Brossa |  | 1
Office |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 2
PLANTA TERCERA | T
Brossa |  | 1
Office |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 2
'01.ED.PI.12.007 | L | PJ11J-3CPG | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior
PLANTA BAIXA | T
Office |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Brossa |  | 1
Office |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 2
PLANTA TERCERA | T
Brossa |  | 1
Office |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 2
'01.ED.PI.12.008 | L | PJ210-3YND | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2'' | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, mural, de llautó cromat preu alt, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de 1/2''
PLANTA BAIXA | T
Office |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Brossa |  | 1
Office |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 2
PLANTA TERCERA | T
Brossa |  | 1
Office |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 2
'01.ED.PI.12.009 | L | PJ181-ZGUE | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs i connexió a la xarxa de desguàs. | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular de dos cubetes, de 75x40 cm de mides interiors totals, acabat brillant, encastada a un taulell de cuina, inclòs vàlvula de desguàs i connexió a la xarxa de desguàs.
menjador laboral |  | 1
'01.ED.PI.12.010 | L | PJ210-3YOK | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets
menjador laboral |  | 1
'01.ED.PI.12.011 | L | PJ181-ZPER | u | Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon. Complet i instal·lat. | Aigüera de porcellana vitrificada per a rentacaps, integrada en moble de suport, amb recolzacaps integrat, basculant, desguàs connectat i elements de suport d'aixeta i dutxa telefon. Complet i instal·lat.
Perruqueria |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PI | SISTEMA CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS
| N | Subcapítol | 13 | Ajudes de paleteria
'01.ED.PI.13.001 | L | PY04-ZJUD | u | Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paleteria i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - obertura i tapat de regates; - obertura de forats en paraments i forjats; - col·locació de pasamurs; - fixació de suports; - construcció de bancades; - bases de morter o preparació de superfícies per a rebre elements - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; - obertura de forats en falsos sostres; - descàrrega i elevació de materials (transports especials inclosos); - segellat de forats a passos d'instal·lacions i segellats d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a l'interior de muntants i patinets, relligues divisòries de patinets i de plantes. - subestructures auxiliars per a suport d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a plantes tècniques, sales de climatitzadors i de bombes - etc | Conjunt de treballs per a la realització de totes les ajudes de paleteria i d'obra civil per a deixar les instal·lacions perfectament acabades, incloent entre d'altres i de manera no limitativa: - obertura i tapat de regates; - obertura de forats en paraments i forjats; - col·locació de pasamurs; - fixació de suports; - construcció de bancades; - bases de morter o preparació de superfícies per a rebre elements - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats; - obertura de forats en falsos sostres; - descàrrega i elevació de materials (transports especials inclosos); - segellat de forats a passos d'instal·lacions i segellats d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a l'interior de muntants i patinets, relligues divisòries de patinets i de plantes. - subestructures auxiliars per a suport d'elements d'instal·lacions - Serralleria per a suportació d'elements d'instal·lacions a plantes tècniques, sales de climatitzadors i de bombes - etc
Conjunt ajudes de paleteria |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PL | INSTAL·LACIONS DE TRANSPORT VERTICAL
| N | Subcapítol | 10 | Ascensor
'01.ED.PL.10.001 | L | EL2FM200 | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_67, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5010 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 6 persones (450 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, UP_67, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 800 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions.
1
'01.ED.PL.10.002 | L | EL2FM201 | u | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5015 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 13 persones (1000 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP37 Focus Led, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions. | Subministrament i instal·lació d'ascensor model ORONA 3G_5015 MRLG o equivalent: sense sala de maquina, de 13 persones (1000 Kg.) de càrrega, amb velocitat 1,00 m/s, 17000 mm de recorregut, 6 parades, 6 accessos, 1 Embarqui i maniobra Selectiva en Pujada-Baixada Simplex. Grup tractor per a tracció per adherència, màquina sense reductor, d'imants permanents, amb variador de freqüència i control de llaç tancat Cabina ORONA de Gamma Públic Plus amb paret de fons en recobriment inoxidable plus, mirall 3/4 estret, blanc, passamans inoxidable, paret lateral amb botonera recobriment inoxidable plus i paret lateral sense botonera recobriment inoxidable plus, passamans inoxidable , sòl de PVC-High SC05, botonera en Acer Inoxidable Plus, Il·luminació eficient amb apagat automàtic UP37 Focus Led, embocadures i fronts en Acer Inox.(Plus) i sòcols en alumini. En cabina, panell de comandaments amb polsadors ORONA 3G Sèries circular amb Braille que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). Senyalització de cabina amb indicador de posició Matriu de Punts , fletxes direccionals , indicador lluminós i acústic de sobrecàrrega i sistema de comunicació bidireccional d'atenció 24 hores via xarxa telefònica. Porta de cabina Telescòpica 2 Fulles en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm Cortina fotoelèctrica . En pis, senyalització en Tots els pisos, amb fletxes direccionals en resta de plantes, amb botonera en paret i polsadors ORONA 3G Sèries circular que són resistents a l'aigua (IPX3, segons EN 60529) i superen íntegrament els assajos d'impacte i foc definits en la norma EN81_71 d'Ascensors Resistents al vandalisme (categoria 1). 6 portes de pis Telescòpica en Acer Inox.(Plus) de 1000 mm x 2000 mm resitencia al foc EN81_58 EN81/58 (E120). Tot complert, incloent estructures auxiliars de fixació i muntatge necessàries, ganxos i biga en llosa superior, ventilació superior amb reixes prefabricades o de xapa, quadre de maniobra, instal·lació elèctrica completa amb subquadre, alta i servei de linia de telefonia, sistema d'emergència bidireccional (24 h - 7 dies setmana), control de càrrega, estalvi d'energia en repòs i manteniment tot risc inclòs durant el primer any. S'inclouen tots els elements necessaris per el muntatge, finalització i funcionament de ascensor, incloses les legalitzacions.
1
'01.ED.PL.10.003 | L | EL2FZJUS | u | Conjunt de treballs per a ajust d'ascensor existent. Ajust de nivell de parada en cada planta regulat a nou nivell de paviment d'acabat. Inclou revisió de manteniment i posta al dia per deixar l'ascensor en correcte funcionament. | Conjunt de treballs per a ajust d'ascensor existent. Ajust de nivell de parada en cada planta regulat a nou nivell de paviment d'acabat. Inclou revisió de manteniment i posta al dia per deixar l'ascensor en correcte funcionament.
Escala 1 |  | 2
Montacàrregues office |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
| N | Subcapítol | 02 | EQUIPAMENTS SANITARIS (BANYS)
'01.ED.PQ.02.001 | L | PJ40-HA2B | u | Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. | Barra per a tovallola, d'acer inoxidable, de tub de 18 mm, de 75 mm de fondària i 600 mm de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament.
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 14
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 19
'01.ED.PQ.02.002 | L | PJ41-HA1S | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques.
PLANTA BAIXA | T
WC adaptat 1 |  | 2
WC adaptat 2 |  | 2
WC adaptat 3 |  | 2
WC adaptat 4 |  | 2
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 2
WC adaptat 2 |  | 2
Bany 1 |  | 2
Bany 2 |  | 2
Bany 3 |  | 2
Bany 4 |  | 2
Bany 5 |  | 2
Bany 6 |  | 2
Bany 7 |  | 2
Bany 8 |  | 2
Bany 9 |  | 2
Bany 10 |  | 2
Bany 11 |  | 2
Bany 12 |  | 2
Bany 13 |  | 2
Bany 14 |  | 2
Bany assistit |  | 2
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 34
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 2
WC adaptat 2 |  | 2
Bany 1 |  | 2
Bany 2 |  | 2
Bany 3 |  | 2
Bany 4 |  | 2
Bany 5 |  | 2
Bany 6 |  | 2
Bany 7 |  | 2
Bany 8 |  | 2
Bany 9 |  | 2
Bany 10 |  | 2
Bany 11 |  | 2
Bany 12 |  | 2
Bany 13 |  | 2
Bany 14 |  | 2
Bany 15 |  | 2
Bany 16 |  | 2
Bany 17 |  | 2
Bany 18 |  | 2
Bany 19 |  | 2
Bany assistit |  | 2
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 44
'01.ED.PQ.02.003 | L | PJ41-HA1T | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques.
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 15
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 20
'01.ED.PQ.02.004 | L | PJ41-HA1V | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament. | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques sobre el parament.
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 15
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 20
'01.ED.PQ.02.005 | L | PJ43-HA1K | u | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques. | Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 2
Vestidors homes |  | 2
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 18
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 23
'01.ED.PQ.02.006 | L | PJ40-HA25 | u | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques . | Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques .
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 3
Vestidors homes |  | 1
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 18
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 23
'01.ED.PQ.02.007 | L | PQZ5-HAAH | u | Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques. | Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat verticalment amb fixacions mecàniques.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 3
Vestidors homes |  | 1
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 2
Bany 2 |  | 2
Bany 3 |  | 2
Bany 4 |  | 2
Bany 5 |  | 2
Bany 6 |  | 2
Bany 7 |  | 2
Bany 8 |  | 2
Bany 9 |  | 2
Bany 10 |  | 2
Bany 11 |  | 2
Bany 12 |  | 2
Bany 13 |  | 2
Bany 14 |  | 2
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 32
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 2
Bany 2 |  | 2
Bany 3 |  | 2
Bany 4 |  | 2
Bany 5 |  | 2
Bany 6 |  | 2
Bany 7 |  | 2
Bany 8 |  | 2
Bany 9 |  | 2
Bany 10 |  | 2
Bany 11 |  | 2
Bany 12 |  | 2
Bany 13 |  | 2
Bany 14 |  | 2
Bany 15 |  | 2
Bany 16 |  | 2
Bany 17 |  | 2
Bany 18 |  | 2
Bany 19 |  | 2
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 42
'01.ED.PQ.02.008 | L | PQ83-HA7P | u | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat | Eixugamans antivandàlic, per aire calent amb sensor electrònic de presència, de planxa d'acer vitrificada, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 2
Vestidors homes |  | 2
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 4
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 4
'01.ED.PQ.02.009 | L | PC16-5NML | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidor dones |  | 4 | 0.8 | 1.2
Vestidor homes |  | 2 | 0.8 | 1.2
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC adaptat 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC adaptat 2 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC 2 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC adaptat 3 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC adaptat 4 |  | 1 | 0.8 | 1.2
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC adaptat 2 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 2 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 3 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 4 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 5 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 6 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 7 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 8 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 9 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 10 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 11 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 12 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 13 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 14 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany assistit |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC |  | 1 | 0.8 | 1.2
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 18 | 0.8 | 1.2
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC adaptat 2 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 1 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 2 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 3 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 4 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 5 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 6 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 7 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 8 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 9 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 10 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 11 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 12 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 13 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 14 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 15 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 16 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 17 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 18 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany 19 |  | 1 | 0.8 | 1.2
Bany assistit |  | 1 | 0.8 | 1.2
WC |  | 1 | 0.8 | 1.2
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 23 | 0.8 | 1.2
'01.ED.PQ.02.010 | L | PJ41-ZCRD | u | Cortina per a dutxes amb textil impermeable, transllúcida, color a escollir per la DF, 1200 + 1200 mm de longitud i 2000 mm d'alçada, amb barra mural fixa en angle de 20 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques i suport penjada del sostre. | Cortina per a dutxes amb textil impermeable, transllúcida, color a escollir per la DF, 1200 + 1200 mm de longitud i 2000 mm d'alçada, amb barra mural fixa en angle de 20 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locada amb fixacions mecàniques i suport penjada del sostre.
PLANTA PRIMERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 15
PLANTA TERCERA | T
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 20
'01.ED.PQ.02.011 | L | PJ43-ZESC | u | Escombreta de paret d'acer inoxidable amb acabat satinat col·locada amb fixacions mecàniques sobre el suport. | Escombreta de paret d'acer inoxidable amb acabat satinat col·locada amb fixacions mecàniques sobre el suport.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 3
Vestidors homes |  | 1
PLANTA BAIXA | T
WC 1 |  | 1
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
WC 2 |  | 1
WC adaptat 3 |  | 1
WC adaptat 4 |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Total planta segona (ídem P1) |  | 18
PLANTA TERCERA | T
WC adaptat 1 |  | 1
WC adaptat 2 |  | 1
Bany 1 |  | 1
Bany 2 |  | 1
Bany 3 |  | 1
Bany 4 |  | 1
Bany 5 |  | 1
Bany 6 |  | 1
Bany 7 |  | 1
Bany 8 |  | 1
Bany 9 |  | 1
Bany 10 |  | 1
Bany 11 |  | 1
Bany 12 |  | 1
Bany 13 |  | 1
Bany 14 |  | 1
Bany 15 |  | 1
Bany 16 |  | 1
Bany 17 |  | 1
Bany 18 |  | 1
Bany 19 |  | 1
Bany assistit |  | 1
WC |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Total planta quarta (ídem P3) |  | 23
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
| N | Subcapítol | 04 | EQUIPAMENTS ZONES COMUNS
'01.ED.PQ.04.001 | L | PQ91-ZGU1 | u | Mòdul de guixeta de 180 + 15 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb una porta, construïda amb pannells fenólics tipus Trespa o equivalent, amb portes de 10 mm de gruix color a escollir per la DF, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre, base i laterals de 10 mm, acabat interior blanc, amb fons perforat per a ventilació. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barra per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, prestatge interior, pany standard mestrejat i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament entre els mòduls laterals. | Mòdul de guixeta de 180 + 15 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb una porta, construïda amb pannells fenólics tipus Trespa o equivalent, amb portes de 10 mm de gruix color a escollir per la DF, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre, base i laterals de 10 mm, acabat interior blanc, amb fons perforat per a ventilació. Equipada amb frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barra per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, prestatge interior, pany standard mestrejat i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC, fixat mecànicament entre els mòduls laterals.
PLANTA SOTERRANI | T
Vestidors dones |  | 14 | 3
|  | 12 | 3
4
22
4
Vestidors homes |  | 8
2
|  | 12 | 3
4
'01.ED.PQ.04.002 | L | PQ18-ZBC2 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 1,5 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 1,5 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable.
Vestidors dones |  | 2
'01.ED.PQ.04.003 | L | PQ18-ZBC1 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 2,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 2,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable.
Vestidors homes |  | 2
'01.ED.PQ.04.004 | L | PQ18-ZBC3 | u | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 3,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable. | Banc de compacte fenòlic HPL de 12mm de gruix, color a escollir per la DF de 3,0 m de llargària, amb seient sense respatller, prestatge inferior i estructura d'acer lacada amb resines epoxi al forn, color a escollir, col·locat superficialment. Tots els ferratges i cargols seran d'acer inoxidable.
Vestidors dones |  | 4
Vestidors homes |  | 1
'01.ED.PQ.04.005 | L | PQ52-ZMTR | u | Moble mostrador d'accés format per taula de treball i taulell de mostrador, disposats en diferents nivells, en forma rectangular linial, de 650 x 65 x 115 cm de mides màximes aproximades. Taula de treball i taulell de mostrador format per taulell marí de 30 mm de gruix, amb tots els cantells polits. Frontal, laterals i costelles de suport amb taulell marí de 20 mm de gruix, amb taulell doble amb bastiment interior de llistó de fusta massissa per al frontal. Potes de suport regulables d'acer inoxidable. Inclou realització de forats necessaris amb tractament dels cantells interiors, ferratges necessaris per a muntatge, canaleta per a cablejats elèctrics, i envernissat de tot el conjunt. Complert, tot segons geometria i detalls de projecte. | Moble mostrador d'accés format per taula de treball i taulell de mostrador, disposats en diferents nivells, en forma rectangular linial, de 650 x 65 x 115 cm de mides màximes aproximades. Taula de treball i taulell de mostrador format per taulell marí de 30 mm de gruix, amb tots els cantells polits. Frontal, laterals i costelles de suport amb taulell marí de 20 mm de gruix, amb taulell doble amb bastiment interior de llistó de fusta massissa per al frontal. Potes de suport regulables d'acer inoxidable. Inclou realització de forats necessaris amb tractament dels cantells interiors, ferratges necessaris per a muntatge, canaleta per a cablejats elèctrics, i envernissat de tot el conjunt. Complert, tot segons geometria i detalls de projecte.
Accés planta baixa |  | 1
'01.ED.PQ.04.006 | L | PQ76-ZMCL | u | Conjunt de mobles baixos de cuina de 310 cm de longitud total, integrant pica i espai per a rentaplats, format per frontals, laterals i sòcols de taulers contraxapats de Fòrmica de color a escollir per la DF, estructura interior amb tauler melaminat tipus de color blanc, calaixos de xapa metàl·lica i fusta melaminada de color gris i sòcols i tapetes en tauler contraxapat de Formica color blanc igual que les portes. Mobles baixos segons disseny de plànols de projecte, amb potes de suport de tots els mòduls, prestatges interiors, mòduls de calaixos, frontisses ocultes d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable model a escollir per la DF. Tot el conjunt complert i muntat, amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge. | Conjunt de mobles baixos de cuina de 310 cm de longitud total, integrant pica i espai per a rentaplats, format per frontals, laterals i sòcols de taulers contraxapats de Fòrmica de color a escollir per la DF, estructura interior amb tauler melaminat tipus de color blanc, calaixos de xapa metàl·lica i fusta melaminada de color gris i sòcols i tapetes en tauler contraxapat de Formica color blanc igual que les portes. Mobles baixos segons disseny de plànols de projecte, amb potes de suport de tots els mòduls, prestatges interiors, mòduls de calaixos, frontisses ocultes d'acer inoxidable i tiradors d'acer inoxidable model a escollir per la DF. Tot el conjunt complert i muntat, amb tots els accessoris necessaris per al seu muntatge.
Planta baixa - menjador laboral |  | 1
'01.ED.PQ.04.007 | L | PQ55-ZSIL | m | Encimera o frontal per a mobiliari de cuina, formada per taulell de Silestone de 20mm de gruix, referència White Zeus Extreme o equivalent, d'amplades 60 - 70 cm i faldó bisellat de 40mm de gruix. Inclou polit de cantells, tall i encolat de cantonades, trobades de cantonades a biaix, formació de forats per aigüera, aixeta o desguàs amb el cantell polit, i segellats perimetrals. Tot complert segons detall de projecte. | Encimera o frontal per a mobiliari de cuina, formada per taulell de Silestone de 20mm de gruix, referència White Zeus Extreme o equivalent, d'amplades 60 - 70 cm i faldó bisellat de 40mm de gruix. Inclou polit de cantells, tall i encolat de cantonades, trobades de cantonades a biaix, formació de forats per aigüera, aixeta o desguàs amb el cantell polit, i segellats perimetrals. Tot complert segons detall de projecte.
PLANTA BAIXA | T
Encimera - menjador laboral |  | 1 | 3.1
Frontal - menjador laboral |  | 1 | 3.1
'01.ED.PQ.04.008 | L | PQ90-ZCOF | u | Conjunt d'actuacions per a muntatge de cuines en zona de office. Trasllat a obra de mobiliari i elements existents acopiats en magatzem, muntatge de cuines segons estat original, completament acabada i connexionat de tots els aparells. Inclou la reposició dels elements deteriorats o malmesos durant les operacions de trasllat i muntatge. | Conjunt d'actuacions per a muntatge de cuines en zona de office. Trasllat a obra de mobiliari i elements existents acopiats en magatzem, muntatge de cuines segons estat original, completament acabada i connexionat de tots els aparells. Inclou la reposició dels elements deteriorats o malmesos durant les operacions de trasllat i muntatge.
Office planta baixa |  | 1
Office planta 1a |  | 1
Office planta 2a |  | 1
Office planta 3a |  | 1
Office planta 4a |  | 1
'01.ED.PQ.04.009 | L | PAV8-ZCTN | m2 | Cortina de teixit enfosquidor mate, de més d'un 99% de capicitat enfosquidora, ignífug, color a escollir per la DF, amb sistema d'accionament manual, amb guia metàl·lica d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre el parament. Criteri d'amidament: m² de superficie de façana a cobrir. Queda repercutit en el preu l'escreix de teixit a considerar per els plecs de la cortina. | Cortina de teixit enfosquidor mate, de més d'un 99% de capicitat enfosquidora, ignífug, color a escollir per la DF, amb sistema d'accionament manual, amb guia metàl·lica d'alumini col·locada amb fixacions mecàniques sobre el parament. Criteri d'amidament: m² de superficie de façana a cobrir. Queda repercutit en el preu l'escreix de teixit a considerar per els plecs de la cortina.
PLANTA BAIXA | T
Sala d'esbarjo |  | 1 | 41.65 | 3.5
Taller activitats |  | 1 | 12.4 | 3.5
|  | 1 | 1.5 | 3.5
|  | 1 | 3.15 | 3.5
'01.ED.PQ.04.010 | L | PC16-ZPER | m2 | Mirall per a zona de perruqueria de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Inclou marc perimetral de mirall, amb encaix per inserir enllumenat led amb tires contínues, connectat a línia elèctrica. | Mirall per a zona de perruqueria de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre taulell de fusta. Inclou marc perimetral de mirall, amb encaix per inserir enllumenat led amb tires contínues, connectat a línia elèctrica.
Perruqueria planta baixa |  | 1 | 5.3 | 1.5
|  | 1 | 2.75 | 1.5
'01.ED.PQ.04.011 | L | PQ77-ZPER | u | Butaca de perruqueria, fixa amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, giratoria i amb sistema de bomba hidràulica i fre amb pedal per variar l'alçada,amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada. | Butaca de perruqueria, fixa amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, giratoria i amb sistema de bomba hidràulica i fre amb pedal per variar l'alçada,amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada.
Perruqueria planta baixa |  | 4
'01.ED.PQ.04.012 | L | PQ77-ZPE2 | u | Butaca de perruqueria amb rentacaps integrat, amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada. | Butaca de perruqueria amb rentacaps integrat, amb braços i respatller, per a muntar ancorada al terra, amb estructura de tub d'acer inoxidable i escuma del seient d'alta densitat acabat amb PU d'alta qualitat color a escollir per la DF, col·locada.
Perruqueria planta baixa |  | 2
'01.ED.PQ.04.013 | L | PQ52-ZPRR | u | Conjunt de mostrador mural, format per moble de 530 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 30 cm d'alçada, amb 7 calaixos integrats. Tot el conjunt realitzat amb tauler de fusta acabat lacat color a escollir per la DF. Calaixos integrats al conjunt, amb guies metàl·liques, fre retenidor i tirador d'acer inoxidable. Sistema de fixació mural a paret. | Conjunt de mostrador mural, format per moble de 530 cm de longitud, 50 cm d'amplada i 30 cm d'alçada, amb 7 calaixos integrats. Tot el conjunt realitzat amb tauler de fusta acabat lacat color a escollir per la DF. Calaixos integrats al conjunt, amb guies metàl·liques, fre retenidor i tirador d'acer inoxidable. Sistema de fixació mural a paret.
Perruqueria planta baixa |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
| N | Subcapítol | 06 | SENYALÈTICA
'01.ED.PQ.06.001 | L | PB92-FIIJ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb pictograma, de 15x15 cm, amb suport, fixada mecànicament
SOTERRANI | T
Vestidors |  | 2
PLANTA BAIXA | T
WC |  | 4 | 2
PLANTA 1A | T
WC adaptat |  | 2
WC |  | 1
PLANTA 2A | T
WC adaptat |  | 2
WC |  | 1
PLANTA 3A | T
WC adaptat |  | 2
WC |  | 1
PLANTA 4A | T
WC adaptat |  | 2
WC |  | 1
'01.ED.PQ.06.002 | L | PB92-FIIZ | u | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de fins a 60x10 cm, amb suport, fixada mecànicament o adherida | Placa de senyalització interior de planxa d'acer llisa, amb caràcters alfanumèrics, de fins a 60x10 cm, amb suport, fixada mecànicament o adherida
ENUMERACIÓ PLANTES | T
Escala 1 |  | 7
Escala 2 |  | 6
Escala 3 |  | 5 | 2
PLANTA SOTERRANI | T
Roba bruta |  | 1
Magatzem |  | 1
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Manteniment |  | 1
Bugaderia |  | 1
Vestidors |  | 1
Climatitzador |  | 1
Dipòsits |  | 1
Sala bombes |  | 1
Calderes |  | 1
PLANTA BAIXA | T
Sala espera |  | 1
Treballadors socials |  | 1
Atenció sanitaria |  | 1
Sala polivalent |  | 1
Psicòlegs |  | 1
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Gestió assistencial |  | 2
Menjador laboral |  | 1
Sala esbarjo 1 |  | 3
Sala esbarjo 2 |  | 2
Sala esbarjo 3 |  | 4
Rehabilitació 1 |  | 2
Rehabilitació 2 |  | 2
Podòleg |  | 1
Perruqueria |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
Dispensari laboral |  | 1
Taller activitats |  | 2
Ured |  | 1
Sala lectura |  | 2
Office |  | 1
PLANTA PRIMERA | T
Accés passadís |  | 2
Roba neta |  | 1
Roba bruta |  | 1
Magatzem |  | 1
Brossa |  | 1
Distribuidor |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap unitat |  | 1
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Bany assistit |  | 1
Escala |  | 1
Control infermeria |  | 1
Espai convivència |  | 1
Farmaciola |  | 1
Menjador |  | 1
Office |  | 1
PLANTA SEGONA | T
Accés passadís |  | 2
Roba neta |  | 1
Roba bruta |  | 1
Magatzem |  | 1
Brossa |  | 1
Distribuidor |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap unitat |  | 1
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Bany assistit |  | 1
Escala |  | 1
Control infermeria |  | 1
Espai convivència |  | 1
Farmaciola |  | 1
Menjador |  | 1
Office |  | 1
PLANTA TERCERA | T
Accés passadís |  | 2
Roba neta |  | 1
Roba bruta |  | 1
Magatzem |  | 1
Brossa |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap unitat |  | 1
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Bany assistit |  | 1
Escala |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
Control infermeria |  | 1
Espai convivència |  | 1
Menjador |  | 1
Office |  | 1
PLANTA QUARTA | T
Accés passadís |  | 2
Roba neta |  | 1
Roba bruta |  | 1
Magatzem |  | 1
Brossa |  | 1
Sala reunions |  | 1
Aparcament grues |  | 1
Cap unitat |  | 1
Instal·lacions 1 |  | 1
Instal·lacions 2 |  | 1
Bany assistit |  | 1
Escala |  | 1
Instal·lacions 3 |  | 1
Control infermeria |  | 1
Espai convivència |  | 1
Menjador |  | 1
Office |  | 1
COBERTA | T
Sortida coberta |  | 1
'01.ED.PQ.06.003 | L | PB92-ZNUM | u | Numero de senyalització interior de planxa d'acer llisa, d'acer inoxidable, de 80-100 mm d'alçada i tipologia de lletra a definir per la DF, adherida sobre el suport. | Numero de senyalització interior de planxa d'acer llisa, d'acer inoxidable, de 80-100 mm d'alçada i tipologia de lletra a definir per la DF, adherida sobre el suport.
NUMEROS PORTES HABITACIONS | T
PLANTA 1A | T
Habitació 1, 8 i 9 |  | 3
Habitació 2A - 7B |  | 12 | 2
Habitació 14 |  | 2
Habitació 10A - 13B |  | 8 | 3
PLANTA 2A | T
Habitació 1, 8 i 9 |  | 3
Habitació 2A - 7B |  | 12 | 2
Habitació 14 |  | 2
Habitació 10A - 13B |  | 8 | 3
PLANTA 3A | T
Habitació 1 a 9 |  | 9
Habitació 10, 15 i 19 |  | 3 | 2
Habitació 16A - 18B |  | 6 | 3
PLANTA 4A | T
Habitació 1 a 9 |  | 9
Habitació 10, 15 i 19 |  | 3 | 2
Habitació 16A - 18B |  | 6 | 3
NUMEROS PORTES VESTIBULS | T
PLANTA 1A | T
Habitació 1, 8 i 9 |  | 3
Habitació 2A - 7B |  | 12 | 2
Habitació 14 |  | 2
Habitació 10A - 13B |  | 8 | 3
PLANTA 2A | T
Habitació 1, 8 i 9 |  | 3
Habitació 2A - 7B |  | 12 | 2
Habitació 14 |  | 2
Habitació 10A - 13B |  | 8 | 3
PLANTA 3A | T
Habitació 15 i 19 |  | 2 | 2
Habitació 16A - 18B |  | 6 | 3
PLANTA 4A | T
Habitació 15 i 19 |  | 2 | 2
Habitació 16A - 18B |  | 6 | 3
'01.ED.PQ.06.004 | L | PB92-H8NT | u | Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament, segons disseny de la DF. | Placa explicativa interior de planxa d'acer llisa, amb dibuixos i textos serigrafiats, de 60 x 60 cm, amb suport, fixada mecànicament, segons disseny de la DF.
Accés planta baixa |  | 2
Directoris plantes |  | 2 | 5
'01.ED.PQ.06.005 | L | PB92-H8NO | m2 | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames segons disseny de la DF, en qualsevol format de mida, col·locat sobre paraments o fusteries. | Vinil autoadhesiu amb diferents pictogrames segons disseny de la DF, en qualsevol format de mida, col·locat sobre paraments o fusteries.
Previsió |  | 20 | 0.3 | 0.2
|  | 50 | 0.15 | 0.15
|  | 86 | 0.6 | 0.4
'01.ED.PQ.06.006 | L | PB92-H8NS | u | Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament, amb encaix per inserir retolació de paper. | Placa de senyalització interior de planxa de metacrilat transparent, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, de 20 x 20 cm, amb suport, fixada mecànicament, amb encaix per inserir retolació de paper.
PORTES HABITACIONS | T
PLANTA 1A | T
Habitació 1, 8 i 9 |  | 3
Habitació 2A - 7B |  | 12
Habitació 14 |  | 2
Habitació 10A - 13B |  | 8
PLANTA 2A | T
Habitació 1, 8 i 9 |  | 3
Habitació 2A - 7B |  | 12
Habitació 14 |  | 2
Habitació 10A - 13B |  | 8
PLANTA 3A | T
Habitació 1 a 9 |  | 9
Habitació 10, 15 i 19 |  | 3
Habitació 16A - 18B |  | 6
PLANTA 4A | T
Habitació 1 a 9 |  | 9
Habitació 10, 15 i 19 |  | 3
Habitació 16A - 18B |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PQ | EQUIPAMENTS
| N | Subcapítol | 08 | VARIS
'01.ED.PQ.08.001 | L | PQZ3-HAAK | m | Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament sobre el suport | Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament sobre el suport
Perímetre coberta edifici |  | 1 | 9.6
|  | 1 | 9.75
|  | 1 | 88.05
|  | 1 | 10.4
|  | 1 | 5.1
|  | 1 | 4.1
|  | 1 | 3.9
|  | 1 | 4.25
|  | 1 | 3.4
|  | 1 | 4
|  | 1 | 79.3
|  | 1 | 2.5
Perímetre coberta P3a |  | 1 | 8.55
|  | 1 | 1.6
|  | 1 | 6.2
|  | 1 | 14.25
|  | 1 | 1.05
|  | 1 | 9.8
|  | 1 | 14.85
|  | 1 | 7.65
Perímetre coberta P2a |  | 2 | 3
|  | 1 | 17.7
Perímetre porxo accés |  | 1 | 8.9
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PU | URBANITZACIÓ
| N | Subcapítol | 02 | ENDERROCS
'01.ED.PU.02.001 | L | P2146-DJ3H | m2 | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor. | Demolició de paviment exterior tipus panot i la seva base de formigó, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega sobre camió o contenidor.
Vorera façana posterior |  | 1 | 96.5 | 1.5
'01.ED.PU.02.002 | L | P2148-49LB | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor . | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor .
Vorera façana posterior |  | 1 | 50
'01.ED.PU.02.003 | L | P2143-4RR1 | m2 | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc per delimitar les zones d'actuació. | Arrencada de paviment asfàltic, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall previ amb serra de disc per delimitar les zones d'actuació.
Previssió zona aparcament |  | 1 | 100
'01.ED.PU.02.004 | L | P2R5-DT2G | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km . | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de qualsevol capacitat de càrrega i temps d'espera per a la càrrega, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km .
Paviment panot |  | 1 | 144.75 | 0.15
Vorada |  | 1 | 50 | 0.15 | 0.4
Paviment asfàltic |  | 1 | 100 | 0.1
Increment 30% esponjament |  | 30 | 34.7133
'01.ED.PU.02.005 | L | P2RA-EU6C | m3 | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008. | Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
Paviment panot |  | 1 | 144.75 | 0.15
Vorada |  | 1 | 50 | 0.15 | 0.4
Paviment asfàltic |  | 1 | 100 | 0.1
Increment 30% esponjament |  | 30 | 34.7133
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PU | URBANITZACIÓ
| N | Subcapítol | 04 | PAVIMENTS
'01.ED.PU.04.001 | L | P93M-3G3Q | m2 | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió | Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
Vorera façana posterior |  | 1 | 96.5 | 1.5
'01.ED.PU.04.002 | L | P9F3-ZLLA | m2 | Reposició de paviment de llambordins de formigó, format i color el més similar a l'existent, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment | Reposició de paviment de llambordins de formigó, format i color el més similar a l'existent, preu alt, col·locats amb morter de ciment 1:6 i beurada de ciment
Vorera façana posterior |  | 1 | 96.5 | 1.5
'01.ED.PU.04.003 | L | P965-ZVOR | m | Reposició de peces de vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de mides i textura el més similar a l'existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada | Reposició de peces de vorada de pedra granítica escairada, buixardada, de forma recta, de mides i textura el més similar a l'existent, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària i rejuntada
Vorera façana posterior |  | 1 | 50
'01.ED.PU.04.004 | L | P9HA-607Z | m2 | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manuaL i mecànic. | Reposició de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf PMB 45/80-60(BM-3b) D, amb betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, de 10 cm de gruix, estesa i compactada manuaL i mecànic.
Previssió zona aparcament |  | 1 | 100
| N | Obra | 01 | Pressupost2020_22_MNDT_EXE08
| N | Fase | ED | EDIFICI
| N | Capítol | PU | URBANITZACIÓ
| N | Subcapítol | 06 | JARDINERIA
'01.ED.PU.06.001 | L | PR72-F15P | m2 | Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa | Implantació de gespa per rizosembra de forma manual, utilitzant placa de gespa tipus Standard C4, amb la primera sega inclosa
Replantació zones malmeses |  | 1 | 200
'01.ED.PU.06.002 | L | PR4JH-954U | u | Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l | Subministrament de Vinca major Variegata en contenidor d'1 l
Reposició elements |  | 300
'01.ED.PU.06.003 | L | PR4GI-93YJ | u | Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l | Subministrament de Pittosporum tobira d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
Reposició elements |  | 200
'01.ED.PU.06.004 | L | PR4A8-92ZB | u | Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l | Subministrament de Bergenia crassifolia en contenidor de 2 l
Reposició elements |  | 200
'01.ED.PU.06.005 | L | PR61-8ZHW | u | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1.5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg
Reposició elements |  | 200 | 2
300