ANNEX 3

| CAMP MUNICIPAL D'ESPORTS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Marca i model |  |  |  |
| Col·lectors | VIESSMANN VITOSOL 200F SV2 |  |  |  |
| Tuberia | 26x28 |  |  |  |
| Bescanviador calor | INDELCASA SC-N-8H/23 |  |  |  |
| Vas d'expansió | WAFT G-SUN (80L) |  |  |  |
| Sistema i regulació | Marca i model | Temp. Màx | Diferencial | Histèresi |
| Receptor calor 1 = Col·lector - acumulador baix | 2 X VIESSMANN VITOCELL 100L | 76°C | 7 K | 4 K |
| Receptor calor 2 = Bescanviador - acumulador baix | El mateix |  | 5 K | 3 K |
| Receptor calor 3 = Aerotermo (Te3) (R6) | SODECA HS-45-4T/L/UL-215 |  |  |  |

| CASERNA DE POLICIA LOCAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Marca i model |  |  |  |
| Col·lectors | ROCA PS 2.0 |  |  |  |
| Tuberia | 22mm |  |  |  |
| Caldera | BAXIROCA LIDIA 50GT EM |  |  |  |
| Vas d'expansió | BAXIROCA VASOFLES SOLAR (50L) |  |  |  |
| Sistema i regulació | Marca i model | Temp. Màx | Diferencial | Histèresi |
| A1 = Solar primari acumulador solar | BAXIROCA AS 1000-1E | 75°C | 7 K | 2 K |
| A2 = Apoyo caldera acumulador disp. | ROCA 300l/PC | 75°C |  |  |
| A3 = Recirculador ACS | ROCA |  |  |  |

| CENTRE CÍVIC MALGRAT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Marca i model |  |  |  |
| Col·lectors | GRUPPO FERROLI 20165156 |  |  |  |
| Tuberia | 22x1 |  |  |  |
| Vàlvules intercepció | ARCO SOLAR 3/4" |  |  |  |
| Vas d'expansió | ELBI DS-CE (18L) |  |  |  |
| Sistema i regulació | Marca i model | Temp. Màx | Diferencial | Histèresi |
| A1 | ARISTON BCH 160 PROTECH+MG | 65°C | 8 K | 4 K |

| PARC DE BOMBERS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Marca i model |  |  |  |
| Col·lectors | SOLAHART K |  |  |  |
| Tuberia | 22x1 |  |  |  |
| Sistema i regulació | Marca i model | Temp. Màx | Diferencial | Histèresi |
| Receptor calor 1 = Acumulador | SOLAHART 302J | EQUIP TERMOSIFÒ |  |  |

| PAVELLÓ GERMANS MARGALL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Material | Marca i model |  |  |  |
| Col·lectors | SCHÜCO SCHÜCOSOL K-S.1 |  |  |  |
| Tuberia | 35x1 |  |  |  |
| Bescanviador calor | SEDICAL UFP-34/34 H C-P-PN |  |  |  |
| Separador d'aire | SPIROVENT'AIR AA125/008 SOLAR (1 1/4") |  |  |  |
| Vas d'expansió | IBAIONDO SMR-350 (300L) |  |  |  |
| Sistema i regulació | Marca i model | Temp. Màx | Diferencial | Histèresi |
| UVR1611 Recp.1 = Col·lector - acumulador baix | 2 X CORDIVARI 2500L. POLIWARM | 70°C | 8 K | 4 K |
| UVR1611 Recp.2 = Bescanviador - acumulador baix | El mateix | 70°C | 5 K | 2 K |
| ESR21 = Acum. Solar - Acum. Disponib. | IDROGAS IMV1500RB 1500L | 80°C | 5 K | 2 K |