## T-PRES
|  |  |  | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca
|  |  |  | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès
|  |  |  | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
|  | Titol 4 | 01 | Sectoritzacions
'01.01.01 | 1 | K218RVH0 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou reconstrucció de cel ras després d'haver enderrocat i/o construït els envans previstos fins a alçada de forjat. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar per deixar la partida totalment acabada. | 29.5 | 10 | 295
'01.01.01 | 2 | E652VHAR | m2 | Muntatge i posterior desmuntatge d'envà provisional de sectorització RF-120 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Inclou part proporcional de segellat entre trobades per no deixar passar pols de l'obra, làmines d'aïllament acústic, portes de pas necessaries i qualsevol altre element que indiqui la direcció facultativa. Inclou l'enderroc posterior manualment i la retirada de runa amb càrrega manual sobre camió o contenidor, tot material, treball o mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. | 45.75 | 29.05 | 1329.04
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1624.04
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
|  | Titol 4 | 02 | Modificació de baixants i canals
'01.01.02 | 1 | ED15SB32 | M | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 125 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 24.58 | 6 | 147.48
'01.01.02 | 2 | E5ZJSB31 | M | Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 20 x 40 cm i 80 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada a baixant. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 35.86 | 12 | 430.32
'01.01.02 | 3 | ED15SB33 | M | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 90 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 22.64 | 6 | 135.84
'01.01.02 | 4 | E7J5121A | M | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 7.26 | 12 | 87.12
|  |  |  | TOTAL |  |  | 800.76
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
|  | Titol 4 | 03 | Enderrocs
'01.01.03 | 1 | K21AX012 | u | P2_Retirada porta batent de vidre exterior i tancament fix amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 12.4 | 1 | 12.4
'01.01.03 | 2 | K2194VH1 | m2 | Arrencada de qualsevol tipus de paviment, ceràmic, terratzo, gres, rajola, continu, etc., incloses capes de nivellament i recrescuts de fins a cota necessaria ( com a màxim 12 cm de gruix), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 6.19 | 8.72 | 53.98
'01.01.03 | 3 | F216R443 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 5.44 | 43 | 233.92
'01.01.03 | 4 | K21482HE | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 16.21 | 8.001 | 129.7
'01.01.03 | 5 | K21AXH13 | u | Retirada vidre fix i perfileria alumini fusteria planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 77.36 | 5 | 386.8
'01.01.03 | 6 | K21AXHP1 | u | Retirada d'element de protecció solar de façana de planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 111.39 | 1 | 111.39
'01.01.03 | 7 | F2168731 | m2 | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 28 | 36.3 | 1016.4
'01.01.03 | 8 | K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 13.48 | 2 | 26.96
'01.01.03 | 9 | K218X610 | m2 | Enderroc o desmuntatge puntual de de cel ras i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 18.82 | 2 | 37.64
'01.01.03 | 10 | K216VGH1 | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica, cartró guix, o mampara, inclosos revestiemnts, subestructures i elements del conjunt de la paret divisòria, de fins a 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 5.95 | 6 | 35.7
'01.01.03 | 11 | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat o altres revestiments en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 11.88 | 2 | 23.76
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2068.65
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
|  | Titol 4 | 04 | Condicionament del terreny
'01.01.04 | 1 | K2211353 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor | 2.6 | 1540 | 4004
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4004
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 01 | Treballs previs
|  | Titol 4 | 05 | Rases
'01.01.05 | 1 | K222182A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 47.17 | 4.32 | 203.77
'01.01.05 | 2 | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 15.56 | 4.32 | 67.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 270.99
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 02 | Estructura
|  | Titol 4 | E2 | ENDERROCS,MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
'01.02.E2 | 1 | E2131232 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 44.93 | 20 | 898.6
'01.02.E2 | 2 | E2135352 | m3 | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 75.93 | 15 | 1138.95
'01.02.E2 | 3 | E2213222 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 3.23 | 960.8 | 3103.38
'01.02.E2 | 4 | E222122A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 6.36 | 178.775 | 1137.01
'01.02.E2 | 5 | E2241200 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària | 3.42 | 666.862 | 2280.67
'01.02.E2 | 6 | E225AJ90 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim | 39.35 | 39.8 | 1566.13
'01.02.E2 | 7 | E2A14000 | m3 | Subministrament de terra d'aportació sense classificar | 6 | 14.925 | 89.55
'01.02.E2 | 8 | E225177F | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 3.52 | 14.925 | 52.54
'01.02.E2 | 9 | E2R350AA | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 6.51 | 1621.269 | 10554.46
'01.02.E2 | 10 | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 9.67 | 1621.269 | 15677.67
'01.02.E2 | 11 | E2R540M0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 15.65 | 76.737 | 1200.93
'01.02.E2 | 12 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 23.92 | 76.737 | 1835.55
|  |  |  | TOTAL |  |  | 39535.44
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 02 | Estructura
|  | Titol 4 | E3 | FONAMENTS
'01.02.E3 | 1 | E3EZ1400 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons d'extracció amb entubació recuperable | 9483.34 | 1 | 9483.34
'01.02.E3 | 2 | E3E5Z855K | m | Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L / 20 / XC2 de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició XC2 | 53.85 | 656 | 35325.6
'01.02.E3 | 3 | E3EB3000 | kg | Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.74 | 7667 | 13340.58
'01.02.E3 | 4 | E3EZA050 | m | Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm | 55.39 | 82.55 | 4572.44
'01.02.E3 | 5 | E3Z112T1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | 12.24 | 191.68 | 2346.16
'01.02.E3 | 6 | P312-IEOH | m3 | De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 92.11 | 159.605 | 14701.22
'01.02.E3 | 7 | E31B3000 | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.83 | 10810.25 | 19782.76
'01.02.E3 | 8 | E3FDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps | 31.62 | 476.722 | 15073.95
'01.02.E3 | 9 | P324-IO9F | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | 115.38 | 85.695 | 9887.49
'01.02.E3 | 10 | E32B300P | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.94 | 14284.05 | 27711.06
'01.02.E3 | 11 | E32D2A03 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m | 19.13 | 422.986 | 8091.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 160316.32
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 02 | Estructura
|  | Titol 4 | E4 | ESTRUCTURES
'01.02.E4 | 1 | E4LV55H8 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou part proporcional de peces d'acer tipus Omega, en posició invertida, per a suport de plaques en buit. | 57.13 | 921 | 52616.73
'01.02.E4 | 2 | E4Z11211 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir | 58.15 | 30.53 | 1775.32
'01.02.E4 | 3 | P4599-ZI5FN | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba | 111.36 | 64.47 | 7179.38
'01.02.E4 | 4 | E4B93000 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.01 | 5065.5 | 10181.66
'01.02.E4 | 5 | E4B9M6CC | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | 6.7 | 921 | 6170.7
'01.02.E4 | 6 | E4D11105 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m | 26.71 | 363.758 | 9715.98
'01.02.E4 | 7 | P4510-JBGX | m3 | Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot | 127.24 | 35.623 | 4532.67
'01.02.E4 | 8 | E4B13000 | kg | Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.84 | 14585.175 | 26836.72
'01.02.E4 | 9 | P45C1-IGK9 | m3 | De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 102.15 | 54.831 | 5600.99
'01.02.E4 | 10 | E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2.05 | 6422.075 | 13165.25
'01.02.E4 | 11 | E4DC2D00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi | 40.77 | 186.619 | 7608.46
'01.02.E4 | 12 | E4DCBD00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi | 59.4 | 42.55 | 2527.47
'01.02.E4 | 13 | E4F2B557 | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 288.29 | 2.16 | 622.71
'01.02.E4 | 14 | E4D93EL7 | m2 | Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària | 11.02 | 742.6 | 8183.45
'01.02.E4 | 15 | E4BB3000 | kg | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 2 | 38931.2 | 77862.4
'01.02.E4 | 16 | P4595-IONV | m3 | Formigonament per a sostre nervat reticular amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 104.54 | 339.7 | 35512.24
'01.02.E4 | 17 | E4DB2DX0 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable | 31.14 | 1670.565 | 52021.39
'01.02.E4 | 18 | E4BBFB88 | m2 | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | 4.12 | 1580 | 6509.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 328623.12
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 02 | Estructura
|  | Titol 4 | E7 | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
'01.02.E7 | 1 | E7B451E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir | 2.64 | 199 | 525.36
'01.02.E7 | 2 | ED5L27G3 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | 10.1 | 99.5 | 1004.95
'01.02.E7 | 3 | E31521G3 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot | 83.15 | 11.96 | 994.47
'01.02.E7 | 4 | E7882202 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes | 10.34 | 99.5 | 1028.83
'01.02.E7 | 5 | ED5A1500 | m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm | 8.94 | 149.5 | 1336.53
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4890.14
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 02 | Estructura
|  | Titol 4 | E9 | PAVIMENTS
'01.02.E9 | 1 | P3C5-II2Z | m3 | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 105.81 | 31.75 | 3359.47
'01.02.E9 | 2 | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 8.32 | 127 | 1056.64
'01.02.E9 | 3 | E9Z4M61G | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 9.74 | 254 | 2473.96
'01.02.E9 | 4 | E7B21E0L | m2 | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida | 1.41 | 127 | 179.07
'01.02.E9 | 5 | E225T00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM | 1.5 | 127 | 190.5
'01.02.E9 | 6 | E3CDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments | 31.08 | 30.8 | 957.26
'01.02.E9 | 7 | E3CB3000 | kg | Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.88 | 1101.1 | 2070.07
'01.02.E9 | 8 | E45Z1100 | m2 | Cura de superfície de formigó amb producte filmogen amb una dotació de 0,08 kg/m2 | 0.33 | 127 | 41.91
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10328.88
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 01 | Façanes
'01.03.01 | 1 | E612HCF1 | m2 | f.01 - Paret de tancament passant autoportant, de gruix 11,5 cm, d'una fulla a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes, de construcció i de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 125.14 | 1055.456 | 132079.76
'01.03.01 | 2 | E612HCF3 | m2 | f.02 - Paret de gelosia ceràmica Celosía Blanco K2 111 de PIERA CERAMICA o equivalent, vista, de gruix 11,5 cm, de peça de gelosia hidrofugatl, de dimensions 240x115x45 mm, tipus ECOMANUAL POMPEYA i/o CLARO de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, morter Promsa o equivalent amb proporció en volum 1:1:7, i M-5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als mayxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 125.77 | 43.31 | 5447.1
'01.03.01 | 3 | E811VI92 | m2 | Arrebossat projectat a bona vista, hidrofugat, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat. | 18.75 | 1055.456 | 19789.8
'01.03.01 | 4 | E612M13W | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | 68.53 | 21.696 | 1486.83
'01.03.01 | 5 | E612HCF4 | m2 | Paret de tancament recolzada, de gruix 24 cm, de dues fulles a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota ancoratge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de platina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc refonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents prèvies, formacions de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segons DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inclou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 142.91 | 41.8 | 5973.64
'01.03.01 | 6 | E7C9T5L4 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | 15.64 | 975.796 | 15261.45
'01.03.01 | 7 | E811B661 | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | 19.76 | 975.796 | 19281.73
'01.03.01 | 8 | E7C9TNL4 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 3,333 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | 39.46 | 975.796 | 38504.91
'01.03.01 | 9 | E511HC01 | m2 | Coronament de façana amb peces de maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, ECOMANUAL de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nil i/o clar, col·locat a TIZON col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabda, tot segons detalls de projecte i seguint el criteri i indicacions de la direcció facultativa. Inclou 'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó | 28.59 | 62.909 | 1798.57
'01.03.01 | 10 | E8L3M11K | m | Llinda de 38 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, col·locada amb morter mixt 1:2:10 | 70.12 | 2 | 140.24
'01.03.01 | 11 | E8J1SB15 | m | Llindes d'ulls de bou, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165. | 42.04 | 27.6 | 1160.3
'01.03.01 | 12 | PEKI-HAFX | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 131.71 | 19 | 2502.49
'01.03.01 | 13 | E82COROM | M | Reparació de coronament de planxa d'acer prelacada de 2mm.de gruix, de fins a 100 cm. De desenvolupament, de fins a sis plecs i els goterons necessaris, col.locat sobre peces especials de formigó de remat de coberta. Totalment acabat i segellat. | 20.46 | 8.287 | 169.55
|  |  |  | TOTAL |  |  | 243596.37
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 02 | Obertures
'01.03.02 | 1 | EFTL.B700 | u | B70/B70'_Balconera B70 d'un full oscil·lo batent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 70x2500mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. Fins i tot part proporcional de subestructura de suport degudament ancorada per donar estabilitat al conjunt de la fusteria. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1384.71 | 6 | 8308.26
'01.03.02 | 2 | EFTL.B700F | u | B70/f - B70/f' B70/f -Conjunt d'un full oscil·lo batent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1277.55 | 6 | 7665.3
'01.03.02 | 3 | EFTL.B730F | u | B73/f - B73/f' Conjunt d'un full oscil·lobatent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 730x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra | 1330.57 | 13 | 17297.41
'01.03.02 | 4 | EFTL.B800F | u | B80/f' Finestra d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 800x3200mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1587.2 | 5 | 7936
'01.03.02 | 5 | EFTL.F1106 | u | F110-60b' Conjunt d'un full oscil·lo batent de 1100x1800mm i un batent de 600x1800mm tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 170x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 2243.71 | 2 | 4487.42
'01.03.02 | 6 | EFTL.F700 | u | F70-F70' F70- Finestra d'un full oscil·lobatent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x1650mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 960.4 | 12 | 11524.8
'01.03.02 | 7 | EFTL.C140 | u | FCIR140 Finestra circular d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1400mm de diàmetre aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 797.15 | 2 | 1594.3
'01.03.02 | 8 | EFTL.M460 | u | M460 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4600x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 2872.89 | 1 | 2872.89
'01.03.02 | 9 | EFTL.M340 | u | M340 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 3400x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Abocà aigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou folrat dels pilars laterals amb xapa d'alumini acabat lacat igual que fusteria. | 2160.27 | 2 | 4320.54
'01.03.02 | 10 | EAF6KH5L | u | PCV3-155_Balconera de 3 fulles corredisses amb guia embeguda tipus SL68 model Patio de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4640x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 5359.48 | 2 | 10718.96
'01.03.02 | 11 | EFTL.P170 | u | PV60-110_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (600x2600 i 1100x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT | 4005.49 | 1 | 4005.49
'01.03.02 | 12 | EFTL.P165 | u | PV85-85_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (850x2600 i 850x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 3224.3 | 6 | 19345.8
'01.03.02 | 13 | EABGP762 | u | PRF160bi_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT | 1859.87 | 1 | 1859.87
'01.03.02 | 14 | EABGP768 | u | PRF160b_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de170x210 cm i fix superior de 170x50cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT, finestra circular de 40cm, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada | 1859.87 | 1 | 1859.87
'01.03.02 | 15 | EAM2C220 | u | PCoAu220 - Porta corredissa d'apertura lateral automàtica, d'una fulla .de 220x220 cm de la marca MANUSA o equivalent, amb fulla tipus P50 HPL. Visio+ 125 IOTcompost: 1,00 UD. Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ-000 Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V / 50Hz electrònica de control IOT / WiFi / GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, valida en via evacuació (EN16005). (Fitxa tècnica) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 Lat. PL max 2500 o cen. PL max 3806 (A09318-E) 1,00 UD. Full corredissa P50-C dreta (HPL) 0085 WHITE Nucli central de poliisocianurat (PIR) Panell exterior resina fenòlica alta densitat (HPL) Estructura perimetral de perfils d'alumini 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 UD. Adaptació operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Marc MK40-CLIP porta corredissa (alumini) SQ-000 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 3,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector Optima + blanc Permet seleccionar el mode de funcionament: 5 maneres: Obert. Tancat, Sol sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per connexió WiFi i bloqueig per PIN 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO + 125 1,00 UD. Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 UD. Ports i embalatges TARRAGONA 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital | 4609.99 | 1 | 4609.99
'01.03.02 | 16 | EAM2C120 | u | PCoAu120 - Porta automàtica marca MANUSA corredissa, obertura central, fulles tipus A20-4. Visio+ 100 IoT Compost de: 1,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 central 230V SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions ´´d´´, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla fixa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Full fix A20-4 esquerre SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 4,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 1,00 UD. Fulla fixa A20-2 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Ports i embalatges CERDANYOLA DEL VALLES 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital | 4902.71 | 1 | 4902.71
'01.03.02 | 17 | EFAD.441633 | m2 | Envidrament doble format per vidre de baixa emissivitat compost per dos vidres de 4mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratat de 16mm amb perfil separador d'alumini segellada perimetralment i un vidre laminat compost per dos vidres de 3mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, amb transmitància tèrmica factor Ug=1.3 W/m2K. Envidriat mitjançant gomes d'EPDM, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant falques de suport perimetrals i laterals, fins i tot segellat en fred amb silicona i col·locació de filets. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada segons planetes de fusteria i detalls de projecte. Les mesures es comprovaran prèviament a l'obra. | 82.05 | 121.16 | 9941.18
'01.03.02 | 18 | FQT2PE01 | ml | Pèrgola de planxes de Trespa de 360x10x0.6cm, rigiditzadors intermitjos de secció circular d'acer galvanitzat pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa, suportats sobre estructura d'acer galvanitzat i pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa collades amb platines i tac mecànic a parament vertical, segons Documentació gràfica. Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta execució. | 118.24 | 79 | 9340.96
'01.03.02 | 19 | P6A2-4IJ5 | u | G80_Tancament d'una fulla fixe de 0.9x3.35 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm fixat mecanicament i malla electrosoldada de 19x19 mm de pas i 1.2 mm de gruix, Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta col·locació i subjecció. | 154.12 | 12 | 1849.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 134441.19
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 03 | Forjat sanitari
'01.03.03 | 1 | E7B21E0L | m2 | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida | 1.41 | 901.38 | 1270.95
'01.03.03 | 2 | E7C2E6G1 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte, col·locada sense adherir | 10.87 | 901.38 | 9798
'01.03.03 | 3 | ED15J971 | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 29.35 | 36 | 1056.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12125.55
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 01 | C01 Coberta general
'01.03.04.01 | 1 | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 13.56 | 781.5 | 10597.14
'01.03.04.01 | 2 | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2.53 | 1682.6 | 4256.98
'01.03.04.01 | 3 | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.71 | 878.675 | 32256.16
'01.03.04.01 | 4 | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 9.72 | 153.9 | 1495.91
'01.03.04.01 | 5 | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 14.31 | 781.5 | 11183.27
'01.03.04.01 | 6 | E612S53V | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 55.69 | 1.76 | 98.01
'01.03.04.01 | 7 | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 44.37 | 6 | 266.22
'01.03.04.01 | 8 | E9E1SB16 | M2 | Acabat de coberta amb paviment de peces d'estesa de panot en sec, gris de 20x20x2,5 cm, inclou part proporcional de peces especials en els acords perimetrals, canals, buneres, a sobre de la coberta invertida, així com la resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 9 | 781.5 | 7033.5
'01.03.04.01 | 9 | E511HC51 | m | Acabat perimetral de coberta amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix com a mínim i un ample de fins a 30cm, col·locat sense adherir, per la trobada coberta amb peto perimetral. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons detall de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2.57 | 153.9 | 395.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 67582.71
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 02 | C02 Coberta vegetal
'01.03.04.02 | 1 | 15131EB0 | m2 | Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina PVC flexible resistent a la intempèrie, manta protectora i retenidora sipus SSm45 o eqivalent, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat tipus Floradrain FD 25-E o equivalent, capa filtrant amb geotèxtil sistema SF o equivalent i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix. Inclou vegetació tipus Sedum tapizant per un ajardinament extensiu. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 128.58 | 43.25 | 5561.09
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5561.09
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 03 | C03 Coberta tècnica
'01.03.04.03 | 1 | E9DC933C000W | m2 | Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu superior color a escollir per la Direcció facultativa, de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent , col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm ref. B80305003 de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 168.43 | 36.92 | 6218.44
'01.03.04.03 | 2 | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 13.56 | 36.92 | 500.64
'01.03.04.03 | 3 | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2.53 | 46.52 | 117.7
'01.03.04.03 | 4 | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.71 | 46.52 | 1707.75
'01.03.04.03 | 5 | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 9.72 | 9.6 | 93.31
'01.03.04.03 | 6 | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 14.31 | 36.92 | 528.33
'01.03.04.03 | 7 | E612S53V | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 55.69 | 2.8 | 155.93
'01.03.04.03 | 8 | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 44.37 | 2 | 88.74
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9410.84
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 04 | C04 Coberta canal
'01.03.04.04 | 1 | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 13.56 | 12.8 | 173.57
'01.03.04.04 | 2 | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2.53 | 29.32 | 74.18
'01.03.04.04 | 3 | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.71 | 29.32 | 1076.34
'01.03.04.04 | 4 | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 9.72 | 16.52 | 160.57
'01.03.04.04 | 5 | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 14.31 | 12.8 | 183.17
'01.03.04.04 | 6 | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 44.37 | 2 | 88.74
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1756.57
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 05 | Porxo accés
'01.03.04.05 | 1 | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.71 | 24.132 | 885.89
'01.03.04.05 | 2 | E8B2U001 | M2 | Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 21.48 | 47.751 | 1025.69
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1911.58
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 06 | Linia de vida
'01.03.04.06 | 1 | EB71SB10 | u | Subministrament, instal·lació i posterior certificació d'unitat de línia de vida horitzontal flexible, segons norma EN 795 classe C, d'aproximadament 44 metres lineals, model Roofsafe del fabricant 3M, instal·lada a coberta sobre xapa existent mitjançant posts auto-deformables amb tecnologia Spiratech. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i certificada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 3544.34 | 1 | 3544.34
'01.03.04.06 | 2 | EB71SB11 | u | Subministrament i instal·lació de carro de translació compatible amb la línia de vida instal·lada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 314.08 | 1 | 314.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3858.42
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Coberta
|  | Titol 5 | 09 | Sortida a coberta
'01.03.04.09 | 1 | KAATU002 | u | Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 70x130 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 355.85 | 1 | 355.85
'01.03.04.09 | 2 | KQN2HVG1 | m | Escala escamotejable d'acer galvanitzat de 4 trams, per a salvar una altura entre plantes de 326 a 350 cm i per a un buit de 130x70 cm, amb tapa interior, barra d'obertura i calaix per a encastar en suport. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 801.8 | 1 | 801.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1157.65
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 01 | Divisòries massisses
'01.04.01.01 | 1 | E652H01A | m2 | PAR01a_Envà (52db) 120(70)MW(2x12,5H+70+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 63.59 | 681.261 | 43321.39
'01.04.01.01 | 2 | E652H01B | m2 | PAR01b_Envà acústic (min56db) 128(70)MW (2x12,5H+4+70+4+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant una làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM 65 ´´CHOVA´´ o equivalent, de 4 mm de gruix a cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i adherida a aquestes i semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 79.15 | 382.763 | 30295.69
'01.04.01.01 | 3 | E652H01C | m2 | PAR01c_Envà autoportant (52db) 120(48)MW(2x12,5H+48+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 48 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 57.15 | 33.502 | 1914.64
'01.04.01.01 | 4 | E652H02A | m2 | PAR02a_Envà RF120_130(70)MW (2x15F+4+70+4+2x15F)600 amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Rsitència al foc RF 120. | 83.39 | 210.838 | 17581.78
'01.04.01.01 | 5 | E83EH03A | m2 | PAR03a. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 70mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 70mm. Gruix total: 95mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 43.53 | 291.314 | 12680.9
'01.04.01.01 | 6 | E83EH03B | m2 | PAR03b. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 48mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 40mm. Gruix total: 73mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 40.85 | 421.745 | 17228.28
'01.04.01.01 | 7 | E6121H04 | m2 | PAR04_Formació de tancament de paret de 14 cm de gruix, amb maó foradat de 29x14x14 cm, LD categoria I segons la norma UNE-EN-771-1 per a revestir col·locat amb morter M-5 de designació (G) segons norma UNE 998-2. Inclou arrebossat per les dues cares. | 52.02 | 476.372 | 24780.87
'01.04.01.01 | 8 | E65ZVH10 | m | Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col.locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a aparells sanitaris, mobiliari i frontals. | 12.07 | 56 | 675.92
'01.04.01.01 | 9 | E6121R12 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | 22.45 | 65.325 | 1466.55
'01.04.01.01 | 10 | E652H01N | m2 | Envà (52db) 120(70)(2x12,5A+70+2x12,5A)600 amb plaques de guix laminat (A), de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 45.53 | 14.908 | 678.76
'01.04.01.01 | 11 | E66AA100 | u | Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 231.49 | 10 | 2314.9
'01.04.01.01 | 12 | E65224DY | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 61.56 | 67 | 4124.52
'01.04.01.01 | 13 | E81123B2 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat | 28.5 | 67 | 1909.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 158973.7
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
|  | Apartat | 01 | Portes de pas
'01.04.01.02.01.01 | 1 | P01B007 | Ud | P90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 96cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 780 | 10 | 7800
'01.04.01.02.01.01 | 2 | P01B008 | Ud | P105_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 111 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 111cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 821.6 | 2 | 1643.2
'01.04.01.02.01.01 | 3 | P01B010 | Ud | P160_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 84 + 84 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 84+84cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 1518.4 | 1 | 1518.4
'01.04.01.02.01.01 | 4 | P01B025 | Ud | PC80_PORTA CORREDERA INTERIOR 1 FULLA 94 X 211 HPL Porta corredissa interior formada per cèrcol SOLECO Tipus G (telescòpic) model ECET o equivalent, per instal·lar després de tabicar sobre sistema de casset, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada entre travessers i capçal a testa. Fulla corredissa, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerat o poliestirè expandit d'alta densitat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. S'hi inclouen ferramentes: tirador vertical i sistema de tancament per a bec de lloro. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Inclou casset Totalment muntat i provat. | 948.06 | 5 | 4740.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15701.9
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
|  | Apartat | 02 | Portes amb tarja de vidre
'01.04.01.02.01.02 | 1 | P04E006FR | Ud | P90V60_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW1 o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 930.8 | 3 | 2792.4
'01.04.01.02.01.02 | 2 | P04E006CR | Ud | P90V60_295_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 2 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW2, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Dos fixos laterals per rebre vidres fixos (vidres no inclosos). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provad | 1331.2 | 1 | 1331.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4123.6
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
|  | Apartat | 03 | Portes acústiques
'01.04.01.02.01.03 | 1 | P04E001 | Ud | P40-90 PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model DW1, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 1424.8 | 1 | 1424.8
'01.04.01.02.01.03 | 2 | P02A010 | Ud | P90-40V90_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL 32dB Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dos fulls de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat segons certificació d'aïllament acústic 32dB, revestits amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 1352 | 9 | 12168
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13592.8
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
|  | Apartat | 04 | Portes tallafocs
'01.04.01.02.01.04 | 1 | P03C005CR | Ud | PRF80_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 86 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 988 | 2 | 1976
'01.04.01.02.01.04 | 2 | P03C005FR | Ud | PRF90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 1060.8 | 2 | 2121.6
'01.04.01.02.01.04 | 3 | P03C006 | Ud | PRF185_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 92 + 92 X 260 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 260 x 92,5 + 92,5 cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 55 mm. Inclou mirador rodó Ø36 d'acer inoxidable a les dues fulles (vidre no inclòs). Inclou ferramentes: barral antipànic a les dues fulles amb pany antipànic d'alt trànsit i maneta especial PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT. AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 2168.4 | 2 | 4336.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8434.4
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
|  | Apartat | 05 | Portes marc ocult
'01.04.01.02.01.05 | 1 | P04E004 | Ud | P90i_PORTA ENRASADA 1 FULLA 97 X 211 HPL Porta interior formada per cèrcol Soleco Tipus G (telescòpic) model EN-INT o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per enrasar la fulla amb el revestiment amb obertura interior. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metàl·lica. Fulla de pas abatible, de 211 x 97cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix mínim de fulla 55 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 826.8 | 3 | 2480.4
'01.04.01.02.01.05 | 2 | EAQDPC90 | u | PCo90i - Subministrament i col·locació de porta corredisa formada per una fulla de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, cares de tauler MDF (hidròfug) de 7mm revestit amb HPL e:0,8mm (Bs1d0) color a definir per la DF segons mostres. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Styntesis o equivalent versió cartró guix o equivalent amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomètric, durabilitat 100.000 cicles UNI-EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Protecció dels cantells del marc amb xapa d'acer inoxidable e:3mm AISI 316l. Aïllament acústic 30dBa. Joc de manillons compost d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà, pany d'embotir d'inox institucional de la sèrie SENA-I de TESA o equivalent, tirador d'inox de 30mm de diàmetre institucional de la sèrie INOX AiSi 304 de TESA o equivalent, passador encastat, dispositiu d'emergència exterior i topall. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat pel centre. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. | 1053.24 | 1 | 1053.24
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3533.64
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 02 | Obertures metàl·liques
'01.04.01.02.02 | 1 | EASAPF21 | u | PRF210/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 2100x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1402.01 | 2 | 2804.02
'01.04.01.02.02 | 2 | EASAPF18 | u | PRF180 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | 904.75 | 1 | 904.75
'01.04.01.02.02 | 3 | EASAPF16 | u | PRF160 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 882.3 | 2 | 1764.6
'01.04.01.02.02 | 4 | EASAPV16 | u | PRF160/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1346.64 | 1 | 1346.64
'01.04.01.02.02 | 5 | EASAT105 | u | PRF105/v Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 605.09 | 1 | 605.09
'01.04.01.02.02 | 6 | EANVPM10 | m | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | 5.25 | 54.1 | 284.03
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7709.13
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 03 | Obertures automàtiques
'01.04.01.02.03 | 1 | 7,09 | ut | PCV130_Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa lateral dreta telescòpica, amb mecanisme Visio 125 telescòpic, amb xasis d'alumini lacat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica Visio 125/175. Inclòs sistema de bateries d'emergència per apertura o tanca fulles movils en cas de fallada de corrent. Tot allotjat en xassis d'alumini extruit de 190mm d'alçada i225mm de fondària. Inclou: 4,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 lateral 230V (CO48, amb elàstic) SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). 4,00 Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 4,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 4,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 4,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 4,00 UD. Trobada paret fulla corredissa A20-4 (per a fotocèl·lules) SQ-000 4,00 BR. Perfil Al. N. tub 40x20x1,5 SQ-000 4,00 UD. Pack cargols trobada paret (A20, A30, A40, A44) 4,00 UD. Instal·lació porta corredissa 12,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 8,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 4,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Ports i embalatges 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Porta de les següents característiques: - una fulla apertura esquerra/dreta segons planta. - Pas lliure: 1,30 segons planta i posició porta. - Alçada lliure: 2,10m - Alçada fins a fals sostre: 2,60m | 3326.86 | 6 | 19961.16
'01.04.01.02.03 | 2 | EANVPM10 | m | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | 5.25 | 55.2 | 289.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20250.96
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 04 | Envans mòbils
'01.04.01.02.04 | 1 | EAU1X001 | u | Subministrament i col·locació envà mòbil, de 2.600x7.055 i pes de 950kg.compost per 5 panellls DE 1120 MM, 1 panellL petaca de 1120 MM i muntants,.Panell compost per doble panell 10 mm acabat melamina color a escollir amb estructura perfileria oculta color standard.Sistema superior guiat ancorat a sostre / forjat amb guies trànsit mitjà-alt en seva rodadura i inexistència guiat inferior totalment apilable. sistema monodireccional amb mòdul telescòpic final tancament a 3 punts i 2 plans ambjuntes neoprè perimetrals. Gruix panell mòbil 114 mm. Aïllament acústic 44 dB. Aparcament a lateral esquerra / dreta segons emplaçament. Segellat inferior i superior dels panells per mecanisme operable per cantell. S'hi inclou petaca de segellat horitzontal incorporada al panell. Replegat dels panells sota la mateixa guia. S'inclou guia superior de desplaçament i elements de suspensió de la mateixa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 8660.59 | 2 | 17321.18
|  |  |  | TOTAL |  |  | 17321.18
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 05 | Finestres interiors
'01.04.01.02.05 | 1 | EAB1V850 | u | F600 Finestra interior d'un full fixa de perfils d'acer galvanitzats en calent i prelacats amb pintura color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 600x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, col·locada a una alçada d'ampit de 110cm. Inclou envidrament, tapetes, fixacions, remats i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons detall de la documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 3736.39 | 1 | 3736.39
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3736.39
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 06 | Registres
'01.04.01.02.06 | 1 | EAQSAR01 | u | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 200cm d'alt i 70cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. | 247.73 | 5 | 1238.65
'01.04.01.02.06 | 2 | EAQSAR02 | u | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 100cm d'alt i 30cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. | 189.87 | 4 | 759.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1998.13
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 02 | Obertures
|  | NIVELL 4 | 07 | Envidraments interiors
'01.04.01.02.07 | 1 | EC151C05 | m2 | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 48.97 | 12.48 | 611.15
'01.04.01.02.07 | 2 | EC1GAC01 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 80 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 101.12 | 21.06 | 2129.59
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2740.74
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 05 | Acabats interiors
'01.04.01.05 | 1 | E83LZMR6 | m2 | REV01_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. | 108.16 | 106.964 | 11569.23
'01.04.01.05 | 2 | E83LZMTX | m2 | REV01b_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu acabat efecte fusta i textura rugosa a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. | 111.72 | 122.52 | 13687.93
'01.04.01.05 | 3 | E83LRF01 | m2 | Repisa sota finestres, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament horitzontal. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 63.78 | 0.24 | 15.31
'01.04.01.05 | 4 | E867JC03 | m2 | REV02_Revestiment de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, tipus CARBOIMPACT o equivalent, en plaques de 125x305 cm de cota d'acabat de paviment a fals sostre, rematat amb canoneres especials en encontre amb tarja de vidre, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a definir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres i revestiment de pilars del mateix material revestiment de pilars, juntes segellades amb silicona fungistàtica i bacterioestàtica, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Col·locació horitzontal i a trencajunts en àrees indicades per la DF. | 38.45 | 369.79 | 14218.43
'01.04.01.05 | 5 | E8251235 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat, preu superior, color blanc, de peces de 30 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 23.24 | 430.274 | 9999.57
'01.04.01.05 | 6 | E82C1P1K | m2 | REV04_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 43.95 | 56.335 | 2475.92
'01.04.01.05 | 7 | E898J3VH | m2 | REV05_Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 7.33 | 1185.314 | 8688.35
'01.04.01.05 | 8 | E8671BFP | m2 | REV06_Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica Pleso + protect o equivalent reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 39.58 | 118.565 | 4692.8
'01.04.01.05 | 9 | E4R1ZP65 | m2 | REV07_Planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), de 4 mm de gruix, acabat mat, per a folrat de pilars rodons. Inclou part proporcional de peces de fixació i reforç. Treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 163.86 | 7.54 | 1235.5
'01.04.01.05 | 10 | P89B-4UEF | m2 | Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 16.58 | 6.365 | 105.53
'01.04.01.05 | 11 | E9U85040 | m | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 44.73 | 1.9 | 84.99
'01.04.01.05 | 12 | E8N9SC6K | m | REV08_Planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'2 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 23.45 | 7.8 | 182.91
'01.04.01.05 | 13 | E8989240 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 4.96 | 42.16 | 209.11
|  |  |  | TOTAL |  |  | 67165.58
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
|  | Titol 5 | 06 | Serralleria
'01.04.01.06 | 1 | PB1D-52WO | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 73.59 | 54.85 | 4036.41
'01.04.01.06 | 2 | E89B5DJ0 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 26.07 | 31.78 | 828.5
'01.04.01.06 | 3 | EB1218AE | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 40x10mm formant travesser superior a 90cm d'alçada respecte el paviment i brèndoles cada 11 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, soldades a xapa perimetral de 10mm ancorada al cantell del forjat. a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 108.83 | 22.7 | 2470.44
'01.04.01.06 | 4 | E66EQCFI | m2 | Fi - Subminitrament i col·locació de finestres interiors, de full fix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. Marc metàl·lic. Inclou tapajunts metàl·lics, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteries i plànols de detall. Notes: Inclou envidrament. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 146.99 | 9 | 1322.91
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8658.26
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 02 | Compartimentació interior horitzontal
|  | Titol 5 | 01 | Cel rasos
'01.04.02.01 | 1 | E84460VH | m2 | S01a_Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 32.62 | 1143.421 | 37298.39
'01.04.02.01 | 2 | E898JHVH | m2 | S01b_Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, per sostres, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 11.15 | 1047.813 | 11683.11
'01.04.02.01 | 3 | E844B260 | m2 | S02_Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 52.41 | 23.44 | 1228.49
'01.04.02.01 | 4 | E842YXVH | m2 | S03_Cel ras registrable de plaques de 60x60 cm de llana mineral tipus Blanka de Rockfon o equivalent, de 20 mm de gruix, antiestàtiques, vel molt blanc en la cara visible, contra-vel en la cara posterior, cantells pintats, col·locat amb perfils principals en forma de T invertida tipus A24 de Rockfon o equivalent, fixada al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de guies amples especials per a subjecció d'equipament. Inclou tot el material, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 34.87 | 154.44 | 5385.32
'01.04.02.01 | 5 | E84BCRP1 | m2 | S04_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 48.62 | 174.06 | 8462.8
'01.04.02.01 | 6 | E84BHC0C | m2 | S05_Cel ras acústic registrable de panells placa desmuntable ECOPHON HYGIENE CLINIC A o equivalent de 1200x600mm i 15mm de gruix fabricat amb llana de vidre contenint un alt % de material Post Consumer, amb sistema d'entrecalle Lledo Ceiling model FrameSystem Entrecalle o equivalent, , color estàndard, termoesmaltats, amb cantells a 90º. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 64.44 | 169.92 | 10949.64
'01.04.02.01 | 7 | E84BHFS6 | m2 | S06_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm i 1,5 mm de gruix, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 48.62 | 57.78 | 2809.26
'01.04.02.01 | 8 | E84ZG1A6 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 54.99 | 4 | 219.96
'01.04.02.01 | 9 | E84ZG1A0 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 51.36 | 1 | 51.36
'01.04.02.01 | 10 | P84N-A82D | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.95 | 5.58 | 206.18
'01.04.02.01 | 11 | E844ZP10 | m | Formació de fossejat perimetral de 25x15 mm amb perfil metàl.lic del propi sistema tipus Plakolistel o equivalent, empastat, arestat i massillat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 14.51 | 45.26 | 656.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 78951.23
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
|  | Titol 4 | 02 | Compartimentació interior horitzontal
|  | Titol 5 | 02 | Paviments
'01.04.02.02 | 1 | E9C1HCA1 | m2 | PAV 01a_Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'iguals característiques de l'existent a l'hospital, de dimensions mínimes de 40x40 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 27.5 | 415 | 11412.5
'01.04.02.02 | 2 | E9C1HCA3 | m2 | PAV 01b Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent,color a definir per la DF, de dimensions mínimes de 30x30 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 27.5 | 672.3 | 18488.25
'01.04.02.02 | 3 | E9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 10.48 | 1087.3 | 11394.9
'01.04.02.02 | 4 | E7C76AF2C70V | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017 de la serie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 5.08 | 1005.54 | 5108.14
'01.04.02.02 | 5 | E9P1HCPD | m2 | PAV02_Subministrament i col·locació de paviment a base de polímers sintètics termoplàstics, Tarkett IQ Eminent o equivalent, segons UNE EN-14565, de 2 mm de gruix, referència i color a escollir per la Direcció Facultativa, en rotllos de 2m d'amplada, col·locat a terra amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (junts bisellats i soldats). Inclou p/p de adhesiu acrílic i pont d'unió, part proporcional de formació de sócol de Tarkett IQ One amb mitja canya de fins a 15 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció faculutativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 46.16 | 289.738 | 13374.31
'01.04.02.02 | 6 | E9P2HCPB | m2 | PAV03_Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 28.58 | 79.9 | 2283.54
'01.04.02.02 | 7 | E93A14D0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 11.36 | 369.638 | 4199.09
'01.04.02.02 | 8 | E93AVH65 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 2 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus ULTRAPLAN de la casa MAPEO, CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 5.9 | 369.638 | 2180.86
'01.04.02.02 | 9 | E93Z1R20 | m2 | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 3.3 | 369.638 | 1219.81
'01.04.02.02 | 10 | E9GLHCAA | m2 | PAV04a_Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 10.16 | 135.945 | 1381.2
'01.04.02.02 | 11 | E9Z3HCPI | m2 | PAV04b_Pintat sobre paviment de formigó, acabat anti pols, amb pintura de poliuretà o pintura al dissolvent de resines epoxi, amb una capa d'imprimació i dues capes d'acabat llis, amb neteja prèvia i preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 16.59 | 135.945 | 2255.33
'01.04.02.02 | 12 | E9JEHC00 | m2 | PAV05_Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, i material de tires de cautxú reciclable, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats. Inclou p/p de resta de remats, materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. | 191.57 | 10.35 | 1982.75
'01.04.02.02 | 13 | K9C1442Z | m2 | Extracció de peces de paviment existent, deteriorades o afectades per la intervenció i reposició de paviment de les mateixes característiques a l'existent (inclou part proporcional de nou material), per a zones de paviment afectades per modificacions de la distribució conservant el paviment existent. Col·locació de peces de les mateixes característiques i regularització de la superficie. Inclou p.p. de formació de talls amb radial, així com qualsevol treball i/o material auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. | 34.13 | 9.48 | 323.55
'01.04.02.02 | 14 | EDKZ3174 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 820x820x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 73.25 | 2 | 146.5
'01.04.02.02 | 15 | E9V2HCES | m | PAV06_Esglaó de terratzo de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'una peça (petjada i contrapetjada), amb un cantell polit i abrillantat, i amb franja antilliscant davantera buixardades gravada, classe 2, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 56.5 | 33.6 | 1898.4
'01.04.02.02 | 16 | P510-38DU | m2 | PAV07a_Acabat amb capa de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 5.61 | 7.54 | 42.3
'01.04.02.02 | 17 | F96AUA10 | m | PAV07b_Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 35.25 | 6.65 | 234.41
'01.04.02.02 | 18 | E9UAA012 | m | S1. Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 21.16 | 2 | 42.32
'01.04.02.02 | 19 | E9Z5VI05 | m | Perfil de transició de paviment, suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 26.82 | 5.5 | 147.51
'01.04.02.02 | 20 | E9Z5VI55 | m | Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 35 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 57.72 | 5.5 | 317.46
'01.04.02.02 | 21 | E938P040 | m2 | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, incloses les peces especials. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 14.93 | 15.36 | 229.32
'01.04.02.02 | 22 | E93AX001 | m2 | Llosa per encofrat perdut amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 27.82 | 15.36 | 427.32
|  |  |  | TOTAL |  |  | 79089.77
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 00 | Legalitzacions
'01.05.00 | 1 | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edifici | 2028 | 1 | 2028
'01.05.00 | 2 | EG32LEGE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1967.52 | 2 | 3935.04
'01.05.00 | 3 | EG32INCE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Incendis incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 988 | 1 | 988
'01.05.00 | 4 | EG13FOTO | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació fotovoltaica incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1820 | 1 | 1820
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8771.04
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
|  | Titol 5 | 00 | Connexió Xarxa Existent
'01.05.03.00 | 1 | EFC1NM06 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 60 | 30 | 1800
'01.05.03.00 | 2 | EFC1NFG4 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 39.6 | 30 | 1188
'01.05.03.00 | 3 | EFC1NFG2 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 22.78 | 30 | 683.4
'01.05.03.00 | 4 | EFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. | 17.05 | 30 | 511.5
'01.05.03.00 | 5 | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 21.3 | 30 | 639
'01.05.03.00 | 6 | EFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | 18.01 | 30 | 540.3
'01.05.03.00 | 7 | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 77.09 | 1 | 77.09
'01.05.03.00 | 8 | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 41.43 | 1 | 41.43
'01.05.03.00 | 9 | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 20.62 | 1 | 20.62
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5501.34
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
|  | Titol 5 | 01 | Instal·lació Fontaneria
'01.05.03.01 | 1 | EFC1NM06 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 60 | 46 | 2760
'01.05.03.01 | 2 | EFC1NM05 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 50x5,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 5,60 mm - Diàmetre interior: 38,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 49.37 | 31 | 1530.47
'01.05.03.01 | 3 | EFC1NM04 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 40x4,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 4,50 mm - Diàmetre interior: 31,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 36.62 | 7 | 256.34
'01.05.03.01 | 4 | EFC1NM03 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 32x3,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 3,60 mm - Diàmetre interior: 24,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 28.87 | 35 | 1010.45
'01.05.03.01 | 5 | EFC1NM02 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 25x3,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,50 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 21.98 | 102 | 2241.96
'01.05.03.01 | 6 | EFC1NM01 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 20x2,80 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 16.85 | 142 | 2392.7
'01.05.03.01 | 7 | EFC1NFG4 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 39.6 | 31 | 1227.6
'01.05.03.01 | 8 | EFC1NFG3 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FC) 32x4,40 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 4,40 mm - Diàmetre interior: 23,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 30.41 | 15 | 456.15
'01.05.03.01 | 9 | EFC1NFG2 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 22.78 | 206 | 4692.68
'01.05.03.01 | 10 | EFC1NFG1 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 20x2,80 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 17.39 | 203 | 3530.17
'01.05.03.01 | 11 | EFB48A15 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment | 5.43 | 698 | 3790.14
'01.05.03.01 | 12 | EFB46515 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment | 4.59 | 132 | 605.88
'01.05.03.01 | 13 | EFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. | 17.05 | 46 | 784.3
'01.05.03.01 | 14 | EFQ50008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 2-1/8'' Col.locat. | 13.89 | 31 | 430.59
'01.05.03.01 | 15 | EFQ50006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1-1/4'' i de coure de 1-5/8'' Col.locat. | 11.71 | 7 | 81.97
'01.05.03.01 | 16 | EFQ50005 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1'' i de coure de 1-3/8'' Col.locat. | 10.45 | 35 | 365.75
'01.05.03.01 | 17 | EFQ50003 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 1'' Col.locat. | 10.45 | 102 | 1065.9
'01.05.03.01 | 18 | EFQ50002 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' i tub de coure 7/8''. Col.locat. | 9.67 | 142 | 1373.14
'01.05.03.01 | 19 | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 21.3 | 31 | 660.3
'01.05.03.01 | 20 | EFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | 20.17 | 15 | 302.55
'01.05.03.01 | 21 | EFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | 18.01 | 206 | 3710.06
'01.05.03.01 | 22 | EFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | 17.13 | 203 | 3477.39
'01.05.03.01 | 23 | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 77.09 | 1 | 77.09
'01.05.03.01 | 24 | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 55.47 | 2 | 110.94
'01.05.03.01 | 25 | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 41.43 | 1 | 41.43
'01.05.03.01 | 26 | EN316427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 28.14 | 1 | 28.14
'01.05.03.01 | 27 | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 20.62 | 33 | 680.46
'01.05.03.01 | 28 | EN314427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 16.87 | 32 | 539.84
'01.05.03.01 | 29 | EEU22100 | u | Colector per distribució zona humida | 63.93 | 5 | 319.65
|  |  |  | TOTAL |  |  | 38544.04
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
|  | Titol 5 | 02 | Instal·lació Sanitaris
'01.05.03.02 | 1 | EJ2Z4125 | U | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 3/8' | 23 | 68 | 1564
'01.05.03.02 | 2 | EJ14BBAC | u | Inodoro ROCA Meridian (mobilitat reduida) equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, adaptat per a persones de mobilitat reduida, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna encastada (subjecció a terra/sostre) i mecanismes de descàrrega (6/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 430.45 | 3 | 1291.35
'01.05.03.02 | 3 | EJ14BBME | u | Inodor Roca Meridian o equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb seient i tapa, cisterna encastada (fixació sostre/terra) i mecanismes de descàrrega (4,50/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 443.26 | 10 | 4432.6
'01.05.03.02 | 4 | EJ13B613 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals | 86.88 | 12 | 1042.56
'01.05.03.02 | 5 | EJ23512G | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 97.85 | 12 | 1174.2
'01.05.03.02 | 6 | EJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc | 11.64 | 12 | 139.68
'01.05.03.02 | 7 | EJ2ZN42K | U | Maniguet flexible, de malla metal.lica amb anima interior sintetica, tipus 2, amb dues unions roscades de 1/2' | 11.74 | 12 | 140.88
'01.05.03.02 | 8 | EJ2Z4127 | U | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 1/2' | 25.15 | 12 | 301.8
'01.05.03.02 | 9 | EJ18PILD | U | Pileta model scola de duravit o equivalent, de 61,5x46 cm, amb sinus a l'esquerra, inclos elements de suport i col.locacio. instal.lada i comprovada. | 215.48 | 18 | 3878.64
'01.05.03.02 | 10 | EJ28EURO | U | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 158.62 | 18 | 2855.16
'01.05.03.02 | 11 | EJ33B7NG | u | Sifó de botella per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de pvc | 11.79 | 18 | 212.22
'01.05.03.02 | 12 | EJ22112A | u | Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 97.03 | 18 | 1746.54
'01.05.03.02 | 13 | EJ12B81N | u | Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment | 95.53 | 2 | 191.06
'01.05.03.02 | 14 | EJ22L721 | u | Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ | 47.45 | 2 | 94.9
'01.05.03.02 | 15 | EJ3227DG | U | Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. | 29.41 | 2 | 58.82
'01.05.03.02 | 16 | EJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | 25.21 | 3 | 75.63
'01.05.03.02 | 17 | EJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 108.75 | 1 | 108.75
'01.05.03.02 | 18 | EJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques | 73.74 | 6 | 442.44
'01.05.03.02 | 19 | EJ46U004 | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques | 330.72 | 2 | 661.44
|  |  |  | TOTAL |  |  | 20412.67
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
|  | Titol 5 | 03 | Reg
'01.05.03.03 | 1 | FFB26355 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 5.2 | 35 | 182
'01.05.03.03 | 2 | FFB25355 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 4.17 | 30 | 125.1
'01.05.03.03 | 3 | FJS12030 | u | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada | 121.82 | 1 | 121.82
'01.05.03.03 | 4 | EJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | 25.21 | 1 | 25.21
'01.05.03.03 | 5 | FJS5161Z | m | Canonada de reg amb degoters autocompensats. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats. cega, instal·lada soterrada | 1.93 | 348 | 671.64
'01.05.03.03 | 6 | K21JREC1 | m | Desmantellament de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució de reg, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | 5.13 | 200 | 1026
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2151.77
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
|  | Titol 5 | 00 | Connexió Xarxa Existent
'01.05.04.00 | 1 | ED7K67XX | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 30.38 | 30 | 911.4
'01.05.04.00 | 2 | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 36.61 | 30 | 1098.3
'01.05.04.00 | 3 | ED7K67XZ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 39.87 | 30 | 1196.1
'01.05.04.00 | 4 | ED51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | 618.77 | 1 | 618.77
'01.05.04.00 | 5 | ED51S316 | u | Connexió general de 160 mmD. Instal·lació de canonada de 160 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 160 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | 520.49 | 1 | 520.49
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4345.06
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
|  | Titol 5 | 01 | Aigües Negres
'01.05.04.01 | 1 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 21.01 | 68.75 | 1444.44
'01.05.04.01 | 2 | ED116371 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 22.68 | 84 | 1905.12
'01.05.04.01 | 3 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 40.94 | 14 | 573.16
'01.05.04.01 | 4 | EF520054 | m | Tub de coure semidur 54/51 (de 54 mm de diàmetre exterior) d'1,5 mm de gruix, estirat, sense soldadura. per a ser utilitzat amb maneguet soldat per capil.laritat, amb soldadura blana tipus estany-plata (sn-ag 3 o sn-ag 5). inclosa part proporcional de peces especials, elements de suport, fixacions i ancoratges, segons les recomanacions del tub de coure del plec de condicions. col.locat. | 11.46 | 6.5 | 74.49
'01.05.04.01 | 5 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 35.6 | 29 | 1032.4
'01.05.04.01 | 6 | ED15N712 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 48.27 | 27 | 1303.29
'01.05.04.01 | 7 | ED7K67XX | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 30.38 | 33 | 1002.54
'01.05.04.01 | 8 | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 36.61 | 58 | 2123.38
'01.05.04.01 | 9 | ED7K67XZ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 39.87 | 36 | 1435.32
'01.05.04.01 | 10 | ED7K3336 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 38.26 | 7 | 267.82
'01.05.04.01 | 11 | ED7K3335 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 44.66 | 4 | 178.64
'01.05.04.01 | 12 | ED7K3334 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 50.51 | 5 | 252.55
'01.05.04.01 | 13 | ED7K3333 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 60.05 | 36 | 2161.8
'01.05.04.01 | 14 | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 109.01 | 5 | 545.05
'01.05.04.01 | 15 | ED515G6X | u | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | 51.83 | 3 | 155.49
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14455.49
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
|  | Titol 5 | 02 | Aigües Pluvials
'01.05.04.02 | 1 | ED15N712 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 48.27 | 63.6 | 3069.97
'01.05.04.02 | 2 | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 36.61 | 30.5 | 1116.61
'01.05.04.02 | 3 | FD5HZ0RX | m | RX. Reixa d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, de 200 mm d'amplària i 25 mm de gruix, de planxa de 3 mm de gruix amb perforacions de 5 mm de diàmetre, fixada amb tanca a la canal de drenatge C | 95.12 | 22 | 2092.64
'01.05.04.02 | 4 | FD5HZ00C | m | C. Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària exterior 204 mm i interior 150 mm, i de 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix, i encastada en paviment de formigó | 47.34 | 52 | 2461.68
'01.05.04.02 | 5 | ED7K3334 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 50.51 | 116 | 5859.16
'01.05.04.02 | 6 | ED7K3333 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 60.05 | 84 | 5044.2
'01.05.04.02 | 7 | ED7K3343 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 71.82 | 17 | 1220.94
'01.05.04.02 | 8 | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 109.01 | 5 | 545.05
'01.05.04.02 | 9 | ED515G6X | u | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | 51.83 | 12 | 621.96
'01.05.04.02 | 10 | FD5ESA23 | U | Estació elevadora tipus FEKAFOS de DAF o equivalemt, per emmagatzamatge i elevació d'aigües residuals i pluvials, amb bomba doble de 2 CV i un cabal màxim de 22 m3/h (a 9 m.c.a.), amb tapa de registre estanca, fins una capacitat de 280 litres, amb peu d'coplament ràpid amb tubs guia i part proporcional d'accessoris. Instal·lat i comprovat. | 1390.01 | 2 | 2780.02
'01.05.04.02 | 11 | ED51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | 618.77 | 1 | 618.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25431
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
|  | Titol 5 | 03 | Sanejament del clima
'01.05.04.03 | 1 | EFA2A7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. | 7.11 | 21 | 149.31
'01.05.04.03 | 2 | EFA2D7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. | 8.46 | 21 | 177.66
'01.05.04.03 | 3 | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.62 | 105 | 800.1
'01.05.04.03 | 4 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.74 | 36 | 278.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1405.71
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Titol 5 | 01 | Maquinària
'01.05.05.01 | 1 | EEECCL01 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL DIÀLISI) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 64,10 KW Potència de calor: 52,00 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 73,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 36901.79 | 1 | 36901.79
'01.05.05.01 | 2 | EEECCL02 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL P01) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 30,50 KW Potència de calor: 34,50 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 32882.52 | 1 | 32882.52
'01.05.05.01 | 3 | EEECCL03 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN03F (AULES) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 11,71 KW Potència de calor: 8,82 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,60%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 20664.45 | 2 | 41328.9
'01.05.05.01 | 4 | EEECFC01 | U | Fancoil DAIKIN FWP17CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 1.586 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 7,25 KW (6,47 KW sensible) Potència de calor: 7,81 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 1167.97 | 5 | 5839.85
'01.05.05.01 | 5 | EEECFC02 | U | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 790 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 3,60 KW (3,05 KW sensible) Potència de calor: 4,01 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 975.44 | 12 | 11705.28
'01.05.05.01 | 6 | EEECREC1 | U | Recuperador energètic DAIKIN MODULAR LIGHT tamany 2 o equivalent. Recuperador energètic, amb panells tius sandwitx de 50 mm, recuperació del 90%, bypass internn filtre F7 a la impulsió i M5 al retorn. Motor EC. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 4921.13 | 1 | 4921.13
'01.05.05.01 | 7 | EEM93CH1 | u | Caixa ventilació CAB250 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 780 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. | 491.7 | 2 | 983.4
'01.05.05.01 | 8 | EEM93CH3 | u | Caixa ventilació CAB125 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 150 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. | 362.01 | 1 | 362.01
'01.05.05.01 | 9 | EEESLGAA | u | Sistema partit LG UM48F+UUD3 o equivalent. Sistema partit LG FREE COMBINATION, unitat interior tipus conducte de pressió mitja/alta i amb les següents característiques tècniques: UNITAT EXTERIOR: - Potència frigorífica: 15.68 KW - Potència calorífica: 17,52 KW - Potència elèctrica: 5,62 KW - EER/SEER: 3,10/5,80 - COP/SCOP: 3,60/4,00 - Ventilador: 2x55 m3/h - Refrigerant: R32 UNITAT INTERIOR: - Cabal d'aire: 40 m3/min (39/147 Pa) - Línies frigorífiques: 9,52/15,88 mm - Pressió sonora: 36 dB(A) Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada pel SAT. | 3935.77 | 1 | 3935.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 138860.65
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Titol 5 | 02 | Insatal·lació Hidràulica
'01.05.05.02 | 1 | EFC1NC09 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 110x10,00 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 110 mm - Gruix: 10,00 mm - Diàmetre interior: 90,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 103.03 | 19.29 | 1987.45
'01.05.05.02 | 2 | EFC1NC08 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 90x8,20 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 90 mm - Gruix: 8,20 mm - Diàmetre interior: 73.60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 83.6 | 3.52 | 294.27
'01.05.05.02 | 3 | EFC1NC07 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 75x6,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 75 mm - Gruix: 6,80 mm - Diàmetre interior: 61,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 69.02 | 20.79 | 1434.93
'01.05.05.02 | 4 | EFC1NC06 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 63x5,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 5,80 mm - Diàmetre interior: 51,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 59.25 | 50.88 | 3014.64
'01.05.05.02 | 5 | EFC1NC05 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 50x4,60 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 4,60 mm - Diàmetre interior: 40,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 48.94 | 150.45 | 7363.02
'01.05.05.02 | 6 | EFC1NC04 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 40x3,70 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 3,70 mm - Diàmetre interior: 32,60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 36.78 | 66.84 | 2458.38
'01.05.05.02 | 7 | EFC1NC03 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR110+FC) 32x2,90 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 2,90 mm - Diàmetre interior: 26,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 28.97 | 293.65 | 8507.04
'01.05.05.02 | 8 | EFC1NC02 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 25x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 19,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 22.46 | 65.45 | 1470.01
'01.05.05.02 | 9 | EFC1NC01 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 20x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 17.05 | 297.85 | 5078.34
'01.05.05.02 | 10 | EFQ80017 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=114, G=50 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 4'' i tub de coure 4-1/8''. Col.locat. | 54.42 | 19.29 | 1049.76
'01.05.05.02 | 11 | EFQ70016 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=89, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 28.53 | 3.52 | 100.43
'01.05.05.02 | 12 | EFQ70015 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 27.26 | 20.79 | 566.74
'01.05.05.02 | 13 | EFQ70014 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8''. Col.locat. | 26.08 | 50.88 | 1326.95
'01.05.05.02 | 14 | EFQ70012 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-1/8''. Col.locat. | 25.06 | 150.45 | 3770.28
'01.05.05.02 | 15 | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 21.3 | 66.84 | 1423.69
'01.05.05.02 | 16 | EFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | 20.17 | 293.65 | 5922.92
'01.05.05.02 | 17 | EFQ70008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=28, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 3/4'' i de coure 1-1/8''. Col.locat. | 18.88 | 65.45 | 1235.7
'01.05.05.02 | 18 | EFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | 17.13 | 297.85 | 5102.17
'01.05.05.02 | 19 | EN42B4D7 | u | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment | 263.44 | 2 | 526.88
'01.05.05.02 | 20 | EN42A4D7 | u | Valvula de papallona manual muntada entre brides, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment | 261.46 | 2 | 522.92
'01.05.05.02 | 21 | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 77.09 | 2 | 154.18
'01.05.05.02 | 22 | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 55.47 | 8 | 443.76
'01.05.05.02 | 23 | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 41.43 | 4 | 165.72
'01.05.05.02 | 24 | EN316427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 28.14 | 22 | 619.08
'01.05.05.02 | 25 | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 20.62 | 2 | 41.24
'01.05.05.02 | 26 | EN314427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 16.87 | 40 | 674.8
'01.05.05.02 | 27 | EEN2F050 | u | Filtre roscat DN50 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:050 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 71.59 | 1 | 71.59
'01.05.05.02 | 28 | EEN2F040 | u | Filtre roscat DN40 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:040 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 44.99 | 4 | 179.96
'01.05.05.02 | 29 | EEN2F032 | u | Filtre roscat DN32 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:032 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 39.2 | 2 | 78.4
'01.05.05.02 | 30 | EEN2F025 | u | Filtre roscat DN25. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:025 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 29.99 | 11 | 329.89
'01.05.05.02 | 31 | EEN2F020 | u | Filtre roscat DN20. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:020 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 27.44 | 2 | 54.88
'01.05.05.02 | 32 | EEN2F015 | u | Filtre roscat DN15. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:015 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 24.88 | 20 | 497.6
'01.05.05.02 | 33 | ENC2TA50 | u | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 1123.09 | 1 | 1123.09
'01.05.05.02 | 34 | ENC2TA40 | u | TAMOD40: Vàlvula TA-MODULATOR DN40 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 6.400 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN40 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 985.55 | 4 | 3942.2
'01.05.05.02 | 35 | ENC2TA32 | u | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 488.31 | 2 | 976.62
'01.05.05.02 | 36 | ENC2TA25 | u | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 415.97 | 11 | 4575.67
'01.05.05.02 | 37 | ENC2TA20 | u | TAMOD20: Vàlvula TA-MODULATOR DN20 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 975 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN20 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 413.99 | 0 | 0
'01.05.05.02 | 38 | ENC2TA15 | u | TAMOD15: Vàlvula TA-MODULATOR DN15 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 480 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN15 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 252.68 | 26 | 6569.68
'01.05.05.02 | 39 | EF5ALF02 | m | Tub coure frigorífic 3/8´´ (9,52 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 3/8´´ (9,52 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. | 12.95 | 35 | 453.25
'01.05.05.02 | 40 | EF5ALF01 | m | Tub coure frigorífic 1/4´´ (6,40 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 1/4´´ (6,40 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. | 11.63 | 35 | 407.05
|  |  |  | TOTAL |  |  | 74515.18
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Titol 5 | 03 | Instal·lació de conductes
'01.05.05.03 | 1 | EE520002 | M2 | Xapa galvanitzada de 0,8 mm. gruix. conducte de xapa d'acer galvanitzat tipus ''sendzinic'' amb recobriment de zinc i reforç a les seves cares del tipus ''punt de diamant'', amb unions en perfil metus soldades en gruix i qualitat segons normes din, inclosos accessoris. col.locada. | 35.86 | 1564.41 | 56099.74
'01.05.05.03 | 2 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 24.77 | 89 | 2204.53
'01.05.05.03 | 3 | EE42Q812 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 12.71 | 16 | 203.36
'01.05.05.03 | 4 | EE42Q612 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 11.83 | 19 | 224.77
'01.05.05.03 | 5 | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 11.29 | 67 | 756.43
'01.05.05.03 | 6 | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 10.89 | 118 | 1285.02
'01.05.05.03 | 7 | EE442AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 6.08 | 24 | 145.92
'01.05.05.03 | 8 | EE61ADHE | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. | 10.86 | 1524.41 | 16555.09
'01.05.05.03 | 9 | EE61ADHF | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 45 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. | 12.04 | 40 | 481.6
'01.05.05.03 | 10 | EE61XAPA | M | Revestiment per a aïllament de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm. de gruix, inclosa part proporcional d'accessoris. | 22.55 | 40 | 902
'01.05.05.03 | 11 | EEK3DR05 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 158 mmD, Instal.lada i comprovada | 144.22 | 39 | 5624.58
'01.05.05.03 | 12 | EEK3DR06 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 198 mmD, Instal.lada i comprovada | 182.09 | 54 | 9832.86
'01.05.05.03 | 13 | EEK3DR02 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 200 mmD, Instal.lada i comprovada | 187.2 | 30 | 5616
'01.05.05.03 | 14 | EEK3DR01 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 180 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 7 Pa - Inducció: 12,67 - Boca de connexió: 139 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 203.57 | 18 | 3664.26
'01.05.05.03 | 15 | EEK2DL01 | u | Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V o equivalent. Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Amb sistema CLEAN, que redueix la contaminació i la brutícia provocada per la inducció. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 80 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 11 Pa - Inducció: 15,45 - Boca de connexió: 99 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 257.81 | 21 | 5414.01
'01.05.05.03 | 16 | EEK4R108 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 250 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,011 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 26.46 | 8 | 211.68
'01.05.05.03 | 17 | EEK4R105 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 340 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,017 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 32.35 | 6 | 194.1
'01.05.05.03 | 18 | EEK4R101 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 1025x225/M o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR ABG 1.025x225/V. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.150 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 25 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 6,5 Pa - Secció útil: 0,112 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 68.72 | 38 | 2611.36
'01.05.05.03 | 19 | EEK4R109 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.650 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 20,90 Pa - Secció útil: 0,090 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 55.93 | 23 | 1286.39
'01.05.05.03 | 20 | EEK4BE01 | u | Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125 o equivalent. Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 81 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 26,50 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 71 Pa Instal.lada i comprovada . | 39.24 | 24 | 941.76
'01.05.05.03 | 21 | EEK4C201 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 160 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 160. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 50-440 m3/h - Secció útil: 0,020 m2 Instal.lada i comprovada . | 73.63 | 2 | 147.26
'01.05.05.03 | 22 | EEK4C202 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 100 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 100 Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 20-170 m3/h - Secció útil: 0,008 m2 Instal.lada i comprovada . | 82.46 | 12 | 989.52
'01.05.05.03 | 23 | EEK4CR01 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 300x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 300x200. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 500 m3/h - Secció útil: 0,060 m2 Instal.lada i comprovada . | 95.94 | 6 | 575.64
'01.05.05.03 | 24 | EEK4CR03 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 200x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 200x100. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 350 m3/h - Secció útil: 0,040 m2 Instal.lada i comprovada . | 73.63 | 8 | 589.04
'01.05.05.03 | 25 | EEK4C101 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 300x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 300x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . | 542.91 | 6 | 3257.46
'01.05.05.03 | 26 | EEK4C102 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 200x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 200x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . | 379.81 | 8 | 3038.48
|  |  |  | TOTAL |  |  | 122852.86
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
|  | Titol 5 | 04 | Regulació i Control
'01.05.05.04 | 1 | EED2CC07 | u | Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS DPS500/M3 o equivalent. Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS amb un rang de 50 fins a 500 Pa. Instal·lat i connectat. | 44.68 | 29 | 1295.72
'01.05.05.04 | 2 | EED2CC02 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-T/LP/M3 o quivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura amb bis de comunicacions i display, ajust de consigna, ocupació i control de les velocitats. Temperatures programades desde central i variació de les mateixes segons directrius de la propietat. Inclou sensor fil conductor T/TFR-4-M/1/M3 Instal·lat i connectat. | 148.3 | 13 | 1927.9
'01.05.05.04 | 3 | EED2CCP2 | u | Pantalla TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-TC o quivalent. Pantalla TREND & M3I CONTROLS per 4 controladors, sensor de temperatura i sensor de CO2. Sortida per punt de rosada. Instal·lat i connectat. | 681.49 | 6 | 4088.94
'01.05.05.04 | 4 | EED2CC31 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS TB/TI-S/M3I o equivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura per immersió, IP67 i longitud de 150 mm. Inclou beina. Instal·lat i connectat. | 135.32 | 4 | 541.28
'01.05.05.04 | 5 | EED2CC03 | u | Sensor de pressió diferencial TREND & M3I CONTROLS EE600HV53A7/M3 o quivalent. Sonda de pressió diferencial aire, TREND & M3I CONTROLS rang 0-2.500/5.000/7.500/10.000 Pa amb una precissió de ±0,50 Pa. Instal·lat i connectat. | 260.37 | 8 | 2082.96
'01.05.05.04 | 6 | EED2CC12 | u | Quadre de control fancoils. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. | 518.14 | 17 | 8808.38
'01.05.05.04 | 7 | EED2CC10 | u | Quadre de control CC1. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. | 14089.18 | 1 | 14089.18
'01.05.05.04 | 8 | EED2CC80 | u | Programació i posta en marxa TREND & M3I CONTROLS o equivalent. Posta en marxa del sistema amb: - verificació del cablatge - senyals de camp - posta en marxa dels equips de control - càrrega de la programació - verificació de les regulacions - creació i entrega de documentació del sistema - formació a personal tècnic. Enginyeria del supervisor amb: - Disseny de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema - Gràfiques i històrics - Usuaris - Verificació del sistema. | 9114.39 | 1 | 9114.39
'01.05.05.04 | 9 | EED2CC34 | u | Ampliació llicència en 500 Punts. | 1219.91 | 1 | 1219.91
'01.05.05.04 | 10 | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 8450.36 | 1 | 8450.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 51619.02
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 06 | Instal·lacions Elèctriques
|  | Titol 5 | 01 | Electricitat
'01.05.06.01 | 1 | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 34.9 | 6 | 209.4
'01.05.06.01 | 2 | EGDZU001 | U | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment | 14.34 | 5 | 71.7
'01.05.06.01 | 3 | EG3809XX | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 10.51 | 285 | 2995.35
'01.05.06.01 | 4 | EG41GIMN | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.PB/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 12033.57 | 1 | 12033.57
'01.05.06.01 | 5 | EG41QP1P | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.P1/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 11674.48 | 1 | 11674.48
'01.05.06.01 | 6 | EG41SAI1 | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 4396.74 | 1 | 4396.74
'01.05.06.01 | 7 | EG41SAIB | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 3910.18 | 1 | 3910.18
'01.05.06.01 | 8 | EG41N058 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics Twinline modular 43 combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA NORMAL MARCA/MODELO: Armari A600 H1000 O EQUIVALENT. COMPLETAMENT inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat segons planols INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 6658.47 | 1 | 6658.47
'01.05.06.01 | 9 | EG41AIG1 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISI (PREFERENT) MARCA/MODELO: Armari superficial A=600 H=1000 porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 8149.48 | 1 | 8149.48
'01.05.06.01 | 10 | EG41DIAN | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISIS (NORMAL) MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1381.84 | 1 | 1381.84
'01.05.06.01 | 11 | EG41AIG2 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.ENDOLLS RACK MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 865.93 | 1 | 865.93
'01.05.06.01 | 12 | EG410020 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss bastidor H=1200, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici. , inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: QUADRE GD (PREFERENT) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. | 5988.3 | 1 | 5988.3
'01.05.06.01 | 13 | EG410021 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss H=1.2000, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici., inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: Q.GD (NORMAL) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. | 5220.73 | 1 | 5220.73
'01.05.06.01 | 14 | EG41C164 | u | Interruptor automàtic compact NS160 regulat a 160 A de Schneider Electric o equivalent de caixa emmotllable característiques elèctriques, tensió nominal 690, numero de pols 4 i poder de tall a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS=100% d'ICU). tipus D (protecció estandard de circuits), amb protecció contra sobrecàrregues mitjançant relé tèrmic TM160D amb IR 160 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) i protecció contra tallacircuits mitjançant relé magnètic en instal.lació fixa, i protecció diferencial mitjançant bloc vigi MH d'una sensibilitat de 30 mA i selectiu a 0,5 seg. per recarregar localment, botó de polsador de test i protegit contra descàrregues intempestives. Instal.lat i cablejat dins d'armari | 2386.97 | 1 | 2386.97
'01.05.06.01 | 15 | EG415GKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 171.21 | 1 | 171.21
'01.05.06.01 | 16 | EG42JCBN | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 233.22 | 1 | 233.22
'01.05.06.01 | 17 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1.44 | 422 | 607.68
'01.05.06.01 | 18 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1.78 | 3947 | 7025.66
'01.05.06.01 | 19 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2.63 | 578 | 1520.14
'01.05.06.01 | 20 | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 3.18 | 59 | 187.62
'01.05.06.01 | 21 | EG312664 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 8.21 | 20 | 164.2
'01.05.06.01 | 22 | EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 10.14 | 135 | 1368.9
'01.05.06.01 | 23 | EG312686 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 16.09 | 60 | 965.4
'01.05.06.01 | 24 | EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 7.75 | 225 | 1743.75
'01.05.06.01 | 25 | EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 16.11 | 1150 | 18526.5
'01.05.06.01 | 26 | EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 19.55 | 2300 | 44965
'01.05.06.01 | 27 | EG32920Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub | 0.54 | 912 | 492.48
'01.05.06.01 | 28 | EG32930Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 0.63 | 15285 | 9629.55
'01.05.06.01 | 29 | EG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub | 1.28 | 36 | 46.08
'01.05.06.01 | 30 | EG317134 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.33 | 468 | 622.44
'01.05.06.01 | 31 | EG315336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2 | 171 | 342
'01.05.06.01 | 32 | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 35.3 | 1 | 35.3
'01.05.06.01 | 33 | EG426B9H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 144.2 | 1 | 144.2
'01.05.06.01 | 34 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.16 | 280 | 324.8
'01.05.06.01 | 35 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.24 | 5193 | 6439.32
'01.05.06.01 | 36 | EG2D0007 | m | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 300x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | 28.71 | 285 | 8182.35
'01.05.06.01 | 37 | EG2D0005 | m | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | 21.83 | 203.5 | 4442.41
'01.05.06.01 | 38 | EG2D2302 | m | Safata metàl.lica planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàndard, de 100 mm d'amplària, muntada superficialment | 3.87 | 25 | 96.75
'01.05.06.01 | 39 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 8.36 | 513.5 | 4292.86
'01.05.06.01 | 40 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 14.29 | 459 | 6559.11
'01.05.06.01 | 41 | EG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 17.67 | 21 | 371.07
'01.05.06.01 | 42 | EG6200RF | u | Int/Conm regulador de fluxe giratori ref. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon. Instal.lat, connectat i comprovat. | 76.92 | 42 | 3230.64
'01.05.06.01 | 43 | EG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat | 11.86 | 10 | 118.6
'01.05.06.01 | 44 | EG62XX93 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 11.98 | 56 | 670.88
'01.05.06.01 | 45 | EG671112 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat | 3.17 | 66 | 209.22
'01.05.06.01 | 46 | EG63TIC5 | u | Caixa de superficie horitzontal IP 55 de 2 elements, amb base i 2 schuckos 2P+T 16 A, inclou adaptador, accessoris per a caixes IP55 i tapes Instal.lat i comprovat. | 28.83 | 1 | 28.83
'01.05.06.01 | 47 | EG630032 | u | Presa de corrent (Endoll) 2P+TT de 16 A, estanc amb tapa IP65, muntat superficialment en caixa, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE 20315/94. Instal.lat i comprovat. | 25.49 | 14 | 356.86
'01.05.06.01 | 48 | EG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | 11.41 | 62 | 707.42
'01.05.06.01 | 49 | EG671113 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat | 3.53 | 62 | 218.86
'01.05.06.01 | 50 | EHRLDPTL | u | Detector de presència infraroig frontal, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle 140º, alcanç 12 m. Temp. 4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. | 81.94 | 29 | 2376.26
'01.05.06.01 | 51 | EHT1SENS | u | Sensor de lluminositat per encedre i apagar la llum en funció de l'aportació de llum natural en l'àrea de treball (sobre un valor de lux prefixat de penent de l'ús de la sala), també funciona com a detector de presència/absència, d'encastar en sostre, la programació amb ajust de temps, i lluminositat ON/OFF es realitza a través d'un receptor d'infraroiojos mitjançant un comandament IR a distància, 230 VAC +-10%, 50 Hz, 10 A màx, classe 2, IP40. Instal.lat i comprovat | 112.95 | 15 | 1694.25
'01.05.06.01 | 52 | EHT1PROG | u | Programador manual de sensor de llum natural, per control remot, per infraroijos i compacte, rang IR: 7 m, bateria 3Vdc de liti .. Instal.lat i comprovat | 57.64 | 1 | 57.64
'01.05.06.01 | 53 | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 3.6 | 880 | 3168
'01.05.06.01 | 54 | EG21291H | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 4.13 | 68 | 280.84
'01.05.06.01 | 55 | EG630033 | u | Caixa estanca per axterior IP65 tipus Cetac, amb 1 endoll trifàsic de 32/16 A, amb les seves roteccions i cablejat interiorment, estana muntada superficialment, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE. Instal.latda i comprovada. | 263.84 | 3 | 791.52
'01.05.06.01 | 56 | EG12CIS1 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb tres bases dobles elèctriques normals color blanc, Instal.lada i comprovada. | 123.93 | 35 | 4337.55
'01.05.06.01 | 57 | EG12CIS2 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades per a 1 connector RJ45 cadascuna format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. | 177.35 | 39 | 6916.65
'01.05.06.01 | 58 | EG12CIS0 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades una per a 1 connector RJ45 i l'altra per a dos connectors RJ45 (per a un total de 3 unitats) format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. | 181.44 | 13 | 2358.72
'01.05.06.01 | 59 | EG12CIS4 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 A UTP, connector HDMI TpA amb femella+placa, plca cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | 93.73 | 9 | 843.57
'01.05.06.01 | 60 | EG12CIS5 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | 93.73 | 9 | 843.57
'01.05.06.01 | 61 | EG12CIS3 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 UTP, amb femella+placa, placa cega, i base simple shucko color blanc o vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | 78.82 | 43 | 3389.26
'01.05.06.01 | 62 | EG12TO50 | u | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, color segons d.f. inclou per cada cara dos bases dobles shuclo vermell amb LED (4ut) i 1 placa doblede veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP i una placa amb USB+HDMI, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. | 184.52 | 7 | 1291.64
'01.05.06.01 | 63 | EG12TO51 | u | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, 3 mòduls color segons d.f. inclou 1 base doble shuclo vermell i 1 base doble schucko blanc, amb LED i 1 placa doble de veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. | 164.04 | 3 | 492.12
'01.05.06.01 | 64 | EG2ASAFA | m | Canal aïllant de PVC, de 150x60 canal 73 de Unex o equivalent amb 2 tapes per a mecanismes modulars, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, amb adaptadors per a mecanismes, segons documetnació gràfica i direcció facultativa, inclou endolls i preses RJ45, amb part proporcional d'ements de fixació per a la crrecta instal·lació i funcionament . muntada sobre paraments | 23.78 | 28 | 665.84
'01.05.06.01 | 65 | EG2ASAFT | m | Canal de terra 18x75 en U48X de Unex o equivalent amb 2 compartiments tires d'ahesiu per fixació a terra, materia aïllant sense halògens. muntada sobre paraments | 15.53 | 42 | 652.26
'01.05.06.01 | 66 | EG2DDECL | m | Desplaçament de canalització elèctrica que actualment discorreix per la urbanització on es construeix el nou edifici, amb canvid e traçat del cablejat per un nou recorregut segons indicacons del Centre (propietat i direcció facultativa) amb part proporcional d'accessoris, mitjans manuals i material, tot inclòs per deixar en correcte funcionament la instal·lació actual i segons Normativa i Reglamentació Vigent. | 2998.47 | 1 | 2998.47
'01.05.06.01 | 67 | EPP2SA15 | U | Sistema d'alimentacio ininterrompuda tipus lanpro LP-33 de 10 kva-10 kW de GEDE/IMV o equivalent, amb rectificador, inversor trifàfasic, bypass estatic, bypass de manteniment, rpa arquitectura paral.lel redundant, microprocessador de control i mesura, iem gestió intel.ligent de l'energia, sbm gestio superior de la bateria, test automatic de bateria, correccio del factor de potencia a l'entrada, monitor display lcd per a control i mesures, interface de comunicacions: sobre contactes lliures de potencial rs-232 per a comunicacio en serie, ranura cardconnect per a interface snmp, plug&play. rendiment 85-92%, 1% d'estabilitat de la tensio de sortida, 1% de distorsió armònica sortida, protecció ip 20, manteniment de potència a la sortida de l'inversor durant 10 minuts, nclou tarja d'alarmes i comunicació i integrat en el sistema de gestió. Tot instal.lat i comprovat. | 8967.46 | 2 | 17934.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 242077.53
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 06 | Instal·lacions Elèctriques
|  | Titol 5 | 03 | Fotovoltaica
'01.05.06.03 | 1 | EHFOSD20 | u | Panell fotovoltaic monocristalí bifacial de 450Wp i 144 cél·lules, amb marc d'alumini anodizat i vidrie solar endurit de 2 x 2,0 mm amb revestiment antireflectant. Panell, de tecnologia monocristalí PERC, de vidre davanter i darrere y célula bifacial. Panell de 30 anys de garantia i garantia de potència al 84,45% als 30 anys. Tolerància de Pmax positiva entre 0 y 5W. Móduls amb triple assaig davant l'acció de la degradació potencial induïda (PID), amb cicles de prova d'acuerd amb IEC TS62804-1: 2015 executats 3 vegades (288 ha T = 85 ° C i una HR del 85%) certificant el rendiment . Eficiència de mòdul: 20,7%. Potencia pic del panell: 450W. Voltatge máxim del sistema 1500V. Tensió de máxima potència: 41,03 V. Tensió en circuit obert Voc: 49,33 V. Intensitat de màxima potència: 10,97A. Intensitat de curtcircuit Isc: 11,41 A, tots els valors segons STC. Dimensions del panell: 2.094*1.038*30mm. Pes: 27,5 Kg. Resistències mecàniques a la pressió provada a 5.400 Pa, resistència a la succió del vent provada a 2.400 Pa i probes de resistència a granisades de fins 25mm de tamany i a una velocitat de 23m/s tot assajat segons normes IEC61215 e IEC61730. Connectors Staubli MC4-Evo amb cable de 4 mm2 i longitud 140 cm. Caixa de connexions IP68. Certificacions: IEC 61215: 20 (fiabilitat del panell), IEC 61730 (seguritat del panell), IEC TS 62804-1: 2016 (resistència PID), IEC 61701: 2020 (resistència a la boira salina) i CE. Instal.lat i comprovat. | 363.34 | 38 | 13806.92
'01.05.06.03 | 2 | EHFOSYMO | u | Inversor trifàsic de connexió a xarxa trifàsic 400 V, potència nominal: 15 kW, GH-IT15 de GreenHeiss o equivalent, potència màxima de entrada: 22,5 kW, nombre d'entrades: 2, número MPPT:tensió màxima de CC: 1100 V, rang de tensió MPPT: 180-950 V, corrent màxima de entrada CA de 25 A, eficiència 98,7%, grau de protecció IP65, paquet de comunicació integrat amb opcions de diferents interfaces. Instal.lat i comprovat. | 3147 | 1 | 3147
'01.05.06.03 | 3 | EHFOSUPO | u | Estructura de suport amb cargols M6x12 mm i M6x55 mm, grapes panell intermitjes, grapes finals 30 mm, adaptadors per a suport de teulada, suports de coberta, elements de base baixos, alts, extensions, clips subjectacables, bases perfils base , deflectors darrera panell, estructures de lastre panell, deflectors de vent esquerre i dret, clips de equipotencialitat 6 mm2 (posta a terra), deflectors de vent esquerre i dret, cargols autoroscants 6x25 mm HEX/T30. Instal·lada i comprovada | 6523.17 | 1 | 6523.17
'01.05.06.03 | 4 | EHFOMONI | u | Monitorització 24 h advance trifàsic (<250 A) sistema GH. Instal.lat i comprovat. | 358.81 | 1 | 358.81
'01.05.06.03 | 5 | EHFOQUAD | u | Quadre de 2 STRINGS-STC2IP 1000 V amb bases portafusibles de 15 A, en ambdós pols amb/secc c/protector sobretensions transitòries tipus 2 , muntat en caixa IP65 e 24 mòduls, sortides amb prenaestopes M16. Instal·lat complet, muntat cablejat i rotulat i comprovat | 286.39 | 1 | 286.39
'01.05.06.03 | 6 | EHFOCON1 | u | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 femella. Instal.lat i comprovat | 3.13 | 2 | 6.26
'01.05.06.03 | 7 | EHFOCON2 | u | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 mascle. Instal.lat i comprovat | 2.42 | 2 | 4.84
'01.05.06.03 | 8 | EHFOCONT | u | Controlador dinàmc de potència. Instal.lat i comprovat. | 706.98 | 1 | 706.98
'01.05.06.03 | 9 | EHFOANAL | u | Analitzador de xarxa , inclou assocciació a una bobina d'emissió de l'interruptor del quadre general elèctric. Instal.lat i comprovat. | 373.94 | 1 | 373.94
'01.05.06.03 | 10 | EHFOTRAF | u | Trafo trifàsic que consta de 3 transformadors existents de forma compacta, de 125 A p/analitzador xarxa. Instal.lat i comprovat. | 65.29 | 1 | 65.29
'01.05.06.03 | 11 | EG31CASO | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 negre (b.tall), col·locat en canal o safata | 6.75 | 100 | 675
'01.05.06.03 | 12 | EG31CASV | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 vermell (b.tall), col·locat en canal o safata | 6.9 | 100 | 690
'01.05.06.03 | 13 | EHFOELE1 | u | Instal·lació elètrica completa amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament cablejat elèctric segons documetnació gàfica, quadre elèctric AC per a un inversor trifàsic 17KW , caixa de superficie amb porta transparent i grau de protecció IP65, amb interruptor magnetotèrmic 4P 25 A corva ''C'' 10 kA, interruptor diferencial 40 A 4P 300 mA classe A, protector sobretensions transiteories trifàsic tipus 2 cablejat sense bornes entrades i sortides directes, rotulat i marcat CE, segons Normativa Vigent, inclou posta a terra tant de la part de continua com alterna. per poder legalitzar la instal·lació i en correcte funcionament | 1189.36 | 1 | 1189.36
'01.05.06.03 | 14 | EG312696 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 20.14 | 250 | 5035
'01.05.06.03 | 15 | EHFOQUIN | u | Quadre Solver o eqquivalent, AC inversor trifàsic 15 kW, tot instal·lat, segons Normativa Vigent i en correcte funcionament | 442.28 | 1 | 442.28
|  |  |  | TOTAL |  |  | 33311.24
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 09 | Enllumenat
'01.05.09 | 1 | EH61EST1 | u | Lluminària d'emergència estanca de daisalux o equivalent, serie Nova LD N8, amb una autonomia d'1 hora, 435 lúmens, IP44, IK04, amb làmpada ILMLed, amb bateria Ni-Cd, amb base i reflector fabricats en policarbonat transparent mate. Instal.lada i comprovada. | 102.2 | 7 | 715.4
'01.05.09 | 2 | EH61HYDR | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA LD N8 de Daisalux o equivalent, amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 400 lúmens, 1 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. | 99.34 | 42 | 4172.28
'01.05.09 | 3 | EH61HY2H | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA 2N5 LD de Daisalux o equivalent amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. | 92.31 | 49 | 4523.19
'01.05.09 | 4 | EH22FINE | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver electrònic, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. | 67.75 | 258 | 17479.5
'01.05.09 | 5 | EH22FI10 | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver regulable 1-10 V, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. | 77.08 | 84 | 6474.72
'01.05.09 | 6 | EH1DESTA | u | Lluminària Estanca de superficie, 780 de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 40 W, 90 lúmens/W, L=1.210 mm, CRI >80, factor de potència > 0,9 , IP65, IK08, driver electrònic ON/OFF, 220-240 V, vida útil 30.000 hores., temperatura de color 4000ºK, amb part proporcional d'accessoris de muntatge de muntatge en superficie o suspesa. Instal.lada i comprovada. | 77.47 | 16 | 1239.52
'01.05.09 | 7 | EH2LPLS3 | U | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver electrònic incorporat, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | 182.21 | 41 | 7470.61
'01.05.09 | 8 | EH2LPL10 | U | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver regulable 1-10 V, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | 198.37 | 36 | 7141.32
'01.05.09 | 9 | FHN6APLI | u | Aplic de paret exterior amb llum directa-indirecta Lup 70 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 8 W IP65 IK06 temperatura de color segons direcció facutativa, CRI 90 òptica WFL 60º, amb part proposrcional d'accessoris de muntatge inclosos. Instal·lat i comprovat. | 322.54 | 4 | 1290.16
'01.05.09 | 10 | EH2L7021 | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.706.21 de Simon o equivalent, circular, 15 W de potència (900 lúmens), temperatura de color segons df, amb grau protecció IP44 , òptica wideflood 50º, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF inclou marc confort i p.p d'accessoris . Instal·lat encastat i comprovat. | 61.86 | 46 | 2845.56
'01.05.09 | 11 | EH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. | 60.86 | 32 | 1947.52
'01.05.09 | 12 | EH2LDOK1 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | 73.65 | 149 | 10973.85
'01.05.09 | 13 | EH2LDOK2 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver regulabl 1-10 V incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | 91.32 | 30 | 2739.6
'01.05.09 | 14 | EH2LDOK3 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD3500 de Lamp o equivalent, amb leds de 28,3 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 3500 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | 95.26 | 20 | 1905.2
'01.05.09 | 15 | EH2LKOSU | U | Downlight circular per adosar a sostre KOMBIC 100 Surface 2000 IP43 de Lamp o equivalenr, cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc, amb reflector de policarbonat blanc, IP43 IRC90, amb làmpada LED de 12 W i driver electrònic ON/OFF .. Instal.lada i comprovada. | 93.77 | 14 | 1312.78
'01.05.09 | 16 | EH2LMUN1 | U | Downlight circular superficie diàmetre 300 MUN LIGHT 300 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 8 W i driver electrònic ON/OFF, 761 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | 420.01 | 1 | 420.01
'01.05.09 | 17 | EH2LMUN2 | U | Downlight circular superficie diàmetre 480 MUN LIGHT 480 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 20 W i driver electrònic ON/OFF, 2300 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | 759.33 | 1 | 759.33
'01.05.09 | 18 | EH2LMUN3 | U | Downlight circular superficie diàmetre 700 MUN LIGHT 700 0 DE Lamp O EQUIVALENT, amb làmpada LED segons df i driver electrònic ON/OFF, 2500 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | 1560.31 | 1 | 1560.31
|  |  |  | TOTAL |  |  | 74970.86
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 10 | Instal·lació de Veu i Dades
|  | Titol 5 | 01 | Veu i Dades
'01.05.10.01 | 1 | EP43CAFO | m | Cable de 12 fibres optique unitub, instal·lació en interior/exterior, monomode OS2 9/125, G.652.D construcció folgada antirrosegadors, protecció de aramida i coberta LSOH, reforç de fibra de vidre, Referencia 295-302, dièmetre : 2.8±0.1mm. Atenuació @1310nm 0.39 dB/km(máxim) Compleix amb normativa ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60794?1,EC 60794?1 E4, IEC 60793?1?40, IEC 60794?1 E, Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca , Classe de reacció al fum segons en 13501-6 s1, Partícules en flames de la clase Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clase euro según en 13501-6 a1 . Ideal per a uso de backbone en reds de campus, edifici, coberta de color negre. Garantía de 25 años del sistema, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | 2.04 | 162.5 | 331.5
'01.05.10.01 | 2 | EP74CEFI | u | Cerficiació de FO conforma a normativa per tal de poder obtenir la garantia del fabricant per 25 anys i etiquetatge conforma a normativa | 15.6 | 12 | 187.2
'01.05.10.01 | 3 | EP74RACK | u | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 600. Referència 542-4286-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus inclòs passafils vertical. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent. col·locat | 1037.23 | 1 | 1037.23
'01.05.10.01 | 4 | EP74VENT | u | Ventilador per a rack Networking de 4 Unitats sense Termòstat. Instal·lat i comprovat | 81.46 | 1 | 81.46
'01.05.10.01 | 5 | EP74REAL | u | PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent, col·locat | 29.77 | 1 | 29.77
'01.05.10.01 | 6 | EP7ZPAFO | u | Panell de fibra òptica lliscant Excel de 19´´´´ per a muntatge en armari rack sense adaptadors, fabricat en acer de 2mm en color Negre e RAL9005, safates lliscants i suport de muntatge ajustables. Profunditat de 202 mm i 1U d'altura, incloent kit d'instal·lació complet. Referència 200-952 Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. | 74.91 | 2 | 149.82
'01.05.10.01 | 7 | EP7ZADAP | u | Adaptadors duplex Monomode SC/APC, per a panell de fibra 200-952, en pack de 6 unitrats, color verd pulid APC, connector duplex ref.200-567-06, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. | 2.98 | 4 | 11.92
'01.05.10.01 | 8 | EP7ZPIGT | u | Pigtail de fibra Enbeam OS2 G657A2 SC/APC groc. Referència 200-456. Tipus de fibra Manera simple Categoria OS2 Longitud 1 m, Tipus de connector SC pulit APC . Diàmetre del revestiment 125.0 ± 0.7?m. Max. atenuació a 1310nm ?0,35 dB /A per inserció del connector RoHS Restricció de substàncies perilloses - Conforme ISO/A de la informació - Cablejat genèric per a instal·lacions de clients: Part 1 - Requisits generals ANSI/A 568-3.D , Garantia de 25 anys del sistema, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat | 3.45 | 12 | 41.4
'01.05.10.01 | 9 | EP43FUFI | m | Fuetó de Fibra Òptica Dúplex OS2 SC/APC Dúplex en tots dos extrems. Referència 201-002 . Pèrdua màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.5dB. Aixafament: 1000N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 9.11 | 4 | 36.44
'01.05.10.01 | 10 | EP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, . Ample 19 (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 37.97 | 14 | 531.58
'01.05.10.01 | 11 | EP73SN02 | u | Presa de conectorización Categoria 6 sense eines sense apantallar en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat de 28 mm de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet en color Blanc o negre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, Referència 100-215-BK-24. Interval awg 22/Ada de cable: posterior, superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micro polzades. Contactes IDC: Aliatge de bronze fosforós niquelat. Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Conforme ISO /Alatge lliure de plàstic paquet de 24 unitats, preu unitari del connector, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada. | 4.25 | 609 | 2588.25
'01.05.10.01 | 12 | EP7ZRASP | u | Pasafils Excel 1U 4 anelles, Ref. 100-582 Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'altura panell metàl·lic i 4 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent . Instal·lat i comprovat. | 5.88 | 14 | 82.32
'01.05.10.01 | 13 | EP434PZZ | m | Cable de 4 parells U/Utp de galga de coure de 23 AWG, Diàmetre exterior aprox.: 6,2 mm, de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en caixa de 305 metres, referència 190-071, ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65%, Diàmetre del conductor 0.55 mm, Conforme a ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 568-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, coberta color violeta Documentació a facilitar: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 1.17 | 18625 | 21791.25
'01.05.10.01 | 14 | EP43C211 | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-310 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 3.13 | 297 | 929.61
'01.05.10.01 | 15 | EP43C21Ç | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-311 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | 4.05 | 149 | 603.45
'01.05.10.01 | 16 | EP43C21Ñ | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-312 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 4.96 | 148 | 734.08
'01.05.10.01 | 17 | EP74CAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge de tots els punts amb DYMO segons criteris de l'Hospital CSAPG categoria 6 | 6.77 | 297 | 2010.69
'01.05.10.01 | 18 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.24 | 2970 | 3682.8
'01.05.10.01 | 19 | EP2AU01Z | u | Conjunt videoporter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal.lat | 254.82 | 1 | 254.82
'01.05.10.01 | 20 | EP271C03 | m | Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub | 7.17 | 50 | 358.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35474.09
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 10 | Instal·lació de Veu i Dades
|  | Titol 5 | 02 | Instal.lacio de TV/FM
'01.05.10.02 | 1 | EP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d´alçària i fixat a la paret | 600.92 | 1 | 600.92
'01.05.10.02 | 2 | EPCC0025 | u | Amplificador monocanal per a la captacio de FM, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. | 60.53 | 1 | 60.53
'01.05.10.02 | 3 | EPCC0030 | u | Amplificador monocanal per a la captacio de UHF, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. | 80.27 | 1 | 80.27
'01.05.10.02 | 4 | EP141005 | U | Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada | 26.1 | 30 | 783
'01.05.10.02 | 5 | EP411006 | M | Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub | 1.16 | 1950 | 2262
'01.05.10.02 | 6 | EG225511 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.17 | 450 | 526.5
'01.05.10.02 | 7 | EP132105 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada | 39.17 | 6 | 235.02
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4548.24
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 11 | Audiovisuals
|  | Titol 5 | 01 | Sistema de Comunicacions Pacient-Infermera
'01.05.11.01 | 1 | EG6Z000Z | u | Mòdul de bus amb botó d'alarma MH9205, connector polsador de llit amb control de dos llums i cancel·lador de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | 159.21 | 32 | 5094.72
'01.05.11.01 | 2 | EG6Z001A | u | Accessori magnètic connector Minidin MH9234, permet utilitzar posaldors de llit connexió magnètica de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 25.96 | 32 | 830.72
'01.05.11.01 | 3 | EG6Z001T | U | Polsador de llit IP67 amb connector magnètic MH9221M per evitar ruptures de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 43.98 | 32 | 1407.36
'01.05.11.01 | 4 | EG6ZSUPO | U | Suport de paret per a polsador de llit MH9233 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 5.32 | 32 | 170.24
'01.05.11.01 | 5 | EG6ZBLBA | U | Kit de WC integrat (inclou tirador, cancelador, font d'alimentació i llum amb conexió de bus ref. MH9451F de Medicip Health o equivalent, Instal.lat i comprovat. | 251.86 | 7 | 1763.02
'01.05.11.01 | 6 | EG6ZCONT | U | Display passadís lloc de control MH9210 de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | 509.04 | 1 | 509.04
'01.05.11.01 | 7 | EG6ZCONB | U | Marc per adaptació a mecanismes de sistema de trucada a infermera pack de 10 unitats ref. MH9009F de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | 32.23 | 4 | 128.92
'01.05.11.01 | 8 | EG6ZPAFR | U | Consola d'infermera tàctil amb teconologia IP, alimentació PoE MH9201 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 677.71 | 7 | 4743.97
'01.05.11.01 | 9 | EG6ZPESU | U | Peana de subjecció de consola de control de infermeria tablet 7'' MH9204F de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 44.03 | 7 | 308.21
'01.05.11.01 | 10 | EG6Z00PM | u | Instal·lació i configuració del sistema, inclou formació de p`ractica en el comandament del sistema | 3536 | 1 | 3536
'01.05.11.01 | 11 | EP27CPIN | M | Cable per a bus d'habitacions segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass, col.locat.. | 1.39 | 20 | 27.8
'01.05.11.01 | 12 | EPP12PRT | M | Cable 4 fils per a connexió directa de mecanismes, segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | 1.3 | 195 | 253.5
'01.05.11.01 | 13 | EG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, amb part proporcional de fusibles de protecció i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | 1.31 | 20 | 26.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18799.7
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 11 | Audiovisuals
|  | Titol 5 | 02 | Megafonia
'01.05.11.02 | 1 | EP31OP32 | u | Unitat potència 2x500 W classe D línia 100 V EN54 ref.: DA-500D2 de OPTIMUS o equivalent. Etapa de potència digital classe D de 2x500 W RMS segons EN54. Dos entrades simètriques de 0 dB, connexió mitjançant regleta extraïble. Dos sortides d'altaveus per a línia de 100 V. Amb circuits de protecció contra pics, tallacircuits, sobrecalentament i sobrecàrrega. Indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció. Refrigeració mitjançant ventiladors. Resposta en freqüència de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB i THD < 0,5 %. Dimensions de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u alçada rack). Pes de 8,03 kg. Dissipació màxima de potència 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabat en color negre. Instal·lat i comprovat. | 1748.43 | 1 | 1748.43
'01.05.11.02 | 2 | EP35AA19 | U | Altaveu de sostre encastat 6´´ 6 W 100/70V Metall EN-54 OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de 6,5´´, potència 6 W (3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8, EN54-24). Sensibilitat 94 dB i SPL màx. 102 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 130-20,000 Hz. Dimensions 220 mm (diàmetre) x 96 mm (fons), forat d'encastar 200 mm, pes 1,34 kg. Acer color blanc en reixa (RAL-9010) i roig en copula antifoc. Model OPTIMUS ref. A-266EN. Instal·lat i comprovat. | 94.84 | 25 | 2371
'01.05.11.02 | 3 | EP35AAG2 | U | Altaveu de sostre de dos vies 6,5´´ 20 W 100 V blanc model A-257 DTM de OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de dos vies (6,5´´+1,2´´). Potència 20 W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) 1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc. Model OPTIMUS ref. A-257DTM. Instal·lat i comprovat. | 112.04 | 10 | 1120.4
'01.05.11.02 | 4 | EP31AX66 | u | Amplificador digital de 60 W USB+TURNER+BT+MENS model MA-60M de OPTIMUS o equivalent. Amplificador de sobretaula de 60 W RMS en línia de 100 V (també 70 V i 4 ohm). Inclou una font musical interna amb MP3 per USB I Bluetooth, dos entrades MIC/LINE amb alimentació phantom (la primera amb prioritat VOX) una entrada LINE i una targeta microSD per a missatges pregravats amb activació per entrada de contacte. Disposa de protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecarrega i alta temperatura, així com indicadors LED d'alimentació, senyal, senyal de -10 dB, pic i protecció. Resposta en freqüència de 80 a 18.000 Hz. Alimentació 100-240 V CA. Consum màxim 85 W. Dimensions 270x60x190 mm. Pes 3,5 kg. Completament instal·lat i comprovat. | 281.35 | 5 | 1406.75
'01.05.11.02 | 5 | EP35CVPW | U | Selector de programa color blanc, model CV-PW d'OPTIMUS o equivalent. Selector de programa per a línies de 100 V compatible amb atenuadors CV. Permet la selecció de fins 6 programes diferents en una zona d'altaveus. Utilitza amb un commutador sense fi de 12 posicions que al sobrepassar la posició ´´6´´ reanuda la selecció dels programes del ´´1´´ al ´´6´´. Incorporà funció de seguretat d'avisos de tal manera que l'activar-se aquesta el selector es situa automàticament en la posició del programa ´´1´´. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors OPTIMUS M-420x i series elèctriques. Caixa universal d'encantar inclosa. Inclòs marc embellidor M-420W color blanc. Model OPTIMUS ref.: CV-PW. Completament instal·lat i comprovat. | 79.62 | 4 | 318.48
'01.05.11.02 | 6 | EP31WT08 | u | Receptor diversity 1 canal UHF MI-RD1CU16 d'Optimus o equivalent. Receptor de microfonia sense fil d'un canal i amb la possibilitat de configurar i sincronitzar automàticament els micròfons, aparellant les freqüències, mitjançant ultrasons (sistema REMOSET). Banda de freqüències823-832 MHz i 863-865 MHz, configuració automàtica i sense interferències amb 4G. Model MI-RD1CU16 d'OPTIMUS. Completament instal·lat i comprovat. | 346.97 | 5 | 1734.85
'01.05.11.02 | 7 | EP32WM19 | U | Micròfon emissor solapa UHF MI-TPU16+CM-501 ref. MI-MSU16 de OPTIMUS o equivalent. Micròfon de solapa amb diagrama polar cardioide, amb captació de veu d'alta qualitat, aïllament davant sorolls i elevada guanys abans de la realimentació. De pes lleuger i tan gros reduït per a una mínima visibilitat, inclou una pinça per a subjectar el micròfon en corbata o solapa. Connectat al transmissor tipus petaca inclòs es converteix en micròfon sense fil. Instal·lat i comprovat. | 251.04 | 5 | 1255.2
'01.05.11.02 | 8 | EG317234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 1.81 | 577 | 1044.37
'01.05.11.02 | 9 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.24 | 140 | 173.6
'01.05.11.02 | 10 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 6.22 | 135 | 839.7
'01.05.11.02 | 11 | EG15151X | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | 9.96 | 25 | 249
'01.05.11.02 | 12 | EP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | 166.57 | 1 | 166.57
'01.05.11.02 | 13 | EP31UM90 | u | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre l'ampliació de l'hospital i la instal·lació general existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i la posada en marxa de la instal·lació en el rack. | 384.41 | 1 | 384.41
|  |  |  | TOTAL |  |  | 12812.76
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 12 | Protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 01 | Protecció contra incendi
'01.05.12.01 | 1 | EM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 147.07 | 2 | 294.14
'01.05.12.01 | 2 | EM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 80.3 | 8 | 642.4
'01.05.12.01 | 3 | EM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 393.9 | 5 | 1969.5
'01.05.12.01 | 4 | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 31.31 | 45 | 1408.95
'01.05.12.01 | 5 | EF11HA12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 60.97 | 15 | 914.55
'01.05.12.01 | 6 | EF11HB12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 71.77 | 85 | 6100.45
'01.05.12.01 | 7 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 6.45 | 45 | 290.25
'01.05.12.01 | 8 | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | 7.81 | 100 | 781
'01.05.12.01 | 9 | EM12NO02 | u | Central de detecció de incendis analògica model ID3000 de 2 llaços ampliable a 4 llaços de NOTIFIER o equivalent. Central de incendis analògica multiprogramable ID3004-2-001 connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i control d'esdeveniments del sistema. Sistema modular equipat amb 2 llaços ampliables a 4 llaços, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts identificables individualment, amb sensibilitat ajustable de cada sensorial medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View, amb detectors multicriteri SMART4 i permet la connexió directa al llaç de la nova gama d'equips d'aspiració FASST-LT. Gran pantalla LCD de 240 x 64 píxels, teclat de programació, 4 circuits de sortida programables supervisats Incorpora port de comunicacions RS232 en placa. Muntada en cabina metàl·lica amb font d'alimentació de 24 Vcc/3 A incorporat i dos bateries de 12 Vcc/12 Ah.. Capacitat per a 1 interface de comunicació opcional RS485, ISO- RS485 (020-479) per a la connexió de repetidors remots IDR6A (002-452-001). Permet la connexió directa e integració (gestió) amb els sistemes d'alarma per veu Variodyn mitjançant hardware addicional. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Amb certificats CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. Equipada amb: - Equip bàsic BE-3000 (020-538-001) - Cabina metàl·lica CAB-IDA1 (020-472-009) - Tapa frontal per a cabina TF-BE3000 (020-480-009) - Font d'alimentació supervisat de 24 V. i 3 A. FA30 (020-648) - 2 bateries 12 V. 12 A/h PS1212 Totalment instal·lada, programada i funcionant. Inclòs posta en marxa amb la certificació i diagnòstic dels circuits analògics mitjançant l'entrega de dades obtingudes del verificador de llaços. | 5833.27 | 1 | 5833.27
'01.05.12.01 | 10 | EM12NO03 | u | Targeta xarxa central ID3000 model ISO-IDRED/WF (020-647/020-643) de NOTIFIER o equivalent. Targeta interface que permet connectar les centrals ID3000 amb la xarxa ID2NET mitjançant cable de fibra òptica i/o cable de par trenat. És connecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes, equipada amb port RS232 per a auto diagnòstic. Inclou circuit de regeneració i amplificació de senyal. Velocitat de transmissió 312Kb. Aquesta targeta permet aconseguir una xarxa tolerant a un sola errada en una topologia en anell, és a dir, formant un llaç continuo. D'aquest mode, la comunicació entre totes les centrals permet intacta en cas de que es talli un cable de xarxa, amb lo que es compleix els requisits de EN54-13 per a una xarxa d'aquest tipus. Totalment instal·lada, programada i funcionant. | 2659.28 | 2 | 5318.56
'01.05.12.01 | 11 | EM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador model NFXI-OPT de NOTIFIER o equivalent. Detectoc òptic de fums analògic inteligent amb aïllador incorporat. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | 100.39 | 65 | 6525.35
'01.05.12.01 | 12 | EM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de tallcircuit incorporat. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat i comprovat. | 115.71 | 5 | 578.55
'01.05.12.01 | 13 | EM13NO01 | u | Sirena direccional amb flash model WSS-PC-I02 de NOTIFIER o equivalent. Sirena direccional amb flash de color transparent amb aïllador incorporat. Consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash 1 Hz. Color blanc transparent. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control. Inclou base B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-3, EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada i comprovada. | 169.04 | 5 | 845.2
'01.05.12.01 | 14 | EM11NO27 | U | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Tot inclòs. Instal·lació complerta i comprovat. | 358.38 | 4 | 1433.52
'01.05.12.01 | 15 | EM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | 113.87 | 2 | 227.74
'01.05.12.01 | 16 | EM11NO20 | U | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. | 153.23 | 35 | 5363.05
'01.05.12.01 | 17 | EM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. | 87.8 | 4 | 351.2
'01.05.12.01 | 18 | EM1ZES23 | U | Font d'alimentació de 130 W/5 A dos sortides HLSPS50 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació commutada de 24 Vcc 5 A controlada per microprocessador HLSPS50. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra tallacircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per a presencia , nivell i eficàcia. Supervisió de derives a Terra. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificat CPD: 1134-CPD-085. Conforme norma EN54-4A2. Instal·lada i comprovat. | 529.59 | 1 | 529.59
'01.05.12.01 | 19 | EM11NO07 | U | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Instal·lat i comprovat. | 124.72 | 1 | 124.72
'01.05.12.01 | 20 | EMD6NO03 | M | Conductor manega par trenat i apantallat roig model CSR485 de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Cable de comunicacions per a xarxa NOTIFIER, par trenat i apantallat de color roig i coure polit flexible, classe V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta d'alumini/poliéster i drenatge de coure estant de 0,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc, no propagador de la llama i lliure de halògens. Recomanat per a les connexions RS485 xarxa NOTI-FIRE-NET e ID2net. Impedància característica 120 ohms. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | 2.71 | 30 | 81.3
'01.05.12.01 | 21 | EMD6NO02 | M | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x2,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | 4.44 | 5430 | 24109.2
'01.05.12.01 | 22 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.59 | 1500 | 2385
'01.05.12.01 | 23 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1.78 | 100 | 178
'01.05.12.01 | 24 | EMSB32P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 21.84 | 20 | 436.8
'01.05.12.01 | 25 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.82 | 100 | 182
'01.05.12.01 | 26 | EMSBANP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 21.21 | 10 | 212.1
'01.05.12.01 | 27 | EMSBCWP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 21.84 | 3 | 65.52
'01.05.12.01 | 28 | EMSB56P2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 20.98 | 6 | 125.88
'01.05.12.01 | 29 | EM1ZPRO4 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | 368.72 | 10 | 3687.2
'01.05.12.01 | 30 | EM1Z0010 | m2 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 285.07 | 10 | 2850.7
'01.05.12.01 | 31 | EM1Z0009 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 256.75 | 10 | 2567.5
'01.05.12.01 | 32 | EM11AC83 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | 460.94 | 1 | 460.94
'01.05.12.01 | 33 | EM11PA31 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | 153.76 | 1 | 153.76
'01.05.12.01 | 34 | EM11PA33 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. | 102.51 | 1 | 102.51
|  |  |  | TOTAL |  |  | 77130.4
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 12 | Protecció contra incendi
|  | Titol 5 | 02 | Comportes Tallafocs
'01.05.12.02 | 1 | EM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | 123.51 | 15 | 1852.65
'01.05.12.02 | 2 | EM1ZCV89 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1200x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 711.84 | 3 | 2135.52
'01.05.12.02 | 3 | EM1ZCV91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 677.65 | 2 | 1355.3
'01.05.12.02 | 4 | EM1ZCV43 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 546.5 | 4 | 2186
'01.05.12.02 | 5 | EM1ZCV90 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 350x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 533.96 | 1 | 533.96
'01.05.12.02 | 6 | EM1ZCV03 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU Z43 de TROX o equivalent dimensions 200x100 mm EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 558.79 | 4 | 2235.16
'01.05.12.02 | 7 | EM1ZCU91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP- ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 572.23 | 6 | 3433.38
'01.05.12.02 | 8 | EM1ZCU94 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 200 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 539.16 | 6 | 3234.96
'01.05.12.02 | 9 | EM1ZCU93 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 160 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 454.11 | 1 | 454.11
'01.05.12.02 | 10 | EM1ZCU96 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 125 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 516.39 | 2 | 1032.78
'01.05.12.02 | 11 | EM1ZCU95 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 100 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 511.24 | 5 | 2556.2
'01.05.12.02 | 12 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1.78 | 720 | 1281.6
'01.05.12.02 | 13 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.82 | 620 | 1128.4
'01.05.12.02 | 14 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 6.22 | 100 | 622
|  |  |  | TOTAL |  |  | 24042.02
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 14 | Altres instal·lacions de protecció i seguretat
|  | Titol 5 | 01 | Control d'accés
'01.05.14.01 | 1 | EMD7SA29 | u | Escut electrònic Salto XS4 ONE Mifare DESFire Mod. EB750 d'ARCON o equivalent. Plaques de 285x42x19,5 mm. Acer inox. setinat, AISI 304. Joc de manilles Mod. ´´U´´. Acer inox. setinat, AISI 316. Fixació reforçada. Ref.: EB750U00IMB_8. Pany existent amb quadradillo de 8 mm. Mobile Key Ready en proximitat sense contacte preparat per a obertura mitjançant mòbil. Re.: BLE. Instal·lació i posada en servei. | 483.99 | 16 | 7743.84
'01.05.14.01 | 2 | EMD7SA12 | u | Lector mural Proximity DESfire/Mifare Ref.: WRDB0A4W/B Salto XS4 2.0 ANSI d'ARCON o equivalent. Instal·lació i posada en servei. | 291.81 | 2 | 583.62
'01.05.14.01 | 3 | EMD7SA13 | u | Unitat de Control Salto XS4 2.0 d'ARCON o equivalent. Unitat Xarxa Virtual Salto. Totes les característiques de RVS. Carga i descarrega a i des de targeta Proxi Mifare Salto. Unitat On line. Inclou targeta EThernet. Possibilitat de connexió de dos lectors. Dos relés de sortida, possibilitat de connectar dos polsadors i dos detectors estat de porta. Inclou adaptador de 220 VC.A. a 12 VCC per alimentació de unitat, lectors i dispositius (1 o 2) fins un màxim de 1 A. Ref.: CU42E0TEU. Subministrament, instal·lació i posada en servei. | 798.23 | 2 | 1596.46
'01.05.14.01 | 4 | EMD7SA28 | u | Pany elèctric 52, 1, 00, B 521B amb conatcte microrruptor. Totalment instal·lat, comprovat i posada en servei | 147.42 | 18 | 2653.56
'01.05.14.01 | 5 | EMD62623 | M | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub | 1.26 | 50 | 63
'01.05.14.01 | 6 | EG31G306 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub | 2.71 | 100 | 271
'01.05.14.01 | 7 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.59 | 100 | 159
'01.05.14.01 | 8 | EMD7SG29 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió i programació de la instal·lació de control d'accés entre les fases d'execució i a la instal·lació central existent de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | 228.8 | 1 | 228.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13299.28
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 15 | Altres instal.lacions: Gasos Medicinals
'01.05.15 | 1 | EF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 24.14 | 195.6 | 4721.78
'01.05.15 | 2 | EF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 25.55 | 85.8 | 2192.19
'01.05.15 | 3 | EF5C63BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 27.71 | 70.4 | 1950.78
'01.05.15 | 4 | EF5C93BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 31.12 | 44 | 1369.28
'01.05.15 | 5 | EF5CCON5 | U | Connexió i picatge a 2 línies existents de gasos en galeria tècnica (oxigen i buit), inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris en horari acordat amb l'Hospital. | 307.53 | 1 | 307.53
'01.05.15 | 6 | EN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlvules en sostre, de carburos metalicos o equivalent, totalment instal.lada. | 3.17 | 8 | 25.36
'01.05.15 | 7 | EN31DN15 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. | 41.87 | 11 | 460.57
'01.05.15 | 8 | EN31DN22 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 22 mm de diàmetre-3/4'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. | 48.59 | 1 | 48.59
'01.05.15 | 9 | EG1AQAL4 | U | Quadre d'alarma de zona per al control de 1 gas (Oxigen) i buit CM, de carburos metálicos o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 ia amb carcat CE classe IIb segons directiva 93/42/CE, realitzat en armari empotrable, amb placa de muntatges per incorporar en els seu interior els sensors dels diferents gasos i panell forntal que inclou, que inclou: - Microcontrolador - pantalla tàctil en color de 4,3'' DSI amb funció de indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de proba segosn UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - 2 borners de 3 terminals cadascun per a la comunicació RS-485. -Transmissors de pressió per a gasos i buit. Amb part proporcional d'elements de tuberia, elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lat, provats i funcionant. | 839.33 | 3 | 2517.99
'01.05.15 | 10 | EN31PRGO | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE d'oxigen, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta | 59.18 | 15 | 887.7
'01.05.15 | 11 | EN31PRGB | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE de buit, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta | 59.18 | 6 | 355.08
|  |  |  | TOTAL |  |  | 14836.85
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 16 | Transport
'01.05.16 | 1 | EL69218N | u | Ascensor elèctric tipus OTIS Gen360 JE0882MA o equivalent,adaptat(cabina 1100*1400), per a 8 persones (630 kg), 1 m/s, 2 parades (3,85 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Sense engranatges de baixa inèrcia, dotada de motor síncron de disseny radial i imants permanents embeguts.Situada sobre les guies, les càrregues són transferides directament al fossat. Forat: 170x170cm Sobre recorregut: 260cm. La solució de manteniment del Gen360 elimina la necessitat d'efectuar qualsevol operació de manteniment des del sostre de la cabina. Alterna trifásica 400 V. - 50 Hz. Intensidad nominal 7.2 A. Potència 4.93 kW. Acabats interiors(parets, sostre i terra) a definir per la DF. Porta: Automàtica telescòpica de dues fulles amb acabat en Acer Inoxidable Raspallat i embocadura de cabina. (de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada) Inclou legalització i posada en servei. | 23267.13 | 1 | 23267.13
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23267.13
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
|  | Titol 4 | 17 | Ajudes Paleteria
'01.05.17 | 1 | EY01Z010 | u | Ajuts de ram de paleta a la totalitat de les instal·lacions, compren en general, tot allò necessari per al deixar la instal·lació completament acabada. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - replanteig, obertura i tapat de regates en envans, paviments, revestiments, etc. - replanteig i obertura de forats en envans, formigó, cel rasos i revestiments, inclosos remats, llindes, etc. - segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions verticals i horitzontals. - fixació de suports. - mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - col·locació de caixes de botoneres d'ascensors. - senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics (incloses les referències permanents d'obra). | 29897.49 | 1 | 29897.49
|  |  |  | TOTAL |  |  | 29897.49
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 01 | Mobiliari
'01.06.01 | 1 | EQ5AHM1A | u | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 486,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 6 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2090.11 | 2 | 4180.22
'01.06.01 | 2 | EQ5AHM1B | u | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 198,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1108.03 | 2 | 2216.06
'01.06.01 | 3 | EQ5AHM02 | u | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 1427.15 | 2 | 2854.3
'01.06.01 | 4 | EQ5AHM2A | u | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 703.59 | 2 | 1407.18
'01.06.01 | 5 | EQ5AHM03 | u | M3_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a consultes de 1780 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample. Fulles batents i mòdul de 4 calaixos amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 931.55 | 2 | 1863.1
'01.06.01 | 6 | EQ5AHM04 | u | M04_Subministrament i col·locació de conjunt de moble baix per a cuina de 180 x 60cm i 90cm d'alçada i moble alt de 180 x 35cm i 90cm d'alçada, format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 10mm de gruix i aigüera d'acer inoxidable de 200mm de fondària, amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical en tota l'alçada fins a moble superior i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 1494.39 | 1 | 1494.39
'01.06.01 | 7 | EQ5AHM05 | u | M05_Subministra i col·locació de conjunt de dos taulells en L de 234 x 155 i 65 cm de fondària, col·locats segons plànol de detall, de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), amb frontal de miniona de xapa prelacada de 0,6mm, color a definir i laterals de doble panelat amb subestructura interior formada per bastidors metàlics de 60 x 60 mm per a estabilitat del conjunt i sobre recolzat sobre perfils metàlics en T soldats a bastidors a una alçada total del conjunt de 75 cm, inclòs sòlol de xapa d'acer inoxidable de 2mm soldada a subsestructura metàlica. Inclou tira de led en la zona de treball. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 846.21 | 1 | 846.21
'01.06.01 | 8 | EQ5AHM06 | u | M06_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de net de 480x 60cm i 90cm d'alçada, format per 7 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, Mòdul sota pica amb fulla batentamb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. 7 mòduls per cistelles ISO i espai per nevera de sota taulell. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. I moble de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior.Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, ferratges i fixacions necessaries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2920.58 | 1 | 2920.58
'01.06.01 | 9 | EQ5AHM07 | u | M07_Subministrament i col·locació de taulell d'HPL de 10mm, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 153.44 | 6 | 920.64
'01.06.01 | 10 | EQ5AHM08 | u | M08_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de brut 178 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, prestatges, forat per aigüera quadrada d'acer inoxidablemate per encastar, de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1398.26 | 1 | 1398.26
'01.06.01 | 11 | EQ5AHM09 | u | M09_Subministrament i col·locació de conjunt de 9 mòdusl de guixeta de 206 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2220.78 | 2 | 4441.56
'01.06.01 | 12 | EQ5AHM10 | u | M10_Subministrament i col·locació de moble per pacient de la sala d'hemodiàlisis, format per1 mòdul de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, amb 3 prestatges interiors. Taula plegable lateral e DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix. Sobre conjunt de 4 rodes amb fre. Inclòs , ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 413.62 | 30 | 12408.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 36951.1
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 02 | Armaris i registres
'01.06.02 | 1 | EAQSHA01 | u | Armari A01_Subministrament i col·locació d'armari encastat 180cm d'ample, 60cm de fons i 217cm d'alt. Format per tres portes batents. Dividit interiorment amb tres prestatges segons documentació gràfica. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. | 935.21 | 1 | 935.21
'01.06.02 | 2 | EAQSHAA2 | u | A02_Subministrament i col·locació de dues portes simples d'armari de 66cm d'ample i 210cm d'alt cada una, per un buit d'obra de 132x216.8cm enrasades a paviment. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Tot segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. | 607.84 | 1 | 607.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1543.05
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 03 | Suport per equipament
'01.06.03 | 1 | FHM2HC01 | u | Subministrament i col·locació de suport base per a posterior fixació de braç de suport de TV a sostre, de forma recta, de tub d'acer galvanitzat de llargària variable de fals sostre a forjat, fixat amb platinas i cargols o soldadura a elements resistents de sostre, amb platina de 200x200 mm a la part inferior, deixada per sobre el nivell de cel ras, per a rebre braç de suport de TV vist. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalement acabada segons indicacions de la direcció facultativa. | 108.25 | 30 | 3247.5
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3247.5
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 04 | Sanitaris i aixetes
'01.06.04 | 1 | EJ14TE44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, de mides 575x520 mm, de color blanc, tipus Architec 45058 de Duravit o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 195.68 | 5 | 978.4
'01.06.04 | 2 | EJ14AC44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, model Meridian Acces A327230000 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 103.6 | 10 | 1036
'01.06.04 | 3 | EJ23612G | u | Aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 230.81 | 21 | 4847.01
'01.06.04 | 4 | EJ33B16F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 19.96 | 15 | 299.4
'01.06.04 | 5 | EJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 84.96 | 3 | 254.88
'01.06.04 | 6 | EJ1ZAB02 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 43.33 | 3 | 129.99
'01.06.04 | 7 | EJ2A0001 | u | Aixeta senzilla per a abocador, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb canella giratòria inferior de 200 mm. i airejador. Instal.lada i comprovada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 26.75 | 3 | 80.25
'01.06.04 | 8 | EJ28EURO | U | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 158.62 | 11 | 1744.82
'01.06.04 | 9 | EJ14VH12 | u | INODOR DURAVIT STARK3 SUSPÈS ´´VITAL 220309´´. APTE PER MOVILITAT REDUÏDA o equivalent - Inclou tassa suspesa sortida horitzontal, bastidor encastat amb alimentació superior i amb seient esmorteït. Col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 676.34 | 5 | 3381.7
'01.06.04 | 10 | EJ14VH11 | u | Inodor de porcel·lana vitrificada, de mides 700x350 mm, de sortida horitzontal per anar suspès, amb seient i tapa, de color blanc, tipus Architec de Duravit ref 019009 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. | 352.52 | 8 | 2820.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 15572.61
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 05 | Equipament banys
'01.06.05 | 1 | EJ46U020 | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 266.3 | 10 | 2663
'01.06.05 | 2 | EJ46U002 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 145.31 | 2 | 290.62
'01.06.05 | 3 | EC1K1VH1 | u | Mirall encastat de 90x90cm de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, i encastat al parament vertical per deixar-lo totalment enrasat amb el revestiment. Inclou tot material, treball i mitja auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 91.68 | 15 | 1375.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4328.82
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 06 | Estors i cortines
'01.06.06 | 1 | EAVTX001 | m2 | Co01_Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'0,8 a 2 m d'amplària i 2,6 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecànique, percentatge d'obertura del teixit i color a definir per la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment instal·lada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 68.43 | 104.78 | 7170.1
'01.06.06 | 2 | EAVTC02B | u | Co02_Subministre i col·locació de cortina enrotllable interior motoritzada 100% opac amb calaix i guies d'Alumini amb cremallera de 0.90x2.60m. Tipus ZBOX de BANDALUX amb teixit ingnígug opac 100% tipus MEGA BO de BANDALUX color a definir per la DF, amb accionamnet a motor comandament radio fixe a paret, instal·lat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els remats necessaris per tal d'aconseguir l'opacitat total de la sala. | 361.91 | 1 | 361.91
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7532.01
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 06 | Equipament
|  | Titol 4 | 07 | Llums decoratives
'01.06.07 | 1 | EXPAEL79 | UN | Subm. i col. de lluminària suspesa ARTEK mod. A110 o equivalent. Aquesta lluminària precisa d'una bombeta LED regulable, rosca E27, potencia 15W i flux lumínic de 693lm. S'inclou cable de suspensió 3m i material auxiliar de muntatge. (Li.03) Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 322.82 | 2 | 645.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 645.64
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 01 | Treballs previs
'01.07.01 | 1 | K2211353 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor | 2.6 | 675 | 1755
'01.07.01 | 2 | K219KFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 10.76 | 3 | 32.28
'01.07.01 | 3 | F2194AF5 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió | 5.11 | 7.7 | 39.35
'01.07.01 | 4 | E2131352 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 81.64 | 13.536 | 1105.08
'01.07.01 | 5 | F2168731 | m2 | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 28 | 33.8 | 946.4
'01.07.01 | 6 | K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 145.48 | 1.733 | 252.12
'01.07.01 | 7 | P2140-H8DU | u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor | 24.13 | 6 | 144.78
'01.07.01 | 8 | E2135352 | m3 | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 75.93 | 0.567 | 43.05
'01.07.01 | 9 | K21AUHD1 | m2 | Desmuntatge de protecció solar de façana, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor | 15.37 | 8.94 | 137.41
'01.07.01 | 10 | E21R12A5 | u | Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | 216.99 | 1 | 216.99
'01.07.01 | 11 | F219HCB5 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou l'enderroc de qualsevol tipus de paviment, subbase, material o element per deixar el forat el terreny natural. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enlelstida. | 7.02 | 2 | 14.04
'01.07.01 | 12 | F2191306 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 3.43 | 2 | 6.86
'01.07.01 | 13 | F21DQU02 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | 7.51 | 3 | 22.53
'01.07.01 | 14 | F21DCA02 | u | Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó i del registre, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | 9.32 | 3 | 27.96
'01.07.01 | 15 | FDDZCAD5 | u | Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre circular de pou existent, col·locat amb morter | 61.02 | 3 | 183.06
'01.07.01 | 16 | P2140-H8DV | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 7.88 | 3 | 23.64
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4950.55
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 02 | Sustentació i adequació terreny
'01.07.02 | 1 | E225T00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM | 1.5 | 311 | 466.5
'01.07.02 | 2 | P2214-AYNS | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 3.94 | 116.7 | 459.8
'01.07.02 | 3 | E222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 7.41 | 9.51 | 70.47
'01.07.02 | 4 | P2A0-4ILK | m3 | Subministrament de terra adequada d'aportació | 5.86 | 72 | 421.92
'01.07.02 | 5 | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 15.56 | 72 | 1120.32
'01.07.02 | 6 | E225R00F | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM | 1.19 | 277.5 | 330.23
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2869.24
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 03 | Elements de contenció i elements estructurals
'01.07.03 | 1 | P352-4RYN | m3 | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades | 174.66 | 4.056 | 708.42
'01.07.03 | 2 | P321-D6ZU | m2 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 12.62 | 86.24 | 1088.35
'01.07.03 | 3 | P322-D771 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist | 33.43 | 86.24 | 2883
'01.07.03 | 4 | P324-DNT4 | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat des de camió | 110.35 | 12.936 | 1427.49
'01.07.03 | 5 | E612RBHV | m2 | Mur 24 cm de máo de hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA i a SARDINELL col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 66.95 | 2.58 | 172.73
'01.07.03 | 6 | F96AHC20 | m | Perfil en L d'acer galvanitzat en calent, color a definir per la direcció facultativa, de 5 mm de gruix i fins a 200 mm d'alçada total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge per a la fixació amb la seva base, de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació gràfica de projecte. | 39.52 | 5 | 197.6
|  |  |  | TOTAL |  |  | 6477.59
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 04 | Elements de tancaments i protecció
'01.07.04 | 1 | PB13-HVPE | m | Passamà d'acer, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim,fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella i 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 81.72 | 10 | 817.2
'01.07.04 | 2 | F6A14KHV | u | PU.01 Porta batent d'una fulla de 120 i un fixe de 130 cm, de 250 cm d'alçària segons documentació gràfica (i a comprovar a obra) formada per dos fulls composats per bastiment de platines verticals de 85mm d'amplada i brèndoles de 20mm cada 10cm fixada mitjançant platina d'ancoratge. Inclou pany i tirador a definir per la direcció facultativa. Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot el conjunt galvanitzat en calent i pintat. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 479.71 | 1 | 479.71
'01.07.04 | 3 | P6A1-DHVS | u | PU.02 Porta de dues fulles de marc i estructura d'acer galvanitzat i pintat, i malla de simple torsió similar a l'existent. Col·locada, Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 527.22 | 1 | 527.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1824.13
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 05 | Paviments
'01.07.05 | 1 | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 8.32 | 311 | 2587.52
'01.07.05 | 2 | F9651HC5 | m | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, o equivalent a l'existent a la via pública de l'entorn, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou treballs previs per a la recolocació d'elements existents en mal estat, substitució i/o reposició. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 21.51 | 37 | 795.87
'01.07.05 | 3 | F9365H11 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 69.82 | 6.9 | 481.76
'01.07.05 | 4 | F9E13HCG | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt o a definir per la direcció facultativa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, sobre capa de morter de 3 cm de gruix. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els materials, mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 38.48 | 82 | 3155.36
'01.07.05 | 5 | F9E13HVP | m | Pletina d'acer 10 cm i de 8 mm de gruix per a remat entre paviments. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 28.86 | 17 | 490.62
'01.07.05 | 6 | P9G5-61SR | m2 | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 31.46 | 239.6 | 7537.82
'01.07.05 | 7 | P9G5-6GHV | m | Formació de graó de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat ratllat i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou part proporcional d'encofrat i desencofrat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 27.4 | 31.8 | 871.32
'01.07.05 | 8 | P9G0-51BI | m2 | Ratllat manual de paviments de formigó. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 2.36 | 239.6 | 565.46
'01.07.05 | 9 | E225HV30 | m3 | Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 2 a 32 mm sense fins. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 48.13 | 8 | 385.04
'01.07.05 | 10 | G9F1HV41 | m2 | Paviment amb llosa ILLA de Breinco o equivalent de 40x40x12 cm , de forma rectangular de 10x20 cm i 7 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra, amb rebliment de junts amb sorra fina i terra vegetal, i compactació del paviment acabat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 40.32 | 40 | 1612.8
'01.07.05 | 11 | F921R01J | m3 | Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 21.78 | 3 | 65.34
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18548.91
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 06 | Impermeabilitzacions i ventilacions
'01.07.06 | 1 | E788222W | m2 | Làmina impermeabilitzant per l'exterior mitjançant l'aplicació de membrana autoadhesiva constituïda per: prèvia imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr./m2 tipus EMUFAL I o equivalent, làmina asfàltica autoadhesiva de betum modificat amb polímers i sense càrregues amb terminació superior de film de polietilè coextrusionat totalment adherida al suport per simple contacte, tipus TEXSELF M de 1,5 mm o equivalent. La impermeabilització inclourà els corresponents reforços i segellat de junt mitjançant cordó previ de farciment comprensible i massilla elàstica; tapajunts mitjançant banda de reforç de 33 cm tipus MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33 o equivalent; tall del sistema general d'impermeabilització a banda i banda de la junta i col·lació de banda de termini de 45 cm d'ample centrada en la junta tipus MORTERPLAS FP 3KG o equivalent. Inclou tots els treballs, remats, reforços, clipats amb elements d'altres capítols com fusteries, per deixar la partida totalment acabada, tot segons detalls constructius i indicacions de la direcció facultativa. | 19.78 | 77 | 1523.06
'01.07.06 | 2 | PDK2-AJHV | m | Formació de conducte de ventilació de fàbrica de maó de 80 cm de fondaria i 20 cm d'amplaria, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 186.3 | 16.6 | 3092.58
'01.07.06 | 3 | PD5U-47HV | m | Reixa per a ventilació del forjat sanitari, de fosa grisa de 200 mm d'amplària, col·locada sobre bastiment. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 58.06 | 16.6 | 963.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5579.44
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 07 | Instal·lacions i Serveis
'01.07.07 | 1 | PA5BX001 | PA | Partida alçada a justificar de connexió de la xarxa de sanejament de fecals i de puvials a la xarxa pública de clavegueram general de l'avinguda pelegrina. Inclou tots els elements i treballs per la correcta execució de la partida en la seva totalitat. Inclou enderroc i reposició de paviments en via pública. Incloent taxes del Servei Municipal de Clavegueram. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 6760 | 1 | 6760
'01.07.07 | 2 | PD5B-5VMX | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | 95.16 | 7.13 | 678.49
'01.07.07 | 3 | PD73-F1MM | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 21.2 | 48 | 1017.6
'01.07.07 | 4 | PD35-8GKP | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 195.64 | 6 | 1173.84
'01.07.07 | 5 | PY02-H8WG | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat | 25.18 | 24 | 604.32
'01.07.07 | 6 | K222182A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 47.17 | 11.52 | 543.4
'01.07.07 | 7 | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 15.56 | 7.2 | 112.03
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10889.68
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 08 | Jardineria
'01.07.08 | 1 | F227FP04 | m2 | Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual per la formació de la topografia descrita al projecte i cunetes perimetrals si és el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 0.48 | 366 | 175.68
'01.07.08 | 2 | FR3PJR01 | m3 | Aport i distribució de terra vegetal esmenada d’alta qualitat, exempta de partícules de Ø>14mm., textura:40-50% de sorra, 30-50%llims, 10-20%argila, matèria orgànica mínima>3%, carbonats màxims 10%, cal activa maxim 6% , conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º), pH en aigua del 6’5-7’5. Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmol./kg. La barreja conte 1/3 de torba rosa fibrosa de sphagnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 38.77 | 36.6 | 1418.98
'01.07.08 | 3 | FR61HC12 | u | Plantació d'arbre o arbust de qualsevol diàmetre i altura amb pa de terra o contenidor, amb grua autopropuislada en terreny de qualsevol pendent, excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, transport i diposició a abocador inclòs. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 90.44 | 8 | 723.52
'01.07.08 | 4 | FRZ22823 | u | Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o . Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 23.39 | 8 | 187.12
'01.07.08 | 5 | FR3P2212 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 35.12 | 36.6 | 1285.39
'01.07.08 | 6 | PR441-8VFL | u | Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 609.1 | 1 | 609.1
'01.07.08 | 7 | PR44E-8WB8 | u | Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 206.02 | 1 | 206.02
'01.07.08 | 8 | PR443-8HVA | u | Subministrament deAmygdalus communis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 66.33 | 6 | 397.98
'01.07.08 | 9 | PRA2-4H2T | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1.33 | 406 | 539.98
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5543.77
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 09 | Mobiliari urbà
'01.07.09 | 1 | PQ14-BC01 | u | Banc modular de llosa de formigó armat, sense respatller realitzats a HPC (High Performance Concrete), compostos per una superfície que serveix de seient i per dos suports plans en acer o en xapa d'acer. Model Diamante P(2100x710 mm H 400 mm) de Disset-Metalco o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 699.1 | 2 | 1398.2
'01.07.09 | 2 | F991UA80 | u | Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 230.12 | 1 | 230.12
'01.07.09 | 3 | P993-HCJU | m2 | Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 129.61 | 3.142 | 407.23
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2035.55
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 10 | Sistema de Condicionament i Instal·lacions
|  | Titol 5 | 08 | Instal·lacions Elèctriques
'01.07.10.08 | 1 | FG22TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 3.42 | 96 | 328.32
'01.07.10.08 | 2 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1.24 | 15 | 18.6
'01.07.10.08 | 3 | EG4R00F2 | u | Base portafusible per 10 A, modular amb fusible norma UNE 21.103 (am) d'acompanyament (ràpid) i calibre de 10 A, fixació a guia din. Instal.lada dins armari i comprovada. | 12.47 | 3 | 37.41
'01.07.10.08 | 4 | EG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 17.67 | 3 | 53.01
'01.07.10.08 | 5 | EG3126ZZ | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 3.22 | 18 | 57.96
'01.07.10.08 | 6 | EG31265Z | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 6.81 | 96 | 653.76
'01.07.10.08 | 7 | EG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 138.37 | 1 | 138.37
'01.07.10.08 | 8 | EG415DJC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 66.15 | 1 | 66.15
'01.07.10.08 | 9 | EG4X6DJ9 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), tipus PIA corba D, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 234.42 | 1 | 234.42
'01.07.10.08 | 10 | EGD1222Z | u | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada a terra | 22.91 | 3 | 68.73
'01.07.10.08 | 11 | EG38090Z | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 4.4 | 25 | 110
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1766.73
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
|  | Titol 4 | 10 | Sistema de Condicionament i Instal·lacions
|  | Titol 5 | 09 | Enllumenat
'01.07.10.09 | 1 | FHQBPRCA | u | Lluminària DECO Horizon de Benito Novatilu o equivalent, 142 lm/W, amb làmpada LEd de 60 W, driver electrnic 563 mA CRI>70 4000K, tolerrància de fluc llumínic +-3%, feix assimètric extensiu inclou bàcul de subjecció de 4 metres color blanc Instal·lada sobre columna i comprovada | 981.65 | 3 | 2944.95
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2944.95
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | CQ | Control de qualitat
'01.CQ | 1 | XPA0CQSC | PA | Partida alçada a justifar pel Control de qulaitat a l'obra d'Ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, | 40316.3 | 1 | 40316.3
|  |  |  | TOTAL |  |  | 40316.3
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | GR | Gestió de residus
'01.GR | 1 | K2R540H0 | M3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 20.23 | 204.35 | 4134
'01.GR | 2 | K2RA73G0 | M3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 19.64 | 204.35 | 4013.43
'01.GR | 3 | E2R350AA | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 6.51 | 370.063 | 2409.11
'01.GR | 4 | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 9.67 | 370.063 | 3578.51
'01.GR | 5 | E2R540M0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 15.65 | 57.187 | 894.98
'01.GR | 6 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 23.92 | 57.187 | 1367.91
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16397.94
|  | Obra | 01 | Pressupost2203
|  | Capítol | SS | Seguretat i Salut
'01.SS | 1 | XPA0F1SS | PA | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra d'Ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. | 40500 | 1 | 40500
|  |  |  | TOTAL |  |  | 40500
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 2869644.65

## T-APU
Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca
a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès
CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 180.05
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 23.47 | = | 24.6435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.6435
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.78 | = | 1.2905
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.2905
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 110.61 | = | 22.122
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.26 | = | 104
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 17.93 | = | 27.4329
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 153.8669
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.8009
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.24644
|  |  | Total | [6 empty] | 180.0473
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.48
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.14 | = | 0.1207
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.19 | = | 0.13595
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.25665
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.34 | = | 0.01367
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.15 | = | 1.2075
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2212
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4778
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.00257
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4804
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.35
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.47 | = | 23.47
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.47
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.78 | = | 1.246
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.246
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 110.61 | = | 22.122
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 17.93 | = | 31.1982
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.6322
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.3482
|  |  | Total | [6 empty] | 78.3482
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.14
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.47 | = | 23.47
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.47
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.78 | = | 1.246
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.246
Material
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 17.93 | = | 29.2259
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 110.61 | = | 27.6525
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 57.1904
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 81.9064
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2347
|  |  | Total | [6 empty] | 82.1411
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.55
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.47 | = | 23.47
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.47
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.78 | = | 1.246
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.246
Material
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 17.93 | = | 27.2536
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 110.61 | = | 42.0318
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.5974
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 94.3134
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2347
|  |  | Total | [6 empty] | 94.5481
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 179.8
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 23.47 | = | 24.6435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.6435
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.78 | = | 1.2905
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.2905
Material
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x | 0.26 | = | 104
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 110.61 | = | 22.122
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x | 17.93 | = | 27.4329
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 153.8669
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.8009
|  |  | Total | [6 empty] | 179.8009
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 142.42
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 23.47 | = | 24.6435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.6435
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.78 | = | 1.2905
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.2905
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 110.61 | = | 42.0318
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x | 17.93 | = | 24.7434
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
| B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x | 0.26 | = | 49.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 116.4872
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 142.4212
|  |  | Total | [6 empty] | 142.4212
| D0718731 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 88.76
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 23.47 | = | 23.47
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.47
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.78 | = | 1.246
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.246
Material
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.58 |  | x | 17.93 | = | 28.3294
| B0511401 | t | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.3 |  | x | 114.16 | = | 34.248
| B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 0.6 |  | x | 1.54 | = | 0.924
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.56 | = | 0.312
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.8134
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.5294
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.2347
|  |  | Total | [6 empty] | 88.7641
| D07AA000 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.92
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 22.7 | = | 11.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.35
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.33 |  | x | 1.56 | = | 0.5148
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.33 |  | x | 110.61 | = | 36.5013
| B7C100N0 | kg | Escumant per a formigó cel·lular | 5 |  | x | 1.71 | = | 8.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.5661
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.9161
|  |  | Total | [6 empty] | 56.9161
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.48
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.19 | = | 0.13595
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.14 | = | 0.1207
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.25665
Material
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x | 1.15 | = | 1.2075
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x | 1.34 | = | 0.01367
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2212
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4778
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0.00257
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4804
Partida d'obra
| E5Z15N10 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.41
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.046 | /R | x | 22.7 | = | 1.0442
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.046 | /R | x | 27.19 | = | 1.2507
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2949
Element compost
| D07AA000 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 | 0.0505 |  | x | 56.9161 | = | 2.8743
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.8743
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03442
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.2036
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.20814
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4118
| E5Z26D31 | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.13
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 4.0785
| A0140000 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 22.7 | = | 4.994
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.0725
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x | 82.1411 | = | 2.5874
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 2.5874
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6599
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.4664
|  |  | Total | [6 empty] | 12.1263
| E7535VCL | m2 | Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.07
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 4.0785
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.414
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.4925
Maquinària
| C200L000 | h | Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent | 0.1 | /R | x | 4.23 | = | 0.423
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.423
Material
| B7422CVF | m2 | Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre | 1.1 |  | x | 6.8 | = | 7.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.48
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09739
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.4929
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.57972
|  |  | Total | [6 empty] | 15.0726
| E7B111A0 | M2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.78
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 1.0876
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.4828
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5704
Material
| B7B111A0 | M2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 | 1.1 |  | x | 1 | = | 1.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.6704
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.10682
|  |  | Total | [6 empty] | 2.7772
| E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.58
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 1.0876
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.4828
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5704
Material
| B7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 | 1.1 |  | x | 4.3 | = | 4.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.73
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02356
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.324
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.25296
|  |  | Total | [6 empty] | 6.5769
| E7B451H0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.04
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 1.0876
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.4828
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5704
Material
| B7B151H0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 | 1.1 |  | x | 1.21 | = | 1.331
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.331
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02356
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.925
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.117
|  |  | Total | [6 empty] | 3.042
| E9U2HCAD | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de fins a 30 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.85
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 24.14 | = | 1.207
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 4.0785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2855
Material
| B9U21AA0 | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària | 1.4 |  | x | 2.87 | = | 4.018
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 0.1005 |  | x | 0.78 | = | 0.07839
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0964
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x | 82.1411 | = | 0.09036
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.09036
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.4723
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.37889
|  |  | Total | [6 empty] | 9.8511
| E9UZHCPB | m | Formació de sócol de PVC ALTRO AQUARIUS amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.57
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 22.7 | = | 4.54
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 10.876
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.416
Material
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.0315 |  | x | 3.43 | = | 0.10805
| B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
| B9P16VH2 | m2 | Làmina de PVC conductiu tipus Tarkett IQ Toro, heterogeni en rotlle, de 2 mm de gruix | 0.105 |  | x | 26.39 | = | 2.771
| B9U61VH2 | m | Peça de mitja canya de PVC de 10 cm d'alçària i superfície llisa per a paviment Tarkett IQ Toro | 1 |  | x | 1.32 | = | 1.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.359
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.775
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.791
|  |  | Total | [6 empty] | 20.566
| E9UZHCPD | m | Formació de sócol de Tarkett IQ One amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.57
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 10.876
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 22.7 | = | 4.54
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.416
Material
| B9P16VH2 | m2 | Làmina de PVC conductiu tipus Tarkett IQ Toro, heterogeni en rotlle, de 2 mm de gruix | 0.105 |  | x | 26.39 | = | 2.771
| B9U61VH2 | m | Peça de mitja canya de PVC de 10 cm d'alçària i superfície llisa per a paviment Tarkett IQ Toro | 1 |  | x | 1.32 | = | 1.32
| B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.0315 |  | x | 3.43 | = | 0.10805
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.359
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.775
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.791
|  |  | Total | [6 empty] | 20.566
| ED5LAMG1 | m2 | Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 25 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.74
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.4828
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 1.0876
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5704
Material
| BD5LAMG0 | m2 | Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 25 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior | 1.1 |  | x | 7.94 | = | 8.734
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.734
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02356
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.328
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.41312
|  |  | Total | [6 empty] | 10.7411
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.07
Mà d'obra
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.03 | /R | x | 18.61 | = | 0.5583
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.5583
Material
| PBUL.2A | u | Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm3. | 0.1 |  | x | 4.57 | = | 0.457
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.457
Altres
| %0100 | % | Costes directos complementarios | 1 |  | % | 1.015 | = | 0.01015
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01015
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.0255
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04102
|  |  | Total | [6 empty] | 1.0665
| ER3P2154 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 118.01
Mà d'obra
| A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 0.9 | /R | x | 30.9 | = | 27.81
| A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.9 | /R | x | 27.42 | = | 24.678
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 52.488
Material
| BR3P2150 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 | 1.111 |  | x | 54.18 | = | 60.194
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.194
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.78732
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.4693
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.5388
|  |  | Total | [6 empty] | 118.0081
| ER68233B | u | Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.14
Mà d'obra
| A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.24 | /R | x | 27.42 | = | 6.5808
| A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 0.01 | /R | x | 30.9 | = | 0.309
| A012P200 | h | Oficial 2a jardiner | 0.02 | /R | x | 28.94 | = | 0.5788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.4686
Material
| BR341150 | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 0.0048 |  | x | 47.56 | = | 0.22829
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.01 |  | x | 1.56 | = | 0.0156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.24389
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11203
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.8245
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.31298
|  |  | Total | [6 empty] | 8.1375
| FHM11F22 | u | Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 257.66
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.316 | /R | x | 28.1 | = | 8.8796
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.316 | /R | x | 24.1 | = | 7.6156
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.7 | = | 5.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.1702
Maquinària
| C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 0.316 | /R | x | 39.18 | = | 12.3809
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 12.3809
Material
| B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.242 |  | x | 66.87 | = | 16.1825
| BHM11F22 | u | Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 | 1 |  | x | 157.44 | = | 157.44
| BHWM1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a columnes | 1 |  | x | 39.58 | = | 39.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 213.2025
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 247.7536
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.9101
|  |  | Total | [6 empty] | 257.6638
| P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.92
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 24.14 | = | 0.19312
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 27.19 | = | 0.16314
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.35626
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.34 | = | 0.00683
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.00683
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00534
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8488
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07395
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9228
| P312-D4O0 | m3 | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 107.36
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 20.45 | = | 6.135
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.135
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 156.6 | = | 15.66
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 15.66
Material
| B06E-11H5 | m3 | Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.1 |  | x | 73.95 | = | 81.345
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.345
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09203
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 103.232
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.1293
|  |  | Total | [6 empty] | 107.3613
| P894-4V9D | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.31
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.05 | /R | x | 21.75 | = | 1.0875
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.52 | /R | x | 24.5 | = | 12.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.8275
Material
| B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 0.204 |  | x | 15.59 | = | 3.1804
| B896-HYCS | kg | Pintura partícules metàl·liques | 0.3978 |  | x | 13.06 | = | 5.1953
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.3756
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20741
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.4105
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.89642
|  |  | Total | [6 empty] | 23.307
| P9G6-4XON | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.39
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 20.45 | = | 4.499
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.15 | /R | x | 23.52 | = | 3.528
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.027
Maquinària
| C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 0.05 | /R | x | 5.12 | = | 0.256
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.256
Material
| B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 1.81 | = | 2.172
| B06E-12FM | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 0.1575 |  | x | 93.95 | = | 14.7971
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.9691
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12041
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.3725
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0149
|  |  | Total | [6 empty] | 26.3874
| P9Z3-DP8J | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.07
Mà d'obra
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.022 | /R | x | 24.14 | = | 0.53108
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x | 27.19 | = | 0.59818
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1293
Material
| B0B8-107V | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 3.09 | = | 3.708
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0184 |  | x | 1.34 | = | 0.02466
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7327
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01694
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.8789
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19515
|  |  | Total | [6 empty] | 5.074
| PAV7-AHF1 | u | Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 160.82
Mà d'obra
| A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 8.43
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.43
Material
| BAV0-1P33 | u | Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre | 1 |  | x | 145.99 | = | 145.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 145.99
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.21075
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 154.6308
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.1852
|  |  | Total | [6 empty] | 160.816
| PAVI-HCHD | u | Polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.13
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 27.19 | = | 8.157
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 20.45 | = | 6.135
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.292
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2 |  | x | 0.54 | = | 1.08
| BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 1 |  | x | 21.08 | = | 21.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.16
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21438
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.6664
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4667
|  |  | Total | [6 empty] | 38.133
| PB12-DIHV | m | Passamà d'acer per a pintar, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim,fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.42
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.38 | /R | x | 24.89 | = | 9.4582
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 21.83 | = | 4.366
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.8242
Material
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 1.06 | = | 2.12
| BB10-0XHV | u | Passamà d'acer per a pintar, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb pletines i tacs. | 1 |  | x | 39.88 | = | 39.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.34561
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.1698
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2468
|  |  | Total | [6 empty] | 58.4166
P-1 | 709 | ut | PCV130_Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa lateral dreta telescòpica, amb mecanisme Visio 125 telescòpic, amb xasis d'alumini lacat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica Visio 125/175. Inclòs sistema de bateries d'emergència per apertura o tanca fulles movils en cas de fallada de corrent. Tot allotjat en xassis d'alumini extruit de 190mm d'alçada i225mm de fondària. Inclou: 4,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 lateral 230V (CO48, amb elàstic) SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). 4,00 Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 4,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 4,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 4,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 4,00 UD. Trobada paret fulla corredissa A20-4 (per a fotocèl·lules) SQ-000 4,00 BR. Perfil Al. N. tub 40x20x1,5 SQ-000 4,00 UD. Pack cargols trobada paret (A20, A30, A40, A44) 4,00 UD. Instal·lació porta corredissa 12,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 8,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 4,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Ports i embalatges 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Porta de les següents característiques: - una fulla apertura esquerra/dreta segons planta. - Pas lliure: 1,30 segons planta i posició porta. - Alçada lliure: 2,10m - Alçada fins a fals sostre: 2,60m |  |  |  | Rend.: | 4.041 |  | 3326.86
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 24.14 | = | 23.8951
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 28.1 | = | 27.8149
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 51.71
Material
| BAN51460 | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm | 7 |  | x | 2.9 | = | 20.3
| BAM21C130 | u | PCV130_Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa lateral dreta telescòpica, amb mecanisme Visio 125 telescòpic, amb xasis d'alumini lacat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica Visio 125/175. Inclòs sistema de bateries d'emergència per apertura o tanca fulles movils en cas de fallada de corrent. Tot allotjat en xassis d'alumini extruit de 190mm d'alçada i225mm de fondària. Inclou: - Una fulla mòbil corredissa laterals e perfileria E-20 d'alumini anoditzat color blanc i vidres laminats amb butilè de 5+5 mm, acabat opal. - Montants estructurals, suspensió fulles fixes i mòbils, perfil-viga Visio 125 i peus drets 50x120 Manusa, tot d'alumini anoditzat color blanc neu. - Selector Òptima de Manusa, amb bombí i clau, sensor detecció+seguretat DDS-A híbrid supervisat a l'interior, sensor detecció+seguretat DDS-B híbrid no supervisat a l'exterior, pany automàtic de bloqueig de seguretat, biestable + desbloqueig Visio-125 de Manusa, clau exterior de seguretat encastada tipus bombí de Manusa. - Clau GC-K superficie. - Interface I/O programble VISIO Porta de les següents característiques: - una fulla apertura esquerra/dreta segons planta. - Pas lliure: 1,30 segons planta i posició porta. - Alçada lliure: 2,10m - Alçada fins a fals sostre: 2,60m | 1 |  | x | 3126.89 | = | 3126.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3147.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3198.9
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 127.956
|  |  | Total | [6 empty] | 3326.856
P-3 | E2131232 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 44.93
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.16 | /R | x | 22.7 | = | 3.459
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.459
Maquinària
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.6 | /R | x | 55.09 | = | 31.48
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.165 | /R | x | 52.25 | = | 8.2107
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 39.6907
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05189
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.2017
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7281
|  |  | Total | [6 empty] | 44.9297
P-4 | E2131352 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 81.64
Mà d'obra
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.5 | /R | x | 29.48 | = | 14.0381
| A0140000 | h | Manobre | 0.66 | /R | x | 22.7 | = | 14.2686
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.3067
Maquinària
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.7 | /R | x | 55.09 | = | 36.7267
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.5 | /R | x | 7.95 | = | 3.7857
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.186 | /R | x | 52.25 | = | 9.2557
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 49.7681
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4246
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.4994
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.14
|  |  | Total | [6 empty] | 81.6393
P-5 | E2135352 | m3 | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 75.93
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 22.7 | = | 12.9714
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.6 | /R | x | 29.48 | = | 16.8457
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.8171
Maquinària
| C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.6 | /R | x | 7.95 | = | 4.5429
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.6 | /R | x | 55.09 | = | 31.48
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.144 | /R | x | 52.25 | = | 7.1657
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 43.1886
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.0057
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.9202
|  |  | Total | [6 empty] | 75.9259
P-6 | E21R12A5 | u | Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) |  |  |  | Rend.: | 1.061 |  | 216.99
Mà d'obra
| A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.8 | /R | x | 27.42 | = | 20.6748
| A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 1.6 | /R | x | 30.9 | = | 46.5975
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 67.2724
Maquinària
| C150MC30 | h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari | 0.8 | /R | x | 13.82 | = | 10.4204
| CR11B700 | h | Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 1.05 | /R | x | 46.41 | = | 45.9288
| CRE23000 | h | Motoserra | 1.6 | /R | x | 3.14 | = | 4.7352
| C1503000 | h | Camió grua | 1.1 | /R | x | 38.85 | = | 40.278
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 101.3624
Material
| B2RA9TD0 | t | Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.43 |  | x | 75 | = | 32.25
| B2RA9SB0 | t | Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.15 |  | x | 45 | = | 6.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0091
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 208.6439
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 8.3458
|  |  | Total | [6 empty] | 216.9896
P-7 | E2213222 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.051 |  | 3.23
Maquinària
| C1312340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.037 | /R | x | 88.19 | = | 3.1047
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.1047
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1047
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12419
|  |  | Total | [6 empty] | 3.2289
P-8 | E222122A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.051 |  | 6.36
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.123 | /R | x | 52.25 | = | 6.1149
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.1149
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.1149
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.2446
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3595
P-9 | E222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 7.41
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.143 | /R | x | 52.25 | = | 7.1227
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.1227
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.1227
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.28491
|  |  | Total | [6 empty] | 7.4077
P-10 | E2241200 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària |  |  |  | Rend.: | 1.051 |  | 3.42
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 3.2398
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2398
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0486
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.2884
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.13153
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4199
P-11 | E225177F | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 3.52
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 22.7 | = | 0.2164
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.2164
Maquinària
| C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0.033 | /R | x | 45.22 | = | 1.4225
| C1335010 | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 0.045 | /R | x | 40.76 | = | 1.7485
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.1711
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.3875
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.1355
|  |  | Total | [6 empty] | 3.523
P-12 | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 15.56
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 23.47 | = | 11.1868
| A0140000 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 22.7 | = | 0.43279
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.6196
Maquinària
| C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0.016 | /R | x | 45.22 | = | 0.68972
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.5 | /R | x | 5.57 | = | 2.6549
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.3446
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.9643
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.59857
|  |  | Total | [6 empty] | 15.5628
P-13 | E225AJ90 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1.773 |  | 39.35
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.008 | /R | x | 22.7 | = | 0.10243
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.10243
Maquinària
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.005 | /R | x | 94.89 | = | 0.2676
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.2676
Material
| B0331020 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens | 2.222 |  | x | 16.86 | = | 37.4629
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.4629
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00154
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.8345
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5134
|  |  | Total | [6 empty] | 39.3479
P-14 | E225HV30 | m3 | Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 2 a 32 mm sense fins. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.375 |  | 48.13
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.015 | /R | x | 22.7 | = | 0.24764
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.24764
Maquinària
| C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.01 | /R | x | 86.91 | = | 0.63207
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.63207
Altres
| B03324HV | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 2 a 32 mm | 2.42 |  | x | 18.76 | = | 45.3992
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 45.3992
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00371
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.2826
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8513
|  |  | Total | [6 empty] | 48.1339
P-15 | E225R00F | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1.057 |  | 1.19
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.016 | /R | x | 22.7 | = | 0.34361
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.34361
Maquinària
| C1335080 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 0.016 | /R | x | 52.67 | = | 0.79728
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.79728
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1409
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04564
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1865
P-16 | E225T00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1.045 |  | 1.5
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 22.7 | = | 0.43445
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.43445
Maquinària
| C1335080 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 0.02 | /R | x | 52.67 | = | 1.008
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.008
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.4425
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.0577
|  |  | Total | [6 empty] | 1.5002
P-17 | E2A14000 | m3 | Subministrament de terra d'aportació sense classificar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6
Material
| B03D4000 | m3 | Terra sense classificar | 1 |  | x | 5.77 | = | 5.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.77
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.2308
|  |  | Total | [6 empty] | 6.0008
P-18 | E2R350AA | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 6.51
Maquinària
| C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 0.13 | /R | x | 50.49 | = | 6.2571
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.2571
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.2571
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.25028
|  |  | Total | [6 empty] | 6.5074
P-19 | E2R540M0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 15.65
Maquinària
| C1RA2C00 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 15.79 | = | 15.0524
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 15.0524
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.0524
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.6021
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6545
P-20 | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.92
Material
| B2RA73G1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 23 | = | 23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.92
|  |  | Total | [6 empty] | 23.92
P-21 | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.67
Material
| B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1 |  | x | 9.3 | = | 9.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.3
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.372
|  |  | Total | [6 empty] | 9.672
P-22 | E31521G3 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1.636 |  | 83.15
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.44 | /R | x | 22.7 | = | 6.1051
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1051
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.1 |  | x | 67.05 | = | 73.755
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.755
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09158
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.9517
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.1981
|  |  | Total | [6 empty] | 83.1498
P-23 | E31B3000 | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.323 |  | 1.83
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 27.19 | = | 0.12331
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.008 | /R | x | 24.14 | = | 0.14597
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.26928
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.34 | = | 0.00683
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.00683
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00404
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7605
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07042
|  |  | Total | [6 empty] | 1.831
P-24 | E32B300P | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.226 |  | 1.94
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.008 | /R | x | 27.19 | = | 0.17742
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.14 | = | 0.1969
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.37432
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0061 |  | x | 1.34 | = | 0.00817
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.00817
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8629
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07452
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9374
P-25 | E32D2A03 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m |  |  |  | Rend.: | 1.061 |  | 19.13
Mà d'obra
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.324 | /R | x | 24.14 | = | 7.3717
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.288 | /R | x | 27.19 | = | 7.3805
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.7522
Material
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.4993 |  | x | 0.4 | = | 0.59972
| B0DZP500 | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm | 1 |  | x | 0.52 | = | 0.52
| B0D81580 | m2 | Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos | 1.0965 |  | x | 1.24 | = | 1.3597
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 45.56 | = | 0.46016
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.36 | = | 0.13695
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.08 |  | x | 2.49 | = | 0.1992
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.2757
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.36881
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.3967
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.73587
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1326
P-26 | E3CB3000 | kg | Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.29 |  | 1.88
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.006 | /R | x | 27.19 | = | 0.12647
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.14 | = | 0.18713
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.3136
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0051 |  | x | 1.34 | = | 0.00683
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.00683
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0047
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8055
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07222
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8777
P-27 | E3CDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments |  |  |  | Rend.: | 1.057 |  | 31.08
Mà d'obra
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.55 | /R | x | 24.14 | = | 12.561
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 12.8619
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.4229
Material
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.03 |  | x | 2.49 | = | 0.0747
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x | 1.36 | = | 0.20414
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.88 | = | 2.068
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.9997 |  | x | 0.4 | = | 1.1999
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 282.51 | = | 0.53677
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0835
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.38134
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.8877
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1955
|  |  | Total | [6 empty] | 31.0832
P-28 | E3E5Z855K | m | Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L / 20 / XC2 de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició XC2 |  |  |  | Rend.: | 1.092 |  | 53.85
Maquinària
| C3E58500 | m | Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 55 cm | 1 | /R | x | 30.63 | = | 28.0495
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 28.0495
Material
| B06F2-I6HT | m3 | Formigó per armar amb additiu superplastificant HA - 25 / L / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 0.2975 |  | x | 79.77 | = | 23.7316
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.7316
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.781
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.0712
|  |  | Total | [6 empty] | 53.8523
P-29 | E3EB3000 | kg | Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.418 |  | 1.74
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x | 27.19 | = | 0.09587
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x | 24.14 | = | 0.08512
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.18099
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.006 |  | x | 1.34 | = | 0.00804
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.00804
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00271
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.6721
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.06689
|  |  | Total | [6 empty] | 1.739
P-30 | E3EZ1400 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons d'extracció amb entubació recuperable |  |  |  | Rend.: | 1.051 |  | 9483.34
Maquinària
| C3EZ1400 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons d'extracció amb entubació recuperable | 1 | /R | x | 9583.64 | = | 9118.5918
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9118.5918
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9118.5918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 364.7437
|  |  | Total | [6 empty] | 9483.3355
P-31 | E3EZA050 | m | Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm |  |  |  | Rend.: | 1.051 |  | 55.39
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 22.7 | = | 10.7992
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1.4 | /R | x | 23.47 | = | 31.2636
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.0628
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.7 | /R | x | 15.86 | = | 10.5633
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.5633
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.63094
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.257
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1303
|  |  | Total | [6 empty] | 55.3873
P-32 | E3FDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps |  |  |  | Rend.: | 1.059 |  | 31.62
Mà d'obra
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 12.8376
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.55 | /R | x | 24.14 | = | 12.5373
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.3749
Material
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 2.9997 |  | x | 0.4 | = | 1.1999
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.88 | = | 2.068
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.49 | = | 0.0996
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0038 |  | x | 282.51 | = | 1.0735
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x | 1.36 | = | 0.20414
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.6452
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.38062
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.4007
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.216
|  |  | Total | [6 empty] | 31.6167
P-33 | E3Z112T1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1.118 |  | 12.24
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 3.0456
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.075 | /R | x | 27.19 | = | 1.824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8696
Material
| B06NLA2B | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 | 0.105 |  | x | 64.98 | = | 6.8229
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.8229
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07304
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.7656
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.47062
|  |  | Total | [6 empty] | 12.2362
P-34 | E45Z1100 | m2 | Cura de superfície de formigó amb producte filmogen amb una dotació de 0,08 kg/m2 |  |  |  | Rend.: | 1.063 |  | 0.33
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.005 | /R | x | 22.7 | = | 0.10677
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.10677
Material
| B08A1020 | kg | Producte filmogen per a formigó | 0.08 |  | x | 2.61 | = | 0.2088
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2088
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0016
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.31717
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.01269
|  |  | Total | [6 empty] | 0.32986
P-35 | E4B13000 | kg | Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.29 |  | 1.84
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.007 | /R | x | 24.14 | = | 0.13099
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.007 | /R | x | 27.19 | = | 0.14754
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.27853
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x | 1.34 | = | 0.0067
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.0067
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00418
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7698
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07079
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8406
P-36 | E4B93000 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.194 |  | 2.01
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.14 | = | 0.20218
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.19 | = | 0.22772
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.4299
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.01 |  | x | 1.34 | = | 0.0134
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.0134
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00645
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.9301
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07721
|  |  | Total | [6 empty] | 2.0074
P-37 | E4B9M6CC | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1.26 |  | 6.7
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x | 24.14 | = | 0.57476
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 27.19 | = | 0.64738
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2221
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.02 |  | x | 1.34 | = | 0.0268
| B0B34256 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 4.31 | = | 5.172
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.1988
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01833
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.4393
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.25757
|  |  | Total | [6 empty] | 6.6968
P-38 | E4BB3000 | kg | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.207 |  | 2
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.14 | = | 0.2
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.01 | /R | x | 27.19 | = | 0.22527
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.42527
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.008 |  | x | 1.34 | = | 0.01072
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.01072
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00638
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.9228
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07691
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9997
P-39 | E4BBFB88 | m2 | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1.21 |  | 4.12
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.022 | /R | x | 27.19 | = | 0.49436
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.022 | /R | x | 24.14 | = | 0.43891
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.93327
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.018 |  | x | 1.34 | = | 0.02412
| B0B34254 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 2.49 | = | 2.988
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0121
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.014
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.9594
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.15838
|  |  | Total | [6 empty] | 4.1178
P-40 | E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1.212 |  | 2.05
Mà d'obra
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.012 | /R | x | 27.19 | = | 0.26921
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.01 | /R | x | 24.14 | = | 0.19917
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.46838
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.012 |  | x | 1.34 | = | 0.01608
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.01608
Element compost
| D0B2A100 | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x | 1.4804 | = | 1.4804
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.4804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00703
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.9719
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07888
|  |  | Total | [6 empty] | 2.0508
P-41 | E4D11105 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m |  |  |  | Rend.: | 1.057 |  | 26.71
Mà d'obra
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 10.2895
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 11.4191
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.7086
Material
| B0D81280 | m2 | Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos | 1.2 |  | x | 1.06 | = | 1.272
| B0DZP200 | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm | 1 |  | x | 0.26 | = | 0.26
| B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.011 |  | x | 45.56 | = | 0.50116
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.08 |  | x | 2.49 | = | 0.1992
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.011 |  | x | 109.34 | = | 1.2027
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.4351
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.54272
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.6864
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0275
|  |  | Total | [6 empty] | 26.7139
P-42 | E4D93EL7 | m2 | Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària |  |  |  | Rend.: | 1.926 |  | 11.02
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.01 | /R | x | 27.19 | = | 0.14117
| A0140000 | h | Manobre | 0.035 | /R | x | 22.7 | = | 0.41251
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.55368
Material
| B4D93EL7 | u | Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària | 6.825 |  | x | 1.47 | = | 10.0328
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.0328
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00831
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.5947
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.42379
|  |  | Total | [6 empty] | 11.0185
P-43 | E4DB2DX0 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable |  |  |  | Rend.: | 1.068 |  | 31.14
Mà d'obra
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 9.0412
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 12.7294
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.7706
Material
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.36 | = | 0.13695
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 282.51 | = | 0.53677
| B0DZJ0K6 | m2 | Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos | 1.0993 |  | x | 2.68 | = | 2.9461
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x | 109.34 | = | 1.651
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.4994 |  | x | 0.4 | = | 0.19976
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1495 |  | x | 1.88 | = | 2.1611
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.6317
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.54427
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.9466
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1979
|  |  | Total | [6 empty] | 31.1444
P-44 | E4DC2D00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi |  |  |  | Rend.: | 1.058 |  | 40.77
Mà d'obra
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.69 | /R | x | 27.19 | = | 17.7326
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.69 | /R | x | 24.14 | = | 15.7435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.4761
Material
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.99 |  | x | 0.4 | = | 0.396
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.36 | = | 0.13695
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.88 | = | 2.068
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x | 109.34 | = | 1.651
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 282.51 | = | 0.53677
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.49 | = | 0.0996
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.8883
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.8369
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.2013
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.568
|  |  | Total | [6 empty] | 40.7694
P-45 | E4DCBD00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi |  |  |  | Rend.: | 1.056 |  | 59.4
Mà d'obra
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 1.035 | /R | x | 24.14 | = | 23.6599
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 1.035 | /R | x | 27.19 | = | 26.6493
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 50.3092
Material
| B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.1 |  | x | 1.88 | = | 2.068
| B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 0.0151 |  | x | 109.34 | = | 1.651
| B0A31000 | kg | Clau acer | 0.1007 |  | x | 1.36 | = | 0.13695
| B0DZA000 | l | Desencofrant | 0.04 |  | x | 2.49 | = | 0.0996
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0038 |  | x | 282.51 | = | 1.0735
| B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.298 |  | x | 0.4 | = | 0.5192
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5483
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.2577
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.1153
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2846
|  |  | Total | [6 empty] | 59.3999
P-46 | E4F2B557 | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs |  |  |  | Rend.: | 1.063 |  | 288.29
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 3 | /R | x | 22.7 | = | 64.064
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 6 | /R | x | 27.19 | = | 153.4713
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 217.5353
Material
| B0F1E2A1 | u | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 225.1082 |  | x | 0.19 | = | 42.7706
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.7706
Element compost
| D0718731 | m3 | Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 300 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:5 i 7,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1291 |  | x | 88.7641 | = | 11.4595
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 11.4595
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 5.4384
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 277.2037
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 11.0882
|  |  | Total | [6 empty] | 288.2918
P-47 | E4LV55H8 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou part proporcional de peces d'acer tipus Omega, en posició invertida, per a suport de plaques en buit. |  |  |  | Rend.: | 1.216 |  | 57.13
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 2.8002
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.354
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1542
Maquinària
| C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 0.15 | /R | x | 51.11 | = | 6.3047
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.3047
Material
| B4LV05HB | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou part proporcional de peces d'acer tipus Omega, en posició invertida, per a suport de plaques en buit. | 1 |  | x | 42.38 | = | 42.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.38
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09231
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.9312
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1972
|  |  | Total | [6 empty] | 57.1284
P-48 | E4R1ZP65 | m2 | REV07_Planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), de 4 mm de gruix, acabat mat, per a folrat de pilars rodons. Inclou part proporcional de peces de fixació i reforç. Treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 4.125 |  | 163.86
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 0.27515
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.05 | /R | x | 27.19 | = | 0.32958
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.60473
Maquinària
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 3.11 | = | 0.0377
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.0377
Material
| B4R12061 | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller | 31.84 |  | x | 4.7 | = | 149.648
| B44Z5A2A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 5 |  | x | 1.45 | = | 7.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 156.898
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.01512
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 157.5555
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.3022
|  |  | Total | [6 empty] | 163.8578
P-49 | E4Z11211 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1.113 |  | 58.15
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 1 | /R | x | 27.19 | = | 24.4295
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.4295
Material
| B7Z1A600 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 30.51 | = | 31.1202
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.1202
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.36644
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 55.9161
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2366
|  |  | Total | [6 empty] | 58.1527
P-50 | E511HC01 | m2 | Coronament de façana amb peces de maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, ECOMANUAL de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nil i/o clar, col·locat a TIZON col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabda, tot segons detalls de projecte i seguint el criteri i indicacions de la direcció facultativa. Inclou 'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó |  |  |  | Rend.: | 1.095 |  | 28.59
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.42 | /R | x | 24.14 | = | 9.2592
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.03 | /R | x | 27.19 | = | 0.74493
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 1.0365
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.0406
Maquinària
| C200UZ20 | h | Màquina de pulverització per a aplicació de poliurea en calent | 0.42 | /R | x | 8.4 | = | 3.2219
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.2219
Material
| B789U040 | kg | Revestiment protector a la intemperie de sistema de impermeabilització continua amb poliurea | 0.3 |  | x | 3.77 | = | 1.131
| B789U020 | kg | Material per a formació de membrana impermeable continua amb poliurea | 2 |  | x | 4.24 | = | 8.48
| B0F1MM01 | U | Maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, ECOMANUAL de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Pompeia i/o clar, a criteri de la Direcció Facultativa, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 12 |  | x | 0.25 | = | 3
| B789U010 | kg | Imprimació especifica per a sistema de impermeabilització continua amb poliurea | 0.3 |  | x | 2.07 | = | 0.621
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.232
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.4946
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0998
|  |  | Total | [6 empty] | 28.5943
P-51 | E511HC51 | m | Acabat perimetral de coberta amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix com a mínim i un ample de fins a 30cm, col·locat sense adherir, per la trobada coberta amb peto perimetral. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons detall de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.069 |  | 2.57
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 1.0617
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.03 | /R | x | 27.19 | = | 0.76305
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.8248
Material
| B0351000 | t | Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm | 0.03 |  | x | 21.65 | = | 0.6495
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.6495
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.4743
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.09897
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5733
P-52 | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.127 |  | 13.56
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.115 | /R | x | 22.7 | = | 2.3163
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.115 | /R | x | 27.19 | = | 2.7745
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0908
Material
| B7C25VI0 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 0.07 |  | x | 10.81 | = | 0.7567
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.7567
Element compost
| D07AA000 | m3 | Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3 | 0.1263 |  | x | 56.9161 | = | 7.1885
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 7.1885
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.036
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.52144
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5575
P-53 | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.1 |  | 44.37
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 22.7 | = | 6.1909
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 27.19 | = | 14.8309
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.0218
Material
| BD51VIP1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques | 1 |  | x | 20.6 | = | 20.6
| B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0.26 | = | 1.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.64
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.6618
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7065
|  |  | Total | [6 empty] | 44.3683
P-54 | E5ZJSB31 | M | Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 20 x 40 cm i 80 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada a baixant. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.105 |  | 35.86
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 3.0814
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.9213
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.629
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.6317
Material
| B5ZJA160 | U | GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, DE D 155 MM I 33 CM DE DESENVOLUPAMENT | 3 |  | x | 2.9 | = | 8.7
| B5ZJSB31 | M | CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR, DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE 20 X 40 CM I 80 CM DE DESENVOLUPAMENT | 1.25 |  | x | 6.6 | = | 8.25
| B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 5.5 |  | x | 0.26 | = | 1.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.38
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 3 |  | % | 15.6317 | = | 0.46895
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.46895
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.4806
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3792
|  |  | Total | [6 empty] | 35.8599
P-55 | E6121H04 | m2 | PAR04_Formació de tancament de paret de 14 cm de gruix, amb maó foradat de 29x14x14 cm, LD categoria I segons la norma UNE-EN-771-1 per a revestir col·locat amb morter M-5 de designació (G) segons norma UNE 998-2. Inclou arrebossat per les dues cares. |  |  |  | Rend.: | 1.057 |  | 52.02
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 22.7 | = | 16.1069
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.95 | /R | x | 27.19 | = | 24.4376
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 23.47 | = | 2.2204
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 42.7649
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.1 | /R | x | 1.7 | = | 0.16083
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.16083
Material
| B0F1128L | u | Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 15 |  | x | 0.23 | = | 3.45
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0234 |  | x | 35.36 | = | 0.82742
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0054 |  | x | 1.56 | = | 0.00842
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2858
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0184 |  | x | 94.5481 | = | 1.7397
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.7397
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.0691
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.0204
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.0008
|  |  | Total | [6 empty] | 52.0212
P-56 | E6121R12 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. |  |  |  | Rend.: | 1.062 |  | 22.45
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 23.47 | = | 2.21
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 10.241
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 22.7 | = | 4.2749
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.726
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.1 | /R | x | 1.7 | = | 0.16008
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.16008
Material
| B0F1128L | u | Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 15 |  | x | 0.23 | = | 3.45
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0054 |  | x | 1.56 | = | 0.00842
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0234 |  | x | 35.36 | = | 0.82742
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2858
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.41815
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.5901
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.8636
|  |  | Total | [6 empty] | 22.4537
P-57 | E612HCF1 | m2 | f.01 - Paret de tancament passant autoportant, de gruix 11,5 cm, d'una fulla a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes, de construcció i de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1.13 |  | 125.14
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.1 | /R | x | 25.84 | = | 2.2867
| A0140000 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 22.7 | = | 11.0487
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.28 | /R | x | 23.47 | = | 5.8156
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.1 | /R | x | 27.19 | = | 26.4681
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.6191
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.28 | /R | x | 1.7 | = | 0.42124
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.42124
Material
| B7Z1A600 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix | 0.15 |  | x | 30.51 | = | 4.5765
| B44Z50B6 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 10 |  | x | 2.03 | = | 20.3
| B61Z26CA | u | Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 5 mm, en forma de doble triangle, de 150x75 mm,per a traves de parets | 2 |  | x | 9.59 | = | 19.18
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0058 |  | x | 1.56 | = | 0.00905
| B4Z21811 | m | Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2 | 0.18 |  | x | 21 | = | 3.78
| B0F1HC00 | u | Maó perforat hidròfug, de 240x115x50 mm, acabat superficial llis, HIDRÒFUG (GERO CV NILO) de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nilo i/o clar, a criteri de la Direcció Facultativa, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 72 |  | x | 0.3 | = | 21.6
| B4Z21810 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre | 3 |  | x | 0.78 | = | 2.34
| B0710280 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0788 |  | x | 31.69 | = | 2.4972
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 74.2827
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 120.3231
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.8129
|  |  | Total | [6 empty] | 125.136
P-58 | E612HCF3 | m2 | f.02 - Paret de gelosia ceràmica Celosía Blanco K2 111 de PIERA CERAMICA o equivalent, vista, de gruix 11,5 cm, de peça de gelosia hidrofugatl, de dimensions 240x115x45 mm, tipus ECOMANUAL POMPEYA i/o CLARO de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, morter Promsa o equivalent amb proporció en volum 1:1:7, i M-5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als mayxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1.148 |  | 125.77
Mà d'obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.1 | /R | x | 25.84 | = | 2.2509
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 22.7 | = | 8.8981
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1 | /R | x | 27.19 | = | 23.6847
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.25 | /R | x | 23.47 | = | 5.1111
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 39.9447
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.25 | /R | x | 1.7 | = | 0.37021
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.37021
Material
| B7Z1A600 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix | 0.15 |  | x | 30.51 | = | 4.5765
| BOF1HC04 | u | Paret de gelosia ceràmica Celosía Blanco K2 111 de PIERA CERAMICA o equivalent, vista, de gruix 11,5 cm, de peça de gelosia hidrofugatl, de dimensions 240x115x45 mm, tipus ECOMANUAL POMPEYA i/o CLARO de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, morter Promsa o equivalent amb proporció en volum 1:1:7, i M-5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa | 32 |  | x | 1 | = | 32
| B61Z26CA | u | Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 5 mm, en forma de doble triangle, de 150x75 mm,per a traves de parets | 2 |  | x | 9.59 | = | 19.18
| B44Z50B6 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 8 |  | x | 2.03 | = | 16.24
| B4Z21810 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre | 3 |  | x | 0.78 | = | 2.34
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.005 |  | x | 1.56 | = | 0.0078
| B0710280 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0788 |  | x | 31.69 | = | 2.4972
| B4Z21811 | m | Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2 | 0.18 |  | x | 21 | = | 3.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.6215
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 120.9364
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.8374
|  |  | Total | [6 empty] | 125.7738
P-59 | E612HCF4 | m2 | Paret de tancament recolzada, de gruix 24 cm, de dues fulles a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota ancoratge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de platina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc refonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents prèvies, formacions de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segons DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inclou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1.12 |  | 142.91
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.32 | /R | x | 23.47 | = | 6.7057
| A0140000 | h | Manobre | 0.68 | /R | x | 22.7 | = | 13.7821
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.48 | /R | x | 27.19 | = | 35.9296
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.4175
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.28 | /R | x | 1.7 | = | 0.425
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.425
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.009 |  | x | 1.56 | = | 0.01404
| B0F1HC00 | u | Maó perforat hidròfug, de 240x115x50 mm, acabat superficial llis, HIDRÒFUG (GERO CV NILO) de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nilo i/o clar, a criteri de la Direcció Facultativa, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 174 |  | x | 0.3 | = | 52.2
| B61Z26CA | u | Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 5 mm, en forma de doble triangle, de 150x75 mm,per a traves de parets | 2 |  | x | 9.59 | = | 19.18
| B4Z21810 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre | 6 |  | x | 0.78 | = | 4.68
| B0710280 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.142 |  | x | 31.69 | = | 4.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.574
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 137.4165
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.4967
|  |  | Total | [6 empty] | 142.9132
P-60 | E612M13W | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. |  |  |  | Rend.: | 1.069 |  | 68.53
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.1 | /R | x | 27.19 | = | 27.9785
| A0140000 | h | Manobre | 0.55 | /R | x | 22.7 | = | 11.6791
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.275 | /R | x | 23.47 | = | 6.0377
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 45.6953
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.3 | /R | x | 1.7 | = | 0.47708
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.47708
Material
| B0F1PH52 | u | Maó calat hidrofugat, de 240x115x50 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 71.02 |  | x | 0.23 | = | 16.3346
| B0710280 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0703 |  | x | 31.69 | = | 2.2278
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0106 |  | x | 1.56 | = | 0.01654
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.5789
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.1424
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.8937
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6357
|  |  | Total | [6 empty] | 68.5294
P-61 | E612RBHV | m2 | Mur 24 cm de máo de hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA i a SARDINELL col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1.112 |  | 66.95
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.85 | /R | x | 27.19 | = | 20.7837
| A0140000 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 22.7 | = | 7.1448
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.9285
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.24 | /R | x | 1.7 | = | 0.36691
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.36691
Material
| B0710280 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.078 |  | x | 31.69 | = | 2.4718
| B0F1HC00 | u | Maó perforat hidròfug, de 240x115x50 mm, acabat superficial llis, HIDRÒFUG (GERO CV NILO) de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nilo i/o clar, a criteri de la Direcció Facultativa, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 112 |  | x | 0.3 | = | 33.6
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0058 |  | x | 1.56 | = | 0.00905
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.0809
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 64.3763
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.5751
|  |  | Total | [6 empty] | 66.9513
P-62 | E612S53V | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.075 |  | 55.69
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.85 | /R | x | 27.19 | = | 21.4991
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.213 | /R | x | 23.47 | = | 4.6503
| A0140000 | h | Manobre | 0.425 | /R | x | 22.7 | = | 8.9744
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.1238
Maquinària
| C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 0.213 | /R | x | 1.7 | = | 0.33684
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.33684
Material
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0564 |  | x | 35.36 | = | 1.9943
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0085 |  | x | 1.56 | = | 0.01326
| B0F1P2N2 | u | Maó calat hidrofugat, de 290x140x75 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 43.46 |  | x | 0.37 | = | 16.0802
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.0878
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.5484
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1419
|  |  | Total | [6 empty] | 55.6904
P-63 | E65224DY | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W |  |  |  | Rend.: | 1.278 |  | 61.56
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.37 | /R | x | 27.19 | = | 7.8719
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x | 24.14 | = | 2.4556
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.3275
Material
| B7C9H8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 2.06 |  | x | 3.38 | = | 6.9628
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 9.87 | = | 4.935
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.15 |  | x | 3.05 | = | 0.4575
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x | 0.17 | = | 2.04
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 5.63 | = | 23.1956
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.33 | = | 6.5077
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.88 |  | x | 0.59 | = | 1.1092
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.995 |  | x | 1.15 | = | 2.2942
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 48.71
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 59.1924
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3677
|  |  | Total | [6 empty] | 61.5601
P-64 | E652H01A | m2 | PAR01a_Envà (52db) 120(70)MW(2x12,5H+70+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 0.82 |  | 63.59
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 24.14 | = | 2.7967
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.31 | /R | x | 27.19 | = | 10.2791
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.0759
Material
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.33 | = | 6.5077
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 9.87 | = | 2.961
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.15 | = | 1.1471
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
| B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 4.14 | = | 4.2642
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.06 |  | x | 7.35 | = | 29.841
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.8696
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19614
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.1416
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.4457
|  |  | Total | [6 empty] | 63.5873
P-65 | E652H01B | m2 | PAR01b_Envà acústic (min56db) 128(70)MW (2x12,5H+4+70+4+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant una làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM 65 ´´CHOVA´´ o equivalent, de 4 mm de gruix a cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i adherida a aquestes i semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 0.861 |  | 79.15
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x | 27.19 | = | 10.1055
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 24.14 | = | 2.6635
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.769
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| BHUB0418 | m2 | Làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM Autoadhesiva ´´CHOVA´´, de 4 mm d'espessor; amb 67 dB d'índex global de reducció acústica, Rw | 2 |  | x | 7.64 | = | 15.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 9.87 | = | 2.961
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.15 | = | 1.1471
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
| B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 4.14 | = | 4.2642
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.06 |  | x | 7.35 | = | 29.841
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.33 | = | 6.5077
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.1496
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19153
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.1101
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.0444
|  |  | Total | [6 empty] | 79.1546
P-66 | E652H01C | m2 | PAR01c_Envà autoportant (52db) 120(48)MW(2x12,5H+48+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 48 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 0.801 |  | 57.15
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.31 | /R | x | 27.19 | = | 10.523
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 24.14 | = | 2.863
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.386
Material
| B7C9R5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 1 |  | x | 2.65 | = | 2.65
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 9.87 | = | 2.961
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.83 | = | 0.7885
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.33 |  | x | 0.85 | = | 1.9805
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.06 |  | x | 7.35 | = | 29.841
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.3696
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20079
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.9564
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1983
|  |  | Total | [6 empty] | 57.1547
P-67 | E652H01N | m2 | Envà (52db) 120(70)(2x12,5A+70+2x12,5A)600 amb plaques de guix laminat (A), de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 0.769 |  | 45.53
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.31 | /R | x | 27.19 | = | 10.9609
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 24.14 | = | 2.9822
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.943
Material
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 5.63 | = | 11.5978
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.33 | = | 6.5077
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.15 | = | 1.1471
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 4.14 | = | 4.2642
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 9.87 | = | 2.961
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.6264
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20915
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.7786
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7511
|  |  | Total | [6 empty] | 45.5297
P-68 | E652H02A | m2 | PAR02a_Envà RF120_130(70)MW (2x15F+4+70+4+2x15F)600 amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Rsitència al foc RF 120. |  |  |  | Rend.: | 0.874 |  | 83.39
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.095 | /R | x | 24.14 | = | 2.6239
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x | 27.19 | = | 9.9551
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.5791
Material
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.33 | = | 6.5077
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.15 | = | 1.1471
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 4.14 | = | 4.2642
| BHUB0418 | m2 | Làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM Autoadhesiva ´´CHOVA´´, de 4 mm d'espessor; amb 67 dB d'índex global de reducció acústica, Rw | 2 |  | x | 7.64 | = | 15.28
| B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.08 |  | x | 8.36 | = | 34.1088
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 9.87 | = | 2.961
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.4174
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18869
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.1852
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.2074
|  |  | Total | [6 empty] | 83.3926
P-69 | E652VHAR | m2 | Muntatge i posterior desmuntatge d'envà provisional de sectorització RF-120 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Inclou part proporcional de segellat entre trobades per no deixar passar pols de l'obra, làmines d'aïllament acústic, portes de pas necessaries i qualsevol altre element que indiqui la direcció facultativa. Inclou l'enderroc posterior manualment i la retirada de runa amb càrrega manual sobre camió o contenidor, tot material, treball o mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.294 |  | 45.75
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.05 | /R | x | 27.19 | = | 1.0506
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.05 | /R | x | 24.14 | = | 0.93277
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9834
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.12 |  | x | 9.87 | = | 1.1844
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.15 | = | 1.1471
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.3 |  | x | 1.33 | = | 3.059
| B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4 |  | x | 8.36 | = | 33.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.9791
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02975
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.9923
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7597
|  |  | Total | [6 empty] | 45.752
P-70 | E65ZVH10 | m | Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col.locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a aparells sanitaris, mobiliari i frontals. |  |  |  | Rend.: | 0.89 |  | 12.07
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.05 | /R | x | 27.19 | = | 1.5275
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5275
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 2 |  | x | 3.05 | = | 6.1
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.014 |  | x | 282.51 | = | 3.9551
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.0551
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02291
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6056
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.46422
|  |  | Total | [6 empty] | 12.0698
P-71 | E66AA100 | u | Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 2.107 |  | 231.49
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 5.1618
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 4.5828
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7447
Material
| B66ZA000 | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable | 1 |  | x | 44.04 | = | 44.04
| B66AA00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries | 1.6 |  | x | 105.41 | = | 168.656
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 212.696
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14617
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 222.5868
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 8.9035
|  |  | Total | [6 empty] | 231.4903
P-72 | E66EQCFI | m2 | Fi - Subminitrament i col·locació de finestres interiors, de full fix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. Marc metàl·lic. Inclou tapajunts metàl·lics, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteries i plànols de detall. Notes: Inclou envidrament. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.613 |  | 146.99
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 24.14 | = | 5.2381
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 28.1 | = | 6.0973
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3354
Material
| B66EQC29 | m2 | Finestra fixa, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre | 1 |  | x | 130 | = | 130
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 130
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 141.3354
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.6534
|  |  | Total | [6 empty] | 146.9888
P-73 | E7882202 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes |  |  |  | Rend.: | 1.069 |  | 10.34
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.8152
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 3.1852
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.0005
Material
| B7Z22000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB | 2.2 |  | x | 1.29 | = | 2.838
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.838
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10501
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.9435
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.39774
|  |  | Total | [6 empty] | 10.3412
P-74 | E788222W | m2 | Làmina impermeabilitzant per l'exterior mitjançant l'aplicació de membrana autoadhesiva constituïda per: prèvia imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr./m2 tipus EMUFAL I o equivalent, làmina asfàltica autoadhesiva de betum modificat amb polímers i sense càrregues amb terminació superior de film de polietilè coextrusionat totalment adherida al suport per simple contacte, tipus TEXSELF M de 1,5 mm o equivalent. La impermeabilització inclourà els corresponents reforços i segellat de junt mitjançant cordó previ de farciment comprensible i massilla elàstica; tapajunts mitjançant banda de reforç de 33 cm tipus MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33 o equivalent; tall del sistema general d'impermeabilització a banda i banda de la junta i col·lació de banda de termini de 45 cm d'ample centrada en la junta tipus MORTERPLAS FP 3KG o equivalent. Inclou tots els treballs, remats, reforços, clipats amb elements d'altres capítols com fusteries, per deixar la partida totalment acabada, tot segons detalls constructius i indicacions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1.143 |  | 19.78
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.5682
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 2.979
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5472
Material
| B712A100 | m2 | Làmina impermeabilitzant autoprotegida de betum elastomèric SBS, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat, amb acabat mineral a la cara exterior i un film termofusible en la inferior, tipus LBM(SBS)-40/G-FP segons la Norma UNE 104410, ref. 10330100 de la sèrie MORTERPLÁS SBS de TEXSA, o equivalent | 0.01 |  | x | 12.56 | = | 0.1256
| B712A000 | m2 | Làmina impermeabilitzant autoadhesiva composta per un màstic elastomèric (SBS), recobert a la cara superior per un film de polietilè biorientat i a la cara inferior per un film siliconat fàcilment extraïble, tipus LBA-15-PE segons la Norma UNE 104241: 2002, ref. 12510000 de la sèrie TEXSELF de TEXSA, o equivalent | 1.1 |  | x | 10.53 | = | 11.583
| B7Z2Z200 | kg | Emulsió bituminosa tipus EMUFAL I de la casa Texsa, o equivalent | 0.35 |  | x | 2.17 | = | 0.7595
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.4681
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.0153
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.76061
|  |  | Total | [6 empty] | 19.7759
P-75 | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.07 |  | 36.71
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.42 | /R | x | 27.19 | = | 10.6727
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.42 | /R | x | 24.14 | = | 9.4755
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.1482
Maquinària
| C2007000 | h | Polidora | 0.42 | /R | x | 2.46 | = | 0.96561
| C200UZ10 | h | Aspirador industrial per a pols i liquids, de 2400 W de potència i 390 m3 de cabal | 0.42 | /R | x | 1.67 | = | 0.65551
| C200UZ20 | h | Màquina de pulverització per a aplicació de poliurea en calent | 0.42 | /R | x | 8.4 | = | 3.2972
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 4.9183
Material
| B789U010 | kg | Imprimació especifica per a sistema de impermeabilització continua amb poliurea | 0.3 |  | x | 2.07 | = | 0.621
| B789U020 | kg | Material per a formació de membrana impermeable continua amb poliurea | 2 |  | x | 4.24 | = | 8.48
| B789U040 | kg | Revestiment protector a la intemperie de sistema de impermeabilització continua amb poliurea | 0.3 |  | x | 3.77 | = | 1.131
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.232
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.2985
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4119
|  |  | Total | [6 empty] | 36.7105
P-76 | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.088 |  | 2.53
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.44375
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 0.99963
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.4434
Material
| B7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.9 | = | 0.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.4334
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.09734
|  |  | Total | [6 empty] | 2.5307
P-77 | E7B21E0L | m2 | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida |  |  |  | Rend.: | 1.057 |  | 1.41
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.03 | /R | x | 27.19 | = | 0.77171
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.015 | /R | x | 24.14 | = | 0.34257
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1143
Material
| B7711F00 | m2 | Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.22 | = | 0.242
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.242
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3563
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.05425
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4105
P-78 | E7B451E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1.08 |  | 2.64
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.44704
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 1.007
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.4541
Material
| B7B151E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2 | 1.1 |  | x | 0.97 | = | 1.067
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.067
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02181
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5429
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.10172
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6446
P-79 | E7C2E6G1 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte, col·locada sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1.272 |  | 10.87
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 27.19 | = | 1.2826
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 22.7 | = | 0.53538
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.8179
Material
| B7C2E6G0 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte | 1.05 |  | x | 8.2 | = | 8.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02727
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.4552
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.41821
|  |  | Total | [6 empty] | 10.8734
P-80 | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.28 |  | 14.31
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 22.7 | = | 0.70938
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 27.19 | = | 1.6994
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4088
Material
| B7C25VI0 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 1.05 |  | x | 10.81 | = | 11.3505
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.3505
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.7593
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.55037
|  |  | Total | [6 empty] | 14.3096
P-81 | E7C76AF2C70V | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017 de la serie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.152 |  | 5.08
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.023 | /R | x | 24.14 | = | 0.48196
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.045 | /R | x | 27.19 | = | 1.0621
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5441
Material
| B7C76A85C70V | m2 | Plafó de polietilè reticular i expandit de espessor de 10 mm, per a aïllament al soroll d'impacte, ref. 620017 de la serie Impactodan de DANOSA | 1.1 |  | x | 2.65 | = | 2.915
| B7CZ2P05 | m | Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària | 0.462 |  | x | 0.87 | = | 0.40194
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.3169
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02316
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.8842
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19537
|  |  | Total | [6 empty] | 5.0795
P-82 | E7C9T5L4 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1.305 |  | 15.64
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.04 | /R | x | 22.7 | = | 0.69579
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.08 | /R | x | 27.19 | = | 1.6668
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3626
Material
| B7C9T5L0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 1.05 |  | x | 11.27 | = | 11.8335
| B7CZ1400 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x | 0.27 | = | 0.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.6435
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03544
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.0416
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.60166
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6432
P-83 | E7C9TNL4 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 3,333 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1.906 |  | 39.46
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 27.19 | = | 1.4265
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 0.59549
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.022
Material
| B7C9TNL0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 3,333 m2.K/W | 1.05 |  | x | 32.67 | = | 34.3035
| B7CZ1C00 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim | 3 |  | x | 0.53 | = | 1.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.8935
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03033
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.9459
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5178
|  |  | Total | [6 empty] | 39.4637
P-84 | E7J5121A | M | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.116 |  | 7.26
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 27.19 | = | 2.9237
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9237
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.2205 |  | x | 17.21 | = | 3.7948
| B7JZ1010 | DM3 | IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA | 0.0084 |  | x | 25.52 | = | 0.21437
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0092
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 2.9233 | = | 0.04385
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.04385
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.9767
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.27907
|  |  | Total | [6 empty] | 7.2558
P-85 | E81123B2 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat |  |  |  | Rend.: | 1.054 |  | 28.5
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.62 | /R | x | 27.19 | = | 15.9941
| A0140000 | h | Manobre | 0.42 | /R | x | 22.7 | = | 9.0455
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.0397
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0184 |  | x | 94.5481 | = | 1.7397
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.7397
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.62599
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.4053
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0962
|  |  | Total | [6 empty] | 28.5016
P-86 | E811B661 | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle |  |  |  | Rend.: | 1.052 |  | 19.76
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 22.7 | = | 4.7472
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.44 | /R | x | 27.19 | = | 11.3722
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.1194
Maquinària
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.44 | /R | x | 4.5 | = | 1.8821
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.8821
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x | 1.56 | = | 0.01108
| B8111G80 | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0221 |  | x | 44.73 | = | 0.98853
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.99961
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.0011
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.76005
|  |  | Total | [6 empty] | 19.7612
P-87 | E811VI92 | m2 | Arrebossat projectat a bona vista, hidrofugat, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat. |  |  |  | Rend.: | 1.052 |  | 18.75
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.39 | /R | x | 27.19 | = | 10.0799
| A0140000 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 22.7 | = | 5.1787
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.2586
Maquinària
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.39 | /R | x | 4.5 | = | 1.6683
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.6683
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x | 1.56 | = | 0.01108
| B8111GB0 | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0221 |  | x | 49.51 | = | 1.0942
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1053
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.0322
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.72129
|  |  | Total | [6 empty] | 18.7534
P-88 | E8251235 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat, preu superior, color blanc, de peces de 30 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.312 |  | 23.24
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 22.7 | = | 1.7302
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 27.19 | = | 6.2172
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9474
Material
| B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.31 | = | 1.5199
| B0FH3172 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat, preu superior, color blanc, de peces de 30 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). ) | 1.1 |  | x | 11.37 | = | 12.507
| B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.51 |  | x | 0.34 | = | 0.1734
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.2003
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.19869
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.3464
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.89385
|  |  | Total | [6 empty] | 23.2402
P-89 | E82C1P1K | m2 | REV04_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.241 |  | 43.95
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 22.7 | = | 1.8292
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 27.19 | = | 6.5729
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4021
Material
| B0711020 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.68 | = | 3.3339
| B05A2203 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.705 |  | x | 0.9 | = | 0.6345
| B0FH7191 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 26.98 | = | 29.678
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.6464
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.21005
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.2586
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.6903
|  |  | Total | [6 empty] | 43.9489
P-90 | E82COROM | M | Reparació de coronament de planxa d'acer prelacada de 2mm.de gruix, de fins a 100 cm. De desenvolupament, de fins a sis plecs i els goterons necessaris, col.locat sobre peces especials de formigó de remat de coberta. Totalment acabat i segellat. |  |  |  | Rend.: | 1.14 |  | 20.46
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.1175
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.7702
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8877
Material
| B82COROM | M | CORONAMENT DE PLANXA D'ACER PRELACADA DE 2MM.DE GRUIX, DE FINS A 100 CM. DE DESENVOLUPAMENT, DE FINS A SIS PLECS I ELS GOTERONS NECESSARIS | 1.05 |  | x | 11.76 | = | 12.348
| B5ZB17Z2 | U | CONJUNT DE MATERIALS AUXILIARS, I DE FIXACIÓ PER A DEIXAR LA PARTIDA D'OBRA TOTALMENT ENLLESTIDA I SEGELLADA. | 0.5 |  | x | 0.88 | = | 0.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.788
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.6757
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.78703
|  |  | Total | [6 empty] | 20.4628
P-91 | E83EH03A | m2 | PAR03a. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 70mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 70mm. Gruix total: 95mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1.196 |  | 43.53
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 27.19 | = | 8.1843
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.115 | /R | x | 24.14 | = | 2.3211
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.5054
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 7.35 | = | 15.141
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 1.15 | = | 1.0925
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.33 |  | x | 1.33 | = | 3.0989
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 9.87 | = | 4.935
| B7C9R8L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W | 1 |  | x | 3.93 | = | 3.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.346
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.8514
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.6741
|  |  | Total | [6 empty] | 43.5255
P-92 | E83EH03B | m2 | PAR03b. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 48mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 40mm. Gruix total: 73mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. |  |  |  | Rend.: | 1.181 |  | 40.85
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 27.19 | = | 8.2882
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.115 | /R | x | 24.14 | = | 2.3506
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.6389
Material
| B7C9R5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 1 |  | x | 2.65 | = | 2.65
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.83 | = | 0.7885
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.33 |  | x | 0.85 | = | 1.9805
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 7.35 | = | 15.141
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.59 | = | 0.5546
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.04 | = | 0.16
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.31 | = | 1.048
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 9.87 | = | 4.935
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 3.05 | = | 0.366
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.6436
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.2825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5713
|  |  | Total | [6 empty] | 40.8538
P-93 | E83LRF01 | m2 | Repisa sota finestres, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament horitzontal. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.374 |  | 63.78
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 9.8945
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 8.7846
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.679
Material
| B7JZ1090 | Dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 0.04 |  | x | 32.19 | = | 1.2876
| B7J5009A | Dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.125 |  | x | 11.96 | = | 1.495
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 282.51 | = | 2.4861
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.17 | = | 1.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.9687
Altres
| B83LZM10 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color a escollir per la DF | 1.1 |  | x | 32.18 | = | 35.398
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 35.398
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28019
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.3259
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.453
|  |  | Total | [6 empty] | 63.779
P-94 | E83LZMR6 | m2 | REV01_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. |  |  |  | Rend.: | 1.359 |  | 108.16
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.9 | /R | x | 24.14 | = | 15.9868
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 10.0037
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.9904
Material
| B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa | 1.1 |  | x | 51.18 | = | 56.298
| B821-2I5L | m | Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 6 mm de gruix de revestiment | 1.55 |  | x | 9.26 | = | 14.353
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 282.51 | = | 2.4861
| B7J5009A | Dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.125 |  | x | 11.96 | = | 1.495
| B7JZ1090 | Dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 0.04 |  | x | 32.19 | = | 1.2876
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.17 | = | 1.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.6197
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.38986
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.16
|  |  | Total | [6 empty] | 108.16
P-95 | E83LZMTX | m2 | REV01b_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu acabat efecte fusta i textura rugosa a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. |  |  |  | Rend.: | 1.355 |  | 111.72
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 1 | /R | x | 24.14 | = | 17.8155
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 10.0332
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.8487
Material
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0088 |  | x | 282.51 | = | 2.4861
| B834-2B0L | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa | 1.1 |  | x | 53 | = | 58.3
| B7J5009A | Dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.125 |  | x | 11.96 | = | 1.495
| B7JZ1090 | Dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 0.04 |  | x | 32.19 | = | 1.2876
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 10 |  | x | 0.17 | = | 1.7
| B821-2I5L | m | Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 6 mm de gruix de revestiment | 1.5 |  | x | 9.26 | = | 13.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79.1587
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.41773
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 107.4251
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.297
|  |  | Total | [6 empty] | 111.7221
P-96 | E842YXVH | m2 | S03_Cel ras registrable de plaques de 60x60 cm de llana mineral tipus Blanka de Rockfon o equivalent, de 20 mm de gruix, antiestàtiques, vel molt blanc en la cara visible, contra-vel en la cara posterior, cantells pintats, col·locat amb perfils principals en forma de T invertida tipus A24 de Rockfon o equivalent, fixada al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de guies amples especials per a subjecció d'equipament. Inclou tot el material, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.582 |  | 34.87
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.0518
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 3.5525
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.6043
Material
| B84ZZP01 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida tipus A24 de Rockfon o equivalent per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.39 | = | 3.4917
| B842ZP03 | m2 | Plaques de 60x60 cm de llana mineral tipus Blanka de Rockfon o equivalent, de 20 mm de gruix, antiestàtiques, vel molt blanc en la cara visible, contra-vel en la cara posterior, cantells pintats. | 1.03 |  | x | 22.65 | = | 23.3295
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.8212
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09906
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.5246
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.341
|  |  | Total | [6 empty] | 34.8655
P-97 | E84460VH | m2 | S01a_Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.228 |  | 32.62
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 27.19 | = | 7.7496
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 7.8632
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.6128
Material
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 5.1 | = | 5.1
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | = | 0.0756
| B84Z7850 | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 7.95 | = | 7.95
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 9.87 | = | 1.7766
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.31 | = | 0.61898
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.5212
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.23419
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.3682
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.2547
|  |  | Total | [6 empty] | 32.6229
P-98 | E844B260 | m2 | S02_Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.325 |  | 52.41
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.44 | /R | x | 27.19 | = | 9.0291
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.47 | /R | x | 24.14 | = | 8.5629
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.592
Material
| B0CCHK3H | m2 | Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12.5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.55 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 | 1.03 |  | x | 21.47 | = | 22.1141
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 9.87 | = | 1.7766
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.31 | = | 0.61898
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | = | 0.0756
| B84Z7850 | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 7.95 | = | 7.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.5353
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26388
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.3912
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.0156
|  |  | Total | [6 empty] | 52.4068
P-99 | E844ZP10 | m | Formació de fossejat perimetral de 25x15 mm amb perfil metàl.lic del propi sistema tipus Plakolistel o equivalent, empastat, arestat i massillat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.114 |  | 14.51
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 12.2038
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.2038
Material
| B052UR55 | m | Perfil de fossejat perimetral de 25x15 mm amb perfil metàl.lic tipus plakolistel o equivalent. | 1 |  | x | 1.68 | = | 1.68
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.05 |  | x | 1.31 | = | 0.0655
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.7455
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.9493
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.55797
|  |  | Total | [6 empty] | 14.5072
P-100 | E84BCRP1 | m2 | S04_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.65 |  | 48.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.27 | /R | x | 24.14 | = | 3.9502
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 4.2576
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.2078
Material
| B84BCRP1 | M2 | Safata d'alumini lacat amb superfície microperforada, model XXXXX de la casa XXXX o equivalent, de color RAL-XXX, amb cantell recte, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat. | 1.03 |  | x | 32.74 | = | 33.7222
| B84ZQA70 | M2 | Estructura oculta per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.56 | = | 4.6968
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.419
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12312
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.7499
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.87
|  |  | Total | [6 empty] | 48.6199
P-101 | E84BHC0C | m2 | S05_Cel ras acústic registrable de panells placa desmuntable ECOPHON HYGIENE CLINIC A o equivalent de 1200x600mm i 15mm de gruix fabricat amb llana de vidre contenint un alt % de material Post Consumer, amb sistema d'entrecalle Lledo Ceiling model FrameSystem Entrecalle o equivalent, , color estàndard, termoesmaltats, amb cantells a 90º. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.139 |  | 64.44
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x | 24.14 | = | 10.1731
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x | 28.1 | = | 11.842
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.0151
Material
| B84ZMC70 | m2 | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x600 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.86 | = | 5.0058
| B0CC2410 | m2 | Sostre acústic compost per perfileria vista T24 color blanc Ecophon Connect classificada contra la corrosió amb categoria C1 segons EN-ISO 12944-2 i placa desmuntable ECOPHON HYGIENE CLINIC A de 1200x600mm i 15mm de gruix fabricat amb llana de vidre contenint un alt % de material Post Consumer. La superfície vista té un revestiment AKUTEX T color White500 (NCS S 0500-N) amb una reflectància lumínica del 84%, que permet neteja en sec diària i en humit setmanalment. Suporta la neteja amb vapor del peròxid d'hidrogen. La part posterior està coberta amb un tissú de fibra de vidre i els cantells amb rectes i estan pintats. El pes aproximat del sistema és de 2,5 Kg/m² Compleix les exigències ISO classe 4 segons 14644-1 i els requisits de Zona 4 de la norma NFS 90-351. Cinètica d'eliminació de partícules CP(0,5)5. Està assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC, complint els requisits de la Classe A segons Décret no 2011-321 francès i disposa de certificat Eurofins Indoor Air Comfort®. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran d'acord amb el diagrama d'instal·lació M338, que recomana Ecophon, pel seu format i sistema de fixació. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw 0,95 amb O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654. Està classificat com a A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció a foc. Compte amb EPD segons ISO 14025/EN 15804 | 0.86 |  | x | 34.14 | = | 29.3604
| B84B64D5 | m2 | Placa d'acer postlacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 1200x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s1,d0 | 0.14 |  | x | 39.84 | = | 5.5776
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.9438
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.9589
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.4784
|  |  | Total | [6 empty] | 64.4373
P-102 | E84BHFS6 | m2 | S06_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm i 1,5 mm de gruix, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.65 |  | 48.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.27 | /R | x | 24.14 | = | 3.9502
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 4.2576
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.2078
Material
| B84ZQA70 | M2 | Estructura oculta per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 4.56 | = | 4.6968
| B84BCRP1 | M2 | Safata d'alumini lacat amb superfície microperforada, model XXXXX de la casa XXXX o equivalent, de color RAL-XXX, amb cantell recte, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat. | 1.03 |  | x | 32.74 | = | 33.7222
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.419
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12312
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.7499
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.87
|  |  | Total | [6 empty] | 48.6199
P-103 | E84ZG1A0 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.924 |  | 51.36
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 4.3815
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 1.7697
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1513
Material
| B84ZG1A0 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 43.14 | = | 43.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.14
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09227
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.3835
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.9753
|  |  | Total | [6 empty] | 51.3589
P-104 | E84ZG1A6 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.977 |  | 54.99
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 4.264
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 1.7223
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.9863
Material
| B84ZG1A6 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 1 |  | x | 46.8 | = | 46.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0898
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.8761
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1151
|  |  | Total | [6 empty] | 54.9912
P-105 | E8671BFP | m2 | REV06_Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica Pleso + protect o equivalent reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.399 |  | 39.58
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.126 | /R | x | 24.14 | = | 2.1742
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.126 | /R | x | 27.19 | = | 2.4489
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.623
Material
| B8671BFP | m2 | Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial | 1.05 |  | x | 30.8 | = | 32.34
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3 |  | x | 3.43 | = | 1.029
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.369
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06935
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.0614
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5225
|  |  | Total | [6 empty] | 39.5838
P-106 | E867JC03 | m2 | REV02_Revestiment de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, tipus CARBOIMPACT o equivalent, en plaques de 125x305 cm de cota d'acabat de paviment a fals sostre, rematat amb canoneres especials en encontre amb tarja de vidre, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a definir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres i revestiment de pilars del mateix material revestiment de pilars, juntes segellades amb silicona fungistàtica i bacterioestàtica, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Col·locació horitzontal i a trencajunts en àrees indicades per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1.214 |  | 38.45
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 7.9539
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 8.9588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.9127
Material
| B867JC03 | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, en plaques de 125x305 cm de cota d'acabat de paviment a fals sostre, rematat amb canoneres especials en encontre amb tarja de vidre, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a definir per la DF, col·locat adherit en parament vertical | 1.05 |  | x | 19.1 | = | 20.055
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.055
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.9677
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4787
|  |  | Total | [6 empty] | 38.4464
P-107 | E8989240 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.078 |  | 4.96
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.011 | /R | x | 24.14 | = | 0.24633
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.11 | /R | x | 27.19 | = | 2.7745
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.0208
Material
| B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 0.4998 |  | x | 3.41 | = | 1.7043
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.7043
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04531
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7704
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19082
|  |  | Total | [6 empty] | 4.9613
P-108 | E898J3VH | m2 | REV05_Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.272 |  | 7.33
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 24.14 | = | 0.28467
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 27.19 | = | 2.672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9566
Material
| B89ZZ9FB | l | Pintura WALL-TECH WB BLANC o equivalent | 0.1 |  | x | 18.03 | = | 1.803
| B89ZZ8FB | l | Producte Uni-Tech GP primer o equivalent | 0.18 |  | x | 12.46 | = | 2.2428
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0458
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.0468
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.28187
|  |  | Total | [6 empty] | 7.3287
P-109 | E898JHVH | m2 | S01b_Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, per sostres, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.572 |  | 11.15
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.11 | /R | x | 27.19 | = | 1.9026
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 24.14 | = | 0.23034
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.133
Material
| B89ZZ8FB | l | Producte Uni-Tech GP primer o equivalent | 0.18 |  | x | 12.46 | = | 2.2428
| B89ZZ9FB | l | Pintura WALL-TECH WB BLANC o equivalent | 0.35 |  | x | 18.03 | = | 6.3105
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.5533
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03199
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.7182
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.42873
|  |  | Total | [6 empty] | 11.147
P-110 | E89B5DJ0 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.078 |  | 26.07
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.055 | /R | x | 24.14 | = | 1.2316
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.57 | /R | x | 27.19 | = | 14.3769
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.6085
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.2244 |  | x | 15.59 | = | 3.4984
| B89ZM000 | kg | Pintura partícules metàl·liques | 0.4386 |  | x | 13.06 | = | 5.7281
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.2265
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.23413
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0692
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0028
|  |  | Total | [6 empty] | 26.072
P-111 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1.074 |  | 6.45
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.44953
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x | 27.19 | = | 4.4304
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8799
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.051 |  | x | 15.59 | = | 0.79509
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 12.82 | = | 0.52306
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3181
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.1981
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.24792
|  |  | Total | [6 empty] | 6.446
P-112 | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1.079 |  | 7.81
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 5.0399
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.022 | /R | x | 24.14 | = | 0.4922
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.5321
Material
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0612 |  | x | 12.82 | = | 0.78458
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.0765 |  | x | 15.59 | = | 1.1926
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9772
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.5093
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.30037
|  |  | Total | [6 empty] | 7.8096
P-113 | E8B2U001 | M2 | Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.108 |  | 21.48
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.39 | /R | x | 24.14 | = | 8.4969
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.04 | /R | x | 27.19 | = | 0.98159
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.4785
Material
| B89ZU001 | KG | PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA | 0.6 |  | x | 18.62 | = | 11.172
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.172
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.6505
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.82602
|  |  | Total | [6 empty] | 21.4765
P-114 | E8J1SB15 | m | Llindes d'ulls de bou, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165. |  |  |  | Rend.: | 1.058 |  | 42.04
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 22.7 | = | 10.7278
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.9 | /R | x | 27.19 | = | 23.1295
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 33.8573
Material
| B0F1D252 | U | MAÓ CALAT, DE 29X14X5 CM, CARES VISTES | 17.5 |  | x | 0.26 | = | 4.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.55
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0084 |  | x | 179.8009 | = | 1.5103
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.5103
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 33.8573 | = | 0.50786
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.50786
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.4255
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.617
|  |  | Total | [6 empty] | 42.0425
P-115 | E8L3M11K | m | Llinda de 38 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, col·locada amb morter mixt 1:2:10 |  |  |  | Rend.: | 1.162 |  | 70.12
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 27.19 | = | 14.0396
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 22.7 | = | 5.8606
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.9002
Material
| B0GAA1M0 | m | Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de 38 cm d'amplària | 1 |  | x | 46.17 | = | 46.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.17
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0042 |  | x | 179.8009 | = | 0.75516
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.75516
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3 | % | 0.59701
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.4223
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6969
|  |  | Total | [6 empty] | 70.1192
P-116 | E8N9SC6K | m | REV08_Planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'2 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.126 |  | 23.45
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 27.19 | = | 6.0369
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 24.14 | = | 2.6798
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.7167
Material
| B0CHSC6K | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior | 1.671 |  | x | 7.55 | = | 12.616
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 6 |  | x | 0.18 | = | 1.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.696
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13075
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.5435
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.90174
|  |  | Total | [6 empty] | 23.4452
P-117 | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material |  |  |  | Rend.: | 1.112 |  | 8.32
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 1.0207
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 23.47 | = | 2.1106
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1313
Maquinària
| C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.05 | /R | x | 7.77 | = | 0.34937
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.34937
Material
| B0331300 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm | 0.2678 |  | x | 16.69 | = | 4.4696
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.4696
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04697
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.9972
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.31989
|  |  | Total | [6 empty] | 8.3171
P-118 | E938P040 | m2 | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, incloses les peces especials. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.235 |  | 14.93
Mà d'obra
| A0133000 | h | Ajudant encofrador | 0.011 | /R | x | 24.14 | = | 0.21501
| A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 0.011 | /R | x | 27.19 | = | 0.24218
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.45719
Material
| B938P040 | m2 | Revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials | 1.05 |  | x | 13.23 | = | 13.8915
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.8915
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00686
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.3556
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.57422
|  |  | Total | [6 empty] | 14.9298
P-119 | E93A14D0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.105 |  | 11.36
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 27.19 | = | 2.4606
| A0140000 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 22.7 | = | 2.4652
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.9258
Material
| B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x | 1.18 | = | 0.01239
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.01239
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.072 |  | x | 82.1411 | = | 5.9142
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 5.9142
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07389
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.9262
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.43705
|  |  | Total | [6 empty] | 11.3633
P-120 | E93AVH65 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 2 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus ULTRAPLAN de la casa MAPEO, CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.516 |  | 5.9
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.07 | /R | x | 27.19 | = | 1.2555
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2555
Material
| B0731Z15 | kg | Pasta allisadora ULTRAPLAN de la casa MAPEI o equivalent | 5 |  | x | 0.88 | = | 4.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01883
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6743
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.22697
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9013
P-121 | E93AX001 | m2 | Llosa per encofrat perdut amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.312 |  | 27.82
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 27.19 | = | 2.0724
| A0140000 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 22.7 | = | 2.0762
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.1486
Material
| B065910C | m3 | Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.3 |  | x | 75.08 | = | 22.524
| B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x | 1.18 | = | 0.01239
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.5364
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06223
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.7473
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0699
|  |  | Total | [6 empty] | 27.8171
P-122 | E93Z1R20 | m2 | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.061 |  | 3.3
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 27.19 | = | 2.5627
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5627
Material
| B07Z1R11 | kg | Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents | 0.15 |  | x | 4.06 | = | 0.609
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.609
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1717
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12687
|  |  | Total | [6 empty] | 3.2985
P-125 | E9DC933C000W | m2 | Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu superior color a escollir per la Direcció facultativa, de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent , col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm ref. B80305003 de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.582 |  | 168.43
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 27.19 | = | 9.4529
| A0140000 | h | Manobre | 0.28 | /R | x | 22.7 | = | 4.0177
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.4706
Material
| B9Z33521IRRL | u | Suport regulable de polipropilè de 130 a 220 mm per paviments flotants de terrats i cobertes transitables amb un pendent màxim del 3%, ref. B80305003 de la serie STE exterior de BUTECH | 9.2 |  | x | 3.33 | = | 30.636
| B9DC1334IRQW | m2 | Rajola de gres porcellànic antilliscant DURANGO stone per col·locar sobre suports en coberta transitable o terrat de 37,3x37,3 cm, la rajola està constituïda per una doble peça adherida entre si per un adhesiu de resines reactives amb una absorció de la peça < 0,5% d'aigua i amb una càrrega de trencament >5500 N, ref. B80304002 de la serie STE exterior de BUTECH | 1.04 |  | x | 113.12 | = | 117.6448
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 148.2808
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.20206
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 161.9535
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.4781
|  |  | Total | [6 empty] | 168.4316
P-126 | E9E1SB16 | M2 | Acabat de coberta amb paviment de peces d'estesa de panot en sec, gris de 20x20x2,5 cm, inclou part proporcional de peces especials en els acords perimetrals, canals, buneres, a sobre de la coberta invertida, així com la resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.104 |  | 9
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 27.19 | = | 2.4629
| A0140000 | h | Manobre | 0.08 | /R | x | 22.7 | = | 1.6449
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.1078
Material
| B9E11200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU ALT | 1.02 |  | x | 4.42 | = | 4.5084
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.5084
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1 |  | % | 4.108 | = | 0.04108
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.04108
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.6573
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.34629
|  |  | Total | [6 empty] | 9.0036
P-127 | E9GLHCAA | m2 | PAV04a_Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.131 |  | 10.16
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.018 | /R | x | 27.19 | = | 0.43273
| A0140000 | h | Manobre | 0.036 | /R | x | 22.7 | = | 0.72255
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.05 | /R | x | 23.47 | = | 1.0376
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.1929
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.009 | /R | x | 156.6 | = | 1.2462
| C2005000 | h | Regle vibratori | 0.009 | /R | x | 3.65 | = | 0.02905
| C2003000 | h | Remolinador mecànic | 0.05 | /R | x | 5.12 | = | 0.22635
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.5016
Material
| B06L361B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 0.105 |  | x | 57.81 | = | 6.0701
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.0701
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.7645
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.39058
|  |  | Total | [6 empty] | 10.155
P-128 | E9JEHC00 | m2 | PAV05_Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, i material de tires de cautxú reciclable, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats. Inclou p/p de resta de remats, materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. |  |  |  | Rend.: | 1.485 |  | 191.57
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 24.14 | = | 1.3005
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.08 | /R | x | 27.19 | = | 1.4648
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7652
Material
| B9JE9200 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats | 1 |  | x | 181.44 | = | 181.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 181.44
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 184.2053
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.3682
|  |  | Total | [6 empty] | 191.5735
P-131 | E9U85040 | m | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 2.493 |  | 44.73
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 22.7 | = | 0.09105
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 27.19 | = | 1.3088
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.3998
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 4 |  | x | 0.1 | = | 0.4
| B9U85040 | m | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària | 1.02 |  | x | 40.38 | = | 41.1876
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.5876
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.021
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.0084
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7203
|  |  | Total | [6 empty] | 44.7288
P-132 | E9UAA012 | m | S1. Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 0.828 |  | 21.16
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.01 | /R | x | 22.7 | = | 0.27415
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.12 | /R | x | 27.19 | = | 3.9406
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2147
Material
| B9UAA010 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària | 1.02 |  | x | 15.36 | = | 15.6672
| B0905000 | kg | Adhesiu de poliuretà | 0.063 |  | x | 6.36 | = | 0.40068
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.0679
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06322
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.3458
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.81383
|  |  | Total | [6 empty] | 21.1597
P-133 | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 9.72
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.125 | /R | x | 22.7 | = | 2.7024
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x | 27.19 | = | 6.4738
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.1762
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 82.1411 | = | 0.1725
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.1725
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.3487
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.37395
|  |  | Total | [6 empty] | 9.7226
P-134 | E9V2HCES | m | PAV06_Esglaó de terratzo de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'una peça (petjada i contrapetjada), amb un cantell polit i abrillantat, i amb franja antilliscant davantera buixardades gravada, classe 2, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.144 |  | 56.5
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 27.19 | = | 13.0721
| A0140000 | h | Manobre | 0.275 | /R | x | 22.7 | = | 5.4567
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.5288
Material
| B05B1001 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.9994 |  | x | 0.12 | = | 0.11993
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 0.795 |  | x | 0.78 | = | 0.6201
| B9V2A820 | m | Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample | 1.02 |  | x | 33.24 | = | 33.9048
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.6448
Element compost
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0147 |  | x | 78.3482 | = | 1.1517
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.1517
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.3254
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.173
|  |  | Total | [6 empty] | 56.4984
P-135 | E9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 10.48
Mà d'obra
| A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x | 27.19 | = | 8.2944
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 1.082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3764
Maquinària
| C2009000 | h | Abrillantadora | 0.12 | /R | x | 2.05 | = | 0.23451
| C2007000 | h | Polidora | 0.2 | /R | x | 2.46 | = | 0.46902
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.70353
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.0799
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.4032
|  |  | Total | [6 empty] | 10.4831
P-136 | E9Z3HCPI | m2 | PAV04b_Pintat sobre paviment de formigó, acabat anti pols, amb pintura de poliuretà o pintura al dissolvent de resines epoxi, amb una capa d'imprimació i dues capes d'acabat llis, amb neteja prèvia i preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.071 |  | 16.59
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.3809
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.3 | /R | x | 27.19 | = | 7.6162
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.9972
Material
| B89ZU201 | kg | Pintura antilliscant | 0.55 |  | x | 9 | = | 4.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.9472
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.63789
|  |  | Total | [6 empty] | 16.5851
P-137 | E9Z4M61G | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1.413 |  | 9.74
Mà d'obra
| A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x | 24.14 | = | 0.51253
| A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 27.19 | = | 0.57728
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0898
Material
| B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0204 |  | x | 1.34 | = | 0.02734
| B0B34257 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 6.86 | = | 8.232
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2593
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01635
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.3655
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.37462
|  |  | Total | [6 empty] | 9.7401
P-138 | E9Z5VI05 | m | Perfil de transició de paviment, suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.21 |  | 26.82
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.095 | /R | x | 22.7 | = | 1.7822
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.19 | = | 4.2695
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0517
Material
| B9Z5VI05 | m | Perfil de transició de paviment, suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport | 1.05 |  | x | 18 | = | 18.9
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 4 |  | x | 0.17 | = | 0.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.58
Element compost
| D070A8B1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0011 |  | x | 142.4212 | = | 0.15666
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.15666
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.7884
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0315
|  |  | Total | [6 empty] | 26.8199
P-139 | E9Z5VI55 | m | Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 35 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.361 |  | 57.72
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.5474
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 3.9956
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.543
Material
| B0A61800 | u | Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis | 6.7 |  | x | 0.18 | = | 1.206
| B9Z5VI55 | m | Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 35 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja | 1.1 |  | x | 42.5 | = | 46.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.956
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 55.499
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.22
|  |  | Total | [6 empty] | 57.7189
P-140 | EAB1V850 | u | F600 Finestra interior d'un full fixa de perfils d'acer galvanitzats en calent i prelacats amb pintura color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 600x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, col·locada a una alçada d'ampit de 110cm. Inclou envidrament, tapetes, fixacions, remats i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons detall de la documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.992 |  | 3736.39
Mà d'obra
| A012E000 | H | Oficial 1a vidrier | 2 | /R | x | 26.42 | = | 26.5261
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.5261
Material
| BAB1VF600 | m2 | Finestra interior d'un full fixa de perfils d'acer galvanitzats en calent i prelacats amb pintura color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt, col·locada a una alçada d'ampit de 110cm. Inclou envidrament, tapetes, fixacions, remats i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons detall de la documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. | 9 |  | x | 396.24 | = | 3566.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3566.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3592.6861
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 143.7074
|  |  | Total | [6 empty] | 3736.3935
P-141 | EABGP762 | u | PRF160bi_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1859.87
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 11.048
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.048
Material
| BABGPA62 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 4.16 |  | x | 292.63 | = | 1217.3408
| BAZGC370 | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 62.14 | = | 62.14
| BAZPB260 | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 497.53 | = | 497.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1777.0108
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.2762
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1788.335
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 71.5334
|  |  | Total | [6 empty] | 1859.8684
P-142 | EABGP768 | u | PRF160b_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de170x210 cm i fix superior de 170x50cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT, finestra circular de 40cm, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1859.87
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 11.048
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.048
Material
| BAZGC370 | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 1 |  | x | 62.14 | = | 62.14
| BABGPA62 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 4.16 |  | x | 292.63 | = | 1217.3408
| BAZPB260 | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 497.53 | = | 497.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1777.0108
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.2762
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1788.335
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 71.5334
|  |  | Total | [6 empty] | 1859.8684
P-144 | EAM2C120 | u | PCoAu120 - Porta automàtica marca MANUSA corredissa, obertura central, fulles tipus A20-4. Visio+ 100 IoT Compost de: 1,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 central 230V SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions ´´d´´, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla fixa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Full fix A20-4 esquerre SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 4,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 1,00 UD. Fulla fixa A20-2 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Ports i embalatges CERDANYOLA DEL VALLES 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital |  |  |  | Rend.: | 15.86 |  | 4902.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 24.14 | = | 6.0883
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 28.1 | = | 7.087
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.1753
Material
| BC151C01 | m2 | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 4.74 |  | x | 36 | = | 170.64
| BAN51400 | M | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm | 5.8 |  | x | 2.9 | = | 16.82
| BAM21C120 | u | PCoAu120 - Porta automàtica marca MANUSA corredissa, obertura central, fulles tipus A20-4. Visio+ 100 IoT Compost de: 1,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 central 230V SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions ´´d´´, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla fixa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Full fix A20-4 esquerre SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 4,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 1,00 UD. Fulla fixa A20-2 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Ports i embalatges CERDANYOLA DEL VALLES 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 4513.51 | = | 4513.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4700.97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4714.1453
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 188.5658
|  |  | Total | [6 empty] | 4902.7111
P-145 | EAM2C220 | u | PCoAu220 - Porta corredissa d'apertura lateral automàtica, d'una fulla .de 220x220 cm de la marca MANUSA o equivalent, amb fulla tipus P50 HPL. Visio+ 125 IOTcompost: 1,00 UD. Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ-000 Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V / 50Hz electrònica de control IOT / WiFi / GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, valida en via evacuació (EN16005). (Fitxa tècnica) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 Lat. PL max 2500 o cen. PL max 3806 (A09318-E) 1,00 UD. Full corredissa P50-C dreta (HPL) 0085 WHITE Nucli central de poliisocianurat (PIR) Panell exterior resina fenòlica alta densitat (HPL) Estructura perimetral de perfils d'alumini 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 UD. Adaptació operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Marc MK40-CLIP porta corredissa (alumini) SQ-000 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 3,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector Optima + blanc Permet seleccionar el mode de funcionament: 5 maneres: Obert. Tancat, Sol sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per connexió WiFi i bloqueig per PIN 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO + 125 1,00 UD. Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 UD. Ports i embalatges TARRAGONA 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital |  |  |  | Rend.: | 8.403 |  | 4609.99
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 24.14 | = | 11.4911
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 28.1 | = | 13.3762
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.8673
Material
| BAM21C220 | u | PCoAu220 - Porta corredissa d'apertura lateral automàtica, d'una fulla .de 220x220 cm de la marca MANUSA o equivalent, amb fulla tipus P50 HPL. Visio+ 125 IOTcompost: 1,00 UD. Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ-000 Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V / 50Hz electrònica de control IOT / WiFi / GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, valida en via evacuació (EN16005). (Fitxa tècnica) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 Lat. PL max 2500 o cen. PL max 3806 (A09318-E) 1,00 UD. Full corredissa P50-C dreta (HPL) 0085 WHITE Nucli central de poliisocianurat (PIR) Panell exterior resina fenòlica alta densitat (HPL) Estructura perimetral de perfils d'alumini 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 UD. Adaptació operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Marc MK40-CLIP porta corredissa (alumini) SQ-000 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 3,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector Optima + blanc Permet seleccionar el mode de funcionament: 5 maneres: Obert. Tancat, Sol sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per connexió WiFi i bloqueig per PIN 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO + 125 1,00 UD. Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 UD. Ports i embalatges TARRAGONA 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 4391 | = | 4391
| BAN51400 | M | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm | 5.8 |  | x | 2.9 | = | 16.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4407.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4432.6873
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 177.3075
|  |  | Total | [6 empty] | 4609.9948
P-146 | EANVPM10 | m | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. |  |  |  | Rend.: | 1.319 |  | 5.25
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.1 | /R | x | 27.62 | = | 2.094
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.094
Material
| BAN51400 | M | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm | 1.02 |  | x | 2.9 | = | 2.958
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.958
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.052
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.20208
|  |  | Total | [6 empty] | 5.2541
P-147 | EAQDPC90 | u | PCo90i - Subministrament i col·locació de porta corredisa formada per una fulla de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, cares de tauler MDF (hidròfug) de 7mm revestit amb HPL e:0,8mm (Bs1d0) color a definir per la DF segons mostres. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Styntesis o equivalent versió cartró guix o equivalent amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomètric, durabilitat 100.000 cicles UNI-EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Protecció dels cantells del marc amb xapa d'acer inoxidable e:3mm AISI 316l. Aïllament acústic 30dBa. Joc de manillons compost d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà, pany d'embotir d'inox institucional de la sèrie SENA-I de TESA o equivalent, tirador d'inox de 30mm de diàmetre institucional de la sèrie INOX AiSi 304 de TESA o equivalent, passador encastat, dispositiu d'emergència exterior i topall. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat pel centre. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. |  |  |  | Rend.: | 1.229 |  | 1053.24
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 27.68 | = | 22.5224
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.5 | /R | x | 24.33 | = | 9.8983
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 32.4207
Material
| BAZG522C | u | Joc de manetes compost d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà, pany d'embotir d'inox institucional de la sèrie SENA-I de TESA o equivalent, tirador d'inox de 30mm de diàmetre institucional de la sèrie INOX AiSi 304 de TESA o equivalent, passador encastat, dispositiu d'emergència exterior i topall. | 1 |  | x | 50.84 | = | 50.84
| BAQDMF90 | u | Porta corredisa formada per una fulla de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, cares de tauler MDF (hidròfug) de 7mm revestit amb HPL e:0,9mm (Bs1d0), color a definir per la DF segons mostres. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Styntesis o equivalent, versió cartró guix o equivalent amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomètric. durabilitat 100.000 cicles UNI-EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Protecció dels cantells del marc amb xapa d'acer inoxidable e:3mm AISI 316l. Aïllament acústic 30dBa. | 1 |  | x | 929.47 | = | 929.47
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 980.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1012.7307
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 40.5092
|  |  | Total | [6 empty] | 1053.2399
P-148 | EAQSAR01 | u | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 200cm d'alt i 70cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.121 |  | 247.73
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 4 | /R | x | 27.19 | = | 97.0205
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 97.0205
Material
| B834-2B0L | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa | 1.6 |  | x | 53 | = | 84.8
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.04 |  | x | 282.51 | = | 11.3004
| BAZGC170 | u | Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents | 2 |  | x | 22.54 | = | 45.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 141.1804
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 238.2009
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.528
|  |  | Total | [6 empty] | 247.729
P-149 | EAQSAR02 | u | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 100cm d'alt i 30cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.091 |  | 189.87
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 4 | /R | x | 27.19 | = | 99.6884
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 99.6884
Material
| BAZGC170 | u | Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents | 2 |  | x | 22.54 | = | 45.08
| B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.04 |  | x | 282.51 | = | 11.3004
| B834-2B0L | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa | 0.5 |  | x | 53 | = | 26.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.8804
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 182.5688
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.3027
|  |  | Total | [6 empty] | 189.8715
P-150 | EAQSHA01 | u | Armari A01_Subministrament i col·locació d'armari encastat 180cm d'ample, 60cm de fons i 217cm d'alt. Format per tres portes batents. Dividit interiorment amb tres prestatges segons documentació gràfica. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 5.78 |  | 935.21
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 2 | /R | x | 24.33 | = | 8.4187
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 9.5778
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.9965
Material
| BAQQHA01 | u | Armari A01_Subministrament i col·locació d'armari encastat 180cm d'ample, 60cm de fons i 217cm d'alt. Format per tres portes batents. Dividit interiorment amb tres prestatges segons documentació gràfica. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. | 1 |  | x | 881.24 | = | 881.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 881.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 899.2365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 35.9695
|  |  | Total | [6 empty] | 935.206
P-151 | EAQSHAA2 | u | A02_Subministrament i col·locació de dues portes simples d'armari de 66cm d'ample i 210cm d'alt cada una, per un buit d'obra de 132x216.8cm enrasades a paviment. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Tot segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 2.103 |  | 607.84
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 26.3243
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 2 | /R | x | 24.33 | = | 23.1384
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 49.4627
Material
| BAQQHAA2 | u | A02_Subministrament i col·locació de dues portes simples d'armari de 66cm d'ample i 210cm d'alt cada una, per un buit d'obra de 132x216.8cm enrasades a paviment. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Tot segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. | 1 |  | x | 535 | = | 535
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 535
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 584.4627
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 23.3785
|  |  | Total | [6 empty] | 607.8412
P-152 | EASAPF16 | u | PRF160 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 2.212 |  | 882.3
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 4.9946
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.9946
Material
| BASAPF16 | u | PRF180/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | 1 |  | x | 843.25 | = | 843.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 843.25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.12486
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 848.3694
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 33.9348
|  |  | Total | [6 empty] | 882.3042
P-153 | EASAPF18 | u | PRF180 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. |  |  |  | Rend.: | 2.286 |  | 904.75
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 4.8329
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8329
Material
| BASAPF18 | u | PRF180/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | 1 |  | x | 865 | = | 865
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 865
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.12082
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 869.9537
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 34.7981
|  |  | Total | [6 empty] | 904.7519
P-154 | EASAPF21 | u | PRF210/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 2100x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 7.813 |  | 1402.01
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 1.4141
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.4141
Material
| BASARF21 | u | PRF210/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 2100x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1 |  | x | 1346.64 | = | 1346.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1346.64
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.03535
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1348.0894
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 53.9236
|  |  | Total | [6 empty] | 1402.013
P-155 | EASAPV16 | u | PRF160/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 6.125 |  | 1346.64
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 1.8038
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.8038
Material
| BASAPV16 | u | PRF160/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1 |  | x | 1293 | = | 1293
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1293
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.04509
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1294.8489
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 51.794
|  |  | Total | [6 empty] | 1346.6428
P-156 | EASAT105 | u | PRF105/v Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 2.516 |  | 605.09
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 27.62 | = | 2.7444
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7444
Material
| BASAT105 | u | PRF105/v Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1 |  | x | 579 | = | 579
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 579
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.06861
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 581.8131
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 23.2725
|  |  | Total | [6 empty] | 605.0856
P-157 | EAU1X001 | u | Subministrament i col·locació envà mòbil, de 2.600x7.055 i pes de 950kg.compost per 5 panellls DE 1120 MM, 1 panellL petaca de 1120 MM i muntants,.Panell compost per doble panell 10 mm acabat melamina color a escollir amb estructura perfileria oculta color standard.Sistema superior guiat ancorat a sostre / forjat amb guies trànsit mitjà-alt en seva rodadura i inexistència guiat inferior totalment apilable. sistema monodireccional amb mòdul telescòpic final tancament a 3 punts i 2 plans ambjuntes neoprè perimetrals. Gruix panell mòbil 114 mm. Aïllament acústic 44 dB. Aparcament a lateral esquerra / dreta segons emplaçament. Segellat inferior i superior dels panells per mecanisme operable per cantell. S'hi inclou petaca de segellat horitzontal incorporada al panell. Replegat dels panells sota la mateixa guia. S'inclou guia superior de desplaçament i elements de suspensió de la mateixa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.712 |  | 8660.59
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.766 | /R | x | 28.1 | = | 12.5728
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.762 | /R | x | 24.14 | = | 10.7446
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.3173
Altres
| BAU1X001 | u | Subministrament i col·locació envà mòbil, de 2.600x7.055 i pes de 950kg.compost per 5 panellls DE 1120 MM, 1 panellL petaca de 1120 MM i muntants,.Panell compost per doble panell 10 mm acabat melamina color a escollir amb estructura perfileria oculta color standard.Sistema superior guiat ancorat a sostre / forjat amb guies trànsit mitjà-alt en seva rodadura i inexistència guiat inferior totalment apilable. sistema monodireccional amb mòdul telescòpic final tancament a 3 punts i 2 plans ambjuntes neoprè perimetrals. Gruix panell mòbil 114 mm. Aïllament acústic 44 dB. Aparcament a lateral esquerra / dreta segons emplaçament. Segellat inferior i superior dels panells per mecanisme operable per cantell. S'hi inclou petaca de segellat horitzontal incorporada al panell. Replegat dels panells sota la mateixa guia. S'inclou guia superior de desplaçament i elements de suspensió de la mateixa. | 1 |  | x | 8303.82 | = | 8303.82
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 8303.82
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.34976
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8327.4871
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 333.0995
|  |  | Total | [6 empty] | 8660.5866
P-159 | EAVTX001 | m2 | Co01_Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'0,8 a 2 m d'amplària i 2,6 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecànique, percentatge d'obertura del teixit i color a definir per la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment instal·lada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1.415 |  | 68.43
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.206 | /R | x | 28.1 | = | 4.0909
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.206 | /R | x | 24.14 | = | 3.5144
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6052
Material
| BAVT136C | m2 | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini | 1 |  | x | 58 | = | 58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.19013
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.7954
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6318
|  |  | Total | [6 empty] | 68.4272
P-160 | EB1218AE | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 40x10mm formant travesser superior a 90cm d'alçada respecte el paviment i brèndoles cada 11 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, soldades a xapa perimetral de 10mm ancorada al cantell del forjat. a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.214 |  | 108.83
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 22.7 | = | 3.7397
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 24.23 | = | 3.9918
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 27.62 | = | 9.1005
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.3 | /R | x | 27.19 | = | 6.7191
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.5511
Material
| B0710180 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.01 |  | x | 39.72 | = | 0.3972
| BB1218A0 | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 40x10mm formant travesser superior a 90cm d'alçada respecte el paviment i brèndoles cada 11 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, soldades a xapa perimetral de 10mm ancorada al cantell del forjat. a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. | 1 |  | x | 80.11 | = | 80.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.5072
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.58878
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104.647
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.1859
|  |  | Total | [6 empty] | 108.8329
P-161 | EB71SB10 | u | Subministrament, instal·lació i posterior certificació d'unitat de línia de vida horitzontal flexible, segons norma EN 795 classe C, d'aproximadament 44 metres lineals, model Roofsafe del fabricant 3M, instal·lada a coberta sobre xapa existent mitjançant posts auto-deformables amb tecnologia Spiratech. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i certificada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3544.34
P-162 | EB71SB11 | u | Subministrament i instal·lació de carro de translació compatible amb la línia de vida instal·lada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 314.08
P-163 | EC151C05 | m2 | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1.209 |  | 48.97
Mà d'obra
| A012E000 | H | Oficial 1a vidrier | 0.5 | /R | x | 26.42 | = | 10.9264
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.9264
Material
| BC151C01 | m2 | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 36 | = | 36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1639
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.0903
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8836
|  |  | Total | [6 empty] | 48.9739
P-164 | EC1GAC01 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 80 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC |  |  |  | Rend.: | 1.422 |  | 101.12
Mà d'obra
| A012E000 | H | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 26.42 | = | 11.1477
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1477
Material
| BC1G4D01 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 80mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 1 |  | x | 85.92 | = | 85.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85.92
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16722
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.2349
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.8894
|  |  | Total | [6 empty] | 101.1243
P-165 | EC1K1VH1 | u | Mirall encastat de 90x90cm de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, i encastat al parament vertical per deixar-lo totalment enrasat amb el revestiment. Inclou tot material, treball i mitja auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.117 |  | 91.68
Mà d'obra
| A012E000 | H | Oficial 1a vidrier | 1.55 | /R | x | 26.42 | = | 36.6616
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 36.6616
Material
| B7J5009A | Dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.1 |  | x | 11.96 | = | 1.196
| BC1K15VH | m2 | Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta per deixar enrasat. | 0.81 |  | x | 61.41 | = | 49.7421
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.9381
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.54992
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.1496
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.526
|  |  | Total | [6 empty] | 91.6756
P-166 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1.091 |  | 21.01
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 24.1 | = | 3.9762
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 28.1 | = | 9.2722
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.2484
Material
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.33 | = | 2.33
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.04 | = | 0.04
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.67 | = | 4.5875
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.9575
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.2059
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.80824
|  |  | Total | [6 empty] | 21.0141
P-167 | ED116371 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1.096 |  | 22.68
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 24.1 | = | 3.958
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 28.1 | = | 9.2299
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.188
Material
| BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 4.1 | = | 5.125
| BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 1 |  | x | 3.25 | = | 3.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.425
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19782
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.8108
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.87243
|  |  | Total | [6 empty] | 22.6832
P-168 | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1.19 |  | 40.94
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 24.1 | = | 3.6454
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 28.1 | = | 8.5008
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.1462
Material
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 12.4 | = | 12.4
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 11.7 | = | 14.625
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.215
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.3612
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5744
|  |  | Total | [6 empty] | 40.9357
P-169 | ED15J971 | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1.122 |  | 29.35
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.32 | /R | x | 27.19 | = | 7.7547
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.16 | /R | x | 24.14 | = | 3.4424
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1971
Material
| BD1Z2300 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm | 0.67 |  | x | 2.08 | = | 1.3936
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 18.12 | = | 5.9796
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
| BD132A7B | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 1.4 |  | x | 6.58 | = | 9.212
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.8552
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16796
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.2203
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1288
|  |  | Total | [6 empty] | 29.3491
P-170 | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1.163 |  | 35.6
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 27.19 | = | 8.4165
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 24.14 | = | 3.7362
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.1527
Material
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 2.12 | = | 1.4204
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 12.4 | = | 4.092
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 11.7 | = | 16.38
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.0824
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.2351
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3694
|  |  | Total | [6 empty] | 35.6045
P-171 | ED15N712 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides |  |  |  | Rend.: | 1.237 |  | 48.27
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.36 | /R | x | 27.19 | = | 7.913
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 24.14 | = | 3.5127
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.4257
Material
| BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 0.67 |  | x | 2.12 | = | 1.4204
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.4 |  | x | 11.7 | = | 16.38
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
| BD136771 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 1 |  | x | 17 | = | 17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.9904
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.4161
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8566
|  |  | Total | [6 empty] | 48.2728
P-172 | ED15SB32 | M | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 125 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.079 |  | 24.58
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 4.4745
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 10.0797
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.5542
Material
| BDW3SB32 | U | ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA | 0.33 |  | x | 7.05 | = | 2.3265
| BD1ZSB32 | U | BRIDA PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA | 0.6 |  | x | 1.32 | = | 0.792
| BD13SB32 | M | TUB DE PLANXA GALVANITZADA AMB UNIÓ PLEGADA DE DIÀMETRE 125 MM I DE 0,6 MM DE GRUIX | 1.4 |  | x | 4.1 | = | 5.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8585
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 14.554 | = | 0.21831
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.21831
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.631
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.94524
|  |  | Total | [6 empty] | 24.5763
P-173 | ED15SB33 | M | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 90 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.078 |  | 22.64
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 27.19 | = | 9.5846
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.18 | /R | x | 24.14 | = | 4.0308
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6154
Material
| BD13SB33 | M | TUB DE PLANXA GALVANITZADA AMB UNIÓ PLEGADA DE DIÀMETRE 90 MM I DE 0,6 MM DE GRUIX | 1.4 |  | x | 3.6 | = | 5.04
| BD1ZSB32 | U | BRIDA PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA | 0.6 |  | x | 1.32 | = | 0.792
| BDW3SB32 | U | ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA | 0.3 |  | x | 7.05 | = | 2.115
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.947
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 13.6153 | = | 0.20423
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.20423
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.7666
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.87067
|  |  | Total | [6 empty] | 22.6373
P-174 | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.344 |  | 109.01
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.33 | /R | x | 22.7 | = | 5.5737
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 27.19 | = | 4.4507
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.0244
Maquinària
| C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 0.22 | /R | x | 47.81 | = | 7.826
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.826
Material
| BD351630 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 86.97 | = | 86.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104.8204
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.1928
|  |  | Total | [6 empty] | 109.0133
P-175 | ED515G6X | u | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) |  |  |  | Rend.: | 1.179 |  | 51.83
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.7 | = | 4.8134
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 11.531
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.3444
Material
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0268 |  | x | 38.65 | = | 1.0358
| BD515G6M | u | Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 63 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 | 1 |  | x | 32.46 | = | 32.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 33.4958
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 49.8402
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.9936
|  |  | Total | [6 empty] | 51.8338
P-176 | ED51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 2.216 |  | 618.77
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x | 27.19 | = | 18.4048
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 22.7 | = | 10.2437
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.6485
Material
| BD51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. | 1 |  | x | 547 | = | 547
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.5 |  | x | 38.65 | = | 19.325
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 566.325
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 594.9735
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 23.7989
|  |  | Total | [6 empty] | 618.7724
P-177 | ED51S316 | u | Connexió general de 160 mmD. Instal·lació de canonada de 160 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 160 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.859 |  | 520.49
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 1.5 | /R | x | 27.19 | = | 21.9392
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 22.7 | = | 12.2109
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 34.1501
Material
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.5 |  | x | 38.65 | = | 19.325
| BD51S316 | U | Connexió general de 160 mmD. Instal·lació de canonada de 160 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 160 mm de diàmetre. | 1 |  | x | 447 | = | 447
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 466.325
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 500.4751
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 20.019
|  |  | Total | [6 empty] | 520.4941
P-178 | ED5A1500 | m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm |  |  |  | Rend.: | 1.084 |  | 8.94
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.07 | /R | x | 22.7 | = | 1.4659
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.14 | /R | x | 27.19 | = | 3.5116
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.9775
Material
| BD5A2D00 | m | Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre | 1.05 |  | x | 3.45 | = | 3.6225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.6225
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.6
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.344
|  |  | Total | [6 empty] | 8.944
P-179 | ED5L27G3 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.218 |  | 10.1
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.066 | /R | x | 27.19 | = | 1.4733
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.033 | /R | x | 24.14 | = | 0.65404
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.1274
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 2 |  | x | 0.17 | = | 0.34
| BD5L27G0 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 | 1.1 |  | x | 6.56 | = | 7.216
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.556
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03191
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.7153
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.38861
|  |  | Total | [6 empty] | 10.1039
P-180 | ED7K3333 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1.209 |  | 60.05
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 22.7 | = | 3.5674
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.9934
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.19 | = | 4.273
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.4979
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.3318
Material
| BD7K3330 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 19.75 | = | 23.7
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.104 |  | x | 67.05 | = | 6.9732
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0.54 | = | 0.54
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 21.79 | = | 7.1907
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1712 |  | x | 17.55 | = | 3.0046
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.4085
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.7402
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3096
|  |  | Total | [6 empty] | 60.0498
P-181 | ED7K3334 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1.17 |  | 50.51
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.6479
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 4.1265
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 22.7 | = | 3.6863
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.19 | = | 4.4155
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.8761
Material
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1712 |  | x | 17.55 | = | 3.0046
| BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 1 |  | x | 0.26 | = | 0.26
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.104 |  | x | 67.05 | = | 6.9732
| BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 13.63 | = | 16.356
| BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.33 |  | x | 15.45 | = | 5.0985
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.6923
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.5684
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.9427
|  |  | Total | [6 empty] | 50.5112
P-182 | ED7K3335 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1.173 |  | 44.66
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.19 | = | 4.4042
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 22.7 | = | 3.6769
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.477
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.087
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.645
Material
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1712 |  | x | 17.55 | = | 3.0046
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.104 |  | x | 67.05 | = | 6.9732
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 11.7 | = | 14.04
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 12.4 | = | 4.092
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.2998
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.9448
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7178
|  |  | Total | [6 empty] | 44.6626
P-183 | ED7K3336 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1.124 |  | 38.26
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.8381
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 22.7 | = | 3.8372
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 4.2954
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.19 | = | 4.5962
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.5668
Material
| BD136570 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 6.02 | = | 7.224
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1712 |  | x | 17.55 | = | 3.0046
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.104 |  | x | 67.05 | = | 6.9732
| BDW3E500 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm | 0.33 |  | x | 5.91 | = | 1.9503
| BDY3E500 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.2221
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.7889
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4715
|  |  | Total | [6 empty] | 38.2604
P-184 | ED7K3343 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1.258 |  | 71.82
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 27.19 | = | 4.1066
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 22.7 | = | 3.4285
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.8378
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.3227
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.6956
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.1103 |  | x | 67.05 | = | 7.3956
| BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.33 |  | x | 42.23 | = | 13.9359
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1817 |  | x | 17.55 | = | 3.1888
| BD7K3340 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 23.23 | = | 27.876
| BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 1 |  | x | 0.97 | = | 0.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.3664
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.062
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.7625
|  |  | Total | [6 empty] | 71.8245
P-185 | ED7K67XX | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1.199 |  | 30.38
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 4.0267
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.5354
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5621
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 12.4 | = | 4.092
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 11.7 | = | 14.04
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.52 | = | 2.3232
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.6452
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.2073
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1683
|  |  | Total | [6 empty] | 30.3756
P-186 | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1.252 |  | 36.61
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.8562
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.3434
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.1997
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.52 | = | 2.3232
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 12.4 | = | 4.092
| BD136771 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 1.2 |  | x | 17 | = | 20.4
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.0052
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.2049
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4082
|  |  | Total | [6 empty] | 36.6131
P-187 | ED7K67XZ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1.278 |  | 39.87
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.7778
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.2551
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0329
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
| BD7K3330 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 19.75 | = | 23.7
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 3.52 | = | 2.3232
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 12.4 | = | 4.092
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.3052
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.3381
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5335
|  |  | Total | [6 empty] | 39.8716
P-188 | EDKZ3174 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 820x820x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.179 |  | 73.25
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.45 | /R | x | 27.19 | = | 10.3779
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 22.7 | = | 8.6641
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.042
Material
| B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0063 |  | x | 38.65 | = | 0.2435
| BDKZ3170 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes | 1 |  | x | 50.86 | = | 50.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 51.1035
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.28563
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.4311
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.8172
|  |  | Total | [6 empty] | 73.2484
P-189 | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.09 |  | 10.89
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.2 | /R | x | 16.9 | = | 3.1009
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 19.7 | = | 3.6147
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7156
Material
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 4.43 | = | 1.4619
| BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 1.02 |  | x | 2.15 | = | 2.193
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.6549
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10073
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.4712
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.41885
|  |  | Total | [6 empty] | 10.8901
P-190 | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.092 |  | 11.29
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.2 | /R | x | 16.9 | = | 3.0952
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 19.7 | = | 3.6081
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7033
Material
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 4.49 | = | 1.4817
| BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 1.02 |  | x | 2.52 | = | 2.5704
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0521
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10055
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.8559
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.43424
|  |  | Total | [6 empty] | 11.2902
P-191 | EE42Q612 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.1 |  | 11.83
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 19.7 | = | 3.5818
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.2 | /R | x | 16.9 | = | 3.0727
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.6546
Material
| BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 1.02 |  | x | 2.9 | = | 2.958
| BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.05 | = | 1.6665
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.6245
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.3789
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.45515
|  |  | Total | [6 empty] | 11.834
P-192 | EE42Q812 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.105 |  | 12.71
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.2 | /R | x | 16.9 | = | 3.0588
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 19.7 | = | 3.5656
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.6244
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.5 | = | 1.815
| BE42Q810 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 1.02 |  | x | 3.61 | = | 3.6822
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.4972
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09937
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.221
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.48884
|  |  | Total | [6 empty] | 12.7098
P-193 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.082 |  | 24.77
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.5 | /R | x | 16.9 | = | 7.8096
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 19.7 | = | 9.1035
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.9131
Material
| BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.47 | = | 2.1351
| BE42Q910 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 1.02 |  | x | 4.43 | = | 4.5186
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.6537
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2537
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.8205
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.95282
|  |  | Total | [6 empty] | 24.7733
P-194 | EE442AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.1 |  | 6.08
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 19.7 | = | 1.7909
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.1 | /R | x | 16.9 | = | 1.5364
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3273
Material
| BE442AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 2.52 | = | 2.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.8473
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.23389
|  |  | Total | [6 empty] | 6.0812
P-195 | EE520002 | M2 | Xapa galvanitzada de 0,8 mm. gruix. conducte de xapa d'acer galvanitzat tipus ''sendzinic'' amb recobriment de zinc i reforç a les seves cares del tipus ''punt de diamant'', amb unions en perfil metus soldades en gruix i qualitat segons normes din, inclosos accessoris. col.locada. |  |  |  | Rend.: | 2.203 |  | 35.86
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.1 | /R | x | 16.9 | = | 0.76714
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 19.7 | = | 0.89424
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.6614
Material
| BEW50001 | U | Suport per a perfil metu conducte rectangular metàl.lic. | 0.4 |  | x | 3.31 | = | 1.324
| BE520002 | M2 | Xapa galvanitzada de 0,8 mm. de gruix. | 1 |  | x | 31.5 | = | 31.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.824
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 34.4854
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3794
|  |  | Total | [6 empty] | 35.8648
P-196 | EE61ADHE | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1.123 |  | 10.86
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.15 | /R | x | 16.9 | = | 2.2574
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 19.7 | = | 2.6313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8887
Material
| BE61ADHE | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 5.55 | = | 5.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.4387
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.41755
|  |  | Total | [6 empty] | 10.8562
P-197 | EE61ADHF | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 45 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1.137 |  | 12.04
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.15 | /R | x | 16.9 | = | 2.2296
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 19.7 | = | 2.5989
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8285
Material
| BE61ADHF | m2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 45 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. | 1 |  | x | 6.75 | = | 6.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.5785
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.46314
|  |  | Total | [6 empty] | 12.0416
P-198 | EE61XAPA | M | Revestiment per a aïllament de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm. de gruix, inclosa part proporcional d'accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1.757 |  | 22.55
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 19.7 | = | 1.6818
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.6818
Material
| BE61XAPA | M | Revestiment amb xapa d'alumini de 0,6 mm. (fins a un gruix de 130 mm.). | 1 |  | x | 20 | = | 20
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.6818
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.86727
|  |  | Total | [6 empty] | 22.5491
P-199 | EED2CC02 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-T/LP/M3 o quivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura amb bis de comunicacions i display, ajust de consigna, ocupació i control de les velocitats. Temperatures programades desde central i variació de les mateixes segons directrius de la propietat. Inclou sensor fil conductor T/TFR-4-M/1/M3 Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 2.817 |  | 148.3
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.2 | /R | x | 16.9 | = | 1.1999
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 19.7 | = | 1.3986
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 1.995
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.5935
Material
| BED2CC02 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-T/LP/M3 o quivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura amb bis de comunicacions i display, ajust de consigna, ocupació i control de les velocitats. Temperatures programades desde central i variació de les mateixes segons directrius de la propietat. Inclou sensor fil conductor T/TFR-4-M/1/M3 | 1 |  | x | 138 | = | 138
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 138
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 142.5935
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.7037
|  |  | Total | [6 empty] | 148.2973
P-200 | EED2CC03 | u | Sensor de pressió diferencial TREND & M3I CONTROLS EE600HV53A7/M3 o quivalent. Sonda de pressió diferencial aire, TREND & M3I CONTROLS rang 0-2.500/5.000/7.500/10.000 Pa amb una precissió de ±0,50 Pa. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.76 |  | 260.37
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.1 | /R | x | 16.9 | = | 0.96023
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 2.7983
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.5966
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3551
Material
| BED2CC03 | u | Sensor de pressió diferencial TREND & M3I CONTROLS EE600HV53A7/M3 o quivalent. Sonda de pressió diferencial aire, TREND & M3I CONTROLS rang 0-2.500/5.000/7.500/10.000 Pa amb una precissió de ±0,50 Pa. | 1 |  | x | 245 | = | 245
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 245
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 250.3551
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.0142
|  |  | Total | [6 empty] | 260.3693
P-201 | EED2CC07 | u | Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS DPS500/M3 o equivalent. Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS amb un rang de 50 fins a 500 Pa. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.633 |  | 44.68
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.7208
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 19.7 | = | 1.2064
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.1 | /R | x | 16.9 | = | 1.0349
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.962
Material
| BED2CC07 | u | Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS DPS500/M3 o equivalent. Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS amb un rang de 50 fins a 500 Pa. | 1 |  | x | 39 | = | 39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.962
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7185
|  |  | Total | [6 empty] | 44.6805
P-202 | EED2CC10 | u | Quadre de control CC1. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 6.76 |  | 14089.18
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 4 | /R | x | 16.9 | = | 10
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 19.7 | = | 11.6568
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | = | 16.6272
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 38.284
Material
| BED2CC10 | u | Quadre de control CC1. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. | 1 |  | x | 13509 | = | 13509
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13509
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13547.284
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 541.8914
|  |  | Total | [6 empty] | 14089.1754
P-203 | EED2CC12 | u | Quadre de control fancoils. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 10.065 |  | 518.14
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 1.3959
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.5 | /R | x | 16.9 | = | 0.83954
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 19.7 | = | 0.97864
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2141
Material
| BED2CC12 | u | Quadre de control fancoils. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. | 1 |  | x | 495 | = | 495
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 495
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 498.2141
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 19.9286
|  |  | Total | [6 empty] | 518.1427
P-204 | EED2CC31 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS TB/TI-S/M3I o equivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura per immersió, IP67 i longitud de 150 mm. Inclou beina. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 57.668 |  | 135.32
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.1 | /R | x | 16.9 | = | 0.02931
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 19.7 | = | 0.03416
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.04873
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.1122
Material
| BED2CC31 | u | Sonda temperatura exteriorTREND & M3I CONTROLS TB/TO/M3I o equivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura de termistor d'aire exterior. | 1 |  | x | 130 | = | 130
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 130
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 130.1122
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.2045
|  |  | Total | [6 empty] | 135.3167
P-205 | EED2CC34 | u | Ampliació llicència en 500 Punts. |  |  |  | Rend.: | 2.676 |  | 1219.91
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 21.0015
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 2 | /R | x | 16.9 | = | 12.6308
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 19.7 | = | 7.3617
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 40.994
Material
| BED2CC34 | u | Ampliació de llicència en 500 punts | 1 |  | x | 1132 | = | 1132
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1132
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1172.994
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 46.9198
|  |  | Total | [6 empty] | 1219.9138
P-206 | EED2CC80 | u | Programació i posta en marxa TREND & M3I CONTROLS o equivalent. Posta en marxa del sistema amb: - verificació del cablatge - senyals de camp - posta en marxa dels equips de control - càrrega de la programació - verificació de les regulacions - creació i entrega de documentació del sistema - formació a personal tècnic. Enginyeria del supervisor amb: - Disseny de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema - Gràfiques i històrics - Usuaris - Verificació del sistema. |  |  |  | Rend.: | 2.338 |  | 9114.39
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.5 | /R | x | 16.9 | = | 3.6142
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 19.7 | = | 4.213
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 6.0094
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.8366
Material
| BED2CC80 | u | Programació i posta en marxa TREND & M3I CONTROLS IQ4NC o equivalent. Posta en marxa del sistema amb: - verificació del cablatge - senyals de camp - posta en marxa dels equips de control - càrrega de la programació - verificació de les regulacions - creació i entrega de documentació del sistema - formació a personal tècnic. Enginyeria del supervisor amb: - Disseny de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema - Gràfiques i històrics - Usuaris - Verificació del sistema. | 1 |  | x | 8750 | = | 8750
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8750
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8763.8366
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 350.5535
|  |  | Total | [6 empty] | 9114.3901
P-207 | EED2CCP2 | u | Pantalla TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-TC o quivalent. Pantalla TREND & M3I CONTROLS per 4 controladors, sensor de temperatura i sensor de CO2. Sortida per punt de rosada. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 5.672 |  | 681.49
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.2 | /R | x | 16.9 | = | 0.59591
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 19.7 | = | 0.69464
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.99083
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2814
Material
| BED2CCP2 | u | Pantalla TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-TC o quivalent. Pantalla TREND & M3I CONTROLS per 4 controladors, sensor de temperatura i sensor de CO2. Sortida per punt de rosada. | 1 |  | x | 653 | = | 653
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 653
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 655.2814
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 26.2113
|  |  | Total | [6 empty] | 681.4926
P-208 | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1.444 |  | 8450.36
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 24 | /R | x | 16.9 | = | 280.8864
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24 | /R | x | 19.7 | = | 327.4238
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x | 28.1 | = | 467.036
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1075.3463
Material
| BED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 1 |  | x | 7050 | = | 7050
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7050
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8125.3463
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 325.0138
|  |  | Total | [6 empty] | 8450.3601
P-209 | EEECCL01 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL DIÀLISI) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 64,10 KW Potència de calor: 52,00 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 73,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 212.036 |  | 36901.79
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 5 | /R | x | 16.9 | = | 0.39852
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 19.7 | = | 0.46454
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 0.26505
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1281
Maquinària
| C1501800 | h | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T | 2 | /R | x | 38.77 | = | 0.36569
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.36569
Material
| BEECCL01 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL DIÀLISI) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 64,10 KW Potència de calor: 52,00 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 73,70%. | 1 |  | x | 35481 | = | 35481
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35481
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35482.4938
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1419.2997
|  |  | Total | [6 empty] | 36901.7935
P-210 | EEECCL02 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL P01) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 30,50 KW Potència de calor: 34,50 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 8.846 |  | 32882.52
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 6.3532
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 5 | /R | x | 16.9 | = | 9.5523
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 19.7 | = | 11.135
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.0405
Maquinària
| C1501800 | h | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T | 2 | /R | x | 38.77 | = | 8.7655
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 8.7655
Material
| BEEDCL02 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL P01) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 30,50 KW Potència de calor: 34,50 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,70%. | 1 |  | x | 31582 | = | 31582
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31582
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31617.806
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1264.7122
|  |  | Total | [6 empty] | 32882.5183
P-211 | EEECCL03 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN03F (AULES) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 11,71 KW Potència de calor: 8,82 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,60%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 3.817 |  | 20664.45
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 5 | /R | x | 16.9 | = | 22.1378
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x | 19.7 | = | 25.8056
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 14.7236
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 62.667
Material
| BEECCL03 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN03F (AULES) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 11,71 KW Potència de calor: 8,82 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,60%. | 1 |  | x | 19807 | = | 19807
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19807
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19869.667
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 794.7867
|  |  | Total | [6 empty] | 20664.4537
P-212 | EEECFC01 | U | Fancoil DAIKIN FWP17CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 1.586 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 7,25 KW (6,47 KW sensible) Potència de calor: 7,81 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1.914 |  | 1167.97
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 3 | /R | x | 16.9 | = | 26.489
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 19.7 | = | 30.8777
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 14.6813
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 72.0481
Material
| BEECFC01 | u | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 1.586 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 7,25 KW (6,47 KW sensible) Potència de calor: 7,81 KW Filtre: G4 | 1 |  | x | 1051 | = | 1051
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1051
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1123.0481
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 44.9219
|  |  | Total | [6 empty] | 1167.97
P-213 | EEECFC02 | U | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 790 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 3,60 KW (3,05 KW sensible) Potència de calor: 4,01 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1.663 |  | 975.44
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 3 | /R | x | 16.9 | = | 30.4871
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 19.7 | = | 35.5382
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 16.8972
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 82.9224
Material
| BEECFC02 | u | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 790 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 3,60 KW (3,05 KW sensible) Potència de calor: 4,01 KW Filtre: G4 | 1 |  | x | 855 | = | 855
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 855
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 937.9224
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 37.5169
|  |  | Total | [6 empty] | 975.4393
P-214 | EEECREC1 | U | Recuperador energètic DAIKIN MODULAR LIGHT tamany 2 o equivalent. Recuperador energètic, amb panells tius sandwitx de 50 mm, recuperació del 90%, bypass internn filtre F7 a la impulsió i M5 al retorn. Motor EC. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 2.266 |  | 4921.13
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 12.4007
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 19.7 | = | 26.0812
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 3 | /R | x | 16.9 | = | 22.3742
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 60.8561
Material
| BEECREC1 | u | Recuperador energètic DAIKIN MODULAR LIGHT tamany 2 o equivalent. Recuperador energètic, amb panells tius sandwitx de 50 mm, recuperació del 90%, bypass internn filtre F7 a la impulsió i M5 al retorn. Motor EC. | 1 |  | x | 4671 | = | 4671
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4671
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4731.8561
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 189.2742
|  |  | Total | [6 empty] | 4921.1304
P-215 | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edifici |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2028
Material
| BEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edifici | 1 |  | x | 1950 | = | 1950
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1950
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1950
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 78
|  |  | Total | [6 empty] | 2028
P-216 | EEESLGAA | u | Sistema partit LG UM48F+UUD3 o equivalent. Sistema partit LG FREE COMBINATION, unitat interior tipus conducte de pressió mitja/alta i amb les següents característiques tècniques: UNITAT EXTERIOR: - Potència frigorífica: 15.68 KW - Potència calorífica: 17,52 KW - Potència elèctrica: 5,62 KW - EER/SEER: 3,10/5,80 - COP/SCOP: 3,60/4,00 - Ventilador: 2x55 m3/h - Refrigerant: R32 UNITAT INTERIOR: - Cabal d'aire: 40 m3/min (39/147 Pa) - Línies frigorífiques: 9,52/15,88 mm - Pressió sonora: 36 dB(A) Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada pel SAT. |  |  |  | Rend.: | 3.88 |  | 3935.77
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 1.5 | /R | x | 16.9 | = | 6.5335
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 19.7 | = | 7.616
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 7.2423
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.3918
Material
| BEESLGAA | u | Sistema partit LG UM48F+UUD3 o equivalent. Sistema partit LG FREE COMBINATION, unitat interior tipus conducte de pressió mitja/alta i amb les següents característiques tècniques: UNITAT EXTERIOR: - Potència frigorífica: 15.68 KW - Potència calorífica: 17,52 KW - Potència elèctrica: 5,62 KW - EER/SEER: 3,10/5,80 - COP/SCOP: 3,60/4,00 - Ventilador: 2x55 m3/h - Refrigerant: R32 UNITAT INTERIOR: - Cabal d'aire: 40 m3/min (39/147 Pa) - Línies frigorífiques: 9,52/15,88 mm - Pressió sonora: 36 dB(A) | 1 |  | x | 3763 | = | 3763
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3763
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3784.3918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 151.3757
|  |  | Total | [6 empty] | 3935.7674
P-217 | EEK2DL01 | u | Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V o equivalent. Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Amb sistema CLEAN, que redueix la contaminació i la brutícia provocada per la inducció. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 80 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 11 Pa - Inducció: 15,45 - Boca de connexió: 99 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 5.487 |  | 257.81
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 0.89758
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.89758
Material
| BEK2DL01 | U | Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V o equivalent. Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Amb sistema CLEAN, que redueix la contaminació i la brutícia provocada per la inducció. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 80 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 11 Pa - Inducció: 15,45 - Boca de connexió: 99 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa | 1 |  | x | 247 | = | 247
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 247
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 247.8976
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.9159
|  |  | Total | [6 empty] | 257.8135
P-218 | EEK3DR01 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 180 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 7 Pa - Inducció: 12,67 - Boca de connexió: 139 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 2.825 |  | 203.57
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 1.7434
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7434
Material
| BEK3DR01 | U | Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 180 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 7 Pa - Inducció: 12,67 - Boca de connexió: 139 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa | 1 |  | x | 194 | = | 194
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 194
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 195.7434
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.8297
|  |  | Total | [6 empty] | 203.5731
P-219 | EEK3DR02 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 200 mmD, Instal.lada i comprovada |  |  |  | Rend.: | 2.463 |  | 187.2
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 1.9996
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9996
Material
| BEK3DR02 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 200 mmD, | 1 |  | x | 178 | = | 178
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 178
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.9996
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.2
|  |  | Total | [6 empty] | 187.1996
P-220 | EEK3DR05 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 158 mmD, Instal.lada i comprovada |  |  |  | Rend.: | 1.843 |  | 144.22
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 2.6723
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.6723
Material
| BEK3DR05 | U | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 158 mmD, | 1 |  | x | 136 | = | 136
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 136
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 138.6723
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.5469
|  |  | Total | [6 empty] | 144.2192
P-221 | EEK3DR06 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 198 mmD, Instal.lada i comprovada |  |  |  | Rend.: | 2.36 |  | 182.09
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 2.0869
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.0869
Material
| BEK3DR06 | U | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 198 mmD, | 1 |  | x | 173 | = | 173
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 173
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 175.0869
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.0035
|  |  | Total | [6 empty] | 182.0903
P-222 | EEK4BE01 | u | Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125 o equivalent. Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 81 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 26,50 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 71 Pa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 1.803 |  | 39.24
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 2.7316
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7316
Material
| BEK4BE01 | U | Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125 o equivalent. Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 81 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 26,50 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 71 Pa | 1 |  | x | 35 | = | 35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.7316
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5093
|  |  | Total | [6 empty] | 39.2408
P-223 | EEK4C101 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 300x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 300x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 973.764 |  | 542.91
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 19.7 | = | 0.03035
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.03035
Material
| BEK4C101 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 300x200-MP o equivalent. | 1 |  | x | 522 | = | 522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 522
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 522.0303
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 20.8812
|  |  | Total | [6 empty] | 542.9116
P-224 | EEK4C102 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 200x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 200x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 3.601 |  | 379.81
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 19.7 | = | 8.206
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.206
Material
| BEK4C102 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 200x200-MP o equivalent. | 1 |  | x | 357 | = | 357
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 357
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 365.2061
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 14.6082
|  |  | Total | [6 empty] | 379.8143
P-225 | EEK4C201 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 160 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 160. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 50-440 m3/h - Secció útil: 0,020 m2 Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 6.174 |  | 73.63
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 0.7977
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.7977
Material
| BEK4C201 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 160 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 160. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 50-440 m3/h | 1 |  | x | 70 | = | 70
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.7977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.8319
|  |  | Total | [6 empty] | 73.6296
P-226 | EEK4C202 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 100 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 100 Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 20-170 m3/h - Secció útil: 0,008 m2 Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 17.012 |  | 82.46
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 0.2895
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.2895
Material
| BEK4C202 | U | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 100 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 100 Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 20-170 m3/h - Secció útil: 0,008 m2 | 1 |  | x | 79 | = | 79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 79.2895
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.1716
|  |  | Total | [6 empty] | 82.4611
P-227 | EEK4CR01 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 300x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 300x200. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 500 m3/h - Secció útil: 0,060 m2 Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 19.379 |  | 95.94
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 0.25414
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.25414
Material
| BEK4CR01 | U | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 300x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 300x200. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 500 m3/h - Secció útil: 0,060 m2 | 1 |  | x | 92 | = | 92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 92.2541
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6902
|  |  | Total | [6 empty] | 95.9443
P-228 | EEK4CR03 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 200x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 200x100. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 350 m3/h - Secció útil: 0,040 m2 Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 6.174 |  | 73.63
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 0.7977
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.7977
Material
| BEK4CR03 | U | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 200x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 200x100. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 350 m3/h - Secció útil: 0,040 m2 | 1 |  | x | 70 | = | 70
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.7977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.8319
|  |  | Total | [6 empty] | 73.6296
P-229 | EEK4R101 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 1025x225/M o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR ABG 1.025x225/V. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.150 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 25 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 6,5 Pa - Secció útil: 0,112 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 4.571 |  | 68.72
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 1.0774
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0774
Material
| BEK4R101 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 1025x225/M o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR ABG 1.025x225/V. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.150 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 25 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 6,5 Pa - Secció útil: 0,112 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 1 |  | x | 65 | = | 65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 66.0774
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6431
|  |  | Total | [6 empty] | 68.7205
P-230 | EEK4R105 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 340 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,017 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 1.586 |  | 32.35
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 3.1053
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1053
Material
| BEK4R105 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 340 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,017 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 1 |  | x | 28 | = | 28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.1053
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.2442
|  |  | Total | [6 empty] | 32.3495
P-231 | EEK4R108 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 250 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,011 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 1.429 |  | 26.46
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 3.4465
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.4465
Material
| BEK4R108 | U | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 250 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,011 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 1 |  | x | 22 | = | 22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.4465
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0179
|  |  | Total | [6 empty] | 26.4643
P-232 | EEK4R109 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.650 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 20,90 Pa - Secció útil: 0,090 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . |  |  |  | Rend.: | 2.771 |  | 55.93
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 19.7 | = | 1.7773
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7773
Material
| BEK4R109 | U | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.650 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 20,90 Pa - Secció útil: 0,090 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 1 |  | x | 52 | = | 52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.7773
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1511
|  |  | Total | [6 empty] | 55.9284
P-233 | EEM93CH1 | u | Caixa ventilació CAB250 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 780 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.899 |  | 491.7
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 1.5 | /R | x | 16.9 | = | 13.3491
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 19.7 | = | 15.5608
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.91
Material
| BEM93CH1 | u | Caixa ventilació CAB200 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 780 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 | 1 |  | x | 442 | = | 442
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 442
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 28.91 | = | 1.4455
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1.4455
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.43365
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 472.7891
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 18.9116
|  |  | Total | [6 empty] | 491.7007
P-234 | EEM93CH3 | u | Caixa ventilació CAB125 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 150 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.535 |  | 362.01
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 19.7 | = | 19.2508
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 1.5 | /R | x | 16.9 | = | 16.5147
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.7655
Material
| BEM93CH3 | U | Caixa ventilació CAB125 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 150 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 | 1 |  | x | 310 | = | 310
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 310
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 5 |  | % | 35.7654 | = | 1.7883
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1.7883
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53648
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 348.0902
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.9236
|  |  | Total | [6 empty] | 362.0138
P-235 | EEN2F015 | u | Filtre roscat DN15. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:015 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1.073 |  | 24.88
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 8.9991
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.4753
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.4744
Material
| BEN2F015 | u | Filtre roscat DN15. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:015 - PN16 - Tm110ºC | 1 |  | x | 4.45 | = | 4.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.9244
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.95697
|  |  | Total | [6 empty] | 24.8813
P-236 | EEN2F020 | u | Filtre roscat DN20. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:020 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1.081 |  | 27.44
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 8.9325
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.3978
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.3302
Material
| BEN2F020 | U | Filtre roscat DN20. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:020 - PN16 - Tm110ºC | 1 |  | x | 7.05 | = | 7.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.3803
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0552
|  |  | Total | [6 empty] | 27.4355
P-237 | EEN2F025 | u | Filtre roscat DN25. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:025 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1.089 |  | 29.99
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 8.8668
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.3214
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.1883
Material
| BEN2F025 | U | Filtre roscat DN25. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:025 - PN16 - Tm110ºC | 1 |  | x | 9.65 | = | 9.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.8383
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1535
|  |  | Total | [6 empty] | 29.9918
P-238 | EEN2F032 | u | Filtre roscat DN32 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:032 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1.121 |  | 39.2
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 8.6137
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.0268
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.6405
Material
| BEN2F032 | U | Filtre roscat DN32 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:032 - PN16 - Tm110ºC | 1 |  | x | 19.05 | = | 19.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.6905
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5076
|  |  | Total | [6 empty] | 39.1981
P-239 | EEN2F040 | u | Filtre roscat DN40 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:040 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1.138 |  | 44.99
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 8.4851
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 9.877
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.362
Material
| BEN2F040 | U | Filtre roscat DN40 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:040 - PN16 - Tm110ºC | 1 |  | x | 24.9 | = | 24.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.262
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7305
|  |  | Total | [6 empty] | 44.9925
P-240 | EEN2F050 | u | Filtre roscat DN50 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:050 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. |  |  |  | Rend.: | 1.241 |  | 71.59
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 7.7808
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 9.0572
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.838
Material
| BEN2F050 | U | Filtre roscat DN50 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:050 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 1 |  | x | 52 | = | 52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.838
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.7535
|  |  | Total | [6 empty] | 71.5915
P-241 | EEU22100 | u | Colector per distribució zona humida |  |  |  | Rend.: | 1.247 |  | 63.93
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 0.5 | /R | x | 16.9 | = | 6.7763
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 19.7 | = | 7.899
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.6752
Material
| BEU22100 | u | Colector per distribució zona humida | 1 |  | x | 46.8 | = | 46.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.4752
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.459
|  |  | Total | [6 empty] | 63.9342
P-242 | EF11HA12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.125 |  | 60.97
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 28.1 | = | 14.9867
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 24.14 | = | 12.8747
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.8613
Material
| B0A71L00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.27 |  | x | 1.54 | = | 0.4158
| BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 17.5 | = | 17.85
| BFW11A10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 36.97 | = | 11.091
| BFY11A10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, roscat | 1 |  | x | 1.41 | = | 1.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.7668
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.6281
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3451
|  |  | Total | [6 empty] | 60.9733
P-243 | EF11HB12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.127 |  | 71.77
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 28.1 | = | 17.4534
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 24.14 | = | 14.9938
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 32.4472
Material
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.25 |  | x | 1.55 | = | 0.3875
| BF11HB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 20.56 | = | 20.9712
| BFY11B10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, roscat | 1 |  | x | 1.67 | = | 1.67
| BFW11B10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a roscar | 0.3 |  | x | 45.11 | = | 13.533
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.5617
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.0089
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.7604
|  |  | Total | [6 empty] | 71.7693
P-244 | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.094 |  | 31.31
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.2742
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 8.8263
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.1005
Material
| BFY11810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 1 |  | x | 0.72 | = | 0.72
| BFW11810 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 0.3 |  | x | 9.2 | = | 2.76
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.47 | = | 0.141
| BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 7.24 | = | 7.3848
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.0058
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.1063
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.2043
|  |  | Total | [6 empty] | 31.3106
P-245 | EF520054 | m | Tub de coure semidur 54/51 (de 54 mm de diàmetre exterior) d'1,5 mm de gruix, estirat, sense soldadura. per a ser utilitzat amb maneguet soldat per capil.laritat, amb soldadura blana tipus estany-plata (sn-ag 3 o sn-ag 5). inclosa part proporcional de peces especials, elements de suport, fixacions i ancoratges, segons les recomanacions del tub de coure del plec de condicions. col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.139 |  | 11.46
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.1194
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.4671
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.5865
Material
| BFW52DB0 | U | Accessori per a tub de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat | 0.1 |  | x | 23.26 | = | 2.326
| BF520054 | M | Tub de coure semidur 54/51 (de 54 mm de diàmetre exterior) | 1.05 |  | x | 3.87 | = | 4.0635
| BFY52DB0 | U | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, soldat per capil.laritat | 0.1 |  | x | 0.44 | = | 0.044
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.4335
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.02
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.4408
|  |  | Total | [6 empty] | 11.4608
P-246 | EF5ALF01 | m | Tub coure frigorífic 1/4´´ (6,40 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 1/4´´ (6,40 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.118 |  | 11.63
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 24.14 | = | 2.5911
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.1 | = | 3.0161
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6072
Material
| BFW5ABB0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques. | 0.15 |  | x | 4.7 | = | 0.705
| BFY5CVBR | m | Part proporcional de suporteria tipus safata Rejiband. | 1 |  | x | 1.75 | = | 1.75
| BF5ALF01 | M | Tub coure frigorífic 1/4´´ (6,40 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 1/4´´ (6,40 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. | 1.02 |  | x | 2.33 | = | 2.3766
| BFY5CV00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic. | 0.3 |  | x | 2.47 | = | 0.741
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5726
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.1798
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.44719
|  |  | Total | [6 empty] | 11.627
P-247 | EF5ALF02 | m | Tub coure frigorífic 3/8´´ (9,52 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 3/8´´ (9,52 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1.129 |  | 12.95
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 24.14 | = | 2.5658
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.1 | = | 2.9867
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.5525
Material
| BFY5CVBR | m | Part proporcional de suporteria tipus safata Rejiband. | 1 |  | x | 1.75 | = | 1.75
| BFW5ABB0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques. | 0.15 |  | x | 4.7 | = | 0.705
| BFY5CV00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic. | 0.3 |  | x | 2.47 | = | 0.741
| BF5ALF02 | u | Tub coure frigorífic 3/8´´ (9,52 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 3/8´´ (9,52 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal | 1.02 |  | x | 3.63 | = | 3.7026
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.8986
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.4511
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.49804
|  |  | Total | [6 empty] | 12.9492
P-248 | EF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. |  |  |  | Rend.: | 1.35 |  | 24.14
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.7881
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.0815
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8696
Material
| BF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. | 1 |  | x | 19 | = | 19
| BFY5E300 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 10 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.02 |  | x | 0.12 | = | 0.1224
| BFW523B0 | u | Accessori per a tub de coure 10 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.74 | = | 0.222
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.3444
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.214
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.92856
|  |  | Total | [6 empty] | 24.1426
P-249 | EF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. |  |  |  | Rend.: | 1.38 |  | 25.55
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.7493
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.0362
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.7855
Material
| BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.8 | = | 0.24
| BF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. | 1.02 |  | x | 20.01 | = | 20.4102
| BFY5E400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.7802
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.5657
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.98263
|  |  | Total | [6 empty] | 25.5483
P-250 | EF5C63BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. |  |  |  | Rend.: | 1.425 |  | 27.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.694
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.9719
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.666
Material
| BFW526B0 | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.98 | = | 0.294
| BF5C53BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f | 1.02 |  | x | 22.1 | = | 22.542
| BFY5E600 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.14 | = | 0.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.976
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.642
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0657
|  |  | Total | [6 empty] | 27.7077
P-251 | EF5C93BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. |  |  |  | Rend.: | 1.503 |  | 31.12
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.6061
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.8696
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.4757
Material
| BFW529B0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 1.51 | = | 0.453
| BF5C93BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. | 1.02 |  | x | 25.3 | = | 25.806
| BFY5E900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.449
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.9247
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.197
|  |  | Total | [6 empty] | 31.1217
P-252 | EF5CCON5 | U | Connexió i picatge a 2 línies existents de gasos en galeria tècnica (oxigen i buit), inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris en horari acordat amb l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1.06 |  | 307.53
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 6 | /R | x | 24.14 | = | 136.6415
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 6 | /R | x | 28.1 | = | 159.0566
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 295.6981
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 295.6981
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 11.8279
|  |  | Total | [6 empty] | 307.526
P-253 | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.073 |  | 7.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 24.14 | = | 2.6997
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.1 | = | 3.1426
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8423
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.95 |  | x | 0.49 | = | 0.4655
| BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 1.22 | = | 0.366
| BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 0.57 | = | 0.5814
| BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.07 | = | 0.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.4829
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.3252
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.29301
|  |  | Total | [6 empty] | 7.6182
P-254 | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.073 |  | 7.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 24.14 | = | 2.6997
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 28.1 | = | 3.1426
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8423
Material
| B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.85 |  | x | 0.68 | = | 0.578
| BFA17340 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 1.02 |  | x | 0.33 | = | 0.3366
| BFWA1740 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 0.3 |  | x | 1.95 | = | 0.585
| BFYA1740 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 1 |  | x | 0.1 | = | 0.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.5996
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4419
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.29768
|  |  | Total | [6 empty] | 7.7396
P-255 | EFA2A7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. |  |  |  | Rend.: | 1.061 |  | 7.11
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.1357
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 5.2969
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.4326
Material
| BJ3ZA7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, per a connectar a un ramal de pp autoextingible. | 1 |  | x | 0.4 | = | 0.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.8326
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.2733
|  |  | Total | [6 empty] | 7.1059
P-256 | EFA2D7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. |  |  |  | Rend.: | 1.074 |  | 8.46
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.122
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 5.2328
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.3547
Material
| BJ3ZD7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm | 1 |  | x | 1.78 | = | 1.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.1347
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.32539
|  |  | Total | [6 empty] | 8.4601
P-257 | EFAD.441633 | m2 | Envidrament doble format per vidre de baixa emissivitat compost per dos vidres de 4mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratat de 16mm amb perfil separador d'alumini segellada perimetralment i un vidre laminat compost per dos vidres de 3mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, amb transmitància tèrmica factor Ug=1.3 W/m2K. Envidriat mitjançant gomes d'EPDM, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant falques de suport perimetrals i laterals, fins i tot segellat en fred amb silicona i col·locació de filets. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada segons planetes de fusteria i detalls de projecte. Les mesures es comprovaran prèviament a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1.275 |  | 82.05
Mà d'obra
| MOOV.8A | h | Oficial 1a vidre. | 1.15 | /R | x | 15.16 | = | 13.6737
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.6737
Material
| PFAD.441633 | m2 | Envidrament doble format per vidre de baixa emissivitat compost per dos vidres de 4mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratat de 16mm amb perfil separador d'alumini segellada perimetralment i un vidre laminat compost per dos vidres de 3mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, amb transmitància tèrmica factor Ug=1.3 W/m2K. Envidriat mitjançant gomes d'EPDM. | 1 |  | x | 58.92 | = | 58.92
| PFAW.1A | m² | Repercussió per segellat amb silicona neutra. | 1 |  | x | 4 | = | 4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.92
Altres
| %0300 | % | Costes directos complementarios | 3 |  | % | 76.5937 | = | 2.2978
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.2978
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.8915
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.1557
|  |  | Total | [6 empty] | 82.0472
P-258 | EFB46515 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.098 |  | 4.59
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 28.1 | = | 1.4076
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 24.14 | = | 1.2092
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.6168
Material
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0.24 | = | 0.348
| BFYB5405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió | 1 |  | x | 0.04 | = | 0.04
| BFWB5405 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 1.94 | = | 0.582
| BFB46515 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.02 |  | x | 0.81 | = | 0.8262
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.7962
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.413
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.17652
|  |  | Total | [6 empty] | 4.5895
P-259 | EFB48A15 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.123 |  | 5.43
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 24.14 | = | 1.1823
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 28.1 | = | 1.3762
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5585
Material
| BFB48A15 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.02 |  | x | 1.47 | = | 1.4994
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.29 | = | 0.377
| BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.44 | = | 0.732
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.6584
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.2169
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.20868
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4256
P-260 | EFC1NC01 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 20x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.142 |  | 17.05
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.1707
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.6909
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8616
Material
| BFYCNC01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 1.5 | = | 1.5
| BFWCNC01 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 4 | = | 4
| BOA72NC01 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 20 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 2 | = | 2
| BFC1NC01 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 20x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 1.99 | = | 2.0298
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.5298
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.3914
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.65566
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0471
P-261 | EFC1NC02 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 25x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 19,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.19 |  | 22.46
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.0429
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.542
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5849
Material
| BFWCNC02 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 5 | = | 5
| BFYCNC02 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 3 | = | 3
| BOA72NC02 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 25 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 4 | = | 4
| BFC1NC02 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 25x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 19,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 2.95 | = | 3.009
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.009
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.5939
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.86376
|  |  | Total | [6 empty] | 22.4576
P-262 | EFC1NC03 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR110+FC) 32x2,90 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 2,90 mm - Diàmetre interior: 26,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.26 |  | 28.97
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 2.8738
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.3452
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2191
Material
| BOA72NC03 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 32 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 6 | = | 6
| BFWCNC03 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 7 | = | 7
| BFC1NC03 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR110+FC) 32x2,90 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 2,90 mm - Diàmetre interior: 26,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 4.06 | = | 4.1412
| BFYCNC03 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 4.5 | = | 4.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.6412
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.8603
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1144
|  |  | Total | [6 empty] | 28.9747
P-263 | EFC1NC04 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 40x3,70 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 3,70 mm - Diàmetre interior: 32,60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.357 |  | 36.78
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 2.6684
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.1061
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.7745
Material
| BFYCNC04 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 6 | = | 6
| BFWCNC04 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 9 | = | 9
| BOA72NC04 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 8 | = | 8
| BFC1NC04 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 40x3,70 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 3,70 mm - Diàmetre interior: 32,60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 6.46 | = | 6.5892
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.5892
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.3637
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4145
|  |  | Total | [6 empty] | 36.7783
P-264 | EFC1NC05 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 50x4,60 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 4,60 mm - Diàmetre interior: 40,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.266 |  | 48.94
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.767
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 5.549
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.316
Material
| BOA72NC05 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 50 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 10 | = | 10
| BFYCNC05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 7.5 | = | 7.5
| BFWCNC05 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 10 | = | 10
| BFC1NC05 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 50x4,60 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 4,60 mm - Diàmetre interior: 40,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 9.06 | = | 9.2412
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.7412
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.0572
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8823
|  |  | Total | [6 empty] | 48.9394
P-265 | EFC1NC06 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 63x5,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 5,80 mm - Diàmetre interior: 51,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.342 |  | 59.25
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.497
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 5.2347
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7317
Material
| BFYCNC06 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 9 | = | 9
| BFWCNC06 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 12 | = | 12
| BFC1NC06 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 63x5,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 5,80 mm - Diàmetre interior: 51,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 13.96 | = | 14.2392
| BOA72NC06 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 63 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 12 | = | 12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.2392
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.9709
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2788
|  |  | Total | [6 empty] | 59.2498
P-266 | EFC1NC07 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 75x6,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 75 mm - Gruix: 6,80 mm - Diàmetre interior: 61,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.421 |  | 69.02
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.247
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 4.9437
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.1907
Material
| BFYCNC07 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 10.5 | = | 10.5
| BFWCNC07 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 750 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 14 | = | 14
| BFC1NC07 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 75x6,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 75 mm - Gruix: 6,80 mm - Diàmetre interior: 61,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 18.31 | = | 18.6762
| BOA72NC07 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 14 | = | 14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 57.1762
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 66.3669
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6547
|  |  | Total | [6 empty] | 69.0216
P-267 | EFC1NC08 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 90x8,20 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 90 mm - Gruix: 8,20 mm - Diàmetre interior: 73.60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.564 |  | 83.6
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 4.4917
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 3.8587
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3504
Material
| BFYCNC08 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 12 | = | 12
| BFWCNC08 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 17 | = | 17
| BOA72NC08 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 16 | = | 16
| BFC1NC08 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 90x8,20 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 90 mm - Gruix: 8,20 mm - Diàmetre interior: 73.60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 26.5 | = | 27.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.03
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.3804
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.2152
|  |  | Total | [6 empty] | 83.5956
P-268 | EFC1NC09 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 110x10,00 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 110 mm - Gruix: 10,00 mm - Diàmetre interior: 90,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.8 |  | 103.03
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 3.3528
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 3.9028
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2556
Material
| BOA72NC09 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 18 | = | 18
| BFYCNC09 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 13.5 | = | 13.5
| BFWCNC09 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 20 | = | 20
| BFC1NC09 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 110x10,00 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 110 mm - Gruix: 10,00 mm - Diàmetre interior: 90,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 39.52 | = | 40.3104
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 91.8104
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 99.066
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.9626
|  |  | Total | [6 empty] | 103.0286
P-269 | EFC1NFG1 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 20x2,80 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.145 |  | 17.39
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.6812
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.1625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8437
Material
| BOA72NC01 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 20 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 2 | = | 2
| BFWCNC01 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 4 | = | 4
| BFC1NFG1 | M | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 20x2,80 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 2.33 | = | 2.3766
| BFYCNC01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 1.5 | = | 1.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8766
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.7203
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.66881
|  |  | Total | [6 empty] | 17.3891
P-270 | EFC1NFG2 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.199 |  | 22.78
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.02
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.5154
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5354
Material
| BOA72NC02 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 25 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 4 | = | 4
| BFC1NFG2 | M | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 3.3 | = | 3.366
| BFYCNC02 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 3 | = | 3
| BFWCNC02 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 5 | = | 5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.366
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.9015
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.87606
|  |  | Total | [6 empty] | 22.7775
P-271 | EFC1NFG3 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FC) 32x4,40 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 4,40 mm - Diàmetre interior: 23,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.279 |  | 30.41
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 2.8311
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.2955
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1267
Material
| BFWCNC03 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 7 | = | 7
| BFYCNC03 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 4.5 | = | 4.5
| BOA72NC03 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 32 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 6 | = | 6
| BFC1NFG3 | M | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FC) 32x4,40 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 4,40 mm - Diàmetre interior: 23,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 5.5 | = | 5.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.2367
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1695
|  |  | Total | [6 empty] | 30.4061
P-272 | EFC1NFG4 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.397 |  | 39.6
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 2.592
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.0172
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6092
Material
| BFWCNC04 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 9 | = | 9
| BOA72NC04 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 8 | = | 8
| BFC1NFG4 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 9.28 | = | 9.4656
| BFYCNC04 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 6 | = | 6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.4656
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.0748
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.523
|  |  | Total | [6 empty] | 39.5977
P-273 | EFC1NM01 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 20x2,80 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.14 |  | 16.85
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.1763
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.6974
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8737
Material
| BOA72NC01 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 20 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 2 | = | 2
| BFYCNC01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 1.5 | = | 1.5
| BFWCNC01 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 4 | = | 4
| BFC1NM01 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 20x2,80 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 1.79 | = | 1.8258
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.3258
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.1995
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.64798
|  |  | Total | [6 empty] | 16.8475
P-274 | EFC1NM02 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 25x3,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,50 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.187 |  | 21.98
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.551
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.0505
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.6015
Material
| BFWCNC02 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 5 | = | 5
| BFYCNC02 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 3 | = | 3
| BFC1NM02 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 25x3,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,50 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 2.48 | = | 2.5296
| BOA72NC02 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 25 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 4 | = | 4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.5296
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.1311
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.84524
|  |  | Total | [6 empty] | 21.9764
P-275 | EFC1NM03 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 32x3,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 3,60 mm - Diàmetre interior: 24,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.261 |  | 28.87
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 2.8715
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.3426
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.2141
Material
| BFC1NM03 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 32x3,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 3,60 mm - Diàmetre interior: 24,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 3.97 | = | 4.0494
| BFWCNC03 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 7 | = | 7
| BFYCNC03 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 4.5 | = | 4.5
| BOA72NC03 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 32 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 6 | = | 6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.5494
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.7635
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1105
|  |  | Total | [6 empty] | 28.8741
P-276 | EFC1NM04 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 40x4,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 4,50 mm - Diàmetre interior: 31,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.36 |  | 36.62
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 2.6625
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.0993
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.7618
Material
| BFWCNC04 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 9 | = | 9
| BOA72NC04 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 8 | = | 8
| BFC1NM04 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 40x4,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 4,50 mm - Diàmetre interior: 31,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 6.32 | = | 6.4464
| BFYCNC04 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 6 | = | 6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.4464
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.2082
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4083
|  |  | Total | [6 empty] | 36.6165
P-277 | EFC1NM05 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 50x5,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 5,60 mm - Diàmetre interior: 38,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.27 |  | 49.37
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.752
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 5.5315
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.2835
Material
| BOA72NC05 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 50 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 10 | = | 10
| BFYCNC05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 7.5 | = | 7.5
| BFWCNC05 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 10 | = | 10
| BFC1NM05 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 50x5,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 5,60 mm - Diàmetre interior: 38,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 9.5 | = | 9.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.4735
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8989
|  |  | Total | [6 empty] | 49.3724
P-278 | EFC1NM06 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. |  |  |  | Rend.: | 1.351 |  | 60
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 5.1998
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.4671
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.6669
Material
| BFWCNC06 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 1 |  | x | 12 | = | 12
| BFYCNC06 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 9 | = | 9
| BFC1NM06 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.02 |  | x | 14.73 | = | 15.0246
| BOA72NC06 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 63 mm de diàmetre interior | 1 |  | x | 12 | = | 12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 48.0246
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.6915
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3077
|  |  | Total | [6 empty] | 59.9992
P-279 | EFQ50002 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' i tub de coure 7/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.118 |  | 9.67
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.1592
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.5134
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.6726
Material
| BFQ50002 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' i tub de coure 7/8''. | 1.02 |  | x | 4.15 | = | 4.233
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.623
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.2956
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.37183
|  |  | Total | [6 empty] | 9.6675
P-280 | EFQ50003 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 1'' Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.129 |  | 10.45
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.4889
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.1382
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.6271
Material
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
| BFQ50003 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 1'' | 1.02 |  | x | 4.93 | = | 5.0286
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.4186
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.0457
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.40183
|  |  | Total | [6 empty] | 10.4475
P-281 | EFQ50005 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1'' i de coure de 1-3/8'' Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.129 |  | 10.45
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.1382
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.4889
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.6271
Material
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
| BFQ50004 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 3/4'' i de coure de 1-1/8'' Col.locat. | 1.02 |  | x | 4.93 | = | 5.0286
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.4186
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.0457
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.40183
|  |  | Total | [6 empty] | 10.4475
P-282 | EFQ50006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1-1/4'' i de coure de 1-5/8'' Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.144 |  | 11.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.1101
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.4563
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.5664
Material
| BQF50006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1-1/4'' i de coure de 1-5/8'' Col.locat. | 1.02 |  | x | 6.18 | = | 6.3036
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.6936
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.26
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.4504
|  |  | Total | [6 empty] | 11.7104
P-283 | EFQ50008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 2-1/8'' Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.175 |  | 13.89
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.0545
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.3915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.446
Material
| BQF50008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 2-1/8'' Col.locat. | 1.02 |  | x | 8.35 | = | 8.517
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.907
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.353
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.53412
|  |  | Total | [6 empty] | 13.8871
P-284 | EFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.231 |  | 17.05
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.961
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.2827
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2437
Material
| BFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3'' Col.locat. | 1.02 |  | x | 11.53 | = | 11.7606
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.1506
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.3943
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.65577
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0501
P-285 | EFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.226 |  | 17.13
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.969
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.292
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.261
Material
| BFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 11.59 | = | 11.8218
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.2118
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.4728
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.65891
|  |  | Total | [6 empty] | 17.1317
P-286 | EFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.241 |  | 18.01
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.9452
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.2643
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2095
Material
| BFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 12.47 | = | 12.7194
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.1094
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.3189
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.69276
|  |  | Total | [6 empty] | 18.0117
P-287 | EFQ70008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=28, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 3/4'' i de coure 1-1/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.258 |  | 18.88
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.9189
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.2337
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.1526
Material
| BFQ70008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=28, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 3/4'' i de coure 1-1/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 13.34 | = | 13.6068
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.9968
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.1494
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.72598
|  |  | Total | [6 empty] | 18.8754
P-288 | EFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.281 |  | 20.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.8845
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.1936
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0781
Material
| BFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 14.63 | = | 14.9226
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.3126
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.3907
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.77563
|  |  | Total | [6 empty] | 20.1663
P-289 | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.301 |  | 21.3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.8555
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.1599
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0154
Material
| BFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 15.76 | = | 16.0752
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.4652
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.4806
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.81922
|  |  | Total | [6 empty] | 21.2998
P-290 | EFQ70012 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-1/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.37 |  | 25.06
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.762
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.0511
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8131
Material
| BFQ0012 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-1/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 19.5 | = | 19.89
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.0931
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.96373
|  |  | Total | [6 empty] | 25.0569
P-291 | EFQ70014 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.39 |  | 26.08
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.0216
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.7367
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.7583
Material
| BFQ70014 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 20.52 | = | 20.9304
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.3204
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0787
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0031
|  |  | Total | [6 empty] | 26.0818
P-292 | EFQ70015 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.415 |  | 27.26
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.9859
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.706
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6919
Material
| BFQ70015 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 21.7 | = | 22.134
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.524
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.2159
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0486
|  |  | Total | [6 empty] | 27.2645
P-293 | EFQ70016 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=89, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.441 |  | 28.53
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.6752
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.95
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6253
Material
| BFQ70016 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=89, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 22.96 | = | 23.4192
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.8092
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.4345
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0974
|  |  | Total | [6 empty] | 28.5318
P-294 | EFQ80017 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=114, G=50 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 4'' i tub de coure 4-1/8''. Col.locat. |  |  |  | Rend.: | 2.421 |  | 54.42
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.1607
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 0.99711
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.1578
Material
| BFQ80017 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=114, G=50 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 4'' i tub de coure 4-1/8''. Col.locat. | 1.02 |  | x | 48.8 | = | 49.776
| BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 1.5 |  | x | 0.26 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.166
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.3238
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.093
|  |  | Total | [6 empty] | 54.4167
P-306 | EG12CIS0 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades una per a 1 connector RJ45 i l'altra per a dos connectors RJ45 (per a un total de 3 unitats) format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.152 |  | 181.44
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 1.1199
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.3058
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4257
Material
| BG12CIS0 | U | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades una per a 1 connector RJ45 i l'altra per a dos connectors RJ45 (per a un total de 3 unitats) format Universal cada placa, cat 6 UTP | 1 |  | x | 172 | = | 172
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 172
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03638
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 174.462
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.9785
|  |  | Total | [6 empty] | 181.4405
P-307 | EG12CIS1 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb tres bases dobles elèctriques normals color blanc, Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1.576 |  | 123.93
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.783
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 1.5292
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3122
Material
| BG12CIS1 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb tres bases dobles elèctriques normals | 1 |  | x | 115.8 | = | 115.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 115.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04968
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 119.1619
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.7665
|  |  | Total | [6 empty] | 123.9283
P-308 | EG12CIS2 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades per a 1 connector RJ45 cadascuna format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.095 |  | 177.35
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.3413
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 1.1504
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4916
Material
| BG12CIS2 | U | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades per a 1 connector RJ45 cadascuna format Universal cada placa, cat 6 UTP | 1 |  | x | 168 | = | 168
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 168
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03737
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 170.529
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.8212
|  |  | Total | [6 empty] | 177.3502
P-309 | EG12CIS3 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 UTP, amb femella+placa, placa cega, i base simple shucko color blanc o vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 6.617 |  | 78.82
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.42466
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 0.36421
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.78887
Material
| BG12CIS3 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 UTP, amb femella+placa, placa cega, i base simple shucko color blanc o vermell amb LED inclòs pilot indicador | 1 |  | x | 75 | = | 75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 75.7889
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.0316
|  |  | Total | [6 empty] | 78.8204
P-310 | EG12CIS4 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 A UTP, connector HDMI TpA amb femella+placa, plca cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 42.053 |  | 93.73
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.06682
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 0.05731
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.12413
Material
| BG12CIS4 | U | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador | 1 |  | x | 90 | = | 90
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 90
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.1241
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.605
|  |  | Total | [6 empty] | 93.7291
P-311 | EG12CIS5 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 42.053 |  | 93.73
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.06682
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 0.05731
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.12413
Material
| BG12CIS4 | U | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador | 1 |  | x | 90 | = | 90
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 90
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.1241
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.605
|  |  | Total | [6 empty] | 93.7291
P-312 | EG12TO50 | u | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, color segons d.f. inclou per cada cara dos bases dobles shuclo vermell amb LED (4ut) i 1 placa doblede veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP i una placa amb USB+HDMI, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.186 |  | 184.52
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.2854
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 1.1025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3879
Material
| BG12TO50 | U | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, color segons d.f. inclou per cada cara dos bases dobles shuclo vermell amb LED (4ut) i 1 placa doblede veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP i una placa amb USB+HDMI, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament.. | 1 |  | x | 175 | = | 175
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 175
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03582
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 177.4237
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.0969
|  |  | Total | [6 empty] | 184.5207
P-313 | EG12TO51 | u | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, 3 mòduls color segons d.f. inclou 1 base doble shuclo vermell i 1 base doble schucko blanc, amb LED i 1 placa doble de veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1.94 |  | 164.04
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.4485
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 1.2423
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.6907
Material
| BG12TO51 | U | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, 3 mòduls color segons d.f. inclou 1 base doble shuclo vermell i 1 base doble schucko blanc, amb LED i 1 placa doble de veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament | 1 |  | x | 155 | = | 155
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 155
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04036
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 157.7311
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.3092
|  |  | Total | [6 empty] | 164.0403
P-314 | EG13FOTO | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació fotovoltaica incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1820
Material
| BG13FOTO | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació fotovoltaica incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1 |  | x | 1750 | = | 1750
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1750
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1750
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 70
|  |  | Total | [6 empty] | 1820
P-315 | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.07 |  | 14.29
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.8785
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 3.3785
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.257
Material
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.99 | = | 1.99
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16886
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.7359
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.54943
|  |  | Total | [6 empty] | 14.2853
P-316 | EG15151X | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.077 |  | 9.96
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 3.3565
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.9137
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.2702
Material
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.99 | = | 1.99
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.5802
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.38321
|  |  | Total | [6 empty] | 9.9634
P-317 | EG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.073 |  | 17.67
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.8565
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 3.3691
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.2255
Material
| BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 5.28 | = | 5.28
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16838
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.9939
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.67976
|  |  | Total | [6 empty] | 17.6737
P-318 | EG1AQAL4 | U | Quadre d'alarma de zona per al control de 1 gas (Oxigen) i buit CM, de carburos metálicos o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 ia amb carcat CE classe IIb segons directiva 93/42/CE, realitzat en armari empotrable, amb placa de muntatges per incorporar en els seu interior els sensors dels diferents gasos i panell forntal que inclou, que inclou: - Microcontrolador - pantalla tàctil en color de 4,3'' DSI amb funció de indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de proba segosn UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - 2 borners de 3 terminals cadascun per a la comunicació RS-485. -Transmissors de pressió per a gasos i buit. Amb part proporcional d'elements de tuberia, elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lat, provats i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1.83 |  | 839.33
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 30.7104
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x | 24.1 | = | 26.3388
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 57.0492
Material
| BG1AQAL4 | U | Quadre d'alarma de zona per al control de 1 gas (Oxigen) i buit CM, de carburos metálicos o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 ia amb carcat CE classe IIb segons directiva 93/42/CE, realitzat en armari empotrable, amb placa de muntatges per incorporar en els seu interior els sensors dels diferents gasos i panell forntal que inclou, que inclou: - Microcontrolador - pantalla tàctil en color de 4,3'' DSI amb funció de indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de proba segosn UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - 2 borners de 3 terminals cadascun per a la comunicació RS-485. -Transmissors de pressió per a gasos i buit. | 1 |  | x | 750 | = | 750
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 750
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 807.0492
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 32.282
|  |  | Total | [6 empty] | 839.3311
P-319 | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.089 |  | 3.6
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 28.1 | = | 1.1096
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.1065
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2161
Material
| BG212810 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.04 | = | 1.0608
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2108
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03324
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.4601
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.1384
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5985
P-320 | EG21291H | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.1 |  | 4.13
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.047 | /R | x | 28.1 | = | 1.2006
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.0955
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2961
Material
| BG212910 | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 1.46 | = | 1.4892
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6392
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03444
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.9697
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.15879
|  |  | Total | [6 empty] | 4.1285
P-321 | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.168 |  | 6.22
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.043 | /R | x | 28.1 | = | 1.0345
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.0317
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.0662
Material
| BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 1.02 |  | x | 3.69 | = | 3.7638
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.9138
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.98
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.2392
|  |  | Total | [6 empty] | 6.2192
P-322 | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1.089 |  | 1.16
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.44261
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.1 | = | 0.41286
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.85547
Material
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.24 | = | 0.2448
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2448
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01283
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1131
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04452
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1576
P-323 | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1.065 |  | 1.24
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.45258
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.1 | = | 0.42216
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.87474
Material
| BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.3 | = | 0.306
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.306
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01312
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1939
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04775
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2416
P-324 | EG225511 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1.073 |  | 1.17
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.44921
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.1 | = | 0.41901
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.86822
Material
| BG225510 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.25 | = | 0.255
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.255
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1232
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04493
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1681
P-325 | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1.104 |  | 1.59
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.1 | = | 0.40725
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.43659
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84384
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.67 | = | 0.6834
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.6834
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.5272
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.06109
|  |  | Total | [6 empty] | 1.5883
P-326 | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1.104 |  | 1.82
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 28.1 | = | 0.40725
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.43659
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.84384
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.89 | = | 0.9078
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9078
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7516
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07007
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8217
P-327 | EG2ASAFA | m | Canal aïllant de PVC, de 150x60 canal 73 de Unex o equivalent amb 2 tapes per a mecanismes modulars, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, amb adaptadors per a mecanismes, segons documetnació gràfica i direcció facultativa, inclou endolls i preses RJ45, amb part proporcional d'ements de fixació per a la crrecta instal·lació i funcionament . muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1.627 |  | 23.78
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x | 28.1 | = | 1.1399
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 24.1 | = | 0.97763
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.1175
Material
| BGW2A800 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
| BG2A3F45 | m | Canal aïllant de PVC, de 150x60 canal 73 de Unex o equivalent amb 2 tapes per a mecanismes modulars, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, amb adaptadors per a mecanismes, segons documetnació gràfica i direcció facultativa, inclou endolls i preses RJ45, amb part proporcional d'ements de fixació per a la crrecta instal·lació i funcionament | 1.02 |  | x | 20 | = | 20.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.8675
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.9147
|  |  | Total | [6 empty] | 23.7822
P-328 | EG2ASAFT | m | Canal de terra 18x75 en U48X de Unex o equivalent amb 2 compartiments tires d'ahesiu per fixació a terra, materia aïllant sense halògens. muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1.332 |  | 15.53
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x | 28.1 | = | 1.3923
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 24.1 | = | 1.1941
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5865
Material
| BG2ASAFT | m | Canal de terra 18x75 en U48X de Unex o equivalent amb 2 compartiments tires d'ahesiu per fixació a terra, materia aïllant sense halògens | 1 |  | x | 12 | = | 12
| BGW2A800 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.9365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.59746
|  |  | Total | [6 empty] | 15.5339
P-329 | EG2D0005 | m | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1.429 |  | 21.83
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.9664
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 0.84325
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8097
Material
| BG2D0005 | m | Safata metal.lica de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes. | 1 |  | x | 18 | = | 18
| BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 0.1 |  | x | 1.4 | = | 0.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.14
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04214
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.9918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.83967
|  |  | Total | [6 empty] | 21.8315
P-330 | EG2D0007 | m | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 300x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. |  |  |  | Rend.: | 1.652 |  | 28.71
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 0.72942
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.701
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4304
Material
| BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 0.1 |  | x | 1.4 | = | 0.14
| BG2D0007 | m | Safata metal.lica de planxa d'acer galvanitzat de 300x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes. | 1 |  | x | 25 | = | 25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.14
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03646
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.6069
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1043
|  |  | Total | [6 empty] | 28.7111
P-331 | EG2D2302 | m | Safata metàl.lica planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàndard, de 100 mm d'amplària, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.207 |  | 3.87
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 28.1 | = | 0.58202
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.025 | /R | x | 24.1 | = | 0.49917
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0812
Material
| BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1 |  | x | 1.4 | = | 1.4
| BG2D2300 | m | Safata metàl.lica planxa d'acer galvanitzat cega | 1 |  | x | 1.22 | = | 1.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01622
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.7174
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.1487
|  |  | Total | [6 empty] | 3.8661
P-332 | EG2DDECL | m | Desplaçament de canalització elèctrica que actualment discorreix per la urbanització on es construeix el nou edifici, amb canvid e traçat del cablejat per un nou recorregut segons indicacons del Centre (propietat i direcció facultativa) amb part proporcional d'accessoris, mitjans manuals i material, tot inclòs per deixar en correcte funcionament la instal·lació actual i segons Normativa i Reglamentació Vigent. |  |  |  | Rend.: | 1.097 |  | 2998.47
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 48 | /R | x | 28.1 | = | 1229.5351
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 24 | /R | x | 24.1 | = | 527.2562
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1756.7913
Material
| BG2DDECL | U | Desplaçament de canalització elèctrica que actualment discorreix per la urbanització on es construeix el nou edifici, amb canvid e traçat del cablejat per un nou recorregut segons indicacons del Centre (propietat i direcció facultativa) amb part proporcional d'accessoris, mitjans manuals i material, tot inclòs per deixar en correcte funcionament la instal·lació actual i segons Normativa i Reglamentació Vigent. | 1 |  | x | 1100 | = | 1100
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1100
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 26.3519
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2883.1431
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 115.3257
|  |  | Total | [6 empty] | 2998.4688
P-333 | EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.179 |  | 7.75
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 28.1 | = | 1.2394
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 24.1 | = | 1.0629
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3023
Material
| BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 5.05 | = | 5.151
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.151
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4533
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.29813
|  |  | Total | [6 empty] | 7.7514
P-334 | EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.234 |  | 16.11
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 28.1 | = | 2.095
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 24.1 | = | 1.7968
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8917
Material
| BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 11.37 | = | 11.5974
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.5974
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.4891
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.61957
|  |  | Total | [6 empty] | 16.1087
P-335 | EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.298 |  | 19.55
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 28.1 | = | 1.9917
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x | 24.1 | = | 1.7082
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6998
Material
| BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 14.8 | = | 15.096
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.096
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.7959
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.75183
|  |  | Total | [6 empty] | 19.5477
P-336 | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.146 |  | 1.44
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.1 | = | 0.25236
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.1 | = | 0.29424
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.5466
Material
| BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.82 | = | 0.8364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.8364
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.383
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.05532
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4383
P-337 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.161 |  | 1.78
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.1 | = | 0.29044
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.1 | = | 0.2491
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.53954
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.15 | = | 1.173
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.173
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7125
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.0685
|  |  | Total | [6 empty] | 1.781
P-338 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.298 |  | 2.63
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.1 | = | 0.2228
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.1 | = | 0.25978
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.48258
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.01 | = | 2.0502
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0502
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5328
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.10131
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6341
P-339 | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.373 |  | 3.18
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.1 | = | 0.21063
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.1 | = | 0.24559
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.45622
Material
| BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 2.55 | = | 2.601
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.601
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0572
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12229
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1795
P-340 | EG31265Z | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.26 |  | 6.81
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 28.1 | = | 0.66905
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.03 | /R | x | 24.1 | = | 0.57381
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2429
Material
| BG31265Z | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, | 1.02 |  | x | 5.2 | = | 5.304
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.304
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.5469
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.26187
|  |  | Total | [6 empty] | 6.8087
P-341 | EG312664 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.28 |  | 8.21
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.1 | = | 0.87813
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 24.1 | = | 0.75313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.6313
Material
| BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 6.14 | = | 6.2628
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.2628
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.8941
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.31576
|  |  | Total | [6 empty] | 8.2098
P-342 | EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.362 |  | 10.14
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.1 | = | 0.82526
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 24.1 | = | 0.70778
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.533
Material
| BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 8.06 | = | 8.2212
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2212
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.7542
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.39017
|  |  | Total | [6 empty] | 10.1444
P-343 | EG312686 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.756 |  | 16.09
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.1 | = | 0.64009
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 24.1 | = | 0.54897
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1891
Material
| BG312680 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 14 | = | 14.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.4691
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.61876
|  |  | Total | [6 empty] | 16.0878
P-344 | EG312696 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.736 |  | 20.14
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x | 28.1 | = | 0.84171
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x | 24.1 | = | 0.72189
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5636
Material
| BG312690 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 17.45 | = | 17.799
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.799
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.3626
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.7745
|  |  | Total | [6 empty] | 20.1371
P-345 | EG3126ZZ | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.29 |  | 3.22
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.1 | = | 0.2614
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.1 | = | 0.22419
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.48559
Material
| BG3126ZZ | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, | 1.02 |  | x | 2.56 | = | 2.6112
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.6112
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0968
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12387
|  |  | Total | [6 empty] | 3.2207
P-346 | EG315336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.194 |  | 2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 28.1 | = | 0.28241
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 24.1 | = | 0.24221
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.52462
Material
| BG315330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.37 | = | 1.3974
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3974
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.922
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07688
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9989
P-347 | EG317134 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.114 |  | 1.33
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.37837
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.1 | = | 0.32451
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.70288
Material
| BG317130 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 0.56 | = | 0.5712
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.5712
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2741
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.05096
|  |  | Total | [6 empty] | 1.325
P-348 | EG317234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.152 |  | 1.81
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.1 | = | 0.3138
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.36589
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.67969
Material
| BG317230 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x | 1.04 | = | 1.0608
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0608
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.7405
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.06962
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8101
P-349 | EG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, amb part proporcional de fusibles de protecció i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1.198 |  | 1.31
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.23456
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.20117
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.43573
Material
| BG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, amb part proporcional de fusibles de protecció i connexió equipotencial de la instal.lació | 1 |  | x | 0.82 | = | 0.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2557
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.05023
|  |  | Total | [6 empty] | 1.306
P-350 | EG31CASO | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 negre (b.tall), col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.292 |  | 6.75
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.1 | = | 0.69598
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 24.1 | = | 0.5969
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2929
Material
| BG31CASO | U | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 negre (b.tall) | 1 |  | x | 5.2 | = | 5.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.4929
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.25972
|  |  | Total | [6 empty] | 6.7526
P-351 | EG31CASV | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 vermell (b.tall), col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1.302 |  | 6.9
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 24.1 | = | 0.59232
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 28.1 | = | 0.69063
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.283
Material
| BG31CASV | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 vermell (b.tall), | 1 |  | x | 5.35 | = | 5.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.35
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.6329
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.26532
|  |  | Total | [6 empty] | 6.8983
P-352 | EG31G306 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.232 |  | 2.71
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.1 | = | 0.29343
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.34213
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.63556
Material
| BG31G300 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2 | 1.02 |  | x | 1.93 | = | 1.9686
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9686
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.6042
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.10417
|  |  | Total | [6 empty] | 2.7083
P-353 | EG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.105 |  | 1.28
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 24.1 | = | 0.32715
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.38145
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.7086
Material
| BG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | 1 |  | x | 0.51 | = | 0.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.51
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01063
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2292
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04917
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2784
P-354 | EG32920Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.063 |  | 0.54
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.005 | /R | x | 24.1 | = | 0.11336
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.005 | /R | x | 28.1 | = | 0.13217
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.24553
Material
| BG32920Z | u | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 | 1 |  | x | 0.27 | = | 0.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.27
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00368
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.51921
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.02077
|  |  | Total | [6 empty] | 0.53998
P-355 | EG32930Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.125 |  | 0.63
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.005 | /R | x | 28.1 | = | 0.12489
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.005 | /R | x | 24.1 | = | 0.10711
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.232
Material
| BG32930Z | u | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.37
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00348
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.60548
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.02422
|  |  | Total | [6 empty] | 0.6297
P-356 | EG32INCE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Incendis incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 988
Material
| BG32INCE | U | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Incendis incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1 |  | x | 950 | = | 950
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 950
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 950
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 38
|  |  | Total | [6 empty] | 988
P-357 | EG32LEGE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1967.52
Material
| BG31LEGE | U | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1 |  | x | 1891.85 | = | 1891.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1891.85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1891.85
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 75.674
|  |  | Total | [6 empty] | 1967.524
P-358 | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.079 |  | 8.36
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 3.3503
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.6043
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.9546
Material
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.33 | = | 0.33
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 1.63 | = | 1.6626
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9926
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08932
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.0365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.32146
|  |  | Total | [6 empty] | 8.358
P-359 | EG38090Z | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1.084 |  | 4.4
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.1116
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.1 | = | 1.2961
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.4078
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 1.63 | = | 1.6626
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8226
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.2304
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.16921
|  |  | Total | [6 empty] | 4.3996
P-360 | EG3809XX | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1.071 |  | 10.51
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.17 | /R | x | 24.1 | = | 3.8254
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 28.1 | = | 4.4603
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.2857
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 1.63 | = | 1.6626
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8226
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.1083
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.40433
|  |  | Total | [6 empty] | 10.5127
P-361 | EG410020 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss bastidor H=1200, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici. , inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: QUADRE GD (PREFERENT) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 1.816 |  | 5988.3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | = | 61.8943
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.1 | = | 53.0837
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 114.978
Material
| BG410020 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss bastidor H=1200, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici. , inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: QUADRE GD (PREFERENT) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 5643 | = | 5643
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5643
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5757.978
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 230.3191
|  |  | Total | [6 empty] | 5988.2971
P-362 | EG410021 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss H=1.2000, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici., inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: Q.GD (NORMAL) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 1.645 |  | 5220.73
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 24.1 | = | 58.6018
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.1 | = | 68.3283
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 126.9301
Material
| BG410021 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss H=1.2000, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici., inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: Q.GD (NORMAL) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 4893 | = | 4893
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5019.9301
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 200.7972
|  |  | Total | [6 empty] | 5220.7273
P-363 | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1.235 |  | 35.3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 4.5506
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 3.9028
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4534
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 25.04 | = | 25.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.9434
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3577
|  |  | Total | [6 empty] | 35.3012
P-364 | EG415DJC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din |  |  |  | Rend.: | 1.384 |  | 66.15
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x | 28.1 | = | 4.6698
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 3.4827
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.1525
Material
| BG415DJC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 1 |  | x | 55 | = | 55
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 63.6025
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.5441
|  |  | Total | [6 empty] | 66.1466
P-365 | EG415GKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 3.164 |  | 171.21
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 1.5234
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 28.1 | = | 2.9308
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.4542
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
| BG415GKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 159.72 | = | 159.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 160.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 164.6242
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.585
|  |  | Total | [6 empty] | 171.2091
P-366 | EG41AIG1 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISI (PREFERENT) MARCA/MODELO: Armari superficial A=600 H=1000 porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 5.393 |  | 8149.48
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 24.1 | = | 13.4063
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.1 | = | 15.6314
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.0376
Material
| BG41AIG1 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISI (PREFERENT) MARCA/MODELO: Armari superficial A=600 H=1000 porta opaca de ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 7807 | = | 7807
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7807
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7836.0376
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 313.4415
|  |  | Total | [6 empty] | 8149.4791
P-367 | EG41AIG2 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.ENDOLLS RACK MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 1.455 |  | 865.93
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 24.1 | = | 49.6907
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.1 | = | 57.9381
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 107.6289
Material
| BG41AIG2 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.ENDOLLS RACK MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. | 1 |  | x | 725 | = | 725
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 725
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 832.6289
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 33.3051
|  |  | Total | [6 empty] | 865.934
P-368 | EG41C164 | u | Interruptor automàtic compact NS160 regulat a 160 A de Schneider Electric o equivalent de caixa emmotllable característiques elèctriques, tensió nominal 690, numero de pols 4 i poder de tall a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS=100% d'ICU). tipus D (protecció estandard de circuits), amb protecció contra sobrecàrregues mitjançant relé tèrmic TM160D amb IR 160 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) i protecció contra tallacircuits mitjançant relé magnètic en instal.lació fixa, i protecció diferencial mitjançant bloc vigi MH d'una sensibilitat de 30 mA i selectiu a 0,5 seg. per recarregar localment, botó de polsador de test i protegit contra descàrregues intempestives. Instal.lat i cablejat dins d'armari |  |  |  | Rend.: | 66.605 |  | 2386.97
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 0.42189
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.07237
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.49426
Material
| BG41C10A | u | Relè tèrmic diferencial bloc vigi 30 mA regulat. | 1 |  | x | 330.56 | = | 330.56
| BG41C164 | u | Interruptor automàtic compact NS160 regulat a 160 A de caixa emmotllable | 1 |  | x | 1964.11 | = | 1964.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2294.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2295.1643
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 91.8066
|  |  | Total | [6 empty] | 2386.9708
P-369 | EG41DIAN | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISIS (NORMAL) MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 1.99 |  | 1381.84
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 24.1 | = | 36.3317
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.1 | = | 42.3618
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 78.6935
Material
| BG41DIAN | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISIS MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 1250 | = | 1250
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1250
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1328.6935
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 53.1477
|  |  | Total | [6 empty] | 1381.8412
P-370 | EG41GIMN | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.PB/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT |  |  |  | Rend.: | 1.882 |  | 12033.57
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 12.8055
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 14.9309
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.7364
Material
| BG41GIMN | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.PB/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 11543 | = | 11543
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11543
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11570.7365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 462.8295
|  |  | Total | [6 empty] | 12033.5659
P-371 | EG41N058 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics Twinline modular 43 combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA NORMAL MARCA/MODELO: Armari A600 H1000 O EQUIVALENT. COMPLETAMENT inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat segons planols INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. |  |  |  | Rend.: | 2.99 |  | 6658.47
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x | 24.1 | = | 24.1806
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 28.1 | = | 28.194
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 52.3746
Material
| BG41CLIM | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics Twinline modular 43 combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA NORMAL MARCA/MODELO: Armari A600 H1000 O EQUIVALENT. COMPLETAMENT inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat segons planols | 1 |  | x | 6350 | = | 6350
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6350
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6402.3746
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 256.095
|  |  | Total | [6 empty] | 6658.4696
P-372 | EG41QP1P | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.P1/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT |  |  |  | Rend.: | 1.834 |  | 11674.48
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 15.3217
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 13.1407
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.4624
Material
| BG41QP1P | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.P1/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 11197 | = | 11197
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11197
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11225.4624
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 449.0185
|  |  | Total | [6 empty] | 11674.4809
P-373 | EG41SAI1 | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT |  |  |  | Rend.: | 3.567 |  | 4396.74
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 6.7564
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 7.8778
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.6341
Material
| BG41SAI1 | u | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 4213 | = | 4213
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4213
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4227.6341
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 169.1054
|  |  | Total | [6 empty] | 4396.7395
P-374 | EG41SAIB | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT |  |  |  | Rend.: | 2.779 |  | 3910.18
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 10.1115
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 8.6722
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.7837
Material
| BG41SAIB | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT | 1 |  | x | 3741 | = | 3741
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3741
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3759.7837
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 150.3913
|  |  | Total | [6 empty] | 3910.1751
P-375 | EG426B9H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 2.239 |  | 144.2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.1 | = | 4.3926
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 2.1528
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5453
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
| BG426B9H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 131.7 | = | 131.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 132.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 138.6553
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.5462
|  |  | Total | [6 empty] | 144.2015
P-376 | EG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1.531 |  | 138.37
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 9.177
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 3.1483
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.3253
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
| BG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 120.31 | = | 120.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 120.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 133.0453
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.3218
|  |  | Total | [6 empty] | 138.3671
P-377 | EG42JCBN | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 4.006 |  | 233.22
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 28.1 | = | 3.1565
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 1.2032
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.3597
Material
| BG42JCBN | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 219.48 | = | 219.48
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 219.89
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 224.2497
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 8.97
|  |  | Total | [6 empty] | 233.2197
P-378 | EG4R00F2 | u | Base portafusible per 10 A, modular amb fusible norma UNE 21.103 (am) d'acompanyament (ràpid) i calibre de 10 A, fixació a guia din. Instal.lada dins armari i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1.09 |  | 12.47
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 6.445
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.445
Material
| BG4R00F2 | u | Fusible norma UNE 21.103 (am) de 10 A | 1 |  | x | 0.92 | = | 0.92
| BG4R00F0 | u | Base portafusible. | 1 |  | x | 4.63 | = | 4.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.9949
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.4798
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4748
P-379 | EG4X6DJ9 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), tipus PIA corba D, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 6.126 |  | 234.42
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 1.3761
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.78681
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.1629
Material
| BG4X6DJ9 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), tipus PIA corba D, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 222.79 | = | 222.79
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.45 | = | 0.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 223.24
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 225.4029
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.0161
|  |  | Total | [6 empty] | 234.419
P-380 | EG6200RF | u | Int/Conm regulador de fluxe giratori ref. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon. Instal.lat, connectat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.231 |  | 76.92
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.6203
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.8893
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.5096
Material
| BG6200RF | u | Int/Conm regulador de fluxe giratori ref. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon | 1 |  | x | 70.45 | = | 70.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.9596
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.9584
|  |  | Total | [6 empty] | 76.918
P-381 | EG62XX93 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat |  |  |  | Rend.: | 1.098 |  | 11.98
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.8388
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 24.1 | = | 2.9192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.758
Material
| BG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 4.66 | = | 4.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.66
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10137
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.5194
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.46078
|  |  | Total | [6 empty] | 11.9802
P-382 | EG630032 | u | Presa de corrent (Endoll) 2P+TT de 16 A, estanc amb tapa IP65, muntat superficialment en caixa, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE 20315/94. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.22 |  | 25.49
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.4549
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 2.9631
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.418
Material
| BG630032 | u | Presa de corrent (Endoll) 2P+TT de 16 A, estanc amb tapa IP65, muntat superficialment en caixa, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE 20315/94. | 1 |  | x | 18 | = | 18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09627
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.5143
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.98057
|  |  | Total | [6 empty] | 25.4949
P-383 | EG630033 | u | Caixa estanca per axterior IP65 tipus Cetac, amb 1 endoll trifàsic de 32/16 A, amb les seves roteccions i cablejat interiorment, estana muntada superficialment, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE. Instal.latda i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.12 |  | 263.84
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.7052
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.9882
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6934
Material
| BG630033 | u | Caixa estanca per axterior IP65 tipus Cetac, amb 1 endoll trifàsic de 32/16 A, amb les seves roteccions i cablejat interiorment, estana muntada superficialment, amb entrada premsaestopes, segons norma UN | 1 |  | x | 250 | = | 250
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 250
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 253.6934
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.1477
|  |  | Total | [6 empty] | 263.8411
P-384 | EG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada |  |  |  | Rend.: | 1.093 |  | 11.41
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 24.1 | = | 2.9326
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.8564
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7889
Material
| BG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 4.08 | = | 4.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.08
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.9708
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.43883
|  |  | Total | [6 empty] | 11.4096
P-385 | EG63TIC5 | u | Caixa de superficie horitzontal IP 55 de 2 elements, amb base i 2 schuckos 2P+T 16 A, inclou adaptador, accessoris per a caixes IP55 i tapes Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.252 |  | 28.83
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 24.1 | = | 2.5601
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 28.1 | = | 3.8155
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.3756
Material
| BG63TIC5 | u | Caixa de superficie horitzontal IP 55 de 2 elements, amb base i 2 schuckos 2P+T 16 A, inclou adaptador, accessoris per a caixes IP55 i tapes | 1 |  | x | 21.25 | = | 21.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09563
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.7213
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1088
|  |  | Total | [6 empty] | 28.8301
P-386 | EG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat |  |  |  | Rend.: | 1.099 |  | 11.86
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 24.1 | = | 2.9166
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 3.8353
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7519
Material
| BG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 4.65 | = | 4.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.4019
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.45607
|  |  | Total | [6 empty] | 11.8579
P-387 | EG671112 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.155 |  | 3.17
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 28.1 | = | 0.72987
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x | 24.1 | = | 0.33385
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0637
Material
| BG671112 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà | 1 |  | x | 1.97 | = | 1.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.97
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01596
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0497
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12199
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1717
P-388 | EG671113 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.197 |  | 3.53
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 28.1 | = | 0.70426
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x | 24.1 | = | 0.32214
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0264
Material
| BG671113 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt | 1 |  | x | 2.35 | = | 2.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0154
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.3918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.13567
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5275
P-389 | EG6Z000Z | u | Mòdul de bus amb botó d'alarma MH9205, connector polsador de llit amb control de dos llums i cancel·lador de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.764 |  | 159.21
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 5.0832
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.0832
Material
| BG6Z000Z | u | Mòdul de bus amb botó d'alarma MH9205, connector polsador de llit amb control de dos llums i cancel·lador de Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 148 | = | 148
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 148
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 153.0832
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.1233
|  |  | Total | [6 empty] | 159.2065
P-390 | EG6Z001A | u | Accessori magnètic connector Minidin MH9234, permet utilitzar posaldors de llit connexió magnètica de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.211 |  | 25.96
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 6.9612
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.9612
Material
| BG6Z001A | U | Accessori magnètic connector Minidin MH9234, permet utilitzar posaldors de llit connexió magnètica de Medicip Health o equivalent. | 1 |  | x | 18 | = | 18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.9612
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.99845
|  |  | Total | [6 empty] | 25.9596
P-391 | EG6Z001T | U | Polsador de llit IP67 amb connector magnètic MH9221M per evitar ruptures de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.779 |  | 43.98
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 3.1591
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.1591
Material
| BG6Z001T | U | Polsador de llit IP67 amb connector magnètic MH9221M per evitar ruptures de Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 39.13 | = | 39.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.13
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.2891
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.6916
|  |  | Total | [6 empty] | 43.9806
P-392 | EG6Z00PM | u | Instal·lació i configuració del sistema, inclou formació de p`ractica en el comandament del sistema |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3536
Material
| BG6Z00PM | U | Instal·lació i configuració del sistema, inclou formació de p`ractica en el comandament del sistema | 1 |  | x | 3400 | = | 3400
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3400
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3400
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 136
|  |  | Total | [6 empty] | 3536
P-393 | EG6ZBLBA | U | Kit de WC integrat (inclou tirador, cancelador, font d'alimentació i llum amb conexió de bus ref. MH9451F de Medicip Health o equivalent, Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 3.364 |  | 251.86
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 1.6706
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.6706
Material
| BG6ZBLBA | U | Kit de WC integrat (inclou tirador, cancelador, font d'alimentació i llum amb conexió de bus ref. MH9451F de Medicip Health o equivalent, | 1 |  | x | 240.5 | = | 240.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 240.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 242.1706
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.6868
|  |  | Total | [6 empty] | 251.8575
P-394 | EG6ZCONB | U | Marc per adaptació a mecanismes de sistema de trucada a infermera pack de 10 unitats ref. MH9009F de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.85 |  | 32.23
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.98596
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.98596
Material
| BG6ZCONB | U | Marc per adaptació a mecanismes de sistema de trucada a infermera pack de 10 unitats ref. MH9009F de Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 30 | = | 30
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.986
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.2394
|  |  | Total | [6 empty] | 32.2254
P-395 | EG6ZCONT | U | Display passadís lloc de control MH9210 de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 18.398 |  | 509.04
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 0.4582
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.4582
Material
| BH6ZCONT | U | Display passadís lloc de control MH9210 de Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 489 | = | 489
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 489
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 489.4582
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 19.5783
|  |  | Total | [6 empty] | 509.0365
P-396 | EG6ZPAFR | U | Consola d'infermera tàctil amb teconologia IP, alimentació PoE MH9201 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 3.184 |  | 677.71
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 2.6476
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.6476
Material
| BG6ZPAFR | U | Consola d'infermera tàctil amb teconologia IP, alimentació PoE MH9201 de Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 649 | = | 649
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 649
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 651.6476
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 26.0659
|  |  | Total | [6 empty] | 677.7135
P-397 | EG6ZPESU | U | Peana de subjecció de consola de control de infermeria tablet 7'' MH9204F de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 8.305 |  | 44.03
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.33835
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.33835
Material
| BG6ZPESU | U | Peana de subjecció de consola de control de infermeria tablet 7'' MH9204F de Medicip Health o equivalent. | 1 |  | x | 42 | = | 42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.3383
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.6935
|  |  | Total | [6 empty] | 44.0319
P-398 | EG6ZSUPO | U | Suport de paret per a polsador de llit MH9233 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.256 |  | 5.32
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.1 | = | 1.1186
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1186
Material
| BG6ZSUPO | U | Suport de paret per a polsador de llit MH9233 de Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 4 | = | 4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.1186
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.20475
|  |  | Total | [6 empty] | 5.3234
P-399 | EGD1222Z | u | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1.098 |  | 22.91
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 28.1 | = | 5.9629
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.233 | /R | x | 24.1 | = | 5.1141
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.077
Material
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 4.12 | = | 4.12
| BGD1222Z | U | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres | 1 |  | x | 6.83 | = | 6.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.0271
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.88108
|  |  | Total | [6 empty] | 22.9081
P-400 | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra |  |  |  | Rend.: | 1.178 |  | 34.9
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.248 | /R | x | 28.1 | = | 5.9158
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.248 | /R | x | 24.1 | = | 5.0737
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.9895
Material
| BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 1 |  | x | 18.45 | = | 18.45
| BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 1 |  | x | 4.12 | = | 4.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.57
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.5595
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3424
|  |  | Total | [6 empty] | 34.9018
P-401 | EGDZU001 | U | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.066 |  | 14.34
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 24.1 | = | 5.652
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 6.5901
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.242
Material
| BGDZU001 | U | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per a col.locar superficialment | 1 |  | x | 1.55 | = | 1.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.792
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.55168
|  |  | Total | [6 empty] | 14.3437
P-402 | EH1DESTA | u | Lluminària Estanca de superficie, 780 de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 40 W, 90 lúmens/W, L=1.210 mm, CRI >80, factor de potència > 0,9 , IP65, IK08, driver electrònic ON/OFF, 220-240 V, vida útil 30.000 hores., temperatura de color 4000ºK, amb part proporcional d'accessoris de muntatge de muntatge en superficie o suspesa. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.213 |  | 77.47
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.9046
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.6335
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.5382
Material
| BH1DESTA | u | Lluminària Estanca de superficie, 780 de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 40 W, 90 lúmens/W, L=1.210 mm, CRI >80, factor de potència > 0,9 , IP65, IK08, driver electrònic ON/OFF, 220-240 V, vida útil 30.000 hores., temperatura de color 4000ºK, amb part proporcional d'accessoris de muntatge de muntatge en superficie o suspesa | 1 |  | x | 70.9 | = | 70.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70.9
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05307
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.4913
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.9796
|  |  | Total | [6 empty] | 77.4709
P-403 | EH22FI10 | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver regulable 1-10 V, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.199 |  | 77.08
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.9168
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.6439
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.5607
Material
| BH22FI10 | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver regulable 1-10 V, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III | 1 |  | x | 70.5 | = | 70.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05341
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.1141
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.9646
|  |  | Total | [6 empty] | 77.0787
P-404 | EH22FINE | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver electrònic, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1.917 |  | 67.75
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 2.1987
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.8858
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0845
Material
| BH22FINE | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver electrònic, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. | 1 |  | x | 61 | = | 61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06127
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.1458
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6058
|  |  | Total | [6 empty] | 67.7516
P-405 | EH2L7021 | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.706.21 de Simon o equivalent, circular, 15 W de potència (900 lúmens), temperatura de color segons df, amb grau protecció IP44 , òptica wideflood 50º, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF inclou marc confort i p.p d'accessoris . Instal·lat encastat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.773 |  | 61.86
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 2.3773
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 2.0389
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.4162
Material
| BH2L7021 | U | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.706.21 de Simon o equivalent, circular, 15 W de potència (900 lúmens), temperatura de color segons df, amb grau protecció IP44 , òptica wideflood 50º, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF inclou marc confort i p.p d'accessoris | 1 |  | x | 55 | = | 55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06624
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 59.4825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3793
|  |  | Total | [6 empty] | 61.8618
P-406 | EH2LDOK1 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.082 |  | 73.65
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 2.0245
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.7363
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.7608
Material
| BH2LDOK1 | U | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 67 | = | 67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05641
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.8172
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.8327
|  |  | Total | [6 empty] | 73.6499
P-407 | EH2LDOK2 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver regulabl 1-10 V incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.829 |  | 91.32
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.4899
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.2778
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7678
Material
| BH2LDOK2 | U | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver regulabl 1-10 V incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 85 | = | 85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04152
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 87.8093
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.5124
|  |  | Total | [6 empty] | 91.3217
P-408 | EH2LDOK3 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD3500 de Lamp o equivalent, amb leds de 28,3 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 3500 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 3.062 |  | 95.26
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.3765
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.1806
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5572
Material
| BH2LDOK3 | U | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD3500 de Lamp o equivalent, amb leds de 28,3 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 3500 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge | 1 |  | x | 89 | = | 89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03836
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.5955
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6638
|  |  | Total | [6 empty] | 95.2593
P-409 | EH2LKOSU | U | Downlight circular per adosar a sostre KOMBIC 100 Surface 2000 IP43 de Lamp o equivalenr, cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc, amb reflector de policarbonat blanc, IP43 IRC90, amb làmpada LED de 12 W i driver electrònic ON/OFF .. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.021 |  | 93.77
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 2.7808
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 2.385
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.1658
Material
| BH2LKOSU | u | Downlight circular per adosar a sostre KOMBIC 100 Surface 2000 IP43 de Lamp o equivalenr, cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc, amb reflector de policarbonat blanc, IP43 IRC90, amb làmpada LED de 12 W i driver electrònic ON/OFF | 1 |  | x | 85 | = | 85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.1658
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6066
|  |  | Total | [6 empty] | 93.7724
P-410 | EH2LMUN1 | U | Downlight circular superficie diàmetre 300 MUN LIGHT 300 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 8 W i driver electrònic ON/OFF, 761 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.706 |  | 420.01
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 2.0769
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 1.7812
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.8581
Material
| BH2LMUN1 | u | Downlight circular superficie diàmetre 300 MUN LIGHT 300 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 8 W i driver electrònic ON/OFF, 71 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. | 1 |  | x | 400 | = | 400
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 400
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 403.8581
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 16.1543
|  |  | Total | [6 empty] | 420.0124
P-411 | EH2LMUN2 | U | Downlight circular superficie diàmetre 480 MUN LIGHT 480 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 20 W i driver electrònic ON/OFF, 2300 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 83.908 |  | 759.33
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.06698
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.05744
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.12442
Material
| BH2LMUN2 | U | Downlight circular superficie diàmetre 480 MUN LIGHT 480 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 20 W i driver electrònic ON/OFF, 2300 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge | 1 |  | x | 730 | = | 730
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 730
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 730.1244
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 29.205
|  |  | Total | [6 empty] | 759.3294
P-412 | EH2LMUN3 | U | Downlight circular superficie diàmetre 700 MUN LIGHT 700 0 DE Lamp O EQUIVALENT, amb làmpada LED segons df i driver electrònic ON/OFF, 2500 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 35 |  | 1560.31
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.16057
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.13771
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.29828
Material
| BH2LMUN3 | u | Downlight circular superficie diàmetre 700 MUN LIGHT 700 0 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED segons df i driver electrònic ON/OFF, 2500 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1500
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1500.2983
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 60.0119
|  |  | Total | [6 empty] | 1560.3102
P-413 | EH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.759 |  | 60.86
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 2.0551
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 2.3963
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.4514
Material
| BH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . | 1 |  | x | 54 | = | 54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 54
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06677
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.5182
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3407
|  |  | Total | [6 empty] | 60.8589
P-414 | EH2LPL10 | U | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver regulable 1-10 V, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 14.132 |  | 198.37
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.34107
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.39768
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.73875
Material
| BH2LPL10 | u | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver regulable 1-10 V, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 1 |  | x | 190 | = | 190
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 190
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 190.7388
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.6296
|  |  | Total | [6 empty] | 198.3683
P-415 | EH2LPLS3 | U | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver electrònic incorporat, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 52.629 |  | 182.21
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.10679
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.09158
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.19837
Material
| BH2LPLS3 | u | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver electrònic incorporat, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 1 |  | x | 175 | = | 175
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 175
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 175.1984
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.0079
|  |  | Total | [6 empty] | 182.2063
P-416 | EH61EST1 | u | Lluminària d'emergència estanca de daisalux o equivalent, serie Nova LD N8, amb una autonomia d'1 hora, 435 lúmens, IP44, IK04, amb làmpada ILMLed, amb bateria Ni-Cd, amb base i reflector fabricats en policarbonat transparent mate. Instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 5.534 |  | 102.2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 1.2694
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2694
Material
| BH61EST1 | u | Lluminària d'emergència estanca de daisalux o equivalent, serie Nova LD N8, amb una autonomia d'1 hora, 435 lúmens, IP44, IK04, amb làmpada ILMLed, amb bateria Ni-Cd, amb base i reflector fabricats en policarbonat transparent mate. | 1 |  | x | 97 | = | 97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 98.2694
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.9308
|  |  | Total | [6 empty] | 102.2002
P-417 | EH61HY2H | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA 2N5 LD de Daisalux o equivalent amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.878 |  | 92.31
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.4646
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.2561
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7206
Material
| BH61HY2H | U | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA 2N5 LD de Daisalux o equivalent amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. | 1 |  | x | 86 | = | 86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04081
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.7614
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.5505
|  |  | Total | [6 empty] | 92.3119
P-418 | EH61HYDR | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA LD N8 de Daisalux o equivalent, amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 400 lúmens, 1 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 3.348 |  | 99.34
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.259
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.0797
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3387
Material
| BH61HYDR | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA LD N8 de Daisalux o equivalent, amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 400 lúmens, 1 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II | 1 |  | x | 93.15 | = | 93.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.15
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03508
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 95.5238
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.8209
|  |  | Total | [6 empty] | 99.3447
P-419 | EHFOANAL | u | Analitzador de xarxa , inclou assocciació a una bobina d'emissió de l'interruptor del quadre general elèctric. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.227 |  | 373.94
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 2.5236
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 2.1644
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.6879
Material
| BHFOANAL | u | Analitzador de xarxa , inclou assocciació a una bobina d'emissió de l'interruptor del quadre general elèctric. | 1 |  | x | 354.8 | = | 354.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 354.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.07032
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 359.5582
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 14.3823
|  |  | Total | [6 empty] | 373.9406
P-420 | EHFOCON1 | u | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 femella. Instal.lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 2.666 |  | 3.13
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.1054
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.1054
Material
| BHFOCON1 | U | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 femella. | 1 |  | x | 2.9 | = | 2.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0054
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12022
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1256
P-421 | EHFOCON2 | u | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 mascle. Instal.lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1.944 |  | 2.42
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.14455
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.14455
Material
| BHFOCON2 | U | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 mascle | 1 |  | x | 2.18 | = | 2.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.3246
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.09298
|  |  | Total | [6 empty] | 2.4175
P-422 | EHFOCONT | u | Controlador dinàmc de potència. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 13.375 |  | 706.98
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.42019
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 0.36037
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.78056
Material
| BHFOCONT | u | Controlador dinàmc de potència. | 1 |  | x | 679 | = | 679
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 679
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01171
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 679.7923
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 27.1917
|  |  | Total | [6 empty] | 706.984
P-423 | EHFOELE1 | u | Instal·lació elètrica completa amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament cablejat elèctric segons documetnació gàfica, quadre elèctric AC per a un inversor trifàsic 17KW , caixa de superficie amb porta transparent i grau de protecció IP65, amb interruptor magnetotèrmic 4P 25 A corva ''C'' 10 kA, interruptor diferencial 40 A 4P 300 mA classe A, protector sobretensions transiteories trifàsic tipus 2 cablejat sense bornes entrades i sortides directes, rotulat i marcat CE, segons Normativa Vigent, inclou posta a terra tant de la part de continua com alterna. per poder legalitzar la instal·lació i en correcte funcionament |  |  |  | Rend.: | 1.348 |  | 1189.36
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 5 | /R | x | 28.1 | = | 104.2285
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 5 | /R | x | 24.1 | = | 89.3917
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 193.6202
Material
| BHFOELEC | U | Instal·lació elètrica completa amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament cablejat elèctric segons documetnació gàfica, quadre elèctric AC per a un inversor trifàsic 17KW , caixa de superficie amb porta transparent i grau de protecció IP65, amb interruptor magnetotèrmic 4P 25 A corva ''C'' 10 kA, interruptor diferencial 40 A 4P 300 mA classe A, protector sobretensions transiteories trifàsic tipus 2 cablejat sense bornes entrades i sortides directes, rotulat i marcat CE, segons Normativa Vigent, inclou posta a terra tant de la part de continua com alterna. per poder legalitzar la instal·lació i en correcte funcionament | 1 |  | x | 950 | = | 950
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 950
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1143.6202
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 45.7448
|  |  | Total | [6 empty] | 1189.365
P-424 | EHFOMONI | u | Monitorització 24 h advance trifàsic (<250 A) sistema GH. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1164.504 |  | 358.81
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 0.00483
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.00483
Material
| BHFOMONI | U | Monitorització 24 h advance trifàsic (<250 A) sistema GH | 1 |  | x | 345 | = | 345
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 345
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 345.0048
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.8002
|  |  | Total | [6 empty] | 358.805
P-425 | EHFOQUAD | u | Quadre de 2 STRINGS-STC2IP 1000 V amb bases portafusibles de 15 A, en ambdós pols amb/secc c/protector sobretensions transitòries tipus 2 , muntat en caixa IP65 e 24 mòduls, sortides amb prenaestopes M16. Instal·lat complet, muntat cablejat i rotulat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 2.554 |  | 286.39
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 24.1 | = | 4.7181
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 5.5012
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.2193
Material
| BHF2QUAD | u | Quadre de 2 STRINGS-STC2IP 1000 V amb bases portafusibles de 15 A, en ambdós pols amb/secc c/protector sobretensions transitòries tipus 2 , muntat en caixa IP65 e 24 mòduls, sortides amb prenaestopes M16. | 1 |  | x | 265 | = | 265
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 265
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15329
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 275.3726
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 11.0149
|  |  | Total | [6 empty] | 286.3875
P-426 | EHFOQUIN | u | Quadre Solver o eqquivalent, AC inversor trifàsic 15 kW, tot instal·lat, segons Normativa Vigent i en correcte funcionament |  |  |  | Rend.: | 1.914 |  | 442.28
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 12.5914
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 14.6813
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.2727
Material
| BHFOQUIN | u | Quadre Solver o eqquivalent, AC inversor trifàsic 17 kW | 1 |  | x | 398 | = | 398
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 398
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 425.2727
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 17.0109
|  |  | Total | [6 empty] | 442.2836
P-427 | EHFOSD20 | u | Panell fotovoltaic monocristalí bifacial de 450Wp i 144 cél·lules, amb marc d'alumini anodizat i vidrie solar endurit de 2 x 2,0 mm amb revestiment antireflectant. Panell, de tecnologia monocristalí PERC, de vidre davanter i darrere y célula bifacial. Panell de 30 anys de garantia i garantia de potència al 84,45% als 30 anys. Tolerància de Pmax positiva entre 0 y 5W. Móduls amb triple assaig davant l'acció de la degradació potencial induïda (PID), amb cicles de prova d'acuerd amb IEC TS62804-1: 2015 executats 3 vegades (288 ha T = 85 ° C i una HR del 85%) certificant el rendiment . Eficiència de mòdul: 20,7%. Potencia pic del panell: 450W. Voltatge máxim del sistema 1500V. Tensió de máxima potència: 41,03 V. Tensió en circuit obert Voc: 49,33 V. Intensitat de màxima potència: 10,97A. Intensitat de curtcircuit Isc: 11,41 A, tots els valors segons STC. Dimensions del panell: 2.094*1.038*30mm. Pes: 27,5 Kg. Resistències mecàniques a la pressió provada a 5.400 Pa, resistència a la succió del vent provada a 2.400 Pa i probes de resistència a granisades de fins 25mm de tamany i a una velocitat de 23m/s tot assajat segons normes IEC61215 e IEC61730. Connectors Staubli MC4-Evo amb cable de 4 mm2 i longitud 140 cm. Caixa de connexions IP68. Certificacions: IEC 61215: 20 (fiabilitat del panell), IEC 61730 (seguritat del panell), IEC TS 62804-1: 2016 (resistència PID), IEC 61701: 2020 (resistència a la boira salina) i CE. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.772 |  | 363.34
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 3.9644
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 24.1 | = | 3.4001
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.3646
Material
| BHF0SO45 | u | Panell fotovoltaic monocristalí bifacial de 450Wp i 144 cél·lules, amb marc d'alumini anodizat i vidrie solar endurit de 2 x 2,0 mm amb revestiment antireflectant. Panell, de tecnologia monocristalí PERC, de vidre davanter i darrere y célula bifacial. Panell de 30 anys de garantia i garantia de potència al 84,45% als 30 anys. Tolerància de Pmax positiva entre 0 y 5W. Móduls amb triple assaig davant l'acció de la degradació potencial induïda (PID), amb cicles de prova d'acuerd amb IEC TS62804-1: 2015 executats 3 vegades (288 ha T = 85 ° C i una HR del 85%) certificant el rendiment . Eficiència de mòdul: 20,7%. Potencia pic del panell: 450W. Voltatge máxim del sistema 1500V. Tensió de máxima potència: 41,03 V. Tensió en circuit obert Voc: 49,33 V. Intensitat de màxima potència: 10,97A. Intensitat de curtcircuit Isc: 11,41 A, tots els valors segons STC. Dimensions del panell: 2.094*1.038*30mm. Pes: 27,5 Kg. Resistències mecàniques a la pressió provada a 5.400 Pa, resistència a la succió del vent provada a 2.400 Pa i probes de resistència a granisades de fins 25mm de tamany i a una velocitat de 23m/s tot assajat segons normes IEC61215 e IEC61730. Connectors Staubli MC4-Evo amb cable de 4 mm2 i longitud 140 cm. Caixa de connexions IP68. Certificacions: IEC 61215: 20 (fiabilitat del panell), IEC 61730 (seguritat del panell), IEC TS 62804-1: 2016 (resistència PID), IEC 61701: 2020 (resistència a la boira salina) i CE | 1 |  | x | 342 | = | 342
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 342
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 349.3646
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.9746
|  |  | Total | [6 empty] | 363.3391
P-428 | EHFOSUPO | u | Estructura de suport amb cargols M6x12 mm i M6x55 mm, grapes panell intermitjes, grapes finals 30 mm, adaptadors per a suport de teulada, suports de coberta, elements de base baixos, alts, extensions, clips subjectacables, bases perfils base , deflectors darrera panell, estructures de lastre panell, deflectors de vent esquerre i dret, clips de equipotencialitat 6 mm2 (posta a terra), deflectors de vent esquerre i dret, cargols autoroscants 6x25 mm HEX/T30. Instal·lada i comprovada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6523.17
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.281
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.281
Material
| BHFOSUPO | U | Estructura de suport amb cargols M6x12 mm i M6x55 mm, grapes panell intermitjes, grapes finals 30 mm, adaptadors per a suport de teulada, suports de coberta, elements de base baixos, alts, extensions, clips subjectacables, bases perfils base , deflectors darrera panell, estructures de lastre panell, deflectors de vent esquerre i dret, clips de equipotencialitat 6 mm2 (posta a terra), deflectors de vent esquerre i dret, cargols autoroscants 6x25 mm HEX/T30. | 1 |  | x | 6272 | = | 6272
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6272
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6272.281
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 250.8912
|  |  | Total | [6 empty] | 6523.1722
P-429 | EHFOSYMO | u | Inversor trifàsic de connexió a xarxa trifàsic 400 V, potència nominal: 15 kW, GH-IT15 de GreenHeiss o equivalent, potència màxima de entrada: 22,5 kW, nombre d'entrades: 2, número MPPT:tensió màxima de CC: 1100 V, rang de tensió MPPT: 180-950 V, corrent màxima de entrada CA de 25 A, eficiència 98,7%, grau de protecció IP65, paquet de comunicació integrat amb opcions de diferents interfaces. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 17.633 |  | 3147
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 1.5936
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 1.3668
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9604
Material
| BHFOSYMO | U | Inversor trifàsic de connexió a xarxa trifàsic 400 V, potència nominal: 15 kW, GH-IT15 de GreenHeiss o equivalent, potència màxima de entrada: 22,5 kW, nombre d'entrades: 2, número MPPT:tensió màxima de CC: 1100 V, rang de tensió MPPT: 180-950 V, corrent màxima de entrada CA de 25 A, eficiència 98,7%, grau de protecció IP65, paquet de comunicació integrat amb opcions de diferents interfaces. | 1 |  | x | 3023 | = | 3023
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3023
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3025.9604
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 121.0384
|  |  | Total | [6 empty] | 3146.9988
P-430 | EHFOTRAF | u | Trafo trifàsic que consta de 3 transformadors existents de forma compacta, de 125 A p/analitzador xarxa. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.531 |  | 65.29
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 3.6708
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 3.1483
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8191
Material
| BHFOTRAF | u | Trafo trifàsic que consta de 3 transformadors existents de forma compacta, de 125 A p/analitzador xarxa | 1 |  | x | 55.86 | = | 55.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.86
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10229
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.7814
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.5112
|  |  | Total | [6 empty] | 65.2926
P-431 | EHRLDPTL | u | Detector de presència infraroig frontal, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle 140º, alcanç 12 m. Temp. 4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.374 |  | 81.94
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 1.7755
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.5228
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2982
Material
| BHRLDPTL | u | Detector de presència infraroig frontal, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle 140º, alcanç 12 m. Temp. 4 seg-10 min. | 1 |  | x | 75.44 | = | 75.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 75.44
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.7877
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.1515
|  |  | Total | [6 empty] | 81.9392
P-432 | EHT1PROG | u | Programador manual de sensor de llum natural, per control remot, per infraroijos i compacte, rang IR: 7 m, bateria 3Vdc de liti .. Instal.lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.64
Material
| BHT1PROG | u | Programador manual de sensor de llum natural, per control remot, per infraroijos i compacte, rang IR: 7 m, bateria 3Vdc de liti . | 1 |  | x | 55.42 | = | 55.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 55.42
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2168
|  |  | Total | [6 empty] | 57.6368
P-433 | EHT1SENS | u | Sensor de lluminositat per encedre i apagar la llum en funció de l'aportació de llum natural en l'àrea de treball (sobre un valor de lux prefixat de penent de l'ús de la sala), també funciona com a detector de presència/absència, d'encastar en sostre, la programació amb ajust de temps, i lluminositat ON/OFF es realitza a través d'un receptor d'infraroiojos mitjançant un comandament IR a distància, 230 VAC +-10%, 50 Hz, 10 A màx, classe 2, IP40. Instal.lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 4.941 |  | 112.95
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 0.85307
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 0.73163
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.5847
Material
| BH11SENS | u | Sensor de lluminositat per encedre i apagar la llum en funció de l'aportació de llum natural en l'àrea de treball (sobre un valor de lux prefixat de penent de l'ús de la sala), també funciona com a detector de presència/absència, d'encastar en sostre, la programació amb ajust de temps, i lluminositat ON/OFF es realitza a través d'un receptor d'infraroiojos mitjançant un comandament IR a distància, 230 VAC +-10%, 50 Hz, 10 A màx, classe 2, IP40. | 1 |  | x | 107 | = | 107
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02377
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 108.6085
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.3443
|  |  | Total | [6 empty] | 112.9528
P-434 | EJ12B81N | u | Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment |  |  |  | Rend.: | 1.304 |  | 95.53
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.3 | /R | x | 22.7 | = | 5.2224
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x | 27.19 | = | 12.5107
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.7331
Material
| BJ12B81N | u | Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior | 1 |  | x | 73.95 | = | 73.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.95
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 82.1411 | = | 0.1725
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.1725
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.8556
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6742
|  |  | Total | [6 empty] | 95.5299
P-435 | EJ13B613 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals |  |  |  | Rend.: | 1.913 |  | 86.88
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.1 | = | 0.94485
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 4.4067
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3515
Material
| BJ13B613 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà | 1 |  | x | 77.76 | = | 77.76
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 17.21 | = | 0.43025
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.1903
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.5418
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.3417
|  |  | Total | [6 empty] | 86.8835
P-436 | EJ14AC44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, model Meridian Acces A327230000 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 22.103 |  | 103.6
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 0.50853
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 0.10903
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.61756
Material
| BJ14AC44 | U | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, model Meridian Acces A327230000 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. | 1 |  | x | 99 | = | 99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 99.6176
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.9847
|  |  | Total | [6 empty] | 103.6023
P-437 | EJ14BBAC | u | Inodoro ROCA Meridian (mobilitat reduida) equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, adaptat per a persones de mobilitat reduida, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna encastada (subjecció a terra/sostre) i mecanismes de descàrrega (6/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1.634 |  | 430.45
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.7 | = | 3.4731
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 28.1 | = | 21.4963
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 8.3201
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 24.1 | = | 5.0147
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 38.3042
Material
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 5.8 | = | 1.421
| BJ14BBAC | u | Inodoro ROCA Meridian (mobilitat reduida) equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, adaptat per a persones de mobilitat reduida, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna (6/3 L) i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 1 |  | x | 374 | = | 374
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 375.421
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 82.1411 | = | 0.1725
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.1725
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 413.8977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 16.5559
|  |  | Total | [6 empty] | 430.4536
P-438 | EJ14BBME | u | Inodor Roca Meridian o equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb seient i tapa, cisterna encastada (fixació sostre/terra) i mecanismes de descàrrega (4,50/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1.664 |  | 443.26
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.34 | /R | x | 24.1 | = | 4.9243
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 27.19 | = | 8.1701
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1.25 | /R | x | 28.1 | = | 21.1088
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.7 | = | 3.4105
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.6136
Material
| BJ14BBME | u | Inodor Roca Meridian o equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (4,50/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 1 |  | x | 387 | = | 387
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 5.8 | = | 1.421
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 388.421
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0021 |  | x | 82.1411 | = | 0.1725
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.1725
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 426.2071
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 17.0483
|  |  | Total | [6 empty] | 443.2554
P-439 | EJ14TE44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, de mides 575x520 mm, de color blanc, tipus Architec 45058 de Duravit o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 10.104 |  | 195.68
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 0.23852
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 1.1124
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.351
Material
| BJ14TE44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, de mides 575x520 mm, de color blanc, tipus Architec 45058 de Duravit o equivalent. | 1 |  | x | 186.8 | = | 186.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 186.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 188.151
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.526
|  |  | Total | [6 empty] | 195.677
P-440 | EJ14VH11 | u | Inodor de porcel·lana vitrificada, de mides 700x350 mm, de sortida horitzontal per anar suspès, amb seient i tapa, de color blanc, tipus Architec de Duravit ref 019009 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. |  |  |  | Rend.: | 31.145 |  | 352.52
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 24.1 | = | 0.3869
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 0.90223
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2891
Material
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 5.8 | = | 1.421
| BJ11C-0Q7Y | u | Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà | 1 |  | x | 245.54 | = | 245.54
| BJ14TE69 | u | Suport mural bastidor Duravit 19009 o equivalent | 1 |  | x | 90.68 | = | 90.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 337.641
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.03223
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 338.9624
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.5585
|  |  | Total | [6 empty] | 352.5208
P-441 | EJ14VH12 | u | INODOR DURAVIT STARK3 SUSPÈS ´´VITAL 220309´´. APTE PER MOVILITAT REDUÏDA o equivalent - Inclou tassa suspesa sortida horitzontal, bastidor encastat amb alimentació superior i amb seient esmorteït. Col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 3.111 |  | 676.34
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.5 | /R | x | 24.1 | = | 3.8733
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 9.0325
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.9058
Material
| BJ14TE69 | u | Suport mural bastidor Duravit 19009 o equivalent | 1 |  | x | 90.68 | = | 90.68
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 5.8 | = | 1.421
| BJ11C0QWC | u | INODOR DURAVIT STARK3 SUSPÈS ´´VITAL 220309´´. APTE PER MOVILITAT REDUÏDA | 1 |  | x | 545 | = | 545
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 637.101
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.32265
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 650.3295
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 26.0132
|  |  | Total | [6 empty] | 676.3427
P-442 | EJ18PILD | U | Pileta model scola de duravit o equivalent, de 61,5x46 cm, amb sinus a l'esquerra, inclos elements de suport i col.locacio. instal.lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 37.627 |  | 215.48
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 0.09607
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 0.22404
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.32011
Material
| BJ18PILD | U | Pileta model scola de duravit o equivalent, de 61,5x46 cm, amb sinus a l'esquerra, inclos elements de suport i col.locacio. | 1 |  | x | 206.87 | = | 206.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 206.87
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 207.1901
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 8.2876
|  |  | Total | [6 empty] | 215.4777
P-443 | EJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1.427 |  | 108.75
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 28.1 | = | 11.815
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 2.5333
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3483
Material
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 5.8 | = | 1.421
| BJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 1 |  | x | 88.54 | = | 88.54
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x | 17.21 | = | 0.25815
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 90.2192
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104.5674
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.1827
|  |  | Total | [6 empty] | 108.7501
P-444 | EJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.833 |  | 84.96
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 1.9722
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 28.1 | = | 9.198
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1702
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x | 17.21 | = | 0.25815
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 5.8 | = | 1.421
| BJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions | 1 |  | x | 68.56 | = | 68.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 70.2391
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.27926
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 81.6886
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.2675
|  |  | Total | [6 empty] | 84.9562
P-445 | EJ1ZAB02 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 14.447 |  | 43.33
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.04 | /R | x | 24.1 | = | 0.06673
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 0.29176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.35849
Material
| BJ1ZAB02 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 1 |  | x | 41.3 | = | 41.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 41.3
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00538
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41.6639
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.6665
|  |  | Total | [6 empty] | 43.3304
P-446 | EJ22112A | u | Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1.668 |  | 97.03
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 1.4448
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 6.7386
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.1835
Material
| BJ22112A | u | Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 1 |  | x | 85.11 | = | 85.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.2935
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.7317
|  |  | Total | [6 empty] | 97.0252
P-447 | EJ22L721 | u | Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1.644 |  | 47.45
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.29319
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.05 | /R | x | 28.1 | = | 0.85462
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1478
Material
| BJ22L721 | u | Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ | 1 |  | x | 44.48 | = | 44.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 44.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.6278
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8251
|  |  | Total | [6 empty] | 47.4529
P-448 | EJ23512G | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets |  |  |  | Rend.: | 1.368 |  | 97.85
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 2.6425
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 28.1 | = | 12.3246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.9671
Material
| BJ23512G | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 79.12 | = | 79.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 94.0871
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.7635
|  |  | Total | [6 empty] | 97.8506
P-449 | EJ23612G | u | Aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 4.793 |  | 230.81
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 28.1 | = | 3.5176
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 24.1 | = | 0.75422
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.2718
Material
| BJ23612G | u | Aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets | 1 |  | x | 217.66 | = | 217.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 217.66
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 221.9318
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 8.8773
|  |  | Total | [6 empty] | 230.8091
P-450 | EJ28EURO | U | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 5.419 |  | 158.62
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 24.1 | = | 0.44473
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 2.0742
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5189
Material
| BJ28EURO | U | Mesclador mono-comandament per a aigüera, model Europlus de Grohe o equivalent | 1 |  | x | 150 | = | 150
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 150
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 152.5189
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.1008
|  |  | Total | [6 empty] | 158.6197
P-451 | EJ2A0001 | u | Aixeta senzilla per a abocador, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb canella giratòria inferior de 200 mm. i airejador. Instal.lada i comprovada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.408 |  | 26.75
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.1 | = | 1.2837
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 5.9872
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.271
Material
| BJ2A0001 | u | Aixeta senzilla per a abocador, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb canella giratòria inferior de 200 mm. i airejador. | 1 |  | x | 18.45 | = | 18.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.45
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.721
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0288
|  |  | Total | [6 empty] | 26.7498
P-452 | EJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ |  |  |  | Rend.: | 1.162 |  | 25.21
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.1 | = | 1.5555
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.2547
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8102
Material
| BJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | 1 |  | x | 15.43 | = | 15.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.2402
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.96961
|  |  | Total | [6 empty] | 25.2098
P-453 | EJ2Z4125 | U | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 3/8' |  |  |  | Rend.: | 1.145 |  | 23
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.3624
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.1 | = | 1.5786
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.9411
Material
| BJ2Z4125 | U | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 3/8' | 1 |  | x | 13.17 | = | 13.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.111
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.88444
|  |  | Total | [6 empty] | 22.9955
P-454 | EJ2Z4127 | U | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 1/2' |  |  |  | Rend.: | 1.16 |  | 25.15
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.1 | = | 1.5582
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.2672
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8254
Material
| BJ2Z4127 | U | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 1/2' | 1 |  | x | 15.36 | = | 15.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.1854
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.96742
|  |  | Total | [6 empty] | 25.1529
P-455 | EJ2ZN42K | U | Maniguet flexible, de malla metal.lica amb anima interior sintetica, tipus 2, amb dues unions roscades de 1/2' |  |  |  | Rend.: | 1.069 |  | 11.74
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 24.1 | = | 1.6908
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 7.8859
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.5767
Material
| BJ2ZN42K | U | Maniguet flexible, de malla metal.lica amb anima interior sintetica, tipus 2, amb dues unions roscades de 1/2' | 1 |  | x | 1.71 | = | 1.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.71
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.2867
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.45147
|  |  | Total | [6 empty] | 11.7382
P-456 | EJ3227DG | U | Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. |  |  |  | Rend.: | 1.066 |  | 29.41
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 4.5216
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x | 28.1 | = | 21.0882
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.6098
Material
| BJ3227DG | U | Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible per a connectar a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. | 1 |  | x | 2.67 | = | 2.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.2798
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1312
|  |  | Total | [6 empty] | 29.411
P-457 | EJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc |  |  |  | Rend.: | 1.105 |  | 11.64
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.0905
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 5.086
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1765
Material
| BJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de pvc | 1 |  | x | 5.02 | = | 5.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.1965
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.44786
|  |  | Total | [6 empty] | 11.6443
P-458 | EJ33B16F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.473 |  | 19.96
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 0.81806
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 3.8153
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.6334
Material
| BJ33B16F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal | 1 |  | x | 14.49 | = | 14.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0695
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.1929
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.76772
|  |  | Total | [6 empty] | 19.9606
P-459 | EJ33B7NG | u | Sifó de botella per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de pvc |  |  |  | Rend.: | 1.105 |  | 11.79
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.0905
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 5.086
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1765
Material
| BJ33B7NG | u | Sifó de botella per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de pvc | 1 |  | x | 5.16 | = | 5.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.3365
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.45346
|  |  | Total | [6 empty] | 11.7899
P-460 | EJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 2.423 |  | 73.74
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 2.8993
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8993
Material
| BJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló | 1 |  | x | 68 | = | 68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.8993
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.836
|  |  | Total | [6 empty] | 73.7353
P-461 | EJ46U002 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 3.463 |  | 145.31
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 27.19 | = | 2.7481
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7481
Material
| BJ46U002 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò | 1 |  | x | 136.93 | = | 136.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 136.93
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04122
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 139.7193
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.5888
|  |  | Total | [6 empty] | 145.308
P-462 | EJ46U004 | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 2.963 |  | 330.72
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 9.4836
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.4836
Material
| BJ46U004 | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló | 1 |  | x | 308.52 | = | 308.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 308.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 318.0036
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 12.7202
|  |  | Total | [6 empty] | 330.7238
P-463 | EJ46U020 | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.839 |  | 266.3
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 27.19 | = | 14.7852
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.7852
Material
| BJ46U020 | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 1 |  | x | 241.05 | = | 241.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 241.05
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22178
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 256.057
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.2423
|  |  | Total | [6 empty] | 266.2993
P-464 | EL69218N | u | Ascensor elèctric tipus OTIS Gen360 JE0882MA o equivalent,adaptat(cabina 1100*1400), per a 8 persones (630 kg), 1 m/s, 2 parades (3,85 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Sense engranatges de baixa inèrcia, dotada de motor síncron de disseny radial i imants permanents embeguts.Situada sobre les guies, les càrregues són transferides directament al fossat. Forat: 170x170cm Sobre recorregut: 260cm. La solució de manteniment del Gen360 elimina la necessitat d'efectuar qualsevol operació de manteniment des del sostre de la cabina. Alterna trifásica 400 V. - 50 Hz. Intensidad nominal 7.2 A. Potència 4.93 kW. Acabats interiors(parets, sostre i terra) a definir per la DF. Porta: Automàtica telescòpica de dues fulles amb acabat en Acer Inoxidable Raspallat i embocadura de cabina. (de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada) Inclou legalització i posada en servei. |  |  |  | Rend.: | 1.679 |  | 23267.13
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 60 | /R | x | 24.14 | = | 862.6563
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 60 | /R | x | 28.1 | = | 1004.1691
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1866.8255
Material
| BLH15512 | u | Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 2 parades | 1 |  | x | 4926.35 | = | 4926.35
| BLA423F0 | u | Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària | 2 |  | x | 948.49 | = | 1896.98
| BL115230 | u | Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat | 1 |  | x | 715.76 | = | 715.76
| BLE15320 | u | Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats | 1 |  | x | 5779.78 | = | 5779.78
| BLL1N352 | u | Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat | 1 |  | x | 3866.94 | = | 3866.94
| BLN22210 | u | Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple | 1 |  | x | 102.85 | = | 102.85
| BLT12190 | u | Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat | 2 |  | x | 96.95 | = | 193.9
| BL615200 | u | Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat | 1 |  | x | 1221.61 | = | 1221.61
| BL815200 | u | Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat | 1 |  | x | 1689.71 | = | 1689.71
| BLR12100 | u | Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple | 2 |  | x | 23.1 | = | 46.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20440.08
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 65.3389
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22372.2444
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 894.8898
|  |  | Total | [6 empty] | 23267.1342
P-465 | EM11AC83 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. |  |  |  | Rend.: | 1.06 |  | 460.94
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 9 | /R | x | 24.1 | = | 204.6226
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 9 | /R | x | 28.1 | = | 238.5849
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 443.2075
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 443.2075
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 17.7283
|  |  | Total | [6 empty] | 460.9358
P-466 | EM11NO07 | U | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.369 |  | 124.72
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 8.8166
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 10.263
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.0796
Material
| BM11NO07 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. | 1 |  | x | 100.84 | = | 100.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 119.9196
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.7968
|  |  | Total | [6 empty] | 124.7164
P-467 | EM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador model NFXI-OPT de NOTIFIER o equivalent. Detectoc òptic de fums analògic inteligent amb aïllador incorporat. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. |  |  |  | Rend.: | 1.565 |  | 100.39
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 24.14 | = | 4.6275
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 5.3866
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.0141
Material
| BM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador model NFXI-OPT de NOTIFIER o equivalent. Detectoc òptic de fums analògic inteligent amb aïllador incorporat. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. | 1 |  | x | 86.16 | = | 86.16
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 86.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 96.5241
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.861
|  |  | Total | [6 empty] | 100.385
P-468 | EM11NO20 | U | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1.493 |  | 153.23
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 8.0844
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 9.4106
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.495
Material
| BM11NO20 | u | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. | 1 |  | x | 129.84 | = | 129.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 129.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 147.335
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.8934
|  |  | Total | [6 empty] | 153.2284
P-469 | EM11NO27 | U | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Tot inclòs. Instal·lació complerta i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 4.394 |  | 358.38
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 2.7469
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 3.1975
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.9445
Material
| BM11NO27 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. | 1 |  | x | 338.65 | = | 338.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 338.65
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 344.5945
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.7838
|  |  | Total | [6 empty] | 358.3782
P-470 | EM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1.327 |  | 113.87
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 10.5878
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 9.0957
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.6835
Material
| BM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 1 |  | x | 89.81 | = | 89.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89.81
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 109.4935
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.3797
|  |  | Total | [6 empty] | 113.8732
P-471 | EM11PA31 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1.06 |  | 153.76
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 24.14 | = | 68.3208
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 28.1 | = | 79.5283
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 147.8491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 147.8491
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.914
|  |  | Total | [6 empty] | 153.763
P-472 | EM11PA33 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1.06 |  | 102.51
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 24.14 | = | 45.5472
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 28.1 | = | 53.0189
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 98.566
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 98.566
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.9426
|  |  | Total | [6 empty] | 102.5087
P-473 | EM12NO02 | u | Central de detecció de incendis analògica model ID3000 de 2 llaços ampliable a 4 llaços de NOTIFIER o equivalent. Central de incendis analògica multiprogramable ID3004-2-001 connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i control d'esdeveniments del sistema. Sistema modular equipat amb 2 llaços ampliables a 4 llaços, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts identificables individualment, amb sensibilitat ajustable de cada sensorial medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View, amb detectors multicriteri SMART4 i permet la connexió directa al llaç de la nova gama d'equips d'aspiració FASST-LT. Gran pantalla LCD de 240 x 64 píxels, teclat de programació, 4 circuits de sortida programables supervisats Incorpora port de comunicacions RS232 en placa. Muntada en cabina metàl·lica amb font d'alimentació de 24 Vcc/3 A incorporat i dos bateries de 12 Vcc/12 Ah.. Capacitat per a 1 interface de comunicació opcional RS485, ISO- RS485 (020-479) per a la connexió de repetidors remots IDR6A (002-452-001). Permet la connexió directa e integració (gestió) amb els sistemes d'alarma per veu Variodyn mitjançant hardware addicional. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Amb certificats CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. Equipada amb: - Equip bàsic BE-3000 (020-538-001) - Cabina metàl·lica CAB-IDA1 (020-472-009) - Tapa frontal per a cabina TF-BE3000 (020-480-009) - Font d'alimentació supervisat de 24 V. i 3 A. FA30 (020-648) - 2 bateries 12 V. 12 A/h PS1212 Totalment instal·lada, programada i funcionant. Inclòs posta en marxa amb la certificació i diagnòstic dels circuits analògics mitjançant l'entrega de dades obtingudes del verificador de llaços. |  |  |  | Rend.: | 1.638 |  | 5833.27
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4.5 | /R | x | 24.14 | = | 66.3187
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4.5 | /R | x | 28.1 | = | 77.1978
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 143.5165
Material
| BM12NO02 | u | Central de detecció de incendis analògica model ID3000 de 2 llaços ampliable a 4 llaços de NOTIFIER o equivalent. Central de incendis analògica multiprogramable ID3004-2-001 connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i control d'esdeveniments del sistema. Sistema modular equipat amb 2 llaços ampliables a 4 llaços, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts identificables individualment, amb sensibilitat ajustable de cada sensorial medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View, amb detectors multicriteri SMART4 i permet la connexió directa al llaç de la nova gama d'equips d'aspiració FASST-LT. Gran pantalla LCD de 240 x 64 píxels, teclat de programació, 4 circuits de sortida programables supervisats Incorpora port de comunicacions RS232 en placa. Muntada en cabina metàl·lica amb font d'alimentació de 24 Vcc/3 A incorporat i dos bateries de 12 Vcc/12 Ah.. Capacitat per a 1 interface de comunicació opcional RS485, ISO- RS485 (020-479) per a la connexió de repetidors remots IDR6A (002-452-001). Permet la connexió directa e integració (gestió) amb els sistemes d'alarma per veu Variodyn mitjançant hardware addicional. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Amb certificats CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. Equipada amb: - Equip bàsic BE-3000 (020-538-001) - Cabina metàl·lica CAB-IDA1 (020-472-009) - Tapa frontal per a cabina TF-BE3000 (020-480-009) - Font d'alimentació supervisat de 24 V. i 3 A. FA30 (020-648) - 2 bateries 12 V. 12 A/h PS1212 | 1 |  | x | 5465.4 | = | 5465.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5465.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5608.9165
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 224.3567
|  |  | Total | [6 empty] | 5833.2731
P-474 | EM12NO03 | u | Targeta xarxa central ID3000 model ISO-IDRED/WF (020-647/020-643) de NOTIFIER o equivalent. Targeta interface que permet connectar les centrals ID3000 amb la xarxa ID2NET mitjançant cable de fibra òptica i/o cable de par trenat. És connecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes, equipada amb port RS232 per a auto diagnòstic. Inclou circuit de regeneració i amplificació de senyal. Velocitat de transmissió 312Kb. Aquesta targeta permet aconseguir una xarxa tolerant a un sola errada en una topologia en anell, és a dir, formant un llaç continuo. D'aquest mode, la comunicació entre totes les centrals permet intacta en cas de que es talli un cable de xarxa, amb lo que es compleix els requisits de EN54-13 per a una xarxa d'aquest tipus. Totalment instal·lada, programada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 7.679 |  | 2659.28
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 1.5718
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 1.8297
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.4015
Material
| BM12NO03 | u | Targeta xarxa central ID3000 model ISO-IDRED/WF (020-647/020-643) de NOTIFIER o equivalent. Targeta interface que permet connectar les centrals ID3000 amb la xarxa ID2NET mitjançant cable de fibra òptica i/o cable de par trenat. És connecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes, equipada amb port RS232 per a auto diagnòstic. Inclou circuit de regeneració i amplificació de senyal. Velocitat de transmissió 312Kb. Aquesta targeta permet aconseguir una xarxa tolerant a un sola errada en una topologia en anell, és a dir, formant un llaç continuo. D'aquest mode, la comunicació entre totes les centrals permet intacta en cas de que es talli un cable de xarxa, amb lo que es compleix els requisits de EN54-13 per a una xarxa d'aquest tipus. | 1 |  | x | 2553.6 | = | 2553.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2553.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2557.0015
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 102.2801
|  |  | Total | [6 empty] | 2659.2816
P-475 | EM13NO01 | u | Sirena direccional amb flash model WSS-PC-I02 de NOTIFIER o equivalent. Sirena direccional amb flash de color transparent amb aïllador incorporat. Consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash 1 Hz. Color blanc transparent. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control. Inclou base B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-3, EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 4.139 |  | 169.04
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.1 | = | 1.6294
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.14 | = | 1.3998
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.0291
Material
| BM13NO01 | u | Sirena direccional amb flash model WSS-PC-I02 de NOTIFIER o equivalent. Sirena direccional amb flash de color transparent amb aïllador incorporat. Consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash 1 Hz. Color blanc transparent. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control. Inclou base B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-3, EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. | 1 |  | x | 159.51 | = | 159.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 159.51
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 162.5391
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.5016
|  |  | Total | [6 empty] | 169.0407
P-476 | EM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de tallcircuit incorporat. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.077 |  | 115.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 24.14 | = | 2.7894
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 28.1 | = | 3.247
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0364
Material
| BM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de tallcircuit incorporat. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. | 1 |  | x | 105.22 | = | 105.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 105.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 111.2564
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.4503
|  |  | Total | [6 empty] | 115.7067
P-477 | EM1Z0009 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.163 |  | 256.75
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 2 | /R | x | 24.1 | = | 41.4445
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 48.3233
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.7678
Material
| BM1Z0009 | u | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 1 |  | x | 157.11 | = | 157.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 157.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 246.8778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.8751
|  |  | Total | [6 empty] | 256.7529
P-478 | EM1Z0010 | m2 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. |  |  |  | Rend.: | 1.183 |  | 285.07
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 2 | /R | x | 24.1 | = | 40.7439
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 2 | /R | x | 28.1 | = | 47.5063
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 88.2502
Material
| BM1Z0010 | u | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 1 |  | x | 185.86 | = | 185.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 185.86
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 274.1102
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.9644
|  |  | Total | [6 empty] | 285.0746
P-479 | EM1ZCU91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP- ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.609 |  | 572.23
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 9.2373
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 10.7704
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.0077
Material
| BM1ZCU91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP- ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 530.21 | = | 530.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 530.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 550.2177
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 22.0087
|  |  | Total | [6 empty] | 572.2264
P-480 | EM1ZCU93 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 160 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1.963 |  | 454.11
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 12.2771
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 14.3148
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.5919
Material
| BM1ZCU93 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 160 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 410.05 | = | 410.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 410.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 436.642
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 17.4657
|  |  | Total | [6 empty] | 454.1076
P-481 | EM1ZCU94 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 200 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.385 |  | 539.16
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 10.1048
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 11.782
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.8868
Material
| BM1ZCU94 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 200 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 496.54 | = | 496.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 496.54
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 518.4268
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 20.7371
|  |  | Total | [6 empty] | 539.1639
P-482 | EM1ZCU95 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 100 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.227 |  | 511.24
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 10.8217
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 12.6179
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.4396
Material
| BM1ZCU95 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 100 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 468.14 | = | 468.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 468.14
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 491.5796
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 19.6632
|  |  | Total | [6 empty] | 511.2428
P-483 | EM1ZCU96 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 125 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.257 |  | 516.39
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 10.6779
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 12.4502
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.1281
Material
| BM1ZCU96 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 125 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 473.4 | = | 473.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 473.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 496.5281
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 19.8611
|  |  | Total | [6 empty] | 516.3892
P-484 | EM1ZCV03 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU Z43 de TROX o equivalent dimensions 200x100 mm EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.513 |  | 558.79
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 11.1819
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 9.5901
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.772
Material
| BM1ZCV03 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU Z43 de TROX o equivalent dimensions 200x100 mm EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 516.53 | = | 516.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 516.53
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 537.302
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 21.4921
|  |  | Total | [6 empty] | 558.7941
P-485 | EM1ZCV43 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.43 |  | 546.5
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 11.5638
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 9.9177
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.4815
Material
| BM1ZCV43 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 504 | = | 504
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 504
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 525.4815
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 21.0193
|  |  | Total | [6 empty] | 546.5008
P-486 | EM1ZCV89 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1200x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 4.289 |  | 711.84
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 5.619
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 6.5516
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.1707
Material
| BM1ZCV89 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1200x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 672.29 | = | 672.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 672.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 684.4607
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 27.3784
|  |  | Total | [6 empty] | 711.8391
P-487 | EM1ZCV90 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 350x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 2.358 |  | 533.96
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 10.2205
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 11.9169
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.1374
Material
| BM1ZCV90 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 350x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 491.29 | = | 491.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 491.29
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 513.4274
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 20.5371
|  |  | Total | [6 empty] | 533.9645
P-488 | EM1ZCV91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 3.712 |  | 677.65
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 6.4925
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 7.57
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.0625
Material
| BM1ZCV91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 1 |  | x | 637.52 | = | 637.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 637.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 651.5825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 26.0633
|  |  | Total | [6 empty] | 677.6458
P-489 | EM1ZES23 | U | Font d'alimentació de 130 W/5 A dos sortides HLSPS50 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació commutada de 24 Vcc 5 A controlada per microprocessador HLSPS50. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra tallacircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per a presencia , nivell i eficàcia. Supervisió de derives a Terra. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificat CPD: 1134-CPD-085. Conforme norma EN54-4A2. Instal·lada i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.329 |  | 529.59
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 24.14 | = | 10.365
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 28.1 | = | 12.0653
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.4302
Material
| BM1ZES23 | u | Font d'alimentació de 130 W/5 A dos sortides HLSPS50 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació commutada de 24 Vcc 5 A controlada per microprocessador HLSPS50. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra tallacircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per a presencia , nivell i eficàcia. Supervisió de derives a Terra. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificat CPD: 1134-CPD-085. Conforme norma EN54-4A2. | 1 |  | x | 486.79 | = | 486.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 486.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 509.2202
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 20.3688
|  |  | Total | [6 empty] | 529.589
P-490 | EM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.234 |  | 87.8
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 9.7812
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 11.3857
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.1669
Material
| BM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. | 1 |  | x | 63.26 | = | 63.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.4269
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.3771
|  |  | Total | [6 empty] | 87.804
P-491 | EM1ZPRO4 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.661 |  | 368.72
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 14.5093
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 16.9175
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 31.4269
Material
| BM1ZPR04 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 1 |  | x | 323.11 | = | 323.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 323.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 354.5369
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 14.1815
|  |  | Total | [6 empty] | 368.7183
P-492 | EM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. |  |  |  | Rend.: | 2.985 |  | 123.51
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.2 | /R | x | 24.1 | = | 1.6147
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 1.8827
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.4975
Material
| BM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 1 |  | x | 115.26 | = | 115.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 115.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 118.7575
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.7503
|  |  | Total | [6 empty] | 123.5078
P-493 | EM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1.396 |  | 393.9
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 24.14 | = | 25.9384
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 28.1 | = | 30.1934
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 56.1318
Material
| BM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada | 1 |  | x | 322.03 | = | 322.03
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.59 | = | 0.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 322.62
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 378.7518
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 15.1501
|  |  | Total | [6 empty] | 393.9019
P-494 | EM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. |  |  |  | Rend.: | 1.276 |  | 80.3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 7.5674
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 8.8088
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.3762
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.31 | = | 0.31
| BM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 1 |  | x | 60.53 | = | 60.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 60.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 77.2162
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.0886
|  |  | Total | [6 empty] | 80.3048
P-495 | EM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. |  |  |  | Rend.: | 1.654 |  | 147.07
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 6.7957
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 5.838
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.6336
Material
| BM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 1 |  | x | 128.47 | = | 128.47
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.31 | = | 0.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 128.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 141.4136
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.6565
|  |  | Total | [6 empty] | 147.0702
P-496 | EMD62623 | M | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.088 |  | 1.26
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.14 | = | 0.33281
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.38741
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.72022
Material
| BMD62620 | M | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | 1.05 |  | x | 0.47 | = | 0.4935
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.4935
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2137
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04855
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2623
P-497 | EMD6NO02 | M | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x2,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1.329 |  | 4.44
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.02 | /R | x | 28.1 | = | 0.42287
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.36328
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.78615
Material
| BMD6NO02 | M | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x2,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. | 1 |  | x | 3.48 | = | 3.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.2661
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.17065
|  |  | Total | [6 empty] | 4.4368
P-498 | EMD6NO03 | M | Conductor manega par trenat i apantallat roig model CSR485 de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Cable de comunicacions per a xarxa NOTIFIER, par trenat i apantallat de color roig i coure polit flexible, classe V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta d'alumini/poliéster i drenatge de coure estant de 0,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc, no propagador de la llama i lliure de halògens. Recomanat per a les connexions RS485 xarxa NOTI-FIRE-NET e ID2net. Impedància característica 120 ohms. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1.172 |  | 2.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.02 | /R | x | 24.14 | = | 0.41195
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.02 | /R | x | 28.1 | = | 0.47952
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.89147
Material
| BMD6NO03 | m | Conductor manega par trenat i apantallat roig model CSR485 de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Cable de comunicacions per a xarxa NOTIFIER, par trenat i apantallat de color roig i coure polit flexible, classe V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta d'alumini/poliéster i drenatge de coure estant de 0,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc, no propagador de la llama i lliure de halògens. Recomanat per a les connexions RS485 xarxa NOTI-FIRE-NET e ID2net. Impedància característica 120 ohms. Instal·lat en tub. | 1 |  | x | 1.71 | = | 1.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.71
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.6015
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.10406
|  |  | Total | [6 empty] | 2.7055
P-499 | EMD7SA12 | u | Lector mural Proximity DESfire/Mifare Ref.: WRDB0A4W/B Salto XS4 2.0 ANSI d'ARCON o equivalent. Instal·lació i posada en servei. |  |  |  | Rend.: | 1.776 |  | 291.81
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 3.1644
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 2.7185
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8829
Material
| BMD7SA12 | U | Lector mural Proximity DESfire/Mifare Ref.: WRDB0A4W/B Salto XS4 2.0 ANSI d'ARCON o equivalent. | 1 |  | x | 274.7 | = | 274.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 274.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 280.5829
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 11.2233
|  |  | Total | [6 empty] | 291.8062
P-500 | EMD7SA13 | u | Unitat de Control Salto XS4 2.0 d'ARCON o equivalent. Unitat Xarxa Virtual Salto. Totes les característiques de RVS. Carga i descarrega a i des de targeta Proxi Mifare Salto. Unitat On line. Inclou targeta EThernet. Possibilitat de connexió de dos lectors. Dos relés de sortida, possibilitat de connectar dos polsadors i dos detectors estat de porta. Inclou adaptador de 220 VC.A. a 12 VCC per alimentació de unitat, lectors i dispositius (1 o 2) fins un màxim de 1 A. Ref.: CU42E0TEU. Subministrament, instal·lació i posada en servei. |  |  |  | Rend.: | 2.877 |  | 798.23
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 1.9534
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 1.6781
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.6316
Material
| BMD7SA13 | u | Unitat de Control Salto XS4 2.0 d'ARCON o equivalent. Unitat Xarxa Virtual Salto. Totes les característiques de RVS. Carga i descarrega a i des de targeta Proxi Mifare Salto. Unitat On line. Inclou targeta EThernet. Possibilitat de connexió de dos lectors. Dos relés de sortida, possibilitat de connectar dos polsadors i dos detectors estat de porta. Inclou adaptador de 220 VC.A. a 12 VCC per alimentació de unitat, lectors i dispositius (1 o 2) fins un màxim de 1 A. Ref.: CU42E0TEU. | 1 |  | x | 763.9 | = | 763.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 763.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 767.5316
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 30.7013
|  |  | Total | [6 empty] | 798.2328
P-501 | EMD7SA28 | u | Pany elèctric 52, 1, 00, B 521B amb conatcte microrruptor. Totalment instal·lat, comprovat i posada en servei |  |  |  | Rend.: | 4.837 |  | 147.42
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 0.99814
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 1.1619
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.16
Material
| BMD7SA28 | u | Pany elèctric 52, 1, 00, B 521B amb conatcte microrruptor. | 1 |  | x | 139.59 | = | 139.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 139.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 141.75
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.67
|  |  | Total | [6 empty] | 147.42
P-502 | EMD7SA29 | u | Escut electrònic Salto XS4 ONE Mifare DESFire Mod. EB750 d'ARCON o equivalent. Plaques de 285x42x19,5 mm. Acer inox. setinat, AISI 304. Joc de manilles Mod. ´´U´´. Acer inox. setinat, AISI 316. Fixació reforçada. Ref.: EB750U00IMB_8. Pany existent amb quadradillo de 8 mm. Mobile Key Ready en proximitat sense contacte preparat per a obertura mitjançant mòbil. Re.: BLE. Instal·lació i posada en servei. |  |  |  | Rend.: | 3.633 |  | 483.99
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 1.5469
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 1.3289
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8759
Material
| BMD7SA29 | U | Escut electrònic Salto XS4 ONE Mifare DESFire Mod. EB750 d'ARCON o equivalent. Plaques de 285x42x19,5 mm. Acer inox. setinat, AISI 304. Joc de manilles Mod. ´´U´´. Acer inox. setinat, AISI 316. Fixació reforçada. Ref.: EB750U00IMB_8. Pany existent amb quadradillo de 8 mm. Mobile Key Ready en proximitat sense contacte preparat per a obertura mitjançant mòbil. Re.: BLE. | 1 |  | x | 462.5 | = | 462.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 462.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 465.3759
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 18.615
|  |  | Total | [6 empty] | 483.9909
P-503 | EMD7SG29 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió i programació de la instal·lació de control d'accés entre les fases d'execució i a la instal·lació central existent de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 228.8
P-504 | EMSB32P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.124 |  | 21.84
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10
Material
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.1 | = | 0.6
| BMSB32P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 10.4 | = | 10.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.84
|  |  | Total | [6 empty] | 21.84
P-505 | EMSB56P2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.118 |  | 20.98
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.0537
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.0537
Material
| BMSB56P0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 9.52 | = | 9.52
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.1 | = | 0.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.1737
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.80695
|  |  | Total | [6 empty] | 20.9806
P-506 | EMSBANP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.121 |  | 21.21
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10.0268
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.0268
Material
| BMSBANP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 9.77 | = | 9.77
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.1 | = | 0.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.37
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.3968
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.81587
|  |  | Total | [6 empty] | 21.2126
P-507 | EMSBCWP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1.124 |  | 21.84
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 10
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10
Material
| BMSBCWP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 10.4 | = | 10.4
| B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 6 |  | x | 0.1 | = | 0.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.84
|  |  | Total | [6 empty] | 21.84
P-508 | EN314427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.125 |  | 16.87
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 24.14 | = | 3.5405
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 28.1 | = | 4.1213
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.6619
Material
| BN314420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 1 |  | x | 8.56 | = | 8.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.2219
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.64887
|  |  | Total | [6 empty] | 16.8707
P-509 | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.154 |  | 20.62
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 28.1 | = | 4.0178
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 24.14 | = | 3.4516
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.4693
Material
| BN315420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 1 |  | x | 12.36 | = | 12.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.36
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.8293
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.79317
|  |  | Total | [6 empty] | 20.6225
P-510 | EN316427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.178 |  | 28.14
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 4.0985
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 4.7708
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.8693
Material
| BN316420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 1 |  | x | 18.19 | = | 18.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.0593
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0824
|  |  | Total | [6 empty] | 28.1416
P-511 | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.217 |  | 41.43
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.9589
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 5.7724
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7313
Material
| BN317420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 1 |  | x | 29.11 | = | 29.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.8413
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5937
|  |  | Total | [6 empty] | 41.435
P-512 | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.316 |  | 55.47
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 24.14 | = | 4.5859
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 5.3381
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.924
Material
| BN318420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 1 |  | x | 43.41 | = | 43.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.41
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.334
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.1334
|  |  | Total | [6 empty] | 55.4674
P-513 | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.383 |  | 77.09
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 24.14 | = | 5.2364
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 6.0954
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3319
Material
| BN319420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 1 |  | x | 62.79 | = | 62.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.1219
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.9649
|  |  | Total | [6 empty] | 77.0868
P-514 | EN31DN15 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. |  |  |  | Rend.: | 1.292 |  | 41.87
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 4.3498
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.7368
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0867
Material
| BN31DN15 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE | 1 |  | x | 32.17 | = | 32.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.17
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 40.2567
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.6103
|  |  | Total | [6 empty] | 41.867
P-515 | EN31DN22 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 22 mm de diàmetre-3/4'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. |  |  |  | Rend.: | 1.354 |  | 48.59
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 3.5657
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 4.1507
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.7164
Material
| BN31DN22 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 22 mm de diàmetre-3/4'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE | 1 |  | x | 39 | = | 39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.7164
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8687
|  |  | Total | [6 empty] | 48.5851
P-516 | EN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlvules en sostre, de carburos metalicos o equivalent, totalment instal.lada. |  |  |  | Rend.: | 1.155 |  | 3.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.025 | /R | x | 24.14 | = | 0.52251
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.025 | /R | x | 28.1 | = | 0.60823
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1307
Material
| BN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlvules en sostre, de carburos metalicos o equivalent, | 1 |  | x | 1.92 | = | 1.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0507
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12203
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1728
P-517 | EN31PRGB | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE de buit, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta |  |  |  | Rend.: | 2.742 |  | 59.18
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.0248
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 0.88038
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9052
Material
| BN31PRGB | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE de buit, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, | 1 |  | x | 55 | = | 55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.9052
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2762
|  |  | Total | [6 empty] | 59.1814
P-518 | EN31PRGO | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE d'oxigen, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta |  |  |  | Rend.: | 2.742 |  | 59.18
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 0.88038
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.0248
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9052
Material
| BN31PRGO | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE d'oxigen, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, | 1 |  | x | 55 | = | 55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.9052
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2762
|  |  | Total | [6 empty] | 59.1814
P-519 | EN42A4D7 | u | Valvula de papallona manual muntada entre brides, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 2.29 |  | 261.46
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 6.1354
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 5.2707
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.4061
Material
| BN42A4D7 | u | Valvula de papallona manual muntada entre brides, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, tipus 1 | 1 |  | x | 240 | = | 240
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 240
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 251.4061
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.0562
|  |  | Total | [6 empty] | 261.4624
P-520 | EN42B4D7 | u | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 2.31 |  | 263.44
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 6.0823
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 5.2251
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3074
Material
| BN42B4D0 | u | Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, tipus 1 | 1 |  | x | 242 | = | 242
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 242
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 253.3074
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.1323
|  |  | Total | [6 empty] | 263.4396
P-521 | ENC2TA15 | u | TAMOD15: Vàlvula TA-MODULATOR DN15 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 480 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN15 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1.376 |  | 252.68
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 28.1 | = | 20.4215
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 24.14 | = | 17.5436
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 37.9651
Material
| BNC2TA15 | U | TAMOD15: Vàlvula TA-MODULATOR DN15 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 480 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN15 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 205 | = | 205
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 205
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 242.9651
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.7186
|  |  | Total | [6 empty] | 252.6837
P-522 | ENC2TA20 | u | TAMOD20: Vàlvula TA-MODULATOR DN20 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 975 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN20 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 413.99
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 28.1 | = | 33.72
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 24.14 | = | 60.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 94.07
Material
| BNC2TA20 | U | TAMOD20: Vàlvula TA-MODULATOR DN20 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 975 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN20 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 304 | = | 304
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 304
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 398.07
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 15.9228
|  |  | Total | [6 empty] | 413.9928
P-523 | ENC2TA25 | u | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1.298 |  | 415.97
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 28.1 | = | 32.473
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 24.14 | = | 46.4946
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 78.9676
Material
| BNC2TA25 | U | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 321 | = | 321
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 321
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 399.9676
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 15.9987
|  |  | Total | [6 empty] | 415.9664
P-524 | ENC2TA32 | u | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 1.414 |  | 488.31
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 28.1 | = | 23.8472
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 24.14 | = | 42.6803
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 66.5276
Material
| BNC2TA32 | U | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 403 | = | 403
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 403
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 469.5276
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 18.7811
|  |  | Total | [6 empty] | 488.3087
P-525 | ENC2TA40 | u | TAMOD40: Vàlvula TA-MODULATOR DN40 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 6.400 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN40 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 2.434 |  | 985.55
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 24.14 | = | 24.7946
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 28.1 | = | 13.8537
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 38.6483
Material
| BNC2TA40 | U | TAMOD40: Vàlvula TA-MODULATOR DN40 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 6.400 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN40 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 909 | = | 909
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 909
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 947.6483
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 37.9059
|  |  | Total | [6 empty] | 985.5543
P-526 | ENC2TA50 | u | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. |  |  |  | Rend.: | 3.045 |  | 1123.09
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x | 24.14 | = | 19.8194
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 28.1 | = | 11.0739
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.8933
Material
| BNC2TA50 | U | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1 |  | x | 1049 | = | 1049
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1049
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1079.8933
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 43.1957
|  |  | Total | [6 empty] | 1123.089
P-527 | EP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d´alçària i fixat a la paret |  |  |  | Rend.: | 1.089 |  | 600.92
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x | 24.14 | = | 177.337
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 28.1 | = | 206.4279
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 383.7649
Material
| BP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d´alçària i fixat a la paret | 1 |  | x | 194.04 | = | 194.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 194.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 577.8049
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 23.1122
|  |  | Total | [6 empty] | 600.9171
P-528 | EP132105 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada |  |  |  | Rend.: | 1.094 |  | 39.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 11.0329
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 12.8428
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.8757
Material
| BP132100 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic | 1 |  | x | 13.79 | = | 13.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.6657
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5066
|  |  | Total | [6 empty] | 39.1723
P-529 | EP141005 | U | Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada |  |  |  | Rend.: | 1.061 |  | 26.1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 24.14 | = | 11.3761
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 13.2422
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 24.6183
Material
| BP141000 | U | Presa de senyal de TV i FM, rodona | 1 |  | x | 0.48 | = | 0.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0983
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0039
|  |  | Total | [6 empty] | 26.1022
P-530 | EP271C03 | m | Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.062 |  | 7.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.13 | /R | x | 24.14 | = | 2.955
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.13 | /R | x | 28.1 | = | 3.4397
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.3947
Material
| BP271C00 | m | Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un | 1.05 |  | x | 0.38 | = | 0.399
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.399
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.8896
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.27559
|  |  | Total | [6 empty] | 7.1652
P-531 | EP27CPIN | M | Cable per a bus d'habitacions segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass, col.locat.. |  |  |  | Rend.: | 1.198 |  | 1.39
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 24.14 | = | 0.2015
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.23456
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.43606
Material
| BP27CPIN | U | Cable per a bus d'habitacions segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent | 1 |  | x | 0.9 | = | 0.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.3361
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.05344
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3895
P-532 | EP2AU01Z | u | Conjunt videoporter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal.lat |  |  |  | Rend.: | 1.102 |  | 254.82
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 28.1 | = | 76.4973
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 24.14 | = | 65.7169
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 142.2142
Material
| BP2AU010 | u | Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic | 1 |  | x | 100.67 | = | 100.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 100.67
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.1332
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 245.0174
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.8007
|  |  | Total | [6 empty] | 254.8181
P-533 | EP31AX66 | u | Amplificador digital de 60 W USB+TURNER+BT+MENS model MA-60M de OPTIMUS o equivalent. Amplificador de sobretaula de 60 W RMS en línia de 100 V (també 70 V i 4 ohm). Inclou una font musical interna amb MP3 per USB I Bluetooth, dos entrades MIC/LINE amb alimentació phantom (la primera amb prioritat VOX) una entrada LINE i una targeta microSD per a missatges pregravats amb activació per entrada de contacte. Disposa de protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecarrega i alta temperatura, així com indicadors LED d'alimentació, senyal, senyal de -10 dB, pic i protecció. Resposta en freqüència de 80 a 18.000 Hz. Alimentació 100-240 V CA. Consum màxim 85 W. Dimensions 270x60x190 mm. Pes 3,5 kg. Completament instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.54 |  | 281.35
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 5.5315
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 24.1 | = | 4.7441
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.2756
Material
| BP31AX66 | u | Amplificador digital de 60 W USB+TURNER+BT+MENS model MA-60M de OPTIMUS o equivalent. Amplificador de sobretaula de 60 W RMS en línia de 100 V (també 70 V i 4 ohm). Inclou una font musical interna amb MP3 per USB I Bluetooth, dos entrades MIC/LINE amb alimentació phantom (la primera amb prioritat VOX) una entrada LINE i una targeta microSD per a missatges pregravats amb activació per entrada de contacte. Disposa de protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecarrega i alta temperatura, així com indicadors LED d'alimentació, senyal, senyal de -10 dB, pic i protecció. Resposta en freqüència de 80 a 18.000 Hz. Alimentació 100-240 V CA. Consum màxim 85 W. Dimensions 270x60x190 mm. Pes 3,5 kg. | 1 |  | x | 260.25 | = | 260.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 260.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 270.5256
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 10.821
|  |  | Total | [6 empty] | 281.3466
P-534 | EP31OP32 | u | Unitat potència 2x500 W classe D línia 100 V EN54 ref.: DA-500D2 de OPTIMUS o equivalent. Etapa de potència digital classe D de 2x500 W RMS segons EN54. Dos entrades simètriques de 0 dB, connexió mitjançant regleta extraïble. Dos sortides d'altaveus per a línia de 100 V. Amb circuits de protecció contra pics, tallacircuits, sobrecalentament i sobrecàrrega. Indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció. Refrigeració mitjançant ventiladors. Resposta en freqüència de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB i THD < 0,5 %. Dimensions de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u alçada rack). Pes de 8,03 kg. Dissipació màxima de potència 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabat en color negre. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 11.037 |  | 1748.43
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 24.1 | = | 0.54589
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 0.6365
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.1824
Material
| BP31OP32 | u | Unitat potència 2x500 W classe D línia 100 V EN54 ref.: DA-500D2 de OPTIMUS o equivalent. Etapa de potència digital classe D de 2x500 W RMS segons EN54. Dos entrades simètriques de 0 dB, connexió mitjançant regleta extraïble. Dos sortides d'altaveus per a línia de 100 V. Amb circuits de protecció contra pics, tallacircuits, sobrecalentament i sobrecàrrega. Indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció. Refrigeració mitjançant ventiladors. Resposta en freqüència de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB i THD < 0,5 %. Dimensions de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u alçada rack). Pes de 8,03 kg. Dissipació màxima de potència 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabat en color negre. | 1 |  | x | 1680 | = | 1680
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1680
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1681.1824
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 67.2473
|  |  | Total | [6 empty] | 1748.4297
P-535 | EP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 166.57
Material
| BP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | 1 |  | x | 160.16 | = | 160.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 160.16
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 160.16
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.4064
|  |  | Total | [6 empty] | 166.5664
P-536 | EP31UM90 | u | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre l'ampliació de l'hospital i la instal·lació general existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i la posada en marxa de la instal·lació en el rack. |  |  |  | Rend.: | 1.06 |  | 384.41
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 7.5 | /R | x | 28.1 | = | 198.8208
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 7.5 | /R | x | 24.14 | = | 170.8019
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 369.6226
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 369.6226
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 14.7849
|  |  | Total | [6 empty] | 384.4076
P-537 | EP31WT08 | u | Receptor diversity 1 canal UHF MI-RD1CU16 d'Optimus o equivalent. Receptor de microfonia sense fil d'un canal i amb la possibilitat de configurar i sincronitzar automàticament els micròfons, aparellant les freqüències, mitjançant ultrasons (sistema REMOSET). Banda de freqüències823-832 MHz i 863-865 MHz, configuració automàtica i sense interferències amb 4G. Model MI-RD1CU16 d'OPTIMUS. Completament instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.6 |  | 346.97
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 28.1 | = | 17.5625
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 24.1 | = | 15.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 32.625
Material
| BP31WT08 | u | Receptor diversity 1 canal UHF MI-RD1CU16 d'Optimus o equivalent. Receptor de microfonia sense fil d'un canal i amb la possibilitat de configurar i sincronitzar automàticament els micròfons, aparellant les freqüències, mitjançant ultrasons (sistema REMOSET). Banda de freqüències823-832 MHz i 863-865 MHz, configuració automàtica i sense interferències amb 4G. Model MI-RD1CU16 d'OPTIMUS. | 1 |  | x | 301 | = | 301
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 301
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 333.625
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.345
|  |  | Total | [6 empty] | 346.97
P-538 | EP32WM19 | U | Micròfon emissor solapa UHF MI-TPU16+CM-501 ref. MI-MSU16 de OPTIMUS o equivalent. Micròfon de solapa amb diagrama polar cardioide, amb captació de veu d'alta qualitat, aïllament davant sorolls i elevada guanys abans de la realimentació. De pes lleuger i tan gros reduït per a una mínima visibilitat, inclou una pinça per a subjectar el micròfon en corbata o solapa. Connectat al transmissor tipus petaca inclòs es converteix en micròfon sense fil. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 36.478 |  | 251.04
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 28.1 | = | 0.38516
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.38516
Material
| BP32WM19 | u | Micròfon emissor solapa UHF MI-TPU16+CM-501 ref. MI-MSU16 de OPTIMUS o equivalent. Micròfon de solapa amb diagrama polar cardioide, amb captació de veu d'alta qualitat, aïllament davant sorolls i elevada guanys abans de la realimentació. De pes lleuger i tan gros reduït per a una mínima visibilitat, inclou una pinça per a subjectar el micròfon en corbata o solapa. Connectat al transmissor tipus petaca inclòs es converteix en micròfon sense fil. | 1 |  | x | 241 | = | 241
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 241
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 241.3852
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 9.6554
|  |  | Total | [6 empty] | 251.0406
P-539 | EP35AA19 | U | Altaveu de sostre encastat 6´´ 6 W 100/70V Metall EN-54 OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de 6,5´´, potència 6 W (3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8, EN54-24). Sensibilitat 94 dB i SPL màx. 102 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 130-20,000 Hz. Dimensions 220 mm (diàmetre) x 96 mm (fons), forat d'encastar 200 mm, pes 1,34 kg. Acer color blanc en reixa (RAL-9010) i roig en copula antifoc. Model OPTIMUS ref. A-266EN. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 4.148 |  | 94.84
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 1.6936
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.6936
Material
| BP35AA19 | u | Altaveu de sostre encastat 6´´ 6 W 100/70V Metall EN-54 OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de 6,5´´, potència 6 W (3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8, EN54-24). Sensibilitat 94 dB i SPL màx. 102 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 130-20,000 Hz. Dimensions 220 mm (diàmetre) x 96 mm (fons), forat d'encastar 200 mm, pes 1,34 kg. Acer color blanc en reixa (RAL-9010) i roig en copula antifoc. Model OPTIMUS ref. A-266EN. | 1 |  | x | 89.5 | = | 89.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.1936
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6477
|  |  | Total | [6 empty] | 94.8413
P-540 | EP35AAG2 | U | Altaveu de sostre de dos vies 6,5´´ 20 W 100 V blanc model A-257 DTM de OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de dos vies (6,5´´+1,2´´). Potència 20 W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) 1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc. Model OPTIMUS ref. A-257DTM. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 9.624 |  | 112.04
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 0.72995
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.72995
Material
| BP35AAG2 | U | Altaveu de sostre de dos vies 6,5´´ 20 W 100 V blanc model A-257 DTM de OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de dos vies (6,5´´+1,2´´). Potència 20 W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) 1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc. Model OPTIMUS ref. A-257DTM. | 1 |  | x | 107 | = | 107
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 107.73
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.3092
|  |  | Total | [6 empty] | 112.0392
P-541 | EP35CVPW | U | Selector de programa color blanc, model CV-PW d'OPTIMUS o equivalent. Selector de programa per a línies de 100 V compatible amb atenuadors CV. Permet la selecció de fins 6 programes diferents en una zona d'altaveus. Utilitza amb un commutador sense fi de 12 posicions que al sobrepassar la posició ´´6´´ reanuda la selecció dels programes del ´´1´´ al ´´6´´. Incorporà funció de seguretat d'avisos de tal manera que l'activar-se aquesta el selector es situa automàticament en la posició del programa ´´1´´. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors OPTIMUS M-420x i series elèctriques. Caixa universal d'encantar inclosa. Inclòs marc embellidor M-420W color blanc. Model OPTIMUS ref.: CV-PW. Completament instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.732 |  | 79.62
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 2.5714
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.5714
Material
| BP35CVPW | u | Selector de programa color blanc, model CV-PW d'OPTIMUS o equivalent. Selector de programa per a línies de 100 V compatible amb atenuadors CV. Permet la selecció de fins 6 programes diferents en una zona d'altaveus. Utilitza amb un commutador sense fi de 12 posicions que al sobrepassar la posició ´´6´´ reanuda la selecció dels programes del ´´1´´ al ´´6´´. Incorporà funció de seguretat d'avisos de tal manera que l'activar-se aquesta el selector es situa automàticament en la posició del programa ´´1´´. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors OPTIMUS M-420x i series elèctriques. Caixa universal d'encantar inclosa. Inclòs marc embellidor M-420W color blanc. Model OPTIMUS ref.: CV-PW. | 1 |  | x | 73.99 | = | 73.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.99
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 76.5614
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.0625
|  |  | Total | [6 empty] | 79.6238
P-542 | EP411006 | M | Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1.097 |  | 1.16
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.38423
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.14 | = | 0.33008
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.71431
Material
| BP411000 | M | Conductor coaxial d'atenuació normal | 1 |  | x | 0.4 | = | 0.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1143
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04457
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1589
P-543 | EP434PZZ | m | Cable de 4 parells U/Utp de galga de coure de 23 AWG, Diàmetre exterior aprox.: 6,2 mm, de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en caixa de 305 metres, referència 190-071, ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65%, Diàmetre del conductor 0.55 mm, Conforme a ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 568-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, coberta color violeta Documentació a facilitar: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.216 |  | 1.17
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.005 | /R | x | 24.1 | = | 0.05438
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.05438
Material
| BP434PZZ | m | Cable de 4 parells U/Utp de galga de coure de 23 AWG, Diàmetre exterior aprox.: 6,2 mm, de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en caixa de 305 metres, referència 190-071, ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65%, Diàmetre del conductor 0.55 mm, Conforme a ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 568-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, coberta color violeta Documentació a facilitar: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 1.07 | = | 1.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.07
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00082
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.1252
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.04501
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1702
P-544 | EP43C211 | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-310 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.485 |  | 3.13
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.18923
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.16229
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.35152
Material
| BP43C211 | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-310 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 2.65 | = | 2.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.65
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00527
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.0068
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.12027
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1271
P-545 | EP43C21Ç | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-311 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.8 |  | 4.05
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.15611
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.13389
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.29
Material
| BP43C21Ç | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-311 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 3.6 | = | 3.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00435
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.8944
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.15577
|  |  | Total | [6 empty] | 4.0501
P-546 | EP43C21Ñ | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-312 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.147 |  | 4.96
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.13088
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.11225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.24313
Material
| BP43C21Ñ | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-312 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 4.52 | = | 4.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.52
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00365
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.7668
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19067
|  |  | Total | [6 empty] | 4.9574
P-547 | EP43CAFO | m | Cable de 12 fibres optique unitub, instal·lació en interior/exterior, monomode OS2 9/125, G.652.D construcció folgada antirrosegadors, protecció de aramida i coberta LSOH, reforç de fibra de vidre, Referencia 295-302, dièmetre : 2.8±0.1mm. Atenuació @1310nm 0.39 dB/km(máxim) Compleix amb normativa ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60794?1,EC 60794?1 E4, IEC 60793?1?40, IEC 60794?1 E, Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca , Classe de reacció al fum segons en 13501-6 s1, Partícules en flames de la clase Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clase euro según en 13501-6 a1 . Ideal per a uso de backbone en reds de campus, edifici, coberta de color negre. Garantía de 25 años del sistema, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.625 |  | 2.04
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.005 | /R | x | 24.1 | = | 0.07415
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.005 | /R | x | 28.1 | = | 0.08646
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.16061
Material
| BP43CAFO | m | Cable de 12 fibres optique unitub, instal·lació en interior/exterior, monomode OS2 9/125, G.652.D construcció folgada antirrosegadors, protecció de aramida i coberta LSOH, reforç de fibra de vidre, Referencia 295-302, dièmetre : 2.8±0.1mm. Atenuació @1310nm 0.39 dB/km(máxim) Compleix amb normativa ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60794?1,EC 60794?1 E4, IEC 60793?1?40, IEC 60794?1 E, Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca , Classe de reacció al fum segons en 13501-6 s1, Partícules en flames de la clase Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clase euro según en 13501-6 a1 . Ideal per a uso de backbone en reds de campus, edifici, coberta de color negre. Garantía de 25 años del sistema, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 1.8 | = | 1.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00241
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.963
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07852
|  |  | Total | [6 empty] | 2.0415
P-548 | EP43FUFI | m | Fuetó de Fibra Òptica Dúplex OS2 SC/APC Dúplex en tots dos extrems. Referència 201-002 . Pèrdua màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.5dB. Aixafament: 1000N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 34.176 |  | 9.11
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.00822
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.00705
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.01527
Material
| BP43FUFI | u | Fuetó de Fibra Òptica Dúplex OS2 SC/APC Dúplex en tots dos extrems. Referència 201-002 . Pèrdua màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.5dB. Aixafament: 1000N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 8.74 | = | 8.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.74
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00023
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.7555
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.35022
|  |  | Total | [6 empty] | 9.1057
P-549 | EP73SN02 | u | Presa de conectorización Categoria 6 sense eines sense apantallar en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat de 28 mm de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet en color Blanc o negre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, Referència 100-215-BK-24. Interval awg 22/Ada de cable: posterior, superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micro polzades. Contactes IDC: Aliatge de bronze fosforós niquelat. Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Conforme ISO /Alatge lliure de plàstic paquet de 24 unitats, preu unitari del connector, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada. |  |  |  | Rend.: | 1.838 |  | 4.25
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.15288
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.13112
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.284
Material
| BP73SN02 | u | Presa de conectorización Categoria 6 sense eines sense apantallar en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat de 28 mm de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet en color Blanc o negre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, Referència 100-215-BK-24. Interval awg 22/Ada de cable: posterior, superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micro polzades. Contactes IDC: Aliatge de bronze fosforós niquelat. Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Conforme ISO /Alatge lliure de plàstic paquet de 24 unitats, preu unitari del connector, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 3.8 | = | 3.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00426
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.0883
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.16353
|  |  | Total | [6 empty] | 4.2518
P-550 | EP74CAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge de tots els punts amb DYMO segons criteris de l'Hospital CSAPG categoria 6 |  |  |  | Rend.: | 1.168 |  | 6.77
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 1.0317
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.1 | = | 1.2029
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2346
Material
| BPPOCAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge de tots els punts amb DYMO segons criteris de l'Hospital CSAPG categoria 6 | 1 |  | x | 4.24 | = | 4.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03352
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.5081
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.26032
|  |  | Total | [6 empty] | 6.7684
P-551 | EP74CEFI | u | Cerficiació de FO conforma a normativa per tal de poder obtenir la garantia del fabricant per 25 anys i etiquetatge conforma a normativa |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.6
Material
| BP74CEFI | u | Cerficiació de FO conforma a normativa per tal de poder obtenir la garantia del fabricant per 25 anys i etiquetatge conforma a normativa | 1 |  | x | 15 | = | 15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.6
|  |  | Total | [6 empty] | 15.6
P-552 | EP74RACK | u | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 600. Referència 542-4286-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus inclòs passafils vertical. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent. col·locat |  |  |  | Rend.: | 22.704 |  | 1037.23
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 24.14 | = | 1.0633
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 28.1 | = | 1.2377
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3009
Material
| BP74RA86 | U | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 600. Referència 542-4286-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus inclòs passafils vertical. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent | 1 |  | x | 995 | = | 995
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 995
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03451
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 997.3354
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 39.8934
|  |  | Total | [6 empty] | 1037.2288
P-553 | EP74REAL | u | PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.461 |  | 29.77
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.6523
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.9233
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.5756
Material
| BP74REAL | U | PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalen | 1 |  | x | 25 | = | 25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05363
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.6293
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1452
|  |  | Total | [6 empty] | 29.7744
P-554 | EP74VENT | u | Ventilador per a rack Networking de 4 Unitats sense Termòstat. Instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 7.415 |  | 81.46
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 0.32556
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 0.37896
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.70452
Material
| BP74VENT | u | Ventilador per a rack Networking de 4 Unitats sense Termòstat. | 1 |  | x | 77.61 | = | 77.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 77.61
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01057
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.3251
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.133
|  |  | Total | [6 empty] | 81.4581
P-555 | EP7ZADAP | u | Adaptadors duplex Monomode SC/APC, per a panell de fibra 200-952, en pack de 6 unitrats, color verd pulid APC, connector duplex ref.200-567-06, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.442 |  | 2.98
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.16713
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.19487
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.362
Material
| BP7ZADAP | U | Adaptadors duplex Monomode SC/APC, per a panell de fibra 200-952, en pack de 6 unitrats, color verd pulid APC, connector duplex ref.200-567-06, marca Excel o equivalent | 1 |  | x | 2.5 | = | 2.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00543
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.8674
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.1147
|  |  | Total | [6 empty] | 2.9821
P-556 | EP7ZPAFO | u | Panell de fibra òptica lliscant Excel de 19´´´´ per a muntatge en armari rack sense adaptadors, fabricat en acer de 2mm en color Negre e RAL9005, safates lliscants i suport de muntatge ajustables. Profunditat de 202 mm i 1U d'altura, incloent kit d'instal·lació complet. Referència 200-952 Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 18 |  | 74.91
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.01339
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.01561
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.029
Material
| BP7ZPAFO | u | Panell de fibra òptica lliscant Excel de 19´´´´ per a muntatge en armari rack sense adaptadors, fabricat en acer de 2mm en color Negre e RAL9005, safates lliscants i suport de muntatge ajustables. Profunditat de 202 mm i 1U d'altura, incloent kit d'instal·lació complet. Referència 200-952 Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent | 1 |  | x | 72 | = | 72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00044
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 72.0294
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.8812
|  |  | Total | [6 empty] | 74.9106
P-557 | EP7ZPIGT | u | Pigtail de fibra Enbeam OS2 G657A2 SC/APC groc. Referència 200-456. Tipus de fibra Manera simple Categoria OS2 Longitud 1 m, Tipus de connector SC pulit APC . Diàmetre del revestiment 125.0 ± 0.7?m. Max. atenuació a 1310nm ?0,35 dB /A per inserció del connector RoHS Restricció de substàncies perilloses - Conforme ISO/A de la informació - Cablejat genèric per a instal·lacions de clients: Part 1 - Requisits generals ANSI/A 568-3.D , Garantia de 25 anys del sistema, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat |  |  |  | Rend.: | 1.222 |  | 3.45
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.39444
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x | 28.1 | = | 0.4599
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.85434
Material
| BP7ZPIGT | u | Pigtail de fibra Enbeam OS2 G657A2 SC/APC groc. Referència 200-456. Tipus de fibra Manera simple Categoria OS2 Longitud 1 m, Tipus de connector SC pulit APC . Diàmetre del revestiment 125.0 ± 0.7?m. Max. atenuació a 1310nm ?0,35 dB /A per inserció del connector RoHS Restricció de substàncies perilloses - Conforme ISO/A de la informació - Cablejat genèric per a instal·lacions de clients: Part 1 - Requisits generals ANSI/A 568-3.D , Garantia de 25 anys del sistema, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 2.45 | = | 2.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01282
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.3172
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.13269
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4499
P-558 | EP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, . Ample 19 (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 5.183 |  | 37.97
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 24.1 | = | 0.23249
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 28.1 | = | 0.27108
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.50357
Material
| BP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, . Ample 19 (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 36 | = | 36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00755
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.5111
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4604
|  |  | Total | [6 empty] | 37.9716
P-559 | EP7ZRASP | u | Pasafils Excel 1U 4 anelles, Ref. 100-582 Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'altura panell metàl·lic i 4 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent . Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.64 |  | 5.88
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.01 | /R | x | 28.1 | = | 0.10644
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.01 | /R | x | 24.1 | = | 0.09129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.19773
Material
| BP7ZRASP | u | Pasafils Excel 1U 4 anelles, Ref. 100-582 Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'altura panell metàl·lic i 4 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent | 1 |  | x | 5.45 | = | 5.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.00297
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6507
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.22603
|  |  | Total | [6 empty] | 5.8767
P-560 | EPCC0025 | u | Amplificador monocanal per a la captacio de FM, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.278 |  | 60.53
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.1 | = | 5.6573
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 6.5962
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.2535
Material
| BPCC0025 | U | Amplificador monocanal per a la captacio de fm, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. | 1 |  | x | 45.95 | = | 45.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.95
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.2035
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.3281
|  |  | Total | [6 empty] | 60.5317
P-561 | EPCC0030 | u | Amplificador monocanal per a la captacio de UHF, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.407 |  | 80.27
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.1 | = | 5.1386
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 5.9915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1301
Material
| BPCC0030 | U | Amplificador monocanal per a la captacio de uhf, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. | 1 |  | x | 66.05 | = | 66.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 66.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 77.1801
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.0872
|  |  | Total | [6 empty] | 80.2673
P-562 | EPP12PRT | M | Cable 4 fils per a connexió directa de mecanismes, segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.073 |  | 1.3
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 28.1 | = | 1.0475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.0475
Material
| BPP12PRT | m | Cable 4 fils per a connexió directa de mecanismes, segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, | 1 |  | x | 0.2 | = | 0.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2475
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.0499
|  |  | Total | [6 empty] | 1.2974
P-563 | EPP2SA15 | U | Sistema d'alimentacio ininterrompuda tipus lanpro LP-33 de 10 kva-10 kW de GEDE/IMV o equivalent, amb rectificador, inversor trifàfasic, bypass estatic, bypass de manteniment, rpa arquitectura paral.lel redundant, microprocessador de control i mesura, iem gestió intel.ligent de l'energia, sbm gestio superior de la bateria, test automatic de bateria, correccio del factor de potencia a l'entrada, monitor display lcd per a control i mesures, interface de comunicacions: sobre contactes lliures de potencial rs-232 per a comunicacio en serie, ranura cardconnect per a interface snmp, plug&play. rendiment 85-92%, 1% d'estabilitat de la tensio de sortida, 1% de distorsió armònica sortida, protecció ip 20, manteniment de potència a la sortida de l'inversor durant 10 minuts, nclou tarja d'alarmes i comunicació i integrat en el sistema de gestió. Tot instal.lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.815 |  | 8967.46
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 28.1 | = | 92.8926
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 24.1 | = | 79.6694
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 172.562
Material
| BPP2SA15 | U | Sistema d'alimentacio ininterrompuda tipus lanpro LP-33 de 10 kva-10 kW de GEDE/IMV o equivalent, amb rectificador, inversor trifàfasic, bypass estatic, bypass de manteniment, rpa arquitectura paral.lel redundant, microprocessador de control i mesura, iem gestió intel.ligent de l'energia, sbm gestio superior de la bateria, test automatic de bateria, correccio del factor de potencia a l'entrada, monitor display lcd per a control i mesures, interface de comunicacions: sobre contactes lliures de potencial rs-232 per a comunicacio en serie, ranura cardconnect per a interface snmp, plug&play. rendiment 85-92%, 1% d'estabilitat de la tensio de sortida, 1% de distorsió armònica sortida, protecció ip 20, manteniment de potència a la sortida de l'inversor durant 10 minuts. | 1 |  | x | 8450 | = | 8450
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8450
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8622.562
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 344.9025
|  |  | Total | [6 empty] | 8967.4645
P-564 | EQ5AHM02 | u | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 3.374 |  | 1427.15
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 16.4078
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 10.8165
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.2244
Material
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 8 |  | x | 41.14 | = | 329.12
| BQ71VHB2 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable circular de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2 |  | x | 217.26 | = | 434.52
| BQ5AVT01 | m | M07 Subministrament i col·locació de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 3.4 |  | x | 171 | = | 581.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1345.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1372.2644
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 54.8906
|  |  | Total | [6 empty] | 1427.1549
P-565 | EQ5AHM03 | u | M3_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a consultes de 1780 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample. Fulles batents i mòdul de 4 calaixos amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 1577.6 |  | 931.55
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 0.02313
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 0.03509
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.05822
Material
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 1.08 |  | x | 41.14 | = | 44.4312
| BQ71VHB4 | u | Moble de 4 calaixos format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànol de detall de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges, guia de calaixos, i qualsevol material necessari per deixar la partida totalment enllestida. | 1 |  | x | 307.38 | = | 307.38
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 264.6 | = | 264.6
| BJ18L1AH | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 61.99 | = | 61.99
| BQ71VHB2 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable circular de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 217.26 | = | 217.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 895.6612
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 895.7194
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 35.8288
|  |  | Total | [6 empty] | 931.5482
P-566 | EQ5AHM04 | u | M04_Subministrament i col·locació de conjunt de moble baix per a cuina de 180 x 60cm i 90cm d'alçada i moble alt de 180 x 35cm i 90cm d'alçada, format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 10mm de gruix i aigüera d'acer inoxidable de 200mm de fondària, amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical en tota l'alçada fins a moble superior i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 3.435 |  | 1494.39
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 10.6244
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 16.1165
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.7409
Material
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 264.6 | = | 264.6
| BAQQHAOF | u | Mòdul B2 superior. 2 mòduls alts de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior,fulles batents d'obertura a 180 graus i amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, ferratges i fixacions necessaries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2 |  | x | 336 | = | 672
| BQ71VHB4 | u | Moble de 4 calaixos format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànol de detall de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges, guia de calaixos, i qualsevol material necessari per deixar la partida totalment enllestida. | 1 |  | x | 307.38 | = | 307.38
| BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 83.9 | = | 83.9
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 2.0002 |  | x | 41.14 | = | 82.2882
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1410.1682
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1436.9091
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 57.4764
|  |  | Total | [6 empty] | 1494.3855
P-567 | EQ5AHM05 | u | M05_Subministra i col·locació de conjunt de dos taulells en L de 234 x 155 i 65 cm de fondària, col·locats segons plànol de detall, de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), amb frontal de miniona de xapa prelacada de 0,6mm, color a definir i laterals de doble panelat amb subestructura interior formada per bastidors metàlics de 60 x 60 mm per a estabilitat del conjunt i sobre recolzat sobre perfils metàlics en T soldats a bastidors a una alçada total del conjunt de 75 cm, inclòs sòlol de xapa d'acer inoxidable de 2mm soldada a subsestructura metàlica. Inclou tira de led en la zona de treball. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 26.499 |  | 846.21
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 2.0891
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 1.3772
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.4664
Material
| BQ5AVT01 | m | M07 Subministrament i col·locació de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 2.7 |  | x | 171 | = | 461.7
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 264.6 | = | 264.6
| BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 83.9 | = | 83.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 810.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 813.6664
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 32.5466
|  |  | Total | [6 empty] | 846.213
P-568 | EQ5AHM06 | u | M06_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de net de 480x 60cm i 90cm d'alçada, format per 7 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, Mòdul sota pica amb fulla batentamb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. 7 mòduls per cistelles ISO i espai per nevera de sota taulell. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. I moble de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior.Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, ferratges i fixacions necessaries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 5.5 |  | 2920.58
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 10.0655
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 6.6354
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7009
Material
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 3.8 |  | x | 41.14 | = | 156.332
| BQ71VH01 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, per a instal·lar cistelles. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 6 |  | x | 149.76 | = | 898.56
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 264.6 | = | 264.6
| BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 83.9 | = | 83.9
| BQ71VHB6 | m | Moble alt de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard per a exterior i d'1mm per a interior. Inclou prestatge interior intermig, sense portes per deixar la prestatgeria totalment penjada segons detalla plànols de projecte. Inclou fixacions necessaries per penjar el conjunt a la paret i qualsevol altre material o treball per deixar la partida totalment acabada. | 8 |  | x | 173.52 | = | 1388.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2791.552
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2808.2529
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 112.3301
|  |  | Total | [6 empty] | 2920.583
P-569 | EQ5AHM07 | u | M07_Subministrament i col·locació de taulell d'HPL de 10mm, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 3.061 |  | 153.44
Mà d'obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 18.0856
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 11.9226
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 30.0082
Material
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 1.35 |  | x | 41.14 | = | 55.539
| BJ18L1AH | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 61.99 | = | 61.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 117.529
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 147.5372
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.9015
|  |  | Total | [6 empty] | 153.4386
P-570 | EQ5AHM08 | u | M08_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de brut 178 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, prestatges, forat per aigüera quadrada d'acer inoxidablemate per encastar, de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 3.35 |  | 1398.26
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 10.894
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 16.5254
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 27.4194
Material
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 1.5 |  | x | 41.14 | = | 61.71
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 264.6 | = | 264.6
| BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 83.9 | = | 83.9
| BQ71VHB5 | m | Moble de prestatges amb porta format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard per a exterior i d'1mm per a interior. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2 mm de gruix i 100mm d'alçada, prestatges, elements de fixació i tot el material necessari per deixar el mòdul totalment acabat. | 1 |  | x | 169.03 | = | 169.03
| BQ71VHB6 | m | Moble alt de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard per a exterior i d'1mm per a interior. Inclou prestatge interior intermig, sense portes per deixar la prestatgeria totalment penjada segons detalla plànols de projecte. Inclou fixacions necessaries per penjar el conjunt a la paret i qualsevol altre material o treball per deixar la partida totalment acabada. | 3 |  | x | 173.52 | = | 520.56
| BQ71VHB2 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable circular de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 217.26 | = | 217.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1317.06
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1344.4794
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 53.7792
|  |  | Total | [6 empty] | 1398.2586
P-571 | EQ5AHM09 | u | M09_Subministrament i col·locació de conjunt de 9 mòdusl de guixeta de 206 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 4.247 |  | 2220.78
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 8.5931
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 13.0351
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.6282
Material
| BQ9GU020 | u | Mòdul de guixeta de 206 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC | 9 |  | x | 234.86 | = | 2113.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2113.74
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2135.3682
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 85.4147
|  |  | Total | [6 empty] | 2220.7829
P-572 | EQ5AHM10 | u | M10_Subministrament i col·locació de moble per pacient de la sala d'hemodiàlisis, format per1 mòdul de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, amb 3 prestatges interiors. Taula plegable lateral e DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix. Sobre conjunt de 4 rodes amb fre. Inclòs , ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 5.186 |  | 413.62
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 7.0372
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 10.6749
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.7121
Material
| BQ9GM10 | u | M10_Subministrament i col·locació de moble per pacient de la sala d'hemodiàlisis, format per1 mòdul de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, amb 3 prestatges interiors. Taula plegable lateral e DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix. Sobre conjunt de 4 rodes amb fre. Inclòs , ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 380 | = | 380
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 380
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 397.7121
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 15.9085
|  |  | Total | [6 empty] | 413.6206
P-573 | EQ5AHM1A | u | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 486,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 6 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 4.076 |  | 2090.11
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 8.9536
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 13.5819
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.5356
Material
| BQ71VHB4 | u | Moble de 4 calaixos format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànol de detall de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges, guia de calaixos, i qualsevol material necessari per deixar la partida totalment enllestida. | 2 |  | x | 307.38 | = | 614.76
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 4 |  | x | 264.6 | = | 1058.4
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 2.58 |  | x | 41.14 | = | 106.1412
| BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 83.9 | = | 83.9
| BJ18L1AH | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar | 2 |  | x | 61.99 | = | 123.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1987.1812
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2009.7168
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 80.3887
|  |  | Total | [6 empty] | 2090.1054
P-574 | EQ5AHM1B | u | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 198,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 3.118 |  | 1108.03
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 11.7046
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 17.755
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.4596
Material
| BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 83.9 | = | 83.9
| BJ18L1AH | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar | 1 |  | x | 61.99 | = | 61.99
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 1.3 |  | x | 41.14 | = | 53.482
| BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2 |  | x | 264.6 | = | 529.2
| BQ71VHB4 | u | Moble de 4 calaixos format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànol de detall de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges, guia de calaixos, i qualsevol material necessari per deixar la partida totalment enllestida. | 1 |  | x | 307.38 | = | 307.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1035.952
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1065.4116
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 42.6165
|  |  | Total | [6 empty] | 1108.0281
P-575 | EQ5AHM2A | u | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. |  |  |  | Rend.: | 22.894 |  | 703.59
Mà d'obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1.5 | /R | x | 24.33 | = | 1.5941
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 2 | /R | x | 27.68 | = | 2.4181
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.0122
Material
| B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 4 |  | x | 41.14 | = | 164.56
| BQ71VHB2 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable circular de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1 |  | x | 217.26 | = | 217.26
| BQ5AVT01 | m | M07 Subministrament i col·locació de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 1.7 |  | x | 171 | = | 290.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 672.52
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 676.5322
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 27.0613
|  |  | Total | [6 empty] | 703.5935
P-576 | EXPAEL79 | UN | Subm. i col. de lluminària suspesa ARTEK mod. A110 o equivalent. Aquesta lluminària precisa d'una bombeta LED regulable, rosca E27, potencia 15W i flux lumínic de 693lm. S'inclou cable de suspensió 3m i material auxiliar de muntatge. (Li.03) Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 38.823 |  | 322.82
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.1 | = | 0.21714
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.1 | = | 0.18623
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.40337
Material
| BH1LAR01 | u | Subm. i col. de lluminària suspesa ARTEK mod. A110 o equivalent. Aquesta lluminària precisa d'una bombeta LED regulable, rosca E27, potencia 15W i flux lumínic de 693lm. S'inclou cable de suspensió 3m i material auxiliar de muntatge. (Li.03) | 1 |  | x | 310 | = | 310
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 310
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 310.4034
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 12.4161
|  |  | Total | [6 empty] | 322.8195
P-577 | EY01Z010 | u | Ajuts de ram de paleta a la totalitat de les instal·lacions, compren en general, tot allò necessari per al deixar la instal·lació completament acabada. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - replanteig, obertura i tapat de regates en envans, paviments, revestiments, etc. - replanteig i obertura de forats en envans, formigó, cel rasos i revestiments, inclosos remats, llindes, etc. - segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions verticals i horitzontals. - fixació de suports. - mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - col·locació de caixes de botoneres d'ascensors. - senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics (incloses les referències permanents d'obra). |  |  |  | Rend.: | 1.203 |  | 29897.49
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 200 | /R | x | 22.7 | = | 3773.8986
| A0121000 | h | Oficial 1a | 200 | /R | x | 27.19 | = | 4520.3657
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8294.2643
Material
| BY01Z010 | u | Materials per a ajuts de ram de paleta a les instal.lacion | 1 |  | x | 20328.91 | = | 20328.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20328.91
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 124.414
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28747.5883
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1149.9035
|  |  | Total | [6 empty] | 29897.4918
P-578 | F2168731 | m2 | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 28
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 22.7 | = | 21.6191
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.6191
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1 | /R | x | 52.25 | = | 4.9762
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 4.9762
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.32429
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.9195
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0768
|  |  | Total | [6 empty] | 27.9963
P-579 | F216R443 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 5.44
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.12 | /R | x | 23.47 | = | 2.6848
| A0140000 | h | Manobre | 0.07 | /R | x | 22.7 | = | 1.5148
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.1996
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.06 | /R | x | 15.86 | = | 0.90715
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.0007 | /R | x | 94.89 | = | 0.06332
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.97047
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06299
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.2331
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.20932
|  |  | Total | [6 empty] | 5.4424
P-580 | F2191306 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 3.43
Maquinària
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.04 | /R | x | 55.09 | = | 2.1007
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.024 | /R | x | 52.25 | = | 1.1954
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.2961
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.2961
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.13184
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4279
P-581 | F2194AF5 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 5.11
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.029 | /R | x | 52.25 | = | 1.4445
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.066 | /R | x | 55.09 | = | 3.4661
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 4.9106
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.9106
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19642
|  |  | Total | [6 empty] | 5.107
P-582 | F219HCB5 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou l'enderroc de qualsevol tipus de paviment, subbase, material o element per deixar el forat el terreny natural. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enlelstida. |  |  |  | Rend.: | 1.048 |  | 7.02
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.03 | /R | x | 52.25 | = | 1.4957
| C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 0.1 | /R | x | 55.09 | = | 5.2567
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.7524
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.7524
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.2701
|  |  | Total | [6 empty] | 7.0225
P-583 | F21DCA02 | u | Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó i del registre, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 9.32
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.18 | /R | x | 52.25 | = | 8.9657
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 8.9657
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.9657
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.35863
|  |  | Total | [6 empty] | 9.3243
P-584 | F21DQU02 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 7.51
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.145 | /R | x | 52.25 | = | 7.2223
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.2223
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.2223
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.28889
|  |  | Total | [6 empty] | 7.5112
P-585 | F227FP04 | m2 | Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual per la formació de la topografia descrita al projecte i cunetes perimetrals si és el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.032 |  | 0.48
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.005 | /R | x | 22.7 | = | 0.10998
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.10998
Maquinària
| C13124B0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t | 0.0037 | /R | x | 98.28 | = | 0.35236
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.35236
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0.46234
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.01849
|  |  | Total | [6 empty] | 0.48083
P-586 | F6A14KHV | u | PU.01 Porta batent d'una fulla de 120 i un fixe de 130 cm, de 250 cm d'alçària segons documentació gràfica (i a comprovar a obra) formada per dos fulls composats per bastiment de platines verticals de 85mm d'amplada i brèndoles de 20mm cada 10cm fixada mitjançant platina d'ancoratge. Inclou pany i tirador a definir per la direcció facultativa. Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot el conjunt galvanitzat en calent i pintat. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.308 |  | 479.71
Mà d'obra
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 24.89 | = | 7.6116
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 21.83 | = | 3.3379
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.9495
Material
| B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 1.06 | = | 2.12
| BB10-0HVP | u | PU.01 Porta batent d'una fulla de 120cm i un fixe de 130 cm d'amplada, de 250 cm d'alçària | 1 |  | x | 448.19 | = | 448.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 450.31
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 461.2595
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 18.4504
|  |  | Total | [6 empty] | 479.7099
P-587 | F921R01J | m3 | Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.171 |  | 21.78
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 0.96926
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.96926
Maquinària
| C1502E00 | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.025 | /R | x | 37.08 | = | 0.79163
| C13350C0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 0.04 | /R | x | 77.69 | = | 2.6538
| C1331100 | h | Motoanivelladora petita | 0.035 | /R | x | 52.69 | = | 1.5749
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 5.0203
Material
| B037R000 | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó | 1.15 |  | x | 12.92 | = | 14.858
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.05 |  | x | 1.56 | = | 0.078
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.936
Altres
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 1.5 |  | % | 0.96933 | = | 0.01454
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.01454
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.9401
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.8376
|  |  | Total | [6 empty] | 21.7777
P-588 | F9365H11 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.285 |  | 69.82
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.1739
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 22.7 | = | 7.9494
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1234
Maquinària
| C2005000 | h | Regle vibratori | 0.15 | /R | x | 3.65 | = | 0.42607
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.42607
Material
| B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.05 |  | x | 52.94 | = | 55.587
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.587
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.1364
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.6855
|  |  | Total | [6 empty] | 69.8219
P-589 | F9651HC5 | m | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, o equivalent a l'existent a la via pública de l'entorn, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou treballs previs per a la recolocació d'elements existents en mal estat, substitució i/o reposició. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.068 |  | 21.51
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 22.7 | = | 9.5646
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 27.19 | = | 5.6009
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.1655
Material
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0021 |  | x | 35.36 | = | 0.07426
| B06NN14C | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 | 0.044 |  | x | 50.69 | = | 2.2304
| B96513C0 | m | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340 | 1.05 |  | x | 3.06 | = | 3.213
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5176
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.6832
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.82733
|  |  | Total | [6 empty] | 21.5105
P-590 | F96AHC20 | m | Perfil en L d'acer galvanitzat en calent, color a definir per la direcció facultativa, de 5 mm de gruix i fins a 200 mm d'alçada total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge per a la fixació amb la seva base, de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació gràfica de projecte. |  |  |  | Rend.: | 1.331 |  | 39.52
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.0642
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 2.5582
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6225
Material
| B06NN14C | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 | 0.045 |  | x | 50.69 | = | 2.2811
| B96AHC00 | m | Perfil en L d'acer galvanitzat en calent, color a definir per la direcció facultativa, de 5mm de gruix i fins a 20cm d'alçada total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge per a la fixació amb la seva base. | 1 |  | x | 30.1 | = | 30.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.3811
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.0035
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5201
|  |  | Total | [6 empty] | 39.5237
P-591 | F96AUA10 | m | PAV07b_Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.283 |  | 35.25
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 2.6539
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.15 | /R | x | 27.19 | = | 3.1789
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8328
Material
| B06NN14C | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 | 0.045 |  | x | 50.69 | = | 2.2811
| B96AUG10 | m | Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa | 1 |  | x | 25.69 | = | 25.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.9711
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08749
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.8914
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3557
|  |  | Total | [6 empty] | 35.247
P-592 | F991UA80 | u | Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.403 |  | 230.12
Mà d'obra
| A0121000 | h | Oficial 1a | 0.75 | /R | x | 27.19 | = | 14.5349
| A0140000 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 22.7 | = | 12.1347
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.6696
Material
| B99ZZR1H | u | Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix | 1 |  | x | 178.15 | = | 178.15
| B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.24 |  | x | 66.87 | = | 16.0488
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 194.1988
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.40004
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 221.2685
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 8.8507
|  |  | Total | [6 empty] | 230.1192
P-593 | F9E13HCG | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt o a definir per la direcció facultativa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, sobre capa de morter de 3 cm de gruix. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els materials, mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.076 |  | 38.48
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.44 | /R | x | 22.7 | = | 9.2825
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.58 | /R | x | 27.19 | = | 14.6563
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.9388
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0031 |  | x | 110.61 | = | 0.34289
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 1.56 | = | 0.00156
| B9E13200 | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 1.02 |  | x | 6.91 | = | 7.0482
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.3926
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0315 |  | x | 179.8009 | = | 5.6637
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 5.6637
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.9952
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4798
|  |  | Total | [6 empty] | 38.475
P-594 | F9E13HVP | m | Pletina d'acer 10 cm i de 8 mm de gruix per a remat entre paviments. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.268 |  | 28.86
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.08 | /R | x | 27.19 | = | 1.7155
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 22.7 | = | 3.4014
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.1169
Material
| B9E132HV | m | Pletina d'acer galvanitzat de 10 cm i 8 mm de gruix | 1.01 |  | x | 19.2 | = | 19.392
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.001 |  | x | 1.56 | = | 0.00156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.3936
Element compost
| D070A4D1 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.018 |  | x | 179.8009 | = | 3.2364
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 3.2364
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.7469
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1099
|  |  | Total | [6 empty] | 28.8567
P-595 | FD5ESA23 | U | Estació elevadora tipus FEKAFOS de DAF o equivalemt, per emmagatzamatge i elevació d'aigües residuals i pluvials, amb bomba doble de 2 CV i un cabal màxim de 22 m3/h (a 9 m.c.a.), amb tapa de registre estanca, fins una capacitat de 280 litres, amb peu d'coplament ràpid amb tubs guia i part proporcional d'accessoris. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 4.631 |  | 1390.01
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x | 27.19 | = | 11.7426
| A0140000 | h | Manobre | 2 | /R | x | 22.7 | = | 9.8035
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 21.5461
Material
| BD5ESA23 | U | Estació elevadora tipus FEKAFOS de DAF o equivalemt, per emmagatzamatge i elevació d'aigües residuals i pluvials, amb bomba doble de 2 CV i un cabal màxim de 22 m3/h (a 9 m.c.a.), amb tapa de registre estanca, fins una capacitat de 280 litres, amb peu d'coplament ràpid amb tubs guia i part proporcional d'accessoris. | 1 |  | x | 1315 | = | 1315
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1315
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1336.5461
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 53.4618
|  |  | Total | [6 empty] | 1390.0079
P-596 | FD5HZ00C | m | C. Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària exterior 204 mm i interior 150 mm, i de 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix, i encastada en paviment de formigó |  |  |  | Rend.: | 1.248 |  | 47.34
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.2 | /R | x | 27.19 | = | 4.3574
| A0140000 | h | Manobre | 0.35 | /R | x | 22.7 | = | 6.3662
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7236
Material
| BD5HZ00C | m | C. Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària exterior 204 mm i interior 150 mm, i de 200 mm d'alçària, sense perfil lateral | 1.05 |  | x | 27.17 | = | 28.5285
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.0935 |  | x | 67.05 | = | 6.2692
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.7977
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.5212
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8209
|  |  | Total | [6 empty] | 47.3421
P-597 | FD5HZ0RX | m | RX. Reixa d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, de 200 mm d'amplària i 25 mm de gruix, de planxa de 3 mm de gruix amb perforacions de 5 mm de diàmetre, fixada amb tanca a la canal de drenatge C |  |  |  | Rend.: | 14.913 |  | 95.12
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 22.7 | = | 0.15222
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.1 | /R | x | 27.19 | = | 0.18232
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.33454
Material
| BD5HZ0RX | m | RX. Reixa d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, de 200 mm d'amplària i 25 mm de gruix, de planxa de 3 mm de gruix amb perforacions de 5 mm de diàmetre, amb tanca | 1.1 |  | x | 82.84 | = | 91.124
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 91.124
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.4585
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6583
|  |  | Total | [6 empty] | 95.1169
P-598 | FDDZCAD5 | u | Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre circular de pou existent, col·locat amb morter |  |  |  | Rend.: | 1.051 |  | 61.02
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 1 | /R | x | 27.19 | = | 25.8706
| A0140000 | h | Manobre | 1 | /R | x | 22.7 | = | 21.5985
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.4691
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.2 | /R | x | 52.25 | = | 9.9429
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.9429
Material
| B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.0357 |  | x | 35.36 | = | 1.2624
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2624
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.6743
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.347
|  |  | Total | [6 empty] | 61.0213
P-599 | FFB25355 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1.088 |  | 4.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.06 | /R | x | 24.14 | = | 1.3313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.06 | /R | x | 28.1 | = | 1.5496
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8809
Material
| BFB25300 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.31 | = | 0.3162
| BFWB2505 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 2.54 | = | 0.762
| BFYB2505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1282
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.0091
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.16036
|  |  | Total | [6 empty] | 4.1694
P-600 | FFB26355 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1.088 |  | 5.2
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.07 | /R | x | 24.14 | = | 1.5531
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.07 | /R | x | 28.1 | = | 1.8079
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.361
Material
| BFYB2605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
| BFWB2605 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.53 | = | 1.059
| BFB26300 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 1.02 |  | x | 0.48 | = | 0.4896
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6386
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.9996
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19999
|  |  | Total | [6 empty] | 5.1996
P-601 | FG22TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1.129 |  | 3.42
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 28.1 | = | 0.82135
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 24.1 | = | 0.42693
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.2483
Material
| BG22TK10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 2 | = | 2.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.2883
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.13153
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4198
P-602 | FHM2HC01 | u | Subministrament i col·locació de suport base per a posterior fixació de braç de suport de TV a sostre, de forma recta, de tub d'acer galvanitzat de llargària variable de fals sostre a forjat, fixat amb platinas i cargols o soldadura a elements resistents de sostre, amb platina de 200x200 mm a la part inferior, deixada per sobre el nivell de cel ras, per a rebre braç de suport de TV vist. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalement acabada segons indicacions de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1.344 |  | 108.25
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.383 | /R | x | 28.1 | = | 8.0077
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.383 | /R | x | 24.1 | = | 6.8678
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.8754
Material
| BHM2SB21 | u | Suport base per a posterior fixació de braç de suport de TV a sostre, de forma recta, de tub d'acer galvanitzat de llargària fins a 60 cm, fixat amb platinas i cargols o soldadura a elements resistents de sostre, amb platina de 200x200 mm a la part inferior, deixada per sobre el nivell de cel ras, per a rebre braç de suport de TV vist. | 1 |  | x | 65 | = | 65
| BHWM2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a braços murals | 1 |  | x | 24.21 | = | 24.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89.21
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 104.0854
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.1634
|  |  | Total | [6 empty] | 108.2489
P-603 | FHN6APLI | u | Aplic de paret exterior amb llum directa-indirecta Lup 70 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 8 W IP65 IK06 temperatura de color segons direcció facutativa, CRI 90 òptica WFL 60º, amb part proposrcional d'accessoris de muntatge inclosos. Instal·lat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 131.565 |  | 322.54
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 28.1 | = | 0.07475
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 24.1 | = | 0.06411
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.13886
Material
| BHN6APLI | U | Aplic de paret exterior amb llum directa-indirecta Lup 70 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 8 W IP65 IK06 temperatura de color segons direcció facutativa, CRI 90 òptica WFL 60º, amb part proposrcional d'accessoris de muntatge inclosos | 1 |  | x | 310 | = | 310
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 310
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 310.1389
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 12.4055
|  |  | Total | [6 empty] | 322.5444
P-605 | FJS12030 | u | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1.575 |  | 121.82
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 1.5327
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 1.7841
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.3168
Material
| BJS12030 | u | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic | 1 |  | x | 36.82 | = | 36.82
| BJS13030 | u | Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre | 1 |  | x | 24.91 | = | 24.91
| BJS14030 | u | Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre | 1 |  | x | 52.09 | = | 52.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 113.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 117.1368
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.6855
|  |  | Total | [6 empty] | 121.8223
P-606 | FJS5161Z | m | Canonada de reg amb degoters autocompensats. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats. cega, instal·lada soterrada |  |  |  | Rend.: | 1.146 |  | 1.93
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 28.1 | = | 0.3678
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 24.14 | = | 0.31597
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.68377
Material
| BJS5161Z | m | Canonada de reg amb degoters autocompensats. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats. cega, instal·lada soterrada | 1.02 |  | x | 1.12 | = | 1.1424
| BFYB2305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.02 | = | 0.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1624
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01026
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8564
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.07426
|  |  | Total | [6 empty] | 1.9307
P-607 | FQT2PE01 | ml | Pèrgola de planxes de Trespa de 360x10x0.6cm, rigiditzadors intermitjos de secció circular d'acer galvanitzat pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa, suportats sobre estructura d'acer galvanitzat i pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa collades amb platines i tac mecànic a parament vertical, segons Documentació gràfica. Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta execució. |  |  |  | Rend.: | 1.194 |  | 118.24
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x | 24.14 | = | 9.098
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x | 28.1 | = | 10.5905
| A0140000 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 22.7 | = | 8.5553
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 28.2437
Material
| BQT2PE01 | ml | Pèrgola de planxes de Trespa de 360x10x0.6cm, rigiditzadors intrmitjos de secció circular d'acer galvanitzat pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa,suportats sobre , estructura d'acer galvanitzat i pintat collades amb platines i tac mecànic, segons Documentació gràfica. Inclou tot els elements necessaris per la seva correcta execució. | 1 |  | x | 84.74 | = | 84.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.74
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.70609
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 113.6898
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.5476
|  |  | Total | [6 empty] | 118.2374
P-608 | FR3P2212 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.202 |  | 35.12
Mà d'obra
| A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.2 | /R | x | 27.42 | = | 4.5624
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.5624
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0845 | /R | x | 52.25 | = | 3.6732
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.6732
Material
| BR3P2210 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 1.155 |  | x | 22.11 | = | 25.5371
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.5371
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 33.7726
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3509
|  |  | Total | [6 empty] | 35.1235
P-609 | FR3PJR01 | m3 | Aport i distribució de terra vegetal esmenada d’alta qualitat, exempta de partícules de Ø>14mm., textura:40-50% de sorra, 30-50%llims, 10-20%argila, matèria orgànica mínima>3%, carbonats màxims 10%, cal activa maxim 6% , conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º), pH en aigua del 6’5-7’5. Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmol./kg. La barreja conte 1/3 de torba rosa fibrosa de sphagnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.403 |  | 38.77
Mà d'obra
| A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.07 | /R | x | 27.42 | = | 1.3681
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.3681
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.085 | /R | x | 52.25 | = | 3.1655
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.1655
Material
| BR3PJR01 | m3 | Aport i distribució de terra vegetal esmenada d’alta qualitat, exempta de partícules de Ø>14mm., textura:40-50% de sorra, 30-50%llims, 10-20%argila, matèria orgànica mínima>3%, carbonats màxims 10%, cal activa maxim 6% , conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º), pH en aigua del 6’5-7’5. Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmol./kg. La barreja conte 1/3 de torba rosa fibrosa de sphagnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. | 1.155 |  | x | 28.35 | = | 32.7443
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.7443
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.2779
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4911
|  |  | Total | [6 empty] | 38.769
P-610 | FR61HC12 | u | Plantació d'arbre o arbust de qualsevol diàmetre i altura amb pa de terra o contenidor, amb grua autopropuislada en terreny de qualsevol pendent, excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, transport i diposició a abocador inclòs. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.077 |  | 90.44
Mà d'obra
| A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 0.132 | /R | x | 30.9 | = | 3.7872
| A012P200 | h | Oficial 2a jardiner | 0.264 | /R | x | 28.94 | = | 7.0939
| A013P000 | h | Ajudant jardiner | 0.35 | /R | x | 27.42 | = | 8.9109
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.792
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.3502 | /R | x | 52.25 | = | 16.9897
| C1503300 | h | Camió grua de 3 t | 0.1 | /R | x | 44.11 | = | 4.0956
| C1502E00 | h | Camió cisterna de 8 m3 | 0.21 | /R | x | 37.08 | = | 7.2301
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.29 | /R | x | 28.11 | = | 7.5691
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 35.8845
Material
| B0315600 | t | Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm | 0.7258 |  | x | 32.71 | = | 23.7409
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2304 |  | x | 1.56 | = | 0.35942
| BR341110 | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel | 0.2074 |  | x | 34.66 | = | 7.1885
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.2888
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 86.9653
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.4786
|  |  | Total | [6 empty] | 90.444
P-611 | FRZ22823 | u | Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o . Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.094 |  | 23.39
Mà d'obra
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0.246 | /R | x | 27.15 | = | 6.105
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.246 | /R | x | 24.09 | = | 5.4169
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.522
Material
| BRZ0-255V | u | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges | 2 |  | x | 0.37 | = | 0.74
| BRZ3-255P | u | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària | 2 |  | x | 5.03 | = | 10.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17283
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.4948
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.89979
|  |  | Total | [6 empty] | 23.3946
P-612 | G9F1HV41 | m2 | Paviment amb llosa ILLA de Breinco o equivalent de 40x40x12 cm , de forma rectangular de 10x20 cm i 7 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra, amb rebliment de junts amb sorra fina i terra vegetal, i compactació del paviment acabat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.179 |  | 40.32
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.28 | /R | x | 27.19 | = | 6.4573
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 23.47 | = | 3.9813
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.4387
Maquinària
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.019 | /R | x | 6.24 | = | 0.10056
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.10056
Material
| B03105HV | m2 | Llosa de formigó, de forma rectangular de 40x40 cm i 12 cm de gruix, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x | 26.92 | = | 27.4584
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.035 |  | x | 17.55 | = | 0.61425
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.0726
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15658
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.7685
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.5507
|  |  | Total | [6 empty] | 40.3192
P-613 | K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 145.48
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 6.375 | /R | x | 22.7 | = | 137.8214
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 137.8214
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.0673
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 139.8887
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.5956
|  |  | Total | [6 empty] | 145.4843
P-614 | K21482HE | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 16.21
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.65 | /R | x | 22.7 | = | 14.0524
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.0524
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0266 | /R | x | 52.25 | = | 1.3237
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 1.3237
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21079
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.5868
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.62347
|  |  | Total | [6 empty] | 16.2103
P-615 | K216VGH1 | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica, cartró guix, o mampara, inclosos revestiemnts, subestructures i elements del conjunt de la paret divisòria, de fins a 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.966 |  | 5.95
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.24 | /R | x | 22.7 | = | 5.6398
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6398
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0846
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.7244
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.22897
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9533
P-616 | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat o altres revestiments en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.914 |  | 11.88
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.46 | /R | x | 22.7 | = | 11.4245
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.4245
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.4245
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.45698
|  |  | Total | [6 empty] | 11.8815
P-617 | K218RVH0 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou reconstrucció de cel ras després d'haver enderrocat i/o construït els envans previstos fins a alçada de forjat. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 0.947 |  | 29.5
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 27.19 | = | 7.1779
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.5491
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 22.7 | = | 4.7941
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.5211
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.4725 |  | x | 1.31 | = | 0.61898
| B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.525 |  | x | 0.28 | = | 0.147
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 0.6 |  | x | 5.1 | = | 3.06
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 9.87 | = | 1.7766
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 1.89 |  | x | 0.04 | = | 0.0756
| B84Z7850 | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 1 |  | x | 7.95 | = | 7.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.6282
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21782
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.3671
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.1347
|  |  | Total | [6 empty] | 29.5018
P-618 | K218X610 | m2 | Enderroc o desmuntatge puntual de de cel ras i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.898 |  | 18.82
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.4 | /R | x | 22.7 | = | 10.1114
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1114
Material
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 0.6 |  | x | 5.1 | = | 3.06
| B84Z7850 | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 0.6 |  | x | 7.95 | = | 4.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.83
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15167
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.093
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.72372
|  |  | Total | [6 empty] | 18.8167
P-619 | K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.913 |  | 13.48
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 22.7 | = | 2.4863
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 23.47 | = | 7.7119
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.1982
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 15.86 | = | 2.6057
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.6057
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.15297
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.9569
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.51828
|  |  | Total | [6 empty] | 13.4752
P-620 | K2194VH1 | m2 | Arrencada de qualsevol tipus de paviment, ceràmic, terratzo, gres, rajola, continu, etc., incloses capes de nivellament i recrescuts de fins a cota necessaria ( com a màxim 12 cm de gruix), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.968 |  | 6.19
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 22.7 | = | 5.8626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.8626
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08794
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.9505
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.23802
|  |  | Total | [6 empty] | 6.1886
P-621 | K219KFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 10.76
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x | 23.47 | = | 7.8308
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.8308
Maquinària
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.35 | /R | x | 7.2 | = | 2.4023
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.4023
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11746
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.3505
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.41402
|  |  | Total | [6 empty] | 10.7646
P-622 | K21AUHD1 | m2 | Desmuntatge de protecció solar de façana, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 15.37
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 24.14 | = | 9.205
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 28.1 | = | 5.3575
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.5624
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21844
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.7809
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.59124
|  |  | Total | [6 empty] | 15.3721
P-623 | K21AX012 | u | P2_Retirada porta batent de vidre exterior i tancament fix amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.966 |  | 12.4
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.5 | /R | x | 22.7 | = | 11.7495
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.7495
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17624
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.9257
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.47703
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4027
P-624 | K21AXH13 | u | Retirada vidre fix i perfileria alumini fusteria planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.967 |  | 77.36
Mà d'obra
| A013E000 | h | Ajudant vidrier | 1.2 | /R | x | 26.9 | = | 33.3816
| A0140000 | h | Manobre | 1.7 | /R | x | 22.7 | = | 39.9069
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 73.2885
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0993
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 74.3879
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.9755
|  |  | Total | [6 empty] | 77.3634
P-625 | K21AXHP1 | u | Retirada d'element de protecció solar de façana de planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.968 |  | 111.39
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 4.5 | /R | x | 22.7 | = | 105.5269
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 105.5269
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.5829
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 107.1098
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.2844
|  |  | Total | [6 empty] | 111.3941
P-626 | K21JREC1 | m | Desmantellament de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució de reg, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador |  |  |  | Rend.: | 1.06 |  | 5.13
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 28.1 | = | 2.6509
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 24.14 | = | 2.2774
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.9283
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.9283
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.19713
|  |  | Total | [6 empty] | 5.1254
P-627 | K2211353 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.049 |  | 2.6
Maquinària
| C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0.058 | /R | x | 45.22 | = | 2.5002
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.5002
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.5002
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.10001
|  |  | Total | [6 empty] | 2.6003
P-628 | K222182A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 0.914 |  | 47.17
Maquinària
| C13161E0 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 0.194 | /R | x | 54.74 | = | 11.6188
| C1107431 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador | 0.473 | /R | x | 65.2 | = | 33.7414
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 45.3601
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.3601
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.8144
|  |  | Total | [6 empty] | 47.1745
P-629 | K2R540H0 | M3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat |  |  |  | Rend.: | 1.055 |  | 20.23
Maquinària
| C1RA2800 | M3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1 | /R | x | 20.52 | = | 19.4502
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 19.4502
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.4502
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.77801
|  |  | Total | [6 empty] | 20.2282
P-630 | K2RA73G0 | M3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.64
Material
| B2RA73G0 | T | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 1 |  | x | 18.88 | = | 18.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.88
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.7552
|  |  | Total | [6 empty] | 19.6352
P-631 | K9C1442Z | m2 | Extracció de peces de paviment existent, deteriorades o afectades per la intervenció i reposició de paviment de les mateixes característiques a l'existent (inclou part proporcional de nou material), per a zones de paviment afectades per modificacions de la distribució conservant el paviment existent. Col·locació de peces de les mateixes característiques i regularització de la superficie. Inclou p.p. de formació de talls amb radial, així com qualsevol treball i/o material auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.122 |  | 34.13
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.15 | /R | x | 22.7 | = | 3.0348
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.29 | /R | x | 27.19 | = | 7.0277
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.2273
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.2898
Material
| B0312400 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM | 0.0347 |  | x | 19.84 | = | 0.68845
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 0.78 | = | 1.2519
| B9C14422 | m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens | 1.08 |  | x | 14.69 | = | 15.8652
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.8056
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.021 |  | x | 82.1411 | = | 1.725
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 1.725
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.8203
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.3128
|  |  | Total | [6 empty] | 34.1331
P-632 | KAATU002 | u | Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 70x130 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.888 |  | 355.85
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 22.7 | = | 8.4163
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.7 | /R | x | 27.19 | = | 10.081
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.4973
Material
| BAATU002 | u | Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 70x130 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau | 1 |  | x | 320.28 | = | 320.28
| B5ZZJTNT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 12 |  | x | 0.22 | = | 2.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 322.92
Element compost
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.003 |  | x | 94.5481 | = | 0.28364
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0.28364
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.46243
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 342.1634
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.6865
|  |  | Total | [6 empty] | 355.85
P-633 | KQN2HVG1 | m | Escala escamotejable d'acer galvanitzat de 4 trams, per a salvar una altura entre plantes de 326 a 350 cm i per a un buit de 130x70 cm, amb tapa interior, barra d'obertura i calaix per a encastar en suport. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.141 |  | 801.8
Mà d'obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 5.75 | /R | x | 24.23 | = | 122.1056
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 5.75 | /R | x | 27.62 | = | 139.1893
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 261.2949
Material
| BQN2U001 | m | Escala escamotejable d'acer galvanitzat de 4 trams, per a salvar una altura entre plantes de 326 a 350 cm i per a un buit de 130x70 cm, amb tapa interior, barra d'obertura i calaix per a encastar en suport. | 1 |  | x | 500.52 | = | 500.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 500.52
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 3.5 | % | 9.1453
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 770.9602
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 30.8384
|  |  | Total | [6 empty] | 801.7986
P-634 | P01B007 | Ud | P90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 96cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 780
P-635 | P01B008 | Ud | P105_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 111 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 111cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 821.6
P-636 | P01B010 | Ud | P160_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 84 + 84 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 84+84cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1518.4
P-637 | P01B025 | Ud | PC80_PORTA CORREDERA INTERIOR 1 FULLA 94 X 211 HPL Porta corredissa interior formada per cèrcol SOLECO Tipus G (telescòpic) model ECET o equivalent, per instal·lar després de tabicar sobre sistema de casset, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada entre travessers i capçal a testa. Fulla corredissa, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerat o poliestirè expandit d'alta densitat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. S'hi inclouen ferramentes: tirador vertical i sistema de tancament per a bec de lloro. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Inclou casset Totalment muntat i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 948.06
Material
| BANCC800 | u | PC80_PORTA CORREDERA INTERIOR 1 FULLA 94 X 211 HPL Porta corredissa interior formada per cèrcol SOLECO Tipus G (telescòpic) model ECET o equivalent, per instal·lar després de tabicar sobre sistema de casset, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada entre travessers i capçal a testa. Fulla corredissa, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerat o poliestirè expandit d'alta densitat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. S'hi inclouen ferramentes: tirador vertical i sistema de tancament per a bec de lloro. Inclou casset Totalment muntat i provat. | 1 |  | x | 750 | = | 750
| BANC1840 | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 1 |  | x | 161.6 | = | 161.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 911.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 911.6
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 36.464
|  |  | Total | [6 empty] | 948.064
P-638 | P02A010 | Ud | P90-40V90_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL 32dB Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dos fulls de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat segons certificació d'aïllament acústic 32dB, revestits amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1352
P-639 | P03C006 | Ud | PRF185_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 92 + 92 X 260 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 260 x 92,5 + 92,5 cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 55 mm. Inclou mirador rodó Ø36 d'acer inoxidable a les dues fulles (vidre no inclòs). Inclou ferramentes: barral antipànic a les dues fulles amb pany antipànic d'alt trànsit i maneta especial PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT. AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2168.4
P-640 | P03C005CR | Ud | PRF80_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 86 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 988
P-641 | P03C005FR | Ud | PRF90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1060.8
P-642 | P04E001 | Ud | P40-90 PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model DW1, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1424.8
P-643 | P04E004 | Ud | P90i_PORTA ENRASADA 1 FULLA 97 X 211 HPL Porta interior formada per cèrcol Soleco Tipus G (telescòpic) model EN-INT o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per enrasar la fulla amb el revestiment amb obertura interior. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metàl·lica. Fulla de pas abatible, de 211 x 97cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix mínim de fulla 55 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 826.8
P-644 | P04E006CR | Ud | P90V60_295_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 2 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW2, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Dos fixos laterals per rebre vidres fixos (vidres no inclosos). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provad |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1331.2
P-645 | P04E006FR | Ud | P90V60_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW1 o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 930.8
P-646 | P2140-H8DU | u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 24.13
Mà d'obra
| A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 0.35 | /R | x | 27.68 | = | 9.2267
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7 | /R | x | 20.45 | = | 13.6333
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 22.86
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.3429
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.2029
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.92812
|  |  | Total | [6 empty] | 24.131
P-647 | P2140-H8DV | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 7.88
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 24.14 | = | 3.4486
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 28.1 | = | 4.0143
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.4629
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11194
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.5748
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.30299
|  |  | Total | [6 empty] | 7.8778
P-648 | P2214-AYNS | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1.047 |  | 3.94
Maquinària
| C139-00LK | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.045 | /R | x | 88.19 | = | 3.7904
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 3.7904
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.7904
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.15162
|  |  | Total | [6 empty] | 3.942
P-649 | P2A0-4ILK | m3 | Subministrament de terra adequada d'aportació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.86
Material
| B03E-05OE | m3 | Terra adequada | 1 |  | x | 5.63 | = | 5.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.63
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.63
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.2252
|  |  | Total | [6 empty] | 5.8552
P-650 | P312-IEOH | m3 | De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1.758 |  | 92.11
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.44 | /R | x | 22.7 | = | 5.6815
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.6815
Material
| B06F2-I124 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.1 |  | x | 75.27 | = | 82.797
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.797
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08522
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 88.5637
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.5425
|  |  | Total | [6 empty] | 92.1062
P-651 | P321-D6ZU | m2 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 |  |  |  | Rend.: | 1.616 |  | 12.62
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.03 | /R | x | 27.19 | = | 0.50476
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.03 | /R | x | 24.14 | = | 0.44814
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.9529
Material
| B0B8-108B | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1.2 |  | x | 9.28 | = | 11.136
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0204 |  | x | 1.34 | = | 0.02734
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.1633
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01429
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.1305
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.48522
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6158
P-652 | P322-D771 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist |  |  |  | Rend.: | 1.062 |  | 33.43
Mà d'obra
| A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 0.525 | /R | x | 27.19 | = | 13.4414
| A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 0.525 | /R | x | 24.14 | = | 11.9336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.375
Material
| B0AK-07AS | kg | Clau acer | 0.1501 |  | x | 1.36 | = | 0.20414
| B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 1.65 |  | x | 0.4 | = | 0.66
| B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 0.0019 |  | x | 282.51 | = | 0.53677
| B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 0.0101 |  | x | 45.56 | = | 0.46016
| B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 0.05 |  | x | 2.49 | = | 0.1245
| B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 1.1 |  | x | 3.77 | = | 4.147
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.1326
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.63438
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32.142
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.2857
|  |  | Total | [6 empty] | 33.4276
P-653 | P324-DNT4 | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1.205 |  | 110.35
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.14 | /R | x | 23.52 | = | 2.7326
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.56 | /R | x | 20.45 | = | 9.5037
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.2363
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 156.6 | = | 12.9959
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 12.9959
Material
| B06E-11CA | m3 | Formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 1.05 |  | x | 76.73 | = | 80.5665
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.5665
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.30591
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 106.1046
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.2442
|  |  | Total | [6 empty] | 110.3488
P-654 | P324-IO9F | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1.173 |  | 115.38
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.18 | /R | x | 27.19 | = | 4.1724
| A0140000 | h | Manobre | 0.72 | /R | x | 22.7 | = | 13.9335
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.1059
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x | 156.6 | = | 13.3504
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 13.3504
Material
| B06F2-I124 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 75.27 | = | 79.0335
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 79.0335
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.45265
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 110.9424
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.4377
|  |  | Total | [6 empty] | 115.3801
P-656 | P3C5-II2Z | m3 | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1.372 |  | 105.81
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.096 | /R | x | 27.19 | = | 1.9025
| A0140000 | h | Manobre | 0.144 | /R | x | 22.7 | = | 2.3825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.285
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.08 | /R | x | 156.6 | = | 9.1312
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 9.1312
Material
| B06F2-I3CX | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 1.05 |  | x | 84.06 | = | 88.263
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 88.263
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.06428
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 101.7435
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.0697
|  |  | Total | [6 empty] | 105.8132
P-657 | P4510-JBGX | m3 | Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot |  |  |  | Rend.: | 1.162 |  | 127.24
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.36 | /R | x | 27.19 | = | 8.4238
| A0140000 | h | Manobre | 1.44 | /R | x | 22.7 | = | 28.1308
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 36.5546
Material
| B06F2-I281 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x | 80.84 | = | 84.882
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.882
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.91386
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 122.3504
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.894
|  |  | Total | [6 empty] | 127.2444
P-658 | P4595-IONV | m3 | Formigonament per a sostre nervat reticular amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1.319 |  | 104.54
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.054 | /R | x | 27.19 | = | 1.1132
| A0140000 | h | Manobre | 0.216 | /R | x | 22.7 | = | 3.7174
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8305
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.09 | /R | x | 156.6 | = | 10.6854
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.6854
Material
| B06F2-I281 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x | 80.84 | = | 84.882
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.882
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.12076
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 100.5187
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.0207
|  |  | Total | [6 empty] | 104.5394
P-659 | P4599-ZI5FN | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1.239 |  | 111.36
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.288 | /R | x | 22.7 | = | 5.2765
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.072 | /R | x | 27.19 | = | 1.58
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8566
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.12 | /R | x | 156.6 | = | 15.1671
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 15.1671
Material
| B06F2-I281 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.05 |  | x | 80.84 | = | 84.882
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.882
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.17141
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 107.077
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.2831
|  |  | Total | [6 empty] | 111.3601
P-660 | P45C1-IGK9 | m3 | De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1.308 |  | 102.15
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.054 | /R | x | 27.19 | = | 1.1225
| A0140000 | h | Manobre | 0.216 | /R | x | 22.7 | = | 3.7486
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8711
Maquinària
| C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.09 | /R | x | 156.6 | = | 10.7752
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 10.7752
Material
| B06F2-I281 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 1.02 |  | x | 80.84 | = | 82.4568
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.4568
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.12178
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 98.225
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.929
|  |  | Total | [6 empty] | 102.154
P-661 | P510-38DU | m2 | PAV07a_Acabat amb capa de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.088 |  | 5.61
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 20.45 | = | 2.2555
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.032 | /R | x | 23.52 | = | 0.69176
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.9473
Material
| B038-05NU | t | Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm | 0.125 |  | x | 19.21 | = | 2.4013
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.4013
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04421
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.3927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.21571
|  |  | Total | [6 empty] | 5.6084
P-662 | P6A1-DHVS | u | PU.02 Porta de dues fulles de marc i estructura d'acer galvanitzat i pintat, i malla de simple torsió similar a l'existent. Col·locada, Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 3.197 |  | 527.22
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.75 | /R | x | 20.45 | = | 4.7975
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.75 | /R | x | 27.19 | = | 6.3786
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.1761
Material
| B6AY-0HVE | u | Porta de dues fulles de 330 cm d'amplada i 170 cm d'alçada de marc i estructura d'acer galvanitzat i malla de simple torsió similar a l'existent. | 1 |  | x | 495.6 | = | 495.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 495.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.16764
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 506.9438
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 20.2778
|  |  | Total | [6 empty] | 527.2215
P-663 | P6A2-4IJ5 | u | G80_Tancament d'una fulla fixe de 0.9x3.35 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm fixat mecanicament i malla electrosoldada de 19x19 mm de pas i 1.2 mm de gruix, Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta col·locació i subjecció. |  |  |  | Rend.: | 1.434 |  | 154.12
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x | 28.1 | = | 8.818
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x | 24.14 | = | 7.5753
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.3933
Material
| B6A1REGL | m2 | Tancament d'una fulla fixe de 1x3.35 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm fixat mecanicament i malla electrosoldada de 19x19 mm de pas i 1.2 mm de gruix, Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta col·locació. | 3.2 |  | x | 41.06 | = | 131.392
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 131.392
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.40983
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 148.1951
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.9278
|  |  | Total | [6 empty] | 154.1229
P-664 | P84N-A82D | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.235 |  | 36.95
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.189 | /R | x | 24.14 | = | 3.6943
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.495 | /R | x | 27.19 | = | 10.898
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.5923
Material
| B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 3.4 |  | x | 0.94 | = | 3.196
| B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 3.78 |  | x | 0.04 | = | 0.1512
| B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.41 |  | x | 1.31 | = | 1.8471
| B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 1.2 |  | x | 5.18 | = | 6.216
| B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.84 |  | x | 9.87 | = | 8.2908
| B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.17 | = | 1.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.7211
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21888
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.5323
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.4213
|  |  | Total | [6 empty] | 36.9536
P-665 | P89B-4UEF | m2 | Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1.08 |  | 16.58
Mà d'obra
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.04 | /R | x | 21.75 | = | 0.80556
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.39 | /R | x | 24.5 | = | 8.8472
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.6528
Material
| B8Z6-0P2B | kg | Imprimació fixadora al poliuretà bicomponent | 0.4998 |  | x | 12.29 | = | 6.1425
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.1425
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14479
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.9401
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.6376
|  |  | Total | [6 empty] | 16.5777
P-666 | P993-HCJU | m2 | Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.093 |  | 129.61
Mà d'obra
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 1.5 | /R | x | 27.19 | = | 37.3147
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.5 | /R | x | 20.45 | = | 28.065
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 65.3797
Material
| BRI0-H6R6 | m2 | Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les | 1 |  | x | 8 | = | 8
| B7B1-0KQ6 | m2 | Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 | 1 |  | x | 1.11 | = | 1.11
| B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 0.06 |  | x | 19.71 | = | 1.1826
| B991-H788 | kg | Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell | 39 |  | x | 1.23 | = | 47.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.2626
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.9807
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 124.623
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.9849
|  |  | Total | [6 empty] | 129.6079
P-667 | P9G0-51BI | m2 | Ratllat manual de paviments de formigó. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.053 |  | 2.36
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 23.52 | = | 2.2336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.2336
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0335
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.2671
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.09068
|  |  | Total | [6 empty] | 2.3578
P-670 | PA5BX001 | PA | Partida alçada a justificar de connexió de la xarxa de sanejament de fecals i de puvials a la xarxa pública de clavegueram general de l'avinguda pelegrina. Inclou tots els elements i treballs per la correcta execució de la partida en la seva totalitat. Inclou enderroc i reposició de paviments en via pública. Incloent taxes del Servei Municipal de Clavegueram. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6760
P-672 | PB1D-52WO | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 0.795 |  | 73.59
Mà d'obra
| A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x | 21.83 | = | 13.7296
| A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 24.89 | = | 15.6541
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.3836
Material
| BB1A-0XPS | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 1 |  | x | 40.64 | = | 40.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.64
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.73459
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.7582
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.8303
|  |  | Total | [6 empty] | 73.5886
P-673 | PD35-8GKP | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1.556 |  | 195.64
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.36 | /R | x | 20.45 | = | 4.7314
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.24 | /R | x | 27.19 | = | 4.1938
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.9252
Maquinària
| C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 0.24 | /R | x | 49.01 | = | 7.5594
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.5594
Material
| BD31-20GM | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 1 |  | x | 171.5 | = | 171.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 171.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13388
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 188.1184
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.5247
|  |  | Total | [6 empty] | 195.6432
P-674 | PD5B-5VMX | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1.343 |  | 95.16
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.45 | /R | x | 20.45 | = | 6.8522
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3 | /R | x | 27.19 | = | 6.0737
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.9259
Material
| B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.0902 |  | x | 67.05 | = | 6.0479
| BD5A-14KA | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal | 1.05 |  | x | 68.89 | = | 72.3345
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.3824
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.19389
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 91.5022
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.6601
|  |  | Total | [6 empty] | 95.1623
P-675 | PD5U-47HV | m | Reixa per a ventilació del forjat sanitari, de fosa grisa de 200 mm d'amplària, col·locada sobre bastiment. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.349 |  | 58.06
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x | 20.45 | = | 3.3351
| A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.22 | /R | x | 27.19 | = | 4.4342
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.7693
Material
| B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 0.047 |  | x | 35.36 | = | 1.6619
| BD54-2ITW | m | Bastiment d'acer per a reixa de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 20.12 | = | 20.12
| BD5L-0M49 | m | Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 26.16 | = | 26.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.9419
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11654
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 55.8278
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.2331
|  |  | Total | [6 empty] | 58.0609
P-676 | PD73-F1MM | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa |  |  |  | Rend.: | 1.1 |  | 21.2
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 24.14 | = | 4.6086
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 28.1 | = | 5.3646
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.9731
Material
| BD76-2AAH | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 1.02 |  | x | 10.06 | = | 10.2612
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.2612
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1496
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.3839
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.81536
|  |  | Total | [6 empty] | 21.1993
P-677 | PDK2-AJHV | m | Formació de conducte de ventilació de fàbrica de maó de 80 cm de fondaria i 20 cm d'amplaria, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1.066 |  | 186.3
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 2.1 | /R | x | 20.45 | = | 40.2861
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 4.2 | /R | x | 23.52 | = | 92.6679
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 132.954
Material
| B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 121 |  | x | 0.2 | = | 24.2
| B011-05ME | m3 | Aigua | 0.0035 |  | x | 1.56 | = | 0.00546
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.0063 |  | x | 110.61 | = | 0.69684
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.9023
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.1071 |  | x | 180.0473 | = | 19.2831
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 19.2831
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.9943
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.1337
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.1654
|  |  | Total | [6 empty] | 186.2991
P-678 | PEKI-HAFX | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment |  |  |  | Rend.: | 1.415 |  | 131.71
Mà d'obra
| A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.1 | = | 6.8127
| A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.1 | = | 7.9435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.7562
Material
| BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 111.67 | = | 111.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 111.67
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22134
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 126.6475
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 5.0659
|  |  | Total | [6 empty] | 131.7134
P-679 | PQ14-BC01 | u | Banc modular de llosa de formigó armat, sense respatller realitzats a HPC (High Performance Concrete), compostos per una superfície que serveix de seient i per dos suports plans en acer o en xapa d'acer. Model Diamante P(2100x710 mm H 400 mm) de Disset-Metalco o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 3.038 |  | 699.1
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.53 | /R | x | 20.45 | = | 3.5676
| A0F-000B | h | Oficial 1a | 0.53 | /R | x | 27.19 | = | 4.7435
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3111
Maquinària
| C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 0.53 | /R | x | 44.11 | = | 7.6953
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 7.6953
Material
| BQ13-H5GP | u | Banc modular de llosa de formigó armat, sense respatller realitzats a HPC (High Performance Concrete), compostos per una superfície que serveix de seient i per dos suports plans en acer o en xapa d'acer. Model Diamante P(2100x710 mm H 400 mm) de Disset-Metalco o equivalent. | 1 |  | x | 656 | = | 656
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 656
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.20778
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 672.2142
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 26.8886
|  |  | Total | [6 empty] | 699.1028
P-680 | PR441-8VFL | u | Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 609.1
Material
| BR441-22YY | u | Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l | 1 |  | x | 585.67 | = | 585.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 585.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 585.67
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 23.4268
|  |  | Total | [6 empty] | 609.0968
P-681 | PR443-8HVA | u | Subministrament deAmygdalus communis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 66.33
Material
| BR443-2AHV | u | Amygdalus communis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ | 1 |  | x | 63.78 | = | 63.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.78
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 63.78
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 2.5512
|  |  | Total | [6 empty] | 66.3312
P-682 | PR44E-8WB8 | u | Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 206.02
Material
| BR44E-23GD | u | Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ | 1 |  | x | 198.1 | = | 198.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 198.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 198.1
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 7.924
|  |  | Total | [6 empty] | 206.024
P-683 | PRA2-4H2T | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.057 |  | 1.33
Mà d'obra
| A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 0.018 | /R | x | 24.09 | = | 0.41024
| A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 0.02 | /R | x | 27.15 | = | 0.51372
| A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 0.002 | /R | x | 28.94 | = | 0.05476
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.97872
Maquinària
| CR71-00BX | h | Sembradora de tracció manual | 0.018 | /R | x | 4.3 | = | 0.07323
| CRH2-00C4 | h | Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 0.002 | /R | x | 22 | = | 0.04163
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0.11486
Material
| BR4U0-21GW | kg | Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N | 0.035 |  | x | 4.96 | = | 0.1736
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.1736
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01468
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.2819
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.05127
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3331
P-684 | PY02-H8WG | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat |  |  |  | Rend.: | 1.05 |  | 25.18
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.428 | /R | x | 20.45 | = | 8.3358
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.428 | /R | x | 23.52 | = | 9.5872
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.923
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.353 | /R | x | 8.22 | = | 2.7635
| CZ15-00E4 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.398 | /R | x | 8.58 | = | 3.2522
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 6.0157
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26885
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.2076
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 0.9683
|  |  | Total | [6 empty] | 25.1759
Partida alçada
| XPA0CQSC | PA | Partida alçada a justifar pel Control de qulaitat a l'obra d'Ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40316.3
| XPA0F1SS | PA | Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra d'Ampliació de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
P-2 | 15131EB0 | m2 | Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina PVC flexible resistent a la intempèrie, manta protectora i retenidora sipus SSm45 o eqivalent, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat tipus Floradrain FD 25-E o equivalent, capa filtrant amb geotèxtil sistema SF o equivalent i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix. Inclou vegetació tipus Sedum tapizant per un ajardinament extensiu. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 128.58
Partida d'obra
| E7535VCL | m2 | Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada sense adherir al suport | 1 |  | x | 14.4929 | = | 14.4929
| E7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2, col·locat sense adherir | 1 |  | x | 6.324 | = | 6.324
| E7B451H0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir | 1 |  | x | 2.925 | = | 2.925
| E5Z26D31 | m2 | Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat | 1 |  | x | 11.6599 | = | 11.6599
| E5Z15N10 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 5 cm de gruix mitjà | 1 |  | x | 5.2036 | = | 5.2036
| ED5LAMG1 | m2 | Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 25 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior, col·locada sense adherir sobre parament horitzontal | 1 |  | x | 10.328 | = | 10.328
| ER3P2154 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 i escampada amb mitjans manuals | 0.1 |  | x | 113.4693 | = | 11.3469
| ER68233B | u | Plantació de planta enfiladissa en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació barrejada amb un 10% de compost i primer reg | 7.5 |  | x | 7.8245 | = | 58.6839
| E7B111A0 | M2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2, col.locat sense adherir | 1 |  | x | 2.6704 | = | 2.6704
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 123.6346
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 123.6346
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 4.9454
|  |  | Total | [6 empty] | 128.5799
P-123 | E9C1HCA1 | m2 | PAV 01a_Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'iguals característiques de l'existent a l'hospital, de dimensions mínimes de 40x40 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.14 |  | 27.5
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.24 | /R | x | 27.19 | = | 5.7242
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 0.99561
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 24.14 | = | 2.541
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.2609
Material
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 0.78 | = | 1.2519
| B9C11322 | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior intens | 1.04 |  | x | 10.01 | = | 10.4104
| B0310400 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 0.024 |  | x | 14.11 | = | 0.33864
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.0009
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.04 |  | x | 82.1411 | = | 3.2856
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 3.2856
Partida d'obra
| E9U2HCAD | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de fins a 30 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 | 0.2 |  | x | 9.4723 | = | 1.8944
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 1.8944
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.4419
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0577
|  |  | Total | [6 empty] | 27.4996
P-124 | E9C1HCA3 | m2 | PAV 01b Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent,color a definir per la DF, de dimensions mínimes de 30x30 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.14 |  | 27.5
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 24.14 | = | 2.541
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.24 | /R | x | 27.19 | = | 5.7242
| A0140000 | h | Manobre | 0.05 | /R | x | 22.7 | = | 0.99561
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.2609
Material
| B0310400 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 0.024 |  | x | 14.11 | = | 0.33864
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x | 0.78 | = | 1.2519
| B9C11322 | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior intens | 1.04 |  | x | 10.01 | = | 10.4104
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.0009
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.04 |  | x | 82.1411 | = | 3.2856
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 3.2856
Partida d'obra
| E9U2HCAD | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de fins a 30 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 | 0.2 |  | x | 9.4723 | = | 1.8944
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 1.8944
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.4419
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0577
|  |  | Total | [6 empty] | 27.4996
P-129 | E9P1HCPD | m2 | PAV02_Subministrament i col·locació de paviment a base de polímers sintètics termoplàstics, Tarkett IQ Eminent o equivalent, segons UNE EN-14565, de 2 mm de gruix, referència i color a escollir per la Direcció Facultativa, en rotllos de 2m d'amplada, col·locat a terra amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (junts bisellats i soldats). Inclou p/p de adhesiu acrílic i pont d'unió, part proporcional de formació de sócol de Tarkett IQ One amb mitja canya de fins a 15 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció faculutativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.162 |  | 46.16
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 24.14 | = | 4.1549
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 27.19 | = | 9.3597
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.5146
Material
| B9P16VH2 | m2 | Làmina de PVC conductiu tipus Tarkett IQ Toro, heterogeni en rotlle, de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x | 26.39 | = | 27.7095
| B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.66 |  | x | 0.16 | = | 0.1056
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.315 |  | x | 3.43 | = | 1.0804
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.8955
Partida d'obra
| E9UZHCPD | m | Formació de sócol de Tarkett IQ One amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals. | 0.1 |  | x | 19.775 | = | 1.9775
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 1.9775
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.3877
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.7755
|  |  | Total | [6 empty] | 46.1632
P-130 | E9P2HCPB | m2 | PAV03_Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.264 |  | 28.58
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.168 | /R | x | 27.19 | = | 3.6139
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 24.14 | = | 1.5278
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.1417
Material
| B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.6 |  | x | 0.16 | = | 0.096
| B9P2U010 | m2 | Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix | 1.05 |  | x | 18.32 | = | 19.236
| B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 0.3003 |  | x | 3.43 | = | 1.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.362
Partida d'obra
| E9UZHCPB | m | Formació de sócol de PVC ALTRO AQUARIUS amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals. | 0.1 |  | x | 19.775 | = | 1.9775
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 1.9775
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.4812
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0993
|  |  | Total | [6 empty] | 28.5805
P-143 | EAF6KH5L | u | PCV3-155_Balconera de 3 fulles corredisses amb guia embeguda tipus SL68 model Patio de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4640x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5359.48
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.22 | /R | x | 24.14 | = | 5.3108
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 28.1 | = | 30.91
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 36.2208
Material
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 4.5 |  | x | 4.24 | = | 19.08
| BAF2K75L | m2 | Balconera de 3 fulles corredisses amb guia embeguda tipus SL68 model Patio de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4640x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 13.15 |  | x | 381.23 | = | 5013.1745
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.21 |  | x | 17.21 | = | 3.6141
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 12 |  | x | 5.77 | = | 69.24
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.62 |  | x | 11.96 | = | 7.4152
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5112.5238
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.90552
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5153.3417
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 206.1337
|  |  | Total | [6 empty] | 5359.4754
P-158 | EAVTC02B | u | Co02_Subministre i col·locació de cortina enrotllable interior motoritzada 100% opac amb calaix i guies d'Alumini amb cremallera de 0.90x2.60m. Tipus ZBOX de BANDALUX amb teixit ingnígug opac 100% tipus MEGA BO de BANDALUX color a definir per la DF, amb accionamnet a motor comandament radio fixe a paret, instal·lat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els remats necessaris per tal d'aconseguir l'opacitat total de la sala. |  |  |  | Rend.: | 1.3 |  | 361.91
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.206 | /R | x | 24.14 | = | 3.8253
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.206 | /R | x | 28.1 | = | 4.4528
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.278
Material
| BAV4-2ITJ | m2 | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC tipus Blackout 100% o equivalent, enrotllable en caixa i guia lateral, sistema ZIP de cremallera que assegura l'estabilitat del teixit i el tancament total, amb sistema d'accionament amb motor. Ignifuga. | 1 |  | x | 148.21 | = | 148.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 148.21
Partida d'obra
| PAV7-AHF1 | u | Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre, col·locat | 1 |  | x | 154.6308 | = | 154.6308
| PAVI-HCHD | u | Polsador de dos tecles per a comandament motor persiana, col·locat encastat en caixa, i connectat al motor | 1 |  | x | 36.6664 | = | 36.6664
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 191.2971
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.20695
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 347.9921
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 13.9197
|  |  | Total | [6 empty] | 361.9118
P-295 | EFTL.B700 | u | B70/B70'_Balconera B70 d'un full oscil·lo batent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 70x2500mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. Fins i tot part proporcional de subestructura de suport degudament ancorada per donar estabilitat al conjunt de la fusteria. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 4.988 |  | 1384.71
Mà d'obra
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 1.95 | /R | x | 15.57 | = | 6.0869
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.77 | /R | x | 19.75 | = | 3.0488
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 1.95 | /R | x | 18.61 | = | 7.2754
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.4111
Material
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 7.36 |  | x | 4.24 | = | 31.2064
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 2.015 |  | x | 625 | = | 1259.375
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1311.3534
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1331.4561
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 53.2582
|  |  | Total | [6 empty] | 1384.7144
P-296 | EFTL.B700F | u | B70/f - B70/f' B70/f -Conjunt d'un full oscil·lo batent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 96 |  | 1277.55
Mà d'obra
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.88 | /R | x | 19.75 | = | 0.18104
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 1 | /R | x | 15.57 | = | 0.16219
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 1 | /R | x | 18.61 | = | 0.19385
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.53708
Material
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1.88 |  | x | 625 | = | 1175
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 6.7 |  | x | 4.24 | = | 28.408
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1224.18
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1228.4087
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 49.1364
|  |  | Total | [6 empty] | 1277.545
P-297 | EFTL.B730F | u | B73/f - B73/f' Conjunt d'un full oscil·lobatent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 730x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1.601 |  | 1330.57
Mà d'obra
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.27 | /R | x | 18.61 | = | 3.1385
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.27 | /R | x | 15.57 | = | 2.6258
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.77 | /R | x | 19.75 | = | 9.4987
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.263
Material
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1.898 |  | x | 625 | = | 1186.25
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 6.7 |  | x | 4.24 | = | 28.408
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1235.43
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
Altres
| MOOA.8A%U%Z1 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 3.1385 | = | 0.06277
| MOOA12A%U%Z2 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 2.626 | = | 0.05252
| MOOM.8A%U%Z3 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 9.499 | = | 0.18998
| PFTL32A%U%Z4 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 28.408 | = | 0.56816
| PFTT4C832%U%Z5 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 1186.25 | = | 23.725
| PFTL30D%U%Z6 | % | Costes directos complementarios | 2 |  | % | 20.772 | = | 0.41544
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 25.0139
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1279.3985
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 51.1759
|  |  | Total | [6 empty] | 1330.5745
P-298 | EFTL.B800F | u | B80/f' Finestra d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 800x3200mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1587.2
Mà d'obra
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.2 | /R | x | 19.75 | = | 3.95
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.2 | /R | x | 15.57 | = | 3.114
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.2 | /R | x | 18.61 | = | 3.722
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.786
Material
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 6.7 |  | x | 4.24 | = | 28.408
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 2.34 |  | x | 625 | = | 1462.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1511.68
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1526.1576
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 61.0463
|  |  | Total | [6 empty] | 1587.2039
P-299 | EFTL.C140 | u | FCIR140 Finestra circular d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1400mm de diàmetre aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1.665 |  | 797.15
Mà d'obra
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.4 | /R | x | 19.75 | = | 4.7447
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.18 | /R | x | 18.61 | = | 2.0119
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.18 | /R | x | 15.57 | = | 1.6832
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.4399
Material
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1.15 |  | x | 625 | = | 718.75
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 3.5 |  | x | 4.24 | = | 14.84
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 754.362
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 766.4935
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 30.6597
|  |  | Total | [6 empty] | 797.1532
P-300 | EFTL.F1106 | u | F110-60b' Conjunt d'un full oscil·lo batent de 1100x1800mm i un batent de 600x1800mm tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 170x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1.224 |  | 2243.71
Mà d'obra
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 1.6 | /R | x | 18.61 | = | 24.3268
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 1.6 | /R | x | 19.75 | = | 25.817
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 1.6 | /R | x | 15.57 | = | 20.3529
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 70.4967
Material
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 7.36 |  | x | 4.24 | = | 31.2064
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 3.25 |  | x | 625 | = | 2031.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2083.2284
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2157.4167
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 86.2967
|  |  | Total | [6 empty] | 2243.7134
P-301 | EFTL.F700 | u | F70-F70' F70- Finestra d'un full oscil·lobatent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x1650mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1.355 |  | 960.4
Mà d'obra
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.77 | /R | x | 19.75 | = | 11.2233
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.31 | /R | x | 15.57 | = | 3.5621
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.31 | /R | x | 18.61 | = | 4.2576
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.043
Material
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 7.36 |  | x | 4.24 | = | 31.2064
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 1.358 |  | x | 625 | = | 848.75
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 900.7284
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 923.463
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 36.9385
|  |  | Total | [6 empty] | 960.4016
P-302 | EFTL.M340 | u | M340 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 3400x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Abocà aigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou folrat dels pilars laterals amb xapa d'alumini acabat lacat igual que fusteria. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2160.27
Mà d'obra
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.22 | /R | x | 18.61 | = | 4.0942
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.22 | /R | x | 15.57 | = | 3.4254
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.37 | /R | x | 19.75 | = | 7.3075
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.8271
Material
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 14.4 |  | x | 5.77 | = | 83.088
| PFTT4C850 | m2 | Tancament fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 6.5 |  | x | 301 | = | 1956.5
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 4.5 |  | x | 4.24 | = | 19.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2058.668
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2077.1867
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 83.0875
|  |  | Total | [6 empty] | 2160.2742
P-303 | EFTL.M460 | u | M460 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4600x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 40 |  | 2872.89
Mà d'obra
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.22 | /R | x | 15.57 | = | 0.08564
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.22 | /R | x | 18.61 | = | 0.10236
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.67 | /R | x | 19.75 | = | 0.33081
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.51881
Material
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 6.7 |  | x | 4.24 | = | 28.408
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
| PFTT4C850 | m2 | Tancament fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 9 |  | x | 301 | = | 2709
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2758.18
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2762.3904
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 110.4956
|  |  | Total | [6 empty] | 2872.8861
P-304 | EFTL.P165 | u | PV85-85_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (850x2600 i 850x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3224.3
Mà d'obra
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.35 | /R | x | 18.61 | = | 6.5135
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.35 | /R | x | 19.75 | = | 6.9125
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.35 | /R | x | 15.57 | = | 5.4495
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.8755
Material
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 4.78 |  | x | 625 | = | 2987.5
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 6.7 |  | x | 4.24 | = | 28.408
| BAZGA370 | u | Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb dues fulles batents | 1 |  | x | 41.04 | = | 41.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3077.72
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3100.2871
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 124.0115
|  |  | Total | [6 empty] | 3224.2986
P-305 | EFTL.P170 | u | PV60-110_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (600x2600 i 1100x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4005.49
Mà d'obra
| MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 0.88 | /R | x | 19.75 | = | 17.38
| MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 0.27 | /R | x | 15.57 | = | 4.2039
| MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 0.27 | /R | x | 18.61 | = | 5.0247
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.6086
Material
| PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 10.15 |  | x | 4.24 | = | 43.036
| BAZGA370 | u | Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb dues fulles batents | 1 |  | x | 41.04 | = | 41.04
| BAZPB260 | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125 | 1 |  | x | 497.53 | = | 497.53
| PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 5.15 |  | x | 625 | = | 3218.75
| PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 3.6 |  | x | 5.77 | = | 20.772
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3821.128
Partida d'obra
| ENTW.1A | m | Sellado de juntas por medio de silicona aplicada con pistola. | 3.6 |  | x | 1.0254 | = | 3.6916
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 3.6916
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3851.4282
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 154.0571
|  |  | Total | [6 empty] | 4005.4854
P-604 | FHQBPRCA | u | Lluminària DECO Horizon de Benito Novatilu o equivalent, 142 lm/W, amb làmpada LEd de 60 W, driver electrnic 563 mA CRI>70 4000K, tolerrància de fluc llumínic +-3%, feix assimètric extensiu inclou bàcul de subjecció de 4 metres color blanc Instal·lada sobre columna i comprovada |  |  |  | Rend.: | 2.125 |  | 981.65
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x | 24.1 | = | 2.8353
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 28.1 | = | 3.3059
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.1412
Material
| BHQHORI | U | Lluminària DECO Horizon de Benito Novatilu o equivalent, 142 lm/W, amb làmpada LEd de 60 W, driver electrnic 563 mA CRI>70 4000K, tolerrància de fluc llumínic +-3%, feix assimètric extensiu inclou bàcul de subjecció de 4 metres color blanc | 1 |  | x | 690 | = | 690
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 690
Partida d'obra
| FHM11F22 | u | Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5, col·locada sobre dau de formigó | 1 |  | x | 247.7536 | = | 247.7536
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 247.7536
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 943.8948
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 37.7558
|  |  | Total | [6 empty] | 981.6506
P-655 | P352-4RYN | m3 | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 174.66
Partida d'obra
| P310-D51N | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 35 |  | x | 1.8488 | = | 64.7087
| P312-D4O0 | m3 | De rases i pous de fonaments, amb formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb bomba | 1 |  | x | 103.232 | = | 103.232
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 167.9407
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 167.9407
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 6.7176
|  |  | Total | [6 empty] | 174.6584
P-668 | P9G5-61SR | m2 | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.46
Partida d'obra
| P9G6-4XON | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada | 1 |  | x | 25.3725 | = | 25.3725
| P9Z3-DP8J | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1 |  | x | 4.8789 | = | 4.8789
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 30.2514
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.2514
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.2101
|  |  | Total | [6 empty] | 31.4615
P-669 | P9G5-6GHV | m | Formació de graó de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat ratllat i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou part proporcional d'encofrat i desencofrat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.4
Partida d'obra
| P9G6-4XON | m2 | Paviment de formigó amb formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E, de 15 cm de gruix, amb acabat remolinat mecànic, amb malla electrosoldada | 1 |  | x | 25.3725 | = | 25.3725
| P9Z3-DP8J | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 0.2 |  | x | 4.8789 | = | 0.97577
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 26.3483
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.3483
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 1.0539
|  |  | Total | [6 empty] | 27.4022
P-671 | PB13-HVPE | m | Passamà d'acer, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim,fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella i 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.72
Partida d'obra
| P894-4V9D | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat | 1 |  | x | 22.4105 | = | 22.4105
| PB12-DIHV | m | Passamà d'acer per a pintar, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim,fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. | 1 |  | x | 56.1698 | = | 56.1698
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.5803
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 4 | % |  | 3.1432
|  |  | Total | [6 empty] | 81.7236

## T-SMP
Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca
a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès
CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A01-FEOZ | h | Ajudant encofrador | 24.14
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 24.14
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 24.14
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 21.75
A01-FEPB | h | Ajudant manyà | 21.83
A01-FEPC | h | Ajudant calefactor | 24.1
A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 24.14
A01-FEPJ | h | Ajudant jardiner | 24.09
A0121000 | h | Oficial 1a | 27.19
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 27.19
A0123000 | h | Oficial 1a encofrador | 27.19
A0124000 | h | Oficial 1a ferrallista | 27.19
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 29.48
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 27.19
A0128000 | h | Oficial 1a polidor | 27.19
A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 27.68
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 27.19
A012E000 | H | Oficial 1a vidrier | 26.42
A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 27.62
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 19.7
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.1
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 28.1
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 28.1
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 27.19
A012P000 | h | Oficial 1a jardiner | 30.9
A012P200 | h | Oficial 2a jardiner | 28.94
A0133000 | h | Ajudant encofrador | 24.14
A0134000 | h | Ajudant ferrallista | 24.14
A0135000 | h | Ajudant soldador | 25.84
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 24.14
A013A000 | h | Ajudant fuster | 24.33
A013D000 | h | Ajudant pintor | 24.14
A013E000 | h | Ajudant vidrier | 26.9
A013F000 | h | Ajudant manyà | 24.23
A013G000 | h | Ajudant de calefactor | 16.9
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.1
A013J000 | h | Ajudant lampista | 24.1
A013M000 | h | Ajudant muntador | 24.14
A013P000 | h | Ajudant jardiner | 27.42
A0140000 | h | Manobre | 22.7
A0150000 | h | Manobre especialista | 23.47
A0D-0007 | h | Manobre | 20.45
A0E-000A | h | Manobre especialista | 23.47
A0F-000B | h | Oficial 1a | 27.19
A0F-000C | h | Oficial 1a calefactor | 28.1
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 27.19
A0F-000F | h | Oficial 1a encofrador | 27.19
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 27.19
A0F-000K | h | Oficial 1a fuster | 27.68
A0F-000M | h | Oficial 1a jardiner | 27.15
A0F-000N | h | Oficial 1a lampista | 28.1
A0F-000P | h | Oficial 1a manyà | 24.89
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 28.1
A0F-000S | h | Oficial 1a d'obra pública | 27.19
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 23.52
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 24.5
A0G-0022 | h | Oficial 2a jardiner | 28.94
MOOA.8A | h | Oficial 1ª construcción. | 18.61
MOOA12A | h | Peón ordinario construcción. | 15.57
MOOM.8A | h | Oficial 1ª metal. | 19.75
MOOV.8A | h | Oficial 1a vidre. | 15.16
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.86
C1105A00 | h | Retroexcavadora amb martell trencador | 55.09
C1107431 | h | Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador | 65.2
C1311430 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 86.91
C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 94.89
C1312340 | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 88.19
C13124B0 | h | Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t | 98.28
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 52.25
C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 45.22
C13161E0 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 54.74
C1331100 | h | Motoanivelladora petita | 52.69
C1335010 | h | Corró vibratori autopropulsat, d'1,5 a 2,5 t | 40.76
C1335080 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t | 52.67
C13350C0 | h | Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t | 77.69
C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 7.77
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 5.57
C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 6.24
C139-00LK | h | Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 88.19
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 28.11
C1501800 | h | CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T | 38.77
C1501900 | h | Camió per a transport de 20 t | 50.49
C1502E00 | h | Camió cisterna de 8 m3 | 37.08
C1503000 | h | Camió grua | 38.85
C1503300 | h | Camió grua de 3 t | 44.11
C1503500 | h | Camió grua de 5 t | 47.81
C1504R00 | h | Camió cistella de 10 m d'alçària com a màxim | 39.18
C150G800 | h | Grua autopropulsada de 12 t | 51.11
C150MC30 | h | Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari | 13.82
C152-0039 | h | Camió grua de 5 t | 49.01
C152-003A | h | Camió grua de 3 t | 44.11
C1701100 | h | Camió amb bomba de formigonar | 156.6
C1704100 | h | Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel | 1.7
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.78
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 7.2
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 156.6
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 1.78
C1RA2800 | M3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 20.52
C1RA2C00 | m3 | Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 15.79
C2003000 | h | Remolinador mecànic | 5.12
C2005000 | h | Regle vibratori | 3.65
C2007000 | h | Polidora | 2.46
C2009000 | h | Abrillantadora | 2.05
C200L000 | h | Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent | 4.23
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 3.11
C200S000 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 7.95
C200UZ10 | h | Aspirador industrial per a pols i liquids, de 2400 W de potència i 390 m3 de cabal | 1.67
C200UZ20 | h | Màquina de pulverització per a aplicació de poliurea en calent | 8.4
C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 4.5
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 8.22
C20L-00DO | h | Remolinador mecànic | 5.12
C3E58500 | m | Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 55 cm | 30.63
C3EZ1400 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons d'extracció amb entubació recuperable | 9583.64
CR11B700 | h | Tractor de 73.5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador | 46.41
CR71-00BX | h | Sembradora de tracció manual | 4.3
CRE23000 | h | Motoserra | 3.14
CRH2-00C4 | h | Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball | 22
CZ15-00E4 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 8.58
Material
B0111000 | m3 | Aigua | 1.56
B011-05ME | m3 | Aigua | 1.56
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 17.93
B0310400 | t | Sorra de pedrera de 0 a 5 mm | 14.11
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 17.55
B03105HV | m2 | Llosa de formigó, de forma rectangular de 40x40 cm i 12 cm de gruix, preu superior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 26.92
B0312400 | T | SORRA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 0 A 5 MM | 19.84
B0315600 | t | Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm | 32.71
B0331020 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, per a drens | 16.86
B0331300 | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm | 16.69
B0351000 | t | Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm | 21.65
B037R000 | m3 | Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó | 12.92
B038-05NU | t | Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm | 19.21
B03D4000 | m3 | Terra sense classificar | 5.77
B03E-05OE | m3 | Terra adequada | 5.63
B03J-0K8P | t | Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens | 19.71
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 17.93
B0511401 | t | Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 114.16
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 110.61
B0523300 | kg | Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.28
B052UR55 | m | Perfil de fossejat perimetral de 25x15 mm amb perfil metàl.lic tipus plakolistel o equivalent. | 1.68
B0532310 | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.26
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 0.26
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 110.61
B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.34
B05A2203 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.9
B05B1001 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.12
B062-07PL | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 45.56
B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 52.94
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 67.05
B064500C | m3 | Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 66.87
B065910C | m3 | Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 75.08
B06E-11CA | m3 | Formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 76.73
B06E-11H5 | m3 | Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 73.95
B06E-12C5 | m3 | Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 67.05
B06E-12FM | m3 | Formigó HA-30/P / 10 / I + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + E | 93.95
B06F2-I124 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 75.27
B06F2-I281 | m3 | Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 | 80.84
B06F2-I3CX | m3 | Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 84.06
B06F2-I6HT | m3 | Formigó per armar amb additiu superplastificant HA - 25 / L / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 | 79.77
B06L361B | m3 | Formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa | 57.81
B06NLA2B | m3 | Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20 | 64.98
B06NN14C | m3 | Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40 | 50.69
B0710150 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 38.65
B0710180 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 39.72
B0710250 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 35.36
B0710280 | t | Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 31.69
B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.31
B0711020 | kg | Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 | 0.68
B0731Z15 | kg | Pasta allisadora ULTRAPLAN de la casa MAPEI o equivalent | 0.88
B07L-1PYA | t | Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 | 35.36
B07Z1R11 | kg | Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents | 4.06
B081C010 | kg | Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 | 1.54
B08A1020 | kg | Producte filmogen per a formigó | 2.61
B0901000 | kg | Adhesiu en dispersió aquosa | 3.43
B0905000 | kg | Adhesiu de poliuretà | 6.36
B0A14200 | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.34
B0A31000 | kg | Clau acer | 1.36
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 9.87
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 3.05
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.18
B0A61500 | u | Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis | 0.1
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.17
B0A61800 | u | Tac de niló de 8 a 10 mm de diàmetre, amb vis | 0.18
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.47
B0A71L00 | U | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 1.54
B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 1.55
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.24
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.49
B0A75F02 | u | Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior | 0.68
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.29
B0AK-07AS | kg | Clau acer | 1.36
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 1.34
B0AO-07II | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.17
B0AP-07IX | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella | 1.06
B0AQ-07GR | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 9.87
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.15
B0B34254 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | 2.49
B0B34256 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 4.31
B0B34257 | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 6.86
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.15
B0B8-107Q | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 10x10 cm D:3-3 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 1.81
B0B8-107V | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 | 3.09
B0B8-108B | m2 | Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 9.28
B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.63
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.1
B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.35
B0CC2410 | m2 | Sostre acústic compost per perfileria vista T24 color blanc Ecophon Connect classificada contra la corrosió amb categoria C1 segons EN-ISO 12944-2 i placa desmuntable ECOPHON HYGIENE CLINIC A de 1200x600mm i 15mm de gruix fabricat amb llana de vidre contenint un alt % de material Post Consumer. La superfície vista té un revestiment AKUTEX T color White500 (NCS S 0500-N) amb una reflectància lumínica del 84%, que permet neteja en sec diària i en humit setmanalment. Suporta la neteja amb vapor del peròxid d'hidrogen. La part posterior està coberta amb un tissú de fibra de vidre i els cantells amb rectes i estan pintats. El pes aproximat del sistema és de 2,5 Kg/m² Compleix les exigències ISO classe 4 segons 14644-1 i els requisits de Zona 4 de la norma NFS 90-351. Cinètica d'eliminació de partícules CP(0,5)5. Està assajat segons ISO 16000 de determinació de VOC, complint els requisits de la Classe A segons Décret no 2011-321 francès i disposa de certificat Eurofins Indoor Air Comfort®. El sistema és resistent al creixement de floridura i bacteris (classe 0 segons ISO 846). Les plaques s'instal·laran d'acord amb el diagrama d'instal·lació M338, que recomana Ecophon, pel seu format i sistema de fixació. El sistema garanteix una absorció acústica classe A (aw 0,95 amb O.d.s. de 200mm) segons norma EN ISO 11654. Està classificat com a A2-s1,d0 segons norma EN 13501-1 de reacció a foc. Compte amb EPD segons ISO 14025/EN 15804 | 34.14
B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 8.36
B0CCHK3H | m2 | Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície i vel, placa de 12.5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.55 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0 | 21.47
B0CC0-21OV | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 5.18
B0CHSC6K | m | Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 60 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior | 7.55
B0D21030 | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.4
B0D21-07OY | m | Tauló de fusta de pi per a 10 usos | 0.4
B0D31000 | m3 | Llata de fusta de pi | 282.51
B0D31-07P4 | m3 | Llata de fusta de pi | 282.51
B0D625A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos | 45.56
B0D629A0 | cu | Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos | 109.34
B0D71130 | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos | 1.88
B0D70-0CER | m2 | Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos | 3.77
B0D81280 | m2 | Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos | 1.06
B0D81580 | m2 | Plafó metàl·lic de 50x200 cm per a 50 usos | 1.24
B0DZA000 | l | Desencofrant | 2.49
B0DZJ0K6 | m2 | Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos | 2.68
B0DZP200 | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm | 0.26
B0DZP500 | u | Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x200 cm | 0.52
B0DZ1-0ZLZ | l | Desencofrant | 2.49
B0F1128L | u | Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.23
B0F1D252 | U | MAÓ CALAT, DE 29X14X5 CM, CARES VISTES | 0.26
B0F1E2A1 | u | Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.19
B0F1HC00 | u | Maó perforat hidròfug, de 240x115x50 mm, acabat superficial llis, HIDRÒFUG (GERO CV NILO) de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nilo i/o clar, a criteri de la Direcció Facultativa, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.3
B0F1MM01 | U | Maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, ECOMANUAL de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Pompeia i/o clar, a criteri de la Direcció Facultativa, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.25
B0F1P2N2 | u | Maó calat hidrofugat, de 290x140x75 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.37
B0F1PH52 | u | Maó calat hidrofugat, de 240x115x50 mm cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.23
B0F1A-0760 | u | Maó calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.2
B0FH3172 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat, preu superior, color blanc, de peces de 30 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). ) | 11.37
B0FH7191 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 26.98
B0GAA1M0 | m | Peça de pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, de 38 cm d'amplària | 46.17
B2RA73G0 | T | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 18.88
B2RA73G1 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 23
B2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 9.3
B2RA9SB0 | t | Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 45
B2RA9TD0 | t | Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 75
B44Z50B6 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat | 2.03
B44Z5A2A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.45
B4D93EL7 | u | Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària | 1.47
B4LV05HB | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou part proporcional de peces d'acer tipus Omega, en posició invertida, per a suport de plaques en buit. | 42.38
B4R12061 | kg | Acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), en perfils conformats tipus rodó, quadrat, rectangular, treballat a taller | 4.7
B4Z21810 | m | Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre | 0.78
B4Z21811 | m | Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2 | 21
B5ZB17Z2 | U | CONJUNT DE MATERIALS AUXILIARS, I DE FIXACIÓ PER A DEIXAR LA PARTIDA D'OBRA TOTALMENT ENLLESTIDA I SEGELLADA. | 0.88
B5ZJA160 | U | GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT PER A CANAL DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,5 MM DE GRUIX, DE D 155 MM I 33 CM DE DESENVOLUPAMENT | 2.9
B5ZJSB31 | M | CANAL EXTERIOR DE SECCIÓ RECTANGULAR, DE PLANXA DE ZINC DE 0,82 MM DE GRUIX, DE 20 X 40 CM I 80 CM DE DESENVOLUPAMENT | 6.6
B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.26
B5ZZJTNT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.22
B61Z26CA | u | Connector de fil d'acer inoxidable de diàmetre 5 mm, en forma de doble triangle, de 150x75 mm,per a traves de parets | 9.59
B66AA00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries | 105.41
B66EQC29 | m2 | Finestra fixa, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre | 130
B66ZA000 | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i suports, d'acer inoxidable | 44.04
B6A1REGL | m2 | Tancament d'una fulla fixe de 1x3.35 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm fixat mecanicament i malla electrosoldada de 19x19 mm de pas i 1.2 mm de gruix, Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta col·locació. | 41.06
B6AY-0HVE | u | Porta de dues fulles de 330 cm d'amplada i 170 cm d'alçada de marc i estructura d'acer galvanitzat i malla de simple torsió similar a l'existent. | 495.6
B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.85
B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.33
B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.83
B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.15
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.59
B712A000 | m2 | Làmina impermeabilitzant autoadhesiva composta per un màstic elastomèric (SBS), recobert a la cara superior per un film de polietilè biorientat i a la cara inferior per un film siliconat fàcilment extraïble, tipus LBA-15-PE segons la Norma UNE 104241: 2002, ref. 12510000 de la sèrie TEXSELF de TEXSA, o equivalent | 10.53
B712A100 | m2 | Làmina impermeabilitzant autoprotegida de betum elastomèric SBS, amb armadura de feltre de polièster reforçat i estabilitzat, amb acabat mineral a la cara exterior i un film termofusible en la inferior, tipus LBM(SBS)-40/G-FP segons la Norma UNE 104410, ref. 10330100 de la sèrie MORTERPLÁS SBS de TEXSA, o equivalent | 12.56
B7422CVF | m2 | Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de vel de fibra de vidre | 6.8
B7711F00 | m2 | Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 | 0.22
B789U010 | kg | Imprimació especifica per a sistema de impermeabilització continua amb poliurea | 2.07
B789U020 | kg | Material per a formació de membrana impermeable continua amb poliurea | 4.24
B789U040 | kg | Revestiment protector a la intemperie de sistema de impermeabilització continua amb poliurea | 3.77
B7B111A0 | M2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 | 1
B7B111L0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 400 a 500 g/m2 | 4.3
B7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 | 0.9
B7B151E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2 | 0.97
B7B151H0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 | 1.21
B7B1-0KQ6 | m2 | Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2 | 1.11
B7C100N0 | kg | Escumant per a formigó cel·lular | 1.71
B7C25VI0 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa | 10.81
B7C2E6G0 | m2 | Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte | 8.2
B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix | 1.18
B7C76A85C70V | m2 | Plafó de polietilè reticular i expandit de espessor de 10 mm, per a aïllament al soroll d'impacte, ref. 620017 de la serie Impactodan de DANOSA | 2.65
B7C9H8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 3.38
B7C9R5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 2.65
B7C9R8L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W | 3.93
B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 4.14
B7C9T5L0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 11.27
B7C9TNL0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 3,333 m2.K/W | 32.67
B7CZ1400 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim | 0.27
B7CZ1C00 | u | Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 120 mm de gruix com a màxim | 0.53
B7CZ2P05 | m | Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària | 0.87
B7J1-0SL0 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 17.21
B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 11.96
B7J5009A | Dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 11.96
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.31
B7J6-0GSL | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.31
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.04
B7JZ1010 | DM3 | IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS DE MASSILLA DE SILICONA NEUTRA | 25.52
B7JZ1090 | Dm3 | Imprimació prèvia per a segellats de massilla de poliuretà monocomponent | 32.19
B7Z1A600 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix | 30.51
B7Z22000 | kg | Emulsió bituminosa, tipus EB | 1.29
B7Z2Z200 | kg | Emulsió bituminosa tipus EMUFAL I de la casa Texsa, o equivalent | 2.17
B8111G80 | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 44.73
B8111GB0 | t | Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 49.51
B821-2I5L | m | Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 6 mm de gruix de revestiment | 9.26
B82COROM | M | CORONAMENT DE PLANXA D'ACER PRELACADA DE 2MM.DE GRUIX, DE FINS A 100 CM. DE DESENVOLUPAMENT, DE FINS A SIS PLECS I ELS GOTERONS NECESSARIS | 11.76
B834-2B0L | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat efecte fusta i textura rugosa | 53
B834-2B0P | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa | 51.18
B83B-0XKR | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 0.94
B83L1BKA | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat. | 41.14
B842ZP03 | m2 | Plaques de 60x60 cm de llana mineral tipus Blanka de Rockfon o equivalent, de 20 mm de gruix, antiestàtiques, vel molt blanc en la cara visible, contra-vel en la cara posterior, cantells pintats. | 22.65
B84B64D5 | m2 | Placa d'acer postlacat perforada, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 1200x600 mm, amb atenuant acústic de fibra mineral, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s1,d0 | 39.84
B84BCRP1 | M2 | Safata d'alumini lacat amb superfície microperforada, model XXXXX de la casa XXXX o equivalent, de color RAL-XXX, amb cantell recte, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat. | 32.74
B84Z7850 | m2 | Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg | 7.95
B84ZG1A0 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 43.14
B84ZG1A6 | u | Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció | 46.8
B84ZMC70 | m2 | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x600 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.86
B84ZQA70 | M2 | Estructura oculta per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 4.56
B84ZZP01 | m2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida tipus A24 de Rockfon o equivalent per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.39
B8671BFP | m2 | Làmina vinílica reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial | 30.8
B867JC03 | m2 | Revestiment de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, en plaques de 125x305 cm de cota d'acabat de paviment a fals sostre, rematat amb canoneres especials en encontre amb tarja de vidre, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a definir per la DF, col·locat adherit en parament vertical | 19.1
B896-HYCS | kg | Pintura partícules metàl·liques | 13.06
B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 12.82
B89ZM000 | kg | Pintura partícules metàl·liques | 13.06
B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 3.41
B89ZU001 | KG | PINTURA ANTICARBONATACIÓ, MONOCOMPONENT, A BASE DE RESINES ACRÍLIQUES EN DISPERSIÓ AQUOSA | 18.62
B89ZU201 | kg | Pintura antilliscant | 9
B89ZZ8FB | l | Producte Uni-Tech GP primer o equivalent | 12.46
B89ZZ9FB | l | Pintura WALL-TECH WB BLANC o equivalent | 18.03
B8Z6-0P2B | kg | Imprimació fixadora al poliuretà bicomponent | 12.29
B8Z6-0P2D | kg | Imprimació antioxidant | 15.59
B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 15.59
B938P040 | m2 | Revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials | 13.23
B96513C0 | m | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340 | 3.06
B96AHC00 | m | Perfil en L d'acer galvanitzat en calent, color a definir per la direcció facultativa, de 5mm de gruix i fins a 20cm d'alçada total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge per a la fixació amb la seva base. | 30.1
B96AUG10 | m | Vorada de xapa galvanitzada de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa | 25.69
B991-H788 | kg | Morter drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color per a reblert d'escocell | 1.23
B99ZZR1H | u | Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix | 178.15
B9C11322 | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 30x30 cm, preu alt, per a ús interior intens | 10.01
B9C14422 | m2 | Terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens | 14.69
B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 0.78
B9DC1334IRQW | m2 | Rajola de gres porcellànic antilliscant DURANGO stone per col·locar sobre suports en coberta transitable o terrat de 37,3x37,3 cm, la rajola està constituïda per una doble peça adherida entre si per un adhesiu de resines reactives amb una absorció de la peça < 0,5% d'aigua i amb una càrrega de trencament >5500 N, ref. B80304002 de la serie STE exterior de BUTECH | 113.12
B9E11200 | M2 | PANOT GRIS DE 20X20X2,5 CM, CLASSE 1A, PREU ALT | 4.42
B9E13200 | m2 | Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt | 6.91
B9E132HV | m | Pletina d'acer galvanitzat de 10 cm i 8 mm de gruix | 19.2
B9JE9200 | m2 | Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, amb acabat antilliscant, per a instal·lació en superfície o encastat en paviments laminats | 181.44
B9P16VH2 | m2 | Làmina de PVC conductiu tipus Tarkett IQ Toro, heterogeni en rotlle, de 2 mm de gruix | 26.39
B9P2U010 | m2 | Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 32-34 segons UNE-EN 685 i de 2 mm de gruix | 18.32
B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.16
B9U21AA0 | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu alt, de 10 cm d'alçària | 2.87
B9U61VH2 | m | Peça de mitja canya de PVC de 10 cm d'alçària i superfície llisa per a paviment Tarkett IQ Toro | 1.32
B9U85040 | m | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària | 40.38
B9UAA010 | m | Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària | 15.36
B9V2A820 | m | Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça model italià, amb un cantell polit i abrillantat, i amb 2 tires davanteres buixardades, de 2 cm d'ample | 33.24
B9Z33521IRRL | u | Suport regulable de polipropilè de 130 a 220 mm per paviments flotants de terrats i cobertes transitables amb un pendent màxim del 3%, ref. B80305003 de la serie STE exterior de BUTECH | 3.33
B9Z5VI05 | m | Perfil de transició de paviment, suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport | 18
B9Z5VI55 | m | Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 35 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja | 42.5
BAATU002 | u | Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 70x130 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau | 320.28
BAB1VF600 | m2 | Finestra interior d'un full fixa de perfils d'acer galvanitzats en calent i prelacats amb pintura color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, elaborada amb perfils de preu alt, col·locada a una alçada d'ampit de 110cm. Inclou envidrament, tapetes, fixacions, remats i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons detall de la documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. | 396.24
BABGPA62 | u | Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat | 292.63
BAF2K75L | m2 | Balconera de 3 fulles corredisses amb guia embeguda tipus SL68 model Patio de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4640x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 381.23
BAM21C120 | u | PCoAu120 - Porta automàtica marca MANUSA corredissa, obertura central, fulles tipus A20-4. Visio+ 100 IoT Compost de: 1,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 central 230V SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions ´´d´´, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla fixa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Full fix A20-4 esquerre SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 4,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 1,00 UD. Fulla fixa A20-2 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Ports i embalatges CERDANYOLA DEL VALLES 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. | 4513.51
BAM21C130 | u | PCV130_Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa lateral dreta telescòpica, amb mecanisme Visio 125 telescòpic, amb xasis d'alumini lacat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica Visio 125/175. Inclòs sistema de bateries d'emergència per apertura o tanca fulles movils en cas de fallada de corrent. Tot allotjat en xassis d'alumini extruit de 190mm d'alçada i225mm de fondària. Inclou: - Una fulla mòbil corredissa laterals e perfileria E-20 d'alumini anoditzat color blanc i vidres laminats amb butilè de 5+5 mm, acabat opal. - Montants estructurals, suspensió fulles fixes i mòbils, perfil-viga Visio 125 i peus drets 50x120 Manusa, tot d'alumini anoditzat color blanc neu. - Selector Òptima de Manusa, amb bombí i clau, sensor detecció+seguretat DDS-A híbrid supervisat a l'interior, sensor detecció+seguretat DDS-B híbrid no supervisat a l'exterior, pany automàtic de bloqueig de seguretat, biestable + desbloqueig Visio-125 de Manusa, clau exterior de seguretat encastada tipus bombí de Manusa. - Clau GC-K superficie. - Interface I/O programble VISIO Porta de les següents característiques: - una fulla apertura esquerra/dreta segons planta. - Pas lliure: 1,30 segons planta i posició porta. - Alçada lliure: 2,10m - Alçada fins a fals sostre: 2,60m | 3126.89
BAM21C220 | u | PCoAu220 - Porta corredissa d'apertura lateral automàtica, d'una fulla .de 220x220 cm de la marca MANUSA o equivalent, amb fulla tipus P50 HPL. Visio+ 125 IOTcompost: 1,00 UD. Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ-000 Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V / 50Hz electrònica de control IOT / WiFi / GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, valida en via evacuació (EN16005). (Fitxa tècnica) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 Lat. PL max 2500 o cen. PL max 3806 (A09318-E) 1,00 UD. Full corredissa P50-C dreta (HPL) 0085 WHITE Nucli central de poliisocianurat (PIR) Panell exterior resina fenòlica alta densitat (HPL) Estructura perimetral de perfils d'alumini 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 UD. Adaptació operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Marc MK40-CLIP porta corredissa (alumini) SQ-000 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 3,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector Optima + blanc Permet seleccionar el mode de funcionament: 5 maneres: Obert. Tancat, Sol sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per connexió WiFi i bloqueig per PIN 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO + 125 1,00 UD. Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 UD. Ports i embalatges TARRAGONA 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. | 4391
BAN51400 | M | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm | 2.9
BAN51460 | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm | 2.9
BANC1840 | u | Caixa i bastiment de base per a porta corredissa encastada d'acer galvanitzat, d'1 fulla de 80x 210 cm de llum de pas, per a acabat amb plaques de guix laminat | 161.6
BANCC800 | u | PC80_PORTA CORREDERA INTERIOR 1 FULLA 94 X 211 HPL Porta corredissa interior formada per cèrcol SOLECO Tipus G (telescòpic) model ECET o equivalent, per instal·lar després de tabicar sobre sistema de casset, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada entre travessers i capçal a testa. Fulla corredissa, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerat o poliestirè expandit d'alta densitat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. S'hi inclouen ferramentes: tirador vertical i sistema de tancament per a bec de lloro. Inclou casset Totalment muntat i provat. | 750
BAQDMF90 | u | Porta corredisa formada per una fulla de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, cares de tauler MDF (hidròfug) de 7mm revestit amb HPL e:0,9mm (Bs1d0), color a definir per la DF segons mostres. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Styntesis o equivalent, versió cartró guix o equivalent amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomètric. durabilitat 100.000 cicles UNI-EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Protecció dels cantells del marc amb xapa d'acer inoxidable e:3mm AISI 316l. Aïllament acústic 30dBa. | 929.47
BAQQHA01 | u | Armari A01_Subministrament i col·locació d'armari encastat 180cm d'ample, 60cm de fons i 217cm d'alt. Format per tres portes batents. Dividit interiorment amb tres prestatges segons documentació gràfica. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. | 881.24
BAQQHAA2 | u | A02_Subministrament i col·locació de dues portes simples d'armari de 66cm d'ample i 210cm d'alt cada una, per un buit d'obra de 132x216.8cm enrasades a paviment. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Tot segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. | 535
BAQQHAOF | u | Mòdul B2 superior. 2 mòduls alts de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior,fulles batents d'obertura a 180 graus i amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, ferratges i fixacions necessaries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 336
BASAPF16 | u | PRF180/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | 843.25
BASAPF18 | u | PRF180/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | 865
BASAPV16 | u | PRF160/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1293
BASARF21 | u | PRF210/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 2100x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1346.64
BASAT105 | u | PRF105/v Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 579
BAV0-1P33 | u | Motor per a persiana, cortina o tendal enrotllable de fins a 12 kg de massa, per a un eix de 40 mm de diàmetre | 145.99
BAV0-H6I1 | u | Polsdador de dos tecles per a comandament motor persiana, amb caixa per encastar, marc i mecanismes | 21.08
BAV4-2ITJ | m2 | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC tipus Blackout 100% o equivalent, enrotllable en caixa i guia lateral, sistema ZIP de cremallera que assegura l'estabilitat del teixit i el tancament total, amb sistema d'accionament amb motor. Ignifuga. | 148.21
BAVT136C | m2 | Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'1,5 a 2 m d'amplària i 2 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini | 58
BAZG522C | u | Joc de manetes compost d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà, pany d'embotir d'inox institucional de la sèrie SENA-I de TESA o equivalent, tirador d'inox de 30mm de diàmetre institucional de la sèrie INOX AiSi 304 de TESA o equivalent, passador encastat, dispositiu d'emergència exterior i topall. | 50.84
BAZGA370 | u | Ferramenta per a porta d'exterior, preu mitjà, amb dues fulles batents | 41.04
BAZGC170 | u | Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb dues fulles batents | 22.54
BAZGC370 | u | Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà | 62.14
BAZPB260 | u | Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament per pressió, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125 | 497.53
BB10-0HVP | u | PU.01 Porta batent d'una fulla de 120cm i un fixe de 130 cm d'amplada, de 250 cm d'alçària | 448.19
BB10-0XHV | u | Passamà d'acer per a pintar, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim, ancorada amb pletines i tacs. | 39.88
BB1218A0 | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 40x10mm formant travesser superior a 90cm d'alçada respecte el paviment i brèndoles cada 11 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, soldades a xapa perimetral de 10mm ancorada al cantell del forjat. a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. | 80.11
BB1A-0XPS | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer | 40.64
BC151C01 | m2 | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 36
BC1G4D01 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 80mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600 | 85.92
BC1K15VH | m2 | Mirall de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta per deixar enrasat. | 61.41
BD132A7B | m | Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm i de llargària 3 m, per a encolar | 6.58
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 3.67
BD136370 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, amb junt elàstic | 4.1
BD136570 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 75 mm, amb junt elàstic | 6.02
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 11.7
BD136771 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 17
BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 13.63
BD13SB32 | M | TUB DE PLANXA GALVANITZADA AMB UNIÓ PLEGADA DE DIÀMETRE 125 MM I DE 0,6 MM DE GRUIX | 4.1
BD13SB33 | M | TUB DE PLANXA GALVANITZADA AMB UNIÓ PLEGADA DE DIÀMETRE 90 MM I DE 0,6 MM DE GRUIX | 3.6
BD1Z2300 | u | Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm | 2.08
BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 3.52
BD1Z4200 | u | Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 75 i 110 mm | 2.12
BD1ZSB32 | U | BRIDA PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA | 1.32
BD31-20GM | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 80x80x85 cm de mides interiors, i 7 cm de gruix, amb finestres premarcades de 64 cm de diàmetre a 4 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 171.5
BD351630 | u | Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 60x60x65 cm de mides interiors, i 5 cm de gruix, amb finestres premarcades de 44 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó prefabricat | 86.97
BD515G6M | u | Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 63 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 | 32.46
BD51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. | 547
BD51S316 | U | Connexió general de 160 mmD. Instal·lació de canonada de 160 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 160 mm de diàmetre. | 447
BD51VIP1 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques | 20.6
BD54-2ITW | m | Bastiment d'acer per a reixa de 200 mm d'amplària | 20.12
BD5A2D00 | m | Tub circular ranurat de paret simple de PVC i 125 mm de diàmetre | 3.45
BD5A-14KA | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal | 68.89
BD5ESA23 | U | Estació elevadora tipus FEKAFOS de DAF o equivalemt, per emmagatzamatge i elevació d'aigües residuals i pluvials, amb bomba doble de 2 CV i un cabal màxim de 22 m3/h (a 9 m.c.a.), amb tapa de registre estanca, fins una capacitat de 280 litres, amb peu d'coplament ràpid amb tubs guia i part proporcional d'accessoris. | 1315
BD5HZ00C | m | C. Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària exterior 204 mm i interior 150 mm, i de 200 mm d'alçària, sense perfil lateral | 27.17
BD5HZ0RX | m | RX. Reixa d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, de 200 mm d'amplària i 25 mm de gruix, de planxa de 3 mm de gruix amb perforacions de 5 mm de diàmetre, amb tanca | 82.84
BD5L27G0 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 | 6.56
BD5LAMG0 | m2 | Làmina drenant i retenidora nodular de polietilè d'alta densitat, amb nòduls de 25 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2 , amb sobreeixidors a la part superior | 7.94
BD5L-0M49 | m | Reixa per a canal de drenatge, de fosa grisa de 200 mm d'amplària | 26.16
BD76-2AAH | m | Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3 | 10.06
BD7K3330 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 19.75
BD7K3340 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 23.23
BDKZ3170 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes | 50.86
BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 18.12
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.33
BDW3E300 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm | 3.25
BDW3E500 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm | 5.91
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 12.4
BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 15.45
BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 21.79
BDW3EB00 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm | 42.23
BDW3SB32 | U | ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE PLANXA GALVANITZADA | 7.05
BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0.27
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.04
BDY3E300 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm | 0.05
BDY3E500 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm | 0.07
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.19
BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.26
BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.54
BDY3EB00 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm | 0.97
BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 2.15
BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 2.52
BE42Q610 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 2.9
BE42Q810 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 3.61
BE42Q910 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm | 4.43
BE442AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 2.52
BE520002 | M2 | Xapa galvanitzada de 0,8 mm. de gruix. | 31.5
BE61ADHE | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. | 5.55
BE61ADHF | m2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 45 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. | 6.75
BE61XAPA | M | Revestiment amb xapa d'alumini de 0,6 mm. (fins a un gruix de 130 mm.). | 20
BED2CC02 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-T/LP/M3 o quivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura amb bis de comunicacions i display, ajust de consigna, ocupació i control de les velocitats. Temperatures programades desde central i variació de les mateixes segons directrius de la propietat. Inclou sensor fil conductor T/TFR-4-M/1/M3 | 138
BED2CC03 | u | Sensor de pressió diferencial TREND & M3I CONTROLS EE600HV53A7/M3 o quivalent. Sonda de pressió diferencial aire, TREND & M3I CONTROLS rang 0-2.500/5.000/7.500/10.000 Pa amb una precissió de ±0,50 Pa. | 245
BED2CC07 | u | Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS DPS500/M3 o equivalent. Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS amb un rang de 50 fins a 500 Pa. | 39
BED2CC10 | u | Quadre de control CC1. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. | 13509
BED2CC12 | u | Quadre de control fancoils. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. | 495
BED2CC31 | u | Sonda temperatura exteriorTREND & M3I CONTROLS TB/TO/M3I o equivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura de termistor d'aire exterior. | 130
BED2CC34 | u | Ampliació de llicència en 500 punts | 1132
BED2CC80 | u | Programació i posta en marxa TREND & M3I CONTROLS IQ4NC o equivalent. Posta en marxa del sistema amb: - verificació del cablatge - senyals de camp - posta en marxa dels equips de control - càrrega de la programació - verificació de les regulacions - creació i entrega de documentació del sistema - formació a personal tècnic. Enginyeria del supervisor amb: - Disseny de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema - Gràfiques i històrics - Usuaris - Verificació del sistema. | 8750
BED2CCP2 | u | Pantalla TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-TC o quivalent. Pantalla TREND & M3I CONTROLS per 4 controladors, sensor de temperatura i sensor de CO2. Sortida per punt de rosada. | 653
BED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 7050
BEECCL01 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL DIÀLISI) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 64,10 KW Potència de calor: 52,00 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 73,70%. | 35481
BEECCL03 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN03F (AULES) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 11,71 KW Potència de calor: 8,82 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,60%. | 19807
BEECFC01 | u | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 1.586 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 7,25 KW (6,47 KW sensible) Potència de calor: 7,81 KW Filtre: G4 | 1051
BEECFC02 | u | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 790 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 3,60 KW (3,05 KW sensible) Potència de calor: 4,01 KW Filtre: G4 | 855
BEECREC1 | u | Recuperador energètic DAIKIN MODULAR LIGHT tamany 2 o equivalent. Recuperador energètic, amb panells tius sandwitx de 50 mm, recuperació del 90%, bypass internn filtre F7 a la impulsió i M5 al retorn. Motor EC. | 4671
BEEDCL02 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL P01) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 30,50 KW Potència de calor: 34,50 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,70%. | 31582
BEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edifici | 1950
BEESLGAA | u | Sistema partit LG UM48F+UUD3 o equivalent. Sistema partit LG FREE COMBINATION, unitat interior tipus conducte de pressió mitja/alta i amb les següents característiques tècniques: UNITAT EXTERIOR: - Potència frigorífica: 15.68 KW - Potència calorífica: 17,52 KW - Potència elèctrica: 5,62 KW - EER/SEER: 3,10/5,80 - COP/SCOP: 3,60/4,00 - Ventilador: 2x55 m3/h - Refrigerant: R32 UNITAT INTERIOR: - Cabal d'aire: 40 m3/min (39/147 Pa) - Línies frigorífiques: 9,52/15,88 mm - Pressió sonora: 36 dB(A) | 3763
BEK2DL01 | U | Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V o equivalent. Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Amb sistema CLEAN, que redueix la contaminació i la brutícia provocada per la inducció. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 80 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 11 Pa - Inducció: 15,45 - Boca de connexió: 99 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa | 247
BEK3DR01 | U | Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 180 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 7 Pa - Inducció: 12,67 - Boca de connexió: 139 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa | 194
BEK3DR02 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 200 mmD, | 178
BEK3DR05 | U | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 158 mmD, | 136
BEK3DR06 | U | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 198 mmD, | 173
BEK4BE01 | U | Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125 o equivalent. Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 81 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 26,50 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 71 Pa | 35
BEK4C101 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 300x200-MP o equivalent. | 522
BEK4C102 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 200x200-MP o equivalent. | 357
BEK4C201 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 160 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 160. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 50-440 m3/h | 70
BEK4C202 | U | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 100 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 100 Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 20-170 m3/h - Secció útil: 0,008 m2 | 79
BEK4CR01 | U | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 300x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 300x200. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 500 m3/h - Secció útil: 0,060 m2 | 92
BEK4CR03 | U | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 200x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 200x100. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 350 m3/h - Secció útil: 0,040 m2 | 70
BEK4R101 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 1025x225/M o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR ABG 1.025x225/V. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.150 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 25 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 6,5 Pa - Secció útil: 0,112 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 65
BEK4R105 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 340 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,017 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 28
BEK4R108 | U | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 250 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,011 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 22
BEK4R109 | U | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.650 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 20,90 Pa - Secció útil: 0,090 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa | 52
BEKI-H5QI | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i per a fixar al bastiment | 111.67
BEM93CH1 | u | Caixa ventilació CAB200 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 780 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 | 442
BEM93CH3 | U | Caixa ventilació CAB125 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 150 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 | 310
BEN2F015 | u | Filtre roscat DN15. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:015 - PN16 - Tm110ºC | 4.45
BEN2F020 | U | Filtre roscat DN20. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:020 - PN16 - Tm110ºC | 7.05
BEN2F025 | U | Filtre roscat DN25. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:025 - PN16 - Tm110ºC | 9.65
BEN2F032 | U | Filtre roscat DN32 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:032 - PN16 - Tm110ºC | 19.05
BEN2F040 | U | Filtre roscat DN40 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:040 - PN16 - Tm110ºC | 24.9
BEN2F050 | U | Filtre roscat DN50 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:050 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 52
BEU22100 | u | Colector per distribució zona humida | 46.8
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 4.43
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 4.49
BEW46000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre | 5.05
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 5.5
BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 6.47
BEW50001 | U | Suport per a perfil metu conducte rectangular metàl.lic. | 3.31
BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 17.5
BF11HB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 20.56
BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 7.24
BF520054 | M | Tub de coure semidur 54/51 (de 54 mm de diàmetre exterior) | 3.87
BF5ALF01 | M | Tub coure frigorífic 1/4´´ (6,40 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 1/4´´ (6,40 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. | 2.33
BF5ALF02 | u | Tub coure frigorífic 3/8´´ (9,52 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 3/8´´ (9,52 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal | 3.63
BF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. | 19
BF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. | 20.01
BF5C53BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f | 22.1
BF5C93BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. | 25.3
BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0.57
BFA17340 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0.33
BFB25300 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 0.31
BFB26300 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2 | 0.48
BFB46515 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 0.81
BFB48A15 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen | 1.47
BFC1NC01 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 20x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.99
BFC1NC02 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 25x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 19,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 2.95
BFC1NC03 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR110+FC) 32x2,90 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 2,90 mm - Diàmetre interior: 26,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 4.06
BFC1NC04 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 40x3,70 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 3,70 mm - Diàmetre interior: 32,60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 6.46
BFC1NC05 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 50x4,60 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 4,60 mm - Diàmetre interior: 40,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 9.06
BFC1NC06 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 63x5,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 5,80 mm - Diàmetre interior: 51,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 13.96
BFC1NC07 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 75x6,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 75 mm - Gruix: 6,80 mm - Diàmetre interior: 61,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 18.31
BFC1NC08 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 90x8,20 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 90 mm - Gruix: 8,20 mm - Diàmetre interior: 73.60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 26.5
BFC1NC09 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 110x10,00 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 110 mm - Gruix: 10,00 mm - Diàmetre interior: 90,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 39.52
BFC1NFG1 | M | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 20x2,80 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 2.33
BFC1NFG2 | M | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 3.3
BFC1NFG3 | M | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FC) 32x4,40 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 4,40 mm - Diàmetre interior: 23,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 5.5
BFC1NFG4 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 9.28
BFC1NM01 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 20x2,80 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 1.79
BFC1NM02 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 25x3,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,50 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 2.48
BFC1NM03 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 32x3,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 3,60 mm - Diàmetre interior: 24,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 3.97
BFC1NM04 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 40x4,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 4,50 mm - Diàmetre interior: 31,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 6.32
BFC1NM05 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 50x5,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 5,60 mm - Diàmetre interior: 38,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 9.5
BFC1NM06 | M | Canonada NIRON CLIMA (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. | 14.73
BFQ0012 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-1/8''. Col.locat. | 19.5
BFQ50002 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' i tub de coure 7/8''. | 4.15
BFQ50003 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 1'' | 4.93
BFQ50004 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 3/4'' i de coure de 1-1/8'' Col.locat. | 4.93
BFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3'' Col.locat. | 11.53
BFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | 11.59
BFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | 12.47
BFQ70008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=28, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 3/4'' i de coure 1-1/8''. Col.locat. | 13.34
BFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | 14.63
BFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 15.76
BFQ70014 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8''. Col.locat. | 20.52
BFQ70015 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 21.7
BFQ70016 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=89, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 22.96
BFQ80017 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=114, G=50 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 4'' i tub de coure 4-1/8''. Col.locat. | 48.8
BFW11810 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a roscar | 9.2
BFW11A10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a roscar | 36.97
BFW11B10 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a roscar | 45.11
BFW523B0 | u | Accessori per a tub de coure 10 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.74
BFW524B0 | u | Accessori per a tub de coure 12 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.8
BFW526B0 | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.98
BFW529B0 | u | Accessori per a tub de coure 22 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 1.51
BFW52DB0 | U | Accessori per a tub de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, per a soldar per capil.laritat | 23.26
BFW5ABB0 | u | Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques. | 4.7
BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 1.22
BFWA1740 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 1.95
BFWB2505 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 2.54
BFWB2605 | u | Accessori per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a connectar a pressió | 3.53
BFWB5405 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 1.94
BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 2.44
BFWCNC01 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 4
BFWCNC02 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 5
BFWCNC03 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 7
BFWCNC04 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 9
BFWCNC05 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 10
BFWCNC06 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 12
BFWCNC07 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 750 mm de diàmetre, per a soldar | 14
BFWCNC08 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, per a soldar | 17
BFWCNC09 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, per a soldar | 20
BFY11810 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, roscat | 0.72
BFY11A10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, roscat | 1.41
BFY11B10 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, roscat | 1.67
BFY52DB0 | U | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de coure semidur, de 54 mm de diàmetre exterior, soldat per capil.laritat | 0.44
BFY5CV00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic. | 2.47
BFY5CVBR | m | Part proporcional de suporteria tipus safata Rejiband. | 1.75
BFY5E300 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 10 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.12
BFY5E400 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 12 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.13
BFY5E600 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.14
BFY5E900 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure gas medicinal de 22 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.19
BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.07
BFYA1740 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.1
BFYB2305 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.02
BFYB2505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.05
BFYB2605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat baixa, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.09
BFYB5405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió | 0.04
BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió | 0.05
BFYCNC01 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1.5
BFYCNC02 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 3
BFYCNC03 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 4.5
BFYCNC04 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 6
BFYCNC05 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 7.5
BFYCNC06 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 9
BFYCNC07 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 10.5
BFYCNC08 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 90 mm de diàmetre, soldat | 12
BFYCNC09 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 110 mm de diàmetre, soldat | 13.5
BFYQ3852 | U | Part proporcional d'element de muntatge | 0.26
BG12CIS0 | U | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades una per a 1 connector RJ45 i l'altra per a dos connectors RJ45 (per a un total de 3 unitats) format Universal cada placa, cat 6 UTP | 172
BG12CIS1 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb tres bases dobles elèctriques normals | 115.8
BG12CIS2 | U | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades per a 1 connector RJ45 cadascuna format Universal cada placa, cat 6 UTP | 168
BG12CIS3 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 UTP, amb femella+placa, placa cega, i base simple shucko color blanc o vermell amb LED inclòs pilot indicador | 75
BG12CIS4 | U | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador | 90
BG12TO50 | U | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, color segons d.f. inclou per cada cara dos bases dobles shuclo vermell amb LED (4ut) i 1 placa doblede veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP i una placa amb USB+HDMI, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament.. | 175
BG12TO51 | U | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, 3 mòduls color segons d.f. inclou 1 base doble shuclo vermell i 1 base doble schucko blanc, amb LED i 1 placa doble de veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament | 155
BG13FOTO | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació fotovoltaica incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1750
BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1.99
BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65 i per a muntar superficialment | 5.28
BG1AQAL4 | U | Quadre d'alarma de zona per al control de 1 gas (Oxigen) i buit CM, de carburos metálicos o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 ia amb carcat CE classe IIb segons directiva 93/42/CE, realitzat en armari empotrable, amb placa de muntatges per incorporar en els seu interior els sensors dels diferents gasos i panell forntal que inclou, que inclou: - Microcontrolador - pantalla tàctil en color de 4,3'' DSI amb funció de indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de proba segosn UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - 2 borners de 3 terminals cadascun per a la comunicació RS-485. -Transmissors de pressió per a gasos i buit. | 750
BG212810 | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.04
BG212910 | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.46
BG21H810 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v | 3.69
BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.24
BG222810 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.3
BG225510 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.25
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.67
BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.89
BG22TK10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 2
BG2A3F45 | m | Canal aïllant de PVC, de 150x60 canal 73 de Unex o equivalent amb 2 tapes per a mecanismes modulars, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, amb adaptadors per a mecanismes, segons documetnació gràfica i direcció facultativa, inclou endolls i preses RJ45, amb part proporcional d'ements de fixació per a la crrecta instal·lació i funcionament | 20
BG2ASAFT | m | Canal de terra 18x75 en U48X de Unex o equivalent amb 2 compartiments tires d'ahesiu per fixació a terra, materia aïllant sense halògens | 12
BG2D0005 | m | Safata metal.lica de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes. | 18
BG2D0007 | m | Safata metal.lica de planxa d'acer galvanitzat de 300x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes. | 25
BG2D2300 | m | Safata metàl.lica planxa d'acer galvanitzat cega | 1.22
BG2DDECL | U | Desplaçament de canalització elèctrica que actualment discorreix per la urbanització on es construeix el nou edifici, amb canvid e traçat del cablejat per un nou recorregut segons indicacons del Centre (propietat i direcció facultativa) amb part proporcional d'accessoris, mitjans manuals i material, tot inclòs per deixar en correcte funcionament la instal·lació actual i segons Normativa i Reglamentació Vigent. | 1100
BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.54
BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 5.05
BG3121D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 11.37
BG3121E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 14.8
BG312320 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.82
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.15
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.01
BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 2.55
BG31265Z | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, | 5.2
BG312660 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 6.14
BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 8.06
BG312680 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 14
BG312690 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 17.45
BG3126ZZ | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, | 2.56
BG315330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.37
BG317130 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 0.56
BG317230 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575 | 1.04
BG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, amb part proporcional de fusibles de protecció i connexió equipotencial de la instal.lació | 0.82
BG31CASO | U | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 negre (b.tall) | 5.2
BG31CASV | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 vermell (b.tall), | 5.35
BG31G300 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2 | 1.93
BG31LEGE | U | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1891.85
BG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x6 mm2, col·locat en tub | 0.51
BG32920Z | u | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2 | 0.27
BG32930Z | u | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 0.37
BG32INCE | U | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Incendis incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 950
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.63
BG410020 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss bastidor H=1200, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici. , inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: QUADRE GD (PREFERENT) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT | 5643
BG410021 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss H=1.2000, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici., inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: Q.GD (NORMAL) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT | 4893
BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 25.04
BG415DJC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din | 55
BG415GKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 159.72
BG41AIG1 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISI (PREFERENT) MARCA/MODELO: Armari superficial A=600 H=1000 porta opaca de ABB O EQUIVALENT | 7807
BG41AIG2 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.ENDOLLS RACK MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. | 725
BG41C10A | u | Relè tèrmic diferencial bloc vigi 30 mA regulat. | 330.56
BG41C164 | u | Interruptor automàtic compact NS160 regulat a 160 A de caixa emmotllable | 1964.11
BG41CLIM | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics Twinline modular 43 combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA NORMAL MARCA/MODELO: Armari A600 H1000 O EQUIVALENT. COMPLETAMENT inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat segons planols | 6350
BG41DIAN | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISIS MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT | 1250
BG41GIMN | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.PB/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT | 11543
BG41QP1P | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.P1/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT | 11197
BG41SAI1 | u | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT | 4213
BG41SAIB | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT | 3741
BG426B9H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 131.7
BG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 120.31
BG42JCBN | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 219.48
BG4R00F0 | u | Base portafusible. | 4.63
BG4R00F2 | u | Fusible norma UNE 21.103 (am) de 10 A | 0.92
BG4X6DJ9 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), tipus PIA corba D, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 222.79
BG6200RF | u | Int/Conm regulador de fluxe giratori ref. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon | 70.45
BG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 4.66
BG630032 | u | Presa de corrent (Endoll) 2P+TT de 16 A, estanc amb tapa IP65, muntat superficialment en caixa, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE 20315/94. | 18
BG630033 | u | Caixa estanca per axterior IP65 tipus Cetac, amb 1 endoll trifàsic de 32/16 A, amb les seves roteccions i cablejat interiorment, estana muntada superficialment, amb entrada premsaestopes, segons norma UN | 250
BG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, per a encastar | 4.08
BG63TIC5 | u | Caixa de superficie horitzontal IP 55 de 2 elements, amb base i 2 schuckos 2P+T 16 A, inclou adaptador, accessoris per a caixes IP55 i tapes | 21.25
BG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, per a encastar | 4.65
BG671112 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà | 1.97
BG671113 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt | 2.35
BG6Z000Z | u | Mòdul de bus amb botó d'alarma MH9205, connector polsador de llit amb control de dos llums i cancel·lador de Medicip Health o equivalent | 148
BG6Z001A | U | Accessori magnètic connector Minidin MH9234, permet utilitzar posaldors de llit connexió magnètica de Medicip Health o equivalent. | 18
BG6Z001T | U | Polsador de llit IP67 amb connector magnètic MH9221M per evitar ruptures de Medicip Health o equivalent | 39.13
BG6Z00PM | U | Instal·lació i configuració del sistema, inclou formació de p`ractica en el comandament del sistema | 3400
BG6ZBLBA | U | Kit de WC integrat (inclou tirador, cancelador, font d'alimentació i llum amb conexió de bus ref. MH9451F de Medicip Health o equivalent, | 240.5
BG6ZCONB | U | Marc per adaptació a mecanismes de sistema de trucada a infermera pack de 10 unitats ref. MH9009F de Medicip Health o equivalent | 30
BG6ZPAFR | U | Consola d'infermera tàctil amb teconologia IP, alimentació PoE MH9201 de Medicip Health o equivalent | 649
BG6ZPESU | U | Peana de subjecció de consola de control de infermeria tablet 7'' MH9204F de Medicip Health o equivalent. | 42
BG6ZSUPO | U | Suport de paret per a polsador de llit MH9233 de Medicip Health o equivalent | 4
BGD1222Z | U | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres | 6.83
BGD13220 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm | 18.45
BGDZU001 | U | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per a col.locar superficialment | 1.55
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.32
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.15
BGW2A800 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm | 0.35
BGW2D000 | u | Part proporcional d'accessoris per a safates metàl·liques | 1.4
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.33
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.45
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.41
BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.16
BGYD1000 | u | Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra | 4.12
BH11SENS | u | Sensor de lluminositat per encedre i apagar la llum en funció de l'aportació de llum natural en l'àrea de treball (sobre un valor de lux prefixat de penent de l'ús de la sala), també funciona com a detector de presència/absència, d'encastar en sostre, la programació amb ajust de temps, i lluminositat ON/OFF es realitza a través d'un receptor d'infraroiojos mitjançant un comandament IR a distància, 230 VAC +-10%, 50 Hz, 10 A màx, classe 2, IP40. | 107
BH1DESTA | u | Lluminària Estanca de superficie, 780 de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 40 W, 90 lúmens/W, L=1.210 mm, CRI >80, factor de potència > 0,9 , IP65, IK08, driver electrònic ON/OFF, 220-240 V, vida útil 30.000 hores., temperatura de color 4000ºK, amb part proporcional d'accessoris de muntatge de muntatge en superficie o suspesa | 70.9
BH1LAR01 | u | Subm. i col. de lluminària suspesa ARTEK mod. A110 o equivalent. Aquesta lluminària precisa d'una bombeta LED regulable, rosca E27, potencia 15W i flux lumínic de 693lm. S'inclou cable de suspensió 3m i material auxiliar de muntatge. (Li.03) | 310
BH22FI10 | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver regulable 1-10 V, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III | 70.5
BH22FINE | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver electrònic, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. | 61
BH2L7021 | U | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.706.21 de Simon o equivalent, circular, 15 W de potència (900 lúmens), temperatura de color segons df, amb grau protecció IP44 , òptica wideflood 50º, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF inclou marc confort i p.p d'accessoris | 55
BH2LDOK1 | U | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. | 67
BH2LDOK2 | U | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver regulabl 1-10 V incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. | 85
BH2LDOK3 | U | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD3500 de Lamp o equivalent, amb leds de 28,3 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 3500 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge | 89
BH2LKOSU | u | Downlight circular per adosar a sostre KOMBIC 100 Surface 2000 IP43 de Lamp o equivalenr, cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc, amb reflector de policarbonat blanc, IP43 IRC90, amb làmpada LED de 12 W i driver electrònic ON/OFF | 85
BH2LMUN1 | u | Downlight circular superficie diàmetre 300 MUN LIGHT 300 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 8 W i driver electrònic ON/OFF, 71 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. | 400
BH2LMUN2 | U | Downlight circular superficie diàmetre 480 MUN LIGHT 480 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 20 W i driver electrònic ON/OFF, 2300 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge | 730
BH2LMUN3 | u | Downlight circular superficie diàmetre 700 MUN LIGHT 700 0 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED segons df i driver electrònic ON/OFF, 2500 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge | 1500
BH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . | 54
BH2LPL10 | u | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver regulable 1-10 V, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 190
BH2LPLS3 | u | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver electrònic incorporat, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre. | 175
BH61EST1 | u | Lluminària d'emergència estanca de daisalux o equivalent, serie Nova LD N8, amb una autonomia d'1 hora, 435 lúmens, IP44, IK04, amb làmpada ILMLed, amb bateria Ni-Cd, amb base i reflector fabricats en policarbonat transparent mate. | 97
BH61HY2H | U | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA 2N5 LD de Daisalux o equivalent amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. | 86
BH61HYDR | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA LD N8 de Daisalux o equivalent, amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 400 lúmens, 1 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II | 93.15
BH6ZCONT | U | Display passadís lloc de control MH9210 de Medicip Health o equivalent | 489
BHF0SO45 | u | Panell fotovoltaic monocristalí bifacial de 450Wp i 144 cél·lules, amb marc d'alumini anodizat i vidrie solar endurit de 2 x 2,0 mm amb revestiment antireflectant. Panell, de tecnologia monocristalí PERC, de vidre davanter i darrere y célula bifacial. Panell de 30 anys de garantia i garantia de potència al 84,45% als 30 anys. Tolerància de Pmax positiva entre 0 y 5W. Móduls amb triple assaig davant l'acció de la degradació potencial induïda (PID), amb cicles de prova d'acuerd amb IEC TS62804-1: 2015 executats 3 vegades (288 ha T = 85 ° C i una HR del 85%) certificant el rendiment . Eficiència de mòdul: 20,7%. Potencia pic del panell: 450W. Voltatge máxim del sistema 1500V. Tensió de máxima potència: 41,03 V. Tensió en circuit obert Voc: 49,33 V. Intensitat de màxima potència: 10,97A. Intensitat de curtcircuit Isc: 11,41 A, tots els valors segons STC. Dimensions del panell: 2.094*1.038*30mm. Pes: 27,5 Kg. Resistències mecàniques a la pressió provada a 5.400 Pa, resistència a la succió del vent provada a 2.400 Pa i probes de resistència a granisades de fins 25mm de tamany i a una velocitat de 23m/s tot assajat segons normes IEC61215 e IEC61730. Connectors Staubli MC4-Evo amb cable de 4 mm2 i longitud 140 cm. Caixa de connexions IP68. Certificacions: IEC 61215: 20 (fiabilitat del panell), IEC 61730 (seguritat del panell), IEC TS 62804-1: 2016 (resistència PID), IEC 61701: 2020 (resistència a la boira salina) i CE | 342
BHF2QUAD | u | Quadre de 2 STRINGS-STC2IP 1000 V amb bases portafusibles de 15 A, en ambdós pols amb/secc c/protector sobretensions transitòries tipus 2 , muntat en caixa IP65 e 24 mòduls, sortides amb prenaestopes M16. | 265
BHFOANAL | u | Analitzador de xarxa , inclou assocciació a una bobina d'emissió de l'interruptor del quadre general elèctric. | 354.8
BHFOCON1 | U | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 femella. | 2.9
BHFOCON2 | U | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 mascle | 2.18
BHFOCONT | u | Controlador dinàmc de potència. | 679
BHFOELEC | U | Instal·lació elètrica completa amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament cablejat elèctric segons documetnació gàfica, quadre elèctric AC per a un inversor trifàsic 17KW , caixa de superficie amb porta transparent i grau de protecció IP65, amb interruptor magnetotèrmic 4P 25 A corva ''C'' 10 kA, interruptor diferencial 40 A 4P 300 mA classe A, protector sobretensions transiteories trifàsic tipus 2 cablejat sense bornes entrades i sortides directes, rotulat i marcat CE, segons Normativa Vigent, inclou posta a terra tant de la part de continua com alterna. per poder legalitzar la instal·lació i en correcte funcionament | 950
BHFOMONI | U | Monitorització 24 h advance trifàsic (<250 A) sistema GH | 345
BHFOQUIN | u | Quadre Solver o eqquivalent, AC inversor trifàsic 17 kW | 398
BHFOSUPO | U | Estructura de suport amb cargols M6x12 mm i M6x55 mm, grapes panell intermitjes, grapes finals 30 mm, adaptadors per a suport de teulada, suports de coberta, elements de base baixos, alts, extensions, clips subjectacables, bases perfils base , deflectors darrera panell, estructures de lastre panell, deflectors de vent esquerre i dret, clips de equipotencialitat 6 mm2 (posta a terra), deflectors de vent esquerre i dret, cargols autoroscants 6x25 mm HEX/T30. | 6272
BHFOSYMO | U | Inversor trifàsic de connexió a xarxa trifàsic 400 V, potència nominal: 15 kW, GH-IT15 de GreenHeiss o equivalent, potència màxima de entrada: 22,5 kW, nombre d'entrades: 2, número MPPT:tensió màxima de CC: 1100 V, rang de tensió MPPT: 180-950 V, corrent màxima de entrada CA de 25 A, eficiència 98,7%, grau de protecció IP65, paquet de comunicació integrat amb opcions de diferents interfaces. | 3023
BHFOTRAF | u | Trafo trifàsic que consta de 3 transformadors existents de forma compacta, de 125 A p/analitzador xarxa | 55.86
BHM11F22 | u | Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 4 m d'alçària, coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5 | 157.44
BHM2SB21 | u | Suport base per a posterior fixació de braç de suport de TV a sostre, de forma recta, de tub d'acer galvanitzat de llargària fins a 60 cm, fixat amb platinas i cargols o soldadura a elements resistents de sostre, amb platina de 200x200 mm a la part inferior, deixada per sobre el nivell de cel ras, per a rebre braç de suport de TV vist. | 65
BHN6APLI | U | Aplic de paret exterior amb llum directa-indirecta Lup 70 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 8 W IP65 IK06 temperatura de color segons direcció facutativa, CRI 90 òptica WFL 60º, amb part proposrcional d'accessoris de muntatge inclosos | 310
BHQHORI | U | Lluminària DECO Horizon de Benito Novatilu o equivalent, 142 lm/W, amb làmpada LEd de 60 W, driver electrnic 563 mA CRI>70 4000K, tolerrància de fluc llumínic +-3%, feix assimètric extensiu inclou bàcul de subjecció de 4 metres color blanc | 690
BHRLDPTL | u | Detector de presència infraroig frontal, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle 140º, alcanç 12 m. Temp. 4 seg-10 min. | 75.44
BHT1PROG | u | Programador manual de sensor de llum natural, per control remot, per infraroijos i compacte, rang IR: 7 m, bateria 3Vdc de liti . | 55.42
BHUB0418 | m2 | Làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM Autoadhesiva ´´CHOVA´´, de 4 mm d'espessor; amb 67 dB d'índex global de reducció acústica, Rw | 7.64
BHWM1000 | u | Part proporcional d'accessoris per a columnes | 39.58
BHWM2000 | u | Part proporcional d'accessoris per a braços murals | 24.21
BJ11C0QWC | u | INODOR DURAVIT STARK3 SUSPÈS ´´VITAL 220309´´. APTE PER MOVILITAT REDUÏDA | 545
BJ11C-0Q7Y | u | Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà | 245.54
BJ12B81N | u | Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior | 73.95
BJ13B613 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà | 77.76
BJ14AC44 | U | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, model Meridian Acces A327230000 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. | 99
BJ14BBAC | u | Inodoro ROCA Meridian (mobilitat reduida) equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, adaptat per a persones de mobilitat reduida, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna (6/3 L) i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 374
BJ14BBME | u | Inodor Roca Meridian o equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega (4,50/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 387
BJ14TE44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, de mides 575x520 mm, de color blanc, tipus Architec 45058 de Duravit o equivalent. | 186.8
BJ14TE69 | u | Suport mural bastidor Duravit 19009 o equivalent | 90.68
BJ18L150 | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica rectangular, de 40x4p cm, com a màxim, acabat mat, preu mitjà, per a encastar | 83.9
BJ18L1AH | u | Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica circular, de D 50 cm, com a màxim, acabat brillant, preu mitjà, per a encastar | 61.99
BJ18PILD | U | Pileta model scola de duravit o equivalent, de 61,5x46 cm, amb sinus a l'esquerra, inclos elements de suport i col.locacio. | 206.87
BJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 88.54
BJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions | 68.56
BJ1ZAB02 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu alt | 41.3
BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 5.8
BJ22112A | u | Aixeta mescladora manual, mural, per a muntar superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 85.11
BJ22L721 | u | Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, per a muntar superficialment, d'alumini anoditzat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ | 44.48
BJ23512G | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 79.12
BJ23612G | u | Aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets | 217.66
BJ28EURO | U | Mesclador mono-comandament per a aigüera, model Europlus de Grohe o equivalent | 150
BJ2A0001 | u | Aixeta senzilla per a abocador, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb canella giratòria inferior de 200 mm. i airejador. | 18.45
BJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | 15.43
BJ2Z4125 | U | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 3/8' | 13.17
BJ2Z4127 | U | Aixeta de pas mural, per a encastar, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 1/2' | 15.36
BJ2ZN42K | U | Maniguet flexible, de malla metal.lica amb anima interior sintetica, tipus 2, amb dues unions roscades de 1/2' | 1.71
BJ3227DG | U | Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible per a connectar a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. | 2.67
BJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de pvc | 5.02
BJ33B16F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, per a connectar al ramal | 14.49
BJ33B7NG | u | Sifó de botella per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de pvc | 5.16
BJ3ZA7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, per a connectar a un ramal de pp autoextingible. | 0.4
BJ3ZD7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm | 1.78
BJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló | 68
BJ46U002 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò | 136.93
BJ46U004 | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló | 308.52
BJ46U020 | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable | 241.05
BJS12030 | u | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic | 36.82
BJS13030 | u | Clau per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre | 24.91
BJS14030 | u | Colze de connexió per a boca de reg de bronze de 3/4'' de diàmetre | 52.09
BJS5161Z | m | Canonada de reg amb degoters autocompensats. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats. cega, instal·lada soterrada | 1.12
BL115230 | u | Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de carrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat | 715.76
BL615200 | u | Amortidors de fossat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat | 1221.61
BL815200 | u | Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat | 1689.71
BLA423F0 | u | Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària | 948.49
BLE15320 | u | Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg, 1 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats | 5779.78
BLH15512 | u | Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 2 parades | 4926.35
BLL1N352 | u | Bastidor, acabats de cabina de qualitat mitjana, porta de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (600 kg) i 1 m/s de velocitat | 3866.94
BLN22210 | u | Botonera de cabina amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple | 102.85
BLR12100 | u | Botonera de pis amb acabats de qualitat mitjana, per a ascensor amb maniobra universal simple | 23.1
BLT12190 | u | Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat | 96.95
BM11NO07 | u | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. | 100.84
BM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador model NFXI-OPT de NOTIFIER o equivalent. Detectoc òptic de fums analògic inteligent amb aïllador incorporat. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. | 86.16
BM11NO20 | u | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. | 129.84
BM11NO27 | u | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. | 338.65
BM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. | 89.81
BM12NO02 | u | Central de detecció de incendis analògica model ID3000 de 2 llaços ampliable a 4 llaços de NOTIFIER o equivalent. Central de incendis analògica multiprogramable ID3004-2-001 connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i control d'esdeveniments del sistema. Sistema modular equipat amb 2 llaços ampliables a 4 llaços, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts identificables individualment, amb sensibilitat ajustable de cada sensorial medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View, amb detectors multicriteri SMART4 i permet la connexió directa al llaç de la nova gama d'equips d'aspiració FASST-LT. Gran pantalla LCD de 240 x 64 píxels, teclat de programació, 4 circuits de sortida programables supervisats Incorpora port de comunicacions RS232 en placa. Muntada en cabina metàl·lica amb font d'alimentació de 24 Vcc/3 A incorporat i dos bateries de 12 Vcc/12 Ah.. Capacitat per a 1 interface de comunicació opcional RS485, ISO- RS485 (020-479) per a la connexió de repetidors remots IDR6A (002-452-001). Permet la connexió directa e integració (gestió) amb els sistemes d'alarma per veu Variodyn mitjançant hardware addicional. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Amb certificats CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. Equipada amb: - Equip bàsic BE-3000 (020-538-001) - Cabina metàl·lica CAB-IDA1 (020-472-009) - Tapa frontal per a cabina TF-BE3000 (020-480-009) - Font d'alimentació supervisat de 24 V. i 3 A. FA30 (020-648) - 2 bateries 12 V. 12 A/h PS1212 | 5465.4
BM12NO03 | u | Targeta xarxa central ID3000 model ISO-IDRED/WF (020-647/020-643) de NOTIFIER o equivalent. Targeta interface que permet connectar les centrals ID3000 amb la xarxa ID2NET mitjançant cable de fibra òptica i/o cable de par trenat. És connecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes, equipada amb port RS232 per a auto diagnòstic. Inclou circuit de regeneració i amplificació de senyal. Velocitat de transmissió 312Kb. Aquesta targeta permet aconseguir una xarxa tolerant a un sola errada en una topologia en anell, és a dir, formant un llaç continuo. D'aquest mode, la comunicació entre totes les centrals permet intacta en cas de que es talli un cable de xarxa, amb lo que es compleix els requisits de EN54-13 per a una xarxa d'aquest tipus. | 2553.6
BM13NO01 | u | Sirena direccional amb flash model WSS-PC-I02 de NOTIFIER o equivalent. Sirena direccional amb flash de color transparent amb aïllador incorporat. Consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash 1 Hz. Color blanc transparent. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control. Inclou base B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-3, EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. | 159.51
BM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de tallcircuit incorporat. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. | 105.22
BM1Z0009 | u | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 157.11
BM1Z0010 | u | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. | 185.86
BM1ZCU91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP- ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 530.21
BM1ZCU93 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 160 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 410.05
BM1ZCU94 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 200 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 496.54
BM1ZCU95 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 100 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 468.14
BM1ZCU96 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 125 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 473.4
BM1ZCV03 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU Z43 de TROX o equivalent dimensions 200x100 mm EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 516.53
BM1ZCV43 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 504
BM1ZCV89 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1200x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 672.29
BM1ZCV90 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 350x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 491.29
BM1ZCV91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. | 637.52
BM1ZES23 | u | Font d'alimentació de 130 W/5 A dos sortides HLSPS50 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació commutada de 24 Vcc 5 A controlada per microprocessador HLSPS50. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra tallacircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per a presencia , nivell i eficàcia. Supervisió de derives a Terra. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificat CPD: 1134-CPD-085. Conforme norma EN54-4A2. | 486.79
BM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. | 63.26
BM1ZPR04 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 323.11
BM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Certificat. | 115.26
BM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada | 322.03
BM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 60.53
BM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 128.47
BMD62620 | M | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2 | 0.47
BMD6NO02 | M | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x2,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. | 3.48
BMD6NO03 | m | Conductor manega par trenat i apantallat roig model CSR485 de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Cable de comunicacions per a xarxa NOTIFIER, par trenat i apantallat de color roig i coure polit flexible, classe V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta d'alumini/poliéster i drenatge de coure estant de 0,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc, no propagador de la llama i lliure de halògens. Recomanat per a les connexions RS485 xarxa NOTI-FIRE-NET e ID2net. Impedància característica 120 ohms. Instal·lat en tub. | 1.71
BMD7SA12 | U | Lector mural Proximity DESfire/Mifare Ref.: WRDB0A4W/B Salto XS4 2.0 ANSI d'ARCON o equivalent. | 274.7
BMD7SA13 | u | Unitat de Control Salto XS4 2.0 d'ARCON o equivalent. Unitat Xarxa Virtual Salto. Totes les característiques de RVS. Carga i descarrega a i des de targeta Proxi Mifare Salto. Unitat On line. Inclou targeta EThernet. Possibilitat de connexió de dos lectors. Dos relés de sortida, possibilitat de connectar dos polsadors i dos detectors estat de porta. Inclou adaptador de 220 VC.A. a 12 VCC per alimentació de unitat, lectors i dispositius (1 o 2) fins un màxim de 1 A. Ref.: CU42E0TEU. | 763.9
BMD7SA28 | u | Pany elèctric 52, 1, 00, B 521B amb conatcte microrruptor. | 139.59
BMD7SA29 | U | Escut electrònic Salto XS4 ONE Mifare DESFire Mod. EB750 d'ARCON o equivalent. Plaques de 285x42x19,5 mm. Acer inox. setinat, AISI 304. Joc de manilles Mod. ´´U´´. Acer inox. setinat, AISI 316. Fixació reforçada. Ref.: EB750U00IMB_8. Pany existent amb quadradillo de 8 mm. Mobile Key Ready en proximitat sense contacte preparat per a obertura mitjançant mòbil. Re.: BLE. | 462.5
BMSB32P0 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 10.4
BMSB56P0 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 9.52
BMSBANP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 9.77
BMSBCWP0 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4 | 10.4
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.35
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.59
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.31
BN314420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 8.56
BN315420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 12.36
BN316420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 18.19
BN317420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 29.11
BN318420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 43.41
BN319420 | U | Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 | 62.79
BN31DN15 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE | 32.17
BN31DN22 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 22 mm de diàmetre-3/4'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE | 39
BN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlvules en sostre, de carburos metalicos o equivalent, | 1.92
BN31PRGB | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE de buit, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, | 55
BN31PRGO | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE d'oxigen, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, | 55
BN42A4D7 | u | Valvula de papallona manual muntada entre brides, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, tipus 1 | 240
BN42B4D0 | u | Vàlvula de papallona manual per a muntar entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, tipus 1 | 242
BNC2TA15 | U | TAMOD15: Vàlvula TA-MODULATOR DN15 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 480 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN15 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 205
BNC2TA20 | U | TAMOD20: Vàlvula TA-MODULATOR DN20 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 975 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN20 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 304
BNC2TA25 | U | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 321
BNC2TA32 | U | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 403
BNC2TA40 | U | TAMOD40: Vàlvula TA-MODULATOR DN40 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 6.400 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN40 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 909
BNC2TA50 | U | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V | 1049
BOA72NC01 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 20 mm de diàmetre interior | 2
BOA72NC02 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 25 mm de diàmetre interior | 4
BOA72NC03 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 32 mm de diàmetre interior | 6
BOA72NC04 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 40 mm de diàmetre interior | 8
BOA72NC05 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 50 mm de diàmetre interior | 10
BOA72NC06 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 63 mm de diàmetre interior | 12
BOA72NC07 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 14
BOA72NC08 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 90 mm de diàmetre interior | 16
BOA72NC09 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior | 18
BOF1HC04 | u | Paret de gelosia ceràmica Celosía Blanco K2 111 de PIERA CERAMICA o equivalent, vista, de gruix 11,5 cm, de peça de gelosia hidrofugatl, de dimensions 240x115x45 mm, tipus ECOMANUAL POMPEYA i/o CLARO de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, morter Promsa o equivalent amb proporció en volum 1:1:7, i M-5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa | 1
BP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d´alçària i fixat a la paret | 194.04
BP132100 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic | 13.79
BP141000 | U | Presa de senyal de TV i FM, rodona | 0.48
BP271C00 | m | Cable per a transmissió telefònica, per a 3 parells de cables, de secció 0,64 mm2 cada un | 0.38
BP27CPIN | U | Cable per a bus d'habitacions segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent | 0.9
BP2AU010 | u | Conjunt porter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic | 100.67
BP31AX66 | u | Amplificador digital de 60 W USB+TURNER+BT+MENS model MA-60M de OPTIMUS o equivalent. Amplificador de sobretaula de 60 W RMS en línia de 100 V (també 70 V i 4 ohm). Inclou una font musical interna amb MP3 per USB I Bluetooth, dos entrades MIC/LINE amb alimentació phantom (la primera amb prioritat VOX) una entrada LINE i una targeta microSD per a missatges pregravats amb activació per entrada de contacte. Disposa de protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecarrega i alta temperatura, així com indicadors LED d'alimentació, senyal, senyal de -10 dB, pic i protecció. Resposta en freqüència de 80 a 18.000 Hz. Alimentació 100-240 V CA. Consum màxim 85 W. Dimensions 270x60x190 mm. Pes 3,5 kg. | 260.25
BP31OP32 | u | Unitat potència 2x500 W classe D línia 100 V EN54 ref.: DA-500D2 de OPTIMUS o equivalent. Etapa de potència digital classe D de 2x500 W RMS segons EN54. Dos entrades simètriques de 0 dB, connexió mitjançant regleta extraïble. Dos sortides d'altaveus per a línia de 100 V. Amb circuits de protecció contra pics, tallacircuits, sobrecalentament i sobrecàrrega. Indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció. Refrigeració mitjançant ventiladors. Resposta en freqüència de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB i THD < 0,5 %. Dimensions de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u alçada rack). Pes de 8,03 kg. Dissipació màxima de potència 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabat en color negre. | 1680
BP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | 160.16
BP31WT08 | u | Receptor diversity 1 canal UHF MI-RD1CU16 d'Optimus o equivalent. Receptor de microfonia sense fil d'un canal i amb la possibilitat de configurar i sincronitzar automàticament els micròfons, aparellant les freqüències, mitjançant ultrasons (sistema REMOSET). Banda de freqüències823-832 MHz i 863-865 MHz, configuració automàtica i sense interferències amb 4G. Model MI-RD1CU16 d'OPTIMUS. | 301
BP32WM19 | u | Micròfon emissor solapa UHF MI-TPU16+CM-501 ref. MI-MSU16 de OPTIMUS o equivalent. Micròfon de solapa amb diagrama polar cardioide, amb captació de veu d'alta qualitat, aïllament davant sorolls i elevada guanys abans de la realimentació. De pes lleuger i tan gros reduït per a una mínima visibilitat, inclou una pinça per a subjectar el micròfon en corbata o solapa. Connectat al transmissor tipus petaca inclòs es converteix en micròfon sense fil. | 241
BP35AA19 | u | Altaveu de sostre encastat 6´´ 6 W 100/70V Metall EN-54 OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de 6,5´´, potència 6 W (3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8, EN54-24). Sensibilitat 94 dB i SPL màx. 102 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 130-20,000 Hz. Dimensions 220 mm (diàmetre) x 96 mm (fons), forat d'encastar 200 mm, pes 1,34 kg. Acer color blanc en reixa (RAL-9010) i roig en copula antifoc. Model OPTIMUS ref. A-266EN. | 89.5
BP35AAG2 | U | Altaveu de sostre de dos vies 6,5´´ 20 W 100 V blanc model A-257 DTM de OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de dos vies (6,5´´+1,2´´). Potència 20 W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) 1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc. Model OPTIMUS ref. A-257DTM. | 107
BP35CVPW | u | Selector de programa color blanc, model CV-PW d'OPTIMUS o equivalent. Selector de programa per a línies de 100 V compatible amb atenuadors CV. Permet la selecció de fins 6 programes diferents en una zona d'altaveus. Utilitza amb un commutador sense fi de 12 posicions que al sobrepassar la posició ´´6´´ reanuda la selecció dels programes del ´´1´´ al ´´6´´. Incorporà funció de seguretat d'avisos de tal manera que l'activar-se aquesta el selector es situa automàticament en la posició del programa ´´1´´. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors OPTIMUS M-420x i series elèctriques. Caixa universal d'encantar inclosa. Inclòs marc embellidor M-420W color blanc. Model OPTIMUS ref.: CV-PW. | 73.99
BP411000 | M | Conductor coaxial d'atenuació normal | 0.4
BP434PZZ | m | Cable de 4 parells U/Utp de galga de coure de 23 AWG, Diàmetre exterior aprox.: 6,2 mm, de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en caixa de 305 metres, referència 190-071, ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65%, Diàmetre del conductor 0.55 mm, Conforme a ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 568-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, coberta color violeta Documentació a facilitar: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. | 1.07
BP43C211 | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-310 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 2.65
BP43C21Ç | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-311 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 3.6
BP43C21Ñ | u | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-312 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 4.52
BP43CAFO | m | Cable de 12 fibres optique unitub, instal·lació en interior/exterior, monomode OS2 9/125, G.652.D construcció folgada antirrosegadors, protecció de aramida i coberta LSOH, reforç de fibra de vidre, Referencia 295-302, dièmetre : 2.8±0.1mm. Atenuació @1310nm 0.39 dB/km(máxim) Compleix amb normativa ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60794?1,EC 60794?1 E4, IEC 60793?1?40, IEC 60794?1 E, Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca , Classe de reacció al fum segons en 13501-6 s1, Partícules en flames de la clase Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clase euro según en 13501-6 a1 . Ideal per a uso de backbone en reds de campus, edifici, coberta de color negre. Garantía de 25 años del sistema, marca Excel o equivalent. | 1.8
BP43FUFI | u | Fuetó de Fibra Òptica Dúplex OS2 SC/APC Dúplex en tots dos extrems. Referència 201-002 . Pèrdua màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.5dB. Aixafament: 1000N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. | 8.74
BP73SN02 | u | Presa de conectorización Categoria 6 sense eines sense apantallar en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat de 28 mm de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet en color Blanc o negre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, Referència 100-215-BK-24. Interval awg 22/Ada de cable: posterior, superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micro polzades. Contactes IDC: Aliatge de bronze fosforós niquelat. Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Conforme ISO /Alatge lliure de plàstic paquet de 24 unitats, preu unitari del connector, marca Excel o equivalent. | 3.8
BP74CEFI | u | Cerficiació de FO conforma a normativa per tal de poder obtenir la garantia del fabricant per 25 anys i etiquetatge conforma a normativa | 15
BP74RA86 | U | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 600. Referència 542-4286-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus inclòs passafils vertical. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent | 995
BP74REAL | U | PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalen | 25
BP74VENT | u | Ventilador per a rack Networking de 4 Unitats sense Termòstat. | 77.61
BP7ZADAP | U | Adaptadors duplex Monomode SC/APC, per a panell de fibra 200-952, en pack de 6 unitrats, color verd pulid APC, connector duplex ref.200-567-06, marca Excel o equivalent | 2.5
BP7ZPAFO | u | Panell de fibra òptica lliscant Excel de 19´´´´ per a muntatge en armari rack sense adaptadors, fabricat en acer de 2mm en color Negre e RAL9005, safates lliscants i suport de muntatge ajustables. Profunditat de 202 mm i 1U d'altura, incloent kit d'instal·lació complet. Referència 200-952 Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent | 72
BP7ZPIGT | u | Pigtail de fibra Enbeam OS2 G657A2 SC/APC groc. Referència 200-456. Tipus de fibra Manera simple Categoria OS2 Longitud 1 m, Tipus de connector SC pulit APC . Diàmetre del revestiment 125.0 ± 0.7?m. Max. atenuació a 1310nm ?0,35 dB /A per inserció del connector RoHS Restricció de substàncies perilloses - Conforme ISO/A de la informació - Cablejat genèric per a instal·lacions de clients: Part 1 - Requisits generals ANSI/A 568-3.D , Garantia de 25 anys del sistema, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. | 2.45
BP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, . Ample 19 (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. | 36
BP7ZRASP | u | Pasafils Excel 1U 4 anelles, Ref. 100-582 Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'altura panell metàl·lic i 4 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent | 5.45
BPCC0025 | U | Amplificador monocanal per a la captacio de fm, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. | 45.95
BPCC0030 | U | Amplificador monocanal per a la captacio de uhf, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. | 66.05
BPP12PRT | m | Cable 4 fils per a connexió directa de mecanismes, segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, | 0.2
BPP2SA15 | U | Sistema d'alimentacio ininterrompuda tipus lanpro LP-33 de 10 kva-10 kW de GEDE/IMV o equivalent, amb rectificador, inversor trifàfasic, bypass estatic, bypass de manteniment, rpa arquitectura paral.lel redundant, microprocessador de control i mesura, iem gestió intel.ligent de l'energia, sbm gestio superior de la bateria, test automatic de bateria, correccio del factor de potencia a l'entrada, monitor display lcd per a control i mesures, interface de comunicacions: sobre contactes lliures de potencial rs-232 per a comunicacio en serie, ranura cardconnect per a interface snmp, plug&play. rendiment 85-92%, 1% d'estabilitat de la tensio de sortida, 1% de distorsió armònica sortida, protecció ip 20, manteniment de potència a la sortida de l'inversor durant 10 minuts. | 8450
BPPOCAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge de tots els punts amb DYMO segons criteris de l'Hospital CSAPG categoria 6 | 4.24
BQ13-H5GP | u | Banc modular de llosa de formigó armat, sense respatller realitzats a HPC (High Performance Concrete), compostos per una superfície que serveix de seient i per dos suports plans en acer o en xapa d'acer. Model Diamante P(2100x710 mm H 400 mm) de Disset-Metalco o equivalent. | 656
BQ5AVT01 | m | M07 Subministrament i col·locació de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 171
BQ71VH01 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, per a instal·lar cistelles. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 149.76
BQ71VHB2 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable circular de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 217.26
BQ71VHB3 | u | Mòdul de moble baix format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix qualitat estàndard, per exterior i d'1mm de gruix per a interior, fulla batent amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable quadrada de 200mm de fondària. Inclou sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 264.6
BQ71VHB4 | u | Moble de 4 calaixos format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànol de detall de projecte. Inclou tots els mecanismes, ferratges, guia de calaixos, i qualsevol material necessari per deixar la partida totalment enllestida. | 307.38
BQ71VHB5 | m | Moble de prestatges amb porta format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard per a exterior i d'1mm per a interior. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2 mm de gruix i 100mm d'alçada, prestatges, elements de fixació i tot el material necessari per deixar el mòdul totalment acabat. | 169.03
BQ71VHB6 | m | Moble alt de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard per a exterior i d'1mm per a interior. Inclou prestatge interior intermig, sense portes per deixar la prestatgeria totalment penjada segons detalla plànols de projecte. Inclou fixacions necessaries per penjar el conjunt a la paret i qualsevol altre material o treball per deixar la partida totalment acabada. | 173.52
BQ9GM10 | u | M10_Subministrament i col·locació de moble per pacient de la sala d'hemodiàlisis, format per1 mòdul de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, amb 3 prestatges interiors. Taula plegable lateral e DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix. Sobre conjunt de 4 rodes amb fre. Inclòs , ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 380
BQ9GU020 | u | Mòdul de guixeta de 206 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC | 234.86
BQF50006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1-1/4'' i de coure de 1-5/8'' Col.locat. | 6.18
BQF50008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 2-1/8'' Col.locat. | 8.35
BQN2U001 | m | Escala escamotejable d'acer galvanitzat de 4 trams, per a salvar una altura entre plantes de 326 a 350 cm i per a un buit de 130x70 cm, amb tapa interior, barra d'obertura i calaix per a encastar en suport. | 500.52
BQT2PE01 | ml | Pèrgola de planxes de Trespa de 360x10x0.6cm, rigiditzadors intrmitjos de secció circular d'acer galvanitzat pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa,suportats sobre , estructura d'acer galvanitzat i pintat collades amb platines i tac mecànic, segons Documentació gràfica. Inclou tot els elements necessaris per la seva correcta execució. | 84.74
BR341110 | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel | 34.66
BR341150 | m3 | Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 | 47.56
BR3P2150 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0,8 m3 | 54.18
BR3P2210 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel | 22.11
BR3PJR01 | m3 | Aport i distribució de terra vegetal esmenada d’alta qualitat, exempta de partícules de Ø>14mm., textura:40-50% de sorra, 30-50%llims, 10-20%argila, matèria orgànica mínima>3%, carbonats màxims 10%, cal activa maxim 6% , conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º), pH en aigua del 6’5-7’5. Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmol./kg. La barreja conte 1/3 de torba rosa fibrosa de sphagnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. | 28.35
BR441-22YY | u | Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l | 585.67
BR443-2AHV | u | Amygdalus communis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ | 63.78
BR44E-23GD | u | Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ | 198.1
BR4U0-21GW | kg | Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3, segons NTJ 07N | 4.96
BRI0-H6R6 | m2 | Geocel·les d'estructura alveolar de (llargària x alçària) 30 mm d'alçada, de 39 cel·les/m2, sense perforacions a les parets de les cel·les | 8
BRZ0-255V | u | Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges | 0.37
BRZ3-255P | u | Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària | 5.03
BY01Z010 | u | Materials per a ajuts de ram de paleta a les instal.lacion | 20328.91
PBUL.2A | u | Cartucho de masilla de caucho de silicona de 1 dm3. | 4.57
PFAD.441633 | m2 | Envidrament doble format per vidre de baixa emissivitat compost per dos vidres de 4mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratat de 16mm amb perfil separador d'alumini segellada perimetralment i un vidre laminat compost per dos vidres de 3mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, amb transmitància tèrmica factor Ug=1.3 W/m2K. Envidriat mitjançant gomes d'EPDM. | 58.92
PFAW.1A | m² | Repercussió per segellat amb silicona neutra. | 4
PFTL30D | m | Tapajuntas aluminio lacado color. | 5.77
PFTL32A | m | Abast d'alumini anoditzat de 1.5mm de gruix amb urpes de subjecció per rebre a fàbriques per a posterior fixació en obra de fusteria. | 4.24
PFTT4C832 | m2 | Fusteria d´un o dos fulls practicable cap a l´interior o fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 625
PFTT4C850 | m2 | Tancament fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, , marc tubular de 75,9 mm de 3 càmeres amb junta EPDM d´estanquitat central en forma d´omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses, maneta extraïble i clau de seguretat. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 301
Altres
B03324HV | t | Grava de pedrera de pedra granítica, de 2 a 32 mm | 18.76
B83LZM10 | m2 | Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 10 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color a escollir per la DF | 32.18
BAU1X001 | u | Subministrament i col·locació envà mòbil, de 2.600x7.055 i pes de 950kg.compost per 5 panellls DE 1120 MM, 1 panellL petaca de 1120 MM i muntants,.Panell compost per doble panell 10 mm acabat melamina color a escollir amb estructura perfileria oculta color standard.Sistema superior guiat ancorat a sostre / forjat amb guies trànsit mitjà-alt en seva rodadura i inexistència guiat inferior totalment apilable. sistema monodireccional amb mòdul telescòpic final tancament a 3 punts i 2 plans ambjuntes neoprè perimetrals. Gruix panell mòbil 114 mm. Aïllament acústic 44 dB. Aparcament a lateral esquerra / dreta segons emplaçament. Segellat inferior i superior dels panells per mecanisme operable per cantell. S'hi inclou petaca de segellat horitzontal incorporada al panell. Replegat dels panells sota la mateixa guia. S'inclou guia superior de desplaçament i elements de suspensió de la mateixa. | 8303.82

## T-DIM
|  |  |  | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca | Ampliació per Unitat de tractament de Diàlisi i atenció nefrològica i Àrea de Docència i Recerca
|  |  |  | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès | a l'Hospital Comarcal Alt Penedès. Vilafranca del Penedès
|  |  |  | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP | CASASolo Arquitectos SLP
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 01 | Treballs previs
| N | Titol 4 | 01 | Sectoritzacions
'01.01.01.001 | L | K218RVH0 | m2 | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou reconstrucció de cel ras després d'haver enderrocat i/o construït els envans previstos fins a alçada de forjat. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar per deixar la partida totalment acabada. | Desmuntatge de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou reconstrucció de cel ras després d'haver enderrocat i/o construït els envans previstos fins a alçada de forjat. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar per deixar la partida totalment acabada. | 10
Previsió enderroc |  |  | 10 |  |  | 10
'01.01.01.002 | L | E652VHAR | m2 | Muntatge i posterior desmuntatge d'envà provisional de sectorització RF-120 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Inclou part proporcional de segellat entre trobades per no deixar passar pols de l'obra, làmines d'aïllament acústic, portes de pas necessaries i qualsevol altre element que indiqui la direcció facultativa. Inclou l'enderroc posterior manualment i la retirada de runa amb càrrega manual sobre camió o contenidor, tot material, treball o mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. | Muntatge i posterior desmuntatge d'envà provisional de sectorització RF-120 de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament. Inclou part proporcional de segellat entre trobades per no deixar passar pols de l'obra, làmines d'aïllament acústic, portes de pas necessaries i qualsevol altre element que indiqui la direcció facultativa. Inclou l'enderroc posterior manualment i la retirada de runa amb càrrega manual sobre camió o contenidor, tot material, treball o mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. | 29.05
Tester |  |  | 2.45 | 5 |  | 12.25
Street |  | 5 | 1.2 | 2.5 |  | 15
|  | 5 | 0.6 | 0.6 |  | 1.8
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 01 | Treballs previs
| N | Titol 4 | 02 | Modificació de baixants i canals
'01.01.02.001 | L | ED15SB32 | M | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 125 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 125 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 6
| C | Unitats | Longitud
Canal façana existent |  | 1 | 6 |  |  | 6
'01.01.02.002 | L | E5ZJSB31 | M | Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 20 x 40 cm i 80 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada a baixant. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | Canal exterior de secció rectangular, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 20 x 40 cm i 80 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada a baixant. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 12
| C | Unitats | Longitud
Canal façana existent |  | 1 | 12 |  |  | 12
'01.01.02.003 | L | ED15SB33 | M | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 90 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | Baixant amb tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de diàmetre 90 mm i de 0,6 mm de gruix, inclou part proporcional de peces especials i brides. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 6
| C | Unitats | Longitud
Canal façana existent |  | 1 | 6 |  |  | 6
'01.01.02.004 | L | E7J5121A | M | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | Segellat de junt entre materials d'obra de 20 mm d'amplària i 10 mm de fondària, amb massilla de silicona neutra monocomponent, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació específica. Inclou tots els elements per realitzar la partida totalment acabada. | 12
| C | Unitats | Longitud
Canal façana existent |  | 1 | 12 |  |  | 12
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 01 | Treballs previs
| N | Titol 4 | 03 | Enderrocs
'01.01.03.001 | L | K21AX012 | u | P2_Retirada porta batent de vidre exterior i tancament fix amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | P2_Retirada porta batent de vidre exterior i tancament fix amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
| C | Unitats
Porta unitat habitacions |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.03.002 | L | K2194VH1 | m2 | Arrencada de qualsevol tipus de paviment, ceràmic, terratzo, gres, rajola, continu, etc., incloses capes de nivellament i recrescuts de fins a cota necessaria ( com a màxim 12 cm de gruix), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Arrencada de qualsevol tipus de paviment, ceràmic, terratzo, gres, rajola, continu, etc., incloses capes de nivellament i recrescuts de fins a cota necessaria ( com a màxim 12 cm de gruix), amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 8.72
| C | Unitats | Longitud | Ample
Trobades edfici existent |  | 1 | 2 | 2.2 |  | 4.4
|  | 5 | 1 | 0.6 |  | 3
|  | 1 | 2.2 | 0.6 |  | 1.32
'01.01.03.003 | L | F216R443 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc de reixat metàl·lic de 2 a 4 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 43
Avinguda |  | 1 | 3 |  |  | 3
|  |  | 40 |  |  | 40
'01.01.03.004 | L | K21482HE | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 8.001
Targes façana |  | 7 | 1.2 | 0.15 | 2.5 | 3.15
Tester |  |  | 2.9 | 0.3 | 5.3 | 4.611
Connexio galeria |  |  | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.24
'01.01.03.005 | L | K21AXH13 | u | Retirada vidre fix i perfileria alumini fusteria planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Retirada vidre fix i perfileria alumini fusteria planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.03.006 | L | K21AXHP1 | u | Retirada d'element de protecció solar de façana de planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Retirada d'element de protecció solar de façana de planta baixa, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
Pati |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.03.007 | L | F2168731 | m2 | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.3
Targes façana |  | 7 | 1.2 | 2.5 |  | 21
Tester |  |  | 2.9 | 5 |  | 14.5
Connexio galeria |  |  | 1 | 0.8 |  | 0.8
'01.01.03.008 | L | K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample
|  | 1 | 1 | 2 |  | 2
'01.01.03.009 | L | K218X610 | m2 | Enderroc o desmuntatge puntual de de cel ras i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc o desmuntatge puntual de de cel ras i posterior muntatge, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample
|  | 1 | 1 | 2 |  | 2
'01.01.03.010 | L | K216VGH1 | m2 | Enderroc d'envà de ceràmica, cartró guix, o mampara, inclosos revestiemnts, subestructures i elements del conjunt de la paret divisòria, de fins a 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc d'envà de ceràmica, cartró guix, o mampara, inclosos revestiemnts, subestructures i elements del conjunt de la paret divisòria, de fins a 12 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 6
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 | 2 | 3 |  | 6
'01.01.03.011 | L | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat o altres revestiments en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Arrencada d'enrajolat o altres revestiments en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample
|  | 1 | 1 | 2 |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 01 | Treballs previs
| N | Titol 4 | 04 | Condicionament del terreny
'01.01.04.001 | L | K2211353 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor | 1540
| C | Unitats | Àrea
Edifici i urbanització |  | 1 | 1540 |  |  | 1540
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 01 | Treballs previs
| N | Titol 4 | 05 | Rases
'01.01.05.001 | L | K222182A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 4.32
Previsió
Connexió Drenatges |  | 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 4.32
'01.01.05.002 | L | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 4.32
Previsió
Connexió Drenatges |  | 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 4.32
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 02 | Estructura
| N | Titol 4 | E2 | ENDERROCS,MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
'01.02.E2.001 | L | E2131232 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 20
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PREVISSIÓ | T
|  | 20 | 1 | 1 | 1 | 20
'01.02.E2.002 | L | E2135352 | m3 | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 15
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PREVISSIÓ | T
|  | 1 | 50 | 0.3 | 1 | 15
'01.02.E2.003 | L | E2213222 | m3 | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 960.8
| C | Unitats | m2 | Alçada
REBAIX SANITARI | T
|  | 1 | 921 | 1 |  | 921
| C | Unitats | Longitud | m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.4 |  | 28.6
|  | 1 | 28 | 0.4 |  | 11.2
'01.02.E2.004 | L | E222122A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 178.7685
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
102 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
103 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
104 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
105 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
106 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
107 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
108 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
109 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
110 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
111 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
112 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
113 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
114 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
115 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
116 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
117 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
118 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
119 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
120 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
121 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
122 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
123 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
124 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
125 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
126 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
127 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
128 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
129 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
130 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
131 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
132 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
133 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
134 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
135 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
136 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
137 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
TRAVES | T
|  | 2 | 1.05 | 0.5 | 0.7 | 0.735
|  | 2 | 3 | 0.5 | 0.7 | 2.1
|  | 4 | 5 | 0.5 | 0.7 | 7
|  | 6 | 5.8 | 0.5 | 0.7 | 12.18
|  | 3 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 4.935
|  | 1 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 1.435
|  | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.785
|  | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 7.7
|  | 2 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 2.59
|  | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.77
|  | 1 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 2.135
|  | 3 | 4.35 | 0.5 | 0.7 | 4.5675
|  | 1 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 1.12
|  | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.56
|  | 1 | 8.75 | 0.5 | 0.7 | 3.0625
|  | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.33
|  | 1 | 5.65 | 0.5 | 0.7 | 1.9775
|  | 1 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 1.47
|  | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.7 | 0.4375
|  | 2 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 3.57
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 1.1 | 0.8 | 8.36
'01.02.E2.005 | L | E2241200 | m2 | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària | Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària | 666.8575
| C | Unitats | Longitud | Ample
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
|  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
102 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
103 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
104 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
105 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
106 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
107 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
108 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
|  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
109 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
110 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
111 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
112 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
113 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
114 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
115 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
|  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
116 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
117 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
118 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
119 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
120 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
121 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
122 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
|  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
123 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
124 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
125 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
126 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
127 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
128 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
129 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
130 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
131 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
|  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
132 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
133 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
134 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
135 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
136 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
137 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
|  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
TRAVES | T
|  | 2 | 1.05 | 0.5 |  | 1.05
|  | 4 | 1.05 | 0.6 |  | 2.52
|  | 2 | 3 | 0.5 |  | 3
|  | 4 | 3 | 0.6 |  | 7.2
|  | 4 | 5 | 0.5 |  | 10
|  | 8 | 5 | 0.6 |  | 24
|  | 6 | 5.8 | 0.5 |  | 17.4
|  | 12 | 5.8 | 0.6 |  | 41.76
|  | 3 | 4.7 | 0.5 |  | 7.05
|  | 6 | 4.7 | 0.6 |  | 16.92
|  | 1 | 4.1 | 0.5 |  | 2.05
|  | 2 | 4.1 | 0.6 |  | 4.92
|  | 3 | 1.7 | 0.5 |  | 2.55
|  | 6 | 1.7 | 0.6 |  | 6.12
|  | 4 | 5.5 | 0.5 |  | 11
|  | 8 | 5.5 | 0.6 |  | 26.4
|  | 2 | 3.7 | 0.5 |  | 3.7
|  | 4 | 3.7 | 0.6 |  | 8.88
|  | 1 | 2.2 | 0.5 |  | 1.1
|  | 2 | 2.2 | 0.6 |  | 2.64
|  | 1 | 6.1 | 0.5 |  | 3.05
|  | 2 | 6.1 | 0.6 |  | 7.32
|  | 3 | 4.35 | 0.5 |  | 6.525
|  | 6 | 4.35 | 0.6 |  | 15.66
|  | 1 | 3.2 | 0.5 |  | 1.6
|  | 2 | 3.2 | 0.6 |  | 3.84
|  | 2 | 0.8 | 0.5 |  | 0.8
|  | 4 | 0.8 | 0.6 |  | 1.92
|  | 1 | 8.75 | 0.5 |  | 4.375
|  | 2 | 8.75 | 0.6 |  | 10.5
|  | 2 | 1.9 | 0.5 |  | 1.9
|  | 4 | 1.9 | 0.6 |  | 4.56
|  | 1 | 5.65 | 0.5 |  | 2.825
|  | 2 | 5.65 | 0.6 |  | 6.78
|  | 1 | 4.2 | 0.5 |  | 2.1
|  | 2 | 4.2 | 0.6 |  | 5.04
|  | 1 | 1.25 | 0.5 |  | 0.625
|  | 2 | 1.25 | 0.6 |  | 1.5
|  | 2 | 5.1 | 0.5 |  | 5.1
|  | 4 | 5.1 | 0.6 |  | 12.24
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 1.1 |  | 10.45
|  | 2 | 9.5 | 0.7 |  | 13.3
'01.02.E2.006 | L | E225AJ90 | m3 | Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim | Estesa de graves per a drenatge de pedra calcària en tongades de 50 cm, com a màxim | 39.8
| C | Unitats | Longitud | m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.4 |  | 28.6
|  | 1 | 28 | 0.4 |  | 11.2
'01.02.E2.007 | L | E2A14000 | m3 | Subministrament de terra d'aportació sense classificar | Subministrament de terra d'aportació sense classificar | 14.925
| C | Unitats | Longitud | m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.15 |  | 10.725
|  | 1 | 28 | 0.15 |  | 4.2
'01.02.E2.008 | L | E225177F | m3 | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 14.925
| C | Unitats | Longitud | m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.15 |  | 10.725
|  | 1 | 28 | 0.15 |  | 4.2
'01.02.E2.009 | L | E2R350AA | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 1621.2625
| C | Unitats | m2 | Alçada
REBAIX SANITARI | T
|  | 1 | 921 | 1 |  | 921
| C | Unitats | Longitud | m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.4 |  | 28.6
|  | 1 | 28 | 0.4 |  | 11.2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
102 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
103 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
104 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
105 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
106 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
107 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
108 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
109 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
110 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
111 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
112 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
113 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
114 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
115 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
116 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
117 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
118 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
119 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
120 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
121 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
122 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
123 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
124 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
125 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
126 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
127 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
128 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
129 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
130 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
131 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
132 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
133 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
134 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
135 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
136 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
137 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
TRAVES | T
|  | 2 | 1.05 | 0.5 | 0.7 | 0.735
|  | 2 | 3 | 0.5 | 0.7 | 2.1
|  | 4 | 5 | 0.5 | 0.7 | 7
|  | 6 | 5.8 | 0.5 | 0.7 | 12.18
|  | 3 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 4.935
|  | 1 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 1.435
|  | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.785
|  | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 7.7
|  | 2 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 2.59
|  | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.77
|  | 1 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 2.135
|  | 3 | 4.35 | 0.5 | 0.7 | 4.5675
|  | 1 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 1.12
|  | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.56
|  | 1 | 8.75 | 0.5 | 0.7 | 3.0625
|  | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.33
|  | 1 | 5.65 | 0.5 | 0.7 | 1.9775
|  | 1 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 1.47
|  | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.7 | 0.4375
|  | 2 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 3.57
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 1.1 | 0.8 | 8.36
| C | Unitats | Alçada | m2
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
102 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
103 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
104 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
105 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
106 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
107 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
108 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
109 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
110 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
111 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
112 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
113 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
114 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
115 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
116 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
117 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
118 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
119 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
120 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
121 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
122 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
123 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
124 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
125 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
126 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
127 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
128 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
129 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
130 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
131 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
132 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
133 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
134 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
135 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
136 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
137 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
Esponjament +25% |  | 25 | 1297.016 |  |  | 324.254
'01.02.E2.010 | L | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 1621.2625
| C | Unitats | m2 | Alçada
REBAIX SANITARI | T
|  | 1 | 921 | 1 |  | 921
| C | Unitats | Longitud | m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.4 |  | 28.6
|  | 1 | 28 | 0.4 |  | 11.2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
102 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
103 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
104 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
105 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
106 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
107 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
108 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
109 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
110 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
111 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
112 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
113 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
114 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
115 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
116 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
117 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
118 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
119 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
120 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
121 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
122 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.968
123 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
124 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
125 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
126 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
127 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
128 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
129 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
130 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
131 |  | 1 |  | 3.39 | 1.35 | 4.5765
132 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
133 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
134 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
135 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
136 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
137 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 2.662
TRAVES | T
|  | 2 | 1.05 | 0.5 | 0.7 | 0.735
|  | 2 | 3 | 0.5 | 0.7 | 2.1
|  | 4 | 5 | 0.5 | 0.7 | 7
|  | 6 | 5.8 | 0.5 | 0.7 | 12.18
|  | 3 | 4.7 | 0.5 | 0.7 | 4.935
|  | 1 | 4.1 | 0.5 | 0.7 | 1.435
|  | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 1.785
|  | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.7 | 7.7
|  | 2 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 2.59
|  | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 0.77
|  | 1 | 6.1 | 0.5 | 0.7 | 2.135
|  | 3 | 4.35 | 0.5 | 0.7 | 4.5675
|  | 1 | 3.2 | 0.5 | 0.7 | 1.12
|  | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.56
|  | 1 | 8.75 | 0.5 | 0.7 | 3.0625
|  | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 1.33
|  | 1 | 5.65 | 0.5 | 0.7 | 1.9775
|  | 1 | 4.2 | 0.5 | 0.7 | 1.47
|  | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.7 | 0.4375
|  | 2 | 5.1 | 0.5 | 0.7 | 3.57
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 1.1 | 0.8 | 8.36
| C | Unitats | Alçada | m2
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
102 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
103 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
104 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
105 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
106 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
107 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
108 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
109 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
110 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
111 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
112 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
113 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
114 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
115 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
116 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
117 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
118 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
119 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
120 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
121 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
122 |  | 1 | 8 | 0.24 |  | 1.92
123 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
124 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
125 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
126 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
127 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
128 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
129 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
130 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
131 |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
132 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
133 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
134 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
135 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
136 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
137 |  | 2 | 8 | 0.24 |  | 3.84
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 8 | 0.24 |  | 5.76
Esponjament +25% |  | 25 | 1297.016 |  |  | 324.254
'01.02.E2.011 | L | E2R540M0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 76.737
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PREVISSIÓ | T
Fonament corregut |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 20
Mur de contenció |  | 1 | 50 | 0.3 | 1 | 15
| C | Unitats | Alçada | m2
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
102 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
103 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
104 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
105 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
106 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
107 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
108 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
109 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
110 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
111 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
112 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
113 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
114 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
115 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
116 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
117 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
118 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
119 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
120 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
121 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
122 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
123 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
124 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
125 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
126 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
127 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
128 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
129 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
130 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
131 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
132 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
133 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
134 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
135 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
136 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
137 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 0.65 | 0.24 |  | 0.468
Esponjament +40% |  | 40 | 54.8125 |  |  | 21.925
'01.02.E2.012 | L | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 76.737
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
PREVISSIÓ | T
Fonament corregut |  | 20 | 1 | 1 | 1 | 20
Mur de contenció |  | 1 | 50 | 0.3 | 1 | 15
| C | Unitats | Alçada | m2
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
102 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
103 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
104 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
105 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
106 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
107 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
108 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
109 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
110 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
111 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
112 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
113 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
114 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
115 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
116 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
117 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
118 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
119 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
120 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
121 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
122 |  | 1 | 0.65 | 0.24 |  | 0.156
123 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
124 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
125 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
126 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
127 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
128 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
129 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
130 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
131 |  | 3 | 1.2 | 0.24 |  | 0.864
132 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
133 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
134 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
135 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
136 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
137 |  | 2 | 0.95 | 0.24 |  | 0.456
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 0.65 | 0.24 |  | 0.468
Esponjament +40% |  | 40 | 54.8125 |  |  | 21.925
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 02 | Estructura
| N | Titol 4 | E3 | FONAMENTS
'01.02.E3.001 | L | E3EZ1400 | u | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons d'extracció amb entubació recuperable | Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i retirada de l'equip de perforació per a pilons d'extracció amb entubació recuperable | 1
| C | Unitats
PERFORACIÓ PILONS | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.02.E3.002 | L | E3E5Z855K | m | Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L / 20 / XC2 de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició XC2 | Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-25/L / 20 / XC2 de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició XC2 | 656
| C | Unitats | Alçada
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 8 |  |  | 8
102 |  | 2 | 8 |  |  | 16
103 |  | 2 | 8 |  |  | 16
104 |  | 2 | 8 |  |  | 16
105 |  | 2 | 8 |  |  | 16
106 |  | 2 | 8 |  |  | 16
107 |  | 2 | 8 |  |  | 16
108 |  | 1 | 8 |  |  | 8
109 |  | 2 | 8 |  |  | 16
110 |  | 2 | 8 |  |  | 16
111 |  | 3 | 8 |  |  | 24
112 |  | 3 | 8 |  |  | 24
113 |  | 3 | 8 |  |  | 24
114 |  | 2 | 8 |  |  | 16
115 |  | 1 | 8 |  |  | 8
116 |  | 2 | 8 |  |  | 16
117 |  | 2 | 8 |  |  | 16
118 |  | 2 | 8 |  |  | 16
119 |  | 2 | 8 |  |  | 16
120 |  | 3 | 8 |  |  | 24
121 |  | 2 | 8 |  |  | 16
122 |  | 1 | 8 |  |  | 8
123 |  | 2 | 8 |  |  | 16
124 |  | 3 | 8 |  |  | 24
125 |  | 3 | 8 |  |  | 24
126 |  | 3 | 8 |  |  | 24
127 |  | 2 | 8 |  |  | 16
128 |  | 2 | 8 |  |  | 16
129 |  | 2 | 8 |  |  | 16
130 |  | 3 | 8 |  |  | 24
131 |  | 3 | 8 |  |  | 24
132 |  | 2 | 8 |  |  | 16
133 |  | 2 | 8 |  |  | 16
134 |  | 2 | 8 |  |  | 16
135 |  | 2 | 8 |  |  | 16
136 |  | 2 | 8 |  |  | 16
137 |  | 2 | 8 |  |  | 16
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 8 |  |  | 24
'01.02.E3.003 | L | E3EB3000 | kg | Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 7667
| C | Unitats | Alçada
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 85 |  |  | 85
102 |  | 2 | 85 |  |  | 170
103 |  | 2 | 85 |  |  | 170
104 |  | 2 | 85 |  |  | 170
105 |  | 2 | 85 |  |  | 170
106 |  | 2 | 85 |  |  | 170
107 |  | 2 | 85 |  |  | 170
108 |  | 1 | 85 |  |  | 85
109 |  | 2 | 85 |  |  | 170
110 |  | 2 | 85 |  |  | 170
111 |  | 3 | 85 |  |  | 255
112 |  | 3 | 85 |  |  | 255
113 |  | 3 | 85 |  |  | 255
114 |  | 2 | 85 |  |  | 170
115 |  | 1 | 85 |  |  | 85
116 |  | 2 | 85 |  |  | 170
117 |  | 2 | 85 |  |  | 170
118 |  | 2 | 85 |  |  | 170
119 |  | 2 | 85 |  |  | 170
120 |  | 3 | 85 |  |  | 255
121 |  | 2 | 85 |  |  | 170
122 |  | 1 | 85 |  |  | 85
123 |  | 2 | 85 |  |  | 170
124 |  | 3 | 85 |  |  | 255
125 |  | 3 | 85 |  |  | 255
126 |  | 3 | 85 |  |  | 255
127 |  | 2 | 85 |  |  | 170
128 |  | 2 | 85 |  |  | 170
129 |  | 2 | 85 |  |  | 170
130 |  | 3 | 85 |  |  | 255
131 |  | 3 | 85 |  |  | 255
132 |  | 2 | 85 |  |  | 170
133 |  | 2 | 85 |  |  | 170
134 |  | 2 | 85 |  |  | 170
135 |  | 2 | 85 |  |  | 170
136 |  | 2 | 85 |  |  | 170
137 |  | 2 | 85 |  |  | 170
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 85 |  |  | 255
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 6970 |  |  | 697
'01.02.E3.004 | L | E3EZA050 | m | Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm | Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm | 82.55
| C | Unitats | Alçada
PERFORACIÓ PILONS | T
101 |  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
102 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
103 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
104 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
105 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
106 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
107 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
108 |  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
109 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
110 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
111 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
112 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
113 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
114 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
115 |  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
116 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
117 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
118 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
119 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
120 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
121 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
122 |  | 1 | 0.65 |  |  | 0.65
123 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
124 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
125 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
126 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
127 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
128 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
129 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
130 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
131 |  | 3 | 1.2 |  |  | 3.6
132 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
133 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
134 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
135 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
136 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
137 |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
Fonament corregut tanca exterior |  | 3 | 0.65 |  |  | 1.95
'01.02.E3.005 | L | E3Z112T1 | m2 | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió | 191.68
| C | Unitats | Longitud | Ample
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
102 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
103 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
104 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
105 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
106 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
107 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
108 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
109 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
110 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
111 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
112 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
113 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
114 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
115 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
116 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
117 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
118 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
119 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
120 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
121 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
122 |  | 1 | 1.1 | 1.1 |  | 1.21
123 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
124 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
125 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
126 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
127 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
128 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
129 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
130 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
131 |  | 1 |  | 3.39 |  | 3.39
132 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
133 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
134 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
135 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
136 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
137 |  | 1 | 2.2 | 1.1 |  | 2.42
TRAVES | T
|  | 2 | 1.05 | 0.5 |  | 1.05
|  | 2 | 3 | 0.5 |  | 3
|  | 4 | 5 | 0.5 |  | 10
|  | 6 | 5.8 | 0.5 |  | 17.4
|  | 3 | 4.7 | 0.5 |  | 7.05
|  | 1 | 4.1 | 0.5 |  | 2.05
|  | 3 | 1.7 | 0.5 |  | 2.55
|  | 4 | 5.5 | 0.5 |  | 11
|  | 2 | 3.7 | 0.5 |  | 3.7
|  | 1 | 2.2 | 0.5 |  | 1.1
|  | 1 | 6.1 | 0.5 |  | 3.05
|  | 3 | 4.35 | 0.5 |  | 6.525
|  | 1 | 3.2 | 0.5 |  | 1.6
|  | 2 | 0.8 | 0.5 |  | 0.8
|  | 1 | 8.75 | 0.5 |  | 4.375
|  | 2 | 1.9 | 0.5 |  | 1.9
|  | 1 | 5.65 | 0.5 |  | 2.825
|  | 1 | 4.2 | 0.5 |  | 2.1
|  | 1 | 1.25 | 0.5 |  | 0.625
|  | 2 | 5.1 | 0.5 |  | 5.1
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 1.1 |  | 10.45
'01.02.E3.006 | L | P312-IEOH | m3 | De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | De rases i pous de fonaments, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb cubilot | 159.6005
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.847
102 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
103 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
104 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
105 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
106 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
107 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
108 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.847
109 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
110 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
111 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
112 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
113 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
114 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
115 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.847
116 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
117 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
118 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
119 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
120 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
121 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
122 |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.847
123 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
124 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
125 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
126 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
127 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
128 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
129 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
130 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
131 |  | 1 |  | 3.39 | 1.25 | 4.2375
132 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
133 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
134 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
135 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
136 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
137 |  | 1 | 2.2 | 1.1 | 1 | 2.42
TRAVES | T
|  | 2 | 1.05 | 0.5 | 0.6 | 0.63
|  | 2 | 3 | 0.5 | 0.6 | 1.8
|  | 4 | 5 | 0.5 | 0.6 | 6
|  | 6 | 5.8 | 0.5 | 0.6 | 10.44
|  | 3 | 4.7 | 0.5 | 0.6 | 4.23
|  | 1 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.23
|  | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 1.53
|  | 4 | 5.5 | 0.5 | 0.6 | 6.6
|  | 2 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 2.22
|  | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.66
|  | 1 | 6.1 | 0.5 | 0.6 | 1.83
|  | 3 | 4.35 | 0.5 | 0.6 | 3.915
|  | 1 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 0.96
|  | 2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.48
|  | 1 | 8.75 | 0.5 | 0.6 | 2.625
|  | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 1.14
|  | 1 | 5.65 | 0.5 | 0.6 | 1.695
|  | 1 | 4.2 | 0.5 | 0.6 | 1.26
|  | 1 | 1.25 | 0.5 | 0.6 | 0.375
|  | 2 | 5.1 | 0.5 | 0.6 | 3.06
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 1.1 | 0.7 | 7.315
'01.02.E3.007 | L | E31B3000 | kg | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 10810.25
| C | Unitats | kg
ENCEPS | T
101 |  | 1 | 60 |  |  | 60
102 |  | 1 | 220 |  |  | 220
103 |  | 1 | 220 |  |  | 220
104 |  | 1 | 220 |  |  | 220
105 |  | 1 | 220 |  |  | 220
106 |  | 1 | 220 |  |  | 220
107 |  | 1 | 220 |  |  | 220
108 |  | 1 | 60 |  |  | 60
109 |  | 1 | 220 |  |  | 220
110 |  | 1 | 220 |  |  | 220
111 |  | 1 | 410 |  |  | 410
112 |  | 1 | 410 |  |  | 410
113 |  | 1 | 410 |  |  | 410
114 |  | 1 | 220 |  |  | 220
115 |  | 1 | 60 |  |  | 60
116 |  | 1 | 220 |  |  | 220
117 |  | 1 | 220 |  |  | 220
118 |  | 1 | 220 |  |  | 220
119 |  | 1 | 220 |  |  | 220
120 |  | 1 | 410 |  |  | 410
121 |  | 1 | 220 |  |  | 220
122 |  | 1 | 60 |  |  | 60
123 |  | 1 | 220 |  |  | 220
124 |  | 1 | 410 |  |  | 410
125 |  | 1 | 410 |  |  | 410
126 |  | 1 | 410 |  |  | 410
127 |  | 1 | 220 |  |  | 220
128 |  | 1 | 220 |  |  | 220
129 |  | 1 | 220 |  |  | 220
130 |  | 1 | 410 |  |  | 410
131 |  | 1 | 410 |  |  | 410
132 |  | 1 | 220 |  |  | 220
133 |  | 1 | 220 |  |  | 220
134 |  | 1 | 220 |  |  | 220
135 |  | 1 | 220 |  |  | 220
136 |  | 1 | 220 |  |  | 220
137 |  | 1 | 220 |  |  | 220
| C | Unitats | Longitud | kg/ml
Fonament corregut tanca exterior |  | 1 | 9.5 | 65 |  | 617.5
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 9827.5 |  |  | 982.75
'01.02.E3.008 | L | E3FDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps | Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps | 476.7175
| C | Unitats | Longitud | Ample
PREVISIÓ ENCOFRAT TRAVES/ENCEPS | T
ENCEPS | T
101 |  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
102 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
103 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
104 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
105 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
106 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
107 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
108 |  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
109 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
110 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
111 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
112 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
113 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
114 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
115 |  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
116 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
117 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
118 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
119 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
120 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
121 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
122 |  | 4 | 1.1 | 0.7 |  | 3.08
123 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
124 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
125 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
126 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
127 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
128 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
129 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
130 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
131 |  | 1 | 7.15 | 1.25 |  | 8.9375
132 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
133 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
134 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
135 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
136 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
137 |  | 2 | 2.2 | 1 |  | 4.4
|  | 2 | 1.1 | 1 |  | 2.2
TRAVES | T
|  | 4 | 1.05 | 0.6 |  | 2.52
|  | 4 | 3 | 0.6 |  | 7.2
|  | 8 | 5 | 0.6 |  | 24
|  | 12 | 5.8 | 0.6 |  | 41.76
|  | 6 | 4.7 | 0.6 |  | 16.92
|  | 2 | 4.1 | 0.6 |  | 4.92
|  | 6 | 1.7 | 0.6 |  | 6.12
|  | 8 | 5.5 | 0.6 |  | 26.4
|  | 4 | 3.7 | 0.6 |  | 8.88
|  | 2 | 2.2 | 0.6 |  | 2.64
|  | 2 | 6.1 | 0.6 |  | 7.32
|  | 6 | 4.35 | 0.6 |  | 15.66
|  | 2 | 3.2 | 0.6 |  | 3.84
|  | 4 | 0.8 | 0.6 |  | 1.92
|  | 2 | 8.75 | 0.6 |  | 10.5
|  | 4 | 1.9 | 0.6 |  | 4.56
|  | 2 | 5.65 | 0.6 |  | 6.78
|  | 2 | 4.2 | 0.6 |  | 5.04
|  | 2 | 1.25 | 0.6 |  | 1.5
|  | 4 | 5.1 | 0.6 |  | 12.24
Fonament corregut tanca exterior |  | 2 | 9.5 | 0.7 |  | 13.3
|  | 2 | 1.1 | 0.7 |  | 1.54
'01.02.E3.009 | L | P324-IO9F | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 i abocat amb cubilot | 85.694
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
SOSTRE SANITARI | T
Muret suport plaques 50x70cm |  | 4 | 14 | 0.5 | 0.7 | 19.6
|  | 4 | 31.15 | 0.5 | 0.7 | 43.61
|  | 1 | 17.2 | 0.5 | 0.7 | 6.02
Muret-jàssera suport plaques 30x70cm |  | 1 | 17.35 | 0.3 | 0.7 | 3.6435
|  | 1 | 20 | 0.3 | 0.7 | 4.2
|  | 2 | 4.7 | 0.3 | 0.7 | 1.974
|  | 2 | 3.9 | 0.3 | 0.7 | 1.638
|  | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.357
|  | 1 | 22.15 | 0.3 | 0.7 | 4.6515
'01.02.E3.010 | L | E32B300P | kg | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 14284.05
| C | Unitats | Longitud | kg/ml
SOSTRE SANITARI | T
Muret suport plaques 50x130cm |  | 4 | 14.5 | 45 |  | 2610
|  | 4 | 31.15 | 45 |  | 5607
|  | 1 | 17.2 | 45 |  | 774
Muret suport plaques 30x130cm |  | 2 | 5.7 | 50 |  | 570
|  | 2 | 4.5 | 50 |  | 450
|  | 1 | 2.5 | 50 |  | 125
|  | 1 | 22.15 | 50 |  | 1107.5
Jàssera suport plaques 30x70cm |  | 1 | 17.35 | 20 |  | 347
|  | 1 | 20 | 20 |  | 400
| C | Unitats | kg
Mènsules pilars 135-136-137 |  | 3 | 45 |  |  | 135
Mènsules pilars 107-114-121-128 |  | 4 | 200 |  |  | 800
Reforços sobre murets |  | 1 | 60 |  |  | 60
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 12985.5 |  |  | 1298.55
'01.02.E3.011 | L | E32D2A03 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 200x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m | 422.985
| C | Unitats | Longitud | Alçada
SOSTRE SANITARI | T
Muret suport plaques 50x70cm |  | 6 | 14.3 | 0.7 |  | 60.06
|  | 2 | 14.3 | 0.95 |  | 27.17
|  | 6 | 31.15 | 0.7 |  | 130.83
|  | 2 | 17.35 | 0.7 |  | 24.29
|  | 2 | 13.8 | 0.95 |  | 26.22
|  | 1 | 17.2 | 0.7 |  | 12.04
|  | 1 | 17.2 | 0.95 |  | 16.34
Muret-jàssera suport plaques 30x70cm |  | 1 | 17.35 | 0.7 |  | 12.145
|  | 1 | 17.35 | 0.95 |  | 16.4825
|  | 1 | 20 | 0.7 |  | 14
|  | 1 | 20 | 0.95 |  | 19
|  | 4 | 4.7 | 0.7 |  | 13.16
|  | 3 | 3.9 | 0.7 |  | 8.19
|  | 1 | 3.9 | 0.95 |  | 3.705
|  | 1 | 1.7 | 0.7 |  | 1.19
|  | 1 | 1.7 | 0.95 |  | 1.615
|  | 1 | 22.15 | 0.7 |  | 15.505
|  | 1 | 22.15 | 0.95 |  | 21.0425
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 02 | Estructura
| N | Titol 4 | E4 | ESTRUCTURES
'01.02.E4.001 | L | E4LV55H8 | m2 | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou part proporcional de peces d'acer tipus Omega, en posició invertida, per a suport de plaques en buit. | Lloses alveolars de formigó pretesat de 20 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert superiorment, de 123,2 a 159,0 kNm per m d'amplària de moment flector últim, per a sostre de 20+ 5 cm, col·locades sobre estructura. Inclou part proporcional de peces d'acer tipus Omega, en posició invertida, per a suport de plaques en buit. | 921
| C | Unitats | m2
SOSTRE SANITARI | T
|  | 1 | 921 |  |  | 921
'01.02.E4.002 | L | E4Z11211 | m2 | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir | Làmina de neoprè de 6 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir | 30.53
| C | Unitats | Longitud | Ample
SOSTRE SANITARI | T
|  | 6 | 14 | 0.1 |  | 8.4
|  | 6 | 31.15 | 0.1 |  | 18.69
|  | 2 | 17.2 | 0.1 |  | 3.44
'01.02.E4.003 | L | P4599-ZI5FN | m3 | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba | Formigonament de sostres amb elements resistents industrialitzats (CE, EHE) amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55 i abocat amb bomba | 64.47
| C | Unitats | m2 | m3/m2
SOSTRE SANITARI | T
Capa compressió + congrenys |  | 1 | 921 | 0.07 |  | 64.47
'01.02.E4.004 | L | E4B93000 | kg | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 5065.5
| C | Unitats | m2 | kg/m2
SOSTRE SANITARI | T
|  | 1 | 921 | 5 |  | 4605
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 4605 |  |  | 460.5
'01.02.E4.005 | L | E4B9M6CC | m2 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | 921
| C | Unitats | m2
SOSTRE SANITARI | T
|  | 1 | 921 |  |  | 921
'01.02.E4.006 | L | E4D11105 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m | Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a revestir, d'alçària fins a 5 m | 363.7575
| C | Unitats | Cares | Ample | Alçada
PILARS | T
SANITARI |  | 1 | 4 | 0.4 | 0.7 | 1.12
SPB |  | 31 | 4 | 0.4 | 3.35 | 166.16
|  | 1 | 2 | 0.4 | 3.35 | 2.68
|  | 1 | 2 | 0.25 | 3.35 | 1.675
|  | 3 | 4 | 0.3 | 3.35 | 12.06
|  | 2 |  | 0.95 | 3.35 | 6.365
COBERTA |  | 31 | 4 | 0.4 | 3.35 | 166.16
|  | 1 | 2 | 0.4 | 3.35 | 2.68
|  | 1 | 2 | 0.25 | 3.35 | 1.675
|  | 1 |  | 0.95 | 3.35 | 3.1825
'01.02.E4.007 | L | P4510-JBGX | m3 | Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot | Formigonament per a pilars, amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb cubilot | 35.622
| C | Unitats | Alçada | Ample | Longitud
PILARS | T
SANITARI |  | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.112
SPB |  | 31 | 3.35 | 0.4 | 0.4 | 16.616
|  | 1 | 3.35 | 0.25 | 0.4 | 0.335
|  | 3 | 3.35 | 0.3 | 0.3 | 0.9045
|  | 2 | 3.35 | 0.07 |  | 0.469
COBERTA |  | 31 | 3.35 | 0.4 | 0.4 | 16.616
|  | 1 | 3.35 | 0.25 | 0.4 | 0.335
|  | 1 | 3.35 | 0.07 |  | 0.2345
'01.02.E4.008 | L | E4B13000 | kg | Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 14585.175
PILARS | T
| C | Unitats | m3 | kg/m3
SPB |  | 1 | 19.3 | 355 |  | 6851.5
COBERTA |  | 1 | 18.05 | 355 |  | 6407.75
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 13259.25 |  |  | 1325.925
'01.02.E4.009 | L | P45C1-IGK9 | m3 | De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | De lloses amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 54.83
| C | Unitats | m2 | Gruix
SOSTRE PLANTA BAIXA | T
Ràfec |  | 1 | 19.5 | 0.25 |  | 4.875
Replà escala exterior |  | 1 | 6.65 | 0.25 |  | 1.6625
Pati |  | 1 | 55.3 | 0.3 |  | 16.59
Zones comuns |  | 1 | 53.15 | 0.35 |  | 18.6025
Instal.lacions |  | 1 | 18.2 | 0.35 |  | 6.37
Escala interior |  | 1 | 4.4 | 0.2 |  | 0.88
|  | 1 | 4.65 | 0.2 |  | 0.93
Replà |  | 1 | 5.9 | 0.2 |  | 1.18
Escala exterior |  | 1 | 5.6 | 0.2 |  | 1.12
|  | 1 | 4.2 | 0.2 |  | 0.84
Replà |  | 1 | 8.9 | 0.2 |  | 1.78
'01.02.E4.010 | L | E4BC3000 | kg | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 6422.075
| C | Unitats | m2 | kg/m2
SOSTRE PLANTA BAIXA | T
Ràfec |  | 1 | 19.5 | 33.5 |  | 653.25
Replà escala exterior |  | 1 | 6.65 | 33.5 |  | 222.775
Pati |  | 1 | 55.3 | 33.5 |  | 1852.55
Zones comuns |  | 1 | 53.15 | 33.5 |  | 1780.525
Instal.lacions |  | 1 | 18.2 | 33.5 |  | 609.7
Escala interior |  | 1 | 4.4 | 19 |  | 83.6
|  | 1 | 4.65 | 19 |  | 88.35
Replà |  | 1 | 5.9 | 19 |  | 112.1
Escala exterior |  | 1 | 5.6 | 19 |  | 106.4
|  | 1 | 4.2 | 19 |  | 79.8
Replà |  | 1 | 8.9 | 28 |  | 249.2
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 5838.25 |  |  | 583.825
'01.02.E4.011 | L | E4DC2D00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi | 186.6175
| C | Unitats | m2 - Longitud | Alçada
SOSTRE PLANTA BAIXA | T
Ràfec |  | 1 | 19.5 |  |  | 19.5
Laterals |  | 1 | 18.5 | 0.25 |  | 4.625
Replà escala exterior |  | 1 | 6.65 |  |  | 6.65
Laterals |  | 1 | 7.5 | 0.25 |  | 1.875
Pati |  | 1 | 55.3 |  |  | 55.3
Laterals |  | 1 | 29.75 | 0.35 |  | 10.4125
Zones comuns |  | 1 | 53.15 |  |  | 53.15
Laterals |  | 1 | 19.9 | 0.35 |  | 6.965
|  | 1 | 18.65 | 0.35 |  | 6.5275
|  | 1 | 4.55 | 0.35 |  | 1.5925
Instal.lacions |  | 1 | 18.2 |  |  | 18.2
Laterals |  | 2 | 2.6 | 0.35 |  | 1.82
'01.02.E4.012 | L | E4DCBD00 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi | 42.55
ESCALES | T
| C | Unitats | m2 - Longitud
Escala interior |  | 1 | 4.4 |  |  | 4.4
|  | 1 | 4.65 |  |  | 4.65
Replà |  | 1 | 5.9 |  |  | 5.9
Laterals |  | 1 | 4.1 |  |  | 4.1
Escala exterior |  | 1 | 5.6 |  |  | 5.6
|  | 1 | 4.2 |  |  | 4.2
Replà |  | 1 | 8.9 |  |  | 8.9
Laterals |  | 1 | 4.8 |  |  | 4.8
'01.02.E4.013 | L | E4F2B557 | m3 | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix i resistència a compressió 4 N/mm2, de maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 2.16
ESCALES | T
| C | Unitats | Longitud | Alçada | Ample
Replà escala interior |  | 1 | 2.8 | 1.8 | 0.15 | 0.756
Replà escala exterior |  | 1 | 2.6 | 2.4 | 0.15 | 0.936
|  | 1 | 1.3 | 2.4 | 0.15 | 0.468
'01.02.E4.014 | L | E4D93EL7 | m2 | Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària | Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de morter de ciment de 70x23 cm i 30 cm d'alçària | 742.6
| C | Unitats | m2 | m2/m2
SOSTRES | T
Sostre planta baixa |  | 1 | 767 | 0.47 |  | 360.49
Coberta |  | 1 | 813 | 0.47 |  | 382.11
'01.02.E4.015 | L | E4BB3000 | kg | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 38931.2
| C | Unitats | m2 | kg/m2
SOSTRES | T
Sostre planta baixa |  | 1 | 767 | 22.4 |  | 17180.8
Coberta |  | 1 | 813 | 22.4 |  | 18211.2
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 35392 |  |  | 3539.2
'01.02.E4.016 | L | P4595-IONV | m3 | Formigonament per a sostre nervat reticular amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | Formigonament per a sostre nervat reticular amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC3 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.55, abocat amb bomba | 339.7
| C | Unitats | m2 | m3/m2
SOSTRES | T
Sostre planta baixa |  | 1 | 767 | 0.215 |  | 164.905
Coberta |  | 1 | 813 | 0.215 |  | 174.795
'01.02.E4.017 | L | E4DB2DX0 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable | Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre nervat reticular, a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi sobre entramat desmuntable | 1670.565
| C | Unitats | m2 - Longitud | Ample
SOSTRES | T
Sostre planta baixa |  | 1 | 767 |  |  | 767
Laterals |  | 1 | 98.5 | 0.35 |  | 34.475
|  | 1 | 17.7 | 0.1 |  | 1.77
Coberta |  | 1 | 813 |  |  | 813
Laterals |  | 1 | 128.3 | 0.35 |  | 44.905
|  | 1 | 21.8 | 0.35 |  | 7.63
|  | 1 | 5.1 | 0.35 |  | 1.785
'01.02.E4.018 | L | E4BBFB88 | m2 | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura per a sostre nervat reticular AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 | 1580
| C | Unitats | m2
SOSTRES | T
Sostre planta baixa |  | 1 | 767 |  |  | 767
Coberta |  | 1 | 813 |  |  | 813
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 02 | Estructura
| N | Titol 4 | E7 | IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
'01.02.E7.001 | L | E7B451E0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir | Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense adherir | 199
| C | Unitats | m | Longitud
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 2 |  | 143
|  | 1 | 28 | 2 |  | 56
'01.02.E7.002 | L | ED5L27G3 | m2 | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat, amb un geotèxtil de polipropilè adherit en una de les seves cares, amb nòduls de 10 mm d'alçària aproximada i una resistència a la compressió aproximada de 250 kN/m2, fixada mecànicament sobre parament vertical | 99.5
| C | Unitats | m | Alçada
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 1 |  | 71.5
|  | 1 | 28 | 1 |  | 28
'01.02.E7.003 | L | E31521G3 | m3 | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot | Formigó per a rases i pous de fonaments, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot | 11.96
| C | Unitats | m2 | m3/m2
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 0.08 |  | 5.72
|  | 1 | 28 | 0.08 |  | 2.24
Connexió xarxa |  | 1 | 50 | 0.08 |  | 4
'01.02.E7.004 | L | E7882202 | m2 | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes | Impermeabilització de parament amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes | 99.5
| C | Unitats | m | Alçada
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 | 1 |  | 71.5
|  | 1 | 28 | 1 |  | 28
'01.02.E7.005 | L | ED5A1500 | m | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm | Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=125 mm | 149.5
TRASDÓS SANITARI | T
|  | 1 | 71.5 |  |  | 71.5
|  | 1 | 28 |  |  | 28
Connexió xarxa |  | 1 | 50 |  |  | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 02 | Estructura
| N | Titol 4 | E9 | PAVIMENTS
'01.02.E9.001 | L | P3C5-II2Z | m3 | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30 / F / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb bomba | 31.75
| C | Unitats | m2 | Alçada
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 34 | 0.25 |  | 8.5
|  | 1 | 93 | 0.25 |  | 23.25
'01.02.E9.002 | L | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 127
| C | Unitats | m2
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 34 |  |  | 34
|  | 1 | 93 |  |  | 93
'01.02.E9.003 | L | E9Z4M61G | m2 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 254
| C | Unitats | m2
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 2 | 34 |  |  | 68
|  | 2 | 93 |  |  | 186
'01.02.E9.004 | L | E7B21E0L | m2 | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida | 127
| C | Unitats | m2
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 34 |  |  | 34
|  | 1 | 93 |  |  | 93
'01.02.E9.005 | L | E225T00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM | 127
| C | Unitats | m2
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 34 |  |  | 34
|  | 1 | 93 |  |  | 93
'01.02.E9.006 | L | E3CDD100 | m2 | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments | Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments | 30.8
| C | Unitats | Longitud | Ample
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 28.5 | 0.4 |  | 11.4
|  | 1 | 48.5 | 0.4 |  | 19.4
'01.02.E9.007 | L | E3CB3000 | kg | Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | Armadura per a lloses de fonaments AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1101.1
| C | Unitats | Longitud | kg/ml
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 28.5 | 13 |  | 370.5
|  | 1 | 48.5 | 13 |  | 630.5
Ajustaments, cavalcaments i mermes +10% |  | 10 | 1001 |  |  | 100.1
'01.02.E9.008 | L | E45Z1100 | m2 | Cura de superfície de formigó amb producte filmogen amb una dotació de 0,08 kg/m2 | Cura de superfície de formigó amb producte filmogen amb una dotació de 0,08 kg/m2 | 127
| C | Unitats | m2
SOLERA EXTERIOR | T
|  | 1 | 34 |  |  | 34
|  | 1 | 93 |  |  | 93
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 01 | Façanes
'01.03.01.001 | L | E612HCF1 | m2 | f.01 - Paret de tancament passant autoportant, de gruix 11,5 cm, d'una fulla a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes, de construcció i de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | f.01 - Paret de tancament passant autoportant, de gruix 11,5 cm, d'una fulla a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes, de construcció i de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 1055.4552
| C | Unitats | Longitud | Alçada | %
Façana Hemo
|  |  | 34.06 | 8.05 |  | 274.183
|  |  | 2.72 | 4.73 |  | 12.8656
A deduïr: |  | -4 | 1.8 | 2.5 |  | -18
|  | -10 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -10.4
|  | -1 | 1.8 | 2.6 |  | -4.68
|  | -6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -6.24
Façana Avinguda
|  |  | 24.5 | 4.73 |  | 115.885
A deduïr: |  | -5 | 0.8 | 3.35 | 0.5 | -6.7
|  | -5 | 0.8 | 3.15 | 0.5 | -6.3
Accés |  |  | 0.5 | 3.35 |  | 1.675
|  |  | 8.2 | 3.35 |  | 27.47
|  |  | 2.8 | 3.35 |  | 9.38
|  |  | 2.4 | 0.74 |  | 1.776
|  |  | 8.9 | 3.35 |  | 29.815
|  |  | 9.8 | 0.74 |  | 7.252
Planta primera |  |  | 30.6 | 4.36 |  | 133.416
|  |  | 0.64 | 0.6 |  | 0.384
Jardinera |  |  | 0.5 | 1.38 |  | 0.69
|  |  | 1.72 | 1 |  | 1.72
|  |  | 3 | 1 |  | 3
Façana Street
|  |  | 20.1 | 4.35 |  | 87.435
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 1.75 | 0.5 | -3.15
Façana pati exterior 1
|  |  | 13.85 | 4.02 |  | 55.677
|  |  | 13.2 | 4.02 |  | 53.064
A deduïr: |  | -12 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -12.48
Façana pati exterior 2
|  |  | 13.94 | 8.04 |  | 112.0776
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | -4.68
|  | -9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | -9.36
Tester
|  |  | 17.4 | 5.45 |  | 94.83
Pati interior
|  | 2 | 6.2 | 1.7 |  | 21.08
|  | 2 | 4.15 | 1.7 |  | 14.11
PC |  |  | 12.8 | 5.45 |  | 69.76
Previsió mostra a obra |  | 1 | 1.8 | 5.5 |  | 9.9
'01.03.01.002 | L | E612HCF3 | m2 | f.02 - Paret de gelosia ceràmica Celosía Blanco K2 111 de PIERA CERAMICA o equivalent, vista, de gruix 11,5 cm, de peça de gelosia hidrofugatl, de dimensions 240x115x45 mm, tipus ECOMANUAL POMPEYA i/o CLARO de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, morter Promsa o equivalent amb proporció en volum 1:1:7, i M-5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als mayxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | f.02 - Paret de gelosia ceràmica Celosía Blanco K2 111 de PIERA CERAMICA o equivalent, vista, de gruix 11,5 cm, de peça de gelosia hidrofugatl, de dimensions 240x115x45 mm, tipus ECOMANUAL POMPEYA i/o CLARO de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, morter Promsa o equivalent amb proporció en volum 1:1:7, i M-5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Perfil L 150 d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes i recolzaments de façana necessaris, formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i/o planxa, treballat a taller i galvanitzat, col·locat a l'obra amb fixacions mecàniques. Inclou p.p junta de neopré. - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota anclatge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de pletina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. -Perfil metàl·lic auxiliar en planta baixa GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en trams amb llums compresos entre 6,00 m i 7,00 m -a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a més de 2,50 m) - als matxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se Perfil metàl·lic auxiliar en planta tipus GEOPOST 100 (AR) (model 2) + Omega 2; disposat: - intercalada entre suports en draps amb llums compresos entre 5,00 m i 7,00 m - a les vores dels buits verticals que no tinguin suports propers (a méss de 2,00 m) - als mayxons entre buits verticals que no tinguin suports on ancorar-se - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. - Impermeabilització inclosa de remats d'amipts i marxapeus d'obertures de façana amb sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó, maó massís o altres elements o superficies prèvies, segons documentació gràfica i detalls de projecte, seguint les indicacions de la direcció facultativa. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents previes, formacións de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segosn DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 43.31
| C | Unitats | Ample | Alçada | Alçada
Façana hemo |  | 6 | 2.6 | 0.8 |  | 12.48
Façana avinguda |  | 5 | 3.35 | 0.8 |  | 13.4
Façana pati exterior |  | 6 | 2.6 | 0.8 |  | 12.48
Previsió mostra a obra |  | 1 | 0.9 | 5.5 |  | 4.95
'01.03.01.003 | L | E811VI92 | m2 | Arrebossat projectat a bona vista, hidrofugat, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat. | Arrebossat projectat a bona vista, hidrofugat, sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat. | 1055.4552
| C | Unitats | Longitud | Alçada | %
Façana Hemo
|  |  | 34.06 | 8.05 |  | 274.183
|  |  | 2.72 | 4.73 |  | 12.8656
A deduïr: |  | -4 | 1.8 | 2.5 |  | -18
|  | -10 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -10.4
|  | -1 | 1.8 | 2.6 |  | -4.68
|  | -6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -6.24
Façana Avinguda
|  |  | 24.5 | 4.73 |  | 115.885
A deduïr: |  | -5 | 0.8 | 3.35 | 0.5 | -6.7
|  | -5 | 0.8 | 3.15 | 0.5 | -6.3
Accés |  |  | 0.5 | 3.35 |  | 1.675
|  |  | 8.2 | 3.35 |  | 27.47
|  |  | 2.8 | 3.35 |  | 9.38
|  |  | 2.4 | 0.74 |  | 1.776
|  |  | 8.9 | 3.35 |  | 29.815
|  |  | 9.8 | 0.74 |  | 7.252
Planta primera |  |  | 30.6 | 4.36 |  | 133.416
|  |  | 0.64 | 0.6 |  | 0.384
Jardinera |  |  | 0.5 | 1.38 |  | 0.69
|  |  | 1.72 | 1 |  | 1.72
|  |  | 3 | 1 |  | 3
Façana Street
|  |  | 20.1 | 4.35 |  | 87.435
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 1.75 | 0.5 | -3.15
Façana pati exterior 1
|  |  | 13.85 | 4.02 |  | 55.677
|  |  | 13.2 | 4.02 |  | 53.064
A deduïr: |  | -12 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -12.48
Façana pati exterior 2
|  |  | 13.94 | 8.04 |  | 112.0776
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | -4.68
|  | -9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | -9.36
Tester
|  |  | 17.4 | 5.45 |  | 94.83
Pati interior
|  | 2 | 6.2 | 1.7 |  | 21.08
|  | 2 | 4.15 | 1.7 |  | 14.11
PC |  |  | 12.8 | 5.45 |  | 69.76
Previsió mostra a obra |  | 1 | 1.8 | 5.5 |  | 9.9
'01.03.01.004 | L | E612M13W | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | Paret de tancament recolzada de gruix 11.5 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 240x115x50 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7.5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | 21.696
| C | Unitats | Longitud | Alçada | %
Façana Hemo
|  |  | 34.06 | 0.2 |  | 6.812
|  |  | 2.72 | 0.2 |  | 0.544
Façana Avinguda
|  |  | 24.5 | 0.2 |  | 4.9
Accés |  |  | 0.5 | 0.2 |  | 0.1
|  |  | 8.2 | 0.2 |  | 1.64
|  |  | 2.8 | 0.2 |  | 0.56
|  |  | 2.4 | 0.2 |  | 0.48
|  |  | 8.9 | 0.2 |  | 1.78
|  |  | 9.8 | 0.2 |  | 1.96
PC |  |  | 12.8 | 0.2 |  | 2.56
Previsió mostra a obra |  | 1 | 1.8 | 0.2 |  | 0.36
'01.03.01.005 | L | E612HCF4 | m2 | Paret de tancament recolzada, de gruix 24 cm, de dues fulles a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota ancoratge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de platina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc refonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents prèvies, formacions de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segons DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inclou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | Paret de tancament recolzada, de gruix 24 cm, de dues fulles a una cara vista, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou la part proporcional de formació de façana composada per: - Armadura prefabricada, GEOFOR o equivalent, 4075, en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer galvanitzat de 80 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3,75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret. Executant dos primeres filades d'arrancada, i cada 50cm la resta. Execució de reforços en cantonades, tallada i doblegada, fronts de forjat, sobre i sota ancoratge de travada. Execució de 5 filades armades en peto de coberta, 1 filada sota ampit d'obertura, 2 filades sobre dintell d'obertura, i entrega de 50 cm a banda i banda en obertures. Solapaments de les armadures de mínim 25 cm. Tot segons documentació de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. - Travada de parets amb ancoratges de retenció, sistema GHAS tipus GEOANC, LCV, o sistema equivalent, amb elements connectors de fil d'acer inoxidable AISI 304, de D5 mm en forma Omega 2, de dimensions d'ancoratge, de longitud (L) fins a 250 mm, segons necessitats de disposició amb estructura, i ample (V) de 66 mm, amb llibertat de moviment y sistema d'autocontrol (SAO), amb una femella de platina central, per a la fixació en parament vertical i lligat d'ancoratge omega, amb dos nervis de dimensions (L) de 64+/-5 mm i de (V) 36+/-5 mm, col·locat amb fixacions mecàniques a forjat o pilar, amb tac d'expansió. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc refonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. - Formació de suport d'escopidor amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 22 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida, amb formació de goteró, col·locat amb fixacions mecàniques. Formació de juntes, massissats del mateix morter, remats, escopidors, ampits de finestra i/o marxapeus del mateix tipus de maó massís amb la formació de pendents prèvies, formacions de finestra a sardinell, part proporcional de formació de costelles segons DG, així com la part proporcional de talls i remats a través (´´tizón´´), tot segons plànols i indicacions de la DF. Inclou tots els materials, mitjans i treballs necessaris per deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inclou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 41.8
Escala exterior |  |  | 8.8 | 4.75 |  | 41.8
'01.03.01.006 | L | E7C9T5L4 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | 975.7952
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Façana Hemo | [5 empty] | 0
|  |  | 34.06 | 8.05 |  | 274.183
|  |  | 2.72 | 4.73 |  | 12.8656
A deduïr: |  | -4 | 1.8 | 2.5 |  | -18
|  | -10 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -10.4
|  | -1 | 1.8 | 2.6 |  | -4.68
|  | -6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -6.24
Façana Avinguda | [5 empty] | 0
|  |  | 24.5 | 4.73 |  | 115.885
A deduïr: |  | -5 | 0.8 | 3.35 | 0.5 | -6.7
|  | -5 | 0.8 | 3.15 | 0.5 | -6.3
Accés |  |  | 0.5 | 3.35 |  | 1.675
|  |  | 8.2 | 3.35 |  | 27.47
|  |  | 2.8 | 3.35 |  | 9.38
|  |  | 2.4 | 0.74 |  | 1.776
|  |  | 8.9 | 3.35 |  | 29.815
|  |  | 9.8 | 0.74 |  | 7.252
Planta primera |  |  | 30.6 | 4.36 |  | 133.416
|  |  | 0.64 | 0.6 |  | 0.384
Jardinera |  |  | 0.5 | 1.38 |  | 0.69
|  |  | 1.72 | 1 |  | 1.72
|  |  | 3 | 1 |  | 3
Façana Street | [5 empty] | 0
|  |  | 20.1 | 4.35 |  | 87.435
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 1.75 | 0.5 | -3.15
Façana pati exterior 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.85 | 4.02 |  | 55.677
|  |  | 13.2 | 4.02 |  | 53.064
A deduïr: |  | -12 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -12.48
Façana pati exterior 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.94 | 8.04 |  | 112.0776
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | -4.68
|  | -9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | -9.36
Tester | [5 empty] | 0
|  |  | 17.4 | 5.45 |  | 94.83
Pati interior | [5 empty] | 0
|  | 2 | 6.2 | 1.7 |  | 21.08
|  | 2 | 4.15 | 1.7 |  | 14.11
'01.03.01.007 | L | E811B661 | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W1, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle | 975.7952
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Façana Hemo | [5 empty] | 0
|  |  | 34.06 | 8.05 |  | 274.183
|  |  | 2.72 | 4.73 |  | 12.8656
A deduïr: |  | -4 | 1.8 | 2.5 |  | -18
|  | -10 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -10.4
|  | -1 | 1.8 | 2.6 |  | -4.68
|  | -6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -6.24
Façana Avinguda | [5 empty] | 0
|  |  | 24.5 | 4.73 |  | 115.885
A deduïr: |  | -5 | 0.8 | 3.35 | 0.5 | -6.7
|  | -5 | 0.8 | 3.15 | 0.5 | -6.3
Accés |  |  | 0.5 | 3.35 |  | 1.675
|  |  | 8.2 | 3.35 |  | 27.47
|  |  | 2.8 | 3.35 |  | 9.38
|  |  | 2.4 | 0.74 |  | 1.776
|  |  | 8.9 | 3.35 |  | 29.815
|  |  | 9.8 | 0.74 |  | 7.252
Planta primera |  |  | 30.6 | 4.36 |  | 133.416
|  |  | 0.64 | 0.6 |  | 0.384
Jardinera |  |  | 0.5 | 1.38 |  | 0.69
|  |  | 1.72 | 1 |  | 1.72
|  |  | 3 | 1 |  | 3
Façana Street | [5 empty] | 0
|  |  | 20.1 | 4.35 |  | 87.435
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 1.75 | 0.5 | -3.15
Façana pati exterior 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.85 | 4.02 |  | 55.677
|  |  | 13.2 | 4.02 |  | 53.064
A deduïr: |  | -12 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -12.48
Façana pati exterior 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.94 | 8.04 |  | 112.0776
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | -4.68
|  | -9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | -9.36
Tester | [5 empty] | 0
|  |  | 17.4 | 5.45 |  | 94.83
Pati interior | [5 empty] | 0
|  | 2 | 6.2 | 1.7 |  | 21.08
|  | 2 | 4.15 | 1.7 |  | 14.11
'01.03.01.008 | L | E7C9TNL4 | m2 | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 3,333 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 120 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK i resistència tèrmica >= 3,333 m2.K/W, col·locada amb fixacions mecàniques | 975.7952
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Façana Hemo | [5 empty] | 0
|  |  | 34.06 | 8.05 |  | 274.183
|  |  | 2.72 | 4.73 |  | 12.8656
A deduïr: |  | -4 | 1.8 | 2.5 |  | -18
|  | -10 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -10.4
|  | -1 | 1.8 | 2.6 |  | -4.68
|  | -6 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -6.24
Façana Avinguda | [5 empty] | 0
|  |  | 24.5 | 4.73 |  | 115.885
A deduïr: |  | -5 | 0.8 | 3.35 | 0.5 | -6.7
|  | -5 | 0.8 | 3.15 | 0.5 | -6.3
Accés |  |  | 0.5 | 3.35 |  | 1.675
|  |  | 8.2 | 3.35 |  | 27.47
|  |  | 2.8 | 3.35 |  | 9.38
|  |  | 2.4 | 0.74 |  | 1.776
|  |  | 8.9 | 3.35 |  | 29.815
|  |  | 9.8 | 0.74 |  | 7.252
Planta primera |  |  | 30.6 | 4.36 |  | 133.416
|  |  | 0.64 | 0.6 |  | 0.384
Jardinera |  |  | 0.5 | 1.38 |  | 0.69
|  |  | 1.72 | 1 |  | 1.72
|  |  | 3 | 1 |  | 3
Façana Street | [5 empty] | 0
|  |  | 20.1 | 4.35 |  | 87.435
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 1.75 | 0.5 | -3.15
Façana pati exterior 1 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.85 | 4.02 |  | 55.677
|  |  | 13.2 | 4.02 |  | 53.064
A deduïr: |  | -12 | 0.8 | 2.6 | 0.5 | -12.48
Façana pati exterior 2 | [5 empty] | 0
|  |  | 13.94 | 8.04 |  | 112.0776
A deduïr: |  | -2 | 1.8 | 2.6 | 0.5 | -4.68
|  | -9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | -9.36
Tester | [5 empty] | 0
|  |  | 17.4 | 5.45 |  | 94.83
Pati interior | [5 empty] | 0
|  | 2 | 6.2 | 1.7 |  | 21.08
|  | 2 | 4.15 | 1.7 |  | 14.11
'01.03.01.009 | L | E511HC01 | m2 | Coronament de façana amb peces de maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, ECOMANUAL de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nil i/o clar, col·locat a TIZON col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabda, tot segons detalls de projecte i seguint el criteri i indicacions de la direcció facultativa. Inclou 'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó | Coronament de façana amb peces de maó massís d'elaboració manual, de 240x115x50 mm, cares vistes, ECOMANUAL de CERÀMICA PIERA o equivalent, color Nil i/o clar, col·locat a TIZON col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabda, tot segons detalls de projecte i seguint el criteri i indicacions de la direcció facultativa. Inclou 'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó | 62.9075
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Coberta P1 |  |  | 34.1 | 0.35 |  | 11.935
|  |  | 17.4 | 0.35 |  | 6.09
|  |  | 14.3 | 0.35 |  | 5.005
|  |  | 13.6 | 0.35 |  | 4.76
|  |  | 20.2 | 0.35 |  | 7.07
|  |  | 30.6 | 0.35 |  | 10.71
Pati |  | 2 | 4.85 | 0.35 |  | 3.395
|  | 2 | 6.2 | 0.35 |  | 4.34
|  |  | 0.8 | 0.3 |  | 0.24
Coberta PB |  |  | 2.45 | 0.35 |  | 0.8575
|  |  | 16.8 | 0.35 |  | 5.88
|  |  | 1.8 | 0.5 |  | 0.9
|  |  | 3.6 | 0.35 |  | 1.26
|  |  | 0.45 | 0.15 |  | 0.0675
|  |  | 2.2 | 0.15 |  | 0.33
|  |  | 0.45 | 0.15 |  | 0.0675
'01.03.01.010 | L | E8L3M11K | m | Llinda de 38 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, col·locada amb morter mixt 1:2:10 | Llinda de 38 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment gris, sortida de motlle, col·locada amb morter mixt 1:2:10 | 2
| C | Unitats | Longitud
Nova obertura a street |  | 1 | 2 |  |  | 2
'01.03.01.011 | L | E8J1SB15 | m | Llindes d'ulls de bou, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165. | Llindes d'ulls de bou, de maó hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165. | 27.6
Façana hemo |  | 2 | 6.9 |  |  | 13.8
Façana avinguda |  | 2 | 6.9 |  |  | 13.8
'01.03.01.012 | L | PEKI-HAFX | u | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | Reixa d'intempèrie d'aletes horitzontals d'alumini anoditzat platejat i reixeta de malla metàl·lica, de 400x325 mm, aletes en Z i fixada al bastiment | 19
Ventilacions forjat sanitari |  | 9 |  |  |  | 9
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.03.01.013 | L | E82COROM | M | Reparació de coronament de planxa d'acer prelacada de 2mm.de gruix, de fins a 100 cm. De desenvolupament, de fins a sis plecs i els goterons necessaris, col.locat sobre peces especials de formigó de remat de coberta. Totalment acabat i segellat. | Reparació de coronament de planxa d'acer prelacada de 2mm.de gruix, de fins a 100 cm. De desenvolupament, de fins a sis plecs i els goterons necessaris, col.locat sobre peces especials de formigó de remat de coberta. Totalment acabat i segellat. | 8.287
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Façana ala habitacions |  | 1 | 8.287 |  |  | 8.287
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 02 | Obertures
'01.03.02.001 | L | EFTL.B700 | u | B70/B70'_Balconera B70 d'un full oscil·lo batent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 70x2500mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. Fins i tot part proporcional de subestructura de suport degudament ancorada per donar estabilitat al conjunt de la fusteria. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | B70/B70'_Balconera B70 d'un full oscil·lo batent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 70x2500mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. Fins i tot part proporcional de subestructura de suport degudament ancorada per donar estabilitat al conjunt de la fusteria. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 6
Planta baixa | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Dreta |  | 3 |  |  |  | 3
Esquera |  | 3 |  |  |  | 3
'01.03.02.002 | L | EFTL.B700F | u | B70/f - B70/f' B70/f -Conjunt d'un full oscil·lo batent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | B70/f - B70/f' B70/f -Conjunt d'un full oscil·lo batent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 6
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Dreta |  | 3 |  |  |  | 3
Esquera |  | 3 |  |  |  | 3
'01.03.02.003 | L | EFTL.B730F | u | B73/f - B73/f' Conjunt d'un full oscil·lobatent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 730x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra | B73/f - B73/f' Conjunt d'un full oscil·lobatent cap a l'interior i un fix inferior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 730x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra | 13
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Dreta |  | 8 |  |  |  | 8
Esquera |  | 5 |  |  |  | 5
'01.03.02.004 | L | EFTL.B800F | u | B80/f' Finestra d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 800x3200mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | B80/f' Finestra d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 800x3200mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 5
Planta baixa | C | Unitats
Sala espera |  | 5 |  |  |  | 5
'01.03.02.005 | L | EFTL.F1106 | u | F110-60b' Conjunt d'un full oscil·lo batent de 1100x1800mm i un batent de 600x1800mm tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 170x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | F110-60b' Conjunt d'un full oscil·lo batent de 1100x1800mm i un batent de 600x1800mm tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 170x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 2
Planta primera | C | Unitats
circulació |  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.02.006 | L | EFTL.F700 | u | F70-F70' F70- Finestra d'un full oscil·lobatent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x1650mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | F70-F70' F70- Finestra d'un full oscil·lobatent cap a l'interior tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 700x1650mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat. Inclou frontisses i maneta extraïble. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF ia comprovar mesures a l'obra. | 12
Planta primera | C | Unitats
dreta |  | 10 |  |  |  | 10
esquerra |  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.02.007 | L | EFTL.C140 | u | FCIR140 Finestra circular d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1400mm de diàmetre aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | FCIR140 Finestra circular d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1400mm de diàmetre aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 2
Planta baixa | C | Unitats
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.02.008 | L | EFTL.M460 | u | M460 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4600x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | M460 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4600x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Inclou p/p., premarcs, bastiments i remats perimetrals ( Tapetes, llindes i escopidors). Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 1
Planta baixa | C | Unitats
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.02.009 | L | EFTL.M340 | u | M340 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 3400x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Abocà aigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou folrat dels pilars laterals amb xapa d'alumini acabat lacat igual que fusteria. | M340 Tancament d'un full fixs tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 3400x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Abocà aigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou folrat dels pilars laterals amb xapa d'alumini acabat lacat igual que fusteria. | 2
Planta primera | C | Unitats
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.02.010 | L | EAF6KH5L | u | PCV3-155_Balconera de 3 fulles corredisses amb guia embeguda tipus SL68 model Patio de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4640x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | PCV3-155_Balconera de 3 fulles corredisses amb guia embeguda tipus SL68 model Patio de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 4640x2600mm aproximadament, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils dalumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 2
| C | Unitats
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.02.011 | L | EFTL.P170 | u | PV60-110_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (600x2600 i 1100x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT | PV60-110_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (600x2600 i 1100x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. Inclou amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT | 1
Planta baixa | C | Unitats
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.02.012 | L | EFTL.P165 | u | PV85-85_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (850x2600 i 850x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | PV85-85_Porta de dues fulles batents tipus SL38 model Ferro de Reynaers o equivalent, amb trencament de pont tèrmic, de dimensions 1700x2600mm (850x2600 i 850x2600) aproximadament,, marc tubular de 75,9 mm de 3 cambres amb junta EPDM d'estanqueïtat central en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fulla tubular amb trencament de pont tèrmic de 85,9 mm, el pla exterior vist del marc de 38,5 mm. Perfils d'alumini extruït acabat lacat amb una capa uniforme de pintura entre les 60 i 120 micres en color a triar per la direcció facultativa. L'envidrament serà de 30mm (44.1/C16/33.1 sota emissiu), envidriat mitjançant gomes d'EPDM. El marc tindrà una transmitància tèrmica màxima de Um=2.6W/m2K i el vidre una Ug=1.3W/m2K. La finestra anirà sobre premarc d'acer galvanitzat de forjat a forjat amb elements de protecció de parell galvànic i pont tèrmic. La fixació del cèrcol de finestra al premarc es realitzarà mitjançant cargolat.. Els accessoris, ferratges i cargols seran de materials inoxidables. Trencaaigües d'alumini extruït acabat lacat igual que fusteria, e:2mm. Inclou replanteig, col·locació, aplomat i anivellat, muntatge i regulació, segellat perimetral mitjançant silicona i neteja, segons NTE-FCL, amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació a l'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació a la resistència a la càrrega del vent segons UNE-EN 12210. Tot segons documentació gràfica, indicacions de la DF i a comprovar mesures a l'obra. | 6
Planta baixa | C | Unitats
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.03.02.013 | L | EABGP762 | u | PRF160bi_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT | PRF160bi_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 170x260 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.02.014 | L | EABGP768 | u | PRF160b_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de170x210 cm i fix superior de 170x50cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT, finestra circular de 40cm, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada | PRF160b_Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de170x210 cm i fix superior de 170x50cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada. amb mecanisme antipànic tipus PHB 1000 DE DORMA O equivalent amb sistema d'accionament per pressió amb 3 punts de tancament, i selector de tancament ocult SR 392 de DORMA O EQUIVALENT, finestra circular de 40cm, pany de cop, acabat esmaltat, col·locada | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.02.015 | L | EAM2C220 | u | PCoAu220 - Porta corredissa d'apertura lateral automàtica, d'una fulla .de 220x220 cm de la marca MANUSA o equivalent, amb fulla tipus P50 HPL. Visio+ 125 IOTcompost: 1,00 UD. Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ-000 Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V / 50Hz electrònica de control IOT / WiFi / GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, valida en via evacuació (EN16005). (Fitxa tècnica) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 Lat. PL max 2500 o cen. PL max 3806 (A09318-E) 1,00 UD. Full corredissa P50-C dreta (HPL) 0085 WHITE Nucli central de poliisocianurat (PIR) Panell exterior resina fenòlica alta densitat (HPL) Estructura perimetral de perfils d'alumini 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 UD. Adaptació operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Marc MK40-CLIP porta corredissa (alumini) SQ-000 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 3,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector Optima + blanc Permet seleccionar el mode de funcionament: 5 maneres: Obert. Tancat, Sol sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per connexió WiFi i bloqueig per PIN 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO + 125 1,00 UD. Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 UD. Ports i embalatges TARRAGONA 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital | PCoAu220 - Porta corredissa d'apertura lateral automàtica, d'una fulla .de 220x220 cm de la marca MANUSA o equivalent, amb fulla tipus P50 HPL. Visio+ 125 IOTcompost: 1,00 UD. Operador corredís VISIO + 125 lateral 230V SQ-000 Certificat EN60335, format per un grup motor de 2 motors trifàsics de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V / 50Hz electrònica de control IOT / WiFi / GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, valida en via evacuació (EN16005). (Fitxa tècnica) 1,00 Kit extensió VISIO + 125 Lat. PL max 2500 o cen. PL max 3806 (A09318-E) 1,00 UD. Full corredissa P50-C dreta (HPL) 0085 WHITE Nucli central de poliisocianurat (PIR) Panell exterior resina fenòlica alta densitat (HPL) Estructura perimetral de perfils d'alumini 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 Tirador ungler full P50 (ZMHH08) 1,00 UD. Adaptació operador VISIO-125 a MK40 SQ-000 1,00 UD. Marc MK40-CLIP porta corredissa (alumini) SQ-000 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 3,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector Optima + blanc Permet seleccionar el mode de funcionament: 5 maneres: Obert. Tancat, Sol sortida, Automàtic i Obertura reduïda. Menú per connexió WiFi i bloqueig per PIN 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO + 125 1,00 UD. Embalatge de fusta (fulles P50) 1,00 UD. Ports i embalatges TARRAGONA 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital | 1
PCoAuV120 | T | Unitats
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.02.016 | L | EAM2C120 | u | PCoAu120 - Porta automàtica marca MANUSA corredissa, obertura central, fulles tipus A20-4. Visio+ 100 IoT Compost de: 1,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 central 230V SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions ´´d´´, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla fixa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Full fix A20-4 esquerre SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 4,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 1,00 UD. Fulla fixa A20-2 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Ports i embalatges CERDANYOLA DEL VALLES 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital | PCoAu120 - Porta automàtica marca MANUSA corredissa, obertura central, fulles tipus A20-4. Visio+ 100 IoT Compost de: 1,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 central 230V SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions ´´d´´, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). Pes màx. per fulla 90Kg. 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 1,00 UD. Fulla fixa A20-4 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Full fix A20-4 esquerre SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fixa (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Instal·lació porta corredissa 4,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 2,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 1,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Forrellat automàtic amb desbloqueig VISIO+ 100 1,00 UD. Fulla fixa A20-2 dreta SQ-000 1,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 1,00 LOT-2 Suspensió full fix (ACTIVA, VISI 100 / A20, A35) 1,00 UD. Ports i embalatges CERDANYOLA DEL VALLES 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Inclou tots els treballs, materials i mitjans necessaris per deixar la partida totalment acabada i en funcionament, tot segons detall de la documentació gràfica de projecte i indicacions de la Direcció Facultativa. Dimensions a comprovar a obra. Inclou Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 60x60 mm Inclou sistema i maniobra d'emergencia. Inclou envidrament. Inclou el subministrament i montatge de pany mestrejat de clau de serreta, tots segons indicacions i esquema aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital | 1
PCoAuV120 | T | Unitats
Planta Baixa |  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.02.017 | L | EFAD.441633 | m2 | Envidrament doble format per vidre de baixa emissivitat compost per dos vidres de 4mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratat de 16mm amb perfil separador d'alumini segellada perimetralment i un vidre laminat compost per dos vidres de 3mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, amb transmitància tèrmica factor Ug=1.3 W/m2K. Envidriat mitjançant gomes d'EPDM, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant falques de suport perimetrals i laterals, fins i tot segellat en fred amb silicona i col·locació de filets. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada segons planetes de fusteria i detalls de projecte. Les mesures es comprovaran prèviament a l'obra. | Envidrament doble format per vidre de baixa emissivitat compost per dos vidres de 4mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, cambra d'aire deshidratat de 16mm amb perfil separador d'alumini segellada perimetralment i un vidre laminat compost per dos vidres de 3mm de gruix units mitjançant una làmina de butiral de polivinil incolor, amb transmitància tèrmica factor Ug=1.3 W/m2K. Envidriat mitjançant gomes d'EPDM, fixat sobre fusteria amb encunyat mitjançant falques de suport perimetrals i laterals, fins i tot segellat en fred amb silicona i col·locació de filets. Inclou tots els materials, treballs i mitjans auxiliars per deixar la partida totalment acabada segons planetes de fusteria i detalls de projecte. Les mesures es comprovaran prèviament a l'obra. | 121.16
| C | Unitats | Longitud | Alçada
B70/B70' |  | 6 | 0.6 | 2.4 |  | 8.64
B70/f-B70/f' |  | 6 | 0.6 | 2.5 |  | 9
B73/f-B73/f' |  | 13 | 0.63 | 2.5 |  | 20.475
B80/f' |  | 5 | 0.7 | 3.2 |  | 11.2
F110-60b |  | 2 | 1.6 | 1.7 |  | 5.44
F70-F70' |  | 12 | 0.6 | 1.55 |  | 11.16
FCIR140 |  | 2 | 1.6 | 1.6 |  | 5.12
M460 |  | 1 | 4.5 | 2.5 |  | 11.25
M340 |  | 1 | 3.3 | 2.5 |  | 8.25
PCV3-155 |  | 2 | 4.6 | 2.5 |  | 23
PV60-110 |  | 1 | 0.5 | 2.5 |  | 1.25
|  | 1 | 1.05 | 2.5 |  | 2.625
PV85-85 |  | 1 | 0.75 | 2.5 |  | 1.875
|  | 1 | 0.75 | 2.5 |  | 1.875
'01.03.02.018 | L | FQT2PE01 | ml | Pèrgola de planxes de Trespa de 360x10x0.6cm, rigiditzadors intermitjos de secció circular d'acer galvanitzat pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa, suportats sobre estructura d'acer galvanitzat i pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa collades amb platines i tac mecànic a parament vertical, segons Documentació gràfica. Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta execució. | Pèrgola de planxes de Trespa de 360x10x0.6cm, rigiditzadors intermitjos de secció circular d'acer galvanitzat pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa, suportats sobre estructura d'acer galvanitzat i pintat de color a escollir per la Direcció Facultativa collades amb platines i tac mecànic a parament vertical, segons Documentació gràfica. Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta execució. | 79
| C | Unitats | Longitud
PATI INTERIOR |  | 2 | 12.8 |  |  | 25.6
(previsió substitució) |  | 2 | 12.7 |  |  | 25.4
FAÇANA NORD |  | 1 | 28 |  |  | 28
'01.03.02.019 | L | P6A2-4IJ5 | u | G80_Tancament d'una fulla fixe de 0.9x3.35 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm fixat mecanicament i malla electrosoldada de 19x19 mm de pas i 1.2 mm de gruix, Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta col·locació i subjecció. | G80_Tancament d'una fulla fixe de 0.9x3.35 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm fixat mecanicament i malla electrosoldada de 19x19 mm de pas i 1.2 mm de gruix, Inclou tots els elements necessaris per la seva correcta col·locació i subjecció. | 12
| C | Unitats
Sala climatitzadors |  | 12 |  |  |  | 12
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 03 | Forjat sanitari
'01.03.03.001 | L | E7B21E0L | m2 | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida | Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida | 901.38
| C | Unitats | Superfície
Forjat sanitari |  | 1 | 901.38 |  |  | 901.38
'01.03.03.002 | L | E7C2E6G1 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte, col·locada sense adherir | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 60 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 1,765 i 1,622 m2.K/W, amb la superfície acanalada i cantell recte, col·locada sense adherir | 901.38
| C | Unitats | Superfície
Forjat sanitari |  | 1 | 901.38 |  |  | 901.38
'01.03.03.003 | L | ED15J971 | m | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Conducte de ventilació de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 36
| C | Unitats | Unitats | Longitud
|  | 9 | 2 | 1.5 |  | 27
|  | 1 | 6 | 1.5 |  | 9
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 01 | C01 Coberta general
'01.03.04.01.001 | L | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 781.5
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 815 |  |  | 815
(pati) |  | -1 | 33.5 |  |  | -33.5
'01.03.04.01.002 | L | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1682.6
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 2 | 815 |  |  | 1630
(pati) |  | -2 | 33.5 |  |  | -67
perimetre | C | Unitats | Longitud | Alçada
Coberta C1 (planta 1a) |  | 2 | 126 | 0.4 |  | 100.8
|  | 2 | 23.5 | 0.4 |  | 18.8
'01.03.04.01.003 | L | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 878.675
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 815 |  |  | 815
(pati) |  | -1 | 33.5 |  |  | -33.5
perimetre | C | Unitats | Longitud | Alçada
Coberta C1 (planta 1a) |  | 1 | 126 | 0.65 |  | 81.9
|  | 1 | 23.5 | 0.65 |  | 15.275
'01.03.04.01.004 | L | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 153.9
| C | Unitats | Longitud
Coberta C1 (planta 1a) |  | 1 | 126 |  |  | 126
|  | 1 | 23.5 |  |  | 23.5
|  | 1 | 4.4 |  |  | 4.4
'01.03.04.01.005 | L | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 781.5
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 815 |  |  | 815
(pati) |  | -1 | 33.5 |  |  | -33.5
'01.03.04.01.006 | L | E612S53V | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1.76
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Sortida escala |  | 2 | 1.4 | 0.4 |  | 1.12
|  | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 0.64
'01.03.04.01.007 | L | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 6
| C | Unitats
Coberta C1 |  | 6 |  |  |  | 6
'01.03.04.01.008 | L | E9E1SB16 | M2 | Acabat de coberta amb paviment de peces d'estesa de panot en sec, gris de 20x20x2,5 cm, inclou part proporcional de peces especials en els acords perimetrals, canals, buneres, a sobre de la coberta invertida, així com la resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Acabat de coberta amb paviment de peces d'estesa de panot en sec, gris de 20x20x2,5 cm, inclou part proporcional de peces especials en els acords perimetrals, canals, buneres, a sobre de la coberta invertida, així com la resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 781.5
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 815 |  |  | 815
(pati) |  | -1 | 33.5 |  |  | -33.5
'01.03.04.01.009 | L | E511HC51 | m | Acabat perimetral de coberta amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix com a mínim i un ample de fins a 30cm, col·locat sense adherir, per la trobada coberta amb peto perimetral. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons detall de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Acabat perimetral de coberta amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 5 cm de gruix com a mínim i un ample de fins a 30cm, col·locat sense adherir, per la trobada coberta amb peto perimetral. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, segons detall de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 153.9
| C | Unitats | Longitud
Coberta C1 (planta 1a) |  | 1 | 126 |  |  | 126
|  | 1 | 23.5 |  |  | 23.5
|  | 1 | 4.4 |  |  | 4.4
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 02 | C02 Coberta vegetal
'01.03.04.02.001 | L | 15131EB0 | m2 | Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina PVC flexible resistent a la intempèrie, manta protectora i retenidora sipus SSm45 o eqivalent, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat tipus Floradrain FD 25-E o equivalent, capa filtrant amb geotèxtil sistema SF o equivalent i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix. Inclou vegetació tipus Sedum tapizant per un ajardinament extensiu. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Coberta plana enjardinada extensiva convencional, formació de pendents amb formigó cel·lular, capa separadora amb geotèxtil, impermeabilització i protecció antiarrels amb làmina PVC flexible resistent a la intempèrie, manta protectora i retenidora sipus SSm45 o eqivalent, capa separadora amb geotèxtil, capa retenidora i drenant amb làmina nodular de polietilè d'alta densitat tipus Floradrain FD 25-E o equivalent, capa filtrant amb geotèxtil sistema SF o equivalent i substrat de terra vegetal de 10 cm de gruix. Inclou vegetació tipus Sedum tapizant per un ajardinament extensiu. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 43.25
| C | Unitats | Àrea
Coberta Planta baixa |  | 1 | 43.25 |  |  | 43.25
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 03 | C03 Coberta tècnica
'01.03.04.03.001 | L | E9DC933C000W | m2 | Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu superior color a escollir per la Direcció facultativa, de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent , col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm ref. B80305003 de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Paviment de rajola de gres porcellànic premsat formada per dues peces adherides amb resines, de 60x60 cm i 9 mm de gruix, preu superior color a escollir per la Direcció facultativa, de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent , col·locat a junt seguit sobre suports regulables d'alçària mitjana 200 mm ref. B80305003 de la serie STE exterior de BUTECH o equivalent. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.92
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pati planta primera |  | 1 | 7.1 | 5.2 |  | 36.92
'01.03.04.03.002 | L | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.92
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pati planta primera |  | 1 | 7.1 | 5.2 |  | 36.92
'01.03.04.03.003 | L | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 46.52
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pati planta primera |  | 1 | 7.1 | 5.2 |  | 36.92
perimetre |  | 1 | 24 | 0.4 |  | 9.6
'01.03.04.03.004 | L | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 46.52
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pati planta primera |  | 1 | 7.1 | 5.2 |  | 36.92
perimetre |  | 1 | 24 | 0.4 |  | 9.6
'01.03.04.03.005 | L | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 9.6
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
perimetre |  | 1 | 24 | 0.4 |  | 9.6
'01.03.04.03.006 | L | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 36.92
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Pati planta primera |  | 1 | 7.1 | 5.2 |  | 36.92
'01.03.04.03.007 | L | E612S53V | m2 | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat hidrofugat, HD, de 290x140x75 mm, d'una cara vista, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2.8
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Separació recrescut |  | 1 | 7 | 0.4 |  | 2.8
'01.03.04.03.008 | L | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2
| C | Unitats
Coberta C1 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 04 | C04 Coberta canal
'01.03.04.04.001 | L | E5Z1X001 | m2 | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 12,5 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada. Inclou part proporcional de poliestiré expandit per trobades perimetrals. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 12.8
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 12.8 |  |  | 12.8
'01.03.04.04.002 | L | E7B11AA0 | m2 | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2, col·locat sense adherir.Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 29.32
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 12.8 |  |  | 12.8
| C | Unitats | Longitud | Alçada
perimetre |  | 1 | 41.3 | 0.4 |  | 16.52
'01.03.04.04.003 | L | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 29.32
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 12.8 |  |  | 12.8
| C | Unitats | Longitud | Alçada
perimetre |  | 1 | 41.3 | 0.4 |  | 16.52
'01.03.04.04.004 | L | E9UZ5MD0 | m | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Mitja canya de radi 6 cm, feta amb morter de ciment. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 16.52
| C | Unitats | Longitud | Alçada
perimetre |  | 1 | 41.3 | 0.4 |  | 16.52
'01.03.04.04.005 | L | E7C2VI71 | m2 | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 160 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 4,324 i 4 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 12.8
| C | Unitats | Àrea
Coberta C1 |  | 1 | 12.8 |  |  | 12.8
'01.03.04.04.006 | L | E5ZHVIP4 | u | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Bonera sifònica de PVC rígid de cònic de 250x250 mm amb sortida horitzontal de diàmetre 100 mm amb reixa alta antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2
| C | Unitats
Coberta C1 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 05 | Porxo accés
'01.03.04.05.001 | L | E789U030 | m2 | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Sistema d'impermeabilització continua amb poliurea pura bicomponent amb protecció a la intemperie d'1,4 mm de gruix mínim, amb preparació de la superficie amb polit mecànic i aspirat de la pols, aplicació d'emprimació especifica i aplicació de membrana de poliurea bicomponent en calent, aplicat directament sobre suport de formigó. Inclou remats, mitges canyes i retorn als murs. Inclou tot tipus de remats especials per a elements sortints. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 24.132
| C | Unitats | Longitud | Ample
Porxo accés |  | 1 | 3.15 | 0.92 |  | 2.898
|  | 1 | 13.6 | 1.4 |  | 19.04
Remats |  | 10 | 21.94 |  |  | 2.194
'01.03.04.05.002 | L | E8B2U001 | M2 | Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 47.751
| C | Unitats | Longitud | Ample
Porxo accés |  | 2 | 3.15 | 0.92 |  | 5.796
|  | 2 | 13.6 | 1.4 |  | 38.08
Frontal |  | 1 | 15.5 | 0.25 |  | 3.875
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 06 | Linia de vida
'01.03.04.06.001 | L | EB71SB10 | u | Subministrament, instal·lació i posterior certificació d'unitat de línia de vida horitzontal flexible, segons norma EN 795 classe C, d'aproximadament 44 metres lineals, model Roofsafe del fabricant 3M, instal·lada a coberta sobre xapa existent mitjançant posts auto-deformables amb tecnologia Spiratech. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i certificada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Subministrament, instal·lació i posterior certificació d'unitat de línia de vida horitzontal flexible, segons norma EN 795 classe C, d'aproximadament 44 metres lineals, model Roofsafe del fabricant 3M, instal·lada a coberta sobre xapa existent mitjançant posts auto-deformables amb tecnologia Spiratech. Inclou tots els materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida i certificada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
C01 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.04.06.002 | L | EB71SB11 | u | Subministrament i instal·lació de carro de translació compatible amb la línia de vida instal·lada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Subministrament i instal·lació de carro de translació compatible amb la línia de vida instal·lada. Instal·lació per part d'empresa homologada i validada per l'Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
Coberta instal·lacions |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 03 | Sistema d'envolvents i acabats exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Coberta
| N | Titol 5 | 09 | Sortida a coberta
'01.03.04.09.001 | L | KAATU002 | u | Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 70x130 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Trapa practicable de planxa d'acer inoxidable, per a un buit d'obra de 70x130 cm, amb bastiment de perfils laminats d'acer inoxidable L 40+4 mm, amb frontisses, maneta, pany i clau, col·locada amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
| C | Unitats
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.04.09.002 | L | KQN2HVG1 | m | Escala escamotejable d'acer galvanitzat de 4 trams, per a salvar una altura entre plantes de 326 a 350 cm i per a un buit de 130x70 cm, amb tapa interior, barra d'obertura i calaix per a encastar en suport. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Escala escamotejable d'acer galvanitzat de 4 trams, per a salvar una altura entre plantes de 326 a 350 cm i per a un buit de 130x70 cm, amb tapa interior, barra d'obertura i calaix per a encastar en suport. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
| C | Unitats
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 01 | Divisòries massisses
'01.04.01.01.001 | L | E652H01A | m2 | PAR01a_Envà (52db) 120(70)MW(2x12,5H+70+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | PAR01a_Envà (52db) 120(70)MW(2x12,5H+70+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 681.253
Planta Baixa
D.4 |  | 2 | 0.6 |  | 3.35 | 4.02
|  | 2 | 1.95 |  | 3.35 | 13.065
|  |  |  | 2.75 | 3.35 | 9.2125
|  |  |  | 2.77 | 3.35 | 9.2795
D.6.1 |  |  |  | 6.2 | 3.35 | 20.77
C.1 |  |  | 29.25 |  | 3.35 | 97.9875
|  |  | 15.05 |  | 3.35 | 50.4175
|  |  |  | 3.85 | 3.35 | 12.8975
|  |  |  | 17.7 | 3.35 | 59.295
|  |  | 12.15 |  | 3.35 | 40.7025
|  |  | 7.16 |  | 3.35 | 23.986
|  |  |  | 4.5 | 3.35 | 15.075
D.6.3 |  |  |  | 3.75 | 3.35 | 12.5625
D.15 |  |  | 4.4 |  | 3.35 | 14.74
D.7 |  |  | 4.6 |  | 3.35 | 15.41
D.8 |  |  | 4.6 |  | 3.35 | 15.41
D.11 |  |  | 4.6 |  | 3.35 | 15.41
D.12 |  |  | 4.6 |  | 3.35 | 15.41
D10 |  |  | 4.6 |  | 3.35 | 15.41
I.2 |  |  | 0.4 |  | 3.35 | 1.34
I.1 |  |  |  | 1.8 | 3.35 | 6.03
I.3 |  |  |  | 2.35 | 3.35 | 7.8725
|  |  | 5.2 |  | 3.35 | 17.42
D.3 |  |  | 3.65 |  | 3.35 | 12.2275
|  |  | 0.8 |  | 3.35 | 2.68
|  |  |  | 3.75 | 3.35 | 12.5625
D.2 |  |  | 3.65 |  | 3.35 | 12.2275
|  |  | 0.8 |  | 3.35 | 2.68
D.0 |  |  | 1.85 |  | 3.35 | 6.1975
A deduïr:
Portes |  | -6 | 1.2 | 2.1 | 0.5 | -7.56
|  | -1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | -1.785
Planta Primera
C.2 |  |  |  | 2.4 | 3.35 | 8.04
|  |  |  | 5.8 | 3.35 | 19.43
|  |  | 5.15 |  | 3.35 | 17.2525
|  |  |  | 7.2 | 3.35 | 24.12
|  |  | 2.85 |  | 3.35 | 9.5475
|  |  |  | 3.3 | 3.5 | 11.55
I.6 |  |  |  | 4.3 | 3.35 | 14.405
I.5 |  |  | 5.15 |  | 3.35 | 17.2525
|  |  | 2.2 |  | 3.35 | 7.37
|  |  |  | 1.6 | 3.35 | 5.36
I.7 |  |  | 2 |  | 3.35 | 6.7
I.8 |  |  |  | 0.3 | 3.35 | 1.005
|  |  |  | 0.4 | 3.35 | 1.34
R.4 |  |  | 2.85 |  | 3.35 | 9.5475
A deduïr:
Vending |  | -1 | 2.2 |  | 2.1 | -4.62
'01.04.01.01.002 | L | E652H01B | m2 | PAR01b_Envà acústic (min56db) 128(70)MW (2x12,5H+4+70+4+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant una làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM 65 ´´CHOVA´´ o equivalent, de 4 mm de gruix a cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i adherida a aquestes i semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | PAR01b_Envà acústic (min56db) 128(70)MW (2x12,5H+4+70+4+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 46 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant una làmina viscoelàstica d'alta densitat ViscoLAM 65 ´´CHOVA´´ o equivalent, de 4 mm de gruix a cada costat de l'envà, col·locada entre les plaques i adherida a aquestes i semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 382.76
Planta Primera
C.2 |  |  |  | 24.45 | 3.35 | 81.9075
|  |  |  | 3.65 | 3.35 | 12.2275
|  |  | 16.6 |  | 3.35 | 55.61
|  |  | 12.3 |  | 3.35 | 41.205
|  |  | 20.5 |  | 3.35 | 68.675
DO.6 |  |  | 5.45 |  | 3.35 | 18.2575
R.1 |  |  | 5.45 |  | 3.35 | 18.2575
R.2 |  |  | 5.45 |  | 3.35 | 18.2575
R.6 |  |  | 5.45 |  | 3.5 | 19.075
DO.1 |  |  |  | 7 | 3.35 | 23.45
DO.3 |  |  | 4.75 |  | 3.35 | 15.9125
DO.4 |  |  | 5.05 |  | 3.35 | 16.9175
PC |  | 2 | 6.8 |  | 3.35 | 45.56
A deduïr: | [5 empty] | 0
Portes |  | -1 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | -1.47
|  | -1 | 1.65 | 2.1 | 0.5 | -1.7325
|  | -10 | 2.35 | 2.1 |  | -49.35
'01.04.01.01.003 | L | E652H01C | m2 | PAR01c_Envà autoportant (52db) 120(48)MW(2x12,5H+48+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 48 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | PAR01c_Envà autoportant (52db) 120(48)MW(2x12,5H+48+2x12,5H)600 amb plaques de guix laminat hidròfug, de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 48 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 48 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 33.5
Planta Baixa
D.9.1 - D.9.2 |  |  | 1.8 |  | 3.35 | 6.03
|  |  | 1.75 |  | 3.35 | 5.8625
|  |  | 0.85 |  | 3.35 | 2.8475
|  |  |  | 2.05 | 3.35 | 6.8675
|  |  |  | 1.5 | 3.35 | 5.025
|  |  |  | 2.05 | 3.35 | 6.8675
'01.04.01.01.004 | L | E652H02A | m2 | PAR02a_Envà RF120_130(70)MW (2x15F+4+70+4+2x15F)600 amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Rsitència al foc RF 120. | PAR02a_Envà RF120_130(70)MW (2x15F+4+70+4+2x15F)600 amb plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Rsitència al foc RF 120. | 210.835
Planta Baixa
C.1 |  |  | 7.7 |  | 3.35 | 25.795
|  |  | 6.95 |  | 3.35 | 23.2825
|  |  | 5.7 |  | 3.35 | 19.095
|  | 2 | 1.9 |  | 3.35 | 12.73
|  |  | 2.75 |  | 3.35 | 9.2125
D.9.1 |  |  | 4.5 |  | 3.35 | 15.075
D.14 |  |  | 7.5 |  | 3.35 | 25.125
D.5 |  |  | 5.35 |  | 3.35 | 17.9225
A Deduïr:
Porta |  | -1 | 2.2 | 2.1 |  | -4.62
Planta Primera
C.2 |  |  | 2.15 |  | 3.35 | 7.2025
|  |  |  | 1.7 | 3.35 | 5.695
|  |  | 5.4 |  | 3.35 | 18.09
|  |  |  | 2.05 | 3.35 | 6.8675
|  |  | 1.1 |  | 3.35 | 3.685
PC |  |  | 8.95 |  | 3.35 | 29.9825
A deduïr:
Portes |  | -1 | 2.05 | 2.1 |  | -4.305
'01.04.01.01.005 | L | E83EH03A | m2 | PAR03a. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 70mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 70mm. Gruix total: 95mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | PAR03a. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 70mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 70mm. Gruix total: 95mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 291.31
Planta Baixa
D.1 |  |  |  | 9.5 | 3.35 | 31.825
|  |  | 4.8 |  | 3.35 | 16.08
D.6.1 |  |  | 6.75 |  | 3.35 | 22.6125
|  |  | 6.7 |  | 3.35 | 22.445
D.6.2 |  |  | 7.05 |  | 3.35 | 23.6175
|  |  | 6.05 |  | 3.35 | 20.2675
D.6.3 |  |  | 6.05 |  | 3.35 | 20.2675
|  |  | 7.05 |  | 3.35 | 23.6175
D.8 - D.11 |  |  | 6.35 |  | 3.35 | 21.2725
D.12 - D.10 |  |  | 6.05 |  | 3.35 | 20.2675
|  |  | 0.65 |  | 3.35 | 2.1775
A deduïr:
Balconeres |  | -6 | 1.8 | 2.6 |  | -28.08
Planta Primera | [5 empty] | 0
C.2 |  |  |  | 6.3 |  | 6.3
|  |  | 4.85 |  |  | 4.85
|  |  | 6.8 |  |  | 6.8
|  |  | 6.7 |  |  | 6.7
DO.5 |  |  | 6.7 |  |  | 6.7
|  |  |  | 6.05 |  | 6.05
DO.4 |  |  |  | 6.35 |  | 6.35
DO.5 |  |  | 7.05 |  |  | 7.05
DO.2 |  |  | 7.05 |  |  | 7.05
|  |  | 6.7 |  |  | 6.7
DO.1 - R.3 |  |  | 6.8 |  |  | 6.8
R.5 |  |  | 4.8 |  |  | 4.8
R.6 - R.2 |  |  |  | 6.4 |  | 6.4
R.2 |  |  |  | 2.6 |  | 2.6
R.2 - R.1 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5
R.1 - DO.6 |  |  |  | 6.35 |  | 6.35
A Deduïr:
Finestres |  | -2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | -3.06
'01.04.01.01.006 | L | E83EH03B | m2 | PAR03b. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 48mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 40mm. Gruix total: 73mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | PAR03b. Extradossat autoportant, format per dues plaques de guix laminat (PYL) hidròfugues (H) de 12,5+12,5mm de gruix, perfileria metàl·lica de 48mm amb montants cada 60cm, i llana mineral de e: 40mm. Gruix total: 73mm. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 421.745
Planta Baixa
D.0 |  |  | 5.2 |  | 2.6 | 13.52
|  |  |  | 3.05 | 2.6 | 7.93
|  |  |  | 4 | 6.4 | 25.6
|  |  | 3.4 |  | 6.4 | 21.76
C.1 |  |  | 5.5 |  | 2.6 | 14.3
D.14 |  |  |  | 4.45 | 2.6 | 11.57
D.2 |  |  |  | 1.8 | 2.6 | 4.68
|  |  | 3.6 |  | 2.6 | 9.36
D.3 |  |  | 3.65 |  | 2.6 | 9.49
D.5 |  |  | 4.8 |  | 2.6 | 12.48
|  |  |  | 2.5 | 2.6 | 6.5
D.1 |  |  | 0.3 |  | 2.6 | 0.78
|  |  |  | 0.2 | 2.6 | 0.52
|  | 2 |  | 0.3 | 2.6 | 1.56
|  |  | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
D.4 |  |  |  | 2.5 | 2.6 | 6.5
|  |  |  | 2.5 | 2.6 | 6.5
D.6.1 |  | 2 |  | 0.25 | 2.6 | 1.3
|  | 4 | 0.4 |  | 2.6 | 4.16
|  | 3 |  | 0.6 | 2.6 | 4.68
|  | 2 |  | 0.9 | 2.6 | 4.68
|  | 2 |  | 1.05 | 2.6 | 5.46
D.6.2 |  | 7 |  | 0.4 | 2.6 | 7.28
|  |  | 0.8 |  | 2.6 | 2.08
|  |  | 0.9 |  | 2.6 | 2.34
|  |  | 0.4 |  | 2.6 | 1.04
|  |  | 0.4 |  | 2.6 | 1.04
|  |  |  | 6.3 | 2.6 | 16.38
D.6.3 |  | 2 | 0.5 |  | 2.6 | 2.6
|  | 4 |  | 0.45 | 2.6 | 4.68
|  |  | 0.5 |  | 2.6 | 1.3
|  |  |  | 6.3 | 2.6 | 16.38
|  |  |  | 0.85 | 2.6 | 2.21
D.11 |  |  | 0.35 |  | 2.6 | 0.91
|  |  |  | 0.55 | 2.6 | 1.43
D.10 |  | 2 | 0.3 |  | 2.6 | 1.56
|  |  |  | 0.55 | 2.6 | 1.43
|  |  | 4.9 |  | 2.6 | 12.74
D.9.2 - D.9.1 |  |  | 0.4 |  | 2.6 | 1.04
|  |  |  | 1 | 2.6 | 2.6
|  |  | 4.5 |  | 2.6 | 11.7
|  |  |  | 5.6 | 2.6 | 14.56
|  | 4 | 0.8 |  | 2.6 | 8.32
D.1 |  |  | 0.5 |  | 2.6 | 1.3
|  |  |  | 0.5 | 2.6 | 1.3
|  |  | 0.4 |  | 2.6 | 1.04
I.1 |  |  |  | 1.7 | 2.6 | 4.42
Planta Primera
C.2 |  |  | 2.3 |  | 2.6 | 5.98
|  |  |  | 1.65 | 2.6 | 4.29
|  | 2 |  | 0.35 | 2.6 | 1.82
|  |  | 0.55 |  | 2.6 | 1.43
|  |  | 0.45 |  | 2.6 | 1.17
DO.6 |  |  | 0.4 |  | 2.6 | 1.04
|  |  |  | 0.45 | 2.6 | 1.17
|  |  | 4.65 |  | 2.6 | 12.09
|  |  |  | 0.45 | 2.6 | 1.17
|  |  | 0.35 |  | 2.6 | 0.91
R.1 |  | 2 | 0.4 |  | 2.6 | 2.08
|  |  |  | 0.55 | 2.6 | 1.43
R.2 |  | 4 |  | 0.35 | 2.6 | 3.64
|  | 2 | 0.5 |  | 2.6 | 2.6
R.5 |  | 2 | 0.4 |  | 2.6 | 2.08
|  | 2 |  | 0.35 | 2.6 | 1.82
DO.1 |  | 2 |  | 0.35 | 2.6 | 1.82
|  |  | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
DO.2 |  | 2 |  | 0.35 | 2.6 | 1.82
|  |  | 0.65 |  | 2.6 | 1.69
|  |  |  | 7 | 2.6 | 18.2
C.2 |  |  |  | 2.5 | 2.6 | 6.5
DO.3 |  |  |  | 7.1 | 2.6 | 18.46
|  |  |  | 0.4 | 2.6 | 1.04
|  |  | 0.6 |  | 2.6 | 1.56
|  |  |  | 0.6 | 2.6 | 1.56
|  |  | 0.3 |  | 2.6 | 0.78
DO.5 |  | 2 | 0.45 |  | 2.6 | 2.34
|  | 2 |  | 0.35 | 2.6 | 1.82
I.8 |  |  | 0.95 |  | 2.6 | 2.47
I.7 |  | 2 | 0.4 |  | 2.6 | 2.08
I.5 |  |  | 2.85 |  | 2.6 | 7.41
I.6 |  |  | 2.85 |  | 2.6 | 7.41
A Deduiïr
Portes |  | 1 | 1.8 | 2.15 | 0.5 | 1.935
'01.04.01.01.007 | L | E6121H04 | m2 | PAR04_Formació de tancament de paret de 14 cm de gruix, amb maó foradat de 29x14x14 cm, LD categoria I segons la norma UNE-EN-771-1 per a revestir col·locat amb morter M-5 de designació (G) segons norma UNE 998-2. Inclou arrebossat per les dues cares. | PAR04_Formació de tancament de paret de 14 cm de gruix, amb maó foradat de 29x14x14 cm, LD categoria I segons la norma UNE-EN-771-1 per a revestir col·locat amb morter M-5 de designació (G) segons norma UNE 998-2. Inclou arrebossat per les dues cares. | 476.3685
Planta Baixa
D.0 |  |  | 19.85 |  | 3.35 | 66.4975
|  |  |  | 5.05 | 3.35 | 16.9175
|  |  |  | 4.15 | 3.35 | 13.9025
|  |  | 3 |  | 3.35 | 10.05
D.13 |  |  | 1.65 |  | 3.35 | 5.5275
|  |  |  | 7.4 | 3.35 | 24.79
I.4 |  |  | 5.45 |  | 3.35 | 18.2575
|  |  |  | 5.9 | 3.35 | 19.765
|  |  | 5.05 |  | 3.35 | 16.9175
|  |  |  | 8.7 | 3.35 | 29.145
D.6.1 |  |  |  | 6.4 | 1.2 | 7.68
|  |  |  | 4.86 | 1.2 | 5.832
D.6.2 |  |  |  | 4.2 | 1.2 | 5.04
|  |  |  | 7.86 | 1.2 | 9.432
D.6.3 |  |  |  | 4.2 | 1.2 | 5.04
|  |  |  | 7.86 | 1.2 | 9.432
A deduïr: | [5 empty] | 0
Portes |  | -1 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | -1.995
Planta Primera | [5 empty] | 0
C.2 |  |  |  | 4.1 | 3.35 | 13.735
|  |  | 4.8 |  | 3.35 | 16.08
|  |  |  | 2 | 3.35 | 6.7
|  |  | 1.7 |  | 3.35 | 5.695
|  |  |  | 1.5 | 3.35 | 5.025
I.10 |  | 2 |  | 6.4 | 3.35 | 42.88
|  |  |  | 2.65 | 3.35 | 8.8775
|  | 2 |  | 0.25 | 3.35 | 1.675
|  | 2 | 1.95 |  | 3.35 | 13.065
|  |  |  | 1.8 | 3.35 | 6.03
|  | 2 | 6.5 |  | 3.35 | 43.55
|  |  |  | 16.3 | 3.35 | 54.605
A deduïr: | [5 empty] | 0
Portes |  | -2 | 1.8 | 2.1 | 0.5 | -3.78
'01.04.01.01.008 | L | E65ZVH10 | m | Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col.locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a aparells sanitaris, mobiliari i frontals. | Tac de fusta de pi de 15 a 20 cm d'amplada col.locat en l'interior d'envans de cartró guix, fixat mecànicament als perfils, com a reforç per a aparells sanitaris, mobiliari i frontals. | 56
Planta Baixa |  | 24 |  |  |  | 24
Planta Primera |  | 32 |  |  |  | 32
'01.04.01.01.009 | L | E6121R12 | m2 | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. | 65.325
Planta Primera |  | 3 | 6.5 |  | 3.35 | 65.325
'01.04.01.01.010 | L | E652H01N | m2 | Envà (52db) 120(70)(2x12,5A+70+2x12,5A)600 amb plaques de guix laminat (A), de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | Envà (52db) 120(70)(2x12,5A+70+2x12,5A)600 amb plaques de guix laminat (A), de 12,5 mm de gruix total, sobre banda acústica col·locada en el perímetre de l'envà, format per una estructura simple de perfils de xapa d'acer galvanitzat de 70 mm d'amplada, a base de muntants (elements verticals) separats 600 mm entre ells, amb disposició normal ´´N´´ i canals (elements horitzontals), a cada costat del qual es cargolen dues plaques; aïllament acústic mitjançant panell semirígid de llana de roca tipus ALPHAROCK-E-225 de 70 mm de gruixària, en l'ànima, amb peces especials del fabricant per a evitar la caiguda de l'aïllant. Inclosa p/p de replanteig de perfils, zones de pas i buits; col·locació en tot el seu perímetre de cintes o bandes estanques en la superfície de suport o contacte dels perfils amb els paraments; col·locació de doble perfil de reforç, pròpia del sistema, en zona de fixació de premarcs de la fusteria interior i exterior realitzada mitjançant doble perfil especial d'1,20 mm de gruix de xapa, col·locada tant en posició vertical com horitzontal per a la fixació adient de la fusteria; ancoratges de canals i muntants metàl·lics; tall i fixació de les plaques mitjançant cargols; tractament de les zones de pas i buits; execució d'angles; tractament de junts mitjançant pasta i cinta de junts; rebut de les caixes per a allotjament de mecanismes elèctrics i de pas d'instal·lacions, previ replanteig de la seva ubicació en les plaques i perforació de les mateixes, i neteja final. Tot segons CTE DB-HR, CTE DB-HS, plànols de projecte, indicacions de la D.F., recomanacions constructives i plecs de condicions tècniques del fabricant. Fins i tot neteja, aplec, retirada i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Totalment acabat llest per emprimar i pintar. Reacció al foc A2 s1-d0. | 14.9075
Planta Baixa
D.2 |  |  | 3.65 |  | 3.35 | 12.2275
|  |  | 0.8 |  | 3.35 | 2.68
'01.04.01.01.011 | L | E66AA100 | u | Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 10
| C | Unitats
PB_vestidors |  | 4 |  |  |  | 4
P1_Banys |  | 6 |  |  |  | 6
'01.04.01.01.012 | L | E65224DY | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 67
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Tancaments |  | 2 | 10 | 3.35 |  | 67
'01.04.01.01.013 | L | E81123B2 | m2 | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat | Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat | 67
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Tancaments |  | 2 | 10 | 3.35 |  | 67
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
| N | Apartat | 01 | Portes de pas
'01.04.01.02.01.01.001 | L | P01B007 | Ud | P90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 96cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | P90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a inglet mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d'obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 96cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 10
| C | Unitats
Planta baixa |  | 8 |  |  |  | 8
Planta primera |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.01.01.002 | L | P01B008 | Ud | P105_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 111 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 111cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | P105_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 111 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 111cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 2
| C | Unitats
Planta baixa |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.01.01.003 | L | P01B010 | Ud | P160_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 84 + 84 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 84+84cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | P160_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 84 + 84 X 211 HPL Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 84+84cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta baixa |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.01.01.004 | L | P01B025 | Ud | PC80_PORTA CORREDERA INTERIOR 1 FULLA 94 X 211 HPL Porta corredissa interior formada per cèrcol SOLECO Tipus G (telescòpic) model ECET o equivalent, per instal·lar després de tabicar sobre sistema de casset, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada entre travessers i capçal a testa. Fulla corredissa, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerat o poliestirè expandit d'alta densitat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. S'hi inclouen ferramentes: tirador vertical i sistema de tancament per a bec de lloro. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Inclou casset Totalment muntat i provat. | PC80_PORTA CORREDERA INTERIOR 1 FULLA 94 X 211 HPL Porta corredissa interior formada per cèrcol SOLECO Tipus G (telescòpic) model ECET o equivalent, per instal·lar després de tabicar sobre sistema de casset, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada entre travessers i capçal a testa. Fulla corredissa, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerat o poliestirè expandit d'alta densitat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. S'hi inclouen ferramentes: tirador vertical i sistema de tancament per a bec de lloro. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Inclou casset Totalment muntat i provat. | 5
| C | Unitats
Planta baixa |  | 4 |  |  |  | 4
Planta primera |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
| N | Apartat | 02 | Portes amb tarja de vidre
'01.04.01.02.01.02.001 | L | P04E006FR | Ud | P90V60_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW1 o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | P90V60_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW1 o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 3
| C | Unitats
Planta primera |  | 3 |  |  |  | 3
'01.04.01.02.01.02.002 | L | P04E006CR | Ud | P90V60_295_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 2 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW2, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Dos fixos laterals per rebre vidres fixos (vidres no inclosos). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provad | P90V60_295_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 94 X 211 HPL + 2 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model SW2, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 94cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Dos fixos laterals per rebre vidres fixos (vidres no inclosos). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provad | 1
| C | Unitats
Planta baixa |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
| N | Apartat | 03 | Portes acústiques
'01.04.01.02.01.03.001 | L | P04E001 | Ud | P40-90 PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model DW1, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | P40-90 PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL + 1 FIX LATERAL VIDRE Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model DW1, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat alleugerit i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Fix lateral per rebre vidre fix (vidre no inclòs). Jonqueres amb cargols ocults. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.01.03.002 | L | P02A010 | Ud | P90-40V90_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL 32dB Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dos fulls de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat segons certificació d'aïllament acústic 32dB, revestits amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | P90-40V90_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 94+40 X 211 HPL 32dB Porta formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model D o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dos fulls de pas abatibles, de 211 x 94+40cm, interior aglomerat segons certificació d'aïllament acústic 32dB, revestits amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 40 mm. Inclou segell guillotina per a aïllament acústic. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 9
| C | Unitats
Planta primera |  | 9 |  |  |  | 9
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
| N | Apartat | 04 | Portes tallafocs
'01.04.01.02.01.04.001 | L | P03C005CR | Ud | PRF80_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 86 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | PRF80_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 86 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 2
| C | Unitats
dreta |  | 1 |  |  |  | 1
esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.01.04.002 | L | P03C005FR | Ud | PRF90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | PRF90_PORTA ABATIBLE 1 FULLA 96 X 211 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) model S o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Fulla de pas abatible, de 211 x 86cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d´alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 45 mm. Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 2
| C | Unitats
dreta |  | 1 |  |  |  | 1
esquerra |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.01.04.003 | L | P03C006 | Ud | PRF185_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 92 + 92 X 260 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 260 x 92,5 + 92,5 cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 55 mm. Inclou mirador rodó Ø36 d'acer inoxidable a les dues fulles (vidre no inclòs). Inclou ferramentes: barral antipànic a les dues fulles amb pany antipànic d'alt trànsit i maneta especial PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT. AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | PRF185_PORTA ABATIBLE 2 FULLS 92 + 92 X 260 HPL EI60 Porta interior tallafocs UNE 23740-1 amb certificat i assaig d'homologació resistent al foc formada per Cerco SOLECO tipus G (telescòpic) o equivalent, per instal·lar després de tabicar, d'acer galvanitzat gruix 1,5mm, lacat final al forn color RAL a definir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Dues fulles de pas abatibles, de 260 x 92,5 + 92,5 cm, interior aglomerat amb juntes intumescents segons EI60 i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix de fulla 55 mm. Inclou mirador rodó Ø36 d'acer inoxidable a les dues fulles (vidre no inclòs). Inclou ferramentes: barral antipànic a les dues fulles amb pany antipànic d'alt trànsit i maneta especial PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT. AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Mecanitzat per pany electrònic. Totalment muntada i provada. | 2
| C | Unitats
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 01 | Obertures amb marc telescòpic
| N | Apartat | 05 | Portes marc ocult
'01.04.01.02.01.05.001 | L | P04E004 | Ud | P90i_PORTA ENRASADA 1 FULLA 97 X 211 HPL Porta interior formada per cèrcol Soleco Tipus G (telescòpic) model EN-INT o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per enrasar la fulla amb el revestiment amb obertura interior. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metàl·lica. Fulla de pas abatible, de 211 x 97cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix mínim de fulla 55 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | P90i_PORTA ENRASADA 1 FULLA 97 X 211 HPL Porta interior formada per cèrcol Soleco Tipus G (telescòpic) model EN-INT o equivalent, adaptable a qualsevol gruix d'envà, d'acer galvanitzat gruix 1,5 mm, lacat final al forn RAL a escollir per Direcció Facultativa, amb certificació Qualisteelcoat. Sistema per enrasar la fulla amb el revestiment amb obertura interior. Trobada de travessers amb capçal a engonal mitjançant sistema Knock-Down. Burlet de goma embotit per evitar la vibració de la fulla. Inclou perns Classe 11 segons UNE 1935:2002 regulables d´acer inoxidable, assajats 200.000 cicles d´obertura. Protecció de pany mitjançant caixa metàl·lica. Fulla de pas abatible, de 211 x 97cm, interior aglomerat alleugerat i revestides amb aplacat laminat d'alta pressió HPL 2 mm. Acabat a definir per Direcció Facultativa. Cantejades en compacte fenòlic als seus 4 costats. Gruix mínim de fulla 55 mm. Inclou ferratges: Cilindre TESA TX80 mestrejada segons requeriment de HCAP. Maneta institucional: SENA INOX AISI 316L Tanca: TESA sèrie 2030F Tancaportes ocult articulat model ITS-96 marca DORMA o equivalent. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. Mestrejament de claus segons sistema piramidal i nivells definits en els estàndards de l'Hospital. Totalment muntada i provada. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta baixa |  | 2 |  |  |  | 2
Planta primera |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.01.05.002 | L | EAQDPC90 | u | PCo90i - Subministrament i col·locació de porta corredisa formada per una fulla de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, cares de tauler MDF (hidròfug) de 7mm revestit amb HPL e:0,8mm (Bs1d0) color a definir per la DF segons mostres. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Styntesis o equivalent versió cartró guix o equivalent amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomètric, durabilitat 100.000 cicles UNI-EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Protecció dels cantells del marc amb xapa d'acer inoxidable e:3mm AISI 316l. Aïllament acústic 30dBa. Joc de manillons compost d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà, pany d'embotir d'inox institucional de la sèrie SENA-I de TESA o equivalent, tirador d'inox de 30mm de diàmetre institucional de la sèrie INOX AiSi 304 de TESA o equivalent, passador encastat, dispositiu d'emergència exterior i topall. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat pel centre. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. | PCo90i - Subministrament i col·locació de porta corredisa formada per una fulla de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm de gruix sobre fusta dura de 27x33mm, ànima d'aglomerat alleugerit, cares de tauler MDF (hidròfug) de 7mm revestit amb HPL e:0,8mm (Bs1d0) color a definir per la DF segons mostres. Contramarc metàl·lic tipus Eclisse model Styntesis o equivalent versió cartró guix o equivalent amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006:1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomètric, durabilitat 100.000 cicles UNI-EN 1527. El contramarc ha de ser fabricat per perfils de xapa galvanitzada SK 0.9mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Protecció dels cantells del marc amb xapa d'acer inoxidable e:3mm AISI 316l. Aïllament acústic 30dBa. Joc de manillons compost d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà, pany d'embotir d'inox institucional de la sèrie SENA-I de TESA o equivalent, tirador d'inox de 30mm de diàmetre institucional de la sèrie INOX AiSi 304 de TESA o equivalent, passador encastat, dispositiu d'emergència exterior i topall. Tot segons escandall de fusteria i plànols de detall. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat pel centre. Inclou mecanitzat del marc per col·locació de pany elèctric segons necessitat. | 1
PCo90i | T | u
PB |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 02 | Obertures metàl·liques
'01.04.01.02.02.001 | L | EASAPF21 | u | PRF210/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 2100x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | PRF210/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 2100x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 2
| C | Unitats
Vestíbul independència |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.02.002 | L | EASAPF18 | u | PRF180 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | PRF180 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1800x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. | 1
| C | Unitats
Sala d'aigües |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.02.003 | L | EASAPF16 | u | PRF160 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | PRF160 Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 2
| C | Unitats
Sala climatitzadors |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.02.004 | L | EASAPV16 | u | PRF160/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | PRF160/v Subministrament i col·locació de porta de dues fulles batents metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1
| C | Unitats
Connexió Street |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.02.005 | L | EASAT105 | u | PRF105/v Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | PRF105/v Subministrament i col·locació de porta d'una fulla batent metàl·lica tallafocs pivotant i batent, EI2 60 C5 de mides 1600x2100 (mides de pas) mod. TURIA de Andreu amb certificat d’homologació, premarc, fulla i marc acabat galvanitzat, composat de dues xapes d’acer de 0.8 mm. acoblades entre sí sense soldadura que confereix una gruixària de 63 mm, farcida de material ignífug, doble capa de llana de roca i placa de cartró-guix, cargols de mètrica, 3 frontisses amb marcat CE segons normativa Europea EN 16034, de doble pala i regulació en altura, amb marc tipus CS5 de 1.5 mm de gruixària amb junta intumescent per tres costats, ajustat i preparat per a la seva fixació a obra per a cargolar a premarc, escut, embellidor amb forat de pany, maneta EI i ferratges mod. Andreu nylon negre, amb cop i pany mestrejat embotit amb tanca a un punt CF50 amb marcat CE amb bombi model TX-80 mestrejat marca TESA. Inclou bastiment perimetral. Acabat galvanitzat. Amb espiell amb vidre tallafocs. Inclou elements de retenció. AMB BARRA ANTIPÁNIC - Barra antipánico PHB 1000 DE DORMA O EQUIVALENT AMB Selector de tancament ocult DORMA SR 392 o equivalent | 1
| C | Unitats
Connexió street |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.02.006 | L | EANVPM10 | m | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | 54.1
| C | Portes | Unitats | Longitud
PRF210/v |  | 2 | 1 | 2.1 |  | 4.2
|  | 2 | 2 | 2.2 |  | 8.8
PRF180 |  | 1 | 1 | 1.8 |  | 1.8
|  | 1 | 2 | 2.2 |  | 4.4
PRF160 |  | 2 | 1 | 1.6 |  | 3.2
|  | 2 | 2 | 2.2 |  | 8.8
PRF160/v |  | 2 | 1 | 1.6 |  | 3.2
|  | 2 | 2 | 2.2 |  | 8.8
PRF105/v |  | 2 | 1 | 1.05 |  | 2.1
|  | 2 | 2 | 2.2 |  | 8.8
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 03 | Obertures automàtiques
'01.04.01.02.03.001 | L | 7,09 | ut | PCV130_Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa lateral dreta telescòpica, amb mecanisme Visio 125 telescòpic, amb xasis d'alumini lacat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica Visio 125/175. Inclòs sistema de bateries d'emergència per apertura o tanca fulles movils en cas de fallada de corrent. Tot allotjat en xassis d'alumini extruit de 190mm d'alçada i225mm de fondària. Inclou: 4,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 lateral 230V (CO48, amb elàstic) SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). 4,00 Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 4,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 4,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 4,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 4,00 UD. Trobada paret fulla corredissa A20-4 (per a fotocèl·lules) SQ-000 4,00 BR. Perfil Al. N. tub 40x20x1,5 SQ-000 4,00 UD. Pack cargols trobada paret (A20, A30, A40, A44) 4,00 UD. Instal·lació porta corredissa 12,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 8,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 4,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Ports i embalatges 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Porta de les següents característiques: - una fulla apertura esquerra/dreta segons planta. - Pas lliure: 1,30 segons planta i posició porta. - Alçada lliure: 2,10m - Alçada fins a fals sostre: 2,60m | PCV130_Subministrament, muntatge i posada en marxa de porta automàtica corredissa lateral dreta telescòpica, amb mecanisme Visio 125 telescòpic, amb xasis d'alumini lacat color blanc, amb dos motors de corrent alterna i variador de freqüència, electrònica Visio 125/175. Inclòs sistema de bateries d'emergència per apertura o tanca fulles movils en cas de fallada de corrent. Tot allotjat en xassis d'alumini extruit de 190mm d'alçada i225mm de fondària. Inclou: 4,00 UD. Operador corredís VISIO+ 100 lateral 230V (CO48, amb elàstic) SQ-000(Fitxa tècnica) Certificat EN60335, format per un grup motor de 1 motor trifàsic de CA, tracció directa, alimentat de xarxa monofàsica 230V/50Hz electrònica de control IoT/ WiFi/ GRF nivell de prestacions d, bateria d'emergència supervisada, vàlida en via evacuació (EN16005). 4,00 Kit extensió VISIO+ 100 (lateral PL de >1000 i central PL>2000 (A09997-E) 4,00 UD. Fulla corredissa A20-4 esquerra SQ-000 4,00 UD. Vidre laminat 10=5+5 (transparent) BRUT 4,00 LOT-2 Suspensió full corredissa, fixa o lenta (ACTIVA, VISI 100, VISI, VISI TEL/A20, A35) 4,00 UD. Trobada paret fulla corredissa A20-4 (per a fotocèl·lules) SQ-000 4,00 BR. Perfil Al. N. tub 40x20x1,5 SQ-000 4,00 UD. Pack cargols trobada paret (A20, A30, A40, A44) 4,00 UD. Instal·lació porta corredissa 12,00 UD. Sensor seguretat DDS-S (infrarojos supervisat) 8,00 UD. Polsador colze GC-PC (encastar plata) 4,00 UD. Selector OPTIMA+ color blanc 1,00 UD. Ports i embalatges 1,00 UD. Acabat Anoditzat plata SQ-000 Porta de les següents característiques: - una fulla apertura esquerra/dreta segons planta. - Pas lliure: 1,30 segons planta i posició porta. - Alçada lliure: 2,10m - Alçada fins a fals sostre: 2,60m | 6
Sales tractament | C | Unitats
esquerra |  | 4 |  |  |  | 4
dreta |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.03.002 | L | EANVPM10 | m | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | Bastiment de base per a porta metàl·lica o automàtica, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2. | 55.2
| C | Portes | Unitats | Longitud
PCV130 |  | 6 | 1 | 2.6 |  | 15.6
|  | 6 | 3 | 2.2 |  | 39.6
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 04 | Envans mòbils
'01.04.01.02.04.001 | L | EAU1X001 | u | Subministrament i col·locació envà mòbil, de 2.600x7.055 i pes de 950kg.compost per 5 panellls DE 1120 MM, 1 panellL petaca de 1120 MM i muntants,.Panell compost per doble panell 10 mm acabat melamina color a escollir amb estructura perfileria oculta color standard.Sistema superior guiat ancorat a sostre / forjat amb guies trànsit mitjà-alt en seva rodadura i inexistència guiat inferior totalment apilable. sistema monodireccional amb mòdul telescòpic final tancament a 3 punts i 2 plans ambjuntes neoprè perimetrals. Gruix panell mòbil 114 mm. Aïllament acústic 44 dB. Aparcament a lateral esquerra / dreta segons emplaçament. Segellat inferior i superior dels panells per mecanisme operable per cantell. S'hi inclou petaca de segellat horitzontal incorporada al panell. Replegat dels panells sota la mateixa guia. S'inclou guia superior de desplaçament i elements de suspensió de la mateixa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Subministrament i col·locació envà mòbil, de 2.600x7.055 i pes de 950kg.compost per 5 panellls DE 1120 MM, 1 panellL petaca de 1120 MM i muntants,.Panell compost per doble panell 10 mm acabat melamina color a escollir amb estructura perfileria oculta color standard.Sistema superior guiat ancorat a sostre / forjat amb guies trànsit mitjà-alt en seva rodadura i inexistència guiat inferior totalment apilable. sistema monodireccional amb mòdul telescòpic final tancament a 3 punts i 2 plans ambjuntes neoprè perimetrals. Gruix panell mòbil 114 mm. Aïllament acústic 44 dB. Aparcament a lateral esquerra / dreta segons emplaçament. Segellat inferior i superior dels panells per mecanisme operable per cantell. S'hi inclou petaca de segellat horitzontal incorporada al panell. Replegat dels panells sota la mateixa guia. S'inclou guia superior de desplaçament i elements de suspensió de la mateixa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 2
| C | Unitats
D 02 |  | 1 |  |  |  | 1
D 03 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 05 | Finestres interiors
'01.04.01.02.05.001 | L | EAB1V850 | u | F600 Finestra interior d'un full fixa de perfils d'acer galvanitzats en calent i prelacats amb pintura color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 600x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, col·locada a una alçada d'ampit de 110cm. Inclou envidrament, tapetes, fixacions, remats i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons detall de la documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | F600 Finestra interior d'un full fixa de perfils d'acer galvanitzats en calent i prelacats amb pintura color a definir per la DF, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 600x150 cm, elaborada amb perfils de preu alt, col·locada a una alçada d'ampit de 110cm. Inclou envidrament, tapetes, fixacions, remats i tots els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons detall de la documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
| C | Unitats
Sala 6.1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 06 | Registres
'01.04.01.02.06.001 | L | EAQSAR01 | u | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 200cm d'alt i 70cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 200cm d'alt i 70cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. | 5
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
BIE+ extintor |  | 5 |  |  |  | 5
'01.04.01.02.06.002 | L | EAQSAR02 | u | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 100cm d'alt i 30cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. | R01_Subministrament i col·locació de porta de registre de 100cm d'alt i 30cm de fons. Format per una porta batent realitzada amb panell d'HPL d'6mm de gruix, sobre bastiment de fusta i amb sistema d'obertura ´´toca-toca´´. Segons documentació gràfica. HPL d'iguals característiques al revestiment del parament on està situada. Inclou sistema d'obertura ´´toca-toca´´ i ferramenta. Deixar la partida totalment enllestida. | 4
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Extintor |  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 02 | Obertures
| N | NIVELL 4 | 07 | Envidraments interiors
'01.04.01.02.07.001 | L | EC151C05 | m2 | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre laminar de seguretat , de 5+5 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 12.48
| C | Unitats | Longitud | Alçada
|  | 3 | 0.6 | 2.6 |  | 4.68
|  | 1 | 3 | 2.6 |  | 7.8
'01.04.01.02.07.002 | L | EC1GAC01 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 80 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | Vidre aïllant de lluna incolora de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 80 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC | 21.06
| C | Unitats | Longitud | Alçada
P9040 |  | 9 | 0.9 | 2.6 |  | 21.06
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 05 | Acabats interiors
'01.04.01.05.001 | L | E83LZMR6 | m2 | REV01_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. | REV01_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. | 106.9631
Planta Baixa
D.1 |  |  | 5.75 | 3.2 |  | 18.4
Planta Primera
C.2 |  |  | 5.7 | 2.17 |  | 12.369
|  | 2 | 0.36 | 2.17 |  | 1.5624
|  |  | 0.55 | 2.17 |  | 1.1935
|  |  | 1.8 | 0.43 |  | 0.774
|  |  | 5.95 | 2.17 |  | 12.9115
|  |  | 0.4 | 2.17 |  | 0.868
|  |  | 0.09 | 2.17 |  | 0.1953
|  |  | 0.25 | 2.17 |  | 0.5425
|  |  | 1.8 | 4.13 |  | 7.434
|  |  | 0.3 | 2.17 |  | 0.651
|  |  | 1.63 | 2.17 |  | 3.5371
|  |  | 3.46 | 2.17 |  | 7.5082
|  |  | 3.06 | 2.17 |  | 6.6402
|  |  | 1 | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 2.17 | 2.17 |  | 4.7089
|  |  | 1 | 2.17 |  | 2.17
|  |  | 0.12 | 2.17 |  | 0.2604
|  |  | 1.85 | 2.17 |  | 4.0145
|  |  | 0.82 | 2.17 |  | 1.7794
|  |  | 1.13 | 2.17 |  | 2.4521
|  |  | 0.58 | 2.17 |  | 1.2586
PC |  |  | 6.25 | 2.17 |  | 13.5625
'01.04.01.05.002 | L | E83LZMTX | m2 | REV01b_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu acabat efecte fusta i textura rugosa a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. | REV01b_Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL/CGF tipus ignífug i d'aplicació general, de 6 mm de gruix, tipus Athlon FR (qualitat cgf) de la casa Trespa, o equivalent, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1-d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu acabat efecte fusta i textura rugosa a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i massilla poliuretà. Inclou p.p. de treballs i materials per a a revestiment de pilars, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. | 122.52
Planta Baixa
D.1 |  | 2 | 1 | 2.17 |  | 4.34
C.1 |  |  | 0.12 |  |  | 0.12
|  |  | 6.07 |  |  | 6.07
|  |  | 5.47 |  |  | 5.47
|  |  | 6.45 |  |  | 6.45
|  |  | 5.45 |  |  | 5.45
|  |  | 1.05 |  |  | 1.05
|  |  | 1.05 |  |  | 1.05
|  |  | 5.45 |  |  | 5.45
|  |  | 4.97 |  |  | 4.97
|  |  | 0.27 |  |  | 0.27
|  |  | 3.41 |  |  | 3.41
|  |  | 0.12 |  |  | 0.12
|  |  | 3.41 |  |  | 3.41
|  |  | 0.93 |  |  | 0.93
|  |  | 3.81 |  |  | 3.81
|  |  | 0.93 |  |  | 0.93
|  |  | 2.7 |  |  | 2.7
|  |  | 2.44 |  |  | 2.44
D.0 |  |  | 2 |  |  | 2
|  | 2 | 0.36 |  |  | 0.72
|  |  | 1.95 |  |  | 1.95
|  |  | 3.05 |  |  | 3.05
Planta Primera
C.2 |  |  | 0.48 |  |  | 0.48
|  |  | 0.55 |  |  | 0.55
|  |  | 3.8 |  |  | 3.8
|  |  | 3 |  |  | 3
|  |  | 4.46 |  |  | 4.46
|  |  | 2.06 |  |  | 2.06
|  |  | 1.11 |  |  | 1.11
|  |  | 0.71 |  |  | 0.71
|  |  | 1.81 |  |  | 1.81
|  |  | 0.42 |  |  | 0.42
|  |  | 2.24 |  |  | 2.24
|  |  | 5.61 |  |  | 5.61
|  |  | 0.54 |  |  | 0.54
|  |  | 5.79 |  |  | 5.79
|  |  | 0.46 |  |  | 0.46
|  |  | 0.46 |  |  | 0.46
|  |  | 5.79 |  |  | 5.79
|  |  | 1.32 |  |  | 1.32
|  |  | 10.84 |  |  | 10.84
|  |  | 4.61 |  |  | 4.61
|  |  | 0.3 |  |  | 0.3
'01.04.01.05.003 | L | E83LRF01 | m2 | Repisa sota finestres, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament horitzontal. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Repisa sota finestres, amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug, de 10 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, acabat llis a una cara amb laminat decoratiu color color a escollir per la DF, col·locat adherit sobre parament horitzontal. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 0.24
Planta Primera |  |  | 0.8 | 0.3 |  | 0.24
'01.04.01.05.004 | L | E867JC03 | m2 | REV02_Revestiment de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, tipus CARBOIMPACT o equivalent, en plaques de 125x305 cm de cota d'acabat de paviment a fals sostre, rematat amb canoneres especials en encontre amb tarja de vidre, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a definir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres i revestiment de pilars del mateix material revestiment de pilars, juntes segellades amb silicona fungistàtica i bacterioestàtica, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Col·locació horitzontal i a trencajunts en àrees indicades per la DF. | REV02_Revestiment de parament vertical amb placa opaca de policarbonat/ABS d'1,7 mm de gruix, tipus CARBOIMPACT o equivalent, en plaques de 125x305 cm de cota d'acabat de paviment a fals sostre, rematat amb canoneres especials en encontre amb tarja de vidre, classe de reacció al foc B-s1,d0, densitat de 1,14g/m3, textura llisa mate i color a definir per la DF, col·locat adherit en parament vertical. Inclou p.p de cantoneres i revestiment de pilars del mateix material revestiment de pilars, juntes segellades amb silicona fungistàtica i bacterioestàtica, així com tots els materials i/o mitjans auxiliars per deixar la partida totalment enllestida. Col·locació horitzontal i a trencajunts en àrees indicades per la DF. | 369.7879
Planta Baixa
C.1 |  |  | 0.15 | 2.6 |  | 0.39
|  |  | 6.09 | 2.6 |  | 15.834
|  |  | 0.99 | 2.6 |  | 2.574
|  |  | 2.88 | 2.6 |  | 7.488
|  |  | 0.5 | 2.6 |  | 1.3
|  |  | 1.72 | 2.6 |  | 4.472
|  |  | 1.47 | 2.6 |  | 3.822
|  |  | 0.34 | 2.6 |  | 0.884
|  |  | 1.75 | 2.6 |  | 4.55
|  |  | 0.2 | 2.6 |  | 0.52
|  |  | 0.4 | 2.6 |  | 1.04
|  |  | 1.86 | 2.6 |  | 4.836
|  |  | 3.05 | 2.6 |  | 7.93
|  |  | 1.77 | 2.6 |  | 4.602
|  |  | 2.37 | 2.6 |  | 6.162
|  |  | 0.52 | 2.6 |  | 1.352
|  |  | 2.87 | 2.6 |  | 7.462
|  |  | 4.36 | 2.6 |  | 11.336
|  |  | 0.32 | 2.6 |  | 0.832
|  |  | 1.36 | 2.6 |  | 3.536
|  |  | 5.4 | 2.6 |  | 14.04
|  |  | 2.73 | 2.6 |  | 7.098
|  |  | 1.58 | 2.6 |  | 4.108
|  |  | 0.2 | 2.6 |  | 0.52
|  |  | 1.7 | 0.43 |  | 0.731
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1.72 | 0.43 |  | 0.7396
|  |  | 0.9 | 0.43 |  | 0.387
|  |  | 0.9 | 0.43 |  | 0.387
|  |  | 1.8 | 0.43 |  | 0.774
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1.15 | 0.43 |  | 0.4945
|  |  | 1.15 | 0.43 |  | 0.4945
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1 | 0.43 |  | 0.43
|  |  | 1.95 | 0.43 |  | 0.8385
D.6.3 |  |  | 0.4 | 2.6 |  | 1.04
|  |  | 0.44 | 2.6 |  | 1.144
|  |  | 2.85 | 2.6 |  | 7.41
|  |  | 2.05 | 2.6 |  | 5.33
|  |  | 0.44 | 2.6 |  | 1.144
|  |  | 0.77 | 2.6 |  | 2.002
|  |  | 0.44 | 2.6 |  | 1.144
|  |  | 2.05 | 2.6 |  | 5.33
|  |  | 2.05 | 2.6 |  | 5.33
|  |  | 0.44 | 2.6 |  | 1.144
|  |  | 0.5 | 2.6 |  | 1.3
|  |  | 0.5 | 2.6 |  | 1.3
|  |  | 0.52 | 2.6 |  | 1.352
|  |  | 2.34 | 2.6 |  | 6.084
|  |  | 2.28 | 2.6 |  | 5.928
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 0.9 | 2.6 |  | 2.34
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 2.28 | 2.6 |  | 5.928
|  |  | 3.09 | 2.6 |  | 8.034
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 0.44 | 2.6 |  | 1.144
|  |  | 1.2 | 0.43 |  | 0.516
|  |  | 6.3 | 0.43 |  | 2.709
|  |  | 1.2 | 0.43 |  | 0.516
D.6.2 |  |  | 0.42 | 2.6 |  | 1.092
|  |  | 0.5 | 2.6 |  | 1.3
|  |  | 2.39 | 2.6 |  | 6.214
|  |  | 2.28 | 2.6 |  | 5.928
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 0.9 | 2.6 |  | 2.34
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 2.28 | 2.6 |  | 5.928
|  |  | 2.73 | 2.6 |  | 7.098
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 0.5 | 2.6 |  | 1.3
|  |  | 0.5 | 2.6 |  | 1.3
|  |  | 0.42 | 2.6 |  | 1.092
|  |  | 2.44 | 2.6 |  | 6.344
|  |  | 2.05 | 2.6 |  | 5.33
|  |  | 0.42 | 2.6 |  | 1.092
|  |  | 0.9 | 2.6 |  | 2.34
|  |  | 0.42 | 2.6 |  | 1.092
|  |  | 2.5 | 2.6 |  | 6.5
|  |  | 2.1 | 2.6 |  | 5.46
|  |  | 0.42 | 2.6 |  | 1.092
|  |  | 0.42 | 2.6 |  | 1.092
|  |  | 1.2 | 0.43 |  | 0.516
|  |  | 1.2 | 0.43 |  | 0.516
|  |  | 6.2 | 0.43 |  | 2.666
|  |  | 4.9 | 0.43 |  | 2.107
D.6.1 |  |  | 0.52 | 2.6 |  | 1.352
|  |  | 0.38 | 2.6 |  | 0.988
|  |  | 2.67 | 2.6 |  | 6.942
|  |  | 2.23 | 2.6 |  | 5.798
|  |  | 0.55 | 2.6 |  | 1.43
|  |  | 0.9 | 2.6 |  | 2.34
|  |  | 0.55 | 2.6 |  | 1.43
|  |  | 2.34 | 2.6 |  | 6.084
|  |  | 3.12 | 2.6 |  | 8.112
|  |  | 0.45 | 2.6 |  | 1.17
|  |  | 0.24 | 2.6 |  | 0.624
|  |  | 0.24 | 2.6 |  | 0.624
|  |  | 2.89 | 2.6 |  | 7.514
|  |  | 0.4 | 2.6 |  | 1.04
|  |  | 0.9 | 2.6 |  | 2.34
|  |  | 0.4 | 2.6 |  | 1.04
|  |  | 1.94 | 2.6 |  | 5.044
|  |  | 2.37 | 2.6 |  | 6.162
|  |  | 0.4 | 2.6 |  | 1.04
|  |  | 0.52 | 2.6 |  | 1.352
|  |  | 1.2 | 0.43 |  | 0.516
|  |  | 6 | 0.43 |  | 2.58
|  |  | 4.86 | 0.43 |  | 2.0898
|  |  | 1.2 | 0.43 |  | 0.516
PC |  |  | 12.8 | 2.6 |  | 33.28
'01.04.01.05.005 | L | E8251235 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat, preu superior, color blanc, de peces de 30 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic rectificat, preu superior, color blanc, de peces de 30 x 60 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 430.274
Planta Baixa
D.4 |  | 2 | 7.65 | 2.6 |  | 39.78
D.15 |  |  | 11.55 | 2.6 |  | 30.03
D.9.2 |  |  | 11.3 | 2.6 |  | 29.38
D.9.1 |  |  | 11.5 | 2.6 |  | 29.9
I.1 |  |  | 10.4 | 2.6 |  | 27.04
D.3 |  | 2 | 4.7 | 2.6 |  | 24.44
|  | 2 | 3.65 | 2.6 |  | 18.98
|  | 2 | 0.8 | 2.6 |  | 4.16
|  | 2 | 3.65 | 2.6 |  | 18.98
|  | 2 | 1.8 | 2.6 |  | 9.36
D.2 |  | 2 | 4.7 | 2.6 |  | 24.44
|  | 2 | 3.65 | 2.6 |  | 18.98
|  | 2 | 0.8 | 2.6 |  | 4.16
|  | 2 | 3.6 | 2.6 |  | 18.72
|  | 2 | 1.8 | 2.6 |  | 9.36
Planta Primera
I.5 |  | 2 | 5.15 | 2.6 |  | 26.78
|  | 2 | 2.75 | 2.6 |  | 14.3
|  | 2 | 0.5 | 2.6 |  | 2.6
I.6 |  | 2 | 3 | 2.6 |  | 15.6
|  | 2 | 4.15 | 2.6 |  | 21.58
I.7 |  | 2 | 2 | 2.6 |  | 10.4
|  | 2 | 1.52 | 2.6 |  | 7.904
I.8 |  | 2 | 2 | 2.6 |  | 10.4
|  | 2 | 2.5 | 2.6 |  | 13
'01.04.01.05.006 | L | E82C1P1K | m2 | REV04_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | REV04_Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup BIa (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Col·locació segons inndicacions de la DF. Inclou part proporcional de perfil per cantonada d'acer inoxidable i remat superior. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 56.3332
Planta Baixa
D.7 |  |  | 0.2 | 2.17 |  | 0.434
|  |  | 1.04 | 2.17 |  | 2.2568
|  |  | 2.35 | 2.17 |  | 5.0995
|  |  | 3.5 | 2.17 |  | 7.595
|  |  | 4.29 | 2.17 |  | 9.3093
|  |  | 2.15 | 2.17 |  | 4.6655
D.8 |  |  | 0.2 | 2.17 |  | 0.434
|  |  | 1.04 | 2.17 |  | 2.2568
|  |  | 2.66 | 2.17 |  | 5.7722
|  |  | 0.93 | 2.17 |  | 2.0181
|  |  | 0.85 | 2.17 |  | 1.8445
|  |  | 4.6 | 2.17 |  | 9.982
|  |  | 2.15 | 2.17 |  | 4.6655
'01.04.01.05.007 | L | E898J3VH | m2 | REV05_Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | REV05_Pintat de parament vertical interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1185.312
Planta Baixa
D.5 |  |  | 2.45 | 2.6 |  | 6.37
|  |  | 4.75 | 2.6 |  | 12.35
D.4 |  | 2 | 1.96 | 2.6 |  | 10.192
|  |  | 1.75 | 2.6 |  | 4.55
C.1 |  | 2 | 2.6 | 2.6 |  | 13.52
D.11 |  | 2 | 4.6 | 2.6 |  | 23.92
|  | 2 | 2.7 | 2.6 |  | 14.04
D.12 |  | 2 | 4.6 | 2.6 |  | 23.92
|  | 2 | 3.85 | 2.6 |  | 20.02
D.10 |  | 2 | 4.6 | 2.6 |  | 23.92
|  | 2 | 2.95 | 2.6 |  | 15.34
D.13 |  | 2 | 4.55 | 2.6 |  | 23.66
|  | 2 | 7.4 | 2.6 |  | 38.48
I.4 |  | 2 | 5.2 | 2.6 |  | 27.04
|  | 2 | 5.8 | 2.6 |  | 30.16
D.0 |  |  | 3.35 | 7.15 |  | 23.9525
|  |  | 4.05 | 7.15 |  | 28.9575
|  | 3 | 0.4 | 2.6 |  | 3.12
Passos de porta |  | 8 | 1.8 | 0.43 |  | 6.192
|  | 6 | 1.2 |  |  | 7.2
|  |  | 7 |  |  | 7
|  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 2 | 2.2 |  |  | 4.4
|  | 2 | 1 |  |  | 2
|  | 4 | 0.9 |  |  | 3.6
|  | 3 | 1.15 |  |  | 3.45
|  | 2 | 4.85 |  |  | 9.7
Planta Primera
C.2 |  |  | 2.92 | 5.05 |  | 14.746
|  |  | 3.78 | 5.05 |  | 19.089
|  | 2 | 0.3 | 2.6 |  | 1.56
|  |  | 1.68 | 2.6 |  | 4.368
|  | 2 | 1.1 | 2.6 |  | 5.72
|  | 9 | 2.35 | 0.43 |  | 9.0945
|  | 4 | 1.8 | 0.43 |  | 3.096
|  | 2 | 1.9 | 2.6 |  | 9.88
|  | 5 | 1 | 0.43 |  | 2.15
|  | 3 | 1.65 | 0.43 |  | 2.1285
|  |  | 1.4 | 0.43 |  | 0.602
|  | 2 | 1.12 | 2.6 |  | 5.824
DO.5 |  | 2 | 5 | 2.6 |  | 26
|  | 2 | 6.65 | 2.6 |  | 34.58
DO.4 |  | 2 | 5 | 2.6 |  | 26
|  | 2 | 6.4 | 2.6 |  | 33.28
DO.3 |  | 2 | 12.15 | 2.6 |  | 63.18
|  | 2 | 6.3 | 2.6 |  | 32.76
DO.2 |  | 2 | 11.15 | 2.6 |  | 57.98
|  | 2 | 7 | 2.6 |  | 36.4
DO.1 |  | 2 | 5.2 | 2.6 |  | 27.04
|  | 2 | 7 | 2.6 |  | 36.4
R.4 |  | 2 | 2.75 | 2.6 |  | 14.3
|  | 2 | 3.3 | 2.6 |  | 17.16
R.3 |  | 2 | 2.75 | 2.6 |  | 14.3
|  | 2 | 3.6 | 2.6 |  | 18.72
R.5 |  | 2 | 5.35 | 2.6 |  | 27.82
|  | 2 | 2.5 | 2.6 |  | 13
R.6 |  | 2 | 5.35 | 2.6 |  | 27.82
|  | 2 | 2.6 | 2.6 |  | 13.52
R.2 |  | 2 | 5.35 | 2.6 |  | 27.82
|  | 2 | 7.3 | 2.6 |  | 37.96
R.1 |  | 2 | 5.35 | 2.6 |  | 27.82
|  | 2 | 6.3 | 2.6 |  | 32.76
DO.6 |  | 2 | 5.35 | 2.6 |  | 27.82
|  | 2 | 4.25 | 2.6 |  | 22.1
I.9 |  | 2 | 1.55 | 2.6 |  | 8.06
|  | 2 | 2 | 2.6 |  | 10.4
'01.04.01.05.008 | L | E8671BFP | m2 | REV06_Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica Pleso + protect o equivalent reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | REV06_Revestiment de parament vertical amb làmina vinílica Pleso + protect o equivalent reforçada amb suport de cotó d'1 mm de gruix i 550 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 118.565
Planta Baixa
D.6.1 |  |  | 6.1 | 2.6 |  | 15.86
|  |  | 6.2 | 2.6 |  | 16.12
D.6.2 |  |  | 6.2 | 2.6 |  | 16.12
|  |  | 6.1 | 2.6 |  | 15.86
D.6.3 |  |  | 6.3 | 6.15 |  | 38.745
|  |  | 6.1 | 2.6 |  | 15.86
'01.04.01.05.009 | L | E4R1ZP65 | m2 | REV07_Planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), de 4 mm de gruix, acabat mat, per a folrat de pilars rodons. Inclou part proporcional de peces de fixació i reforç. Treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | REV07_Planxa d'acer inoxidable austenític amb molibdè de designació 1.4401 (AISI 316), de 4 mm de gruix, acabat mat, per a folrat de pilars rodons. Inclou part proporcional de peces de fixació i reforç. Treballat a taller i col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 7.54
Planta Primera
Ascensor |  |  | 0.75 | 2.6 |  | 1.95
|  |  | 0.45 | 2.6 |  | 1.17
Planta Primera | [5 empty] | 0
Ascensor |  |  | 0.75 | 2.6 |  | 1.95
|  |  | 0.95 | 2.6 |  | 2.47
'01.04.01.05.010 | L | P89B-4UEF | m2 | Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Pintat de pilar interior de formigó a la imprimació fixadora al poliuretà bicomponent amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 6.365
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Pilars Sala d'espera |  | 2 | 0.95 | 3.35 |  | 6.365
'01.04.01.05.011 | L | E9U85040 | m | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1.9
| C | Unitats | Longitud
Pilars Sala d'espera |  | 2 | 0.95 |  |  | 1.9
'01.04.01.05.012 | L | E8N9SC6K | m | REV08_Planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'2 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | REV08_Planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'2 mm de gruix, 120 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 7.8
| C | Unitats | Longitud
Pilar accés |  | 1 | 2.6 |  |  | 2.6
Tancament entrada Docència |  | 2 | 2.6 |  |  | 5.2
'01.04.01.05.013 | L | E8989240 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 42.16
Previsió |  |  | 6.8 | 6.2 |  | 42.16
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 01 | Compartimentació vertical
| N | Titol 5 | 06 | Serralleria
'01.04.01.06.001 | L | PB1D-52WO | m | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Passamà d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 43 mm de diàmetre, acabat polit i abrillantat, amb suport de platines d'acer, fixat mecànicament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 54.85
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Planta baixa |  | 1 | 8.75 |  |  | 8.75
|  | 1 | 7.95 |  |  | 7.95
|  | 1 | 9.5 |  |  | 9.5
|  | 2 | 7.8 |  |  | 15.6
|  | 1 | 6 |  |  | 6
Escala |  | 1 | 7.05 |  |  | 7.05
'01.04.01.06.002 | L | E89B5DJ0 | m2 | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 31.78
| C | Unitats | Longitud | Alçada
Escala interior |  | 2 | 3.4 | 1.4 |  | 9.52
|  | 1 | 4.7 | 1.4 |  | 6.58
Escala exterior |  | 1 | 4.2 | 1.4 |  | 5.88
|  | 1 | 3 | 1.4 |  | 4.2
|  | 1 | 0.85 | 1.4 |  | 1.19
|  | 1 | 3.15 | 1.4 |  | 4.41
'01.04.01.06.003 | L | EB1218AE | m | Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 40x10mm formant travesser superior a 90cm d'alçada respecte el paviment i brèndoles cada 11 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, soldades a xapa perimetral de 10mm ancorada al cantell del forjat. a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Barana d'acer per a pintar, amb passamà de 40x10mm formant travesser superior a 90cm d'alçada respecte el paviment i brèndoles cada 11 cm, de 120 a 140 cm d'alçària, soldades a xapa perimetral de 10mm ancorada al cantell del forjat. a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 22.7
| C | Unitats | Longitud
Escala interior |  | 2 | 3.4 |  |  | 6.8
|  | 1 | 4.7 |  |  | 4.7
Escala exterior |  | 1 | 4.2 |  |  | 4.2
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 1 | 0.85 |  |  | 0.85
|  | 1 | 3.15 |  |  | 3.15
'01.04.01.06.004 | L | E66EQCFI | m2 | Fi - Subminitrament i col·locació de finestres interiors, de full fix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. Marc metàl·lic. Inclou tapajunts metàl·lics, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteries i plànols de detall. Notes: Inclou envidrament. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Fi - Subminitrament i col·locació de finestres interiors, de full fix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 5+5 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. Marc metàl·lic. Inclou tapajunts metàl·lics, així com resta de materials i treballs auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons escandall de fusteries i plànols de detall. Notes: Inclou envidrament. Tots els panys aniran mestrejats segons esquema piramidal aprovat per l'Hospital. Inclou franja de vinil a definir segons indicacions de la DF i Hospital. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 9
F600 | C | Unitats | Longitud | Alçada
Sala hemodiàlisis 6.1 |  | 1 | 6 | 1.5 |  | 9
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 02 | Compartimentació interior horitzontal
| N | Titol 5 | 01 | Cel rasos
'01.04.02.01.001 | L | E84460VH | m2 | S01a_Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S01a_Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1143.4163
Planta Baixa
D.0 |  |  | 5.1 | 3 |  | 15.3
C.1 |  |  | 12.7 | 2.2 |  | 27.94
|  |  | 2.2 | 17.15 | 0.5 | 18.865
|  |  | 4.15 | 4.05 |  | 16.8075
|  |  | 12.7 | 2.2 | 0.5 | 13.97
|  |  | 25.8 | 2.5 | 0.5 | 32.25
|  |  | 1.9 | 2.45 |  | 4.655
|  |  | 0.72 | 2.35 |  | 1.692
|  |  | 4.85 | 5.2 |  | 25.22
|  | -1 | 2.8 | 2.8 |  | -7.84
|  |  | 2.25 | 7.1 | 0.5 | 7.9875
|  |  | 3.4 | 9.6 |  | 32.64
|  | -3 | 1.4 | 1.4 |  | -5.88
D.4 |  |  | 2.55 | 6.95 |  | 17.7225
D.6.1 |  |  | 14.4 | 6.95 |  | 100.08
|  | -2 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | -9.72
D.6.2 |  |  | 13.85 | 6.95 |  | 96.2575
|  | -2 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | -9.72
D.6.3 |  |  | 14.2 | 7.05 |  | 100.11
|  | -2 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | -9.72
D.15 |  |  | 2.4 | 3.9 |  | 9.36
D.7 |  |  | 4.3 | 3.5 |  | 15.05
|  | -1 | 3 | 2.4 | 0.5 | -3.6
D.8 |  |  | 4.56 | 3.5 |  | 15.96
|  | -1 | 3 | 2.4 | 0.5 | -3.6
D.11 |  |  | 4.56 | 2.74 |  | 12.4944
|  | -1 | 3 | 1.8 | 0.5 | -2.7
D.12 |  |  | 4.56 | 3.84 |  | 17.5104
|  | -1 | 3 | 2.4 | 0.5 | -3.6
D.10 |  |  | 4.56 | 3 |  | 13.68
|  | -1 | 3 | 1.8 | 0.5 | -2.7
D.9.2 |  |  | 4.5 | 5.6 |  | 25.2
I.1 |  |  | 4 | 1.7 |  | 6.8
D.13 |  |  | 4.6 | 2.35 |  | 10.81
|  |  | 2.7 | 5.06 |  | 13.662
I.3 |  |  | 5.06 | 2.34 |  | 11.8404
D.14 |  |  | 1.86 | 2.46 |  | 4.5756
|  |  | 7.05 | 1.95 |  | 13.7475
D.3 |  |  | 3.65 | 4.65 |  | 16.9725
|  | -1 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | -3.24
|  |  | 3.65 | 1.8 |  | 6.57
D.2 |  |  | 3.65 | 4.65 |  | 16.9725
|  | -1 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | -3.24
|  |  | 3.56 | 1.8 |  | 6.408
PC |  |  | 7.05 | 4.65 |  | 32.7825
Planta Primera | [5 empty] | 0
C.2 |  |  | 2.9 | 6.35 |  | 18.415
|  |  | 11.3 | 2.2 |  | 24.86
|  |  | 1.8 | 7.45 | 0.5 | 6.705
|  |  | 9 | 3 |  | 27
|  | -1 | 5.36 | 1.75 |  | -9.38
|  |  | 1.8 | 7.4 | 0.5 | 6.66
|  |  | 9.15 | 2.5 |  | 22.875
|  |  | 12.1 | 2.5 | 0.5 | 15.125
|  |  | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 6.39
|  |  | 1.8 | 7.4 | 0.5 | 6.66
|  |  | 1.8 | 7.5 | 0.5 | 6.75
I.6 |  |  | 2.85 | 4.15 |  | 11.8275
I.5 |  |  | 5.15 | 2.75 |  | 14.1625
I.7 |  |  | 1.95 | 2.5 |  | 4.875
I.8 |  |  | 2 | 1.6 |  | 3.2
DO.6 |  |  | 5.4 | 4.25 |  | 22.95
|  | -1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | -3.24
R.1 |  |  | 5.4 | 6.3 |  | 34.02
|  | -1 | 3.6 | 4.8 |  | -17.28
R.2 |  |  | 5.4 | 7.3 |  | 39.42
|  | -1 | 3.6 | 6.3 |  | -22.68
R.6 |  |  | 5.4 | 2.65 |  | 14.31
|  | -1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | -3.24
R.5 |  |  | 5.4 | 2.54 |  | 13.716
|  | -1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | -3.24
R.3 |  |  | 2.75 | 3.6 |  | 9.9
R.4 |  |  | 2.75 | 3.3 |  | 9.075
DO.1 |  |  | 5.15 | 7 |  | 36.05
|  | -1 | 4.2 | 6.3 |  | -26.46
DO.2 |  |  | 11.15 | 7 |  | 78.05
|  | -2 | 4.2 | 6.3 |  | -52.92
DO.3 |  |  | 12.15 | 7.1 |  | 86.265
|  | -2 | 4.2 | 6.3 |  | -52.92
DO.4 |  |  | 4.95 | 6.4 |  | 31.68
|  | -1 | 3.3 | 4.8 |  | -15.84
DO.5 |  |  | 4.95 | 6.65 |  | 32.9175
|  | -1 | 3.3 | 4.8 |  | -15.84
PC |  |  | 12.15 | 7.1 |  | 86.265
'01.04.02.01.002 | L | E898JHVH | m2 | S01b_Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, per sostres, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S01b_Pintat de parament horitzontal interior, amb pintura plàstica fungistàtica i bacterioestàtica tipus lotum o equivalent, per sostres, amb dues capes base de producte uni-tech gp primer i una capa d'acabat amb wall-tech wb blanc o equivalent, d'acord amb les recomanacions i especificacions del fabricant. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1047.8088
Cel Ras Continu
Planta Baixa | [5 empty] | 0
D.0 |  |  | 5.1 | 3 |  | 15.3
C.1 |  |  | 12.7 | 2.2 |  | 27.94
|  |  | 2.2 | 17.15 | 0.5 | 18.865
|  |  | 4.15 | 4.05 |  | 16.8075
|  |  | 12.7 | 2.2 | 0.5 | 13.97
|  |  | 25.8 | 2.5 | 0.5 | 32.25
|  |  | 1.9 | 2.45 |  | 4.655
|  |  | 0.72 | 2.35 |  | 1.692
|  |  | 4.85 | 5.2 |  | 25.22
|  | -1 | 2.8 | 2.8 |  | -7.84
|  |  | 2.25 | 7.1 | 0.5 | 7.9875
|  |  | 3.4 | 9.6 |  | 32.64
|  | -3 | 1.4 | 1.4 |  | -5.88
D.4 |  |  | 2.55 | 6.95 |  | 17.7225
D.6.1 |  |  | 14.4 | 6.95 |  | 100.08
|  | -2 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | -9.72
D.6.2 |  |  | 13.85 | 6.95 |  | 96.2575
|  | -2 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | -9.72
D.6.3 |  |  | 14.2 | 7.05 |  | 100.11
|  | -2 | 1.8 | 5.4 | 0.5 | -9.72
D.15 |  |  | 2.4 | 3.9 |  | 9.36
D.7 |  |  | 4.3 | 3.5 |  | 15.05
|  | -1 | 3 | 2.4 | 0.5 | -3.6
D.8 |  |  | 4.56 | 3.5 |  | 15.96
|  | -1 | 3 | 2.4 | 0.5 | -3.6
D.11 |  |  | 4.56 | 2.74 |  | 12.4944
|  | -1 | 3 | 1.8 | 0.5 | -2.7
D.12 |  |  | 4.56 | 3.84 |  | 17.5104
|  | -1 | 3 | 2.4 | 0.5 | -3.6
D.10 |  |  | 4.56 | 3 |  | 13.68
|  | -1 | 3 | 1.8 | 0.5 | -2.7
D.9.2 |  |  | 4.5 | 5.6 |  | 25.2
I.1 |  |  | 4 | 1.7 |  | 6.8
D.13 |  |  | 4.6 | 2.35 |  | 10.81
|  |  | 2.7 | 5.06 |  | 13.662
I.3 |  |  | 5.06 | 2.34 |  | 11.8404
D.14 |  |  | 1.86 | 2.46 |  | 4.5756
|  |  | 7.05 | 1.95 |  | 13.7475
D.3 |  |  | 3.65 | 4.65 |  | 16.9725
|  | -1 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | -3.24
|  |  | 3.65 | 1.8 |  | 6.57
D.2 |  |  | 3.65 | 4.65 |  | 16.9725
|  | -1 | 1.8 | 3.6 | 0.5 | -3.24
|  |  | 3.56 | 1.8 |  | 6.408
Planta Primera | [5 empty] | 0
C.2 |  |  | 2.9 | 6.35 |  | 18.415
|  |  | 11.3 | 2.2 |  | 24.86
|  |  | 1.8 | 7.45 | 0.5 | 6.705
|  |  | 9 | 3 |  | 27
|  | -1 | 5.36 | 1.75 |  | -9.38
|  |  | 1.8 | 7.4 | 0.5 | 6.66
|  |  | 9.15 | 2.5 |  | 22.875
|  |  | 12.1 | 2.5 | 0.5 | 15.125
|  |  | 1.8 | 7.1 | 0.5 | 6.39
|  |  | 1.8 | 7.4 | 0.5 | 6.66
|  |  | 1.8 | 7.5 | 0.5 | 6.75
I.6 |  |  | 2.85 | 4.15 |  | 11.8275
I.5 |  |  | 5.15 | 2.75 |  | 14.1625
I.7 |  |  | 1.95 | 2.5 |  | 4.875
I.8 |  |  | 2 | 1.6 |  | 3.2
DO.6 |  |  | 5.4 | 4.25 |  | 22.95
|  | -1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | -3.24
R.1 |  |  | 5.4 | 6.3 |  | 34.02
|  | -1 | 3.6 | 4.8 |  | -17.28
R.2 |  |  | 5.4 | 7.3 |  | 39.42
|  | -1 | 3.6 | 6.3 |  | -22.68
R.6 |  |  | 5.4 | 2.65 |  | 14.31
|  | -1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | -3.24
R.5 |  |  | 5.4 | 2.54 |  | 13.716
|  | -1 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | -3.24
R.3 |  |  | 2.75 | 3.6 |  | 9.9
R.4 |  |  | 2.75 | 3.3 |  | 9.075
DO.1 |  |  | 5.15 | 7 |  | 36.05
|  | -1 | 4.2 | 6.3 |  | -26.46
DO.2 |  |  | 11.15 | 7 |  | 78.05
|  | -2 | 4.2 | 6.3 |  | -52.92
DO.3 |  |  | 12.15 | 7.1 |  | 86.265
|  | -2 | 4.2 | 6.3 |  | -52.92
DO.4 |  |  | 4.95 | 6.4 |  | 31.68
|  | -1 | 3.3 | 4.8 |  | -15.84
DO.5 |  |  | 4.95 | 6.65 |  | 32.9175
|  | -1 | 3.3 | 4.8 |  | -15.84
Fonoabsorbent | [5 empty] | 0
Planta Baixa | [5 empty] | 0
|  |  | 2.8 | 2.8 |  | 7.84
|  | 3 | 1.4 | 1.4 |  | 5.88
Planta Primera | [5 empty] | 0
|  |  | 5.4 | 1.8 |  | 9.72
'01.04.02.01.003 | L | E844B260 | m2 | S02_Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S02_Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica D segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 23.44
Planta Baixa
|  |  | 2.8 | 2.8 |  | 7.84
|  | 3 | 1.4 | 1.4 |  | 5.88
Planta Primera
|  |  | 5.4 | 1.8 |  | 9.72
'01.04.02.01.004 | L | E842YXVH | m2 | S03_Cel ras registrable de plaques de 60x60 cm de llana mineral tipus Blanka de Rockfon o equivalent, de 20 mm de gruix, antiestàtiques, vel molt blanc en la cara visible, contra-vel en la cara posterior, cantells pintats, col·locat amb perfils principals en forma de T invertida tipus A24 de Rockfon o equivalent, fixada al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de guies amples especials per a subjecció d'equipament. Inclou tot el material, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S03_Cel ras registrable de plaques de 60x60 cm de llana mineral tipus Blanka de Rockfon o equivalent, de 20 mm de gruix, antiestàtiques, vel molt blanc en la cara visible, contra-vel en la cara posterior, cantells pintats, col·locat amb perfils principals en forma de T invertida tipus A24 de Rockfon o equivalent, fixada al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou part proporcional de guies amples especials per a subjecció d'equipament. Inclou tot el material, treballs i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. Inclou part proporcional de perfils de reforç per a col·locació de riells per equipament. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 154.44
Planta Baixa
D.4 |  | 2 | 1.2 | 1.8 |  | 4.32
D.6.1 |  | 2 | 1.8 | 5.4 |  | 19.44
D.6.2 |  | 2 | 1.8 | 5.4 |  | 19.44
D.6.3 |  | 2 | 1.8 | 5.4 |  | 19.44
D.15 |  |  | 1.2 | 3 |  | 3.6
D.7 |  |  | 3 | 2.4 |  | 7.2
D.8 |  |  | 3 | 2.4 |  | 7.2
D.11 |  |  | 3 | 1.8 |  | 5.4
D.12 |  |  | 3 | 2.4 |  | 7.2
D.10 |  |  | 3 | 1.8 |  | 5.4
D.9.2 |  |  | 3 | 1.2 |  | 3.6
D.9.3 |  |  | 3 | 1.2 |  | 3.6
I.1 |  |  | 3 | 1.2 |  | 3.6
I.3 |  |  | 3 | 1.8 |  | 5.4
D.14 |  |  | 1.2 | 3.6 |  | 4.32
|  |  | 4.2 | 1.2 |  | 5.04
D.3 |  |  | 1.8 | 3.6 |  | 6.48
|  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
D.2 |  |  | 1.8 | 3.6 |  | 6.48
|  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
Planta Primera
I.6 |  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
I.5 |  |  | 1.8 | 1.2 |  | 2.16
I.7 |  |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.44
I.8 |  |  | 1.2 | 0.6 |  | 0.72
R.4 |  |  | 1.8 | 2.4 |  | 4.32
'01.04.02.01.005 | L | E84BCRP1 | m2 | S04_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S04_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 174.06
Planta Baixa
C.1 |  |  | 6.9 | 1.6 |  | 11.04
|  |  | 28.8 | 1.6 |  | 46.08
|  |  | 17.1 | 1.6 |  | 27.36
|  |  | 11.4 | 1.6 |  | 18.24
Planta Primera
C.2 |  |  | 7.2 | 1.5 |  | 10.8
|  |  | 7.2 | 1.5 |  | 10.8
|  |  | 7.2 | 1.5 |  | 10.8
|  |  | 7.2 | 1.5 |  | 10.8
|  |  | 6.6 | 1.5 |  | 9.9
|  |  | 11.4 | 1.6 |  | 18.24
'01.04.02.01.006 | L | E84BHC0C | m2 | S05_Cel ras acústic registrable de panells placa desmuntable ECOPHON HYGIENE CLINIC A o equivalent de 1200x600mm i 15mm de gruix fabricat amb llana de vidre contenint un alt % de material Post Consumer, amb sistema d'entrecalle Lledo Ceiling model FrameSystem Entrecalle o equivalent, , color estàndard, termoesmaltats, amb cantells a 90º. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S05_Cel ras acústic registrable de panells placa desmuntable ECOPHON HYGIENE CLINIC A o equivalent de 1200x600mm i 15mm de gruix fabricat amb llana de vidre contenint un alt % de material Post Consumer, amb sistema d'entrecalle Lledo Ceiling model FrameSystem Entrecalle o equivalent, , color estàndard, termoesmaltats, amb cantells a 90º. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 169.92
Planta Primera
DO.6 |  |  | 3.6 | 1.2 |  | 4.32
R.1 |  | 3 | 3.6 | 1.2 |  | 12.96
R.2 |  | 4 | 3.6 | 1.2 |  | 17.28
R.6 |  |  | 3.6 | 1.2 |  | 4.32
R.5 |  |  | 3.6 | 1.2 |  | 4.32
R.3 |  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
DO.1 |  | 4 | 4.2 | 1.2 |  | 20.16
DO.2 |  | 8 | 4.2 | 1.2 |  | 40.32
DO.3 |  | 8 | 4.2 | 1.2 |  | 40.32
DO.4 |  | 2 | 4.8 | 1.2 |  | 11.52
DO.5 |  | 2 | 4.8 | 1.2 |  | 11.52
'01.04.02.01.007 | L | E84BHFS6 | m2 | S06_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm i 1,5 mm de gruix, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | S06_Cel ras registrable de safates d'alumini lacat amb superfície microperforada, de la casa Armstrong o equivalent, de color RAL a definir per la DF, amb cantell recte, de 1500x300 mm i 1,5 mm de gruix, amb vel acústic, classe d'absorció acústica sense classificar segons une-en iso 11654 i amb reacció al foc a2-s1, d0, amb un 75% de reflexió lluminosa i 95% de resistència a la humitat, col·locat amb estructura oculta formada per perfils principals d'acer galvanitzat en forma d'u col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió m6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris d'alumini extruït en forma de t de 27 mm de base col·locats a l'ample de la placa cada 1,5 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou p.p. de franja perimetral de cartró guix fix per a col·locar safates senceres. Així com la resta de treballs i/o materials auxiliars necessaris per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 57.78
Planta Primera
DO.6 |  | 2 | 3.6 | 0.3 |  | 2.16
R.1 |  | 4 | 3.6 | 0.3 |  | 4.32
R.2 |  | 5 | 3.6 | 0.3 |  | 5.4
R.6 |  | 2 | 3.6 | 0.3 |  | 2.16
R.5 |  | 2 | 3.6 | 0.3 |  | 2.16
R.3 |  | 2 | 2.4 | 0.3 |  | 1.44
DO.1 |  | 5 | 4.2 | 0.3 |  | 6.3
DO.2 |  | 10 | 4.2 | 0.3 |  | 12.6
DO.3 |  | 10 | 4.2 | 0.3 |  | 12.6
DO.4 |  | 3 | 4.8 | 0.3 |  | 4.32
DO.5 |  | 3 | 4.8 | 0.3 |  | 4.32
'01.04.02.01.008 | L | E84ZG1A6 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 60x60 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 4
| C | Unitats
PB |  | 2 |  |  |  | 2
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.02.01.009 | L | E84ZG1A0 | u | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfileria d'acer galvanitzat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 1
| C | Unitats
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.02.01.010 | L | P84N-A82D | m2 | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb perfileria de mestres fixades directament al sostre, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 5.58
| C | Unitats | Longitud | Ample
Sala espera |  | 1 | 9.3 | 0.6 |  | 5.58
'01.04.02.01.011 | L | E844ZP10 | m | Formació de fossejat perimetral de 25x15 mm amb perfil metàl.lic del propi sistema tipus Plakolistel o equivalent, empastat, arestat i massillat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Formació de fossejat perimetral de 25x15 mm amb perfil metàl.lic del propi sistema tipus Plakolistel o equivalent, empastat, arestat i massillat. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 45.26
Planta Baixa
|  | 4 | 1.9 |  |  | 7.6
|  | 2 | 1.9 |  |  | 3.8
|  |  | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 4 | 0.9 |  |  | 3.6
Planta Primera |  | 10 | 0.9 |  |  | 9
|  |  | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 8 | 0.94 |  |  | 7.52
|  |  | 1.88 |  |  | 1.88
|  | 3 | 0.94 |  |  | 2.82
|  |  | 1.84 |  |  | 1.84
|  | 4 | 0.9 |  |  | 3.6
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 04 | Sistemes de compartimentació i acabats interiors
| N | Titol 4 | 02 | Compartimentació interior horitzontal
| N | Titol 5 | 02 | Paviments
'01.04.02.02.001 | L | E9C1HCA1 | m2 | PAV 01a_Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'iguals característiques de l'existent a l'hospital, de dimensions mínimes de 40x40 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV 01a_Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'iguals característiques de l'existent a l'hospital, de dimensions mínimes de 40x40 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 415
Planta Baixa |  |  | 415 |  |  | 415
'01.04.02.02.002 | L | E9C1HCA3 | m2 | PAV 01b Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent,color a definir per la DF, de dimensions mínimes de 30x30 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV 01b Paviment de terratzo llis de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent,color a definir per la DF, de dimensions mínimes de 30x30 cm i/o indicacions de la DF, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, sobre capa de morter de 4cm i un llit de sorra d'1cm. Inclou part proporcional de sòcol, juntes de dilatació i peces especials, segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultatitva. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 672.3
Planta Baixa |  |  | 23.5 |  |  | 23.5
Planta Primera |  |  | 4.1 |  |  | 4.1
|  |  | 684.6 |  |  | 684.6
Pati |  | -1 | 39.9 |  |  | -39.9
'01.04.02.02.003 | L | E9Z2A100 | m2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1087.3
Planta Baixa |  |  | 438.5 |  |  | 438.5
Planta Primera |  |  | 4.1 |  |  | 4.1
|  |  | 684.6 |  |  | 684.6
Pati |  | -1 | 39.9 |  |  | -39.9
'01.04.02.02.004 | L | E7C76AF2C70V | m2 | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017 de la serie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat ref. 620017 de la serie Impactodan de DANOSA de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1005.535
Planta Baixa
D.0 |  |  | 3.25 | 3 |  | 9.75
|  |  | 2.8 | 5.15 |  | 14.42
D.1 |  |  | 5.55 | 7.1 |  | 39.405
|  |  | 8.15 | 2.5 |  | 20.375
|  |  | 4.7 | 2.7 |  | 12.69
D.5 |  |  | 4.8 | 2.45 |  | 11.76
C.1 |  |  | 29.55 | 2.5 |  | 73.875
|  |  | 4.15 | 4 |  | 16.6
|  |  | 2.2 | 17.35 |  | 38.17
|  |  | 12.65 | 2.2 |  | 27.83
D.15 |  |  | 2.4 | 3.7 |  | 8.88
D.7 |  |  | 4.3 | 3.5 |  | 15.05
D.8 |  |  | 4.55 | 3.5 |  | 15.925
D.11 |  |  | 4.55 | 2.65 |  | 12.0575
D.12 |  |  | 4.55 | 3.85 |  | 17.5175
D.10 |  |  | 4.55 | 2.95 |  | 13.4225
D.13 |  |  | 4.6 | 2.3 |  | 10.58
|  |  | 2.7 | 5.15 |  | 13.905
D.14 |  |  | 1.9 | 2.45 |  | 4.655
|  |  | 5.2 | 1.9 |  | 9.88
I.3 |  |  | 5.05 | 2.35 |  | 11.8675
D.4 |  |  | 2.6 | 2.5 |  | 6.5
|  |  | 2.6 | 1.75 |  | 4.55
|  |  | 2.6 | 2.5 |  | 6.5
Planta Primera | [5 empty] | 0
C.2 |  |  | 14.15 | 2.25 |  | 31.8375
|  |  | 1.8 | 27.7 |  | 49.86
|  |  | 1.8 | 18.2 |  | 32.76
|  |  | 2.3 | 1 |  | 2.3
|  |  | 5.4 | 3.3 |  | 17.82
|  |  | 19.45 | 2.5 |  | 48.625
DO.6 |  |  | 5.35 | 4.3 |  | 23.005
R.1 |  |  | 5.35 | 6.3 |  | 33.705
R.2 |  |  | 5.35 | 7.25 |  | 38.7875
R.6 |  |  | 5.35 | 2.65 |  | 14.1775
R.5 |  |  | 5.35 | 2.55 |  | 13.6425
R.3 |  |  | 2.7 | 3.6 |  | 9.72
R.4 |  |  | 2.7 | 3.25 |  | 8.775
DO.1 |  |  | 5.15 | 7 |  | 36.05
DO.2 |  |  | 11.15 | 7 |  | 78.05
DO.3 |  |  | 12.15 | 7.05 |  | 85.6575
DO.4 |  |  | 4.95 | 6.4 |  | 31.68
DO.5 |  |  | 4.95 | 6.65 |  | 32.9175
'01.04.02.02.005 | L | E9P1HCPD | m2 | PAV02_Subministrament i col·locació de paviment a base de polímers sintètics termoplàstics, Tarkett IQ Eminent o equivalent, segons UNE EN-14565, de 2 mm de gruix, referència i color a escollir per la Direcció Facultativa, en rotllos de 2m d'amplada, col·locat a terra amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (junts bisellats i soldats). Inclou p/p de adhesiu acrílic i pont d'unió, part proporcional de formació de sócol de Tarkett IQ One amb mitja canya de fins a 15 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció faculutativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV02_Subministrament i col·locació de paviment a base de polímers sintètics termoplàstics, Tarkett IQ Eminent o equivalent, segons UNE EN-14565, de 2 mm de gruix, referència i color a escollir per la Direcció Facultativa, en rotllos de 2m d'amplada, col·locat a terra amb adhesiu vinílic lliure de dissolvents orgànics i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (junts bisellats i soldats). Inclou p/p de adhesiu acrílic i pont d'unió, part proporcional de formació de sócol de Tarkett IQ One amb mitja canya de fins a 15 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció faculutativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 289.7375
Planta Baixa
D.6.1 |  |  | 14.35 | 6.7 |  | 96.145
D.6.2 |  |  | 13.9 | 6.7 |  | 93.13
D.6.3 |  |  | 14.25 | 7.05 |  | 100.4625
'01.04.02.02.006 | L | E9P2HCPB | m2 | PAV03_Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV03_Subministrament i col·locació de paviment vinílic homogeni, model GRANIT MULTISAFE marca TARKETT de 2,5 mm de gruix i pes 3,10 Kg/m2, amb tractament de protecció pur reinforced 3RD generation, resistència al lliscament classe 3, reacció al foc BflS1, sòlids dels colors major de 6, amb rotlles, fixat amb adhesiu tipus ULTRABOND ECO V4 SP marca MAPEI. s'inclou el perfil de mitjacanya PA 30 marca TARKETT perimetral al bany.amb mitja canya de fins a 10 cm, amb peça especial de PVC. Inclou la solució de remat entrega sòcol paviment amb entrega policarbonat o altres revestiments verticals, resta de materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. Inclou la protecció de paviment una vegada executat. Tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 79.9
Planta Baixa
D.2 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
D.3 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
I.1 |  |  | 4.1 | 1.7 |  | 6.97
D.9.1 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
D.9.2 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
'01.04.02.02.007 | L | E93A14D0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Recrescuda del suport de paviments, de 7 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 369.6375
Planta Baixa
D.6.1 |  |  | 14.35 | 6.7 |  | 96.145
D.6.2 |  |  | 13.9 | 6.7 |  | 93.13
D.6.3 |  |  | 14.25 | 7.05 |  | 100.4625
Planta Baixa
D.2 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
D.3 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
I.1 |  |  | 4.1 | 1.7 |  | 6.97
D.9.1 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
D.9.2 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
'01.04.02.02.008 | L | E93AVH65 | m2 | Recrescuda i anivellament del suport de 2 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus ULTRAPLAN de la casa MAPEO, CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Recrescuda i anivellament del suport de 2 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus ULTRAPLAN de la casa MAPEO, CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 369.6375
Planta Baixa
D.6.1 |  |  | 14.35 | 6.7 |  | 96.145
D.6.2 |  |  | 13.9 | 6.7 |  | 93.13
D.6.3 |  |  | 14.25 | 7.05 |  | 100.4625
Planta Baixa
D.2 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
D.3 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
I.1 |  |  | 4.1 | 1.7 |  | 6.97
D.9.1 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
D.9.2 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
'01.04.02.02.009 | L | E93Z1R20 | m2 | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 369.6375
Planta Baixa
D.6.1 |  |  | 14.35 | 6.7 |  | 96.145
D.6.2 |  |  | 13.9 | 6.7 |  | 93.13
D.6.3 |  |  | 14.25 | 7.05 |  | 100.4625
Planta Baixa
D.2 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
D.3 |  |  | 3.65 | 6.6 |  | 24.09
I.1 |  |  | 4.1 | 1.7 |  | 6.97
D.9.1 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
D.9.2 |  |  | 4.5 | 2.75 |  | 12.375
'01.04.02.02.010 | L | E9GLHCAA | m2 | PAV04a_Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV04a_Paviment de formigó lleuger de 10 cm de gruix, amb formigó lleuger HLE-25/B/10/IIa, de densitat 1200 a 1500 kg/m3, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa, abocat mitjançant bombeig, acabat remolinat mecànic. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 135.945
Planta Baixa
I.4 |  |  | 5.2 | 5.85 |  | 30.42
Planta Primera | [5 empty] | 0
I.10 |  |  | 6.3 | 16.75 |  | 105.525
'01.04.02.02.011 | L | E9Z3HCPI | m2 | PAV04b_Pintat sobre paviment de formigó, acabat anti pols, amb pintura de poliuretà o pintura al dissolvent de resines epoxi, amb una capa d'imprimació i dues capes d'acabat llis, amb neteja prèvia i preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV04b_Pintat sobre paviment de formigó, acabat anti pols, amb pintura de poliuretà o pintura al dissolvent de resines epoxi, amb una capa d'imprimació i dues capes d'acabat llis, amb neteja prèvia i preparació de la superfície. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 135.945
Planta Baixa
I.4 |  |  | 5.2 | 5.85 |  | 30.42
Planta Primera | [5 empty] | 0
I.10 |  |  | 6.3 | 16.75 |  | 105.525
'01.04.02.02.012 | L | E9JEHC00 | m2 | PAV05_Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, i material de tires de cautxú reciclable, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats. Inclou p/p de resta de remats, materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. | PAV05_Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 25 a 35 mm d'amplària i 9 mm d'alçària, i material de tires de cautxú reciclable, amb acabat antilliscant, instal·lat en superfície o encastat en paviments laminats. Inclou p/p de resta de remats, materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per deixar la partida d'obra totalment finalitzada. | 10.35
Planta Baixa
|  |  | 3.15 | 2.2 |  | 6.93
|  |  | 1.8 | 1.9 |  | 3.42
'01.04.02.02.013 | L | K9C1442Z | m2 | Extracció de peces de paviment existent, deteriorades o afectades per la intervenció i reposició de paviment de les mateixes característiques a l'existent (inclou part proporcional de nou material), per a zones de paviment afectades per modificacions de la distribució conservant el paviment existent. Col·locació de peces de les mateixes característiques i regularització de la superficie. Inclou p.p. de formació de talls amb radial, així com qualsevol treball i/o material auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. | Extracció de peces de paviment existent, deteriorades o afectades per la intervenció i reposició de paviment de les mateixes característiques a l'existent (inclou part proporcional de nou material), per a zones de paviment afectades per modificacions de la distribució conservant el paviment existent. Col·locació de peces de les mateixes característiques i regularització de la superficie. Inclou p.p. de formació de talls amb radial, així com qualsevol treball i/o material auxiliar necessari per a deixar el conjunt de la partida totalment enllestida. | 9.48
Planat Baixa
|  |  | 2.4 | 1.2 |  | 2.88
|  |  | 3 | 1.2 |  | 3.6
|  |  | 1.2 | 2.5 |  | 3
'01.04.02.02.014 | L | EDKZ3174 | u | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 820x820x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 820x820x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 2
| C | Unitats
Registre cambra sanitaria |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.02.02.015 | L | E9V2HCES | m | PAV06_Esglaó de terratzo de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'una peça (petjada i contrapetjada), amb un cantell polit i abrillantat, i amb franja antilliscant davantera buixardades gravada, classe 2, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV06_Esglaó de terratzo de gra petit, d'alta qualitat, de la casa Solana o equivalent, d'una peça (petjada i contrapetjada), amb un cantell polit i abrillantat, i amb franja antilliscant davantera buixardades gravada, classe 2, de 2 cm d'ample, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 33.6
Escala |  | 24 | 1.4 |  |  | 33.6
'01.04.02.02.016 | L | P510-38DU | m2 | PAV07a_Acabat amb capa de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV07a_Acabat amb capa de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 7.54
Planta baixa | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
sota escala |  | 1 | 5.2 | 1.45 |  | 7.54
'01.04.02.02.017 | L | F96AUA10 | m | PAV07b_Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | PAV07b_Vorada de xapa d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i 200 mm d'alçària, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge soldats a la xapa, col·locada sobre base de formigo no estructural de 15 N/mm2 de resitència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 6.65
Planta baixa | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
sota escala |  | 1 | 5.2 |  |  | 5.2
|  | 1 | 1.45 |  |  | 1.45
'01.04.02.02.018 | L | E9UAA012 | m | S1. Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | S1. Sòcol d'alumini anoditzat de 100 mm d'alçària, col·locat amb adhesiu. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 2
| C | Unitats | Longitud
Pilars Sala d'espera |  | 2 | 1 |  |  | 2
'01.04.02.02.019 | L | E9Z5VI05 | m | Perfil de transició de paviment, suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Perfil de transició de paviment, suport d'alumini, per a junts de paviment de 30 mm d'amplària mitjana, per a col·locar prèviament el suport. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 5.5
Planta Baixa |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
|  |  | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  | 2.5 |  |  | 2.5
'01.04.02.02.020 | L | E9Z5VI55 | m | Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 35 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Acabat de junt de dilatació de paviment amb perfil d'alumini anoditzat amb banda de cautxú EPDM, de 30 mm d'amplària de màxima de junt, de 35 mm d'alçària de perfil i gruix màxim admisible de paviment, per a una càrrega mitja, col·locat fixacions mecàniques. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 5.5
Planta Baixa |  |  | 1.2 |  |  | 1.2
|  |  | 1.8 |  |  | 1.8
|  |  | 2.5 |  |  | 2.5
'01.04.02.02.021 | L | E938P040 | m2 | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, incloses les peces especials. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 40 cm d'alçària, incloses les peces especials. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 15.36
| C | Unitats | Longitud | Ample
Recrescut planta primera |  | 1 | 2.4 | 6.4 |  | 15.36
'01.04.02.02.022 | L | E93AX001 | m2 | Llosa per encofrat perdut amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Llosa per encofrat perdut amb formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 15.36
| C | Unitats | Longitud | Ample
Recrescut planta primera |  | 1 | 2.4 | 6.4 |  | 15.36
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 00 | Legalitzacions
'01.05.00.001 | L | EEEPCERT | U | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edifici | Realització de projecte climatització per tècnic competent visat pel seu Col·legi Oficial i certificat por la empresa de la instal·lació de Climatització, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i legalització fins la posada en funcionament i autorizació de la DG Mº de Industria, com aportació de la Documentació final actualizada de la Instalación per al llibre de l'Edifici | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.00.002 | L | EG32LEGE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Electricitat, incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 2
normal |  | 1 |  |  |  | 1
preferent |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.00.003 | L | EG32INCE | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Incendis incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació d'Incendis incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.00.004 | L | EG13FOTO | u | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació fotovoltaica incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | Realització de projecte per tècnic competent visat pel Col·legi Oficial i certificat per l'empresa de la instal·lació fotovoltaica incloent la tramitació i obtenció dels permisos i llicències corresponents davant els Organismes Oficials Competents i Legalització fins la posta en funcionament i autorizació de la DG Mº d'Indústria, com aportació de la Documentació final actualitzada de la Instal·lació per al llibre de l'Edifici. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
| N | Titol 5 | 00 | Connexió Xarxa Existent
'01.05.03.00.001 | L | EFC1NM06 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 30
| C | Unitats | Longitud
AF | T
PREV |  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.03.00.002 | L | EFC1NFG4 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 30
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
PREV |  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.03.00.003 | L | EFC1NFG2 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 30
| C | Unitats | Longitud
ACS RETORN | T
PREV |  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.03.00.004 | L | EFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. | 30
| C | Unitats | Longitud
AF | T
PREV |  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.03.00.005 | L | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 30
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
PREV |  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.03.00.006 | L | EFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | 30
| C | Unitats | Longitud
ACS RETORN | T
PREV |  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.03.00.007 | L | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 1
| C | Unitats
AF | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.00.008 | L | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 1
| C | Unitats
ACS | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.00.009 | L | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 1
| C | Unitats
ACS RET | T
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
| N | Titol 5 | 01 | Instal·lació Fontaneria
'01.05.03.01.001 | L | EFC1NM06 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 63x7,10 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 7,10 mm - Diàmetre interior: 48,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 46
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 31 |  |  | 31
'01.05.03.01.002 | L | EFC1NM05 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 50x5,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 5,60 mm - Diàmetre interior: 38,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 50x5,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 5,60 mm - Diàmetre interior: 38,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 31
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 18 |  |  | 18
|  | 1 | 13 |  |  | 13
'01.05.03.01.003 | L | EFC1NM04 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 40x4,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 4,50 mm - Diàmetre interior: 31,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 40x4,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 4,50 mm - Diàmetre interior: 31,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 7
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 7 |  |  | 7
'01.05.03.01.004 | L | EFC1NM03 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 32x3,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 3,60 mm - Diàmetre interior: 24,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 32x3,60 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 3,60 mm - Diàmetre interior: 24,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 35
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 9 |  |  | 9
|  | 1 | 26 |  |  | 26
'01.05.03.01.005 | L | EFC1NM02 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 25x3,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,50 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 25x3,50 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,50 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 102
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 14 |  |  | 14
|  | 1 | 26 |  |  | 26
|  | 1 | 62 |  |  | 62
'01.05.03.01.006 | L | EFC1NM01 | m | Canonada NIRON (PPR RP) 20x2,80 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON (PPR RP) 20x2,80 SDR9 SERIE 04, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 142
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1 | 122 |  |  | 122
'01.05.03.01.007 | L | EFC1NFG4 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 40x5,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 5,50 mm - Diàmetre interior: 29 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 31
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 1 | 28 |  |  | 28
'01.05.03.01.008 | L | EFC1NFG3 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FC) 32x4,40 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 4,40 mm - Diàmetre interior: 23,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FC) 32x4,40 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 4,40 mm - Diàmetre interior: 23,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 15
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
'01.05.03.01.009 | L | EFC1NFG2 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 25x3,50 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 3,30 mm - Diàmetre interior: 18,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 206
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 21 |  |  | 21
|  | 1 | 29 |  |  | 29
|  | 1 | 65 |  |  | 65
ACS RETORN | T
|  | 1 | 76 |  |  | 76
'01.05.03.01.010 | L | EFC1NFG1 | m | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 20x2,80 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON FIBER GLAS (PPR+FV) 20x2,80 SDR7,40 SERIE 3,20, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 203
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 25 |  |  | 25
|  | 1 | 89 |  |  | 89
ACS RETORN | T
|  | 1 | 89 |  |  | 89
'01.05.03.01.011 | L | EFB48A15 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 3,5 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment | 698
| C | Unitats | Longitud
ANELL AIGUA OSMOTITZADA | T
ANELL 01 |  | 1 | 162 |  |  | 162
ANELL 02 |  | 1 | 152 |  |  | 152
ANELL CONCENTRAT |  | 2 | 192 |  |  | 384
'01.05.03.01.012 | L | EFB46515 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment | 132
| C | Unitats | Longitud
ANELL AIGUA OSMOTITZADA | T
ANELL 01 |  | 9 | 6 |  |  | 54
|  | 4 | 6 |  |  | 24
ANELL 02 |  | 9 | 6 |  |  | 54
'01.05.03.01.013 | L | EFQ50010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8'' Col.locat. | 46
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 31 |  |  | 31
'01.05.03.01.014 | L | EFQ50008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 2-1/8'' Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 2-1/8'' Col.locat. | 31
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 18 |  |  | 18
|  | 1 | 13 |  |  | 13
'01.05.03.01.015 | L | EFQ50006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1-1/4'' i de coure de 1-5/8'' Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1-1/4'' i de coure de 1-5/8'' Col.locat. | 7
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 7 |  |  | 7
'01.05.03.01.016 | L | EFQ50005 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1'' i de coure de 1-3/8'' Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer de 1'' i de coure de 1-3/8'' Col.locat. | 35
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 9 |  |  | 9
|  | 1 | 26 |  |  | 26
'01.05.03.01.017 | L | EFQ50003 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 1'' Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure de 1'' Col.locat. | 102
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 14 |  |  | 14
|  | 1 | 26 |  |  | 26
|  | 1 | 62 |  |  | 62
'01.05.03.01.018 | L | EFQ50002 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' i tub de coure 7/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=19 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' i tub de coure 7/8''. Col.locat. | 142
| C | Unitats | Longitud
AF | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1 | 122 |  |  | 122
'01.05.03.01.019 | L | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 31
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 1 | 28 |  |  | 28
'01.05.03.01.020 | L | EFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | 15
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
'01.05.03.01.021 | L | EFQ70007 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=25, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 1''. Col.locat. | 206
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 15 |  |  | 15
|  | 1 | 21 |  |  | 21
|  | 1 | 29 |  |  | 29
|  | 1 | 65 |  |  | 65
ACS RETORN | T
|  | 1 | 76 |  |  | 76
'01.05.03.01.022 | L | EFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | 203
| C | Unitats | Longitud
ACS | T
|  | 1 | 25 |  |  | 25
|  | 1 | 89 |  |  | 89
ACS RETORN | T
|  | 1 | 89 |  |  | 89
'01.05.03.01.023 | L | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 1
| C | Unitats
AF | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.01.024 | L | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 2
| C | Unitats
AF | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.03.01.025 | L | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 1
| C | Unitats
ACS | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.01.026 | L | EN316427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 1
| C | Unitats
AF | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.01.027 | L | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 33
| C | Unitats
AF | T
|  | 16 |  |  |  | 16
ACS | T
|  | 16 |  |  |  | 16
ACS RET | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.01.028 | L | EN314427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 32
| C | Unitats
AF | T
|  | 6 |  |  |  | 6
ACS | T
|  | 5 |  |  |  | 5
ACS RET | T
|  | 21 |  |  |  | 21
'01.05.03.01.029 | L | EEU22100 | u | Colector per distribució zona humida | Colector per distribució zona humida | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
| N | Titol 5 | 02 | Instal·lació Sanitaris
'01.05.03.02.001 | L | EJ2Z4125 | U | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 3/8' | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 3/8' | 68
| C | UNITATS
SANITARIS | T
WC |  | 13 |  |  |  | 13
LAVABOS |  | 18 |  |  |  | 18
PILETES |  | 36 |  |  |  | 36
ABOCADOR |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.02.002 | L | EJ14BBAC | u | Inodoro ROCA Meridian (mobilitat reduida) equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, adaptat per a persones de mobilitat reduida, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna encastada (subjecció a terra/sostre) i mecanismes de descàrrega (6/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | Inodoro ROCA Meridian (mobilitat reduida) equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, adaptat per a persones de mobilitat reduida, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, cisterna encastada (subjecció a terra/sostre) i mecanismes de descàrrega (6/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 3
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 1 |  |  |  | 1
PB | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.03.02.003 | L | EJ14BBME | u | Inodor Roca Meridian o equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb seient i tapa, cisterna encastada (fixació sostre/terra) i mecanismes de descàrrega (4,50/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | Inodor Roca Meridian o equivalent. Inodor de porcellana esmaltada, de sortida dual, amb seient i tapa, cisterna encastada (fixació sostre/terra) i mecanismes de descàrrega (4,50/3 L) i alimentació incorporats, de color suau, preu superior, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació | 10
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 6 |  |  |  | 6
PB | T
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.03.02.004 | L | EJ13B613 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals | 12
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 6 |  |  |  | 6
PB | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.03.02.005 | L | EJ23512G | u | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | Aixeta monocomandament per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets | 12
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 6 |  |  |  | 6
PB | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.03.02.006 | L | EJ3317N7 | u | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc | Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneta incorporats, de pvc, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de pvc | 12
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 6 |  |  |  | 6
PB | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.03.02.007 | L | EJ2ZN42K | U | Maniguet flexible, de malla metal.lica amb anima interior sintetica, tipus 2, amb dues unions roscades de 1/2' | Maniguet flexible, de malla metal.lica amb anima interior sintetica, tipus 2, amb dues unions roscades de 1/2' | 12
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 6 |  |  |  | 6
PB | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.03.02.008 | L | EJ2Z4127 | U | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 1/2' | Aixeta de pas mural, encastada, de llauto cromat, tipus 2, amb entrada i sortida de 1/2' | 12
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 6 |  |  |  | 6
PB | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.03.02.009 | L | EJ18PILD | U | Pileta model scola de duravit o equivalent, de 61,5x46 cm, amb sinus a l'esquerra, inclos elements de suport i col.locacio. instal.lada i comprovada. | Pileta model scola de duravit o equivalent, de 61,5x46 cm, amb sinus a l'esquerra, inclos elements de suport i col.locacio. instal.lada i comprovada. | 18
| C | UNITATS
PB | T
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.05.03.02.010 | L | EJ28EURO | U | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 18
| C | UNITATS
PB | T
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.05.03.02.011 | L | EJ33B7NG | u | Sifó de botella per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de pvc | Sifó de botella per a lavabo, de pvc de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de pvc | 18
| C | UNITATS
PB | T
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.05.03.02.012 | L | EJ22112A | u | Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | Aixeta mescladora, mural, muntada superficialment, per a dutxa de telèfon, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´ | 18
| C | UNITATS
PB | T
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.05.03.02.013 | L | EJ12B81N | u | Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment | Plat de dutxa quadrat de porcellana esmaltada, de 800x800 mm, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment | 2
| C | UNITATS
PB | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.03.02.014 | L | EJ22L721 | u | Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ | Ruixador fix, d'aspersió fixa, mural, muntat superficialment, d'alumini anoditzat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ | 2
| C | UNITATS
PB | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.03.02.015 | L | EJ3227DG | U | Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. | Desguas sifonic per a plat de dutxa, amb reixeta incorporada, de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifo o a un ramal general de pp autoextingible. | 2
| C | UNITATS
PB | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.03.02.016 | L | EJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | 3
| C | UNITATS
P01 | T
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.03.02.017 | L | EJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació | 1
| C | UNITATS
P00 | T
NETEJA | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.02.018 | L | EJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques | 6
| C | UNITATS
P1 | T
|  | 2 |  |  |  | 2
PB | T
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.03.02.019 | L | EJ46U004 | u | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques | Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'alumini recobert de niló, col.locat amb fixacions mecàniques | 2
| C | UNITATS
PB | T
|  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 03 | Instal·lació de fontaneria i sanitaris
| N | Titol 5 | 03 | Reg
'01.05.03.03.001 | L | FFB26355 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 35
| C | Unitats | Longitud
REG | T
|  | 1 | 32 |  |  | 32
|  | 3 | 1 |  |  | 3
'01.05.03.03.002 | L | FFB25355 | m | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | Tub de polietilè de designació PE 40, de 25 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de plàstic, i col·locat al fons de la rasa | 30
| C | Unitats | Longitud
REG | T
|  | 1 | 25 |  |  | 25
|  | 5 | 1 |  |  | 5
'01.05.03.03.003 | L | FJS12030 | u | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada | Boca de reg de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de plàstic i amb clau i colze de connexió, instal·lada | 1
| C | Unitats
REG | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.03.004 | L | EJ2Z1121 | u | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´ | 1
| C | Unitats
REG | T
PB |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.03.03.005 | L | FJS5161Z | m | Canonada de reg amb degoters autocompensats. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats. cega, instal·lada soterrada | Canonada de reg amb degoters autocompensats. Canonada per a reg per degoteig de 16 mm de diàmetre, amb degoters autocompensats integrats. cega, instal·lada soterrada | 348
DEGOTADORS | T
PATI |  | 4 | 12 |  |  | 48
COBERTA |  | 15 | 20 |  |  | 300
'01.05.03.03.006 | L | K21JREC1 | m | Desmantellament de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució de reg, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | Desmantellament de tubs i accessoris d'instal·lació de distribució de reg, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor i posterior trasllat a l'abocador | 200
|  | 200 |  |  |  | 200
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
| N | Titol 5 | 00 | Connexió Xarxa Existent
'01.05.04.00.001 | L | ED7K67XX | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 30
| C | Unitats | Longitud
PREV.CONNEXIÓ | T
|  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.04.00.002 | L | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 30
| C | Unitats | Longitud
PREV.CONNEXIÓ | T
|  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.04.00.003 | L | ED7K67XZ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 30
| C | Unitats | Longitud
PREV.CONNEXIÓ | T
|  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.04.00.004 | L | ED51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | 1
AIGUES PLUVIALS | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.04.00.005 | L | ED51S316 | u | Connexió general de 160 mmD. Instal·lació de canonada de 160 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 160 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | Connexió general de 160 mmD. Instal·lació de canonada de 160 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 160 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | 1
AIGUES fecals | T
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
| N | Titol 5 | 01 | Aigües Negres
'01.05.04.01.001 | L | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 68.75
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P01 |  | 5 | 1.5 |  |  | 7.5
P00 |  | 6 | 1 |  |  | 6
|  | 17 | 3.25 |  |  | 55.25
'01.05.04.01.002 | L | ED116371 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 84
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 4 | 2.5 |  |  | 10
|  | 4 | 12 |  |  | 48
|  | 4 | 6.5 |  |  | 26
'01.05.04.01.003 | L | ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró | 14
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P01 |  | 8 | 1 |  |  | 8
P00 |  | 6 | 1 |  |  | 6
'01.05.04.01.004 | L | EF520054 | m | Tub de coure semidur 54/51 (de 54 mm de diàmetre exterior) d'1,5 mm de gruix, estirat, sense soldadura. per a ser utilitzat amb maneguet soldat per capil.laritat, amb soldadura blana tipus estany-plata (sn-ag 3 o sn-ag 5). inclosa part proporcional de peces especials, elements de suport, fixacions i ancoratges, segons les recomanacions del tub de coure del plec de condicions. col.locat. | Tub de coure semidur 54/51 (de 54 mm de diàmetre exterior) d'1,5 mm de gruix, estirat, sense soldadura. per a ser utilitzat amb maneguet soldat per capil.laritat, amb soldadura blana tipus estany-plata (sn-ag 3 o sn-ag 5). inclosa part proporcional de peces especials, elements de suport, fixacions i ancoratges, segons les recomanacions del tub de coure del plec de condicions. col.locat. | 6.5
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
SALA D'AIGÜES |  | 1 | 6.5 |  |  | 6.5
'01.05.04.01.005 | L | ED15N711 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 29
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P01 |  | 3 | 4 |  |  | 12
P00 |  | 17 | 1 |  |  | 17
'01.05.04.01.006 | L | ED15N712 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 27
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P01 |  | 4 | 4 |  |  | 16
P00 |  | 2 | 4 |  |  | 8
|  | 3 | 1 |  |  | 3
'01.05.04.01.007 | L | ED7K67XX | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre | 33
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 26 |  |  | 26
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 7 |  |  | 7
'01.05.04.01.008 | L | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 58
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 46 |  |  | 46
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 12 |  |  | 12
'01.05.04.01.009 | L | ED7K67XZ | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre | 36
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 13 |  |  | 13
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 23 |  |  | 23
'01.05.04.01.010 | L | ED7K3336 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 75 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 7
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 7 |  |  | 7
'01.05.04.01.011 | L | ED7K3335 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 4
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 4 |  |  | 4
'01.05.04.01.012 | L | ED7K3334 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 5
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 5 |  |  | 5
'01.05.04.01.013 | L | ED7K3333 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 36
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 13 |  |  | 13
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 1 | 23 |  |  | 23
'01.05.04.01.014 | L | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 5
| C | Unitats
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.04.01.015 | L | ED515G6X | u | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | 3
| C | Unitats
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
| N | Titol 5 | 02 | Aigües Pluvials
'01.05.04.02.001 | L | ED15N712 | m | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides | 63.6
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 12 | 5.3 |  |  | 63.6
'01.05.04.02.002 | L | ED7K67XY | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre | 30.5
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 1 | 7 |  |  | 7
|  | 1 | 9.5 |  |  | 9.5
|  | 1 | 14 |  |  | 14
'01.05.04.02.003 | L | FD5HZ0RX | m | RX. Reixa d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, de 200 mm d'amplària i 25 mm de gruix, de planxa de 3 mm de gruix amb perforacions de 5 mm de diàmetre, fixada amb tanca a la canal de drenatge C | RX. Reixa d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L), perforada classe A15, segons norma UNE-EN 1433, de 200 mm d'amplària i 25 mm de gruix, de planxa de 3 mm de gruix amb perforacions de 5 mm de diàmetre, fixada amb tanca a la canal de drenatge C | 22
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 2 | 8 |  |  | 16
|  | 2 | 3 |  |  | 6
'01.05.04.02.004 | L | FD5HZ00C | m | C. Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària exterior 204 mm i interior 150 mm, i de 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix, i encastada en paviment de formigó | C. Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària exterior 204 mm i interior 150 mm, i de 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix, i encastada en paviment de formigó | 52
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 1 | 32 |  |  | 32
|  | 1 | 20 |  |  | 20
'01.05.04.02.005 | L | ED7K3334 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 116
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 4 | 17 |  |  | 68
|  | 1 | 32 |  |  | 32
|  | 1 | 16 |  |  | 16
'01.05.04.02.006 | L | ED7K3333 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 84
| C | Unitats | Longitud
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 4 | 21 |  |  | 84
'01.05.04.02.007 | L | ED7K3343 | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 8 (8 kN/m2) de rigidesa anular, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 17
| C | UNIT. | LONG.
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 1 | 17 |  |  | 17
'01.05.04.02.008 | L | ED351630 | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 60x60x65 cm de mides interiors i 5 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 5
| C | Unitats
AIGÜES FECALS | T
P00 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.04.02.009 | L | ED515G6X | u | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | Bonera sifònica, segons detall de la documentació gràfica, de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 50 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) | 12
| C | Unitats
AIGÜES FECALS | T
|  | 12 |  |  |  | 12
'01.05.04.02.010 | L | FD5ESA23 | U | Estació elevadora tipus FEKAFOS de DAF o equivalemt, per emmagatzamatge i elevació d'aigües residuals i pluvials, amb bomba doble de 2 CV i un cabal màxim de 22 m3/h (a 9 m.c.a.), amb tapa de registre estanca, fins una capacitat de 280 litres, amb peu d'coplament ràpid amb tubs guia i part proporcional d'accessoris. Instal·lat i comprovat. | Estació elevadora tipus FEKAFOS de DAF o equivalemt, per emmagatzamatge i elevació d'aigües residuals i pluvials, amb bomba doble de 2 CV i un cabal màxim de 22 m3/h (a 9 m.c.a.), amb tapa de registre estanca, fins una capacitat de 280 litres, amb peu d'coplament ràpid amb tubs guia i part proporcional d'accessoris. Instal·lat i comprovat. | 2
| C | UNIT.
AIGÜES PLUVIALS | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.04.02.011 | L | ED51S315 | u | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | Connexió general de 200 mmD. Instal·lació de canonada de 200 mmD, amb sifó i vàlvula antirretorn per a canonada de 200 mm de diàmetre. Instal·lat i connectat. | 1
AIGUES PLUVIALS | T
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 04 | Sanejament (Pluvials i residuals)
| N | Titol 5 | 03 | Sanejament del clima
'01.05.04.03.001 | L | EFA2A7PG | u | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. | Sifó registrable per a desguàs de fancoils de d 32/40 mm, connectat a un ramal de pp autoextingible. | 21
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
FANCOILS |  | 16 |  |  |  | 16
CLIMATITZADORS |  | 4 |  |  |  | 4
SPLIT |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.04.03.002 | L | EFA2D7PG | u | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. | Desguàs per a fancoils de d 32/40 mm, amb part proporcional de tub pp autoextingible connectat a un sifó o a un ramal general de pp autoextingible. | 21
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
FANCOILS |  | 16 |  |  |  | 16
CLIMATITZADORS |  | 4 |  |  |  | 4
SPLIT |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.04.03.003 | L | EFA16542 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 105
| C | Unitats | Longitud
CLIMATITZACIÓ | T
FANCOILS |  | 16 | 5 |  |  | 80
CLIMATITZADORS |  | 4 | 5 |  |  | 20
SPLIT |  | 1 | 5 |  |  | 5
'01.05.04.03.004 | L | EFA17342 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 36
| C | Unitats | Longitud
CLIMATITZACIÓ | T
XARXA GENERAL |  | 1 | 36 |  |  | 36
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Titol 5 | 01 | Maquinària
'01.05.05.01.001 | L | EEECCL01 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL DIÀLISI) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 64,10 KW Potència de calor: 52,00 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 73,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL DIÀLISI) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 9.758 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 64,10 KW Potència de calor: 52,00 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 73,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 1
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.01.002 | L | EEECCL02 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL P01) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 30,50 KW Potència de calor: 34,50 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | CL: Climatitzador DAIKIN ADN07F (CL P01) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 8.825 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 30,50 KW Potència de calor: 34,50 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,70%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 1
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.01.003 | L | EEECCL03 | U | CL: Climatitzador DAIKIN ADN03F (AULES) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 11,71 KW Potència de calor: 8,82 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,60%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | CL: Climatitzador DAIKIN ADN03F (AULES) o equivalent. Unitat de tractament d'aire amb recuperació d'energia, amb aïllament interior de 45 mm de llana mineral, comportament front al foc classe A1, perfileria d'alumini anoditzat internament arrodonida (per evitar l'acumulació de brutícia i facilitar la neteja). Estarà format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció ventilador retorn tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres - Secció de recuperador - Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor - Secció de filtratge - Secció de silenciador (tant a la impulsió com al retorn). Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Cabal de retorn: 2.520 m3/h (Pd=350 Pa) Potència de fred : 11,71 KW Potència de calor: 8,82 KW Filtre: G4/M6/F9/F7 Recuperació d'energia: Si, rotatiu. Rendiment del 74,60%. Inclou sistemes antivibratoris de molles (no de goma) segons distribució de pesos del fabricant. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 2
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.01.004 | L | EEECFC01 | U | Fancoil DAIKIN FWP17CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 1.586 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 7,25 KW (6,47 KW sensible) Potència de calor: 7,81 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | Fancoil DAIKIN FWP17CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 1.586 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 7,25 KW (6,47 KW sensible) Potència de calor: 7,81 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 5
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.05.01.005 | L | EEECFC02 | U | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 790 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 3,60 KW (3,05 KW sensible) Potència de calor: 4,01 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | Fancoil DAIKIN FWP11CFN o equivalent. Unitat fancoil, 4 tubs, format pels següents elements: - Secció ventilador impulsió tipus EC amb placa electrònica - Secció de filtres -- Secció de bateria de fred - Secció de bateria de calor Les característiques tècniques són les següents: Cabal d'impulsió: 790 m3/h (Pd=70 Pa) Potència de fred : 3,60 KW (3,05 KW sensible) Potència de calor: 4,01 KW Filtre: G4 Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 12
| C | Unitats
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 12 |  |  |  | 12
'01.05.05.01.006 | L | EEECREC1 | U | Recuperador energètic DAIKIN MODULAR LIGHT tamany 2 o equivalent. Recuperador energètic, amb panells tius sandwitx de 50 mm, recuperació del 90%, bypass internn filtre F7 a la impulsió i M5 al retorn. Motor EC. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | Recuperador energètic DAIKIN MODULAR LIGHT tamany 2 o equivalent. Recuperador energètic, amb panells tius sandwitx de 50 mm, recuperació del 90%, bypass internn filtre F7 a la impulsió i M5 al retorn. Motor EC. Insta·lat, connectat i comprovat. Posta en marxa realitzada pel servei de posta en marxa. | 1
| C | Unitats
VENTILACIÓ SALA D'AIGÜES | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.01.007 | L | EEM93CH1 | u | Caixa ventilació CAB250 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 780 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. | Caixa ventilació CAB250 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 780 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. | 2
| C | UNIT.
VENTILACIÓ | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.01.008 | L | EEM93CH3 | u | Caixa ventilació CAB125 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 150 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. | Caixa ventilació CAB125 o equivalent. Caixa de ventilació estanca, amb les següents característiques: - Cabal: 150 m3/h - Pressió estàtica disponible: 100 Pa. - Grau de protecció: IP55 Instal·lat i connectat. | 1
| C | UNIT.
VENTILACIÓ | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.01.009 | L | EEESLGAA | u | Sistema partit LG UM48F+UUD3 o equivalent. Sistema partit LG FREE COMBINATION, unitat interior tipus conducte de pressió mitja/alta i amb les següents característiques tècniques: UNITAT EXTERIOR: - Potència frigorífica: 15.68 KW - Potència calorífica: 17,52 KW - Potència elèctrica: 5,62 KW - EER/SEER: 3,10/5,80 - COP/SCOP: 3,60/4,00 - Ventilador: 2x55 m3/h - Refrigerant: R32 UNITAT INTERIOR: - Cabal d'aire: 40 m3/min (39/147 Pa) - Línies frigorífiques: 9,52/15,88 mm - Pressió sonora: 36 dB(A) Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada pel SAT. | Sistema partit LG UM48F+UUD3 o equivalent. Sistema partit LG FREE COMBINATION, unitat interior tipus conducte de pressió mitja/alta i amb les següents característiques tècniques: UNITAT EXTERIOR: - Potència frigorífica: 15.68 KW - Potència calorífica: 17,52 KW - Potència elèctrica: 5,62 KW - EER/SEER: 3,10/5,80 - COP/SCOP: 3,60/4,00 - Ventilador: 2x55 m3/h - Refrigerant: R32 UNITAT INTERIOR: - Cabal d'aire: 40 m3/min (39/147 Pa) - Línies frigorífiques: 9,52/15,88 mm - Pressió sonora: 36 dB(A) Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada pel SAT. | 1
| C | UNIT.
RACK | T
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Titol 5 | 02 | Insatal·lació Hidràulica
'01.05.05.02.001 | L | EFC1NC09 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 110x10,00 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 110 mm - Gruix: 10,00 mm - Diàmetre interior: 90,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 110x10,00 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 110 mm - Gruix: 10,00 mm - Diàmetre interior: 90,00 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 19.29
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 19.29 |  |  | 19.29
'01.05.05.02.002 | L | EFC1NC08 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 90x8,20 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 90 mm - Gruix: 8,20 mm - Diàmetre interior: 73.60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 90x8,20 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 90 mm - Gruix: 8,20 mm - Diàmetre interior: 73.60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 3.52
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
'01.05.05.02.003 | L | EFC1NC07 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 75x6,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 75 mm - Gruix: 6,80 mm - Diàmetre interior: 61,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 75x6,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 75 mm - Gruix: 6,80 mm - Diàmetre interior: 61,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 20.79
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 1.32 |  |  | 1.32
CALOR | T
|  | 1 | 19.47 |  |  | 19.47
'01.05.05.02.004 | L | EFC1NC06 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 63x5,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 5,80 mm - Diàmetre interior: 51,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 63x5,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 63 mm - Gruix: 5,80 mm - Diàmetre interior: 51,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 50.88
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 46.04 |  |  | 46.04
CALOR | T
|  | 1 | 4.84 |  |  | 4.84
'01.05.05.02.005 | L | EFC1NC05 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 50x4,60 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 4,60 mm - Diàmetre interior: 40,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 50x4,60 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 50 mm - Gruix: 4,60 mm - Diàmetre interior: 40,80 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 150.45
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 88.73 |  |  | 88.73
CALOR | T
|  | 1 | 61.72 |  |  | 61.72
'01.05.05.02.006 | L | EFC1NC04 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 40x3,70 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 3,70 mm - Diàmetre interior: 32,60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 40x3,70 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 40 mm - Gruix: 3,70 mm - Diàmetre interior: 32,60 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 66.84
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 25.03 |  |  | 25.03
CALOR | T
|  | 1 | 41.81 |  |  | 41.81
'01.05.05.02.007 | L | EFC1NC03 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR110+FC) 32x2,90 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 2,90 mm - Diàmetre interior: 26,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR110+FC) 32x2,90 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 32 mm - Gruix: 2,90 mm - Diàmetre interior: 26,20 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 293.65
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 124.86 |  |  | 124.86
CALOR | T
|  | 1 | 168.79 |  |  | 168.79
'01.05.05.02.008 | L | EFC1NC02 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 25x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 19,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 25x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 25 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 19,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 65.45
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 38.06 |  |  | 38.06
CALOR | T
|  | 1 | 27.39 |  |  | 27.39
'01.05.05.02.009 | L | EFC1NC01 | m | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 20x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | Canonada NIRON CLIMA (PPR100+FV) 20x2,80 SDR11 SERIE 05, o equivalent. Tub de Polipropilè-copolímer PP-R amb les següents característiques: - Diàmetre exterior: 20 mm - Gruix: 2,80 mm - Diàmetre interior: 14,40 mm Soldat amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Instal·lat, connectat i neteja i prova d'estanqueitat (segons directrius de la DF) inclosa. | 297.85
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 137.42 |  |  | 137.42
CALOR | T
|  | 1 | 160.43 |  |  | 160.43
'01.05.05.02.010 | L | EFQ80017 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=114, G=50 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 4'' i tub de coure 4-1/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=114, G=50 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 4'' i tub de coure 4-1/8''. Col.locat. | 19.29
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 19.29 |  |  | 19.29
'01.05.05.02.011 | L | EFQ70016 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=89, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=89, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 3.52
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 3.52 |  |  | 3.52
'01.05.05.02.012 | L | EFQ70015 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=76, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 2-1/2'' i de coure 3''. Col.locat. | 20.79
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 1.32 |  |  | 1.32
CALOR | T
|  | 1 | 19.47 |  |  | 19.47
'01.05.05.02.013 | L | EFQ70014 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=64, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-5/8''. Col.locat. | 50.88
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 46.04 |  |  | 46.04
CALOR | T
|  | 1 | 4.84 |  |  | 4.84
'01.05.05.02.014 | L | EFQ70012 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-1/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=54, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub de coure 2-1/8''. Col.locat. | 150.45
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 88.73 |  |  | 88.73
CALOR | T
|  | 1 | 61.72 |  |  | 61.72
'01.05.05.02.015 | L | EFQ70010 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=42, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1-1/4'' i de coure 1-5/8''. Col.locat. | 66.84
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 25.03 |  |  | 25.03
CALOR | T
|  | 1 | 41.81 |  |  | 41.81
'01.05.05.02.016 | L | EFQ70009 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=35, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1'' i de coure 1-3/8''. Col.locat. | 293.65
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 124.86 |  |  | 124.86
CALOR | T
|  | 1 | 168.79 |  |  | 168.79
'01.05.05.02.017 | L | EFQ70008 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=28, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 3/4'' i de coure 1-1/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=28, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 3/4'' i de coure 1-1/8''. Col.locat. | 65.45
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 38.06 |  |  | 38.06
CALOR | T
|  | 1 | 27.39 |  |  | 27.39
'01.05.05.02.018 | L | EFQ70006 | m | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | Aillament termic d'escuma elastomerica DN=22, G=36 MM. Disposarà de les següents característiques tècniques: - Conductivitat tèrmica: 0,037 W/(mK) per a una temperatura ambient de 20ºC. . Limit de temperatura: -45 a 116ºC - Permeabilitat: sup. a 7.000 . Euroclassificació: BL-S2,D0 (fins a 25) BL-S3,D0 (a partir de 25). - Reducció de soroll: 23 DB(A) - Per a tub d'acer 1/2'' de coure 7/8''. Col.locat. | 297.85
| C | Unitats | Longitud
FRED | T
|  | 1 | 137.42 |  |  | 137.42
CALOR | T
|  | 1 | 160.43 |  |  | 160.43
'01.05.05.02.019 | L | EN42B4D7 | u | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment | Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de PN, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment | 2
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.020 | L | EN42A4D7 | u | Valvula de papallona manual muntada entre brides, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment | Valvula de papallona manual muntada entre brides, de 63 mm de diametre nominal, de 16 bar de pn, de fosa, tipus 1 i muntada superficialment | 2
| C | Unitats
CALOR | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.021 | L | EN319427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 2
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.022 | L | EN318427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 8
| C | Unitats
FRED | T
|  | 4 |  |  |  | 4
CALOR | T
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.05.02.023 | L | EN317427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'1/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 4
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
CALOR | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.024 | L | EN316427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 22
| C | Unitats
FRED | T
|  | 10 |  |  |  | 10
CALOR | T
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.05.02.025 | L | EN315427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, de 3/4'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 2
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.026 | L | EN314427 | u | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | Vàlvula d'esfera manual roscada, d'1/2'' de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada superficialment | 40
| C | Unitats
FRED | T
|  | 20 |  |  |  | 20
CALOR | T
|  | 20 |  |  |  | 20
'01.05.05.02.027 | L | EEN2F050 | u | Filtre roscat DN50 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:050 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | Filtre roscat DN50 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:050 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 1
| C | Unitats
FRED | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.02.028 | L | EEN2F040 | u | Filtre roscat DN40 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:040 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | Filtre roscat DN40 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:040 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 4
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
CALOR | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.029 | L | EEN2F032 | u | Filtre roscat DN32 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:032 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | Filtre roscat DN32 Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:032 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 2
| C | Unitats
FRED | T
|  | 1 |  |  |  | 1
CALOR | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.02.030 | L | EEN2F025 | u | Filtre roscat DN25. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:025 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | Filtre roscat DN25. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:025 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 11
| C | Unitats
FRED | T
|  | 5 |  |  |  | 5
CALOR | T
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.02.031 | L | EEN2F020 | u | Filtre roscat DN20. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:020 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | Filtre roscat DN20. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:020 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 2
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.032 | L | EEN2F015 | u | Filtre roscat DN15. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:015 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | Filtre roscat DN15. Filtre roscat, amb cos de llautó, tamís d'inoxidable. Les característiques són les següents: - DN:015 - PN16 - Tm110ºC Instal·lada i connectada. | 20
| C | Unitats
FRED | T
|  | 10 |  |  |  | 10
CALOR | T
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.05.02.033 | L | ENC2TA50 | u | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD50: Vàlvula TA-MODULATOR DN50 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 11.200 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN50 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 1
| C | Unitats
FRED | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.02.034 | L | ENC2TA40 | u | TAMOD40: Vàlvula TA-MODULATOR DN40 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 6.400 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN40 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD40: Vàlvula TA-MODULATOR DN40 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 6.400 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN40 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER500 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 4
| C | Unitats
FRED | T
|  | 2 |  |  |  | 2
CALOR | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.02.035 | L | ENC2TA32 | u | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD32: Vàlvula TA-MODULATOR DN32 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 3.600 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN32 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 2
| C | Unitats
FRED | T
|  | 1 |  |  |  | 1
CALOR | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.02.036 | L | ENC2TA25 | u | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD25: Vàlvula TA-MODULATOR DN25 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 1.950 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN25 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 11
| C | Unitats
FRED | T
|  | 5 |  |  |  | 5
CALOR | T
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.02.037 | L | ENC2TA20 | u | TAMOD20: Vàlvula TA-MODULATOR DN20 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 975 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN20 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD20: Vàlvula TA-MODULATOR DN20 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 975 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN20 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 0
| C | Unitats
'01.05.05.02.038 | L | ENC2TA15 | u | TAMOD15: Vàlvula TA-MODULATOR DN15 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 480 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN15 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | TAMOD15: Vàlvula TA-MODULATOR DN15 o equivalent. Vàlvula d'equilibrat, amb control proporcional i característica isoporcentual, estabilització de la pressió i tall Disposa de les següents característiques tècniques: - Cabal màxim: 480 l/h - Rang de temperatures: -20,00ºC .... +120,00ºC - Màxima pressió diferencial: 600,00 KPA - DN15 Incorpora actuador electromecànic TA SLIDER160 amb les següents característiques: - Tipos de control: proporcional. - Senyal de control: 0-10 VCC - Alimentació: 24 V Un cop instal·lada, s'haurà d'extendre certificat d'equilibrat per empresa homologada. Instal·lada, connectada i posta en marxa realitzada. | 26
| C | Unitats
FRED | T
|  | 13 |  |  |  | 13
CALOR | T
|  | 13 |  |  |  | 13
'01.05.05.02.039 | L | EF5ALF02 | m | Tub coure frigorífic 3/8´´ (9,52 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 3/8´´ (9,52 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. | Tub coure frigorífic 3/8´´ (9,52 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 3/8´´ (9,52 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. | 35
| C | UNIT. | LONG.
SISTEMA 01 | T
|  | 1 | 35 |  |  | 35
'01.05.05.02.040 | L | EF5ALF01 | m | Tub coure frigorífic 1/4´´ (6,40 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 1/4´´ (6,40 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. | Tub coure frigorífic 1/4´´ (6,40 mm). Tub de coure per a instal·lacions frigorífiques, segon norma UNE 12.735 i amb les següents característiques: - Diàmetre: 1/4´´ (6,40 mm) - Gruix de paret: 0,80 mm - Soldadura: Forta - Subministrament: Roll - Grau de dificultat: Mitja. Per a instal·lació amb canal (inclòs en el descomposat de la partida) i subjectt amb el sistema de grapes de la canal. Es realitzarà prova d'estanqueitat amb nitrògen a la pressió reglamentària i s'haurà d'extendre certificat d'estanqueitat. Instal·lat i connectat. | 35
| C | UNIT. | LONG.
SISTEMA 01 | T
|  | 1 | 35 |  |  | 35
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Titol 5 | 03 | Instal·lació de conductes
'01.05.05.03.001 | L | EE520002 | M2 | Xapa galvanitzada de 0,8 mm. gruix. conducte de xapa d'acer galvanitzat tipus ''sendzinic'' amb recobriment de zinc i reforç a les seves cares del tipus ''punt de diamant'', amb unions en perfil metus soldades en gruix i qualitat segons normes din, inclosos accessoris. col.locada. | Xapa galvanitzada de 0,8 mm. gruix. conducte de xapa d'acer galvanitzat tipus ''sendzinic'' amb recobriment de zinc i reforç a les seves cares del tipus ''punt de diamant'', amb unions en perfil metus soldades en gruix i qualitat segons normes din, inclosos accessoris. col.locada. | 1564.41
| C | Unitats | Sup.
AIRE PRIMARI P01 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 148 |  |  | 148
RETORN |  | 1 | 137 |  |  | 137
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
DIF. |  | 39 | 0.5 |  |  | 19.5
DIÀLISI I AIRE PRIMARI P00 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 586 |  |  | 586
RETORN |  | 1 | 219 |  |  | 219
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
DIF. |  | 85 | 0.5 |  |  | 42.5
SALA GRAN 01 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 46 |  |  | 46
RETORN |  | 1 | 25 |  |  | 25
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
SALA GRAN 02 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 46 |  |  | 46
RETORN |  | 1 | 25 |  |  | 25
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC AULA 03 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 27.04 |  |  | 27.04
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC AULA 04 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 23.04 |  |  | 23.04
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC AULA 05 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 23.04 |  |  | 23.04
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC DESPATX D06 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
FC SALA R01 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 26.57 |  |  | 26.57
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC SALA R02 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 30.46 |  |  | 30.46
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC SALA R03 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 7.15 |  |  | 7.15
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 3 | 0.5 |  |  | 1.5
FC SALA R05 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
FC SALA R06 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
'01.05.05.03.002 | L | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 89
| C | Unitats | Longitud
BANYS P0 | T
|  | 1 | 45 |  |  | 45
|  | 1 | 5 |  |  | 5
|  | 1 | 4 |  |  | 4
BANYS P1 | T
|  | 1 | 35 |  |  | 35
'01.05.05.03.003 | L | EE42Q812 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 16
| C | Unitats | Longitud
BANYS P0 | T
|  | 1 | 16 |  |  | 16
'01.05.05.03.004 | L | EE42Q612 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 19
| C | Unitats | Longitud
BANYS P0 | T
|  | 1 | 13 |  |  | 13
BANYS P1 | T
|  | 1 | 6 |  |  | 6
'01.05.05.03.005 | L | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 67
| C | Unitats | Longitud
BANYS P0 | T
|  | 1 | 10 |  |  | 10
BANYS P1 | T
|  | 1 | 7 |  |  | 7
MAGATZEMS | T
|  | 1 | 45 |  |  | 45
|  | 1 | 5 |  |  | 5
'01.05.05.03.006 | L | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0.5 mm, muntat superficialment | 118
| C | Unitats | Longitud
BANYS P0 | T
|  | 1 | 30 |  |  | 30
BANYS P1 | T
|  | 1 | 11 |  |  | 11
MAGATZEMS | T
|  | 1 | 41 |  |  | 41
DIF | T
|  | 24 | 1.5 |  |  | 36
'01.05.05.03.007 | L | EE442AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 24
| C | Unitats | Longitud
DIF | T
|  | 24 | 1 |  |  | 24
'01.05.05.03.008 | L | EE61ADHE | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 30 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. | 1524.41
| C | Unitats | Sup.
AIRE PRIMARI P01 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 148 |  |  | 148
RETORN |  | 1 | 137 |  |  | 137
DIF. |  | 39 | 0.5 |  |  | 19.5
DIÀLISI I AIRE PRIMARI P00 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 586 |  |  | 586
RETORN |  | 1 | 219 |  |  | 219
DIF. |  | 85 | 0.5 |  |  | 42.5
SALA GRAN 01 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 46 |  |  | 46
RETORN |  | 1 | 25 |  |  | 25
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
SALA GRAN 02 | T
IMPULSIÓ |  | 1 | 46 |  |  | 46
RETORN |  | 1 | 25 |  |  | 25
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC AULA 03 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 27.04 |  |  | 27.04
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC AULA 04 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 23.04 |  |  | 23.04
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC AULA 05 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 23.04 |  |  | 23.04
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC DESPATX D06 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
FC SALA R01 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 26.57 |  |  | 26.57
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC SALA R02 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 30.46 |  |  | 30.46
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 7 | 0.5 |  |  | 3.5
FC SALA R03 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 7.15 |  |  | 7.15
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 3 | 0.5 |  |  | 1.5
FC SALA R05 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
FC SALA R06 | T
IMPULSIO/RETORN |  | 1 | 13.87 |  |  | 13.87
CONN. |  | 2 | 1 |  |  | 2
DIF. |  | 5 | 0.5 |  |  | 2.5
'01.05.05.03.009 | L | EE61ADHF | M2 | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 45 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. | Aïllament conducte xapa ISOVER CLIMCOVER Roll Alu3 de 45 mm de gruix o equivalent. Aïllament constituit per mantes de llana de vidre, revestit per una de les seves cares per una l'amina d'alumini reforçat amb paper Kraft i malla de vidr que actua com suport i barrera de vapor. Compleix la norma UNE 14303. Conductivitat de 0,035 a 0,044 W / (m.K), classe de reacció al foc B-s1, d0. Instal·lat. | 40
| C | Unitats | Sup.
AIRE PRIMARI P01 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
DIÀLISI I AIRE PRIMARI P00 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
SALA GRAN 01 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
SALA GRAN 02 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
'01.05.05.03.010 | L | EE61XAPA | M | Revestiment per a aïllament de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm. de gruix, inclosa part proporcional d'accessoris. | Revestiment per a aïllament de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm. de gruix, inclosa part proporcional d'accessoris. | 40
| C | Unitats | Sup.
AIRE PRIMARI P01 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
DIÀLISI I AIRE PRIMARI P00 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
SALA GRAN 01 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
SALA GRAN 02 | T
CONN. |  | 2 | 5 |  |  | 10
'01.05.05.03.011 | L | EEK3DR05 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 158 mmD, Instal.lada i comprovada | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-400 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 158 mmD, Instal.lada i comprovada | 39
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 39 |  |  |  | 39
'01.05.05.03.012 | L | EEK3DR06 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 198 mmD, Instal.lada i comprovada | Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 per placa de 1200x300 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR OD-9-500 amb perfil d'alumini extruït. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 198 mmD, Instal.lada i comprovada | 54
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 54 |  |  |  | 54
'01.05.05.03.013 | L | EEK3DR02 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 200 mmD, Instal.lada i comprovada | Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DXQ600/400-ST amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Disposa de 16 ranures, plènum aïllat, comporta de regulació de cabal i boca de connexió de 200 mmD, Instal.lada i comprovada | 30
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 30 |  |  |  | 30
'01.05.05.03.014 | L | EEK3DR01 | u | Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 180 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 7 Pa - Inducció: 12,67 - Boca de connexió: 139 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 o equivalent. Difusor rotacional INDUCTAIR DVR0600/500 K1 amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 180 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 7 Pa - Inducció: 12,67 - Boca de connexió: 139 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 18
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 18 |  |  |  | 18
'01.05.05.03.015 | L | EEK2DL01 | u | Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V o equivalent. Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Amb sistema CLEAN, que redueix la contaminació i la brutícia provocada per la inducció. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 80 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 11 Pa - Inducció: 15,45 - Boca de connexió: 99 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V o equivalent. Difusor linial INDUCTAIR LDB-12-CLEAN 1V amb perfil d'alumini extruït, lames pivotants 180º cada 50 mm. Plènum de doble canasta, amb aïllament interior. Amb sistema CLEAN, que redueix la contaminació i la brutícia provocada per la inducció. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 80 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 11 Pa - Inducció: 15,45 - Boca de connexió: 99 mm - Plènum de connexió: Inclòs - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 21
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 12 |  |  |  | 12
|  | 9 |  |  |  | 9
'01.05.05.03.016 | L | EEK4R108 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 250 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,011 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 225x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 250 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 30 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,011 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 8
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 8 |  |  |  | 8
'01.05.05.03.017 | L | EEK4R105 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 340 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,017 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 325x125/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 340 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 32 Pa - Secció útil: 0,017 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 6
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.05.03.018 | L | EEK4R101 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 1025x225/M o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR ABG 1.025x225/V. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.150 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 25 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 6,5 Pa - Secció útil: 0,112 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 1025x225/M o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR ABG 1.025x225/V. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.150 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 25 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 6,5 Pa - Secció útil: 0,112 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 38
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 28 |  |  |  | 28
'01.05.05.03.019 | L | EEK4R109 | u | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.650 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 20,90 Pa - Secció útil: 0,090 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M o equivalent. Reixa rectangular INDUCTAIR ABG 825x225/M. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 1.650 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 35 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 20,90 Pa - Secció útil: 0,090 m2 - Plènum de connexió: No - Comporta de regulació: Inclosa Instal.lada i comprovada . | 23
| C | UNIT.
CLIMATITZACIÓ | T
|  | 20 |  |  |  | 20
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.05.03.020 | L | EEK4BE01 | u | Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125 o equivalent. Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 81 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 26,50 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 71 Pa Instal.lada i comprovada . | Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125 o equivalent. Boca extracció INDUCTAIR AIRY 125. D'alumini lacat en color segons DF.. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 81 m3/h - Potència sonora (250 Hz): 26,50 dB(A) - Pèrdua de càrrega: 71 Pa Instal.lada i comprovada . | 24
| C | UNIT.
VENTILACIONS | T
|  | 24 |  |  |  | 24
'01.05.05.03.021 | L | EEK4C201 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 160 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 160. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 50-440 m3/h - Secció útil: 0,020 m2 Instal.lada i comprovada . | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 160 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 160. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 50-440 m3/h - Secció útil: 0,020 m2 Instal.lada i comprovada . | 2
| C | UNIT.
AIRE PRIMARI | T
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.05.03.022 | L | EEK4C202 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 100 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 100 Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 20-170 m3/h - Secció útil: 0,008 m2 Instal.lada i comprovada . | Comporta regulació INDUCTAIR VRL1 100 o equivalent. Comporta circular INDUCTAIR VRL1 100 Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 20-170 m3/h - Secció útil: 0,008 m2 Instal.lada i comprovada . | 12
| C | UNIT.
AIRE PRIMARI | T
|  | 12 |  |  |  | 12
'01.05.05.03.023 | L | EEK4CR01 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 300x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 300x200. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 500 m3/h - Secció útil: 0,060 m2 Instal.lada i comprovada . | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 300x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 300x200. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 500 m3/h - Secció útil: 0,060 m2 Instal.lada i comprovada . | 6
| C | UNIT.
AIRE PRIMARI | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.05.03.024 | L | EEK4CR03 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 200x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 200x100. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 350 m3/h - Secció útil: 0,040 m2 Instal.lada i comprovada . | Comporta regulació INDUCTAIR VK2 200x200 o equivalent. Reix rectangular INDUCTAIR VK2 200x100. Les característiques tècniques són les següents: - Cabal: 350 m3/h - Secció útil: 0,040 m2 Instal.lada i comprovada . | 8
| C | UNIT.
AIRE PRIMARI | T
|  | 8 |  |  |  | 8
'01.05.05.03.025 | L | EEK4C101 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 300x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 300x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 300x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 300x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . | 6
| C | UNIT.
AIRE PRIMARI | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.05.03.026 | L | EEK4C102 | u | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 200x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 200x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . | Comporta regulació INDUCTAIR VKup 200x200-MP o equivalent. Comporta de regulacó de cabal variable, sistema de medició mitjançant creu, motor 24 V i amb comunicació MP-BUS. Dimensions de 200x200 i longitud de 250 mm. Instal.lada i comprovada . | 8
| C | UNIT.
AIRE PRIMARI | T
|  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 05 | Instal·lació de Climatització i Ventilació
| N | Titol 5 | 04 | Regulació i Control
'01.05.05.04.001 | L | EED2CC07 | u | Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS DPS500/M3 o equivalent. Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS amb un rang de 50 fins a 500 Pa. Instal·lat i connectat. | Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS DPS500/M3 o equivalent. Pressòstat diferencial d'aire TREND & M3I CONTROLS amb un rang de 50 fins a 500 Pa. Instal·lat i connectat. | 29
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 17 |  |  |  | 17
|  | 12 |  |  |  | 12
'01.05.05.04.002 | L | EED2CC02 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-T/LP/M3 o quivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura amb bis de comunicacions i display, ajust de consigna, ocupació i control de les velocitats. Temperatures programades desde central i variació de les mateixes segons directrius de la propietat. Inclou sensor fil conductor T/TFR-4-M/1/M3 Instal·lat i connectat. | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-T/LP/M3 o quivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura amb bis de comunicacions i display, ajust de consigna, ocupació i control de les velocitats. Temperatures programades desde central i variació de les mateixes segons directrius de la propietat. Inclou sensor fil conductor T/TFR-4-M/1/M3 Instal·lat i connectat. | 13
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 13 |  |  |  | 13
'01.05.05.04.003 | L | EED2CCP2 | u | Pantalla TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-TC o quivalent. Pantalla TREND & M3I CONTROLS per 4 controladors, sensor de temperatura i sensor de CO2. Sortida per punt de rosada. Instal·lat i connectat. | Pantalla TREND & M3I CONTROLS RD-WMB-TC o quivalent. Pantalla TREND & M3I CONTROLS per 4 controladors, sensor de temperatura i sensor de CO2. Sortida per punt de rosada. Instal·lat i connectat. | 6
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.05.04.004 | L | EED2CC31 | u | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS TB/TI-S/M3I o equivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura per immersió, IP67 i longitud de 150 mm. Inclou beina. Instal·lat i connectat. | Sonda temperatura TREND & M3I CONTROLS TB/TI-S/M3I o equivalent. Sonda TREND & M3I CONTROLS de temperatura per immersió, IP67 i longitud de 150 mm. Inclou beina. Instal·lat i connectat. | 4
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.05.04.005 | L | EED2CC03 | u | Sensor de pressió diferencial TREND & M3I CONTROLS EE600HV53A7/M3 o quivalent. Sonda de pressió diferencial aire, TREND & M3I CONTROLS rang 0-2.500/5.000/7.500/10.000 Pa amb una precissió de ±0,50 Pa. Instal·lat i connectat. | Sensor de pressió diferencial TREND & M3I CONTROLS EE600HV53A7/M3 o quivalent. Sonda de pressió diferencial aire, TREND & M3I CONTROLS rang 0-2.500/5.000/7.500/10.000 Pa amb una precissió de ±0,50 Pa. Instal·lat i connectat. | 8
| C | Unitats
MATERIAL DE CAMP | T
|  | 8 |  |  |  | 8
'01.05.05.04.006 | L | EED2CC12 | u | Quadre de control fancoils. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. | Quadre de control fancoils. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. | 17
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 17 |  |  |  | 17
'01.05.05.04.007 | L | EED2CC10 | u | Quadre de control CC1. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. | Quadre de control CC1. Quadre de control compost d'un armari que disposarà controladors TREND, amb protocol BACNET i alimentació a 24 Vac.. IncloU caixa PVC, sense bornes, protecció magnetotèrmica, transformador de 24 Vca i proteccions. Instal·lat i connectat. | 1
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.04.008 | L | EED2CC80 | u | Programació i posta en marxa TREND & M3I CONTROLS o equivalent. Posta en marxa del sistema amb: - verificació del cablatge - senyals de camp - posta en marxa dels equips de control - càrrega de la programació - verificació de les regulacions - creació i entrega de documentació del sistema - formació a personal tècnic. Enginyeria del supervisor amb: - Disseny de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema - Gràfiques i històrics - Usuaris - Verificació del sistema. | Programació i posta en marxa TREND & M3I CONTROLS o equivalent. Posta en marxa del sistema amb: - verificació del cablatge - senyals de camp - posta en marxa dels equips de control - càrrega de la programació - verificació de les regulacions - creació i entrega de documentació del sistema - formació a personal tècnic. Enginyeria del supervisor amb: - Disseny de les pantalles, bases de dades, alarmes del sistema - Gràfiques i històrics - Usuaris - Verificació del sistema. | 1
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.04.009 | L | EED2CC34 | u | Ampliació llicència en 500 Punts. | Ampliació llicència en 500 Punts. | 1
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.05.04.010 | L | EED2CCQE | u | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | Instal·lació de elèctrica i de senyals febles per a xarxa de regulació i control, inclou contactors, selectors, bons, base portafusibles, cablejat elèctrics i de bus i senyals, tubs corrugats, caies de derivació, quadres de potència i maniobra necessaris, etc Tot segons DF, normativa vigent i tot el necessari per al correcte funcionament del sistema de control., instal·lat i comprovat | 1
| C | UNIT.
REGULACIÓ I CONTROL | T
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 06 | Instal·lacions Elèctriques
| N | Titol 5 | 01 | Electricitat
'01.05.06.01.001 | L | EGD1322E | u | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.06.01.002 | L | EGDZU001 | U | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col.locat superficialment | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.06.01.003 | L | EG3809XX | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 285
TERRES EDIFICI |  | 1 | 260 |  |  | 260
|  | 1 | 25 |  |  | 25
'01.05.06.01.004 | L | EG41GIMN | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.PB/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.PB/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.005 | L | EG41QP1P | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.P1/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.P1/PREFERENT MARCA/MODEL Armari de A600 H1800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.006 | L | EG41SAI1 | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.007 | L | EG41SAIB | U | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | Subministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tancament, plaques, suports, perfils, borns, repartidor modular tetrapolar i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats al esquema corresponent, acavat amb pintura amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. amb previsió d'espai per a futures ampliacions, inclou protector sobretensions combinat classe 2, tot segons REBT i reglamentació vigent Q.SAI.PB MARCA/MODEL: Armari A600 x H800 DE ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.008 | L | EG41N058 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics Twinline modular 43 combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA NORMAL MARCA/MODELO: Armari A600 H1000 O EQUIVALENT. COMPLETAMENT inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat segons planols INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics Twinline modular 43 combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q..CLIMA NORMAL MARCA/MODELO: Armari A600 H1000 O EQUIVALENT. COMPLETAMENT inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat segons planols INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.009 | L | EG41AIG1 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISI (PREFERENT) MARCA/MODELO: Armari superficial A=600 H=1000 porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISI (PREFERENT) MARCA/MODELO: Armari superficial A=600 H=1000 porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.010 | L | EG41DIAN | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISIS (NORMAL) MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.DIÀLISIS (NORMAL) MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.011 | L | EG41AIG2 | U | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.ENDOLLS RACK MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució secundari, segons esquema unifilar, format per armaris metàl·lics combinables amb plafons de xapa tractada de 15/10 sobre estructura de perfil perforat, porta frontal amb pany, plafons de tncament, plaques suports i tapes, contenint en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en l'esquema corresponent, acavat amb pintura , amb tots els elements, fusibles i accesoris per al seu connexionat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reglamentació vigent REFERÈNCIA:.Q.ENDOLLS RACK MARCA/MODELO: Armari superficial MISTRAL 41W 12 M porta opaca de ABB O EQUIVALENT. COMPLETAMENT INSTAL·LAT, ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.012 | L | EG410020 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss bastidor H=1200, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici. , inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: QUADRE GD (PREFERENT) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss bastidor H=1200, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici. , inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: QUADRE GD (PREFERENT) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.013 | L | EG410021 | u | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss H=1.2000, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici., inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: Q.GD (NORMAL) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. | Suministrament i col·locació de quadre de distribució principal GENERAL ELÈCTRIC, segons esquema unifilar i detall de projecte, format per armaris metál·licss H=1.2000, A= 600 mm, perfils IP31/IP41, estructura A600, frontal-posterior, combinables amb plafons de xapa tractada de sobre estructura de perfil perforat, porta frontal de vidre amb pany IP40/41, plafons de tancament, sostre plaques, suports, perfils, travessers, muntants borns, panells, repartidores, kits d'unió i tapes, contenint en el seu interior tots els mecanismes de comandament i protecció grafiats en esquema corresponent, acavat amb pintura EPOXY-POLIESTER, IP 31, amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat. alimentació elèctrica a tots els quadres secundaris de l'edifici., inclou comptador elèctric denergia i transformadors d'intensitat amb previsió d'espai per a futures ampliacions, tot segons REBT i reaglamentació vigent REFERÈNCIA: Q.GD (NORMAL) . MARCA/MODEL: ABB O EQUIVALENT, COMPLETAMENT INSTAL·LAT ETIQUETAT I COMPROVAT. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.014 | L | EG41C164 | u | Interruptor automàtic compact NS160 regulat a 160 A de Schneider Electric o equivalent de caixa emmotllable característiques elèctriques, tensió nominal 690, numero de pols 4 i poder de tall a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS=100% d'ICU). tipus D (protecció estandard de circuits), amb protecció contra sobrecàrregues mitjançant relé tèrmic TM160D amb IR 160 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) i protecció contra tallacircuits mitjançant relé magnètic en instal.lació fixa, i protecció diferencial mitjançant bloc vigi MH d'una sensibilitat de 30 mA i selectiu a 0,5 seg. per recarregar localment, botó de polsador de test i protegit contra descàrregues intempestives. Instal.lat i cablejat dins d'armari | Interruptor automàtic compact NS160 regulat a 160 A de Schneider Electric o equivalent de caixa emmotllable característiques elèctriques, tensió nominal 690, numero de pols 4 i poder de tall a 380 V ICU de 36 KA EF (ICS=100% d'ICU). tipus D (protecció estandard de circuits), amb protecció contra sobrecàrregues mitjançant relé tèrmic TM160D amb IR 160 A (regulable de 0,8 a 1 x IN) i protecció contra tallacircuits mitjançant relé magnètic en instal.lació fixa, i protecció diferencial mitjançant bloc vigi MH d'una sensibilitat de 30 mA i selectiu a 0,5 seg. per recarregar localment, botó de polsador de test i protegit contra descàrregues intempestives. Instal.lat i cablejat dins d'armari | 1
GE PREFERENT |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.015 | L | EG415GKL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
GE NORMAL |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.016 | L | EG42JCBN | u | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 3,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
GE NORMAL |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.017 | L | EG312326 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 422
Q.P1 | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 2 | 20 |  |  | 40
HV |  | 1 | 11 |  |  | 11
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 2 | 20 |  |  | 40
HV |  | 1 | 11 |  |  | 11
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 2 | 20 |  |  | 40
HV |  | 1 | 11 |  |  | 11
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 14 |  |  | 14
V EE |  | 1 | 3 |  |  | 3
H EE |  | 1 | 27 |  |  | 27
Q.PB | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 56 |  |  | 56
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 40 |  |  | 40
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 35 |  |  | 35
'01.05.06.01.018 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 3947
Q.P1 | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 2 | 20 |  |  | 40
H |  | 1 | 11 |  |  | 11
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 2 | 20 |  |  | 40
H |  | 1 | 11 |  |  | 11
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 55 |  |  | 55
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 55 |  |  | 55
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 55 |  |  | 55
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 14 |  |  | 14
V EE |  | 1 | 3 |  |  | 3
H EE |  | 1 | 27 |  |  | 27
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 27 |  |  | 27
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 37 |  |  | 37
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 37 |  |  | 37
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 37 |  |  | 37
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 37 |  |  | 37
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 25 |  |  | 25
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 55 |  |  | 55
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 25 |  |  | 25
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 25 |  |  | 25
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 22 |  |  | 22
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V ME |  | 1 | 3 |  |  | 3
H ME |  | 1 | 60 |  |  | 60
Q.SAI.P1 | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 40 |  |  | 40
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 37 |  |  | 37
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 25 |  |  | 25
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
Q.DIÀLISISI | T
V |  | 1 | 3 | 30 |  | 90
H |  | 1 | 27 | 30 |  | 810
H |  | 1 | 20 | 30 |  | 600
Q.PB | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 50 |  |  | 50
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 50 |  |  | 50
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 50 |  |  | 50
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 50 |  |  | 50
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 35 |  |  | 35
V |  | 2 | 3 |  |  | 6
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 52 |  |  | 52
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 12 |  |  | 12
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 56 |  |  | 56
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 25 |  |  | 25
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 40 |  |  | 40
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
V |  | 1 | 12 |  |  | 12
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 12 |  |  | 12
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 2 | 3 |  |  | 6
H |  | 2 | 70 |  |  | 140
Q.SAIPB | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 45 |  |  | 45
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 22 |  |  | 22
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 50 |  |  | 50
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 47 |  |  | 47
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 25 |  |  | 25
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 50 |  |  | 50
'01.05.06.01.019 | L | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 578
Q.P1 | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 14 |  |  | 14
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 56 |  |  | 56
Q.CLI | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 20 |  |  | 20
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 61 |  |  | 61
V |  | 1 | 6 |  |  | 6
H |  | 1 | 61 |  |  | 61
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
Q.DIÀLISISI | T
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 27 | 3 |  | 81
H |  | 1 | 20 | 3 |  | 60
Q.PB | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 35 |  |  | 35
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
'01.05.06.01.020 | L | EG312646 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 59
Q.P1 | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
Q.PB | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
GE-ASC |  | 1 | 43 |  |  | 43
'01.05.06.01.021 | L | EG312664 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 20
Q.DIÀLISI | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
HV |  | 2 | 6 |  |  | 12
'01.05.06.01.022 | L | EG312676 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 135
|  | 45 |  |  |  | 45
|  | 90 |  |  |  | 90
'01.05.06.01.023 | L | EG312686 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 60
|  | 20 |  |  |  | 20
|  | 40 |  |  |  | 40
'01.05.06.01.024 | L | EG3121A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 225
|  | 5 | 45 |  |  | 225
'01.05.06.01.025 | L | EG3121D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 1150
SUBMINISTRAMENT NORMAL HOSPITAL |  | 5 | 230 |  |  | 1150
'01.05.06.01.026 | L | EG3121E6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 2300
SUBMINISTRAMENT PREFERENT HOSPITAL |  | 2 | 5 | 230 |  | 2300
'01.05.06.01.027 | L | EG32920Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col·locat en tub | 912
Q.P1 | T
H |  | 1 | 5 | 3 |  | 15
HV |  | 7 | 2 | 3 |  | 42
H |  | 1 | 5 | 3 |  | 15
HV |  | 4 | 2 | 3 |  | 24
H |  | 7 | 2 | 3 |  | 42
HV |  | 12 | 2 | 3 |  | 72
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 2 | 12 | 3 |  | 72
Q.PB | T
H |  | 6 | 10 | 3 |  | 180
HV |  | 16 | 2 | 3 |  | 96
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 9 | 2 | 3 |  | 54
HV |  | 17 | 2 | 3 |  | 102
H |  | 3 | 10 | 3 |  | 90
HV |  | 8 | 2 | 3 |  | 48
'01.05.06.01.028 | L | EG32930Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub | 15285
Q,P1 | T
H |  | 5 | 7 | 3 |  | 105
H |  | 10 | 5 | 2 |  | 100
H |  | 3 | 10 | 3 |  | 90
H |  | 3 | 5 | 3 |  | 45
H |  | 3 | 20 | 3 |  | 180
HV |  | 50 | 2 | 3 |  | 300
H |  | 8 | 5 | 2 |  | 80
H |  | 2 | 15 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
H |  | 4 | 20 | 3 |  | 240
HV |  | 54 | 2 | 3 |  | 324
H |  | 3 | 7 | 3 |  | 63
H |  | 4 | 10 | 3 |  | 120
H |  | 3 | 20 | 3 |  | 180
H |  | 11 | 5 | 2 |  | 110
HV |  | 60 | 2 | 3 |  | 360
H |  | 1 | 40 | 3 |  | 120
H |  | 7 | 7 | 3 |  | 147
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 8 | 2 | 3 |  | 48
HV |  | 11 | 2 | 3 |  | 66
H |  | 7 | 7 | 3 |  | 147
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 9 | 2 | 3 |  | 54
HV EE |  | 2 | 12 | 3 |  | 72
H |  | 10 | 5 | 2 |  | 100
H |  | 1 | 30 | 3 |  | 90
HV |  | 16 | 2 | 3 |  | 96
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 5 | 1 | 3 |  | 15
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 11 | 3 | 3 |  | 99
HV |  | 11 | 1 | 3 |  | 33
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 7 | 10 | 3 |  | 210
HV |  | 14 | 2 | 3 |  | 84
H |  | 2 | 10 | 3 |  | 60
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 7 | 1 | 3 |  | 21
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 16 | 1 | 3 |  | 48
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 6 | 3 | 3 |  | 54
HV |  | 16 | 1 | 3 |  | 48
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 14 | 1 | 3 |  | 42
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
V |  | 6 | 3 | 3 |  | 54
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 10 | 1 | 3 |  | 30
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
H ME |  | 8 | 10 | 3 |  | 240
HV ME |  | 8 | 2 | 3 |  | 48
Q.SAI.P1 | T
H |  | 4 | 10 | 3 |  | 120
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 14 | 1 | 3 |  | 42
H |  | 2 | 5 | 3 |  | 30
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 16 | 1 | 3 |  | 48
H |  | 3 | 5 | 3 |  | 45
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 2 | 5 | 3 |  | 30
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 16 | 1 | 3 |  | 48
H |  | 1 | 5 | 3 |  | 15
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
HV |  | 8 | 1 | 3 |  | 24
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
HV |  | 14 | 1 | 3 |  | 42
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
V |  | 6 | 3 | 3 |  | 54
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 2 | 7 | 3 |  | 42
V |  | 2 | 3 | 3 |  | 18
HV |  | 10 | 1 | 3 |  | 30
Q.CLI | T
H |  | 1 | 10 | 5 |  | 50
HV |  | 5 | 6 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 10 | 5 |  | 50
HV |  | 5 | 6 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 10 | 5 |  | 50
HV |  | 5 | 6 | 3 |  | 90
H |  | 1 | 10 | 5 |  | 50
HV |  | 5 | 6 | 3 |  | 90
HV |  | 8 | 12 | 3 |  | 288
HV |  | 7 | 12 | 3 |  | 252
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
Q.DIÀLISIS | T
V |  | 1 | 3 | 5 |  | 15
H |  | 1 | 5 | 5 |  | 25
HV |  | 1 | 6 | 3 |  | 18
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 2 | 4 | 3 |  | 24
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 2 | 4 | 3 |  | 24
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 2 | 4 | 3 |  | 24
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 2 | 4 | 3 |  | 24
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 2 | 4 | 3 |  | 24
V |  | 1 | 3 | 3 |  | 9
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
HV |  | 1 | 6 | 3 |  | 18
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
Q.PB | T
H |  | 18 | 5 | 2 |  | 180
H |  | 18 | 10 | 3 |  | 540
HV |  | 101 | 1 | 3 |  | 303
H |  | 9 | 7 | 3 |  | 189
H |  | 9 | 5 | 2 |  | 90
HV |  | 18 | 2 | 3 |  | 108
H |  | 12 | 10 | 3 |  | 360
H |  | 15 | 5 | 2 |  | 150
HV |  | 84 | 1 | 3 |  | 252
H |  | 9 | 7 | 3 |  | 189
H |  | 9 | 5 | 2 |  | 90
HV |  | 20 | 2 | 3 |  | 120
H |  | 2 | 10 | 3 |  | 60
HV |  | 17 | 2 | 3 |  | 102
HV |  | 44 | 1 | 3 |  | 132
HV |  | 20 | 2 | 3 |  | 120
H |  | 12 | 5 | 2 |  | 120
H |  | 5 | 10 | 3 |  | 150
HV |  | 30 | 2 | 3 |  | 180
H |  | 4 | 10 | 3 |  | 120
HV |  | 8 | 1 | 3 |  | 24
V |  | 8 | 3 | 3 |  | 72
H |  | 2 | 10 | 3 |  | 60
HV |  | 8 | 4 | 3 |  | 96
V |  | 7 | 3 | 3 |  | 63
HV |  | 7 | 1 | 3 |  | 21
H |  | 2 | 12 | 3 |  | 72
H |  | 3 | 10 | 3 |  | 90
V |  | 12 | 2 | 3 |  | 72
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 6 | 5 | 3 |  | 90
V |  | 6 | 3 | 3 |  | 54
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 3 | 6 | 3 |  | 54
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 10 | 1 | 3 |  | 30
H |  | 3 | 7 | 3 |  | 63
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 3 | 7 | 3 |  | 63
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 9 | 1 | 3 |  | 27
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 10 | 1 | 3 |  | 30
H |  | 1 | 15 | 3 |  | 45
H |  | 1 | 10 | 3 |  | 30
HV |  | 4 | 12 | 3 |  | 144
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 2 | 12 | 3 |  | 72
H |  | 2 | 10 | 3 |  | 60
Q.SAIPB | T
H |  | 4 | 5 | 3 |  | 60
V |  | 4 | 3 | 3 |  | 36
HV |  | 12 | 1 | 3 |  | 36
H |  | 3 | 7 | 3 |  | 63
V |  | 6 | 3 | 3 |  | 54
HV |  | 14 | 1 | 3 |  | 42
H |  | 2 | 10 | 3 |  | 60
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 10 | 1 | 3 |  | 30
H |  | 12 | 7 | 3 |  | 252
V |  | 7 | 3 | 3 |  | 63
HV |  | 30 | 1 | 3 |  | 90
H |  | 3 | 7 | 3 |  | 63
V |  | 5 | 3 | 3 |  | 45
HV |  | 5 | 1 | 3 |  | 15
HV |  | 3 | 12 | 3 |  | 108
'01.05.06.01.029 | L | EG32114Z | m | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub | Conductor de coure de designació UNE ES07Z1-K, segons Normativa CPR de classificació al foc ''C'CCA-S1B,D1,A1'' baixa emissivitat de fums, unipolar de secció 1x4 mm2, col·locat en tub | 36
|  | 1 | 12 | 3 |  | 36
'01.05.06.01.030 | L | EG317134 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 468
Q.PB | T
HV |  | 6 | 12 | 3 |  | 216
Q.P1 | T
HV |  | 6 | 12 | 3 |  | 216
CEN INCENDIS | T
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
'01.05.06.01.031 | L | EG315336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 171
Q.PB | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
Q.P1 | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 70 |  |  | 70
CENRALETA INCENDIS | T
HV |  | 1 | 25 |  |  | 25
'01.05.06.01.032 | L | EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
CENTRALETA INCENDIS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.033 | L | EG426B9H | u | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
CENTRALETA INCENDIS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.034 | L | EG222711 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 280
Q.P1 | T
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
HV |  | 7 | 2 |  |  | 14
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
HV |  | 4 | 2 |  |  | 8
H |  | 7 | 2 |  |  | 14
HV |  | 12 | 2 |  |  | 24
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
Q.PB | T
H |  | 6 | 10 |  |  | 60
HV |  | 16 | 2 |  |  | 32
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 9 | 2 |  |  | 18
HV |  | 17 | 2 |  |  | 34
H |  | 3 | 10 |  |  | 30
HV |  | 8 | 2 |  |  | 16
'01.05.06.01.035 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 5193
Q,P1 | T
H |  | 5 | 7 |  |  | 35
H |  | 10 | 5 |  |  | 50
H |  | 3 | 10 |  |  | 30
H |  | 3 | 5 |  |  | 15
H |  | 3 | 20 |  |  | 60
HV |  | 50 | 2 |  |  | 100
H |  | 8 | 5 |  |  | 40
H |  | 2 | 15 |  |  | 30
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
H |  | 4 | 20 |  |  | 80
HV |  | 54 | 2 |  |  | 108
H |  | 3 | 7 |  |  | 21
H |  | 4 | 10 |  |  | 40
H |  | 3 | 20 |  |  | 60
H |  | 11 | 5 |  |  | 55
HV |  | 60 | 2 |  |  | 120
H |  | 1 | 40 |  |  | 40
H |  | 7 | 7 |  |  | 49
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 8 | 2 |  |  | 16
HV |  | 11 | 2 |  |  | 22
H |  | 7 | 7 |  |  | 49
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 9 | 2 |  |  | 18
H |  | 10 | 5 |  |  | 50
H |  | 1 | 30 |  |  | 30
HV |  | 16 | 2 |  |  | 32
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 5 | 1 |  |  | 5
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 11 | 3 |  |  | 33
HV |  | 11 | 1 |  |  | 11
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 7 | 10 |  |  | 70
HV |  | 14 | 2 |  |  | 28
H |  | 2 | 10 |  |  | 20
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 7 | 1 |  |  | 7
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 16 | 1 |  |  | 16
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 6 | 3 |  |  | 18
HV |  | 16 | 1 |  |  | 16
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 14 | 1 |  |  | 14
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
V |  | 6 | 3 |  |  | 18
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 10 | 1 |  |  | 10
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
H ME |  | 8 | 10 |  |  | 80
HV ME |  | 8 | 2 |  |  | 16
Q.SAI.P1 | T
H |  | 4 | 10 |  |  | 40
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 14 | 1 |  |  | 14
H |  | 2 | 5 |  |  | 10
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 16 | 1 |  |  | 16
H |  | 3 | 5 |  |  | 15
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 2 | 5 |  |  | 10
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 16 | 1 |  |  | 16
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
HV |  | 8 | 1 |  |  | 8
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
HV |  | 14 | 1 |  |  | 14
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
V |  | 6 | 3 |  |  | 18
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 2 | 7 |  |  | 14
V |  | 2 | 3 |  |  | 6
HV |  | 10 | 1 |  |  | 10
Q.DIÀLISIS | T
HV |  | 1 | 12 | 3 |  | 36
HV |  | 1 | 12 | 30 |  | 360
Q.PB | T
HV |  | 6 | 12 |  |  | 72
Q.PB | T
HV |  | 6 | 12 |  |  | 72
Q.PB | T
H |  | 18 | 5 |  |  | 90
H |  | 18 | 10 |  |  | 180
HV |  | 101 | 1 |  |  | 101
H |  | 9 | 7 |  |  | 63
H |  | 9 | 5 |  |  | 45
HV |  | 18 | 2 |  |  | 36
H |  | 12 | 10 |  |  | 120
H |  | 15 | 5 |  |  | 75
HV |  | 84 | 1 |  |  | 84
H |  | 9 | 7 |  |  | 63
H |  | 9 | 5 |  |  | 45
HV |  | 20 | 2 |  |  | 40
H |  | 2 | 10 |  |  | 20
HV |  | 17 | 2 |  |  | 34
HV |  | 44 | 1 |  |  | 44
HV |  | 20 | 2 |  |  | 40
H |  | 12 | 5 |  |  | 60
H |  | 5 | 10 |  |  | 50
HV |  | 30 | 2 |  |  | 60
H |  | 4 | 10 |  |  | 40
HV |  | 8 | 1 |  |  | 8
V |  | 8 | 3 |  |  | 24
H |  | 2 | 10 |  |  | 20
HV |  | 8 | 4 |  |  | 32
V |  | 7 | 3 |  |  | 21
HV |  | 7 | 1 |  |  | 7
H |  | 2 | 12 |  |  | 24
H |  | 3 | 10 |  |  | 30
V |  | 12 | 2 |  |  | 24
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 6 | 5 |  |  | 30
V |  | 6 | 3 |  |  | 18
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 3 | 6 |  |  | 18
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 10 | 1 |  |  | 10
H |  | 3 | 7 |  |  | 21
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 3 | 7 |  |  | 21
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 9 | 1 |  |  | 9
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 10 | 1 |  |  | 10
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 4 | 12 |  |  | 48
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
Q.SAIPB | T
H |  | 4 | 5 |  |  | 20
V |  | 4 | 3 |  |  | 12
HV |  | 12 | 1 |  |  | 12
H |  | 3 | 7 |  |  | 21
V |  | 6 | 3 |  |  | 18
HV |  | 14 | 1 |  |  | 14
H |  | 2 | 10 |  |  | 20
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 10 | 1 |  |  | 10
H |  | 12 | 7 |  |  | 84
V |  | 7 | 3 |  |  | 21
HV |  | 30 | 1 |  |  | 30
H |  | 3 | 7 |  |  | 21
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
HV |  | 5 | 1 |  |  | 5
HV |  | 3 | 12 |  |  | 36
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
'01.05.06.01.036 | L | EG2D0007 | m | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 300x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 300x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | 285
CONNEXIÓ GE |  | 1 | 230 |  |  | 230
PB | T
|  | 1 | 25 |  |  | 25
P1 | T
|  | 1 | 30 |  |  | 30
'01.05.06.01.037 | L | EG2D0005 | m | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | Safata metàl.lica llisa o perforada de planxa d'acer galvanitzat de 200x75 mm, amb separador entre corrents fortes i fluixes i muntada superficialment. | 203.5
PB | T
|  | 95 | 1.1 |  |  | 104.5
P1 | T
|  | 90 | 1.1 |  |  | 99
'01.05.06.01.038 | L | EG2D2302 | m | Safata metàl.lica planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàndard, de 100 mm d'amplària, muntada superficialment | Safata metàl.lica planxa d'acer galvanitzat cega, amb ala estàndard, de 100 mm d'amplària, muntada superficialment | 25
S.CLLIMA |  | 1 | 25 |  |  | 25
'01.05.06.01.039 | L | EG380902 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment | 513.5
CONNEXIÓ GE |  | 1 | 230 |  |  | 230
PB | T
|  | 1 | 25 |  |  | 25
P1 | T
|  | 1 | 30 |  |  | 30
PB | T
|  | 95 | 1.1 |  |  | 104.5
P1 | T
|  | 90 | 1.1 |  |  | 99
S.CLLIMA |  | 1 | 25 |  |  | 25
'01.05.06.01.040 | L | EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 459
Q.P1 | T
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 11 |  |  |  | 11
|  | 7 |  |  |  | 7
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 7 |  |  |  | 7
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 7 |  |  |  | 7
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
Q.SAIP1 | T
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
Q.DIÀLISIS | T
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 30 |  |  |  | 30
Q.PB | T
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 129 |  |  |  | 129
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 12 |  |  |  | 12
|  | 9 |  |  |  | 9
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 7 |  |  |  | 7
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
Q.SAI.PB | T
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.06.01.041 | L | EG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 21
Q.CLI | T
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
|  | 1 |  |  |  | 1
Q.DIÀLISIS | T
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.042 | L | EG6200RF | u | Int/Conm regulador de fluxe giratori ref. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon. Instal.lat, connectat i comprovat. | Int/Conm regulador de fluxe giratori ref. 75317-39 amb caixeta encastada i placa ref. 31054-30 per a mecanismes electrònics giratoris de Simon. Instal.lat, connectat i comprovat. | 42
PB | T
|  | 12 |  |  |  | 12
|  | 30 |  |  |  | 30
'01.05.06.01.043 | L | EG641173 | u | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat | Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat | 10
PB | T
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.06.01.044 | L | EG62XX93 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 56
PB | T
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 6 |  |  |  | 6
P1 | T
|  | 35 |  |  |  | 35
'01.05.06.01.045 | L | EG671112 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu mitjà, col·locat | 66
PB | T
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 10 |  |  |  | 10
P1 | T
|  | 35 |  |  |  | 35
'01.05.06.01.046 | L | EG63TIC5 | u | Caixa de superficie horitzontal IP 55 de 2 elements, amb base i 2 schuckos 2P+T 16 A, inclou adaptador, accessoris per a caixes IP55 i tapes Instal.lat i comprovat. | Caixa de superficie horitzontal IP 55 de 2 elements, amb base i 2 schuckos 2P+T 16 A, inclou adaptador, accessoris per a caixes IP55 i tapes Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.047 | L | EG630032 | u | Presa de corrent (Endoll) 2P+TT de 16 A, estanc amb tapa IP65, muntat superficialment en caixa, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE 20315/94. Instal.lat i comprovat. | Presa de corrent (Endoll) 2P+TT de 16 A, estanc amb tapa IP65, muntat superficialment en caixa, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE 20315/94. Instal.lat i comprovat. | 14
PB | T
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.05.06.01.048 | L | EG631152 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada | 62
PB | T
|  | 48 |  |  |  | 48
P1 | T
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.05.06.01.049 | L | EG671113 | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat | 62
PB | T
|  | 48 |  |  |  | 48
P1 | T
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.05.06.01.050 | L | EHRLDPTL | u | Detector de presència infraroig frontal, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle 140º, alcanç 12 m. Temp. 4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. | Detector de presència infraroig frontal, amb part proporcional d'accessoris, muntage en paret, angle 140º, alcanç 12 m. Temp. 4 seg-10 min. Tot instal.lat i comprovat. | 29
PB | T
|  | 12 |  |  |  | 12
P1 | T
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.06.01.051 | L | EHT1SENS | u | Sensor de lluminositat per encedre i apagar la llum en funció de l'aportació de llum natural en l'àrea de treball (sobre un valor de lux prefixat de penent de l'ús de la sala), també funciona com a detector de presència/absència, d'encastar en sostre, la programació amb ajust de temps, i lluminositat ON/OFF es realitza a través d'un receptor d'infraroiojos mitjançant un comandament IR a distància, 230 VAC +-10%, 50 Hz, 10 A màx, classe 2, IP40. Instal.lat i comprovat | Sensor de lluminositat per encedre i apagar la llum en funció de l'aportació de llum natural en l'àrea de treball (sobre un valor de lux prefixat de penent de l'ús de la sala), també funciona com a detector de presència/absència, d'encastar en sostre, la programació amb ajust de temps, i lluminositat ON/OFF es realitza a través d'un receptor d'infraroiojos mitjançant un comandament IR a distància, 230 VAC +-10%, 50 Hz, 10 A màx, classe 2, IP40. Instal.lat i comprovat | 15
PB | T
|  | 4 |  |  |  | 4
P1 | T
|  | 11 |  |  |  | 11
'01.05.06.01.052 | L | EHT1PROG | u | Programador manual de sensor de llum natural, per control remot, per infraroijos i compacte, rang IR: 7 m, bateria 3Vdc de liti .. Instal.lat i comprovat | Programador manual de sensor de llum natural, per control remot, per infraroijos i compacte, rang IR: 7 m, bateria 3Vdc de liti .. Instal.lat i comprovat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.053 | L | EG21281H | m | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 880
Q.P1 | T
H |  | 3 | 7 |  |  | 21
H |  | 4 | 10 |  |  | 40
H |  | 3 | 20 |  |  | 60
H |  | 11 | 5 |  |  | 55
HV |  | 60 | 2 |  |  | 120
H |  | 1 | 40 |  |  | 40
HV |  | 2 | 12 |  |  | 24
HV |  | 2 | 12 |  |  | 24
Q.CLI | T
HV |  | 5 | 6 |  |  | 30
HV |  | 5 | 6 |  |  | 30
HV |  | 5 | 6 |  |  | 30
HV |  | 5 | 6 |  |  | 30
HV |  | 8 | 12 |  |  | 96
HV |  | 7 | 12 |  |  | 84
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
HV |  | 1 | 12 |  |  | 12
Q.DIÀLISIS | T
HV |  | 1 | 6 |  |  | 6
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 2 | 4 |  |  | 8
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 2 | 4 |  |  | 8
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 2 | 4 |  |  | 8
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
HV |  | 2 | 4 |  |  | 8
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 12 |  |  | 12
HV |  | 2 | 4 |  |  | 8
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 15 |  |  | 15
HV |  | 1 | 6 |  |  | 6
Q.PB BOMBES SANEJAMENT | T
HV |  | 2 | 12 |  |  | 24
H |  | 2 | 10 |  |  | 20
'01.05.06.01.054 | L | EG21291H | m | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 68
Q.CLI | T
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
H |  | 1 | 10 |  |  | 10
Q.DIÀLISI | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
HV |  | 2 | 6 |  |  | 12
Q.DIÀLISIS | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 5 |  |  | 5
'01.05.06.01.055 | L | EG630033 | u | Caixa estanca per axterior IP65 tipus Cetac, amb 1 endoll trifàsic de 32/16 A, amb les seves roteccions i cablejat interiorment, estana muntada superficialment, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE. Instal.latda i comprovada. | Caixa estanca per axterior IP65 tipus Cetac, amb 1 endoll trifàsic de 32/16 A, amb les seves roteccions i cablejat interiorment, estana muntada superficialment, amb entrada premsaestopes, segons norma UNE. Instal.latda i comprovada. | 3
SALA AIGUES |  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.06.01.056 | L | EG12CIS1 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb tres bases dobles elèctriques normals color blanc, Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb tres bases dobles elèctriques normals color blanc, Instal.lada i comprovada. | 35
P1 | T
|  | 20 |  |  |  | 20
|  | 15 |  |  |  | 15
'01.05.06.01.057 | L | EG12CIS2 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades per a 1 connector RJ45 cadascuna format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades per a 1 connector RJ45 cadascuna format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. | 39
P1 | T
|  | 29 |  |  |  | 29
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
PB | T
|  | 7 |  |  |  | 7
'01.05.06.01.058 | L | EG12CIS0 | u | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades una per a 1 connector RJ45 i l'altra per a dos connectors RJ45 (per a un total de 3 unitats) format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret per encastar, Cima 500 de Simon o equivalent, 6 unitats de mecanismes 3 mòduls dobles, amb caixetí per encastar per a KIT de 3 mòduls, amb una base doble elèctrica normal, 1 base doble elèctrica per a SAI i dos plaques de veu i dades una per a 1 connector RJ45 i l'altra per a dos connectors RJ45 (per a un total de 3 unitats) format Universal cada placa, cat 6 UTP Instal.lada i comprovada. | 13
P1 | T
|  | 3 |  |  |  | 3
PB | T
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.06.01.059 | L | EG12CIS4 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 A UTP, connector HDMI TpA amb femella+placa, plca cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 A UTP, connector HDMI TpA amb femella+placa, plca cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | 9
P1 | T
PR |  | 9 |  |  |  | 9
'01.05.06.01.060 | L | EG12CIS5 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima doble per a 2 conectors RJ45 cat 6 UTP, placa cega, i base simple shucko vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | 9
P1 | T
PD |  | 9 |  |  |  | 9
'01.05.06.01.061 | L | EG12CIS3 | u | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 UTP, amb femella+placa, placa cega, i base simple shucko color blanc o vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | Kit caixa de paret de encastada tipus Cima 500 de Simon o equivalent, amb caixetí d'encastar de dos mòduls amb marc i embellidor, amb placa cima per a 1 conector RJ45 cat 6 UTP, amb femella+placa, placa cega, i base simple shucko color blanc o vermell amb LED inclòs pilot indicador. Instal.lada i comprovada. | 43
VENDING p1 | T
|  | 2 |  |  |  | 2
VENDING pb | T
|  | 2 |  |  |  | 2
PB | T
|  | 33 |  |  |  | 33
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.06.01.062 | L | EG12TO50 | u | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, color segons d.f. inclou per cada cara dos bases dobles shuclo vermell amb LED (4ut) i 1 placa doblede veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP i una placa amb USB+HDMI, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, color segons d.f. inclou per cada cara dos bases dobles shuclo vermell amb LED (4ut) i 1 placa doblede veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP i una placa amb USB+HDMI, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. | 7
PROFESSOR AULA |  | 7 |  |  |  | 7
'01.05.06.01.063 | L | EG12TO51 | u | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, 3 mòduls color segons d.f. inclou 1 base doble shuclo vermell i 1 base doble schucko blanc, amb LED i 1 placa doble de veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. | Minicolumna Simon o equivalent, de una cara, 3 mòduls color segons d.f. inclou 1 base doble shuclo vermell i 1 base doble schucko blanc, amb LED i 1 placa doble de veu i dades amb 2 RJ45 cat 6 UTP, amb part proporcional d'accessoris inclosos per al correcte funcionament. Instal.lada i comprovada. | 3
P1 | T
SALA REUNIONS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.06.01.064 | L | EG2ASAFA | m | Canal aïllant de PVC, de 150x60 canal 73 de Unex o equivalent amb 2 tapes per a mecanismes modulars, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, amb adaptadors per a mecanismes, segons documetnació gràfica i direcció facultativa, inclou endolls i preses RJ45, amb part proporcional d'ements de fixació per a la crrecta instal·lació i funcionament . muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, de 150x60 canal 73 de Unex o equivalent amb 2 tapes per a mecanismes modulars, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, amb adaptadors per a mecanismes, segons documetnació gràfica i direcció facultativa, inclou endolls i preses RJ45, amb part proporcional d'ements de fixació per a la crrecta instal·lació i funcionament . muntada sobre paraments | 28
AULA INFORMÀTICA | T
HV |  | 1 | 10 |  |  | 10
|  | 6 | 3 |  |  | 18
'01.05.06.01.065 | L | EG2ASAFT | m | Canal de terra 18x75 en U48X de Unex o equivalent amb 2 compartiments tires d'ahesiu per fixació a terra, materia aïllant sense halògens. muntada sobre paraments | Canal de terra 18x75 en U48X de Unex o equivalent amb 2 compartiments tires d'ahesiu per fixació a terra, materia aïllant sense halògens. muntada sobre paraments | 42
AULES |  | 7 | 5 |  |  | 35
SALA DE REUNIONS |  | 1 | 7 |  |  | 7
'01.05.06.01.066 | L | EG2DDECL | m | Desplaçament de canalització elèctrica que actualment discorreix per la urbanització on es construeix el nou edifici, amb canvid e traçat del cablejat per un nou recorregut segons indicacons del Centre (propietat i direcció facultativa) amb part proporcional d'accessoris, mitjans manuals i material, tot inclòs per deixar en correcte funcionament la instal·lació actual i segons Normativa i Reglamentació Vigent. | Desplaçament de canalització elèctrica que actualment discorreix per la urbanització on es construeix el nou edifici, amb canvid e traçat del cablejat per un nou recorregut segons indicacons del Centre (propietat i direcció facultativa) amb part proporcional d'accessoris, mitjans manuals i material, tot inclòs per deixar en correcte funcionament la instal·lació actual i segons Normativa i Reglamentació Vigent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.01.067 | L | EPP2SA15 | U | Sistema d'alimentacio ininterrompuda tipus lanpro LP-33 de 10 kva-10 kW de GEDE/IMV o equivalent, amb rectificador, inversor trifàfasic, bypass estatic, bypass de manteniment, rpa arquitectura paral.lel redundant, microprocessador de control i mesura, iem gestió intel.ligent de l'energia, sbm gestio superior de la bateria, test automatic de bateria, correccio del factor de potencia a l'entrada, monitor display lcd per a control i mesures, interface de comunicacions: sobre contactes lliures de potencial rs-232 per a comunicacio en serie, ranura cardconnect per a interface snmp, plug&play. rendiment 85-92%, 1% d'estabilitat de la tensio de sortida, 1% de distorsió armònica sortida, protecció ip 20, manteniment de potència a la sortida de l'inversor durant 10 minuts, nclou tarja d'alarmes i comunicació i integrat en el sistema de gestió. Tot instal.lat i comprovat. | Sistema d'alimentacio ininterrompuda tipus lanpro LP-33 de 10 kva-10 kW de GEDE/IMV o equivalent, amb rectificador, inversor trifàfasic, bypass estatic, bypass de manteniment, rpa arquitectura paral.lel redundant, microprocessador de control i mesura, iem gestió intel.ligent de l'energia, sbm gestio superior de la bateria, test automatic de bateria, correccio del factor de potencia a l'entrada, monitor display lcd per a control i mesures, interface de comunicacions: sobre contactes lliures de potencial rs-232 per a comunicacio en serie, ranura cardconnect per a interface snmp, plug&play. rendiment 85-92%, 1% d'estabilitat de la tensio de sortida, 1% de distorsió armònica sortida, protecció ip 20, manteniment de potència a la sortida de l'inversor durant 10 minuts, nclou tarja d'alarmes i comunicació i integrat en el sistema de gestió. Tot instal.lat i comprovat. | 2
PB |  | 1 |  |  |  | 1
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 06 | Instal·lacions Elèctriques
| N | Titol 5 | 03 | Fotovoltaica
'01.05.06.03.001 | L | EHFOSD20 | u | Panell fotovoltaic monocristalí bifacial de 450Wp i 144 cél·lules, amb marc d'alumini anodizat i vidrie solar endurit de 2 x 2,0 mm amb revestiment antireflectant. Panell, de tecnologia monocristalí PERC, de vidre davanter i darrere y célula bifacial. Panell de 30 anys de garantia i garantia de potència al 84,45% als 30 anys. Tolerància de Pmax positiva entre 0 y 5W. Móduls amb triple assaig davant l'acció de la degradació potencial induïda (PID), amb cicles de prova d'acuerd amb IEC TS62804-1: 2015 executats 3 vegades (288 ha T = 85 ° C i una HR del 85%) certificant el rendiment . Eficiència de mòdul: 20,7%. Potencia pic del panell: 450W. Voltatge máxim del sistema 1500V. Tensió de máxima potència: 41,03 V. Tensió en circuit obert Voc: 49,33 V. Intensitat de màxima potència: 10,97A. Intensitat de curtcircuit Isc: 11,41 A, tots els valors segons STC. Dimensions del panell: 2.094*1.038*30mm. Pes: 27,5 Kg. Resistències mecàniques a la pressió provada a 5.400 Pa, resistència a la succió del vent provada a 2.400 Pa i probes de resistència a granisades de fins 25mm de tamany i a una velocitat de 23m/s tot assajat segons normes IEC61215 e IEC61730. Connectors Staubli MC4-Evo amb cable de 4 mm2 i longitud 140 cm. Caixa de connexions IP68. Certificacions: IEC 61215: 20 (fiabilitat del panell), IEC 61730 (seguritat del panell), IEC TS 62804-1: 2016 (resistència PID), IEC 61701: 2020 (resistència a la boira salina) i CE. Instal.lat i comprovat. | Panell fotovoltaic monocristalí bifacial de 450Wp i 144 cél·lules, amb marc d'alumini anodizat i vidrie solar endurit de 2 x 2,0 mm amb revestiment antireflectant. Panell, de tecnologia monocristalí PERC, de vidre davanter i darrere y célula bifacial. Panell de 30 anys de garantia i garantia de potència al 84,45% als 30 anys. Tolerància de Pmax positiva entre 0 y 5W. Móduls amb triple assaig davant l'acció de la degradació potencial induïda (PID), amb cicles de prova d'acuerd amb IEC TS62804-1: 2015 executats 3 vegades (288 ha T = 85 ° C i una HR del 85%) certificant el rendiment . Eficiència de mòdul: 20,7%. Potencia pic del panell: 450W. Voltatge máxim del sistema 1500V. Tensió de máxima potència: 41,03 V. Tensió en circuit obert Voc: 49,33 V. Intensitat de màxima potència: 10,97A. Intensitat de curtcircuit Isc: 11,41 A, tots els valors segons STC. Dimensions del panell: 2.094*1.038*30mm. Pes: 27,5 Kg. Resistències mecàniques a la pressió provada a 5.400 Pa, resistència a la succió del vent provada a 2.400 Pa i probes de resistència a granisades de fins 25mm de tamany i a una velocitat de 23m/s tot assajat segons normes IEC61215 e IEC61730. Connectors Staubli MC4-Evo amb cable de 4 mm2 i longitud 140 cm. Caixa de connexions IP68. Certificacions: IEC 61215: 20 (fiabilitat del panell), IEC 61730 (seguritat del panell), IEC TS 62804-1: 2016 (resistència PID), IEC 61701: 2020 (resistència a la boira salina) i CE. Instal.lat i comprovat. | 38
|  | 36 |  |  |  | 36
PREVISIÓ |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.06.03.002 | L | EHFOSYMO | u | Inversor trifàsic de connexió a xarxa trifàsic 400 V, potència nominal: 15 kW, GH-IT15 de GreenHeiss o equivalent, potència màxima de entrada: 22,5 kW, nombre d'entrades: 2, número MPPT:tensió màxima de CC: 1100 V, rang de tensió MPPT: 180-950 V, corrent màxima de entrada CA de 25 A, eficiència 98,7%, grau de protecció IP65, paquet de comunicació integrat amb opcions de diferents interfaces. Instal.lat i comprovat. | Inversor trifàsic de connexió a xarxa trifàsic 400 V, potència nominal: 15 kW, GH-IT15 de GreenHeiss o equivalent, potència màxima de entrada: 22,5 kW, nombre d'entrades: 2, número MPPT:tensió màxima de CC: 1100 V, rang de tensió MPPT: 180-950 V, corrent màxima de entrada CA de 25 A, eficiència 98,7%, grau de protecció IP65, paquet de comunicació integrat amb opcions de diferents interfaces. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.003 | L | EHFOSUPO | u | Estructura de suport amb cargols M6x12 mm i M6x55 mm, grapes panell intermitjes, grapes finals 30 mm, adaptadors per a suport de teulada, suports de coberta, elements de base baixos, alts, extensions, clips subjectacables, bases perfils base , deflectors darrera panell, estructures de lastre panell, deflectors de vent esquerre i dret, clips de equipotencialitat 6 mm2 (posta a terra), deflectors de vent esquerre i dret, cargols autoroscants 6x25 mm HEX/T30. Instal·lada i comprovada | Estructura de suport amb cargols M6x12 mm i M6x55 mm, grapes panell intermitjes, grapes finals 30 mm, adaptadors per a suport de teulada, suports de coberta, elements de base baixos, alts, extensions, clips subjectacables, bases perfils base , deflectors darrera panell, estructures de lastre panell, deflectors de vent esquerre i dret, clips de equipotencialitat 6 mm2 (posta a terra), deflectors de vent esquerre i dret, cargols autoroscants 6x25 mm HEX/T30. Instal·lada i comprovada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.004 | L | EHFOMONI | u | Monitorització 24 h advance trifàsic (<250 A) sistema GH. Instal.lat i comprovat. | Monitorització 24 h advance trifàsic (<250 A) sistema GH. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.005 | L | EHFOQUAD | u | Quadre de 2 STRINGS-STC2IP 1000 V amb bases portafusibles de 15 A, en ambdós pols amb/secc c/protector sobretensions transitòries tipus 2 , muntat en caixa IP65 e 24 mòduls, sortides amb prenaestopes M16. Instal·lat complet, muntat cablejat i rotulat i comprovat | Quadre de 2 STRINGS-STC2IP 1000 V amb bases portafusibles de 15 A, en ambdós pols amb/secc c/protector sobretensions transitòries tipus 2 , muntat en caixa IP65 e 24 mòduls, sortides amb prenaestopes M16. Instal·lat complet, muntat cablejat i rotulat i comprovat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.006 | L | EHFOCON1 | u | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 femella. Instal.lat i comprovat | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 femella. Instal.lat i comprovat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.06.03.007 | L | EHFOCON2 | u | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 mascle. Instal.lat i comprovat | Connector Aeri MC4 Multicontact, 4-6 mm2 mascle. Instal.lat i comprovat | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.06.03.008 | L | EHFOCONT | u | Controlador dinàmc de potència. Instal.lat i comprovat. | Controlador dinàmc de potència. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.009 | L | EHFOANAL | u | Analitzador de xarxa , inclou assocciació a una bobina d'emissió de l'interruptor del quadre general elèctric. Instal.lat i comprovat. | Analitzador de xarxa , inclou assocciació a una bobina d'emissió de l'interruptor del quadre general elèctric. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.010 | L | EHFOTRAF | u | Trafo trifàsic que consta de 3 transformadors existents de forma compacta, de 125 A p/analitzador xarxa. Instal.lat i comprovat. | Trafo trifàsic que consta de 3 transformadors existents de forma compacta, de 125 A p/analitzador xarxa. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.011 | L | EG31CASO | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 negre (b.tall), col·locat en canal o safata | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 negre (b.tall), col·locat en canal o safata | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.06.03.012 | L | EG31CASV | m | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 vermell (b.tall), col·locat en canal o safata | Cable solar H1Z2Z2-K 1x6 mm2 vermell (b.tall), col·locat en canal o safata | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.06.03.013 | L | EHFOELE1 | u | Instal·lació elètrica completa amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament cablejat elèctric segons documetnació gàfica, quadre elèctric AC per a un inversor trifàsic 17KW , caixa de superficie amb porta transparent i grau de protecció IP65, amb interruptor magnetotèrmic 4P 25 A corva ''C'' 10 kA, interruptor diferencial 40 A 4P 300 mA classe A, protector sobretensions transiteories trifàsic tipus 2 cablejat sense bornes entrades i sortides directes, rotulat i marcat CE, segons Normativa Vigent, inclou posta a terra tant de la part de continua com alterna. per poder legalitzar la instal·lació i en correcte funcionament | Instal·lació elètrica completa amb tots els elements necessaris per al correcte funcionament cablejat elèctric segons documetnació gàfica, quadre elèctric AC per a un inversor trifàsic 17KW , caixa de superficie amb porta transparent i grau de protecció IP65, amb interruptor magnetotèrmic 4P 25 A corva ''C'' 10 kA, interruptor diferencial 40 A 4P 300 mA classe A, protector sobretensions transiteories trifàsic tipus 2 cablejat sense bornes entrades i sortides directes, rotulat i marcat CE, segons Normativa Vigent, inclou posta a terra tant de la part de continua com alterna. per poder legalitzar la instal·lació i en correcte funcionament | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.06.03.014 | L | EG312696 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 250
CON GE |  | 250 |  |  |  | 250
'01.05.06.03.015 | L | EHFOQUIN | u | Quadre Solver o eqquivalent, AC inversor trifàsic 15 kW, tot instal·lat, segons Normativa Vigent i en correcte funcionament | Quadre Solver o eqquivalent, AC inversor trifàsic 15 kW, tot instal·lat, segons Normativa Vigent i en correcte funcionament | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 09 | Enllumenat
'01.05.09.001 | L | EH61EST1 | u | Lluminària d'emergència estanca de daisalux o equivalent, serie Nova LD N8, amb una autonomia d'1 hora, 435 lúmens, IP44, IK04, amb làmpada ILMLed, amb bateria Ni-Cd, amb base i reflector fabricats en policarbonat transparent mate. Instal.lada i comprovada. | Lluminària d'emergència estanca de daisalux o equivalent, serie Nova LD N8, amb una autonomia d'1 hora, 435 lúmens, IP44, IK04, amb làmpada ILMLed, amb bateria Ni-Cd, amb base i reflector fabricats en policarbonat transparent mate. Instal.lada i comprovada. | 7
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.09.002 | L | EH61HYDR | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA LD N8 de Daisalux o equivalent, amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 400 lúmens, 1 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA LD N8 de Daisalux o equivalent, amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 400 lúmens, 1 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. | 42
|  | 42 |  |  |  | 42
'01.05.09.003 | L | EH61HY2H | u | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA 2N5 LD de Daisalux o equivalent amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. | Bloc autònom d'emergència encastada a paret o sostre, HYDRA 2N5 LD de Daisalux o equivalent amb grau de protecció IP42, IK 04, de forma rectangular, 350x141 mm, amb difusor i cos de policarbonat opal, amb làmpada LED, flux aproximat de 200 lúmens, 2 h d'autonomia, amb bateria NI-CD,, amb KIT per enrasar inclòs i part proporcional d'accessoris, aïllament classe II. Instal·lada i comprovada. | 49
|  | 49 |  |  |  | 49
'01.05.09.004 | L | EH22FINE | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver electrònic, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver electrònic, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. | 258
|  | 16 |  |  |  | 16
|  | 9 |  |  |  | 9
|  | 9 |  |  |  | 9
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 2.5 |  |  |  | 2.5
|  | 10.5 |  |  |  | 10.5
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 19 |  |  |  | 19
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 12 |  |  |  | 12
|  | 54 |  |  |  | 54
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 14 |  |  |  | 14
|  | 30 |  |  |  | 30
|  | 16 |  |  |  | 16
|  | 15 |  |  |  | 15
|  | 8 |  |  |  | 8
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.09.005 | L | EH22FI10 | m | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver regulable 1-10 V, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. | Linea LED encastada, IP65, amb una potència de 16 W/ ml, 24 V amb perfil i tapes per enrasar de 12 mm i difusor policarbonat opal, CRI 80, 1500 lum/m, amb part proporcioanl de driver regulable 1-10 V, temperatura de color 3000 ºK, classe d'aïllament III. Instal·lada encastada i comprovada. | 84
|  | 4 | 8 |  |  | 32
|  | 10 | 2 |  |  | 20
|  | 8 | 4 |  |  | 32
'01.05.09.006 | L | EH1DESTA | u | Lluminària Estanca de superficie, 780 de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 40 W, 90 lúmens/W, L=1.210 mm, CRI >80, factor de potència > 0,9 , IP65, IK08, driver electrònic ON/OFF, 220-240 V, vida útil 30.000 hores., temperatura de color 4000ºK, amb part proporcional d'accessoris de muntatge de muntatge en superficie o suspesa. Instal.lada i comprovada. | Lluminària Estanca de superficie, 780 de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 40 W, 90 lúmens/W, L=1.210 mm, CRI >80, factor de potència > 0,9 , IP65, IK08, driver electrònic ON/OFF, 220-240 V, vida útil 30.000 hores., temperatura de color 4000ºK, amb part proporcional d'accessoris de muntatge de muntatge en superficie o suspesa. Instal.lada i comprovada. | 16
|  | 10 |  |  |  | 10
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.05.09.007 | L | EH2LPLS3 | U | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver electrònic incorporat, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver electrònic incorporat, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | 41
|  | 1 |  |  |  | 1
|  | 40 |  |  |  | 40
'01.05.09.008 | L | EH2LPL10 | U | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver regulable 1-10 V, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | Lluminària per adosar a sostre ADVANCE M4 60x60 model 720 WW de Simon o equivalent, amb làmpada LED de 34 W, temperatura de color segons Direcció facultativa, UGR<19, driver regulable 1-10 V, IP44,, CRI> 80, inclòs marc per i asscessoris per encastar a sostre. inclòs suports amb dos punts de subjecció a l'estructura del sostre.. Instal.lada i comprovada. | 36
|  | 36 |  |  |  | 36
'01.05.09.009 | L | FHN6APLI | u | Aplic de paret exterior amb llum directa-indirecta Lup 70 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 8 W IP65 IK06 temperatura de color segons direcció facutativa, CRI 90 òptica WFL 60º, amb part proposrcional d'accessoris de muntatge inclosos. Instal·lat i comprovat. | Aplic de paret exterior amb llum directa-indirecta Lup 70 de Lamp o equivalent, amb làmpada LED de 8 W IP65 IK06 temperatura de color segons direcció facutativa, CRI 90 òptica WFL 60º, amb part proposrcional d'accessoris de muntatge inclosos. Instal·lat i comprovat. | 4
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.09.010 | L | EH2L7021 | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.706.21 de Simon o equivalent, circular, 15 W de potència (900 lúmens), temperatura de color segons df, amb grau protecció IP44 , òptica wideflood 50º, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF inclou marc confort i p.p d'accessoris . Instal·lat encastat i comprovat. | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.706.21 de Simon o equivalent, circular, 15 W de potència (900 lúmens), temperatura de color segons df, amb grau protecció IP44 , òptica wideflood 50º, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF inclou marc confort i p.p d'accessoris . Instal·lat encastat i comprovat. | 46
|  | 12 |  |  |  | 12
|  | 34 |  |  |  | 34
'01.05.09.011 | L | EH2LNAHI | u | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. | Llum decoratiu encastat tipus downlight amb leds ref.703.25 de Simon o equivalent, circular, 7,5 W de potència (680 lúmens), temperatura de color segons df, amb vidre per garantir grau protecció IP65 , òptica wideflood, CRI 80 material plàstic, driver electrònic ON/OFF . Instal·lat encastat i comprovat. | 32
|  | 30 |  |  |  | 30
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.09.012 | L | EH2LDOK1 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | 149
|  | 125 |  |  |  | 125
|  | 24 |  |  |  | 24
'01.05.09.013 | L | EH2LDOK2 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver regulabl 1-10 V incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD2000 de Lamp o equivalent, amb leds de 13,7 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 2000 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver regulabl 1-10 V incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | 30
|  | 30 |  |  |  | 30
'01.05.09.014 | L | EH2LDOK3 | u | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD3500 de Lamp o equivalent, amb leds de 28,3 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 3500 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | Lluminària encastable tipus downlight KOMBIC 150 RD3500 de Lamp o equivalent, amb leds de 28,3 W, i UGR<19, IP43, CRI 80 òptica WFL 50º, 3500 lm temperatura de color a definir segons direcció facultativa, amb driver electrònic incorporat, reflector fabicat en policarbonat i marc, dissipador d'alumini injectat, classe d'aïllament II a,mb part proporcional d'accessoris de muntatge. Instal·ada encastada i comprovada. | 20
|  | 18 |  |  |  | 18
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.09.015 | L | EH2LKOSU | U | Downlight circular per adosar a sostre KOMBIC 100 Surface 2000 IP43 de Lamp o equivalenr, cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc, amb reflector de policarbonat blanc, IP43 IRC90, amb làmpada LED de 12 W i driver electrònic ON/OFF .. Instal.lada i comprovada. | Downlight circular per adosar a sostre KOMBIC 100 Surface 2000 IP43 de Lamp o equivalenr, cos fabricat en extrusió d'alumini en color blanc, amb reflector de policarbonat blanc, IP43 IRC90, amb làmpada LED de 12 W i driver electrònic ON/OFF .. Instal.lada i comprovada. | 14
ACCÉS SALA ESPERA |  | 14 |  |  |  | 14
'01.05.09.016 | L | EH2LMUN1 | U | Downlight circular superficie diàmetre 300 MUN LIGHT 300 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 8 W i driver electrònic ON/OFF, 761 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | Downlight circular superficie diàmetre 300 MUN LIGHT 300 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 8 W i driver electrònic ON/OFF, 761 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | 1
cancell |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.09.017 | L | EH2LMUN2 | U | Downlight circular superficie diàmetre 480 MUN LIGHT 480 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 20 W i driver electrònic ON/OFF, 2300 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | Downlight circular superficie diàmetre 480 MUN LIGHT 480 DE lAMP O EQUIVALENT, amb làmpada LED de 20 W i driver electrònic ON/OFF, 2300 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | 1
cancell |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.09.018 | L | EH2LMUN3 | U | Downlight circular superficie diàmetre 700 MUN LIGHT 700 0 DE Lamp O EQUIVALENT, amb làmpada LED segons df i driver electrònic ON/OFF, 2500 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | Downlight circular superficie diàmetre 700 MUN LIGHT 700 0 DE Lamp O EQUIVALENT, amb làmpada LED segons df i driver electrònic ON/OFF, 2500 lm, CRI 80, temperatura de color segons df, inclou p.p d'acessoris de muntatge .. Instal.lada i comprovada. | 1
cancell |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 10 | Instal·lació de Veu i Dades
| N | Titol 5 | 01 | Veu i Dades
'01.05.10.01.001 | L | EP43CAFO | m | Cable de 12 fibres optique unitub, instal·lació en interior/exterior, monomode OS2 9/125, G.652.D construcció folgada antirrosegadors, protecció de aramida i coberta LSOH, reforç de fibra de vidre, Referencia 295-302, dièmetre : 2.8±0.1mm. Atenuació @1310nm 0.39 dB/km(máxim) Compleix amb normativa ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60794?1,EC 60794?1 E4, IEC 60793?1?40, IEC 60794?1 E, Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca , Classe de reacció al fum segons en 13501-6 s1, Partícules en flames de la clase Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clase euro según en 13501-6 a1 . Ideal per a uso de backbone en reds de campus, edifici, coberta de color negre. Garantía de 25 años del sistema, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | Cable de 12 fibres optique unitub, instal·lació en interior/exterior, monomode OS2 9/125, G.652.D construcció folgada antirrosegadors, protecció de aramida i coberta LSOH, reforç de fibra de vidre, Referencia 295-302, dièmetre : 2.8±0.1mm. Atenuació @1310nm 0.39 dB/km(máxim) Compleix amb normativa ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568-3.D, IEC 60794?1,EC 60794?1 E4, IEC 60793?1?40, IEC 60794?1 E, Classe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca , Classe de reacció al fum segons en 13501-6 s1, Partícules en flames de la clase Euro segons EN 13501-6 d0, Acidesa clase euro según en 13501-6 a1 . Ideal per a uso de backbone en reds de campus, edifici, coberta de color negre. Garantía de 25 años del sistema, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | 162.5
UNIÓ RACKS |  | 125 | 1.1 |  |  | 137.5
|  | 1 | 25 |  |  | 25
'01.05.10.01.002 | L | EP74CEFI | u | Cerficiació de FO conforma a normativa per tal de poder obtenir la garantia del fabricant per 25 anys i etiquetatge conforma a normativa | Cerficiació de FO conforma a normativa per tal de poder obtenir la garantia del fabricant per 25 anys i etiquetatge conforma a normativa | 12
|  | 12 |  |  |  | 12
'01.05.10.01.003 | L | EP74RACK | u | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 600. Referència 542-4286-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus inclòs passafils vertical. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent. col·locat | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 600. Referència 542-4286-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus inclòs passafils vertical. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 800 kg , subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/A?310?E, IEC 60297?2, DIN 41494 part 1 & 7. Marca Excel o equivalent. col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.01.004 | L | EP74VENT | u | Ventilador per a rack Networking de 4 Unitats sense Termòstat. Instal·lat i comprovat | Ventilador per a rack Networking de 4 Unitats sense Termòstat. Instal·lat i comprovat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.01.005 | L | EP74REAL | u | PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent, col·locat | PDU amb 8 endolls Schuko amb interruptor i indicador LED Excel Ref.555-072, opció de muntar Vertical o Horitzontal, Connexió elèctrica Connector amb cable, Tipus de connexió d'elèctrica 2 Pin DIN49441, Longitud de cable 3 m, Tensió nominal 250 V CA 50/Al 16 A ,Potència màxima 4000 W, Control de la unitat Indicador LED. Interruptor d'encesa i apagat, Resistència de l'aïllament ?5 M?, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses i DIN VDE 0620-2-1:2016, Marca Excel o equivalent, col·locat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.01.006 | L | EP7ZPAFO | u | Panell de fibra òptica lliscant Excel de 19´´´´ per a muntatge en armari rack sense adaptadors, fabricat en acer de 2mm en color Negre e RAL9005, safates lliscants i suport de muntatge ajustables. Profunditat de 202 mm i 1U d'altura, incloent kit d'instal·lació complet. Referència 200-952 Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. | Panell de fibra òptica lliscant Excel de 19´´´´ per a muntatge en armari rack sense adaptadors, fabricat en acer de 2mm en color Negre e RAL9005, safates lliscants i suport de muntatge ajustables. Profunditat de 202 mm i 1U d'altura, incloent kit d'instal·lació complet. Referència 200-952 Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. | 2
RACK CPD |  | 1 |  |  |  | 1
RACK PLANTA |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.01.007 | L | EP7ZADAP | u | Adaptadors duplex Monomode SC/APC, per a panell de fibra 200-952, en pack de 6 unitrats, color verd pulid APC, connector duplex ref.200-567-06, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. | Adaptadors duplex Monomode SC/APC, per a panell de fibra 200-952, en pack de 6 unitrats, color verd pulid APC, connector duplex ref.200-567-06, marca Excel o equivalent Instal·lat i comprovat. | 4
RACK CPD |  | 2 |  |  |  | 2
RACK PLANTA |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.10.01.008 | L | EP7ZPIGT | u | Pigtail de fibra Enbeam OS2 G657A2 SC/APC groc. Referència 200-456. Tipus de fibra Manera simple Categoria OS2 Longitud 1 m, Tipus de connector SC pulit APC . Diàmetre del revestiment 125.0 ± 0.7?m. Max. atenuació a 1310nm ?0,35 dB /A per inserció del connector RoHS Restricció de substàncies perilloses - Conforme ISO/A de la informació - Cablejat genèric per a instal·lacions de clients: Part 1 - Requisits generals ANSI/A 568-3.D , Garantia de 25 anys del sistema, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat | Pigtail de fibra Enbeam OS2 G657A2 SC/APC groc. Referència 200-456. Tipus de fibra Manera simple Categoria OS2 Longitud 1 m, Tipus de connector SC pulit APC . Diàmetre del revestiment 125.0 ± 0.7?m. Max. atenuació a 1310nm ?0,35 dB /A per inserció del connector RoHS Restricció de substàncies perilloses - Conforme ISO/A de la informació - Cablejat genèric per a instal·lacions de clients: Part 1 - Requisits generals ANSI/A 568-3.D , Garantia de 25 anys del sistema, embalatge lliure de plàstic en pack de 12 unitats, preu unitari per pigtail, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat | 12
CPD |  | 12 |  |  |  | 12
RACK PLANTA
'01.05.10.01.009 | L | EP43FUFI | m | Fuetó de Fibra Òptica Dúplex OS2 SC/APC Dúplex en tots dos extrems. Referència 201-002 . Pèrdua màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.5dB. Aixafament: 1000N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Fuetó de Fibra Òptica Dúplex OS2 SC/APC Dúplex en tots dos extrems. Referència 201-002 . Pèrdua màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de ? 1.5dB. Aixafament: 1000N/Atura de funcionament: -20 °C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/ANSI TIA/A 568B, de 1m de longitud, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.10.01.010 | L | EP7ZPR03 | u | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, . Ample 19 (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Panell de connexió buit amb capacitat per a 24 preses RJ45 incloent Categoria 6, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'altura, amb safata posterior plegable per a correcta fixació del cable i ràdio de curvatura. Portaetiquetas abatible que evitarà que es perdin les cobertes de plàstic, . Ample 19 (482.5mm), altura 1u (44mm) i profunditat de 155 mm, pes 0,55 kg. en color negre o alumini cromat, embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.05.10.01.011 | L | EP73SN02 | u | Presa de conectorización Categoria 6 sense eines sense apantallar en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat de 28 mm de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet en color Blanc o negre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, Referència 100-215-BK-24. Interval awg 22/Ada de cable: posterior, superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micro polzades. Contactes IDC: Aliatge de bronze fosforós niquelat. Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Conforme ISO /Alatge lliure de plàstic paquet de 24 unitats, preu unitari del connector, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada. | Presa de conectorización Categoria 6 sense eines sense apantallar en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat de 28 mm de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet en color Blanc o negre. Suporta Power Ethernet 4PPoE, Referència 100-215-BK-24. Interval awg 22/Ada de cable: posterior, superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micro polzades. Contactes IDC: Aliatge de bronze fosforós niquelat. Restricció de RoHS de substàncies perilloses - Conforme ISO /Alatge lliure de plàstic paquet de 24 unitats, preu unitari del connector, marca Excel o equivalent. Instal·lada i comprovada. | 609
PANELLS | T
|  | 13 | 24 |  |  | 312
PB | T
|  | 6 | 3 |  |  | 18
|  | 3 | 3 |  |  | 9
|  | 3 | 2 |  |  | 6
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 4 | 2 |  |  | 8
|  | 12 | 4 |  |  | 48
|  | 6 | 2 |  |  | 12
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  | 30 | 1 |  |  | 30
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 5 | 1 |  |  | 5
|  | 8 | 1 |  |  | 8
|  | 1 | 1 |  |  | 1
P1 | T
|  | 7 | 2 |  |  | 14
|  | 3 | 3 |  |  | 9
|  | 6 | 4 |  |  | 24
|  | 22 | 2 |  |  | 44
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 9 | 2 |  |  | 18
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  | 10 | 1 |  |  | 10
|  | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 2 | 1 |  |  | 2
'01.05.10.01.012 | L | EP7ZRASP | u | Pasafils Excel 1U 4 anelles, Ref. 100-582 Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'altura panell metàl·lic i 4 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent . Instal·lat i comprovat. | Pasafils Excel 1U 4 anelles, Ref. 100-582 Excel, color Negre, Fixació de perfil estàndard de 19 polzades, Conforme a RoHS Restricció de substàncies perilloses. 1U d'altura panell metàl·lic i 4 anelles verticals plàstiques. Marca Excel o equivalent . Instal·lat i comprovat. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.05.10.01.013 | L | EP434PZZ | m | Cable de 4 parells U/Utp de galga de coure de 23 AWG, Diàmetre exterior aprox.: 6,2 mm, de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en caixa de 305 metres, referència 190-071, ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65%, Diàmetre del conductor 0.55 mm, Conforme a ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 568-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, coberta color violeta Documentació a facilitar: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Cable de 4 parells U/Utp de galga de coure de 23 AWG, Diàmetre exterior aprox.: 6,2 mm, de Categoria 6 per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Suporta Power Ethernet 4PPoE, en caixa de 305 metres, referència 190-071, ClFtpe de reacció al foc segons en 13501-6 B2ca, ClFtpe de desenvolupament de fum segons en 13501-6 s1a, partícules en flama segons en 13501-6 d1, Acidesa 13501-6 a1, Nvp 65%, Diàmetre del conductor 0.55 mm, Conforme a ISO/AMD1:2012 CSV, ANSI/A 568-2.D, EN 50575:2014 + A1:2016, coberta color violeta Documentació a facilitar: Dop i Certificat de laboratori independent Delta, Garantia de 25 anys del sistema, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 18625
PB | T
|  | 6 | 3 | 65 |  | 1170
|  | 3 | 3 | 65 |  | 585
|  | 3 | 2 | 65 |  | 390
|  | 1 | 3 | 65 |  | 195
|  | 4 | 2 | 65 |  | 520
|  | 12 | 4 | 65 |  | 3120
|  | 6 | 2 | 65 |  | 780
|  | 4 | 1 | 65 |  | 260
|  | 30 | 1 | 65 |  | 1950
|  | 9 | 1 | 65 |  | 585
|  | 5 | 1 | 65 |  | 325
|  | 8 | 1 | 65 |  | 520
|  | 1 | 1 | 65 |  | 65
P1 | T
|  | 7 | 2 | 60 |  | 840
|  | 3 | 3 | 60 |  | 540
|  | 6 | 4 | 60 |  | 1440
|  | 22 | 2 | 60 |  | 2640
|  | 9 | 1 | 60 |  | 540
|  | 9 | 2 | 60 |  | 1080
|  | 4 | 1 | 60 |  | 240
|  | 10 | 1 | 60 |  | 600
|  | 1 | 2 | 60 |  | 120
|  | 2 | 1 | 60 |  | 120
'01.05.10.01.014 | L | EP43C211 | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-310 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-310 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 297
PB | T
|  | 6 | 3 |  |  | 18
|  | 3 | 3 |  |  | 9
|  | 3 | 2 |  |  | 6
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 4 | 2 |  |  | 8
|  | 12 | 4 |  |  | 48
|  | 6 | 2 |  |  | 12
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  | 30 | 1 |  |  | 30
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 5 | 1 |  |  | 5
|  | 8 | 1 |  |  | 8
|  | 1 | 1 |  |  | 1
P1 | T
|  | 7 | 2 |  |  | 14
|  | 3 | 3 |  |  | 9
|  | 6 | 4 |  |  | 24
|  | 22 | 2 |  |  | 44
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 9 | 2 |  |  | 18
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  | 10 | 1 |  |  | 10
|  | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 2 | 1 |  |  | 2
'01.05.10.01.015 | L | EP43C21Ç | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-311 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-311 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. . Instal·lat i comprovat. | 149
|  | 149 |  |  |  | 149
'01.05.10.01.016 | L | EP43C21Ñ | m | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-312 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6 sense apantallar disseny U/A transmissió de dades fins a 1Gigabit Ethernet, Referència 100-312 interval de temperatura de funcionament de 0 °C a 60 °C, interval de temperatura d'instal·lació de 0 °C a 60 °C, 24 AWG, Conformi ISO /ANSI/A 568-2.D, coberta lliure d'halògens LSOH, Normativa propietat ignífuga: IEC 60332?1, normativa emissió de fums: IEC 61034, Embalatge lliure de plàstic, marca Excel o equivalent. Instal·lat i comprovat. | 148
|  | 148 |  |  |  | 148
'01.05.10.01.017 | L | EP74CAT6 | u | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge de tots els punts amb DYMO segons criteris de l'Hospital CSAPG categoria 6 | Certificació de punt de veu/dades segons normariva i etiquetatge de tots els punts amb DYMO segons criteris de l'Hospital CSAPG categoria 6 | 297
PB | T
|  | 6 | 3 |  |  | 18
|  | 3 | 3 |  |  | 9
|  | 3 | 2 |  |  | 6
|  | 1 | 3 |  |  | 3
|  | 4 | 2 |  |  | 8
|  | 12 | 4 |  |  | 48
|  | 6 | 2 |  |  | 12
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  | 30 | 1 |  |  | 30
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 5 | 1 |  |  | 5
|  | 8 | 1 |  |  | 8
|  | 1 | 1 |  |  | 1
P1 | T
|  | 7 | 2 |  |  | 14
|  | 3 | 3 |  |  | 9
|  | 6 | 4 |  |  | 24
|  | 22 | 2 |  |  | 44
|  | 9 | 1 |  |  | 9
|  | 9 | 2 |  |  | 18
|  | 4 | 1 |  |  | 4
|  | 10 | 1 |  |  | 10
|  | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 2 | 1 |  |  | 2
'01.05.10.01.018 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 2970
PB | T
|  | 6 | 3 | 10 |  | 180
|  | 3 | 3 | 10 |  | 90
|  | 3 | 2 | 10 |  | 60
|  | 1 | 3 | 10 |  | 30
|  | 4 | 2 | 10 |  | 80
|  | 12 | 4 | 10 |  | 480
|  | 6 | 2 | 10 |  | 120
|  | 4 | 1 | 10 |  | 40
|  | 30 | 1 | 10 |  | 300
|  | 9 | 1 | 10 |  | 90
|  | 5 | 1 | 10 |  | 50
|  | 8 | 1 | 10 |  | 80
|  | 1 | 1 | 10 |  | 10
P1 | T
|  | 7 | 2 | 10 |  | 140
|  | 3 | 3 | 10 |  | 90
|  | 6 | 4 | 10 |  | 240
|  | 22 | 2 | 10 |  | 440
|  | 9 | 1 | 10 |  | 90
|  | 9 | 2 | 10 |  | 180
|  | 4 | 1 | 10 |  | 40
|  | 10 | 1 | 10 |  | 100
|  | 1 | 2 | 10 |  | 20
|  | 2 | 1 | 10 |  | 20
'01.05.10.01.019 | L | EP2AU01Z | u | Conjunt videoporter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal.lat | Conjunt videoporter electrònic amb placa exterior antivandàlica i polsador, telèfon terminal interior, font alimentació i obreportes automàtic, instal.lat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.01.020 | L | EP271C03 | m | Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub | Cable per a transmissió telefònica, de 3 parells de cables de secció 0,64 mm2 cada un i col·locat en tub | 50
|  | 1 | 50 |  |  | 50
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 10 | Instal·lació de Veu i Dades
| N | Titol 5 | 02 | Instal.lacio de TV/FM
'01.05.10.02.001 | L | EP111201 | u | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d´alçària i fixat a la paret | Dipols per a FM i TV (1 canal banda I, 1 canal banda IV, 1 canal banda V), en pal de 4 a 6 m d´alçària i fixat a la paret | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.02.002 | L | EPCC0025 | u | Amplificador monocanal per a la captacio de FM, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. | Amplificador monocanal per a la captacio de FM, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.02.003 | L | EPCC0030 | u | Amplificador monocanal per a la captacio de UHF, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. | Amplificador monocanal per a la captacio de UHF, ajust de nivell de senyal de sortida, inclos petit material. Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.10.02.004 | L | EP141005 | U | Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada | Presa de senyal de TV i FM, rodona i encastada | 30
|  | 5 | 6 |  |  | 30
'01.05.10.02.005 | L | EP411006 | M | Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub | Conductor coaxial d'atenuació normal, col.locat en tub | 1950
|  | 5 | 6 | 65 |  | 1950
'01.05.10.02.006 | L | EG225511 | m | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 450
|  | 5 | 6 | 15 |  | 450
'01.05.10.02.007 | L | EP132105 | u | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada | Caixa de derivació amb 2 derivacions, de base metàl·lica i envoltant de material plàstic, encastada | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 11 | Audiovisuals
| N | Titol 5 | 01 | Sistema de Comunicacions Pacient-Infermera
'01.05.11.01.001 | L | EG6Z000Z | u | Mòdul de bus amb botó d'alarma MH9205, connector polsador de llit amb control de dos llums i cancel·lador de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | Mòdul de bus amb botó d'alarma MH9205, connector polsador de llit amb control de dos llums i cancel·lador de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | 32
|  | 32 |  |  |  | 32
'01.05.11.01.002 | L | EG6Z001A | u | Accessori magnètic connector Minidin MH9234, permet utilitzar posaldors de llit connexió magnètica de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Accessori magnètic connector Minidin MH9234, permet utilitzar posaldors de llit connexió magnètica de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 32
|  | 32 |  |  |  | 32
'01.05.11.01.003 | L | EG6Z001T | U | Polsador de llit IP67 amb connector magnètic MH9221M per evitar ruptures de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Polsador de llit IP67 amb connector magnètic MH9221M per evitar ruptures de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 32
|  | 32 |  |  |  | 32
'01.05.11.01.004 | L | EG6ZSUPO | U | Suport de paret per a polsador de llit MH9233 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Suport de paret per a polsador de llit MH9233 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 32
|  | 32 |  |  |  | 32
'01.05.11.01.005 | L | EG6ZBLBA | U | Kit de WC integrat (inclou tirador, cancelador, font d'alimentació i llum amb conexió de bus ref. MH9451F de Medicip Health o equivalent, Instal.lat i comprovat. | Kit de WC integrat (inclou tirador, cancelador, font d'alimentació i llum amb conexió de bus ref. MH9451F de Medicip Health o equivalent, Instal.lat i comprovat. | 7
|  | 6 |  |  |  | 6
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.11.01.006 | L | EG6ZCONT | U | Display passadís lloc de control MH9210 de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | Display passadís lloc de control MH9210 de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.11.01.007 | L | EG6ZCONB | U | Marc per adaptació a mecanismes de sistema de trucada a infermera pack de 10 unitats ref. MH9009F de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | Marc per adaptació a mecanismes de sistema de trucada a infermera pack de 10 unitats ref. MH9009F de Medicip Health o equivalent Instal.lat i comprovat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.11.01.008 | L | EG6ZPAFR | U | Consola d'infermera tàctil amb teconologia IP, alimentació PoE MH9201 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Consola d'infermera tàctil amb teconologia IP, alimentació PoE MH9201 de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
'01.05.11.01.009 | L | EG6ZPESU | U | Peana de subjecció de consola de control de infermeria tablet 7'' MH9204F de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | Peana de subjecció de consola de control de infermeria tablet 7'' MH9204F de Medicip Health o equivalent. Instal.lat i comprovat. | 7
|  | 7 |  |  |  | 7
'01.05.11.01.010 | L | EG6Z00PM | u | Instal·lació i configuració del sistema, inclou formació de p`ractica en el comandament del sistema | Instal·lació i configuració del sistema, inclou formació de p`ractica en el comandament del sistema | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.11.01.011 | L | EP27CPIN | M | Cable per a bus d'habitacions segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass, col.locat.. | Cable per a bus d'habitacions segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass, col.locat.. | 20
HV |  | 1 | 20 |  |  | 20
'01.05.11.01.012 | L | EPP12PRT | M | Cable 4 fils per a connexió directa de mecanismes, segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | Cable 4 fils per a connexió directa de mecanismes, segons necessitats del sistema Medicip Health o equivalent, Cca Euroclass. Instal.lat i comprovat. | 195
HV |  | 1 | 5 |  |  | 5
HV |  | 2 | 10 |  |  | 20
HV |  | 2 | 5 |  |  | 10
HV |  | 1 | 45 |  |  | 45
HV |  | 1 | 35 |  |  | 35
HV |  | 1 | 80 |  |  | 80
'01.05.11.01.013 | L | EG31CA24 | m | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, amb part proporcional de fusibles de protecció i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | Cablejat elèctric a +24 V per a les alimentacions dels equips del sistema de comunicació pacient-infermera i fonts d'alimentació, Cca Euroclass, amb part proporcional de fusibles de protecció i connexió equipotencial de la instal.lació, tot inclòs. | 20
HV |  | 1 | 20 |  |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 11 | Audiovisuals
| N | Titol 5 | 02 | Megafonia
'01.05.11.02.001 | L | EP31OP32 | u | Unitat potència 2x500 W classe D línia 100 V EN54 ref.: DA-500D2 de OPTIMUS o equivalent. Etapa de potència digital classe D de 2x500 W RMS segons EN54. Dos entrades simètriques de 0 dB, connexió mitjançant regleta extraïble. Dos sortides d'altaveus per a línia de 100 V. Amb circuits de protecció contra pics, tallacircuits, sobrecalentament i sobrecàrrega. Indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció. Refrigeració mitjançant ventiladors. Resposta en freqüència de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB i THD < 0,5 %. Dimensions de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u alçada rack). Pes de 8,03 kg. Dissipació màxima de potència 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabat en color negre. Instal·lat i comprovat. | Unitat potència 2x500 W classe D línia 100 V EN54 ref.: DA-500D2 de OPTIMUS o equivalent. Etapa de potència digital classe D de 2x500 W RMS segons EN54. Dos entrades simètriques de 0 dB, connexió mitjançant regleta extraïble. Dos sortides d'altaveus per a línia de 100 V. Amb circuits de protecció contra pics, tallacircuits, sobrecalentament i sobrecàrrega. Indicadors led d'alimentació, senyal, pic i protecció. Refrigeració mitjançant ventiladors. Resposta en freqüència de 80 a 16.000 Hz, SNR > 80 dB i THD < 0,5 %. Dimensions de 484 x 88,8 x 445,5 mm (2u alçada rack). Pes de 8,03 kg. Dissipació màxima de potència 2 x 750 W @ 24 V CC. Acabat en color negre. Instal·lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.11.02.002 | L | EP35AA19 | U | Altaveu de sostre encastat 6´´ 6 W 100/70V Metall EN-54 OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de 6,5´´, potència 6 W (3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8, EN54-24). Sensibilitat 94 dB i SPL màx. 102 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 130-20,000 Hz. Dimensions 220 mm (diàmetre) x 96 mm (fons), forat d'encastar 200 mm, pes 1,34 kg. Acer color blanc en reixa (RAL-9010) i roig en copula antifoc. Model OPTIMUS ref. A-266EN. Instal·lat i comprovat. | Altaveu de sostre encastat 6´´ 6 W 100/70V Metall EN-54 OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de 6,5´´, potència 6 W (3 i 1,5 W seleccionable), 100 V, especial VA (BS-5839, p.8, EN54-24). Sensibilitat 94 dB i SPL màx. 102 dB (1 m, 1 kHz). Resposta en freqüència 130-20,000 Hz. Dimensions 220 mm (diàmetre) x 96 mm (fons), forat d'encastar 200 mm, pes 1,34 kg. Acer color blanc en reixa (RAL-9010) i roig en copula antifoc. Model OPTIMUS ref. A-266EN. Instal·lat i comprovat. | 25
PB |  | 13 |  |  |  | 13
P1 |  | 12 |  |  |  | 12
'01.05.11.02.003 | L | EP35AAG2 | U | Altaveu de sostre de dos vies 6,5´´ 20 W 100 V blanc model A-257 DTM de OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de dos vies (6,5´´+1,2´´). Potència 20 W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) 1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc. Model OPTIMUS ref. A-257DTM. Instal·lat i comprovat. | Altaveu de sostre de dos vies 6,5´´ 20 W 100 V blanc model A-257 DTM de OPTIMUS o equivalent. Altaveu de sostre de dos vies (6,5´´+1,2´´). Potència 20 W, seleccionable a 10 o 5 W. Sensibilitat a 1 kHz, 1 W i 1 m de 90 dB. Pressió acústica màxima (SPL) 1 kHz, 1 m de 103 dB. Resposta en freqüència de 60 a 20.000 Hz. Sistema de muntatge encastat ràpid i acabat metàl·lic blanc. Model OPTIMUS ref. A-257DTM. Instal·lat i comprovat. | 10
P1 | T
AULES |  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.11.02.004 | L | EP31AX66 | u | Amplificador digital de 60 W USB+TURNER+BT+MENS model MA-60M de OPTIMUS o equivalent. Amplificador de sobretaula de 60 W RMS en línia de 100 V (també 70 V i 4 ohm). Inclou una font musical interna amb MP3 per USB I Bluetooth, dos entrades MIC/LINE amb alimentació phantom (la primera amb prioritat VOX) una entrada LINE i una targeta microSD per a missatges pregravats amb activació per entrada de contacte. Disposa de protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecarrega i alta temperatura, així com indicadors LED d'alimentació, senyal, senyal de -10 dB, pic i protecció. Resposta en freqüència de 80 a 18.000 Hz. Alimentació 100-240 V CA. Consum màxim 85 W. Dimensions 270x60x190 mm. Pes 3,5 kg. Completament instal·lat i comprovat. | Amplificador digital de 60 W USB+TURNER+BT+MENS model MA-60M de OPTIMUS o equivalent. Amplificador de sobretaula de 60 W RMS en línia de 100 V (també 70 V i 4 ohm). Inclou una font musical interna amb MP3 per USB I Bluetooth, dos entrades MIC/LINE amb alimentació phantom (la primera amb prioritat VOX) una entrada LINE i una targeta microSD per a missatges pregravats amb activació per entrada de contacte. Disposa de protecció contra sobretensions, curtcircuit, sobrecarrega i alta temperatura, així com indicadors LED d'alimentació, senyal, senyal de -10 dB, pic i protecció. Resposta en freqüència de 80 a 18.000 Hz. Alimentació 100-240 V CA. Consum màxim 85 W. Dimensions 270x60x190 mm. Pes 3,5 kg. Completament instal·lat i comprovat. | 5
P1 | T
AULES |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.11.02.005 | L | EP35CVPW | U | Selector de programa color blanc, model CV-PW d'OPTIMUS o equivalent. Selector de programa per a línies de 100 V compatible amb atenuadors CV. Permet la selecció de fins 6 programes diferents en una zona d'altaveus. Utilitza amb un commutador sense fi de 12 posicions que al sobrepassar la posició ´´6´´ reanuda la selecció dels programes del ´´1´´ al ´´6´´. Incorporà funció de seguretat d'avisos de tal manera que l'activar-se aquesta el selector es situa automàticament en la posició del programa ´´1´´. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors OPTIMUS M-420x i series elèctriques. Caixa universal d'encantar inclosa. Inclòs marc embellidor M-420W color blanc. Model OPTIMUS ref.: CV-PW. Completament instal·lat i comprovat. | Selector de programa color blanc, model CV-PW d'OPTIMUS o equivalent. Selector de programa per a línies de 100 V compatible amb atenuadors CV. Permet la selecció de fins 6 programes diferents en una zona d'altaveus. Utilitza amb un commutador sense fi de 12 posicions que al sobrepassar la posició ´´6´´ reanuda la selecció dels programes del ´´1´´ al ´´6´´. Incorporà funció de seguretat d'avisos de tal manera que l'activar-se aquesta el selector es situa automàticament en la posició del programa ´´1´´. Tecla de 45 mm compatible amb marcs embellidors OPTIMUS M-420x i series elèctriques. Caixa universal d'encantar inclosa. Inclòs marc embellidor M-420W color blanc. Model OPTIMUS ref.: CV-PW. Completament instal·lat i comprovat. | 4
P1 | T
AULES GRANS |  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.11.02.006 | L | EP31WT08 | u | Receptor diversity 1 canal UHF MI-RD1CU16 d'Optimus o equivalent. Receptor de microfonia sense fil d'un canal i amb la possibilitat de configurar i sincronitzar automàticament els micròfons, aparellant les freqüències, mitjançant ultrasons (sistema REMOSET). Banda de freqüències823-832 MHz i 863-865 MHz, configuració automàtica i sense interferències amb 4G. Model MI-RD1CU16 d'OPTIMUS. Completament instal·lat i comprovat. | Receptor diversity 1 canal UHF MI-RD1CU16 d'Optimus o equivalent. Receptor de microfonia sense fil d'un canal i amb la possibilitat de configurar i sincronitzar automàticament els micròfons, aparellant les freqüències, mitjançant ultrasons (sistema REMOSET). Banda de freqüències823-832 MHz i 863-865 MHz, configuració automàtica i sense interferències amb 4G. Model MI-RD1CU16 d'OPTIMUS. Completament instal·lat i comprovat. | 5
P1 | T
AULES |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.11.02.007 | L | EP32WM19 | U | Micròfon emissor solapa UHF MI-TPU16+CM-501 ref. MI-MSU16 de OPTIMUS o equivalent. Micròfon de solapa amb diagrama polar cardioide, amb captació de veu d'alta qualitat, aïllament davant sorolls i elevada guanys abans de la realimentació. De pes lleuger i tan gros reduït per a una mínima visibilitat, inclou una pinça per a subjectar el micròfon en corbata o solapa. Connectat al transmissor tipus petaca inclòs es converteix en micròfon sense fil. Instal·lat i comprovat. | Micròfon emissor solapa UHF MI-TPU16+CM-501 ref. MI-MSU16 de OPTIMUS o equivalent. Micròfon de solapa amb diagrama polar cardioide, amb captació de veu d'alta qualitat, aïllament davant sorolls i elevada guanys abans de la realimentació. De pes lleuger i tan gros reduït per a una mínima visibilitat, inclou una pinça per a subjectar el micròfon en corbata o solapa. Connectat al transmissor tipus petaca inclòs es converteix en micròfon sense fil. Instal·lat i comprovat. | 5
P1 | T
AULES |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.11.02.008 | L | EG317234 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 211025, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 577
MEGAFONIA GENERAL | T
PB | T
HV |  | 150 |  |  |  | 150
H |  | 75 |  |  |  | 75
H |  | 5 | 11 |  |  | 55
H |  | 15 |  |  |  | 15
V |  | 5 |  |  |  | 5
P1 | T
H |  | 77 |  |  |  | 77
H |  | 5 | 13 |  |  | 65
MEGAFONIA AULES | T
P1 | T
V |  | 5 | 5 |  |  | 25
H |  | 10 | 5 |  |  | 50
H |  | 10 | 4 |  |  | 40
V |  | 5 | 4 |  |  | 20
'01.05.11.02.009 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 140
MEGAFONIA GENERAL | T
PB | T
H |  | 5 | 11 |  |  | 55
H |  | 15 |  |  |  | 15
V |  | 5 |  |  |  | 5
P1 | T
H |  | 5 | 13 |  |  | 65
0
'01.05.11.02.010 | L | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 135
MEGAFONIA AULES | T
P1 | T
V |  | 5 | 5 |  |  | 25
H |  | 10 | 5 |  |  | 50
H |  | 10 | 4 |  |  | 40
V |  | 5 | 4 |  |  | 20
0
'01.05.11.02.011 | L | EG15151X | U | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció ip-40, muntada superficialment | 25
|  | 25 |  |  |  | 25
'01.05.11.02.012 | L | EP31SCF2 | u | Configuració software i equips/especificacions | Configuració software i equips/especificacions | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.11.02.013 | L | EP31UM90 | u | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre l'ampliació de l'hospital i la instal·lació general existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i la posada en marxa de la instal·lació en el rack. | Connexió i programació de la instal·lació de megafonia entre l'ampliació de l'hospital i la instal·lació general existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i la posada en marxa de la instal·lació en el rack. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 12 | Protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 01 | Protecció contra incendi
'01.05.12.01.001 | L | EM3135TX | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 2
PB |  | 1 |  |  |  | 1
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.01.002 | L | EM3126TX | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari de muntatge encastat. | 8
PB |  | 4 |  |  |  | 4
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.12.01.003 | L | EM235FAF | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta d'acer inoxidable , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar encastada, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 5
PB |  | 3 |  |  |  | 3
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.12.01.004 | L | EF11M812 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 45
PB | T
H |  | 5 | 2 |  |  | 10
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
H |  | 10 |  |  |  | 10
P1 | T
H |  | 5 | 2 |  |  | 10
'01.05.12.01.005 | L | EF11HA12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 15
PB | T
H |  | 10 |  |  |  | 10
H |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.12.01.006 | L | EF11HB12 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 85
PB | T
HV |  | 60 |  |  |  | 60
H |  | 25 |  |  |  | 25
'01.05.12.01.007 | L | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 45
|  | 45 |  |  |  | 45
'01.05.12.01.008 | L | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.12.01.009 | L | EM12NO02 | u | Central de detecció de incendis analògica model ID3000 de 2 llaços ampliable a 4 llaços de NOTIFIER o equivalent. Central de incendis analògica multiprogramable ID3004-2-001 connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i control d'esdeveniments del sistema. Sistema modular equipat amb 2 llaços ampliables a 4 llaços, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts identificables individualment, amb sensibilitat ajustable de cada sensorial medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View, amb detectors multicriteri SMART4 i permet la connexió directa al llaç de la nova gama d'equips d'aspiració FASST-LT. Gran pantalla LCD de 240 x 64 píxels, teclat de programació, 4 circuits de sortida programables supervisats Incorpora port de comunicacions RS232 en placa. Muntada en cabina metàl·lica amb font d'alimentació de 24 Vcc/3 A incorporat i dos bateries de 12 Vcc/12 Ah.. Capacitat per a 1 interface de comunicació opcional RS485, ISO- RS485 (020-479) per a la connexió de repetidors remots IDR6A (002-452-001). Permet la connexió directa e integració (gestió) amb els sistemes d'alarma per veu Variodyn mitjançant hardware addicional. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Amb certificats CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. Equipada amb: - Equip bàsic BE-3000 (020-538-001) - Cabina metàl·lica CAB-IDA1 (020-472-009) - Tapa frontal per a cabina TF-BE3000 (020-480-009) - Font d'alimentació supervisat de 24 V. i 3 A. FA30 (020-648) - 2 bateries 12 V. 12 A/h PS1212 Totalment instal·lada, programada i funcionant. Inclòs posta en marxa amb la certificació i diagnòstic dels circuits analògics mitjançant l'entrega de dades obtingudes del verificador de llaços. | Central de detecció de incendis analògica model ID3000 de 2 llaços ampliable a 4 llaços de NOTIFIER o equivalent. Central de incendis analògica multiprogramable ID3004-2-001 connectable a la plataforma Cloud CLSS de Honeywell per a la sincronització i control d'esdeveniments del sistema. Sistema modular equipat amb 2 llaços ampliables a 4 llaços, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts identificables individualment, amb sensibilitat ajustable de cada sensorial medi ambient i compatible amb sensors làser d'alta sensibilitat model View, amb detectors multicriteri SMART4 i permet la connexió directa al llaç de la nova gama d'equips d'aspiració FASST-LT. Gran pantalla LCD de 240 x 64 píxels, teclat de programació, 4 circuits de sortida programables supervisats Incorpora port de comunicacions RS232 en placa. Muntada en cabina metàl·lica amb font d'alimentació de 24 Vcc/3 A incorporat i dos bateries de 12 Vcc/12 Ah.. Capacitat per a 1 interface de comunicació opcional RS485, ISO- RS485 (020-479) per a la connexió de repetidors remots IDR6A (002-452-001). Permet la connexió directa e integració (gestió) amb els sistemes d'alarma per veu Variodyn mitjançant hardware addicional. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Amb certificats CPD: 0786-CPD-20878; EN54 part 2 i 4. Equipada amb: - Equip bàsic BE-3000 (020-538-001) - Cabina metàl·lica CAB-IDA1 (020-472-009) - Tapa frontal per a cabina TF-BE3000 (020-480-009) - Font d'alimentació supervisat de 24 V. i 3 A. FA30 (020-648) - 2 bateries 12 V. 12 A/h PS1212 Totalment instal·lada, programada i funcionant. Inclòs posta en marxa amb la certificació i diagnòstic dels circuits analògics mitjançant l'entrega de dades obtingudes del verificador de llaços. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.01.010 | L | EM12NO03 | u | Targeta xarxa central ID3000 model ISO-IDRED/WF (020-647/020-643) de NOTIFIER o equivalent. Targeta interface que permet connectar les centrals ID3000 amb la xarxa ID2NET mitjançant cable de fibra òptica i/o cable de par trenat. És connecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes, equipada amb port RS232 per a auto diagnòstic. Inclou circuit de regeneració i amplificació de senyal. Velocitat de transmissió 312Kb. Aquesta targeta permet aconseguir una xarxa tolerant a un sola errada en una topologia en anell, és a dir, formant un llaç continuo. D'aquest mode, la comunicació entre totes les centrals permet intacta en cas de que es talli un cable de xarxa, amb lo que es compleix els requisits de EN54-13 per a una xarxa d'aquest tipus. Totalment instal·lada, programada i funcionant. | Targeta xarxa central ID3000 model ISO-IDRED/WF (020-647/020-643) de NOTIFIER o equivalent. Targeta interface que permet connectar les centrals ID3000 amb la xarxa ID2NET mitjançant cable de fibra òptica i/o cable de par trenat. És connecta a la CPU del sistema ID3000 e incorpora circuit d'aïllament elèctric entre nodes, equipada amb port RS232 per a auto diagnòstic. Inclou circuit de regeneració i amplificació de senyal. Velocitat de transmissió 312Kb. Aquesta targeta permet aconseguir una xarxa tolerant a un sola errada en una topologia en anell, és a dir, formant un llaç continuo. D'aquest mode, la comunicació entre totes les centrals permet intacta en cas de que es talli un cable de xarxa, amb lo que es compleix els requisits de EN54-13 per a una xarxa d'aquest tipus. Totalment instal·lada, programada i funcionant. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.12.01.011 | L | EM11NO13 | u | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador model NFXI-OPT de NOTIFIER o equivalent. Detectoc òptic de fums analògic inteligent amb aïllador incorporat. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | Detector òptic de fum analògic intel·ligent amb aïllador model NFXI-OPT de NOTIFIER o equivalent. Detectoc òptic de fums analògic inteligent amb aïllador incorporat. Direccionalment senzill mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159). Funcions lògiques programables des de la central de incendis. Fabricat en ABS pirorretardant. Equipat amb doble led que permet veure l'estat del detector des de qualsevol posició i micro interruptor activable mitjançant iman per a realitzar un test de funcionament local. Fàcilment desmuntable per a la seva neteja. De color blanc, inclòs base B501AP intercanviable amb la resta de detectors analògics. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requesits de EN54-7 i EN54-17, amb certificat CPD: 0786-CPD-20640. Totalment instal·lat, programat i funcionant segons plans i plec de condicions. | 65
PB |  | 37 |  |  |  | 37
P1 |  | 28 |  |  |  | 28
'01.05.12.01.012 | L | EM14NO02 | u | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de tallcircuit incorporat. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat i comprovat. | Polsador analògic rearmable amb aïllador model M5A-RP02FF-N026-41 de NOTIFIER o equivalent. Polsador manual d'alarma amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de tallcircuit incorporat. Polsador d'alarma direccional senzill mitjançant dos roto-swich decà dics de 01 a 159 rearmable amb aïllador de tall circuit incorporat. Inclòs caixa PS031W per a muntatge en superfície. Incorpora led d'estat, tapa de protecció per a evitar l'activació accidental i clau per a restaurar. Compatible con protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Consum: 200µA en repòs i 7mA en alarma. Pes: 160 g. Dimensions en mm: 89 (ample) x 93 (alt) x 27,5 (fons). Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-11 i EN54-17. Certificat CPD: 0832-CPD-0702. Instal·lat i comprovat. | 5
PB |  | 3 |  |  |  | 3
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.12.01.013 | L | EM13NO01 | u | Sirena direccional amb flash model WSS-PC-I02 de NOTIFIER o equivalent. Sirena direccional amb flash de color transparent amb aïllador incorporat. Consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash 1 Hz. Color blanc transparent. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control. Inclou base B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-3, EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada i comprovada. | Sirena direccional amb flash model WSS-PC-I02 de NOTIFIER o equivalent. Sirena direccional amb flash de color transparent amb aïllador incorporat. Consum màxim 14,7 mA, sortida màxima de soroll 97 dB(A)+/-3dB a 1 m, freqüència de flash 1 Hz. Color blanc transparent. Numero de tons 32 i 3 nivells de volum. És connecta alimentada directament del llaç ocupant una direcció de 0 a 159 de mòdul de control. Inclou base B501AP. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons els requisits de: EN54-3, EN54-17 i EN54-23 amb Certificat CPD: 0832-CPD-1812. Instal·lada i comprovada. | 5
PB |  | 3 |  |  |  | 3
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
0
0
'01.05.12.01.014 | L | EM11NO27 | U | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Tot inclòs. Instal·lació complerta i comprovat. | Caixa conducte d'anàlisi efecte Venturi model DNRE de Notifier o equivalent per a detecció de fum en conductes de ventilació i aire a condicionat. Muntatge tant en conductes rectangulars con circulars amb velocitat d'aire compresa entre 0,5 a 20,32 m/seg. Inclou sensor òptic de fum analògic NFXI-OPT, base per a el detector B501AP, tapa frontal de plàstic transparent i tub d'aspiració metàl·lic DST5 de 120-240. Disposa de sortida per a indicador remot i possibilitat de prova magnètica remota. Tot inclòs. Instal·lació complerta i comprovat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.12.01.015 | L | EM11NO29 | U | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | Mòdul monitor direccional d'una entrada model M710E de NOTIFIER o equivalent. Mòdul monitor d'una entrada direccional per a controlar equips externs mitjançant un contactor sec (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K. Aïllador de línia incorporat en dues aportacions en bucle. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich (01-159) decàdics operable i visual lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMBCompatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu als productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20342. Totalment instal·lat, programat i funcionant. | 2
RETENIDORS |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.12.01.016 | L | EM11NO20 | U | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. | Mòdul monitor de dos entrades direccionals model M721E de NOTIFIER o equivalent per a controlar equips externs mitjançant contactes secs (NA) i resistència de supervisió fi de línia de 47K i una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA). Aïllador incorporat amb ambes entrades de llaç. Actuació direccional i programable. LED de senyalització d'estat multicolor per a cada entrada i sortida. Ocupa tres direccions consecutives en el llaç. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics 801-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. En protocol OPAL sols ocupa 1 posició de mòdul i en protocol CLIP ocupa 3 direccions. Conforme al Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeu relatiu a los productes de la construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certificat CPD: 0786-CPD-20343. Totalment instal·lat programat i funcionant. | 35
PORTA CORREDISSA |  | 1 |  |  |  | 1
COMPORTES TALLAFOCS |  | 34 |  |  |  | 34
'01.05.12.01.017 | L | EM1ZNO51 | U | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. | Retenidor model 960120 de paret de baix perfil de 400 N de NOTIFIER o equivalent. Retenidor de paret de baix perfil de 400N amb caixa i polsador, per a porta tallafocs. Caixa de plàstic reforçat amb fibra i polsador de desbloqueig roig. Amb ressort per a impedir que es produeixen romanències garantint una força residual zero quan el electroimant deixi d'estar alimentat, garantint el tancament immediat de la força. L'equip allibera la porta quan es deixa d'aplicar la tensió de 24Vcc. Inclou díode de protecció de polaritat invertit i supressió de sobretensió integrat. Consum corrent: 67 mA a 24 V (1,6 W). Força: 400 N. Tamany molla tancament portes. Grau de protecció: IP42 (bobina IP54), Pes: 600 gr. Dimensions: 110x85x38 mm. Especificació EN1155:1997 i EN14637:2008. Placa ferromagnètica articulada inclosa. Instal·lat i comprovat. | 4
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.12.01.018 | L | EM1ZES23 | U | Font d'alimentació de 130 W/5 A dos sortides HLSPS50 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació commutada de 24 Vcc 5 A controlada per microprocessador HLSPS50. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra tallacircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per a presencia , nivell i eficàcia. Supervisió de derives a Terra. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificat CPD: 1134-CPD-085. Conforme norma EN54-4A2. Instal·lada i comprovat. | Font d'alimentació de 130 W/5 A dos sortides HLSPS50 de Honeywell o equivalent. Font d'alimentació commutada de 24 Vcc 5 A controlada per microprocessador HLSPS50. Sortides independents protegides per fusibles tèrmics (PTC) i 10 indicadors lluminosos d'estat, sortides de relé per a indicació de l'estat de la font. Disposa de supervisió de l'alimentació commutada i protecció contra tallacircuits. Incorpora un circuit de supervisió de bateries per a presencia , nivell i eficàcia. Supervisió de derives a Terra. Inclou 2 bateries de 12 V 7A/h model PS1207. Conforme l Reglament (UE) nº 305/2011 del Parlament Europeo relatiu als productes de la construcció. Certificat CPD: 1134-CPD-085. Conforme norma EN54-4A2. Instal·lada i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.01.019 | L | EM11NO07 | U | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Instal·lat i comprovat. | Mòdul de control d'una sortida direccionable M701E de Notifier o equivalent. Mòdul de control d'una sortida direccionable per activar de sistemes de senyalització, portes, comportes tallafocs, solenoïdes, etc. Configurat a través de microinterruptor per a treballar amb circuit supervisat o en forma relé. En mode supervisat, disposa de control d'alimentació externa al sistema i un contacte per a indicar averies externes). Mòdul de control de una sortida direccional per a activar equips externs mitjançant un contacte sec (NC/C/NA) o mitjançant sortida supervisada de 24 Vcc (alimentada a 24 Vcc i resistència de supervisió de 47K). Aïllador incorporat amb 2 entrades de llaç. Actuació direccionale i programable. LED de senyalització d'estat multicolor. Selecció de direcció mitjançant dos roto-swich decàdics (01-159) operable i visible lateral i frontalment. Inclou caixa semitransparent M200SMB. Compatible amb protocols OPAL 159+159 i CLIP 99+99. Conforme al Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo relatiu als productes de la Construcció. Aprovat segons EN54-18 i EN54-17 amb certficat CPD: 0786-CPD-20341. Instal·lat i comprovat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.01.020 | L | EMD6NO03 | M | Conductor manega par trenat i apantallat roig model CSR485 de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Cable de comunicacions per a xarxa NOTIFIER, par trenat i apantallat de color roig i coure polit flexible, classe V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta d'alumini/poliéster i drenatge de coure estant de 0,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc, no propagador de la llama i lliure de halògens. Recomanat per a les connexions RS485 xarxa NOTI-FIRE-NET e ID2net. Impedància característica 120 ohms. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | Conductor manega par trenat i apantallat roig model CSR485 de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Cable de comunicacions per a xarxa NOTIFIER, par trenat i apantallat de color roig i coure polit flexible, classe V de 2x1 mm2. Pantalla de cinta d'alumini/poliéster i drenatge de coure estant de 0,5 mm2. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc, no propagador de la llama i lliure de halògens. Recomanat per a les connexions RS485 xarxa NOTI-FIRE-NET e ID2net. Impedància característica 120 ohms. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | 30
ENTRE CENTRALS D'INCENDIS |  | 30 |  |  |  | 30
'01.05.12.01.021 | L | EMD6NO02 | M | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x2,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | Conductor manega per a el llaç analògic model 2x2,5 mm2-LHR de HONEYWELL LIFE SAFETY o equivalent. Format per un par de fils trenats i apantallats, de secció 2,5 mm2 de la marca HONEYWELL LIFE SAFETY. Trenat de 20 voltes per metre. Pantalla de alumini amb fil de drenatge. Resistent al foc segons UNE 50200. De color roig i coure polit flexible, resistent al foc i lliure de halògens. Aïllament de silicona. Instal·lat en tub. Totalment instal·lat, connexionat i provat. | 5430
PB | T
HV |  | 2 | 220 | 2 |  | 880
H |  | 2 | 85 |  |  | 170
H |  | 2 | 10 | 24 |  | 480
H |  | 2 | 5 | 16 |  | 160
V |  | 2 | 5 | 5 |  | 50
H |  | 2 | 20 |  |  | 40
H |  | 2 | 50 |  |  | 100
H |  | 2 | 20 | 5 |  | 200
H |  | 2 | 30 | 14 |  | 840
P1 | T
HV |  | 2 | 220 | 2 |  | 880
H |  | 2 | 85 |  |  | 170
H |  | 2 | 5 | 3 |  | 30
V |  | 2 | 5 | 6 |  | 60
H |  | 2 | 10 | 12 |  | 240
H |  | 2 | 15 | 2 |  | 60
H |  | 2 | 35 |  |  | 70
H |  | 2 | 20 | 5 |  | 200
H |  | 2 | 40 | 2 |  | 160
H |  | 2 | 10 | 2 |  | 40
H |  | 2 | 30 | 10 |  | 600
'01.05.12.01.022 | L | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1500
PB | T
H |  | 30 |  |  |  | 30
H |  | 10 | 24 |  |  | 240
H |  | 5 | 16 |  |  | 80
V |  | 5 | 3 |  |  | 15
H |  | 20 | 5 |  |  | 100
H |  | 30 | 14 |  |  | 420
P1 | T
H |  | 5 | 3 |  |  | 15
V |  | 5 | 6 |  |  | 30
H |  | 10 | 12 |  |  | 120
H |  | 15 | 2 |  |  | 30
H |  | 20 | 5 |  |  | 100
H |  | 10 | 2 |  |  | 20
H |  | 30 | 10 |  |  | 300
'01.05.12.01.023 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.12.01.024 | L | EMSB32P2 | u | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 420x420 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 20
PB |  | 11 |  |  |  | 11
P1 |  | 9 |  |  |  | 9
'01.05.12.01.025 | L | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.12.01.026 | L | EMSBANP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida habitual, rectangular, de 448x224 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 10
PB |  | 5 |  |  |  | 5
P1 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.12.01.027 | L | EMSBCWP2 | u | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització recorregut d'evacuació a sortida emergència, rectangular, de 632x316 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 3
P1 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.12.01.028 | L | EMSB56P2 | u | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | Rètol senyalització sortida habitual, quadrat, de 447x447 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical | 6
PB |  | 5 |  |  |  | 5
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
0
'01.05.12.01.029 | L | EM1ZPRO4 | m2 | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | Segellat de forats de pas de instal·lacions EI 180 amb Sistema PROMASTOP®-Morter o equivalent, compost de morter preparat de cement i àrids lleugers PROMASTOP® Morter en un espessor mínim de 160 mm., segons la Solució Constructiva 13.03 del Catàleg Promat i els seus corresponents assajos amb Norma EN 1366-3. Certificat. Instal·lat i comprovat. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.12.01.030 | L | EM1Z0010 | m2 | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | Sistema de protecció de conductes verticals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.12.01.031 | L | EM1Z0009 | m2 | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | Sistema de protecció de conductes horitzontals de xapa amb promatect l-500 resistència al foc 180 minuts, foc exterior i interior (ei-180), format per placa promatect l-500 d'espessor 60 mm, tira promatect l d'espessor 30 mm, adhesiu k 84 promatect per a les juntes, angles de suport 50x50x5, varilla roscada amb tac d'acer expansiu m16, elements de fixació, peces promatect sellat varilla conducte, peces promatect segellat pas varilla, fixació a paret, llana de roca de 145 kg/m3. col.locat, instal.lat i certificat assaig licof-6191/03 i certificat d'instal·lació. montat i col.locat. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.05.12.01.032 | L | EM11AC83 | u | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | Connexió i programació de la instal·lació de detecció d'incendis a la central d'incendis principal de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa, posta en servei, programació, parametrització en sistema de gestió i proves de la instal·lació de detecció. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.01.033 | L | EM11PA31 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de treball de connexió de la nova xarxa bies 25 mm a xarxa de bies 25 mm existent de l'edifici. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.01.034 | L | EM11PA33 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de buidat circuit BIE's existent de l'edifici per a fer els picatges per al nou ramal de xarxa de BIES 25 mm. Inclou la posada en marxa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 12 | Protecció contra incendi
| N | Titol 5 | 02 | Comportes Tallafocs
'01.05.12.02.001 | L | EM1ZU126 | u | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | Segellat de pas de canonada de plàstic (PVC, PVC-u, PE,PE-HD, PP, PP-H) combustibles EI 180 de Promat o equivalent. Segellat de pas de canonades i parets a traves de forjats i parets tant de fàbrica com lleugeres i inclús de segellats amb sistema PROMASTOP-I, mitjançant collarins prefabricats PROMASTOP-FC6 per a diàmetre de 50mm fins 315 mm longitud del collarí segons diàmetre de la canonada, format per 2,2 metres lineals de banda Unicollar (146 segments), forqueta de fixació i accessoris, a través d'elements compartidors de sectors d'incendi (parets i sectors), amb banda contínua que es talla a mesura que la canonada es va fixant. La banda contínua està formada per una part metàl·lica troquelada per facilitar el tall i producte intumescent sòlid adherit a la part metàl·lica. Totalment instal·lat segons la solució constructiva 13.07 del catàleg i els seus corresponents assaig amb Norma EN 1366-3. Instal·lat, comprovat i certificat. | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
'01.05.12.02.002 | L | EM1ZCV89 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1200x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1200x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 3
CLIMA | T
P1 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.12.02.003 | L | EM1ZCV91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 1000x350 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFN230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 2
CLIMA | T
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.12.02.004 | L | EM1ZCV43 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 450x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 4
CLIMA | T
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.12.02.005 | L | EM1ZCV90 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 350x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 350x300 mm de EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BFL230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 1
CLIMA | T
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.02.006 | L | EM1ZCV03 | U | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU Z43 de TROX o equivalent dimensions 200x100 mm EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKA2-EU Z43 de TROX o equivalent dimensions 200x100 mm EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 2 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe B, DoP/FKA-EU/DE/ i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servomotor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 4
CLIMA | T
PB |  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.12.02.007 | L | EM1ZCU91 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP- ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP- ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 250 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 6
VENTILACIÓ | T
PB |  | 1 |  |  |  | 1
P1 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.05.12.02.008 | L | EM1ZCU94 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 200 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 200 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 6
CLIMA | T
PB |  | 2 |  |  |  | 2
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.05.12.02.009 | L | EM1ZCU93 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 160 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 160 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 1
VENTILACIÓ | T
PB |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.02.010 | L | EM1ZCU96 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 125 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 125 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 2
VENTILACIÓ | T
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.12.02.011 | L | EM1ZCU95 | U | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 100 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | Comporta tallafocs sèrie FKRS-EU-2-SP ER Z43 de TROX o equivalent dimensions 100 mm de diàmetre EI120 en xapa d'acer galvanitzada i lama de comporta de material aïllant especial. Assaig en compliment amb EN 1366-2 i classificada segons En 13501-3, fins EI120 (ve, hº i----o)-S. Estanqueïtat de la lama en compliment amb EN 1751, classe 3 i estanqueïtats de la carcassa en compliment amb EN 1751, classe C, DoP/FKS-EU/DWE/2013/001 i marcatge CE. Fusible bimetàl·lic i servo motor actuador Belimo BF230-T TR (230 V c.a.) amb dos finals de carrera per indicació comporta oberta/tancada i fusible termoelèctric tarat a 72º. Col·locada i comprovada. | 5
VENTILACIÓ | T
PB |  | 4 |  |  |  | 4
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.12.02.012 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, construcció segons norma UNE 21123-4, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata | 720
|  | 720 |  |  |  | 720
'01.05.12.02.013 | L | EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 620
|  | 620 |  |  |  | 620
'01.05.12.02.014 | L | EG21H81H | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa dielèctrica de 2000 v, amb unió roscada i muntat superficialment | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 14 | Altres instal·lacions de protecció i seguretat
| N | Titol 5 | 01 | Control d'accés
'01.05.14.01.001 | L | EMD7SA29 | u | Escut electrònic Salto XS4 ONE Mifare DESFire Mod. EB750 d'ARCON o equivalent. Plaques de 285x42x19,5 mm. Acer inox. setinat, AISI 304. Joc de manilles Mod. ´´U´´. Acer inox. setinat, AISI 316. Fixació reforçada. Ref.: EB750U00IMB_8. Pany existent amb quadradillo de 8 mm. Mobile Key Ready en proximitat sense contacte preparat per a obertura mitjançant mòbil. Re.: BLE. Instal·lació i posada en servei. | Escut electrònic Salto XS4 ONE Mifare DESFire Mod. EB750 d'ARCON o equivalent. Plaques de 285x42x19,5 mm. Acer inox. setinat, AISI 304. Joc de manilles Mod. ´´U´´. Acer inox. setinat, AISI 316. Fixació reforçada. Ref.: EB750U00IMB_8. Pany existent amb quadradillo de 8 mm. Mobile Key Ready en proximitat sense contacte preparat per a obertura mitjançant mòbil. Re.: BLE. Instal·lació i posada en servei. | 16
PB |  | 1 |  |  |  | 1
P1 |  | 15 |  |  |  | 15
'01.05.14.01.002 | L | EMD7SA12 | u | Lector mural Proximity DESfire/Mifare Ref.: WRDB0A4W/B Salto XS4 2.0 ANSI d'ARCON o equivalent. Instal·lació i posada en servei. | Lector mural Proximity DESfire/Mifare Ref.: WRDB0A4W/B Salto XS4 2.0 ANSI d'ARCON o equivalent. Instal·lació i posada en servei. | 2
PB |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.14.01.003 | L | EMD7SA13 | u | Unitat de Control Salto XS4 2.0 d'ARCON o equivalent. Unitat Xarxa Virtual Salto. Totes les característiques de RVS. Carga i descarrega a i des de targeta Proxi Mifare Salto. Unitat On line. Inclou targeta EThernet. Possibilitat de connexió de dos lectors. Dos relés de sortida, possibilitat de connectar dos polsadors i dos detectors estat de porta. Inclou adaptador de 220 VC.A. a 12 VCC per alimentació de unitat, lectors i dispositius (1 o 2) fins un màxim de 1 A. Ref.: CU42E0TEU. Subministrament, instal·lació i posada en servei. | Unitat de Control Salto XS4 2.0 d'ARCON o equivalent. Unitat Xarxa Virtual Salto. Totes les característiques de RVS. Carga i descarrega a i des de targeta Proxi Mifare Salto. Unitat On line. Inclou targeta EThernet. Possibilitat de connexió de dos lectors. Dos relés de sortida, possibilitat de connectar dos polsadors i dos detectors estat de porta. Inclou adaptador de 220 VC.A. a 12 VCC per alimentació de unitat, lectors i dispositius (1 o 2) fins un màxim de 1 A. Ref.: CU42E0TEU. Subministrament, instal·lació i posada en servei. | 2
PB |  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.14.01.004 | L | EMD7SA28 | u | Pany elèctric 52, 1, 00, B 521B amb conatcte microrruptor. Totalment instal·lat, comprovat i posada en servei | Pany elèctric 52, 1, 00, B 521B amb conatcte microrruptor. Totalment instal·lat, comprovat i posada en servei | 18
PB |  | 3 |  |  |  | 3
P1 |  | 15 |  |  |  | 15
'01.05.14.01.005 | L | EMD62623 | M | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col.locat en tub | 50
|  | 50 |  |  |  | 50
'01.05.14.01.006 | L | EG31G306 | M | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub | Conductor de coure de designació une rz1-k 0,6/1 kv, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.14.01.007 | L | EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 100
|  | 100 |  |  |  | 100
'01.05.14.01.008 | L | EMD7SG29 | u | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió i programació de la instal·lació de control d'accés entre les fases d'execució i a la instal·lació central existent de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de connexió i programació de la instal·lació de control d'accés entre les fases d'execució i a la instal·lació central existent de l'hospital. Inclou accessoris necessaris per la connexió i posada en marxa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 15 | Altres instal.lacions: Gasos Medicinals
'01.05.15.001 | L | EF5C33BX | M | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | Tub de coure (dur) 10 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 195.6
OXIGEN |  | 15 | 8 | 1.1 |  | 132
|  | 4 | 7 | 1.1 |  | 30.8
|  | 1 | 13 |  |  | 13
CONTROL ALARMA |  | 2 | 3 | 3 | 1.1 | 19.8
'01.05.15.002 | L | EF5C43BX | M | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | Tub de coure (dur) 12 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 85.8
OXIGEN |  | 3 | 10 | 1.1 |  | 33
BUIT |  | 6 | 8 | 1.1 |  | 52.8
'01.05.15.003 | L | EF5C63BX | M | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | Tub de coure (dur) 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 70.4
OXIGEN |  | 40 | 1.1 |  |  | 44
BUIT |  | 3 | 8 | 1.1 |  | 26.4
'01.05.15.004 | L | EF5C93BX | M | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | Tub de coure (dur) 22 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,0 mm, no arsenical, neta i desengrassada per a gasos medicinals, segons norma une-en 13348, soldada amb aleació de plata a.p.f. i amb part proporcional d'accessoris i elements de sustentació completament instal.lada, senyalitzada i probada. | 44
BUIT |  | 40 | 1.1 |  |  | 44
'01.05.15.005 | L | EF5CCON5 | U | Connexió i picatge a 2 línies existents de gasos en galeria tècnica (oxigen i buit), inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris en horari acordat amb l'Hospital. | Connexió i picatge a 2 línies existents de gasos en galeria tècnica (oxigen i buit), inclòs talls i probes d'estanqueïtat i finals necessaris en horari acordat amb l'Hospital. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.15.006 | L | EN31PLAC | U | Placa de senyalització de vàlvules en sostre, de carburos metalicos o equivalent, totalment instal.lada. | Placa de senyalització de vàlvules en sostre, de carburos metalicos o equivalent, totalment instal.lada. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
'01.05.15.007 | L | EN31DN15 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 15 mm de diàmetre-1/2'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. | 11
|  | 11 |  |  |  | 11
'01.05.15.008 | L | EN31DN22 | U | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 22 mm de diàmetre-3/4'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. | Vàlvula d'independització del tipus d'accionament ràpid i tancament esfèric de carburos metalicos o equivalent, desengrassada, amb les seves corresponents unions desmuntables de 22 mm de diàmetre-3/4'', amb certificat CE de producte sanitari classe IIa segons directiva 93/42/CE completament instal.lada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.15.009 | L | EG1AQAL4 | U | Quadre d'alarma de zona per al control de 1 gas (Oxigen) i buit CM, de carburos metálicos o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 ia amb carcat CE classe IIb segons directiva 93/42/CE, realitzat en armari empotrable, amb placa de muntatges per incorporar en els seu interior els sensors dels diferents gasos i panell forntal que inclou, que inclou: - Microcontrolador - pantalla tàctil en color de 4,3'' DSI amb funció de indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de proba segosn UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - 2 borners de 3 terminals cadascun per a la comunicació RS-485. -Transmissors de pressió per a gasos i buit. Amb part proporcional d'elements de tuberia, elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lat, provats i funcionant. | Quadre d'alarma de zona per al control de 1 gas (Oxigen) i buit CM, de carburos metálicos o equivalent, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 ia amb carcat CE classe IIb segons directiva 93/42/CE, realitzat en armari empotrable, amb placa de muntatges per incorporar en els seu interior els sensors dels diferents gasos i panell forntal que inclou, que inclou: - Microcontrolador - pantalla tàctil en color de 4,3'' DSI amb funció de indicació de pressió de subministrament, avís d'alarmes i polsador de proba segosn UNE EN ISO 7396-1. - Avisador acústic d'alarma. - 2 borners de 3 terminals cadascun per a la comunicació RS-485. -Transmissors de pressió per a gasos i buit. Amb part proporcional d'elements de tuberia, elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lat, provats i funcionant. | 3
CONTROL DIÀLISIS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.15.010 | L | EN31PRGO | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE d'oxigen, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE d'oxigen, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta | 15
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 5 |  |  |  | 5
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.15.011 | L | EN31PRGB | U | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE de buit, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta | Presa de gasos medicinals DIN amb certificat CE de producte sanitari classe IIA, segons drectiva 93/42/CE de buit, de Carburos Metálicos o equivalent, amb marcat CE de producte sanitari, d'endoll ràpid per pressió. inclou kit selectiu per a cada gas, amb dispositiu de tancament per afavorir el manteniment, vàlvula de presa amb acoplament selectiu a la caixa i dispositiu d'aparcament, placa embellidora, amb ròtul del gas, inclosa p.p de material auxiliar, instal·lada en capçal o torreta | 6
DIÀLISIS |  | 3 | 2 |  |  | 6
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 16 | Transport
'01.05.16.001 | L | EL69218N | u | Ascensor elèctric tipus OTIS Gen360 JE0882MA o equivalent,adaptat(cabina 1100*1400), per a 8 persones (630 kg), 1 m/s, 2 parades (3,85 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Sense engranatges de baixa inèrcia, dotada de motor síncron de disseny radial i imants permanents embeguts.Situada sobre les guies, les càrregues són transferides directament al fossat. Forat: 170x170cm Sobre recorregut: 260cm. La solució de manteniment del Gen360 elimina la necessitat d'efectuar qualsevol operació de manteniment des del sostre de la cabina. Alterna trifásica 400 V. - 50 Hz. Intensidad nominal 7.2 A. Potència 4.93 kW. Acabats interiors(parets, sostre i terra) a definir per la DF. Porta: Automàtica telescòpica de dues fulles amb acabat en Acer Inoxidable Raspallat i embocadura de cabina. (de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada) Inclou legalització i posada en servei. | Ascensor elèctric tipus OTIS Gen360 JE0882MA o equivalent,adaptat(cabina 1100*1400), per a 8 persones (630 kg), 1 m/s, 2 parades (3,85 m), maniobra universal simple, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada d'acer inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable i qualitat d'acabats mitjana. Sense engranatges de baixa inèrcia, dotada de motor síncron de disseny radial i imants permanents embeguts.Situada sobre les guies, les càrregues són transferides directament al fossat. Forat: 170x170cm Sobre recorregut: 260cm. La solució de manteniment del Gen360 elimina la necessitat d'efectuar qualsevol operació de manteniment des del sostre de la cabina. Alterna trifásica 400 V. - 50 Hz. Intensidad nominal 7.2 A. Potència 4.93 kW. Acabats interiors(parets, sostre i terra) a definir per la DF. Porta: Automàtica telescòpica de dues fulles amb acabat en Acer Inoxidable Raspallat i embocadura de cabina. (de 90cm d'amplada i 200cm d'alçada) Inclou legalització i posada en servei. | 1
| C | Unitats
Accés a P1 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 05 | Sistema de condicionament i instal·lacions
| N | Titol 4 | 17 | Ajudes Paleteria
'01.05.17.001 | L | EY01Z010 | u | Ajuts de ram de paleta a la totalitat de les instal·lacions, compren en general, tot allò necessari per al deixar la instal·lació completament acabada. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - replanteig, obertura i tapat de regates en envans, paviments, revestiments, etc. - replanteig i obertura de forats en envans, formigó, cel rasos i revestiments, inclosos remats, llindes, etc. - segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions verticals i horitzontals. - fixació de suports. - mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - col·locació de caixes de botoneres d'ascensors. - senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics (incloses les referències permanents d'obra). | Ajuts de ram de paleta a la totalitat de les instal·lacions, compren en general, tot allò necessari per al deixar la instal·lació completament acabada. Es relacionen els següents treballs, sense caràcter limitatiu: - replanteig, obertura i tapat de regates en envans, paviments, revestiments, etc. - replanteig i obertura de forats en envans, formigó, cel rasos i revestiments, inclosos remats, llindes, etc. - segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions verticals i horitzontals. - fixació de suports. - mecanització de portes per a la instal·lació de panys, detectors, contactes, cablejats, etc. - col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. - col·locació de caixes de botoneres d'ascensors. - senyalització a obra d'eixos i punts topogràfics (incloses les referències permanents d'obra). | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 01 | Mobiliari
'01.06.01.001 | L | EQ5AHM1A | u | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 486,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 6 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 486,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 6 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sales hemodiàlisis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.01.002 | L | EQ5AHM1B | u | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 198,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M1a_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala d'hemodiàlisis consultes de 198,5 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents i calaixos amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sales hemodiàlisis 6.1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.01.003 | L | EQ5AHM02 | u | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sales hemodiàlisis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.01.004 | L | EQ5AHM2A | u | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | M02_Subministrament i col·locació de conjunt de moble de taulell de 70cm d'ample de doble panell de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), recolzat sobre angles metàl·lics fixats mecànicament sobre parament vertical a una alçada total del conjunt de 75 cm i sobre 2 mòduls de calaixos de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sales hemodiàlisis |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.01.005 | L | EQ5AHM03 | u | M3_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a consultes de 1780 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample. Fulles batents i mòdul de 4 calaixos amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | M3_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a consultes de 1780 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample. Fulles batents i mòdul de 4 calaixos amb tirador d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat d'aigüera i aigüera d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Consultes |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.01.006 | L | EQ5AHM04 | u | M04_Subministrament i col·locació de conjunt de moble baix per a cuina de 180 x 60cm i 90cm d'alçada i moble alt de 180 x 35cm i 90cm d'alçada, format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 10mm de gruix i aigüera d'acer inoxidable de 200mm de fondària, amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical en tota l'alçada fins a moble superior i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | M04_Subministrament i col·locació de conjunt de moble baix per a cuina de 180 x 60cm i 90cm d'alçada i moble alt de 180 x 35cm i 90cm d'alçada, format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 10mm de gruix i aigüera d'acer inoxidable de 200mm de fondària, amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical en tota l'alçada fins a moble superior i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. Inclou canal d'instal·lacions sota el taulell. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Office |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.01.007 | L | EQ5AHM05 | u | M05_Subministra i col·locació de conjunt de dos taulells en L de 234 x 155 i 65 cm de fondària, col·locats segons plànol de detall, de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), amb frontal de miniona de xapa prelacada de 0,6mm, color a definir i laterals de doble panelat amb subestructura interior formada per bastidors metàlics de 60 x 60 mm per a estabilitat del conjunt i sobre recolzat sobre perfils metàlics en T soldats a bastidors a una alçada total del conjunt de 75 cm, inclòs sòlol de xapa d'acer inoxidable de 2mm soldada a subsestructura metàlica. Inclou tira de led en la zona de treball. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | M05_Subministra i col·locació de conjunt de dos taulells en L de 234 x 155 i 65 cm de fondària, col·locats segons plànol de detall, de DM hidròfug de 20 mm de gruix acabat amb HPL de 3mm de gruix de qualitat estàndard (sobre i cantells), amb frontal de miniona de xapa prelacada de 0,6mm, color a definir i laterals de doble panelat amb subestructura interior formada per bastidors metàlics de 60 x 60 mm per a estabilitat del conjunt i sobre recolzat sobre perfils metàlics en T soldats a bastidors a una alçada total del conjunt de 75 cm, inclòs sòlol de xapa d'acer inoxidable de 2mm soldada a subsestructura metàlica. Inclou tira de led en la zona de treball. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Tot segons plànols de detall i indicacions de la DF. Dimensions a comprovar a obra. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Sala tècnica |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.01.008 | L | EQ5AHM06 | u | M06_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de net de 480x 60cm i 90cm d'alçada, format per 7 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, Mòdul sota pica amb fulla batentamb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. 7 mòduls per cistelles ISO i espai per nevera de sota taulell. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. I moble de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior.Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, ferratges i fixacions necessaries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M06_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de net de 480x 60cm i 90cm d'alçada, format per 7 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, Mòdul sota pica amb fulla batentamb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària i 400mm de diàmetre i aigüera quadrada de 40x40cm. 7 mòduls per cistelles ISO i espai per nevera de sota taulell. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. I moble de prestatges format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior.Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, ferratges i fixacions necessaries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
NEt/Farmàcia |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.01.009 | L | EQ5AHM07 | u | M07_Subministrament i col·locació de taulell d'HPL de 10mm, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M07_Subministrament i col·locació de taulell d'HPL de 10mm, forat per aigüera circular d'acer inoxidable brillant per encastar, circular de 200mm de fondària. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 6
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Banys |  | 6 |  |  |  | 6
'01.06.01.010 | L | EQ5AHM08 | u | M08_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de brut 178 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, prestatges, forat per aigüera quadrada d'acer inoxidablemate per encastar, de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M08_Subministrament i col·locació de conjunt de moble per a sala de brut 178 x 60cm i 90cm d'alçada, format per 3 mòduls de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample,Fulles batents amb tiradors d'acer inoxidable de 10mm de diàmetre, prestatges, forat per aigüera quadrada d'acer inoxidablemate per encastar, de 40x40cm. Inclòs sòcol sobre taulell d'HPL de 10mm de gruix encolat sobre parament vertical i sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Brut |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.01.011 | L | EQ5AHM09 | u | M09_Subministrament i col·locació de conjunt de 9 mòdusl de guixeta de 206 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M09_Subministrament i col·locació de conjunt de 9 mòdusl de guixeta de 206 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en pannells fenólics HPL, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits, separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada, tots els mecanismes, clau, ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 2
| C | Unitats
Sala d'espera |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.01.012 | L | EQ5AHM10 | u | M10_Subministrament i col·locació de moble per pacient de la sala d'hemodiàlisis, format per1 mòdul de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, amb 3 prestatges interiors. Taula plegable lateral e DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix. Sobre conjunt de 4 rodes amb fre. Inclòs , ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | M10_Subministrament i col·locació de moble per pacient de la sala d'hemodiàlisis, format per1 mòdul de DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior, amb taulell d'HPL de 1cm de gruix i 61cm d'ample, amb 3 prestatges interiors. Taula plegable lateral e DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix. Sobre conjunt de 4 rodes amb fre. Inclòs , ferratges i fixacions necessàries per deixar la partida totalment enllestida.. Tot segons documentació gráfica de projecte, indicacions de la direcció facultativa i dimensions a comprovar a obra. | 30
| C | Unitats
Sala hemodiàlisis |  | 30 |  |  |  | 30
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 02 | Armaris i registres
'01.06.02.001 | L | EAQSHA01 | u | Armari A01_Subministrament i col·locació d'armari encastat 180cm d'ample, 60cm de fons i 217cm d'alt. Format per tres portes batents. Dividit interiorment amb tres prestatges segons documentació gràfica. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. | Armari A01_Subministrament i col·locació d'armari encastat 180cm d'ample, 60cm de fons i 217cm d'alt. Format per tres portes batents. Dividit interiorment amb tres prestatges segons documentació gràfica. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior, i d'1mm per a interior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Inclòs sòcol de xapa d'acer inoxidable de 2mm de gruix i 100mm d'alçada. Tot segons plànols de detall. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. | 1
FASE 5 | T
U.028 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.02.002 | L | EAQSHAA2 | u | A02_Subministrament i col·locació de dues portes simples d'armari de 66cm d'ample i 210cm d'alt cada una, per un buit d'obra de 132x216.8cm enrasades a paviment. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Tot segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. | A02_Subministrament i col·locació de dues portes simples d'armari de 66cm d'ample i 210cm d'alt cada una, per un buit d'obra de 132x216.8cm enrasades a paviment. Format per DM hidròfug amb acabat d'HPL de 3mm de gruix, qualitat estàndard, per a exterior. Amb tiradors d'acer inoxidable de 10 mm de diàmetre. Tot segons plànols de detall i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els mecanismes, ferratges i fixacions i treballs necessaris per a deixar la partida totalment enllestida. Inclou clau i pany mestrejat. Dimensions a comprovar a obra. | 1
FASE 5 | T
U12_Armari carro roba |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 03 | Suport per equipament
'01.06.03.001 | L | FHM2HC01 | u | Subministrament i col·locació de suport base per a posterior fixació de braç de suport de TV a sostre, de forma recta, de tub d'acer galvanitzat de llargària variable de fals sostre a forjat, fixat amb platinas i cargols o soldadura a elements resistents de sostre, amb platina de 200x200 mm a la part inferior, deixada per sobre el nivell de cel ras, per a rebre braç de suport de TV vist. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalement acabada segons indicacions de la direcció facultativa. | Subministrament i col·locació de suport base per a posterior fixació de braç de suport de TV a sostre, de forma recta, de tub d'acer galvanitzat de llargària variable de fals sostre a forjat, fixat amb platinas i cargols o soldadura a elements resistents de sostre, amb platina de 200x200 mm a la part inferior, deixada per sobre el nivell de cel ras, per a rebre braç de suport de TV vist. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars per deixar la partida totalement acabada segons indicacions de la direcció facultativa. | 30
Suport TV | C | Unitats
Hemo general |  | 30 |  |  |  | 30
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 04 | Sanitaris i aixetes
'01.06.04.001 | L | EJ14TE44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, de mides 575x520 mm, de color blanc, tipus Architec 45058 de Duravit o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, de mides 575x520 mm, de color blanc, tipus Architec 45058 de Duravit o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 5
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.4 |  | 2 |  |  |  | 2
D.2 |  | 1 |  |  |  | 1
D.3 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.04.002 | L | EJ14AC44 | u | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, model Meridian Acces A327230000 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Lavabo de porcel·lana vitrificada, mural, model Meridian Acces A327230000 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 10
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.2 |  | 2 |  |  |  | 2
D.3 |  | 2 |  |  |  | 2
D.9.1 |  | 1 |  |  |  | 1
D.9.2 |  | 1 |  |  |  | 1
I.5 |  | 2 |  |  |  | 2
I.6 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.04.003 | L | EJ23612G | u | Aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Aixeta automescladora temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, tipus 2, amb dues entrades de maniguets. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 21
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.4 |  | 2 |  |  |  | 2
D.2 |  | 1 |  |  |  | 1
D.3 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.2 |  | 2 |  |  |  | 2
D.3 |  | 2 |  |  |  | 2
D.9.1 |  | 1 |  |  |  | 1
D.9.2 |  | 1 |  |  |  | 1
I.5 |  | 2 |  |  |  | 2
I.6 |  | 2 |  |  |  | 2
6.1 |  | 2 |  |  |  | 2
6.2 |  | 2 |  |  |  | 2
6.3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.04.004 | L | EJ33B16F | u | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 1´´1/4 amb enllaç de diàmetre 30 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 15
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.4 |  | 2 |  |  |  | 2
D.2 |  | 1 |  |  |  | 1
D.3 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.2 |  | 2 |  |  |  | 2
D.3 |  | 2 |  |  |  | 2
D.9.1 |  | 1 |  |  |  | 1
D.9.2 |  | 1 |  |  |  | 1
I.5 |  | 2 |  |  |  | 2
I.6 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.06.04.005 | L | EJ1AB21P | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.15 |  | 1 |  |  |  | 1
I.1 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.04.006 | L | EJ1ZAB02 | u | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu alt. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.15 |  | 1 |  |  |  | 1
I.1 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.04.007 | L | EJ2A0001 | u | Aixeta senzilla per a abocador, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb canella giratòria inferior de 200 mm. i airejador. Instal.lada i comprovada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Aixeta senzilla per a abocador, mural, muntada superficialment, de llautó cromat, tipus 2, amb canella giratòria inferior de 200 mm. i airejador. Instal.lada i comprovada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 3
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.15 |  | 1 |  |  |  | 1
I.1 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.04.008 | L | EJ28EURO | U | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Mesclador gerontològic mono-comandament per a aigüera, amb broc giratori, cartutx de discos ceràmics, limitador ecològic de cabal i airejador, en cromat. Instal.lat i comprovat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 11
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Brut |  | 1 |  |  |  | 1
Net |  | 1 |  |  |  | 1
Sales hemodiàlisis |  | 6 |  |  |  | 6
Consultes |  | 2 |  |  |  | 2
Office |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.04.009 | L | EJ14VH12 | u | INODOR DURAVIT STARK3 SUSPÈS ´´VITAL 220309´´. APTE PER MOVILITAT REDUÏDA o equivalent - Inclou tassa suspesa sortida horitzontal, bastidor encastat amb alimentació superior i amb seient esmorteït. Col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | INODOR DURAVIT STARK3 SUSPÈS ´´VITAL 220309´´. APTE PER MOVILITAT REDUÏDA o equivalent - Inclou tassa suspesa sortida horitzontal, bastidor encastat amb alimentació superior i amb seient esmorteït. Col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 5
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.4 |  | 2 |  |  |  | 2
D.2 |  | 1 |  |  |  | 1
D.3 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.04.010 | L | EJ14VH11 | u | Inodor de porcel·lana vitrificada, de mides 700x350 mm, de sortida horitzontal per anar suspès, amb seient i tapa, de color blanc, tipus Architec de Duravit ref 019009 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. | Inodor de porcel·lana vitrificada, de mides 700x350 mm, de sortida horitzontal per anar suspès, amb seient i tapa, de color blanc, tipus Architec de Duravit ref 019009 o equivalent, col.locat ancorat a suport mural i connectat a la xarxa d'evacuació, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats. Inclou el suport mural bastidor Duravit 19009 o similar. | 8
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.9.1 |  | 1 |  |  |  | 1
D.9.2 |  | 1 |  |  |  | 1
I.5 |  | 3 |  |  |  | 3
I.6 |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 05 | Equipament banys
'01.06.05.001 | L | EJ46U020 | u | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 10
| C | Unitats | Unitats | Ample | Alçada
D.4 |  | 2 | 2 |  |  | 4
D.2 |  | 1 | 2 |  |  | 2
D.3 |  | 1 | 2 |  |  | 2
I.7 |  | 1 | 2 |  |  | 2
'01.06.05.002 | L | EJ46U002 | u | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Barra mural fixa en angle per a bany adaptat, de 600 i 600 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de niló, col·locat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 2
| C | Unitats
D.2 |  | 1 |  |  |  | 1
D.3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.05.003 | L | EC1K1VH1 | u | Mirall encastat de 90x90cm de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, i encastat al parament vertical per deixar-lo totalment enrasat amb el revestiment. Inclou tot material, treball i mitja auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Mirall encastat de 90x90cm de lluna incolora de 5mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta, i encastat al parament vertical per deixar-lo totalment enrasat amb el revestiment. Inclou tot material, treball i mitja auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 15
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.2 |  | 2 |  |  |  | 2
D.3 |  | 2 |  |  |  | 2
D.9.1 |  | 1 |  |  |  | 1
D.9.2 |  | 1 |  |  |  | 1
I.5 |  | 2 |  |  |  | 2
I.6 |  | 2 |  |  |  | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
D.4 |  | 2 |  |  |  | 2
D.2 |  | 1 |  |  |  | 1
D.3 |  | 1 |  |  |  | 1
I.7 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 06 | Estors i cortines
'01.06.06.001 | L | EAVTX001 | m2 | Co01_Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'0,8 a 2 m d'amplària i 2,6 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecànique, percentatge d'obertura del teixit i color a definir per la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment instal·lada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | Co01_Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC d'0,8 a 2 m d'amplària i 2,6 m d'alçària, amb sistema d'accionament amb cadeneta i guia d'alumini, col·locada amb fixacions mecànique, percentatge d'obertura del teixit i color a definir per la direcció facultativa. Inclou tot material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment instal·lada, tot segons documentació gràfica de projecte i indicacions de la direcció facultativa. | 104.78
| C | Unitats | Longitud | Alçada
PLANTA BAIXA
(170) |  | 6 | 1.7 | 2.5 |  | 25.5
(80) |  | 6 | 0.8 | 2.5 |  | 12
(80 sala espera) |  | 5 | 0.8 | 3.2 |  | 12.8
PLANTA PRIMERA
(80) |  | 19 | 0.8 | 2.6 |  | 39.52
|  | 11 | 0.8 | 1.7 |  | 14.96
'01.06.06.002 | L | EAVTC02B | u | Co02_Subministre i col·locació de cortina enrotllable interior motoritzada 100% opac amb calaix i guies d'Alumini amb cremallera de 0.90x2.60m. Tipus ZBOX de BANDALUX amb teixit ingnígug opac 100% tipus MEGA BO de BANDALUX color a definir per la DF, amb accionamnet a motor comandament radio fixe a paret, instal·lat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els remats necessaris per tal d'aconseguir l'opacitat total de la sala. | Co02_Subministre i col·locació de cortina enrotllable interior motoritzada 100% opac amb calaix i guies d'Alumini amb cremallera de 0.90x2.60m. Tipus ZBOX de BANDALUX amb teixit ingnígug opac 100% tipus MEGA BO de BANDALUX color a definir per la DF, amb accionamnet a motor comandament radio fixe a paret, instal·lat amb fixacions mecàniques. Inclou tots els remats necessaris per tal d'aconseguir l'opacitat total de la sala. | 1
| C | Unitats
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 06 | Equipament
| N | Titol 4 | 07 | Llums decoratives
'01.06.07.001 | L | EXPAEL79 | UN | Subm. i col. de lluminària suspesa ARTEK mod. A110 o equivalent. Aquesta lluminària precisa d'una bombeta LED regulable, rosca E27, potencia 15W i flux lumínic de 693lm. S'inclou cable de suspensió 3m i material auxiliar de muntatge. (Li.03) Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Subm. i col. de lluminària suspesa ARTEK mod. A110 o equivalent. Aquesta lluminària precisa d'una bombeta LED regulable, rosca E27, potencia 15W i flux lumínic de 693lm. S'inclou cable de suspensió 3m i material auxiliar de muntatge. (Li.03) Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 2
Accés docencia |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 01 | Treballs previs
'01.07.01.001 | L | K2211353 | m2 | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor | Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega mecànica sobre camió o contenidor | 675
Avinguda |  |  | 115 |  |  | 115
Pati |  |  | 190 |  |  | 190
Acces exterior |  |  | 370 |  |  | 370
'01.07.01.002 | L | K219KFC0 | m | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 3
Avinguda |  |  | 3 |  |  | 3
'01.07.01.003 | L | F2194AF5 | m2 | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió | Demolició de paviment de formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió | 7.7
Avinguda |  | 1 | 7 | 1.1 |  | 7.7
'01.07.01.004 | L | E2131352 | m3 | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | Enderroc de fonament corregut de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 13.536
Avinguda |  |  | 7 | 0.6 | 0.4 | 1.68
|  |  | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.192
|  |  | 3 | 0.6 | 0.4 | 0.72
|  |  | 40 | 0.6 | 0.4 | 9.6
Targes façana |  | 7 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.344
'01.07.01.005 | L | F2168731 | m2 | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | Enderroc de paret de maó calat de fins a 30 cm de gruix, amb mitjans manuals i retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió. Inclou totes les feines i els elements necessaris per l'execució completa de la partida. | 33.8
Mur jardi avinguda |  |  | 7 | 1 |  | 7
|  |  | 1 | 1 |  | 1
|  |  | 3 | 0.6 |  | 1.8
|  |  | 40 | 0.6 |  | 24
'01.07.01.006 | L | K2148251 | m3 | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 1.7325
Repassos
Targes façana |  | 7 | 0.3 | 0.15 | 2.5 | 0.7875
Tester |  |  | 0.3 | 0.6 | 5 | 0.9
Connexio galeria |  |  | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.045
'01.07.01.007 | L | P2140-H8DU | u | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor | Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor | 6
Desmuntatge de fusteries exteriors |  | 6 |  |  |  | 6
'01.07.01.008 | L | E2135352 | m3 | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió | 0.567
Avinguda |  |  | 6.3 | 0.3 | 0.3 | 0.567
'01.07.01.009 | L | K21AUHD1 | m2 | Desmuntatge de protecció solar de façana, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge de protecció solar de façana, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor | 8.94
Protecció solar |  |  | 7.45 | 1.2 |  | 8.94
'01.07.01.010 | L | E21R12A5 | u | Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) | 1
Avinguda |  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.01.011 | L | F219HCB5 | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou l'enderroc de qualsevol tipus de paviment, subbase, material o element per deixar el forat el terreny natural. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enlelstida. | Demolició de paviment de panots col·locats sobre formigó, de fins a 30 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou l'enderroc de qualsevol tipus de paviment, subbase, material o element per deixar el forat el terreny natural. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment enlelstida. | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample
|  | 1 | 1 | 2 |  | 2
'01.07.01.012 | L | F2191306 | m | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor | 2
| C | Unitats | Longitud | Ample
|  | 1 | 1 | 2 |  | 2
'01.07.01.013 | L | F21DQU02 | u | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | Demolició d'embornal de 70x30x85 cm, de parets de 30 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | 3
| C | Unitats
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.01.014 | L | F21DCA02 | u | Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó i del registre, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | Demolició de pericó de 60x60x80 cm, de parets de 30 cm de maó i del registre, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió | 3
| C | Unitats
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.01.015 | L | FDDZCAD5 | u | Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre circular de pou existent, col·locat amb morter | Desmuntatge, acopi i posterior muntatge a nova rasant de bastiment i tapa batent de registre circular de pou existent, col·locat amb morter | 3
| C | Unitats
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.01.016 | L | P2140-H8DV | u | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor | 3
| C | Unitats
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 02 | Sustentació i adequació terreny
'01.07.02.001 | L | E225T00F | m2 | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM | Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM | 311
Avinguda |  |  | 115 |  |  | 115
Pati |  |  | 46 |  |  | 46
Acces exterior |  |  | 110 |  |  | 110
|  |  | 40 |  |  | 40
'01.07.02.002 | L | P2214-AYNS | m3 | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió | 116.7
Avinguda |  |  | 115 |  | 0.3 | 34.5
Pati |  |  | 46 |  | 0.45 | 20.7
Acces exterior |  |  | 110 |  | 0.45 | 49.5
|  |  | 40 |  | 0.3 | 12
'01.07.02.003 | L | E222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió | 9.51
Avinguda |  |  | 4.6 | 0.6 | 0.5 | 1.38
|  |  | 6.9 | 0.6 | 0.5 | 2.07
|  |  | 20.2 | 0.6 | 0.5 | 6.06
'01.07.02.004 | L | P2A0-4ILK | m3 | Subministrament de terra adequada d'aportació | Subministrament de terra adequada d'aportació | 72
Avinguda |  |  | 90 |  | 0.8 | 72
'01.07.02.005 | L | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 72
Avinguda |  |  | 90 |  | 0.8 | 72
'01.07.02.006 | L | E225R00F | m2 | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM | Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM | 277.5
Avinguda |  |  | 136.5 |  |  | 136.5
Accés exterior |  |  | 95 |  |  | 95
Pati Interior |  |  | 46 |  |  | 46
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 03 | Elements de contenció i elements estructurals
'01.07.03.001 | L | P352-4RYN | m3 | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades | Fonament de formigó armat HA-25/B/20/IIa abocat amb bomba, armat amb 35 kg/m3 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades | 4.056
Avinguda |  |  | 6.9 | 0.6 | 0.4 | 1.656
|  |  | 10 | 0.6 | 0.4 | 2.4
'01.07.03.002 | L | P321-D6ZU | m2 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | Armadura per a murs de contenció AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 | 86.24
Avinguda |  | 2 | 6.9 |  | 0.8 | 11.04
|  | 2 | 47 |  | 0.8 | 75.2
'01.07.03.003 | L | P322-D771 | m2 | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist | Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauler de fusta de pi, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist | 86.24
Avinguda |  | 2 | 6.9 |  | 0.8 | 11.04
|  | 2 | 47 |  | 0.8 | 75.2
'01.07.03.004 | L | P324-DNT4 | m3 | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat des de camió | Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), de 3 m d'alçària com a màxim, amb formigó HA-25/P / 10 / IIa de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa i abocat des de camió | 12.936
Avinguda |  |  | 6.9 | 0.3 | 0.8 | 1.656
|  |  | 47 | 0.3 | 0.8 | 11.28
'01.07.03.005 | L | E612RBHV | m2 | Mur 24 cm de máo de hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA i a SARDINELL col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | Mur 24 cm de máo de hidrofugat, de dimensions 240x115x50 mm, tipus HIDRÒFUG NIL acabat llis i/o CLAR de CERÀMICA PIERA o equivalent, segons plànols de projecte i a criteri de la DF, col·locat a SOGA i a SARDINELL col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7,5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2., elaborat a obra, amb juntes i massissats de morter (acabtas i gruixos) segons plànols i indicacions de la direcció facultativa. - Inclòs part proporcional de juntes de dilatació en cremallera segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació de projecte. Inclou segellat elàstic estanc reenfonsat, tot el material, treball i mitjà auxiliar necessari per deixar la partida totalment acabada. Inclou la neteja final de l'obra vista. Inlou p/p de treballs i materials auxiliars necessaris, així com la part proporcional de mitjans i elements auxiliars de treball, per tal de deixar la partida d'obra totalment enllestida. Tot segons documentació tècnica d'execució i documentació gràfica de projecte. | 2.58
Avinguda |  |  | 4.3 |  | 0.6 | 2.58
'01.07.03.006 | L | F96AHC20 | m | Perfil en L d'acer galvanitzat en calent, color a definir per la direcció facultativa, de 5 mm de gruix i fins a 200 mm d'alçada total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge per a la fixació amb la seva base, de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació gràfica de projecte. | Perfil en L d'acer galvanitzat en calent, color a definir per la direcció facultativa, de 5 mm de gruix i fins a 200 mm d'alçada total, inclòs elements metàl·lics d'ancoratge per a la fixació amb la seva base, de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada, tot segons indicacions de la Direcció facultativa i documentació gràfica de projecte. | 5
| C | Longitud
|  | 5 |  |  |  | 5
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 04 | Elements de tancaments i protecció
'01.07.04.001 | L | PB13-HVPE | m | Passamà d'acer, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim,fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella i 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Passamà d'acer, de 10 x 50 mm i muntants cada 150 cm, de 100 cm d'alçària com a màxim,fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella i 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'acabat amb pintura metàl·lica anticorrosiva. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 10
Rampa d'accés |  |  | 10 |  |  | 10
'01.07.04.002 | L | F6A14KHV | u | PU.01 Porta batent d'una fulla de 120 i un fixe de 130 cm, de 250 cm d'alçària segons documentació gràfica (i a comprovar a obra) formada per dos fulls composats per bastiment de platines verticals de 85mm d'amplada i brèndoles de 20mm cada 10cm fixada mitjançant platina d'ancoratge. Inclou pany i tirador a definir per la direcció facultativa. Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot el conjunt galvanitzat en calent i pintat. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | PU.01 Porta batent d'una fulla de 120 i un fixe de 130 cm, de 250 cm d'alçària segons documentació gràfica (i a comprovar a obra) formada per dos fulls composats per bastiment de platines verticals de 85mm d'amplada i brèndoles de 20mm cada 10cm fixada mitjançant platina d'ancoratge. Inclou pany i tirador a definir per la direcció facultativa. Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot el conjunt galvanitzat en calent i pintat. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 1
Accés exterior |  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.04.003 | L | P6A1-DHVS | u | PU.02 Porta de dues fulles de marc i estructura d'acer galvanitzat i pintat, i malla de simple torsió similar a l'existent. Col·locada, Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | PU.02 Porta de dues fulles de marc i estructura d'acer galvanitzat i pintat, i malla de simple torsió similar a l'existent. Col·locada, Inclou ferratges,tots els elements necessaris per deixar la unitat d'obra acabada i en perfecte funcionament. Tot segons documentació gràfica i indicacions de la direcció facultativa. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 1
Accés exterior |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 05 | Paviments
'01.07.05.001 | L | E9234B91 | m2 | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15 cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material | 311
Avinguda |  |  | 115 |  |  | 115
Pati |  |  | 46 |  |  | 46
Acces exterior |  |  | 110 |  |  | 110
|  |  | 40 |  |  | 40
'01.07.05.002 | L | F9651HC5 | m | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, o equivalent a l'existent a la via pública de l'entorn, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou treballs previs per a la recolocació d'elements existents en mal estat, substitució i/o reposició. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, o equivalent a l'existent a la via pública de l'entorn, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter. Inclou treballs previs per a la recolocació d'elements existents en mal estat, substitució i/o reposició. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 37
Pati Interior |  |  | 37 |  |  | 37
'01.07.05.003 | L | F9365H11 | m3 | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 6.9
Pati Interior |  |  | 46 |  | 0.15 | 6.9
'01.07.05.004 | L | F9E13HCG | m2 | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt o a definir per la direcció facultativa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, sobre capa de morter de 3 cm de gruix. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els materials, mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt o a definir per la direcció facultativa, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland, sobre capa de morter de 3 cm de gruix. Tot segons indicacions de la direcció facultativa i detalls de projecte. Inclou tots els materials, mitjans auxiliars i treballs necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 82
Pati Interior |  |  | 46 |  |  | 46
Previsió reposició avinguda |  |  | 60 | 0.6 |  | 36
'01.07.05.005 | L | F9E13HVP | m | Pletina d'acer 10 cm i de 8 mm de gruix per a remat entre paviments. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Pletina d'acer 10 cm i de 8 mm de gruix per a remat entre paviments. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 17
Avinguda |  |  | 17 |  |  | 17
'01.07.05.006 | L | P9G5-61SR | m2 | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Paviment de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecànic i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 239.6
Avinguda |  |  | 136.5 |  |  | 136.5
|  |  | 27 | 0.3 |  | 8.1
Accés exterior |  |  | 95 |  |  | 95
'01.07.05.007 | L | P9G5-6GHV | m | Formació de graó de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat ratllat i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou part proporcional d'encofrat i desencofrat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Formació de graó de formigó HA-30/P/10/I+E, estesa i vibratge mecànic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 cm i 6 mm de D, amb acabat ratllat i part proporcional de junts de dilatació i retracció. Inclou part proporcional d'encofrat i desencofrat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 31.8
Rampa d'accés |  | 3 | 9.6 |  |  | 28.8
|  | 1 | 3 |  |  | 3
'01.07.05.008 | L | P9G0-51BI | m2 | Ratllat manual de paviments de formigó. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Ratllat manual de paviments de formigó. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 239.6
Avinguda |  |  | 136.5 |  |  | 136.5
|  |  | 27 | 0.3 |  | 8.1
Accés exterior |  |  | 95 |  |  | 95
'01.07.05.009 | L | E225HV30 | m3 | Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 2 a 32 mm sense fins. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Base de grava de pedrera de pedra granítica, de 2 a 32 mm sense fins. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 8
Accés exterior |  |  | 40 |  | 0.2 | 8
'01.07.05.010 | L | G9F1HV41 | m2 | Paviment amb llosa ILLA de Breinco o equivalent de 40x40x12 cm , de forma rectangular de 10x20 cm i 7 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra, amb rebliment de junts amb sorra fina i terra vegetal, i compactació del paviment acabat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Paviment amb llosa ILLA de Breinco o equivalent de 40x40x12 cm , de forma rectangular de 10x20 cm i 7 cm de gruix, preu superior, sobre llit de sorra, amb rebliment de junts amb sorra fina i terra vegetal, i compactació del paviment acabat. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 40
Accés exterior |  |  | 40 |  |  | 40
'01.07.05.011 | L | F921R01J | m3 | Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 3
| C | Unitats
|  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 06 | Impermeabilitzacions i ventilacions
'01.07.06.001 | L | E788222W | m2 | Làmina impermeabilitzant per l'exterior mitjançant l'aplicació de membrana autoadhesiva constituïda per: prèvia imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr./m2 tipus EMUFAL I o equivalent, làmina asfàltica autoadhesiva de betum modificat amb polímers i sense càrregues amb terminació superior de film de polietilè coextrusionat totalment adherida al suport per simple contacte, tipus TEXSELF M de 1,5 mm o equivalent. La impermeabilització inclourà els corresponents reforços i segellat de junt mitjançant cordó previ de farciment comprensible i massilla elàstica; tapajunts mitjançant banda de reforç de 33 cm tipus MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33 o equivalent; tall del sistema general d'impermeabilització a banda i banda de la junta i col·lació de banda de termini de 45 cm d'ample centrada en la junta tipus MORTERPLAS FP 3KG o equivalent. Inclou tots els treballs, remats, reforços, clipats amb elements d'altres capítols com fusteries, per deixar la partida totalment acabada, tot segons detalls constructius i indicacions de la direcció facultativa. | Làmina impermeabilitzant per l'exterior mitjançant l'aplicació de membrana autoadhesiva constituïda per: prèvia imprimació asfàltica amb una dotació mínima de 300 gr./m2 tipus EMUFAL I o equivalent, làmina asfàltica autoadhesiva de betum modificat amb polímers i sense càrregues amb terminació superior de film de polietilè coextrusionat totalment adherida al suport per simple contacte, tipus TEXSELF M de 1,5 mm o equivalent. La impermeabilització inclourà els corresponents reforços i segellat de junt mitjançant cordó previ de farciment comprensible i massilla elàstica; tapajunts mitjançant banda de reforç de 33 cm tipus MORTERPLAS SBS FP 3KG BAND 33 o equivalent; tall del sistema general d'impermeabilització a banda i banda de la junta i col·lació de banda de termini de 45 cm d'ample centrada en la junta tipus MORTERPLAS FP 3KG o equivalent. Inclou tots els treballs, remats, reforços, clipats amb elements d'altres capítols com fusteries, per deixar la partida totalment acabada, tot segons detalls constructius i indicacions de la direcció facultativa. | 77
Perimetre |  |  | 154 | 0.5 |  | 77
'01.07.06.002 | L | PDK2-AJHV | m | Formació de conducte de ventilació de fàbrica de maó de 80 cm de fondaria i 20 cm d'amplaria, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Formació de conducte de ventilació de fàbrica de maó de 80 cm de fondaria i 20 cm d'amplaria, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 16.6
Ventilacions forjat sanitari |  | 9 | 0.83 |  |  | 7.47
|  |  | 4.15 |  |  | 4.15
|  | 6 | 0.83 |  |  | 4.98
'01.07.06.003 | L | PD5U-47HV | m | Reixa per a ventilació del forjat sanitari, de fosa grisa de 200 mm d'amplària, col·locada sobre bastiment. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | Reixa per a ventilació del forjat sanitari, de fosa grisa de 200 mm d'amplària, col·locada sobre bastiment. Inclou tots els elements de remat, segellat i fixació, així com tots els treballs i materials auxiliars necessaris per a deixar la partida d'obra totalment enllestida. | 16.6
Ventilacions forjat sanitari |  | 9 | 0.83 |  |  | 7.47
|  |  | 4.15 |  |  | 4.15
|  | 6 | 0.83 |  |  | 4.98
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 07 | Instal·lacions i Serveis
'01.07.07.002 | L | PD5B-5VMX | m | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 200 mm i de 160 a 200 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe B125, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb cargols a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix | 7.13
Rampa d'accés |  |  | 3.9 |  |  | 3.9
|  |  | 3.23 |  |  | 3.23
'01.07.07.003 | L | PD73-F1MM | m | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 4 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa | 48
Canals recollida |  | 2 | 5 |  |  | 10
|  |  | 20 |  |  | 20
Previsió drenatges |  | 3 | 6 |  |  | 18
'01.07.07.004 | L | PD35-8GKP | u | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | Pericó de pas de formigó prefabricat, de 80x80x85 cm de mides interiors i 7 cm de gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat | 6
Canals de recollida |  | 3 |  |  |  | 3
Previsió | [5 empty] | 0
Connexions Drenatges |  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.07.005 | L | PY02-H8WG | u | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat | Trepant sobre estructura de formigó de 10 mm de diàmetre com a mínim, amb màquina de perforació amb picola buida de corona de widia, en vertical i inclinat | 24
Previsió |  | 24 |  |  |  | 24
'01.07.07.006 | L | K222182A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en roca de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió | 11.52
Canals recollida |  | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 2.4
|  |  | 20 | 0.4 | 0.6 | 4.8
Previsió drenatges |  | 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 4.32
'01.07.07.007 | L | E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 7.2
Canals recollida |  | 2 | 5 | 0.4 | 0.6 | 2.4
|  |  | 20 | 0.4 | 0.6 | 4.8
Previsió drenatges |  | 3 | 6 | 0.4 | 0.6 | 4.32
A Deduïr:
|  | -1 | 48 | 0.3 | 0.3 | -4.32
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 08 | Jardineria
'01.07.08.001 | L | F227FP04 | m2 | Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual per la formació de la topografia descrita al projecte i cunetes perimetrals si és el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Moldejat final de les terres a ajardinar, inclou perfilat mecànic i manual per la formació de la topografia descrita al projecte i cunetes perimetrals si és el cas. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 366
Accés exterior |  |  | 220 |  |  | 220
Pati |  |  | 146 |  |  | 146
'01.07.08.002 | L | FR3PJR01 | m3 | Aport i distribució de terra vegetal esmenada d’alta qualitat, exempta de partícules de Ø>14mm., textura:40-50% de sorra, 30-50%llims, 10-20%argila, matèria orgànica mínima>3%, carbonats màxims 10%, cal activa maxim 6% , conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º), pH en aigua del 6’5-7’5. Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmol./kg. La barreja conte 1/3 de torba rosa fibrosa de sphagnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Aport i distribució de terra vegetal esmenada d’alta qualitat, exempta de partícules de Ø>14mm., textura:40-50% de sorra, 30-50%llims, 10-20%argila, matèria orgànica mínima>3%, carbonats màxims 10%, cal activa maxim 6% , conductivitat elèctrica en extracte de saturació <2mm.hos/cm. (a 25º), pH en aigua del 6’5-7’5. Capacitat d'intercanvi catiònic: 20-35cmol./kg. La barreja conte 1/3 de torba rosa fibrosa de sphagnum, 1/3 de sorra sílicea o perlita de 3-5 mm. de diámetre. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 36.6
Accés exterior |  |  | 220 | 0.1 |  | 22
Pati |  |  | 146 | 0.1 |  | 14.6
'01.07.08.003 | L | FR61HC12 | u | Plantació d'arbre o arbust de qualsevol diàmetre i altura amb pa de terra o contenidor, amb grua autopropuislada en terreny de qualsevol pendent, excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, transport i diposició a abocador inclòs. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Plantació d'arbre o arbust de qualsevol diàmetre i altura amb pa de terra o contenidor, amb grua autopropuislada en terreny de qualsevol pendent, excavació de clot de plantació de 100x100x100 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió, transport i diposició a abocador inclòs. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
'01.07.08.004 | L | FRZ22823 | u | Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o . Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2,5 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o . Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 8
|  | 8 |  |  |  | 8
'01.07.08.005 | L | FR3P2212 | m3 | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Terra vegetal de jardineria de categoria mitja, amb una conductivitat elèctrica menor d'1,2 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora petita i mitjans manuals. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 36.6
Accés exterior |  |  | 220 | 0.1 |  | 22
Pati |  |  | 146 | 0.1 |  | 14.6
'01.07.08.006 | L | PR441-8VFL | u | Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Subministrament de Magnolia grandiflora Galissonnière de perímetre de 20 a 25 cm, en contenidor de 80 l. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.08.007 | L | PR44E-8WB8 | u | Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Subministrament de Prunus avium Plena de perímetre de 18 a 20 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 57 cm i profunditat mínima 39,9 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.08.008 | L | PR443-8HVA | u | Subministrament deAmygdalus communis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Subministrament deAmygdalus communis de perímetre de 16 a 18 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 51 cm i profunditat mínima 35,7 cm segons fórmules NTJ. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 6
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.07.08.009 | L | PRA2-4H2T | m2 | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus Standard C3 segons NTJ 07N, amb sembradora de tracció manual, en un pendent < 30 %, superfície de 500 a 2000 m2, incloent el corronat posterior, i la primera sega. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 406
Accés exterior |  |  | 220 |  |  | 220
|  |  | 40 |  |  | 40
Pati |  |  | 146 |  |  | 146
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 09 | Mobiliari urbà
'01.07.09.001 | L | PQ14-BC01 | u | Banc modular de llosa de formigó armat, sense respatller realitzats a HPC (High Performance Concrete), compostos per una superfície que serveix de seient i per dos suports plans en acer o en xapa d'acer. Model Diamante P(2100x710 mm H 400 mm) de Disset-Metalco o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Banc modular de llosa de formigó armat, sense respatller realitzats a HPC (High Performance Concrete), compostos per una superfície que serveix de seient i per dos suports plans en acer o en xapa d'acer. Model Diamante P(2100x710 mm H 400 mm) de Disset-Metalco o equivalent. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.07.09.002 | L | F991UA80 | u | Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Escocell circular de planxa d'acer galvanitzat, de 200 cm de diàmetre, 20 cm d'alçària i 8 mm de gruix, col·locat amb fonament i anellat de formigó. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.09.003 | L | P993-HCJU | m2 | Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Reblert drenant d'escocell amb geotextil de FV teixit de 100 g/m2, capa base de grava de 3 cm de gruix i acabat amb paviment drenant de resines epoxi i granulat de cautxú EPDM de color de 3 cm de gruix. Inclou tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 3.1416
| C | Unitats | Radi
Escocell arbre accés |  | 1 | 1 |  |  | 3.1416
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 10 | Sistema de Condicionament i Instal·lacions
| N | Titol 5 | 08 | Instal·lacions Elèctriques
'01.07.10.08.001 | L | FG22TK1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 28 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 96
Q.EXT | T
L1EX | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 45 |  |  | 45
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 45 |  |  | 45
'01.07.10.08.002 | L | EG222811 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 15
Q.EXT | T
L1EX | T
HV |  | 3 | 5 |  |  | 15
'01.07.10.08.003 | L | EG4R00F2 | u | Base portafusible per 10 A, modular amb fusible norma UNE 21.103 (am) d'acompanyament (ràpid) i calibre de 10 A, fixació a guia din. Instal.lada dins armari i comprovada. | Base portafusible per 10 A, modular amb fusible norma UNE 21.103 (am) d'acompanyament (ràpid) i calibre de 10 A, fixació a guia din. Instal.lada dins armari i comprovada. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.10.08.004 | L | EG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-65, muntada superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.10.08.005 | L | EG3126ZZ | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 18
Q.EXT | T
L1EX | T
HV |  | 3 | 6 |  |  | 18
'01.07.10.08.006 | L | EG31265Z | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (Cca-s1b,d1,a1), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 96
Q.EXT | T
L1EX | T
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 45 |  |  | 45
V |  | 1 | 3 |  |  | 3
H |  | 1 | 45 |  |  | 45
'01.07.10.08.007 | L | EG42G2KH | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4,5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.10.08.008 | L | EG415DJC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 a d'intensitat nominal, tipus pia corba c, tetrapolar (4p), de 6000 a de poder de tall segons une-en 60898 i de 10 ka de poder de tall segons une-en 60947-2, de 4 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.10.08.009 | L | EG4X6DJ9 | u | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), tipus PIA corba D, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor amb funcions de telecomandament a distància i per ordres permanents amb protecció magnetotèrmica, de 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), tipus PIA corba D, de 4,5 kA de poder de curt circuit segons UNE 60-898 i de 6 kA (400 V) ó 16 kA (230 V) segons UNE_EN 60-947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.10.08.010 | L | EGD1222Z | u | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada a terra | Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 2000 mm de llargaria, de 14,6 mm de diametre, 300 micres i clavada a terra | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.07.10.08.011 | L | EG38090Z | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 25
|  | 1 | 25 |  |  | 25
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | 07 | Urbanització dels espais exteriors
| N | Titol 4 | 10 | Sistema de Condicionament i Instal·lacions
| N | Titol 5 | 09 | Enllumenat
'01.07.10.09.001 | L | FHQBPRCA | u | Lluminària DECO Horizon de Benito Novatilu o equivalent, 142 lm/W, amb làmpada LEd de 60 W, driver electrnic 563 mA CRI>70 4000K, tolerrància de fluc llumínic +-3%, feix assimètric extensiu inclou bàcul de subjecció de 4 metres color blanc Instal·lada sobre columna i comprovada | Lluminària DECO Horizon de Benito Novatilu o equivalent, 142 lm/W, amb làmpada LEd de 60 W, driver electrnic 563 mA CRI>70 4000K, tolerrància de fluc llumínic +-3%, feix assimètric extensiu inclou bàcul de subjecció de 4 metres color blanc Instal·lada sobre columna i comprovada | 3
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost2203
| N | Capítol | GR | Gestió de residus
'01.GR.001 | L | K2R540H0 | M3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat | 204.35
| C | Unitats | Volum
Residus d'obra |  | 1 | 204.35 |  |  | 204.35
'01.GR.002 | L | K2RA73G0 | M3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) | 204.35
| C | Unitats | Volum
Residus d'obra |  | 1 | 204.35 |  |  | 204.35
'01.GR.003 | L | E2R350AA | m3 | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km | 370.063
Edificació
Esbroçada |  |  | 1540 |  | 0.1 | 154
Rasa |  |  | 4.32 |  |  | 4.32
Urbanització
Caixa de paviment |  |  | 116.7 |  |  | 116.7
Fonaments |  |  | 9.51 |  |  | 9.51
Rases |  |  | 11.52 |  |  | 11.52
Esponjament +25% |  | 25 | 296.052 |  |  | 74.013
'01.GR.004 | L | E2RA7LP1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 370.063
Edificació
Esbroçada |  |  | 1540 |  | 0.1 | 154
Rasa |  |  | 4.32 |  |  | 4.32
Urbanització
Caixa de paviment |  |  | 116.7 |  |  | 116.7
Fonaments |  |  | 9.51 |  |  | 9.51
Rases |  |  | 11.52 |  |  | 11.52
Esponjament +25% |  | 25 | 296.052 |  |  | 74.013
'01.GR.005 | L | E2R540M0 | m3 | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat | 57.187
Enderroc paviments |  |  | 8.72 | 0.2 |  | 1.744
Mur |  |  | 8.001 |  |  | 8.001
Paret de maó |  |  | 36.3 | 0.15 |  | 5.445
Mur de fàbrica |  |  | 10.14 |  |  | 10.14
Paviment |  |  | 7.7 | 0.15 |  | 1.155
Fonament |  |  | 13.536 |  |  | 13.536
Mur |  |  | 1.733 | 0.15 |  | 0.25995
Mur formigó |  |  | 0.567 |  |  | 0.567
Esponjament +40% |  | 40 | 40.8475 |  |  | 16.339
'01.GR.006 | L | E2RA73G1 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 57.187
Enderroc paviments |  |  | 8.72 | 0.2 |  | 1.744
Mur |  |  | 8.001 |  |  | 8.001
Paret de maó |  |  | 36.3 | 0.15 |  | 5.445
Mur de fàbrica |  |  | 10.14 |  |  | 10.14
Paviment |  |  | 7.7 | 0.15 |  | 1.155
Fonament |  |  | 13.536 |  |  | 13.536
Mur |  |  | 1.733 | 0.15 |  | 0.25995
Mur formigó |  |  | 0.567 |  |  | 0.567
Esponjament +40% |  | 40 | 40.8475 |  |  | 16.339