## PREU 0 IRBB EM P1B13-B14
PRESSUPOST LAB P1 B13-B14 EDIFICI MODULAR. DR. POSAS
CAPÍTOL | DESCRIPCIÓ | MEDICIÓ | ut | PREU ut | TOTAL
O.1 | OBRA D'EDIFICACIÓ
O.1.1 | m². Desmuntatge de mampares de panells higiènics existents composats per panells cecs, finestres i portes i trasllat i gestió de les runes a abocador autoritzat. S'inclourà la retirada de barreres fòniques existents i el seu aprofitament per a les noves divisòries que es creen. | 66.332 | m²
O.1.2 | m². Desmuntatge de plaques de guix laminat per a cel ras registrable de 600x600 mm i 9.5 mm de gruix i cantell recte i acabat vinílic i posterior muntatge de les mateixes seguint la distribució del laboratori existent. S'inclou l'eventual reposició de plaques en mal estat. | 90 | m²
O.1.3 | m². Trasllat i recomposició de mampares mixtes de vidre doble existents a nova posició. S'inclouran els elements ubicats sobre el cel ras, ja sigui el propi panell o barrera fònica existent. | 55.62 | m²
O.1.4 | ut. Trasllat de portes de vidre de mampares existents a nova posició segons nova distribució. | 2 | ut
O.1.5 | m².Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina part interior despatxos i fenòlic part exterior laboratori de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d’alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d’alumini extrussionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers, col·locada. | 15.435 | m²
O.1.6 | m². mampara formada per vidre simple laminar de seguretat de 6+6 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre. | 6.93 | m²
O.1.7 | m². Vidre lluna incolora de gruix 10 mm trempada classe 1 (C) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat en guia Klein o similar. Porta vidre corredissa sobre la mampara de vidre simple. | 1.68 | m²
O.1.8 | ut. Guia Perfil Unikglass+ Air de Klein o equivalent per a porta corredissa vidre de 2 m de longitud per a ser instal·lat sobre mampara de vidre simple. Per a tancament de vidre de 12 mm. Perfil d'alumini anoditzat Silver. Amb regulació d'alçada +/- 3mm. Amb sistema de frenat KBS+, Klein Brake System: Topall amb fre amortiguador. | 1 | ut
O.1.9 | ut.Parell de tiradors d'acer inoxidable 316 sorrejat, de 30 mm de diàmetre i 40 cm de llargària col·locat sobre fulla corredissa de porta de fusta i vidre. | 2 | ut
O.1.10 | m².Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m².K/W. Per formació de tancaments de separació de 4,15 m d'alçada. | 45.675 | m²
O.1.11 | ut. Guia per a porta corredissa muntada. Ferramenta per a portes corredisses composada per guia d'alumini anoditzat de 3 m llarg, per a una porta de pes màxim de 130 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenidors, peça de guiat inferior i elements de fixació. | 1 | ut
O.1.12 | ut.Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 120x 210 cm, amb motllura, acabat superficial amb de DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada | 1 | ut
O.1.13 | m². Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 80 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/mk i resistència tèrmica >= 2,353 m2.K/W, amb revestiment de làmina d'alumini, col·locada amb adhesiu de formulació específica. Article: ref. 287658 de la sèrie Barrera Fònica (DP8 2AluR) de KNAUF INSULATION o equivalent. | 22.5 | m²
O.1.14 | m².Pintura extradossat plaques de guix laminat amb revestiment vinílic existent amb pintura epòxid a l'aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. | 151.8615 | m²
O.1.15 | m².Pintura extradossat plaques de guix laminat amb revestiment vinílic existent amb pintura plàstica a l'aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. | 82.9395 | m²
O.1.16 | m².Pintat de conductes que quedaran vistos de les noves instal·lacions. | 15 | m²
O.1.17 | m.Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària ref. 100008251 de la sèrie Gres de CERANCO o equivalent, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) a col·locar en perímetre de laboratori i a noves compartimentacions verticals que es creen amb plaques de guix laminat. | 10 | m
O.1.18 | m². Subministrament i instal·lació paviment vinílic iQ Toro Sc conductor, de Tarkett de 2 mm. de gruix o equivalent, en rotllos de 2 m d’ample, comportament al foc Bfl‐s1. Instal·lat encolat de paret a paret, amb adhesius vinílics conductors de càrregues estàtiques, prèvia aplicació de làmina de coure per a derivació a una diferencia de potencial. Juntes bisellades i soldades amb cordó de soldadura de 4 mm Ø. Inclou formació de 1/2 canya perimetral fins una alçada de aprox. 10 cms. i platines acer per pas de porta així com subministrament i aplicació de ciments allisadors Sèrie Ultraplan de la casa Mapei o equivalent. A raó de 3,2 kg/m2 equivalent a 2 mm de gruix. Inclou aplicació prèvia d'emprimació com a pont d'unió. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida. Atès que el laboratori disposa actualment de mobiliari ja instal·lat, es preveu també la resolució dels trobaments (potes) per tal de garantir la màxima continuïtat del material instal·lat. | 128.54 | m²
O.1.19 | p.a. Desmuntatge d'armari existent de 2,75 x 3,15 m alçada a nova ubicació. | 1 | p.a.
O.1.20 | p.a. Senyalística evacuació incendis homologada. | 1 | p.a
O.1.21 | p.a. Ajust de paleta per a les instal·lacions. | 1 | p.a
TOTAL OBRA EDIFICACIÓ O.1
O.2. | IMPREVISTOS OBRA
O.2.1 | p.a. Partida alçada d'imprevistos d'obra |  | p.a
TOTAL IMPREVISTOS OBRA O.2
TOTAL P.E.M OBRA EDIFICACIÓ
TOTAL P.E.C OBRA EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIONS
I.2. | CLIMATITZACIÓ
I.2.1 | p.a. Trasllat de dos unitats d' equips SPLIT 1X1 de potència de 7 Kw en fred, existents a nova ubicació (Despatxos). Veure plànol instal·lacions clima. | 1 | p.a
I.2.2 | p.a.Trasllat de equip existent acondicionador aire mural de despatx actual a nova sala que es crea dins el laboratori (sala fosca). S'inclou tot els elements necessaris per a la seva correcta instal·lació i funcionament. Potencia frigorífica de 4Kw en fred. | 1 | p.a
I.2.3 | p.a. Nou traçat de canonada frigorífica (per les 2 unitats de 7 Kw) amb camisa aïllant de 20 mm de gruix des de unitat exterior i retirada del traçat actual. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris i mà d'obra. S'inclourà canal metàl·lica de reixeta de 300x100 mm, incloent cable de terra de 16mm de Cu nu grapat a la safata cada 3m. | 1 | p.a.
I.2.4 | p.a. Modificació i adaptació dels conductes d'aire existents i elements de difusió a la nova distribució. S'inclourà el subministrament i instal·lació de quatre difusors en laboratori , dos aportacions aire a cassetes traslladats a zona despatxos i una aportació d'aire en Sala Fosca. S'inclourà el repàs de la instal·lació general dels conductes d'aire existents. | 1 | p.a
TOTAL CLIMATITZACIÓ I.2.
I.3 | ELECTRICITAT
I.3.1 | p.a. Desmuntatge instal·lacions de BT zona despatxos actuals (P1B13-B14). Desconnexió i desmuntatge de les instal·lacions de BT, conformades per: - línies elèctriques - canals per a mecanismes - caixetins, etc, existents a la zona ocupada per despatxos actuals que es desmunten. S'inclouen instal·lacions a mobles i sobre paraments existents. | 1 | p.a
I.3.2 | p.a. Redistribució de línies. Feines de distribució de línies existents, per a adaptar la instal·lació elèctrica a la nova distribució marcada a plànols. Completament muntada i cablejada. | 1 | p.a
I.3.3 | p.a. Redistribució de les proteccions elèctriques del quadre elèctric del mòdul del laboratori a fi de poder realitzar l'ampliació de les noves línies elèctriques amb les serves respectives proteccions per a cobrir les necessitats del laboratori. Les noves línies a considerar són: - 8 línies de FORÇA NORMAL monofàsiques, - 8 línies de FORÇA PREFERENT monofàsiques, - 18 línies de FORÇA SAI monofàsiques, - 2 línies FORÇA SAI trifàsiques, - 1 línia Vitrina gasos existent, - 1 línia llum emergència, - 1 línia aire acondicionat. Les proteccions a incloure seran per a les noves línies elèctriques i part de les actuals per tal de alliberar espai en el quadre elèctric i es detallen a continuació: - 80 unitats de magneto tèrmic 2P 16 Amp tipus DPN; - 20 unitats de diferencial 2P 40Amp 30mA tipus S.I; - 20 unitats de càmera de auxiliar pels diferencials. S' inclourà també ampliació dels repartidors i bornes i subministrament i muntatge de 4 comptadors model CEM-C20. El contractista haurà de proporcionar l' actualització dels esquemes elèctris del quadre del mòdul EM01B1 | 1 | p.a
I.3.4 | ut.Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, color blanc per FORÇA NORMAL, muntada en canal d'alumini o sotataula. Les unitats situades en el mobiliari de laboratori seran subministrades i instal·lades pel contractista de mobiliari però el cablejat anirà a càrrec del contractista d'obres (veure partida corresponent). 40 ut en canal i 2 ut sota taula i 26 ut a càrrec del contractista de mobiliari. | 42 | ut
I.3.5 | ut.Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, color vermell per SAI, muntada muntada en canal d'alumini o sotataula. Les unitats situades en el mobiliari de laboratori seran subministrades i instal·lades pel contractista de mobiliari però el cablejat anirà a càrrec del contractista d'obres (veure partida corresponent). 46 ut en canal i 12 ut a càrrec del contractista de mobiliari. | 46 | ut
I.3.6 | ut.Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, color verd per PREFERENT, muntada en canal d'alumini o sotataula Les unitats situades en el mobiliari de laboratori seran subministrades i instal·lades pel contractista de mobiliari però el cablejat anirà a càrrec del contractista d'obres (veure partida corresponent). -10 ut en canal i 19 ut sota taula i 16 ut a càrrec del contractista de mobiliari. | 29 | ut
I.3.7 | ut. Presa de corrent industrial de tipus mural 3P+T, de 32 A i 100-130 V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44. | 2 | ut
I.3.8 | m.Canal porta mecanismes d'alumini 160X55 mm. Canal porta-mecanismes d'alumini, 160x55 mm i 2 compartiments, muntada superficialment a envà de pladur , paret d'obra o incorporada en les taules, segons distribució de llocs de treball. | 30.13 | m
I.3.9 | m.Tub corrugat 25 mm. Tub corrugat de 25 mm. Incloent accessoris d'instal·lació. | 100 | m
I.3.10 | m.Tub de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l’impacta de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. | 25 | m
I.3.11 | m.Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 3x2,5 mm², col·locat en tub. S'inclou el connexionat de tots els elements (endolls en canal, endolls mobiliari laboratori, etc). | 900 | m
I.3.12 | m.Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 5x2,5 mm², col·locat en tub. S'inclou el connexionat de tots els elements (connexió vitrina gasos-motor i endolls trifàsics). | 100 | m
I.3.13 | ut.Connectors Mascle-Femella de connexionat ràpid per equips de subministrament FP i FN (color blanc). Marca ENSTO o compatible. | 50 | ut
I.3.14 | ut.Connectors Mascle-Femella de connexionat rapit per equips de subministrament de SAI (color vermell). Marca ENSTO o compatible. | 30 | ut
I.3.15 | m.Canal de reixeta de 150X100mm. Canal metàl·lica de reixeta 150x100 mm, en fals sostre, amb cable de terra nu de 16 mm, connectat cada dos trams, inclosa la suportació, unions i accessoris. | 0 | m
I.3.16 | m.Canal de reixeta de 300X100mm. Canal metàl·lica de reixeta 300x100 mm, en fals sostre, amb cable de terra nu de 16 mm, connectat cada dos trams, inclosa la suportació, unions i accessoris. | 0 | m
I.3.17 | ut. Subministrament i col·locació d'interruptor de 10 A i 250 V; incloent p.p de caixes de registre, caixetí, mecanisme, embellidor,.... Completament instal·lat. | 3 | ut
I.3.18 | ut. Subministrament i col·locació d'interruptor de 10 A i 250 V regulable mitjançant rodet en sala fosca; incloent p.p de caixes de registre, caixetí, mecanisme, embellidor,.... Completament instal·lat. | 1 | ut
I.3.19 | ut. LED PRILED P6P40X4 o equivalent. Desmuntatge de les llumeneres existents, substitució per noves LED i ampliació de 5 unitats més. Marca PRILED, ref. P6P40X4 o equivalent; de 60x60 cm i 6000 K. Amb driver incorporat regulable. S'inclourà la gestió del residus de les llumeneres actuals. | 48 | ut
I.3.20 | ut.Trasllat i muntatge de llumenera d’emergència existents a nova posició segons nova distribució. | 4 | ut
I.3.21 | ut. Subministrament i muntatge de llum vermella per sala fosca. | 1 | ut
I.3.22 | p.a. Subministrament i muntatge de lluminària amb carril continu LED en prestatgeria i amb interruptors diferenciats per lloc de treball. (Igual a Dr.Serrano) i desmuntatge instal·lació existent. | 1 | p.a
I.3.23 | ut. Instal·lació de presa de terra per a paviment conductiu. | 1 | ut
ALIMENTACIÓ CASSETTES CLIMA
I.3.22 | m.Subministrament i muntatge de conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 3x2,5 mm², col·locat en tub. Interconnexions elèctriques entre U.I i U.E. Distància aproximada de 40 m. | 40 | m
I.3.23 | p.a. Recuperació de línia existent d'alimentació de l'SPLIT mural ubicat en despatx i connexió a nova ubicació: Sala Fosca. | 1 | p.a
ALIMENTACIÓ EXTRACCIÓ VITRINA
I.3.24 | m.Conductor de coure UNE RZ1K (AS) 0,6/1kV, amb baixa emissió de fums, unipolar de secció 5x2,5mm², muntat superficialment. (VITRINA-EXTRACTOR). | 3 | m
I.3.25 | p.a. Recuperació de línia existent d'alimentació a Vitrina i connexió a nova ubicació. (VITRINA-QUADRE). | 1 | p.a
NOTA:
La vitrina ha d'estar proveïda de les corresponents proteccions elèctriques de les línies que alimenten a tots els seus equips.
TOTAL ELECTRICITAT I.3.
I.4 | CANALITZACIÓ VEU I DADES
I.4.1 | m.Tub de PVC sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l’impacta de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment. | 25 | m
I.4.2 | m.Tub corrugat de 32mm. Subministrament i col·locació de tub flexible de PVC lliure d'halògens, encastat en mampares. Incloent suportació, unions i accessoris. | 100 | m
NOTA:
La canalització informàtica es realitza per a passar futures línies informàtiques des del Rack de cada laboratori fins al vertical del mobiliari del laboratori i en punts en paret.
No es valora:
A) Cablejat informàtic.
B) Canalització informàtica a l'interior del mobiliari de Laboratori.
Preses, caixes i mecanismes d'informàtica ja que aporta el subministrador del cablejat informàtic.
TOTAL CANALITZACIÓ VEU I DADES I.4
I.5 | ELEMENTS D'EXTRACCIÓ- ASPIRACIÓ
I.5.1 | m.Canonada de PP de Ø 250 mm amb els seus accessoris i empelts. Incloent la connexió amb flexible de la canonada de P.P a la vitrina. | 3 | m
I.5.2 | m.Canonada PP de Ø75mm amb els seus accessoris i empelts. Incloent la connexió amb flexible de la canonada de P.P a l'armari d'inflamables. | 3 | m
I.5.3 | ut. Desmuntatge de braç extractor existent fins a pati instal·lacions i trasllat a magatzem PCB. | 1 | ut
TOTAL ELEMENTS D'EXTRACCIÓ-ASPIRACIÓ I.5
I.6 | INSTAL·LACIÓ DE GASOS TÈCNICS, AIRE COMPRIMIT I BUIT AL LABORATORI
Per aquest laboratori s'han previst les següents preses:
VITRINA: 1 PUNT BUIT
INSTAL·LACIÓ EN MOBLE EXISTENT: NOUS PUNTS DE METÀ
INSTAL·LACIÓ EN TAULA CENTRAL NOVA: NOUS PUNTS AIRE COMPRIMIT I BUIT + METÀ.
INSTAL·LACIÓ A PARET: 2 PUNTS CO2, METÀ
I.6.1 | ut.Muntatge d' aixeta de BUIT incloent els següents elements: subministrament i muntatge de canonada de coure tipus rígid, inclòs p.p d'accessoris i elements de subjecció i de 20x22 mm. 1 unitat de subministrament i muntatge de vàlvula de bola marca sèrie TAJO 2000 o equivalent, pas total amb cos de llautó i esfera de llautó cromat i de 3/4". | 6 | ut
I.6.2 | ut.Muntatge d' aixeta de AIRE COMPRIMIT incloent els següents elements: subministrament i muntatge de canonada de coure tipus rígid, inclòs p.p d'accessoris i elements de subjecció i de 20x22 mm. 3 unitats de subministrament i muntatge de vàlvula de bola marca sèrie TAJO 2000 o equivalent, pas total amb cos de llautó i esfera de llautó cromat i de 3/4". | 11 | ut
I.6.3 | ut. Subministrament i muntatge d' aixeta de GAS METÀ en taulell de laboratori | 23 | ut
I.6.4 | ut.Base i regulador per lloc consum CO2 DELTA P o equivalent, format per una suportació a paret i vàlvula de seccionament. Connexions de 1/4" BSPH. | 2 | ut
I.6.5 | m.Tub de coure de 10 mm. Metres de tub de 10x1 mm de coure dur no arsenical, desengreixat, unió per capil·laritat amb soldadura de plata. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris, vàlvules de tall i mà d'obra. Recorregut per cel ras. GAS METÀ. | 100 | m
I.6.6 | m.Tub de coure de 10 mm. Metres de tub de 10x1 mm de coure dur no arsenical, desengreixat, unió per capil·laritat amb soldadura de plata. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris, vàlvules de tall i mà d'obra. Recorregut per cel ras. CO2 | 20 | m
I.6.7 | ut.DETECCIÓ CO2 CRYOGAS o equivalent. Subministrament i muntatge de sistema de detecció de CO2 , incloent sensor, cablejat de control i balisa de senyalització. Completament muntat i funcionant, incloent petits materials, accessoris i mà d'obra. | 2 | ut
I.6.8 | ut.ALARMA ACÚSTICA i PILOT INDICADOR D'ACCIÓ. Subministrament i muntatge d'alarma acústica ubicada a l'entrada de la Sala Fosca i associada al detector de CO2 ubicat a l'interior de la Sala, amb part proporcional de cablatge amb mànega de 2x1,5 mm² i canalització a base de tub de PVC flexible/rígid . Completament muntat i funcionant, incloent petits materials, accessoris i mà d'obra. | 1 | ut
I.6.9 | p.a. Central descompressora d'alta-baixa pressió per a ampolles de gas Metà d'1 + 1 unitats amb canvi semiautomàtic d'ampolla. S'inclourà tots els accessoris, suportació d'ampolles i muntatge de la central. La central anirà proveïda de línia de terra i vàlvula antiflames. La central ubicada en coberta a 5 m de distància. | 1 | p.a
I.6.10 | ut. CENTRAL DETECCIÓ GAS METÀ. Subministrament i muntatge de central de detecció de gasos combustibles (Metà) DRÄGER o equivalent. S'inclouran dos detectors per a la zona de laboratori i sistema d'enclavament per tall de subministrament de gas metà en cas de fuita, alarma o evacuació incendi general del laboratori. | 1 | ut
TOTAL INSTAL·LACIÓ DE GASOS TÈCNICS, AIRE COMPRIMIT I BUIT AL LABORATORI I.6
I.7 | INSTAL·LACIÓ CANONADES AIGUA DESCALCIFICADA I DEMINERALITZADA A LABORATORIS
Per aquest laboratori s'han previst les següents preses: Instal·lació de aixeta d'aigua descalcificada i aigua desmineralitzada en pica existent i pileta en nova vitrina.
I.7.1 | m.Canonada de polipropilè copolímer NIRON PN10, amb unions per termofusió inclosa part proporcional d'accessoris i suports, dotada d'aïllament anticondensació de gruix segons normativa, instal lada de diàmetre 25x2,3. VITRINA GASOS (aigua descalcificada+aigua desmineralitzada). | 10 | m
I.7.2 | ut.Vàlvula de membrana de polipropilè amb enllaços femella per a soldar per termofusió instal DN 25. | 2 | ut
I.7.3 | ut.Connexionat de les aixetes que formen part de la instal·lació. | 3 | ut
TOTAL INSTAL·LACIÓ CANONADES AIGUA DESCALCIFICADA I DESMINERALITZADA A LABORATORIS I.7
I.8 | INSTAL·LACIÓ CANONADES DESGUASSOS EN LABORATORI
Per aquest laboratori s'han previst els següents desguassos:
3 desguassos per cassetes climatització
1 desguàs per vitrina de gasos
I.8.1 | m.Canonada desguàs de PP amb unions per junta elàstica, inclosa part proporcional d'accessoris, suports, totalment instal lada de Ø40. | 2 | m
I.8.2 | m.Connexionat de desguassos de tub de PVC de 20 Ø a la instal·lació existent amb els seus accessoris dels 3 cassetes de clima. | 15 | m
TOTAL INSTAL·LACIÓ CANONADES DESGUASSOS EN LABORATORI I.8
I.9 | CONTROL INCENDIS. Ampliació de detecció per a diferents espais
I.9.1 | p.a. Trasllat de detector de fums de tipus òptic segons nova distribució. Inclosa part proporcional de cablejat i tots els elements necessaris per a la seva connexió a central, totalment instal·lat. | 1 | p.a
TOTAL CONTROL INCENDIS I.9
I.10 | IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS
I.10.1 | p.a. Partida alçada d'imprevistos d'instal·lacions | 1 | p.a
TOTAL IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS I.10
TOTAL P.E.M INSTAL·LACIONS
TOTAL P.E.C INSTAL·LACIONS
TOTAL P.E.M OBRA + INSTAL·LACIONS
SEGURETAT I SALUT(2%)
CONTROL QUALITAT (1%)
DESPESES GENERALS (13%)
BENEFICI INDUSTRIAL (6%)
TOTAL P.E.C OBRA + INSTAL·LACIONS
(IVA no inclòs)
Note on B41: Calculados unos 30ml. 16/05/13 saltoki dice que tiene rollos de 20ml a P. neto 106,2€