## T-PRES
|  |  |  | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostF.19636.6 RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
|  | Capítulo | 01 | LÍNIA 3
'01.01 | 1 | P1E0100 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 0 | 2445 | 0
'01.01 | 2 | P1E0200 | U | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 0 | 2445 | 0
'01.01 | 3 | P1M0060 | U | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostF.19636.6 RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
|  | Capítulo | 02 | LÍNIA 5
'01.02 | 1 | P1E0100 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 0 | 2653 | 0
'01.02 | 2 | P1E0200 | U | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 0 | 2653 | 0
'01.02 | 3 | P1M0060 | U | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostF.19636.6 RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
|  | Capítulo | 03 | PARTIDES COMUNES
'01.03 | 1 | Z1T0042 | P.A. | PARTIDA ALÇADA DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, PER A LA IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES ABAST DEL PROJECTE | 4201.58 | 1 | 4201.58
'01.03 | 2 | Z1T0020 | P.A. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER A CONTINGÈNCIES EN FASE D'OBRA, NO AVALUABLES EN EL PRESENT PROJECTE, A CAUSA DE POSSIBLES DEFECTES O VICIS OCULTS EN LES INSTAL·LACIONS NO DETECTABLES DURANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. | 6697.92 | 1 | 6697.92
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALISTA | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs | 0.25 |  | x |  | = | 0
| B0312020 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.63 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| E635E157 | u | Tancament vertical de mides 1,50x2.00m amb dues planxes d'acer inoxidable i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa sistema de fixació oculta, col·locat en posició vertical, inlcou porta d'inoxidable de mides 0.90x2.15m, amb dues fienstres de 50x60cm amb vidre laminar de 6+6mm i lamina de protecció anti ratlladures. Amb bombi KABA QUATTRO ´´S´´, PLA TANCAMENT PS804160 |  |  |  | Rend.: | 0.004 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 3 |  | x |  | = | 0
| B0C5F157 | m2 | Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E65262GX | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament. Inclos formació de porta d'home amb pany. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.085 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.29 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x |  | = | 0
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x |  | = | 0
| B6B11411 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària | 2.4465 |  | x |  | = | 0
| B6B12411 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària | 0.9975 |  | x |  | = | 0
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x |  | = | 0
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E811B1H2 | m2 | Arrebossat projectat reglejat, sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat |  |  |  | Rend.: | 0.642 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.19 | /R | x |  | = | 0
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.38 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.38 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B8112GC0 | t | Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs | 0.0221 |  | x |  | = | 0
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.0071 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E8251335 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu mitjà, 20x20cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0FH3173 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x |  | = | 0
| B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color | 0.51 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 | 4.9028 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E8650000 | m2 | Revestiment de parament vertical interior, amb placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel.lulosa i cantells bisellats o rectes, de 8 mm, resistència al foc bs1d0, de tres colors, amb lamina de color a una de les dues cares, especejament com el de la resta de vestíbul. col.locada fixada mecànicament amb fixació oculta d'acer inoxidable, sobre estructura metàl.lica de tubs d'acer inoxidable, i amb tub travesser encolat a la placa per arriostrament, incloent-hi part proporcional de mitjans auxiliars per facilitar l'execució de l'aplacat. S'inclouen talls i encaixos diversos. |  |  |  | Rend.: | 0.356 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B0CV0000 | m2 | Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel.lulosa i cantells bisellats, de 10 mm, resistència al foc bs1d0, color lila tipus trespa virtuon uni colours o equivalent, amb lamina de color a una de les dues cares, tallada a mida i amb part proporcional d'elements de fixació. | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E86A5FA6 | m2 | Folrat de parament vertical amb planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre perfileria d'acer galvanitzat amb muntants cada 60 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x |  | = | 0
| B8635FA6 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B83ZA700 | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.66 |  | x |  | = | 0
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.093 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E86TMB01 | u | Conjunt de tancament per ubicació de màquina d'aire acondicionat. Format per un tancamnet exteerior i fix i un interior registrable. A la part exterior: Frontal de mides1,25m d'amplada d'alçada, per la part exterior amb moduls fixes de lames de 3mm amb separació entre elles de 50mm per tal que deixin entreveure un forat de 12mm i inclinades 45 graus. A la patt interior, al CCE, Tancamnt amb dues portes abatibles de 62,5cm d'acer inoxidable, amb bombí unificat pel manteniment de l'equip. En quant a l'alçada les portes seran de 90cm d'alt i els 20 cm restant es faran amb una faixa fixe també d'acer inoxidable. Una de les portes a més es mecanitzarà per poder encabir un extractor, i es realitzaran dues bisagres per fer l'obertura. L'estructura de tot el frontal serà d'inoxidable formada per tubs de 40x40x2 per formar l'estructura de la porta s'inclou totalment muntat. Tot segons documentació gràfica. |  |  |  | Rend.: | 1
| E8989240 | m2 | Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 0.473 |  | 0
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1202 | /R | x |  | = | 0
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 0.4998 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E898A240 | m2 | Pintat de parament horitzontal interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 0.496 |  | 0
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.14 | /R | x |  | = | 0
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors | 0.4998 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9C10000 | m2 | Paviment de terratzo lde 32 pastilles,de gra petit, de 40x40 cm, color gris, similar a l'existent, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 amb additiu acceledaror del fraguat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 0.457 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.22 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x |  | = | 0
| B0312400 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm | 0.0347 |  | x |  | = | 0
| B9C11422 | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens | 1.04 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.021 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9C10001 | m2 | Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, color negre, o gris col.locat a trencajunts a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 amb additiu acceledaror del fraguat, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, per a ús interior intens, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.22 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B9C11422 | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens | 1.04 |  | x |  | = | 0
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 1.605 |  | x |  | = | 0
| B0312400 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm | 0.0347 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.021 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9DC1Q24 | m2 | Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat esmaltat, de forma quadrada, de 30x30cm, model Dolphin de la casa Tau, o similar, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica i rejuntat amb beurada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.45 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.03 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B05A2203 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color | 1.425 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 | 7.0035 |  | x |  | = | 0
| B0FH6181 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411) | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9U2U005 | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superiror, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 |  |  |  | Rend.: | 0.395 |  | 0
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col.locador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A0137000 | h | Ajudant col.locador | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B9CZ2000 | kg | Beurada de color | 0.1005 |  | x |  | = | 0
| B9U2U005 | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0711010 | kg | Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004 | 0.12 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| E9Z2A100 | M2 | Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0128000 | H | Oficial 1a polidor | 0.32 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C2009000 | H | Abrillantadora | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| C2007000 | H | Polidora | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EB920000 | m2 | Làmina de pòliester de 100 micres de gruix, amb tractament antiratllades, de bcn window films o equivalent, col.locada adherida sobre vidre, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 7.053 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.9 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BB920000 | m2 | Làmina de poliester amb tractament antiratllades de 100 micres de gruix. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| ECTMB02 | m2 | Mampara modular de vidrio laminar de seguridad 6+6 transparente, junta entre vidrios con silicona, sin perfilería entre módulos, perfilería vista superior de 100x45 mm e inferior de 200x45 mm, de acero inoxidable. |  |  |  | Rend.: | 1
| ECZSU010 | m2 | Serigrafiat en color de vidres del CGE amb la imatge corporativa a definir amb FMB, i seguint els criteris d'imatge de plànol tipus de cCE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BCZSU010 | m2 | Serigrafiat de vidres a taller, amb un sol color, en una trama uniforme de punts | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG21HH20 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB RÍGID O CORRUGAT DE M20 O M25. |  |  |  | Rend.: | 1.799 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW21000 | U | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG21H910 | M | TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG2BV000 | ml | Suministre i montatge de safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent i separadors per cables de potencia i comunicacions, d'alçària 40 mm i amplària 350 mm, col·locada de forma soterrada per crear rasa d'instal·lacions. Inclòs suportació i connexionat equipotencial amb xarxa de terres existent (inclou el cable de coure nu). Inclos la part de retirada de terres o repicat de solera perque l'acabat final coincideixi amb la matexa cota de paviment. Carrega i transposrt inclosa. Tipus ackerman o similar. Segons plecs vigents de TMB. S'inclou l'execució d'arquetes a les interseccions i/o cantonades, així com el punt inicial i final. aquesta arqueta té el mateix acabat que la resta de paviment. Tot subministrat i realitzat segons especificacions tècniques vigents de TMB |  |  |  | Rend.: | 1
| EM00010X | u | Senyalització impresa en vinil per risc elèctric, de dimensions a definir segons especificacions FMB. |  |  |  | Rend.: | 1
| EMDBU005 | u | Plaques de senyalització interior per a diferents finalitats, de mides entre din A4, segons especificaions, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EP43IC04 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TIRANTET RJ45 CAT6A S/FTP DE 5 M, FLEXIBLE. |  |  |  | Rend.: | 0.041 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP43C431 | U | TIRANTET RJ45 CAT6A S/FTP DE 5 M, FLEXIBLE | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EP7ZIR01 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 8 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL, FIXADA MECÀNICAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7ZE181 | U | REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 8 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EP7ZIR03 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANELL GUIACABLES PER A RACK DE 19´´ DE 1U D'ALÇADA AMB 5 ANELLES DE GESTIÓ DE CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7ZIR003 | U | PANELL GUIACABLES | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G21YB221 | Ut | Perforació amb equips amb corona de diamant, en volta de formigó armat, amb un angle d'inclinació aproximat de 45º. De 100 mm de diàmetre i fins a 10 cm de fondària. Inclou els mitjans necessaris per a la seva execució. Realitzat en horari nocturn. |  |  |  | Rend.: | 0.42 |  | 0
Mà d'obra
| A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALISTA | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CF211210 | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| G786U040 | m2 | Arrebossat de morter sobre formigó per a impermeabilitzacions i segellat de fisures, de 0,5 cm de gruix, en superfícies en contacte amb aigua potable sense pressió, tipus MASTERSEAL 531 o semblant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 2 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| P06SR490 | kg | Morter impermeable, elàstic i flexible, de dos components aplicable en dipòsits d'aigua potable, MASTERSEAL 550 GRIS, de BASF-CC, ref. P06SR490 de la sèrie Masterseal 550 de BASF-CC | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GG2A0100 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANALETA DE PVC DE 60X120 MM, TIPUS CANALES 77 DE UNEX O EQUIVALENT, EN INSTAL·LACIÓ SUPERFICIAL AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS, INCLÒS TRANSPORTS A OBRA I MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 10 |  | 0
Mà d'obra
| A013U001 | H | Ajudant | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2A0100 | M | CANALETA DE PVC DE 60X120 MM, TIPUS CANALES 77 DE UNEX O EQUIVALENT, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP03M008 | M | SUBMINSTRAMENT I ESTESA EN QUALSEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ DE CABLE DE COMUNICACIÓ DE 8 PARELLS, CATEGORIA 5 AMB MALLES INDIVIDUALS TIPUS DATAJAMAK-HF DE 8X(2+1)X0,24 MM2, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE, LLIURE D'HALOGENS, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I GASOS TÒXICS I CORROSIUS I BAIXA OPACITAT A LA LLUM, INCLOENT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER A CONNEXIONS, SEGONS PLEC DE PRECRIPCIONS TÈCNIQUES, INCLOENT ESTESA EN SAFATA O TUB I CONNEXIONAT, INCLÒS TREBALL NOCTURN I REDUÏT |  |  |  | Rend.: | 40 |  | 0
Mà d'obra
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP434008 | M | CABLE DE COMUNICACIÓ DE 8 PARELLS, CATEGORIA 5 AMB MALLES INDIVIDUALS TIPUS DATAJAMAK-HF DE 8X(2+1)X0,24 MM2, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE, LLIURE D'HALOGENS, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I GASOS TÒXICS I CORROSIUS, INCLOENT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER A CONNEXIÓ A CÀMERES | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP03N001 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT DE COMUNICACIONS PER LA CONNEXIÓ ENTRE EL QUADRE DE CAPTACIÓ DE SENYALS DE LA GCE I ELS NOUS QUADRES DE MANIOBRES I EXISTENTS DE LES ESCALES MECÀNIQUES, PORTES D'EMERGÈNCIA, CAMBRES DE COMUNICACIONS, IFRA, BOOK, ETC. INCLOU TRANSPORT A OBRA, ESTESA EN QUALSEVOL TIPUS DE CANALITZACIÓ, MARCATGE DEL CABLEJAT I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI. TOTALMENT INSTAL·LAT. INCLÒS TREBALL NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 2.12 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 50 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 40 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 50 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP05M010 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CABLE COAXIAL DE VÍDEO DE 0,8/3,7 DE 75 OHMS, AMB COBERTA VERDA, NO TÒXICA, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE CONNECTORS, ESTESA EN SAFATA, TUB O GRAPAT A SOSTRE PER SOBRE DE LES LAMES I CONNEXIONAT, INCLÒS TREBALL NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 45 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP410100 | M | CABLE COAXIAL DE VÍDEO DE 0,8/3,7 DE 75 OHMS, AMB COBERTA VERDA, NO TÒXICA | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP31010 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÒ EN SAFATA, TUB O O GRAPAT AL SOSTRE SOBRE LES LAMES, DE CABLES DE DADES CAT6A S/FTP TIPUS KERPEN, DATWYLLER O SIMILAR, LLIURE D'HALOGENS AMB ELS SEUS DOS CONNECTORS RJ45 KEYSTONE, CORRESPONENTS, CRIMPATS A CADASCUN DELS EXTREMS. INCLOU CERTIFICACIÓ EN CAT6A, ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA D'INSTAL·LACIONS DE TMB I ACTUALITZACIÓ DE LA TAULA EXCEL DE GESTIÓ DE CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1.81 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A013U001 | H | Ajudant | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BPT0STP1 | M | CABLE FLEXIBLE DE 4 PARELLS DE COURE TRENATS 23AWG AMB APANTALLAMENT INDIVIDUAL I GLOBAL I MALLA GLOBAL, I COBERTA LLIURE D'HALÒGENS RESISTENT AL FOC I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, TIPUS S/FTP, CATEGORIA 6A FINS A 450 MHZ EIA/TIA 568, MARCA KERPEN REF. MEGALINE 623 O SIMILAR | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP3BB002 | U | SUBMINISTARMENT, INSTAL.LACIO, CONNEXIONAT I POSTA EN SERVEI DE CAIXA DE DADES MOD. DBN-15/10-REF. HIMEL O SIMILAR, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55, AMB ROSETA RJ45 DE DADES AERIA MODEL ELINE KEYSTONE CAT 6A TOOL LESS DE KERPEN O SIMILAR, INCLOSOS RÀCORDS D'ENTRADA I PETIT MATERIAL D'ANCORATGE. LA SEVA INSTAL·LACIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 0.131 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A013U001 | H | Ajudant | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BPTD0005 | UT | SUBMINISTARMENT, INSTAL.LACIO, CONNEXIONAT I POSTA EN SERVEI DE CAIXA DE DADES MOD. DBN-15/10-REF. HIMEL O SIMILAR, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55, AMB ROSETA RJ45 DE DADES AERIA MODEL ELINE KEYSTONE CAT 6A TOOL LESS DE KERPEN O SIMILAR, INCLOSOS RÀCORDS D'ENTRADA I PETIT MATERIAL D'ANCORATGE | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP3BF002 | U | SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE TIRANTET DE FIBRA ÒPTICA MULTIMODE, OM3, 50/125 DE FINS A 1 METRE DE LONGITUD I AMB CONNECTORS ST A AMBDÓS EXTREMS. SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BPT0F002 | UT | TIRANTET DE FIBRA ÒPTICA MULTIMODE 62.5/125 DE FINS A 1 METRE DE LONGITUD I AMB CONNECTORS ST A AMBDÓS EXTREMS | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP73007 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM, FIXADA MECÀNICAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7Z6529 | U | SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP73008 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARRIL DIN AMB XAPA METÀL·LICA PER A 19´´ DE 3U PER A RACK, SEGONS ESPECIFICACIONS DE TMB. |  |  |  | Rend.: | 0.8 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7Z6422 | U | CARRIL DIN AMB XAPA METÀL·LICA PER A 19´´ DE 3U PER A RACK | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP73501 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO D'ARMARI DE COMUNICACIONS PER A LA CABINA DE GESTIÓ D'ESTACIÓ O PER A LA CGE, CONSISTENT EN ARMARI RACK 19'', DE MIDES 600X600X600MM, MARCA RITTAL DE 11U COMPLERT, AMB 2 PORTES PLENES AMB BOMBÍ KABBA SEGONS EL PLA DE TANCAMENTS DE FMB, I TOTS ELS ELEMENTS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT NECESSARIS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP74J410 | U | ARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 11 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 600X600X600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA DESMUNTABLE | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP73510 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO DE QUADRE DE CAPTACIÓ DE SENYALS BORNES DE CONNEXIÓ I CABLEJATS INTERNS,... I TOTS ELS ELEMENTS DE MUNTATGE I CONNEXIONAT NECESSARIS. |  |  |  | Rend.: | 0.105 |  | 0
Mà d'obra
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 0.74 | /R | x |  | = | 0
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| 4G419999 | U | QUADRE DE CAPTACIÓ DE SENYALS BORNES DE CONNEXIÓ I CABLEJATS INTERNS. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS DE MUNTATGE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GP73IP77 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB 1 CONNECTOR RJ45, CATEGORIA 6A S/FTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, MUNTADA SOBRE CAIXA O BASTIDOR. |  |  |  | Rend.: | 0.273 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG61K020 | U | CAIXA AMB 1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, ABS, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| BP7381J3 | U | PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6A S/FTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PER MUNTAR SOBRE BASTIDOR O CAIXA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GPED0001 | U | SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE REPARTIDOR MODULAR APANTALLAT AMB 24 BOQUES RJ45.CAT.6. MARCA BRAND-REX, REFERÈNCIA CAT6PLUS C6C-PNL-F-24-01-2M PER MONTATGE EN ARMARI RACK DE 19'', INCLOU SUMINISTRAMENT DE TIRANTETS NECESSARIS DE CABLE S/FTP 4 PARELLS CAT.6. AMB CONECTORS RJ45. |  |  |  | Rend.: | 5.26 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.167 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BPA1T001 | U | SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE REPARTIDOR MODULAR APANTALLAT AMB 24 BOQUES RJ45.CAT.6. MARCA BRAND-REX, REFERÈNCIA CAT6PLUS C6C-PNL-F-24-01-2M PER MONTATGE EN ARMARI RACK DE 19'', INCLOU SUMINISTRAMENT DE TIRANTETS NECESSARIS DE CABLE S/FTP 4 PARELLS CAT.6. AMB CONECTORS RJ45. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GPEDZT21 | U | REPARTIDOR PER CABLE DE PARELLS DE COURE FORMAT PER REGLETES DE CONNEXIONAT TIPUS WAGO PER 50 PARELLS MUNTATS SOBRE CARRIL DIN EN ARMARI DE 19'', AMB UN TOTAL DE 5 REGLETES DE TALL DE 10 PARELLS CADASCUNA. |  |  |  | Rend.: | 1
| GPIN0030 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIO EN SAFATA, TUB O MUNTANT D'INSTAL·LACIONS DE CABLE DE 12 FIBRES ÒPTIQUES MULTIMODE OM3 AMB COBERTA GROGA LLIURE D'HALOGENS, BAIXA PROPAGACIÓ DE LA FLAMA I PROTECCIÓ D'ANTI-RATES I ANTI-HUMITAT, AMB ESTRUCTURA COMPLETAMENT DIELÈCTRICA QUE COMPLEIXI TOTES LES NORMES, SEGONS PLEC DE PRESCRIPCIONS. |  |  |  | Rend.: | 1
| GPIN0032 | U | FUSIÓ DE FIBRA ÒPTICA MULTIMODO OM3, INCLOENT PIGTAIL ST MULTIMODE OM3 I REALITZACIÓ DE REFLECTOMETRIES. |  |  |  | Rend.: | 1
| GPIN1001 | M | SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÒ EN SAFATA, TUB O CANAL DE CABLE DE 25 PARELLS DE COURE TRENATS 26AWG AMB APANTALLAMENT GLOBAL, I COBERTA LLIURE D'HALÒGENS RESISTENT AL FOC I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, TIPUS F/UTP, CATEGORIA 5E FINS A 100 MHZ EIA/TIA 568. TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNEXIONAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| GX10002 | u | Extintor tipus abc, eficacia 34a-233b homologat aenor, de 6 kg de carrega, amb pressio adossada i pintat amb suport a la paret, tipus pai-6 de minimax o similar equivalent, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 2.355 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013U001 | H | Ajudant | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM3001PQ | U | Extintor tipus abc,eficacia 34a-233b homologat aenor, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat | 1 |  | x |  | = | 0
| BMY31000 | U | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GZ1XX01 | u | Moviment de caixa forta de la cabina de l'estació, amb mitjans manuals o mecànics. |  |  |  | Rend.: | 1
| GZ1XX02 | u | Desmuntatge i muntatge de telèfona per a vigilants, caixa de mides 20x30x10 cm. de ferro pintat negre amb una pressa de veu i pany unificat d'estacions. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1
| GZ1XX03 | u | Suministre i col·locació de penjarobes |  |  |  | Rend.: | 1
| GZ1A00BB | u | Arrencada i retirada de tot el tancament,verical, porta, mobiliari, i qualsevol element en desús de l'actual cabina, incloses i instal·lacions del punt de venda i existents de la cabina de l'estació, de 25,00 m2 de superficie aproximada, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor , transport a abocador i deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials o especials i plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 0.245 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 3 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0112000 | H | CAP DE COLLA | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C15018U0 | H | CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3) | 5 | /R | x |  | = | 0
| C200SU00 | H | EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA8E00 | kg | Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) | 150 |  | x |  | = | 0
| B2RA6500 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) | 50 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2182231 | m3 | Repicat de revestiment de sostre de llosa, de qualsevol tipus: morter, totxo, totxana, etc. Amb uns gruixos aproximats mitjans de 15cm. Inclou càrrega i retirada a instal·lació autoritzada de gestió de residus. |  |  |  | Rend.: | 2.129 |  | 0
Mà d'obra
| A0111000 | h | Encarregat d'obra | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1RA1100 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat juntament amb la seva pasta d'agarre en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 0.572 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.46 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K218A410 | m2 | Enderroc de cel ras i entramat de suport, inclos la retirada de la canal metàl·lica de recollida d'aigua i conexió al desguàs, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  |  |  | Rend.: | 0.285 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2194421 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K2194721 | m2 | Arrencada de paviment de terratzo i/o pav.ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K222B622 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0140000 | H | MANOBRE | 3.71 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.499 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K8788200 | m2 | Preparació de paraments per a pintar, realitzada amb massilla de polièster bicomponent per a interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B8ZZA500 | kg | Massilla de polièster bicomponent | 0.105 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| KQS1UP10 | ml | Protecció per a obstacles verticals i/o horitzonals amb nucli d'escuma de poliuretà ignífug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb franjes negres i grogues, fixada al obstacle amb fixacions mecàniques si fos posible o encolat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BQS1UP10 | m2 | Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca o sistema de fixació amb ullets | 1.1 |  | x |  | = | 0
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| M4S5U500 | m | Segellat de filtracions en juntes i esquerdes en sostre, i reinjecció en quantitat suficient per garantir el segellat total de les filtracions. Inclou: - Subministrament i instal·lació d'injector col·locats a 15cm dels llavis de la junta mínim, al portell cada 30cm de separació al llarg d'aquesta, en ambdós costats. Inclou perforació d16mm de 40cm de fondària, col·locació d'injectors i posterior tall i retirada. - Injecció de resina de baixa viscositat, tipus Master Roc MP 355 o de semblants característiques tècniques. - Preparació de juntes i esquerdes, repicat i obertura dels llabis de la junta. - Reparació de la junta amb morter de reparació, tipus R3/R4. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0121000 | H | OFICIAL 1A | 3 | /R | x |  | = | 0
| A0140000 | H | MANOBRE | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| C170U101 | u | Injector autonom de morter, amb plaques | 4 | /R | x |  | = | 0
| CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B0714000 | kg | Morter sintètic epoxi de resines epoxi | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B090UP05 | kg | Resina de poliuretà monocomponent | 1 |  | x |  | = | 0
| B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| MMVA01 | u | Moviments i desplaçaments de mobiliari existent al CCE, dins de la mateixa estcaió, si s'aprofiten. S'inclouen tots el possibles moviments. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB001 | u | Taula rectangular CONEXA de mides 160x80x74 h cms. Sobre i cantell en estratificat color GRIS CLAR. Estructura de quatre potes metàl.liques acabat metal.litzat en color GRIS CLAR. REF: CXM111001682/40021GCGC8GC8GC. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB002 | u | Peça pasacables de diàmetre 60. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB003 | u | Faldó frontal recte CONEXA per taula de 160 cms. Acabat metàl.lic metàl.litzat GRIC CLAR. REF. CXF1101648/81GC008GC. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB004 | u | Faldó lateral recte CONEXA amb forats. Acabat metàl.lic metàl.litzat GRIC CLAR. REF. T88. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB005 | u | Cadira KENA giratoria amb rodes i braços regulables en altrua, elevació a gas, mecanisme sincro, respatller part trassera polipropilé negre, entapissada en roba 7142 BLAU/NEGRE. REF. KES3108102140111NE8GP71427142. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB006 | u | Taula E.3 de 110x55x73h. cms. acabada en melamina gris |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB009 | u | Cadira ATENAS. Apilable amb quatre potes, en polipropile BLAU REF. P03. Estructura metàl.lica pintat NEGRE. |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB010 | u | Composició 3 pantalles ( NOVUS TSS TRIO): 1 Unit: Columna TSS 445B (atornillada) 2 Units: Braç articulat TSS III (per pantalles fins a 10 Kgs) 1 Unit: Element de suport TSS |  |  |  | Rend.: | 1
| MOB011 | u | Subministre i instal·lació de caixa semiblindada SW, per guardar claus, penjada a paret, totalment icolocada. |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0001 | M2 | DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE ENREGISTRABLE DE PLAQUES DE TOT TIPUS, INCLUS PEFILS PRIMARIS I SECUNDARIS, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DEL MATERIAL DESMUNTAT I POSTERIOR MUNTATGE. INCLOU TOT TIPUS DE MITJA D'ELEVACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010010 | H | MA D'OBRA PEO. | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| O1F0010 | M2 | OBERTURA DE BUIT EN FALS SOSTRE ENREGISTRABLE PER A LA COL·LOCACIÓ DE LLUMINÀRIA, CONDUCTES, REIXETES, FOCUS ENCASTATS O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT, AMB MITJANS MANUALS, I CÀRREGA MANUAL D'ENDERROCS SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010010 | H | MA D'OBRA PEO. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| O1F0020 | M2 | DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE ENREGISTRABLE DE LAMEL·LES METÀL·LIQUES, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DEL MATERIAL DESMUNTAT I POSTERIOR MUNTATGE. INCLOU TOT TIPUS DE MITJA D'ELEVACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010018 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. MUNTADOR. | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| O1F0030 | M2 | FALS SOSTRE REGISTRABLE, SITUAT A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMAT PER PLAQUES DEL MATEIX TIPUS A L'EXISTENT A LES DEPENDÈNCIES, AMB PERFILERIA VISTA, COLOR IGUAL AL EXISTENT A LES DEPENDENCIES. EL PREU INCLOU LA RESOLUCIÓ DE TROBADES, PUNTS SINGULARS, CONTRAPETJA VERTICAL EN CANVI DE NIVELL DE FALS SOSTRE REGISTRABLE I TOTS ELS ELEMENTS, ACCESORIS I MEDIS D'ELEVACIÓ. - BARRA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMETRE. - PERFILERIA VISTA SEGONS ACABAT ACTUAL, PER A FALSOS SOSTRES REGISTRABLES, INCLÚS PECES COMPLEMENTARIES I ESPECIALS. - PERFIL ANGULAR PER ACABAMENTS PERIMETRALS. - ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE FALSOS SOSTRES REGISTRABLES. - PLAQUES DE TOT TIPUS, DE,60X60 O 120X60 CM, PER COL·LOCAR SOBRE PERFILERIA VISTA EN FALSOS SOSTRES ENREGISTRABLES. |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0050 | M2 | DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE ENREGISTRABLE DE PLAQUES D'ALUMINI MICROPRFORADO CLIPAT, AMB MITJANS MANUALS, SENSE DETERIORAR ELS ELEMENTS CONSTRUCTIUS ALS QUALS SE SUBJECTA. FINS I TOT P / P DE DEMOLICIÓ DE TIRANTS, PERFILERIES SUPORT I ESTRUCTURES DE SUSPENSIÓ, FALSES BIGUES, DAVANTERS, MOTLLURES, CORNISES I ACABAMENTS, NETEJA, APLEC, RETIRADA I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR. |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0051 | U | DESMUNTATGE D'ESTRUCTURA METÀL·LICA I REVESTIMENT DE XAPA MICROPERFORADA L'ELEMENT PROTECTOR ACTUAL DE LA CONDENSADORA (FRONTAL I ESTRUCTURA ACTUAL) |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0052 | U | CÀRREGA I RETIRADA A ABOCADOR DELS RESIDUS GENERATS (INCLOSES TAXES) |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0053 | U | EXECUCIÓ DE ESTRUCTURA PORTANT AMB PREFILERIA DE TUBS QUADRATS DE 50X50 D'ACER GALVANITZAT AL VOLTANT DE LA CONDENSADORA (4 NITS) |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0054 | U | INSTAL·LACIÓ DE TANCAMENTS ABATIBLES FORMATS PER PERFILERIÍA PERIMETRAL AMB FORMA DE L DE 50 MM I PLAFONS DE XAPA MICROPERFORADA. EL CONJUNT ESTARÀ PROTEGIT AMB DUES CAPES DE PINTURA MÉS IMPRIMACIÓ PRÈVIA. S'INCLOUEN TOTES LES SOLDADURES I ELEMENTS NECESSARIS (FRONTISSES, TANCAMENTS TRIANGULILLO, ...). TOTALMENT INSTAL · LAT I FINALITZAT. (4 NITS) |  |  |  | Rend.: | 1
| O1F0055 | U | MODIFICACIÓ DE FALS SOSTRE EXISTENT PER ENCAIXAR AMB ELS NOUS TANCAMENTS PERIMETRALS ABATIBLES. |  |  |  | Rend.: | 1
| O1PE004 | U | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'ACER GALVANITZAT PINTAT EN PERFILS LAMINATS DE FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 120X210 CM, AMB BASTIDOR DE L DE 50 + 5 MM, LAMES HORITZONTALS FIXES I MARC, PANY DE RELLISCADA I CLAU. |  |  |  | Rend.: | 1
| O1PE005 | U | SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE PORTA D'ACER GALVANITZAT PINTAT EN PERFILS LAMINATS DE FULLA BATENT, PER A UN BUIT D'OBRA DE 100X210 CM, AMB BASTIDOR DE L DE 50 + 5 MM, LAMES HORITZONTALS FIXES I MARC, PANY DE RELLISCADA I CLAU. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1A0001 | U | PROJECTE AMB CERTIFICAT D'INSTAL·LACIONS, EN EL QUE FARÀ CONSTAR QUE LA MATEIXA S'HA REALITZAT AMB LA CONFORMITAT DE L'O ESTABLERT AL REBT VIGENT I LES SEVES INSTRUCCIONS COMPLEMENTARIES I D'ACORD AMB LA DOCUMENTACIÓ TÉCNICA (VISITA OBLIGADA PER LA ENTITAT D'INSPECCIÓ HOMOLOGADA). INCLOU ELS DOCUMENTS I CERTIFICATS DE LEGALITZACIONS CORRESPONENTS DEURÀ DE DIPOSITAR-SE AMB L'ÒRGAN COMPETENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB OBJECTE DE REGISTRAR LA REFERIDA INSTAL·LACIÓ, ENVIANT UNA COPIA AL MATEIX TEMP AL TÈCNIC COMPETENT DE FMB RESPONSABLE DELS TREBALLS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010001 | H | MA D'0BRA PERSONAL OFICINA TÈCNICA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010002 | H | MA D'OBRA CAP DE COLLA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0002 | U | ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010001 | H | MA D'0BRA PERSONAL OFICINA TÈCNICA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0003 | U | PROVES DE CONNECTIVITAT I ALTA DE NOVA INSTAL·LACIÓ EN PROGRAMA DE GESTIÓ ION. INCLOU TOT ELS TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER COMPROVACIÓ CORRECTA COMUNICACIONS ANALITZADORS - PASSAREL·LA COMUNICACIONS- SWITCH XARXA GIGABIT I LLOCS OPERACIÓ I TREBALL AMB EL SUPORT I SUPERVISIÓ D'UN TÈCNIC ESPECIALISTA DE SCHNEIDER ELÈCTRIC DURANT TOT EL TEMPS DE LES PROVES I ALTA DELS EQUIPS INSTALATS EN EL SISTEMA DE GESTIÓ ION. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010001 | H | MA D'0BRA PERSONAL OFICINA TÈCNICA. | 24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0004 | U | SUBMINISTRAMENTI INSTAL·LACIÓ A L'ARMARI DE DISTRIBUCIÓ CIRCUIT CRÍTIC 230 V DEL QGBT DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA C60 H, CORBA D, 10 A, 2 POLS, REF. 25188, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, AMB BLOQ DIFERENCIAL ASSOCIAT VIGI C60, CLASE A SUPERINMUNITZAT SI, SENSIBILITAT 30 MA, CALIBRE <Ó = 25 A, 2 POLS, REF. 26747. INCLOU CABLETJAT INTERN AL QGBT AMB CONDUCTOR UNIPOLARS 07Z1-K (AS) 0,75 KV DE TENSIÓ D'AÏLLAMENT I SECCIÓ MÍNIMA 1,5 MM2 EXZHELLENT DE GENERAL CABLE O SIMILAR EQUIVALENT, ESTESA DE CONDUCTOR DE COURE 0,6/1 KV RZ1-K (AS) DE SECCIÓN 3G2,5MM2 EXZHELLENT DE GENERAL CABLE O SIMILAR EQUIVALENT, ETIQUETATGE DE LA SORTIDA -SQ ANALITZADOR-, PETIT MATERIAL DE INSTAL·LACIÓ QUE SIGUI NECESSAR PER CONEXIONS, FIXACIONS I IDENTIFICACIONS DE LA LÍNEA ELECTRICA. S'HA DEAPROFITAR ELS CANALS I/O SAFATES EXISTENTS AL BT PER LA ESTESA DEL CABLEJAT ELECTRIC. L'ARRIBADA FINS EL SUBQUADRE DEL ANALITZADORS ES REALITZARÀ AMB TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 25MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 3 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 6 |  | x |  | = | 0
| M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 5 |  | x |  | = | 0
| M05010110019 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 25 |  | x |  | = | 0
| M0101010002 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 25MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. | 10 |  | x |  | = | 0
| M13030003 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 25MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 3 |  | x |  | = | 0
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ A L 'ARMARI DE DISTRIBUCIÓ CIRCUIT CRÍTIC 400 V DEL QGBT DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA C60 H, CORBA D, 10 A, 2 POLS, REF. 25188, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, AMB BLOQ DIFERENCIAL ASSOCIAT VIGI C60, CLASE A SUPERINMUNITZAT SI, SENSIBILITAT 30 MA, CALIBRE <Ó = 25 A, 2 POLS, REF. 26747. INCLOU CABLETJAT INTERN AL QGBT AMB CONDUCTOR UNIPOLARS 07Z1-K (AS) 0,75 KV DE TENSIÓ D'AÏLLAMENT I SECCIÓ MÍNIMA 1,5 MM2 EXZHELLENT DE GENERAL CABLE O SIMILAR EQUIVALENT, ESTESA DE CONDUCTOR DE COURE 0,6/1 KV RZ1-K (AS) DE SECCIÓN 3G2,5MM2 EXZHELLENT DE GENERAL CABLE O SIMILAR EQUIVALENT, ETIQUETATGE DE LA SORTIDA -SQ ANALITZADOR-, PETIT MATERIAL DE INSTAL·LACIÓ QUE SIGUI NECESSAR PER CONEXIONS, FIXACIONS I IDENTIFICACIONS DE LA LÍNEA ELECTRICA. S'HA DEAPROFITAR ELS CANALS I/O SAFATES EXISTENTS AL BT PER LA ESTESA DEL CABLEJAT ELECTRIC. L'ARRIBADA FINS EL SUBQUADRE DEL ANALITZADORS ES REALITZARÀ AMB TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 25MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0101010002 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 25MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. | 10 |  | x |  | = | 0
| M13030003 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 25MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 3 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 6 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 3 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 25 |  | x |  | = | 0
| M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 5 |  | x |  | = | 0
| M05010110019 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0006 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ AL SUBQUADRE 230 CRÍTIC DE LA CAMBRA DE COMUNICACIONS DE PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA C60 N, CORBA C, 10 A, 2 POLS, REF. 24336, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, AMB BLOQ DIFERENCIAL ASSOCIAT VIGI C60, CLASE A SUPERINMUNITZAT SI, SENSIBILITAT 30 MA, CALIBRE <Ó = 25 A, 2 POLS, REF. 26747. INCLOU CABLETJAT INTERN AL SUBQUADRE DE CIRCUIT CRÍTIC 230 V INSTAL·LAT AL CAMBRA DE COMUNICACIONS AMB CONDUCTOR UNIPOLARS 07Z1-K (AS) 0,75 KV DE TENSIÓ D'AÏLLAMENT I SECCIÓ MÍNIMA 1,5 MM2 EXZHELLENT DE GENERAL CABLE O SIMILAR EQUIVALENT, ESTESA DE CONDUCTOR DE COURE 0,6/1 KV RZ1-K (AS) DE SECCIÓN 3G2,5MM2 EXZHELLENT DE GENERAL CABLE O SIMILAR EQUIVALENT, ETIQUETATGE DE LA SORTIDA -SQ PASSAREL·LA ANALITZADORS-, PETIT MATERIAL DE INSTAL·LACIÓ QUE SIGUI NECESSAR PER CONEXIONS, FIXACIONS I IDENTIFICACIONS DE LA LÍNEA ELECTRICA. S'HA DEAPROFITAR ELS CANALS I/O SAFATES EXISTENTS PER LA ESTESA DEL CABLEJAT ELECTRIC. L'ARRIBADA FINS EL SUBQUADRE DE LA PASSAREL·LA ES REALITZARÀ AMB TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 25MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 3 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 3 |  | x |  | = | 0
| M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 5 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 6 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110041 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 15 |  | x |  | = | 0
| M0101010001 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 20MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. | 10 |  | x |  | = | 0
| M13030002 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 20MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0007 | U | CONNEXIÓ D'ANALITZADORS AMB PASSAREL·LA MODEL EGX100. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0101050002 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 150X50MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M0101010001 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 20MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. | 0 |  | x |  | = | 0
| M0101020001 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 13'5MM ( D.INT 16MM - D.EXT 20'5MM). | 0 |  | x |  | = | 0
| M0101030001 | M | CANAL METAL·LICA DE TXAPA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT IP44, MARCA BASOR, MODEL ERE 150X60 AMB TAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT I MONTADA AMB CARGOLS. | 0 |  | x |  | = | 0
| M13030002 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 20MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 0 |  | x |  | = | 0
| M11020004 | M | CABLE DE COMUNICACIONS 2 PARELLS, CATEGORIA 6 AMB MALLES INDIVIDUALS TIPUS DATAJAMAK DE 2X(2+1)X0,5 MM2, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE, LLIURE D'HALOGENS, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I GASOS TÓXICS I CORROSIUS, INCLOENT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER CONNEXIÓ A CENTRALES DE MESSURA PM 850 I PASSAREL·LA DE COMUNICACIONS EGX 100 (PORTS RS48). | 0 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 0 |  | x |  | = | 0
| M1301030001 | U | TAC QUIMIC D'ALTA RESISTENCIA, RF 60, LONTITUD 6CM,MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 0 |  | x |  | = | 0
| M0102020001 | M | TUB ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 23MM DE DIAMETRE, AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT. | 0 |  | x |  | = | 0
| M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 0 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0008 | U | CONNEXIÓ A XARXA GIGABIT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 6 |  | x |  | = | 0
| M11020005 | U | TIRANTET ETHERNET CAT 5E F/ UTP INCLOENT CONECTORS RJ45 I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER CONEXIÓ PASSAREL·LA I SWITCH. | 5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0009 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TRANSFORMADORS D'INTENSITAT, TI'S, PER A INSTAL·LAR AL QGDBT A BARRA RÍGIDA, FLEJE FLEXIBLE AÏLLAT O CONDUCTOR AÏLLAT AMB FIXACIÓ A CARRIL DIN O A PLACA SOPORT. TRANSFORMADORS TI'S TIPUS TANCAT, CLASE 0,5, INTENSITAT PRIMARI INMEDIATAMENT SUPERIOR A LA INTENSITAT MÀXIMA A MESSURAR SEGONS CIRCUIT CRÍTIC 400-230 V, NO CRÍTIC 400-230 V, AUXILIAR I SECUNDARI TRANSFORMADOR AUXILIAR. EL PRIMARI SERA PASSANT I EL CONEXIONAT DEL SECUNDARI ES REALITZARÀ MITJANÇANT BORNS CURTCIRCUITABLES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE, FITXACIÓ, CARRIL DIN 35MM, BORNS DE CONNEXIÓ WAGO, TOTALMENT CABLEJAT AMB CONDUCTOR UNIPOLARS 07Z1-K (AS) 0,75 KV DE TENSIÓ D'AÏLLAMENT I SECCIÓ MÍNIMA 1,5 MM2 Ó RZ1-K (AS) 0,6/1KV SECCIÓ 2,5MM2 TIPUS AFUMEX. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M09030018 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 400/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, CONNEXIÓ AMB CARGOL I FEMELLA. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030019 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 40X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030008 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 IT TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 200/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030034 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 2000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030023 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 600/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 64X11MM Ó 51X31MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030024 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 600/5 A, CLASSE 0.5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, ABERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030025 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 600/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, PER CONNEXIÓ AMB CARGOL I FEMELLA. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030026 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 800/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030027 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1000/5 A, CLASSE O,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030028 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030029 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 34X84MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030035 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 2500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030031 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030032 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 34X84 MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030017 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 400/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 40X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030036 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 2500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 52X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030037 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 3000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030038 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 3000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 52X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030039 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 4000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 52X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030040 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 55X165MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030041 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 6000/5 A, CLASSE 0,5 TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M10090001 | U | GUARDAMOTOR CALIBRE 0,25-0,40 A, AMB ICU I ICS IL·LIMITADA ENTRE 230 I 400 V, MODEL P25M, MARCA SCHNEIDER, REFERÈNCIA 21102. | 0 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030030 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030001 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 40/5A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030016 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 300/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030020 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 64X11MM Ó 51X31MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030010 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 200/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, ABERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M0201030002 | M | CONDUCTOR 1X2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030002 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 50/5A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030003 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 75/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030004 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 100/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030005 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 125/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030006 | U | TRANSFORMADOR D'INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 150/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030013 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030011 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 30X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030022 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, PER CONNEXIÓ AMB CARGOL I FEMELLA. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030033 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030021 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030014 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 300/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 30X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030012 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 40X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030009 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 200/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 30X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030007 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 150/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZZ SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 30X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
| M09030015 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 300/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 40X10MM. | 0 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0010 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÓDUL DE COMUNICACIÓ ETHERNET MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL PM8ECC. PROPORCIONA UN PORT 10/100BASETX UTP, UN PORT MESTRE SERIE RS485 MODBUS, FUNCIÓ DE PASSAREL·LA DE ETHERNET A SÈRIE I SERVIDOR WEB INCORPORAT TOTALMENT COMFORME AMB TRANSPARENT READY- NIVELL 1 (TRE1). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| M11020006 | U | MÓDUL DE COMUNICACIÓ ETHERNET MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL PM8ECC. PROPORCIONA UN PORT 10/100BASETX UTP, UN PORT MESTRE SERIE RS485 MODBUS, FUNCIÓ DE PASSAREL·LA DE ETHERNET A SÈRIE I SERVIDOR WEB INCORPORAT TOTALMENT COMFORME AMB TRANSPARENT READY- NIVELL 1 (TRE1) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELECTRIC MURAL DE POLIESTER MONOBLOC, MARCA HIMEL PLM 64 - KT AMB PORTA TRANSPARENT I PORTA INTERIOR PIP 64. DIMENSIONS 647 MMX436MMX250XX I TANCAMENT ESTÀNDAR DE DOBLE BARRA AMB ACCIONAMENT MITJANÇANT CLAU LBD 5 ( REFERENCIA CBD/PLM). INCLOU ACCESORIS DE MUNTATGE, FITXACIÓ, CARRIL DIN 35MM, REPARTIDOR ELECTRIC SEGON EN 60 947-1 I/O BORNES DE CONNEXIÓ WAGO TIPUS CEPO, TOTALMENT CABLEJAT AMB CONDUCTOR UNIPOLARS 07Z1-K (AS) 0,75 KV DE TENSIÓ D'AÏLLAMENT I SECCIÓ MÍNIMA 1,5 MM2, ETC. LA PART INFERIOR DEL QUADRE ES MECANITZARÀ PER A L'INSTALACIÓ DE BALDA CORREDISSA DE POLIESTER O METAL·LICA, AMB TOPELL FINAL DE CARRERA, TAL QUE SERVEIX DE SUPORT PER A PC PORTÀTIL. INCLOU: 1º FILA: - INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRERGA DE 20 A, 2 POLS, MANDO MULTI 9 DE SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 15006. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N 2A, CORBA C, 2 POLS (PROTECCIÓ VENTILADOR INTERIOR ARMARI), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24332. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N 6 A, CORBA C (PROTECCIÓ PRESSA DE CORRENT ARAMRI), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24335. - PRESSA DE CORRENT, SCHUKO DINS ARMARI, 2 POLS AMB PRESSA DE TERRA (2P+TTL), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 15310. - VENTILADOR 50 M3/H, 20 W, IP54, CLASE II AMB TERMOSTAT ASSOCIAT, SEGONS REQUERIMENTS CEM. - REPARTIDOR BIPOLAR 40 A, 6 MÓDULS DE 17,5 MM, ICC 20 KA, PER A 13 CONNEXIONS PER BARRA, CONFORME A NORMA EN 60947-1, MARCA LEGRAND. REFERENCIA 004881 2ª FILA: - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N 0,5 A, CORBA D, 2 POLS (PROTECCIÓ ANX 4 CC), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24494. - ANALITZADOR PM 850 DE SCHNEIDER ELECTRIC CORRESPONENT A CIRCUIT CRÍTIC 400 V (ANX 4 CC). NECESSARI DEIXAR 40 MM D'ESPAI LLIURE MÍNIM A LA PART INFERIOR I SUPERIOR DEL ANALITZADOR, I 10 MM ALS COSTATS. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N, 0,5 A, CORBA D, 2 POLS (PROTECCIÓ ANX 2 CC), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24494. - ANALITZADOR PM 850 DE SCHNEIDER ELECTRIC CORRESPONENT A CIRCUIT CRÍTIC 230 V (ANX 2 CC). NECESSARI DEIXAR 40 MM D'ESPAI LLIURE MÍNIM A LA PART INFERIOR I SUPERIOR DEL ANALITZADOR, I 10 MM ALS COSTATS. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N, 0,5 A, CORBA D, 2 POLS (PROTECCIÓ ANX 4 NC), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24494. - ANALITZADOR PM 850 DE SCHNEIDER ELECTRIC CORRESPONENT A CIRCUIT CRÍTIC 230 V (ANX 4 NC). NECESSARI DEIXAR 40 MM D'ESPAI LLIURE MÍNIM A LA PART INFERIOR I SUPERIOR DEL ANALITZADOR, I 10 MM ALS COSTATS. 3ª FILA: - ENTRADA D'APORTACIÓ D'AIRE EXTERIOR. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N, 0,5 A, CORBA D, 2 POLS (PROTECCIÓ ANX 2 NC), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24494. - ANALITZADOR PM 850 DE SCHNEIDER ELECTRIC CORRESPONENT A CIRCUIT CRÍTIC 230 V (ANX 2 NC). NECESSARI DEIXAR 40 MM D'ESPAI LLIURE MÍNIM A LA PART INFERIOR I SUPERIOR DEL ANALITZADOR, I 10 MM ALS COSTATS. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N, 0,5 A, CORBA D, 2 POLS (PROTECCIÓ ANX AUXILIAR), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24494. - ANALITZADOR PM 850 DE SCHNEIDER ELECTRIC CORRESPONENT A CIRCUIT CRÍTIC 400 V (ANX AUXILIAR). NECESSARI DEIXAR 40 MM D'ESPAI LLIURE MÍNIM A LA PART INFERIOR I SUPERIOR DEL ANALITZADOR, I 10 MM ALS COSTATS. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60 N, 0,5 A, CORBA D, 2 POLS (PROTECCIÓ ANX SNDTRF AUX). NECESSARI DEIXAR 40MM D'ESPAI LLIURE A LA PART INFERIOR I SUPERIOR DEL ANALITZADOR, I 10 MM ALS COSTATS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 6 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0404010001 | U | ARMARI MONOBLOC DE POLIÈSTER DE 647X436 MM, AMB PORTA INTERIOR PIP-64 I PORTA EXTERIOR TRANSPARENT AMB PANY ESTÀNDARD AMB ACCIONAMENT MITJANÇANT CLAU LDB-5, MODEL PLM-64/KT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110039 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 4A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110040 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601020001 | U | TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INTEGRADA EN CUADRO, 2 POLOS Y TOMA DE TIERRA LATERAL (2P+TTL), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. REFERENCIA PRODUCTO: 15310 | 1 |  | x |  | = | 0
| M12020001 | U | REPARTIDOR BIPOLAR 40A, 6 MÓDULS DE 17,5MM, ICC 20 KA, PER A 13 CONNEXIONS PER BARRA, CONFORME A NORMA EN 60947-1, MARCA LEGRAND, REFERÈNCIA 004881. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1501010005 | U | VENTILADOR DE 57-61M3/H DE CABAL AMB FILTRE LLIURE, 20W, 230V, 50HZ, CLASSE II, IP54, POTÈNCIA SONORA 43-48DB, DIMENSIONS 157X11X21X50MM. INCLOU TERMOSTAT I FILTRE. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110073 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 0,5A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D. | 6 |  | x |  | = | 0
| M11020001 | U | CENTRAL DE MESURA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL PM850, AMB PANTALLA RETROENLLUMENAT, ALIMENTACIÓ 115-415 VCA +/-10% Ó 125-250 VCC +/-20%, COMUNICACIONS AMB PORT RS485 PROTOCOL MODBUS. CONDICIONS TÉCNIQUES PARTICULARS SEGONS L'ESTABLERT EN PLEC ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES SISTEMA ADQUISICIÓ DADES ELÈCTRICS XARXA BT DE FMB. | 6 |  | x |  | = | 0
| M10010001 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MANDO MULTI9, 2 POLS, 20A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 15006. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0012 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE ELECTRIC MURAL PLÀSTIC AUTOEXTINGUIBLE, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL KAEDRA D'UNA FILERA I 18 MÓDULS DE 18 MM, PORTA TRANSPARENT I TANCAMENT ESTÀNDAR, 280MMX448MMX160MM PER MUNTATGE AL QUART DE COMUNICACIONS PRINCIPAL D'ESTACIÓ Ó TALLER SEGONS CORRESPONGUI. REF. 13982. INCLOU ACCESORIS DE MUNTATGE, FITXACIÓ, CARRIL DIN 35MM, REPARTIDOR ELECTRIC SEGON EN 60 947-1 I/O BORNES DE CONNEXIÓ WAGO TIPUS CEPO, TOTALMENT CABLEJAT AMB CONDUCTOR UNIPOLARS 07Z1-K (AS) 0,75 KV DE TENSIÓ D'AÏLLAMENT I SECCIÓ MÍNIMA 1,5 MM2, ETC. INCLOU: 1º FILA: - INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRERGA DE 20 A, 2 POLS, MANDO MULTI 9 DE SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 15006. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N 4A, CORBA C, 2 POLS (PROTECCIÓ VENTILADOR INTERIOR ARMARI), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24334. - INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMIC C60N 6 A, CORBA C (PROTECCIÓ PRESSA DE CORRENT ARAMRI), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 24335. - PRESSA DE CORRENT, SCHUKO DINS ARMARI, 2 POLS AMB PRESSA DE TERRA (2P+TTL), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, REF. 15310. - FONT D'ALIMENTACIÓ ABL8MEM24012 DE TELEMECANIQUE. - PASSAREL·LA DE COMUNICACIONS RS485/MODBUS TCP-IP, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL EGX 100. - REPARTIDOR BIPOLAR 40 A, 6 MÓDULS DE 17,5 MM, ICC 20 KA, PER A 13 CONNEXIONS PER BARRA, CONFORME A NORMA EN 60947-1, MARCA LEGRAND. REFERENCIA 004881 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 5 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0302020013 | U | MINICOFRET MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 18 MODULS DE 18MM (280X448X160MM). REFERENCIA PRODUCTE: 13982 | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110038 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 2A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110040 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601020001 | U | TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INTEGRADA EN CUADRO, 2 POLOS Y TOMA DE TIERRA LATERAL (2P+TTL), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. REFERENCIA PRODUCTO: 15310 | 1 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12020001 | U | REPARTIDOR BIPOLAR 40A, 6 MÓDULS DE 17,5MM, ICC 20 KA, PER A 13 CONNEXIONS PER BARRA, CONFORME A NORMA EN 60947-1, MARCA LEGRAND, REFERÈNCIA 004881. | 1 |  | x |  | = | 0
| M11020003 | U | FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL ABL8MEM24012, 240 VCA/24VCC 50/60 HZ, ISORTIDA 1,2 A PER ALIMENTAR PASSAREL·LA EGX 100. | 1 |  | x |  | = | 0
| M11020002 | U | PASSAREL·LA COMUNICACIÓ TCP/IP MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL EGX 100, PROTOCOL MODBUS/TCP, 1 PORT RS485 (32 DISPOSITIUS ANALITZADORS PM 850), 1PORT ETHERNET 10/100TBASE TX, VELOCITAT PORT ETHERNET 100/10 MB, COMPATIBLE AMB ENTORN INDUSTRIAL, ALIMENTACIÓ 24VCC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M10010001 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MANDO MULTI9, 2 POLS, 20A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 15006. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1A0013 | U | POSADA EN SERVEI DE CENTRAL DE MESURA PM850 PER PART DEL FABRICANT O EMPRESA CERTIFICADA MITJANÇANT FORMACIÓ PERTINENT. INCLOENT-HI LA VERIFICACIÓ DEL CONNEXIONAT, CONFIGURACIÓ DE PARAMETRES A TRAVES DEL DISPLAY DEL APARELL (TIPUS DE SISTEMA, RELACIONS DE TRANSFORMACIÓ DELS TI, PORT DE COMUNICACIONS) I ALTA EN SOFTWARE DE SUPERVISIÓ ION ENTERPRISE. S'EXCLOU QUALSEVOL SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL O TREBALL DE CONNEXIONAT DE CABLES, QUE ANIRÀ A CÀRREC DE L'INSTAL·LADOR. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1C0001 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 23MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT. INSTAL·LAT EN PARET, PANELLS PREFABRICATS VERTICALS O SOSTRE, INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO O TACS I BRIDES UNEX, CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS, ADAPTADORS, RECORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO TERMINAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP42. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M13030002 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 20MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0102020001 | M | TUB ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 23MM DE DIAMETRE, AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0002 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 20MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M13030002 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 20MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0101010001 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 20MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0101020002 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 16MM ( D.INT 17'9MM - D.EXT 22'5MM). | 0 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0003 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 32MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0101010003 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 32MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0101020004 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 29MM ( D.INT 30'6MM - D.EXT 37'2MM). | 0 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 1 |  | x |  | = | 0
| M13030004 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 32MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0011 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA REJIBAND BRYCO 200X60MM AMB UN SEPARADOR EN TOT EL RECORREGUT, INCLOENT SUPORTS GALVANITZATS PEMSA CADA 75CM TIPUS L FIXATS AL SOSTRE O SUPORTS REFORÇATS TIPUS ESQUADRA FIXATS A LA PARET, PECES D'UNIÓ, ANGLES I DEMÈS ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA COMPLETAMENT ACABADA. S'INCLOU CABLE DE COURE NU DE 16MM DE SECCIÓ PER ESTENDREL PER LA SAFATA AMB UNA FIXACIÓ REJIBAND PER CADA PEÇA O TRAM. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0101040003 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X200MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0101050003 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 200X50MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 0.7 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 0.7 |  | x |  | = | 0
| M0201010001 | M | CONDUCTOR DE COURE UNIFILAR NU DE 16MM2. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0012 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA REJIBAND BRYCO 100X60MM AMB UN SEPARADOR EN TOT EL RECORREGUT, INCLOENT SUPORTS GALVANITZATS PEMSA CADA 75CM TIPUS L FIXATS AL SOSTRE O SUPORTS REFORÇATS TIPUS ESQUADRA FIXATS A LA PARET, PECES D'UNIÓ, ANGLES I DEMÈS ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA COMPLETAMENT ACABADA. S'INCLOU CABLE DE COURE NU DE 16MM DE SECCIÓ PER ESTENDREL PER LA SAFATA AMB UNA FIXACIÓ REJIBAND PER CADA PEÇA O TRAM. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 0.7 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 0.7 |  | x |  | = | 0
| M0201010001 | M | CONDUCTOR DE COURE UNIFILAR NU DE 16MM2. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0101040001 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X100MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA. | 0.8 |  | x |  | = | 0
| M0101050002 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 150X50MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0021 | M | SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0102030007 | M | CANAL DE 40X150MM AMB TAPA ÚNICA I POSIBILITAT DE TRES SEPARADORS, COLOR BLANC NEU, FABRICADA EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73075-2. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 2 |  | x |  | = | 0
| M0102030002 | M | ENVÀ SEPARADOR PER A CANALS 73 DE 40MM D'ALTURA, FABRICAT EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73820. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0022 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL METÀL·LICA IP24 , MARCA BASOR, MODEL ERE DE 150X60MM DE XAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT (REF. ERE-150X60). S'INCLOUEN LES TAPES DE LA CANAL (REF.ERE-150) FIXADES AMB CARGOLS (NO A PRESIÓ), ELS ELEMENTS D'ELEVACIÓ PEL MUNTATGE, ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ DIRECTES AL SOSTRE I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ COM ANGLES, UNIONS, ADAPTADORS, TAPES, ETC. |  |  |  | Rend.: | 1.2 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 1.25 |  | x |  | = | 0
| M0101030001 | M | CANAL METAL·LICA DE TXAPA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT IP44, MARCA BASOR, MODEL ERE 150X60 AMB TAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT I MONTADA AMB CARGOLS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 25 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0023 | M | SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 AMB DOS COMPARTIMENTS I TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN, 50X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 93 D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0102030008 | M | CANAL DE 50X150MM AMB DOS COMPARTIMENTS AMB TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN D'ELLS I POSIBILITAT DE COL·LOCAR DOS SEPARADORS, COLOR BLANC NEU, FABRICADA EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 93074-2. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0024 | M | BANDEJA METAL GALVANIZADO EN CALIENTE 150X60MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METALICA, PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EXTERIORES CON TAPA. CON P.P DE ACCESORIOS Y SOPORTACIÓN. MEDIDAS 150X60MM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0101030004 | M | BANDEJA METAL GALVANIZADO EN CALIENTE 150X60MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METALICA, PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EXTERIORES CON TAPA. CON P.P DE ACCESORIOS Y SOPORTACIÓN. MEDIDAS 150X60MM | 0.6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0025 | M | BANDEJA METAL GALVANIZADO EN CALIENTE 300X60MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METALICA, PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EXTERIORES CON TAPA. CON P.P DE ACCESORIOS Y SOPORTACIÓN. MEDIDAS 300X60MM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0101030005 | M | BANDEJA METAL GALVANIZADO EN CALIENTE 300X60MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METALICA, PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EXTERIORES CON TAPA. CON P.P DE ACCESORIOS Y SOPORTACIÓN. MEDIDAS 150X60MM | 0.6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0026 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL METÀL·LICA IP24 , MARCA BASOR O SIMILAR, MODEL ERE DE 200X100MM DE XAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT (REF. ERE-200X100). S'INCLOUEN LES TAPES DE LA CANAL (REF.ERE-200) FIXADES AMB CARGOLS (NO A PRESIÓ) I AMB SEPARADOR PER LINIES DE BT I SAI, ELS ELEMENTS D'ELEVACIÓ PEL MUNTATGE, ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ DIRECTES AL SOSTRE I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ COM ANGLES, UNIONS, ADAPTADORS, TAPES, ETC. |  |  |  | Rend.: | 1.2 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.25 |  | x |  | = | 0
| M0101030006 | M | CANAL METAL·LICA DE TXAPA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT IP44, MARCA BASOR, MODEL ERE 200X100 AMB TAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT I MONTADA AMB CARGOLS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 1.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 25 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0041 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA METÀL·LICA DE DERIVACIÓ ESTANCA (100X150)MM, IP55, TANCAMENT PER MITJÀ DE CARGOLS ROSCATS, EQUIPADA AMB BORNS DE TIPUS WAGO, PER A TRES RECEPTORS FIXATS EN CARRIL DIN A LA CAIXA. INCLOENT PREMSAESTOPES, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0301010002 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 155X105X61MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 0.1 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 8 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1C0051 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE DERIVACIÓ ESTANCA SENSE ENTRADES DE 200X160MM, IP55, FABRICADA EN MATERIAL AÏLLANT AUTOEXTINGIBLE I EQUIPADA AMB BORNS DE CEP PER ALIMENTAR A 2 RECEPTORS. INCLOENT-HI PREMSAESTOPES PER TOTES LES ENTRADES, P.P. D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 8 |  | x |  | = | 0
| M0301010003 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 206X156X83MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 0.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1D0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 8 PANTALLES ESTANQUES DE 2X36W, 45M CABLE DE 3G2,5MM, 8 CAIXES DERIVACIÓ AMB BORNS I EL PETIT MATERIAL DE MUNTATGE, CONNEXIÓ I FIXACIÓ PER FER UNA INSTAL·LACIÓ D'ENLLUMENAT PROVISIONAL DURANT LA FASE D'EXECUCIÓ DE L'OBRA. S'INCLOU EL POSTERIOR DESMUNTAGE, LA RETIRADA I EL TRANSPORT PER TAL DE PORTAR EL MATERIAL AL MAGATZEM DE METRO. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 7 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 50 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 100 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 50 |  | x |  | = | 0
| M0702010001 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA PER PROVISIONAL D'OBRA DE 2X36W AMB REACTANCIA MAGNÉTICA, EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT. | 8 |  | x |  | = | 0
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 45 |  | x |  | = | 0
| M0301010001 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 105X105X49MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX. | 8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1D0002 | U | MA D'OBRA I PETIT MATERIAL NECESSARI PER CONNECTAR UNA CAIXA AMB PRESES DE CORRENT SUBMINISTRADA PER METRO O PER LA CONTRUCTORA, PER FER SERVIR COM A PROVISIONAL D'OBRA. S'INCLOUEN 50 METRES DE CABLE DE 4G4MM2 I ELS CONNECTORS CETACT O ADAPTADORS NECESSARIS, ELS DESPLAÇAMENTS PER PORTAR LA CAIXA A L'OBRA DES DEL MAGATZEM DE METRO I TORNAR-LA UN COP ACABADA L'OBRA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 3 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202020003 | M | MULTICONDUCTOR 4G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 40 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 70 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1D0003 | U | DESMUNTATGE I RETIRADA DE LES INSTAL·LACIONS ACTUALS EXISTENTS A LA ZONA D'OBRA I PERIFERIA AFECTADA (LÍNIES ELÈCTRIQUES, PUNTS DE LLUM, CANALITZACIONS, ETC.) S'INCLOU EL PETIT MATERIAL I TREBALLS NECESSARIS PER NETEJAR LES LÍNIES EXISTENTS QUE NO S'UTILITZARAN I LA DESCONNEXIÓ DE LA RESTA PER QUE NO AFECTIN ALS TREBALLS D'OBRA. ES PRESENTARÀ AL TÈCNIC DE METRO EL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ DEL MATERIAL RETIRAT, EXPEDIT PER UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010002 | H | MA D'OBRA CAP DE COLLA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LLEDO OD-3442 3TL DE 60X60CM PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR D'ALUMINI SEMIMATE, EQUIPADA AMB BALASTRE ELECTRÒNIC, TRES TUBS FLUORESCENTS DE 18W DE COLOR 840, CABLEJADA AMB CONDUCTORS RZ-1 AF. (REF. 34423018N1000) S'INCLOUEN ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER FIXAR-LA TANT EN SOSTRE MODULAR COM SOSTRE AMB JUNTES OCULTES I LES PECES I ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0703010001 | U | LLUMINÀRIA PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE DE 60X60 CM DE 3X18W AMB ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR SEMIMATE, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA I LÀMPADA FLUORESCENT TL DE 18W/COLOR 840, CABLEJADA AMB CONDUCTOR RZ1-K, MARCA ODELUX, MODEL OD-3442, REFERÈNCIA 34423018N1000. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA DAISALUX MODEL NOVA 2N7S DE 255 LÚMENS I 2H D'AUTONOMIA, INCLOENT FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE ACABAT. S'INCLOU LA CAIXA DE PROTECCIÓ ANTIVANDALICA IP66 I EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. (REF.KES NOVA). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M07050001 | U | EQUIP D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA AUTÒNOM DAISALUX, MODEL NOVA 2N7S AMB 255 LÚMENS I 2H D'AUTONOMIA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M07050003 | U | CAIXA ESTANCA IP66 PER A BLOC D' EMERGENCIA DAISALUX, MODEL NOVA, REFERÈNCIA KES NOVA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA IP 66 COMPLETA MARCA SEAE, MODEL ETIX, 2X36W AMB REACTÀNCIA ELECTRÒNICA, MARCA TRIDONIC, MODEL PC 2/36 T8 PRO (6 CONTACTES), AQUEST PREU INCLOU COMPLEMENTS I ACCESSORIS D'INSTAL·LACIÓ COM DOS PREMSAESTOPES, TUB FLUORESCENT COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, FIXACIONS, ETC. ES PREVEU EL PETIT MATERIAL NECESARI PER INSTALAR LES PANTALLES SOTA SAFATA DE FIL TIPUS REJIBAND, A PARED O PENJANT DEL SOSTRE. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0702010003 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI DE 2X36W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA. TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REFLECTOR ESTANC DE SUSPENSIÓ DE AMB LAMPADA D'HALOGENURS METÀL·LICS DE 400W, IP65, VERSIO CABLEJADA AMB ARRENCADOR, PANTALLA DE VIDRE TREMPAT I ANELL DE SUBJECCIÓ, MARCA GEWISS, MODEL KONO, REF. GW84827M. COMPLETAMENT MUNTAT PENJANT DEL SOSTRE AMB CADENES O SUPORTS METÀL·LICS AMB TRACTAMENT ANTICORROSIU, SEGONS CALGUI, I CONNECTAT MITJANÇANT D'ENDOLL MONOFÀSIC ESTANC DE 16A AMB PRESSA DE TERRA (ENDOLL MASCLE AL AIRE I ENDOLL FEMELLA DE SUPERFÍCIE FIXAT A LA BIGA O SUPORT, MARCA LEGRAND O SIMILAR). INCLOENT-HI ELS EQUIPS I MITJANS NECESSARIS PER A TREBALLAR EN UNA ALÇADA SUPERIOR A 8 METRES. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M07020520002 | U | REFLECTOR ESTANC DE SUSPENSIÓ DE AMB LAMPADA D'HALOGENURS METÀL·LICS DE 400W, IP65, VERSIO CABLEJADA AMB ARRENCADOR, PANTALLA DE VIDRE TREMPAT I ANELL DE SUBJECCIÓ, MARCA GEWISS, MODEL KONO, REF. GW84827M. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EQUIP D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA DAISALUX, TIPUS FOCUS. MODEL ZENIT PL ZG2-2N26 AMB 1250 LÚMENS, 2X11W I 2H D'AUTONOMIA, INCLOENT FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PEL SEU CORRECTE ACABAT PER QUE NO QUEDIN A UNA ALÇADA SUPERIOR DE 3MTS. S'INCLOU LA EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M07050002 | U | EQUIP D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA AUTÒNOM DAISALUX, TIPUS FOCUS. MODEL ZENIT PL ZG2-2N26 AMB 1250 LÚMENS, 2X11W I 2H D'AUTONOMIA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DOWNLIGHT PHILIPS MODEL EUROPA 2 DE 2X26W, IP 44 , AMB DIFUSOR PRISMATIC, ENCESA ELECTRÓNICA HF DE COLOR BLANC PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE I EQUIPADA AMB DOS LÀMPADES DE BAIX CONSUM DE 26W I ALT RENDIMENT DE COLOR 840. S'INCLOUEN ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER FIXAR-LA EN FALÇ SOSTRE MODULAR I LES PECES I ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT. (REF. 66055400). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0703030003 | U | DOWNLIGHT PHILIPS MODEL EUROPA 2, IP 44 DE 2X26W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA I PANTALLA DE VIDRE TRANSPARENT PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE AMB LAMPADA PL D'ALT RENDIMENT I TEMPERATURA DE COLOR 840. (REF. 66055400) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0021 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA DE 4X14W AMB REACTANCIA ELECTRONICA TRIDONIC I CABLEJAT LLIURE D'HALOGENS, MODEL OD-TMB-3241, MARCA LLEDO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 DE 14W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0703020001 | U | LLUMINÀRIA D'ENCASTAR 4T5X14W HF AMB CABLE LLIURE D'HALOGENS, COLOR RAL-9006, MODEL OD-TMB-3241, MARCA LLEDO. INCLOU: - CABLE D'ANCORATGE DE LLUMINARIA, REF. OD-TMB-3200 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0030 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA ESTANCA D'1X18 W AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE D'ACER INOXIDABLE I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 1/18 T8 PRO (6 CONTACTES), CLASSE I, IP65, 230 V, MODEL ETIX PCI, MARCA SEAE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 DE 18 W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0702010004 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI D'1X18W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA. TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0031 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA ESTANCA D'1X36 W AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE D'ACER INOXIDABLE I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 1/36 T8 PRO (6 CONTACTES), CLASSE I, IP65, 230 V, MODEL ETIX PCI, MARCA SEAE. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 DE 36 W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0702010002 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI D'1X36W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA.TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0032 | 1 | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA ESTANCA D'1X28 W AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 1/28 T5 PRO (6 CONTACTES), CLASSE I, IP65, 230 V, MODEL CLICK21, MARCA GEWISS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 DE 28 W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0702020001 | 1 | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D'1X28W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 1/28 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL CLICK21 DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 28W/COLOR 840. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0033 | 1 | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA ESTANCA DE 2X28 W AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 1/28 T5 PRO (6 CONTACTES), CLASSE I, IP65, 230 V, MODEL CLICK21, MARCA GEWISS. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 DE 28 W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0702020002 | 1 | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X28W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 2/28 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL CLICK21 DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 28W/COLOR 840. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0038 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D’1X36 W AMB COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D’HALÒGENS I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDÓNIC, VERSIO EQUIPADA, IP65, CLASSE I, MODEL ZNT DE GEWISS. COMPLETAMENT INSTAL•LADA SOBRE PÒRTIC METÀL•LIC I CONNECTADA A LA LÍNIA D’ALIMENTACIÓ PROVINENT DE LA CORRESPONENT CAIXA DE DERIVACIÓ. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 36W/COLOR 840, PREMSAESTOPES PER A TOTES LES ENTRADES, P.P. D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0702010007 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D'1X36W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 1/36 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 36W/COLOR 840. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0039 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X36 W AMB COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D’HALÒGENS I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDÓNIC, VERSIO EQUIPADA, IP65, CLASSE I, MODEL ZNT DE GEWISS. COMPLETAMENT INSTAL•LADA SOBRE PÒRTIC METÀL•LIC I CONNECTADA A LA LÍNIA D’ALIMENTACIÓ PROVINENT DE LA CORRESPONENT CAIXA DE DERIVACIÓ. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 36W/COLOR 840, PREMSAESTOPES PER A TOTES LES ENTRADES, P.P. D'ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0702010010 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X36W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 2/36 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 36W/COLOR 840. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0040 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA DE LÍNIES RECTES D'2X36 W, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 2/36 T8 PRO (6 CONTACTES), MODEL OD-6821 DE LLEDÓ. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 DE 36 W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0701010004 | U | LLUMINÀRIA DE LÍNIES RECTES D'2X36 W, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 2/36 T8 PRO (6 CONTACTES), MODEL OD-6821 DE LLEDÓ. AMB CABLEJAT LLIURE D'HALÒGENS, BORNS TIPUS CEP I RESTA D'ACCESSORIS, SEGONS PLEC DE FMB. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0041 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINÀRIA LLUMINARIA DE SUPERFICIE DE 2X28W, AMB REACTANCIA ELECTRONICA TRIDONIC I CABLEJAT LLIURE D'HALOGENS, MODEL OD-TMB-6561, MARCA LLEDO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 DE 28W/ COLOR 840, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0701020001 | U | LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE 2T5X28W HF AMB CABLE LLIURE D'HALOGENS, COLOR RAL-9006, MODEL OD-TMB-6561, MARCA LLEDO. INCLOU: - CABLE D'ANCORATGE DE LLUMINARIA, COLOR RAL-9006, REF. OD-TMB-6547 - ANCORATGE PER A CABLE ELECTRIC, AMB PRESA DE TERRA I COLOR RAL-9006, REF. OD-TMB-6548 - SUSPENSIO PER CABLE REGULABLE EN ALTURA 1500 MM, REF. OD-TMB-2049 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0042 | U | SUBMINISTRAMENT DE LLUMINARIA TIPUS LED 1PAR30X12W, MODEL LD-TUBULAR, MARCA LLEDO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI LÀMPADA LED, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 2 |  | x |  | = | 0
| M0701060001 | U | LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE TIPUS LED 1PAR30X12W, 230V, IP20, MODEL LD-TMB-TUBULAR, MARCA LLEDO. INCLOU LAMPARA LED. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0050 | U | SUBMINISTRAMENTI INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA MODEL L3F-120 LED DE CANALED L3F-120 LED 4000K DIFUSOR OPAL, INCLOSA UNIÓ XJ100001. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE I CONNECTADA, SEGONS FABRICANT I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0701060010 | U | LLUMINÀRIA MODEL L3F-120 LED DE CANALED L3F-120 LED 4000K DIFUSOR OPAL, INCLOSA UNIÓ XJ100001. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1E0052 | U | CONNEXIÓ DE SERVEI EXTREMA L3F-EF ESTANCA AMB TUB D'ACER REVESTIT DE 0,3 METRES. BORNS DE CONNEXIÓ PER AL CABLEJAT INCLOSOS. INCLOU LA CAIXA DE CONNEXIONS I LA TAPA FINAL |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0701060012 | U | CONNEXIÓ DE SERVEI EXTREMA L3F-EF ESTANCA AMB TUB D'ACER REVESTIT DE 0,3 METRES. BORNS DE CONNEXIÓ PER AL CABLEJAT INCLOSOS. INCLOU LA CAIXA DE CONNEXIONS, LA TAPA FINAL | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0001 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 3G2'5MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0002 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 3G4MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010003 | M | MULTICONDUCTOR 3G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0003 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 3G6MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010004 | M | MULTICONDUCTOR 3G6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0011 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G2'5MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202020002 | M | MULTICONDUCTOR 4G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0012 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G4MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202020003 | M | MULTICONDUCTOR 4G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0013 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G6MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202020004 | M | MULTICONDUCTOR 4G6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0014 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G10MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202020005 | M | MULTICONDUCTOR 4G10MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0015 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G16MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202020006 | M | MULTICONDUCTOR 4G16MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0021 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 5G2'5MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202030002 | M | MULTICONDUCTOR 5G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0022 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 5G4MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202030003 | M | MULTICONDUCTOR 5G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0023 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 5G6MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202030004 | M | MULTICONDUCTOR 5G6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0024 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 5G10MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202030005 | M | MULTICONDUCTOR 5G10MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0025 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 5G16MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202030006 | M | MULTICONDUCTOR 5G16MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0026 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CONDUCTOR UNIPOLAR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 120 MM2 DE SECCIÓ . LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0201030010 | M | CONDUCTOR 1X70MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 0.6 |  | x |  | = | 0
| M0201030012 | M | CONDUCTOR 1X120MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 0.6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0027 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CONDUCTOR UNIPOLAR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 70 MM2 DE SECCIÓ . LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0201030010 | M | CONDUCTOR 1X70MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1L0028 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE NÚ DE 16 MM2 DE SECCIÓ. INCLOENT-HI ACCESSORIS PER A CONNEXIÓ LONGITUDINAL DE CANALITZACIONS I ELEMENTS METÀL·LICS O ESTESA DE SUPERFICIE SOBRE ABRACADORA. CONNECTAT A TOTS DOS EXTREMS |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0201010001 | M | CONDUCTOR DE COURE UNIFILAR NU DE 16MM2. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR TEMPORITZAT DE 10 SEGONS A 10 MINUTS AMB PILOT LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 1000W D'INTENSITAT NOMINAL I AMB CAIXA DE SUPERFICIE ESTANCA IP55 DE 2 MÓDULS (1 MECANISME), MARCA NIESSEN MODEL STYLO. EQUIPAT AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TECLA. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0602010001 | U | POLSADOR 1000W AMB TEMPORTITZACIÓ REGULABLE DE 10 SEGONS A 10 MINUTS, PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA NIESSEN, MODEL STYLO. (REF. 2262.1 BM). EQUIPS: INCANDESCENCIA, HALOGENAS A 230V, FLUORESCENCIA NO COMPENSADA (460VA), HALOGENES AMB TRANSFORMADOR ELECTRÓNIC (350VA) I ELECTROMAGNÈTIC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601010007 | U | CAIXA NIESSEN IP 55 PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE DE 2 MODULS (1 MECANISME) SERIE STYLO (REF. 3291) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0003 | U | SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR DOBLE 10 A/ 250 V, COLOR BLANC, SÈRIE OTEO MONOBLOC DE LEGRAND O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN MUNTATGE DE SUPERFICIE I CONNECTAT, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601010015 | U | INTERRUPTOR DOBLE-COMMUTADOR DE SUPERFICIE DE 10 A, 250 V, MARCA LEGRAND MODEL OTEO MONOBLOC, COLOR BLANC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR PER ENCASTAR AMB PILOT LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPAT AMB CAIXETÍ PER ENCASTAR, MARC DE COLOR GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0602010003 | U | SIMON 27. - INTERRUPTOR BIPOLAR , 16 AX 250V AMB PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA SIMON 27. (REF. 27102) | 1 |  | x |  | = | 0
| M0602010008 | U | MARC DE COLOR NEGRE SIMON 27 (REF.2700617-071) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR COMMUTADOR DE SUPERFICIE ESTANC IP55 AMB 10A D'INTENSITAT NOMINAL, MODEL PLEXO, MARCA LEGRAND O SIMILAR. EQUIPAT AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601010005 | U | INTERRUPTOR COMMUTADOR DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 10A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0006 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR DE CREUAMENT DE SUPERFICIE ESTANC IP55 AMB 10A D'INTENSITAT NOMINAL, MODEL PLEXO, MARCA LEGRAND O SIMILAR. EQUIPAT AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601010006 | U | INTERRUPTOR DE CREUAMENT DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 10A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0007 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR BIPOLAR DE SUPERFICIE ESTANC IP55 AMB PILOT LLUMINOS DE SENYALITZACIÓ I 10A D'INTENSITAT NOMINAL, MODEL PLEXO, MARCA LEGRAND O SIMILAR. EQUIPAT AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TECLA NEGRE. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601010004 | U | INTERRUPTOR COMPLET BIPOLAR DE SUPERFICIE DE 10 A, 250 V, MARCA LEGRAND MODEL OTEO MONOBLOC, COLOR BLANC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0008 | U | SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR BIPOLAR 10 A/ 250 V, COLOR BLANC, SÈRIE OTEO MONOBLOC DE LEGRAND O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN MUNTATGE DE SUPERFICIE I CONNECTAT, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601010004 | U | INTERRUPTOR COMPLET BIPOLAR DE SUPERFICIE DE 10 A, 250 V, MARCA LEGRAND MODEL OTEO MONOBLOC, COLOR BLANC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0009 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CARREGA 3P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 63A, 415 V. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M10010008 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 3 POLS, 63A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666564. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0010 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CARREGA 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 40A, 415 V. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M10010003 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 2 POLS, 40A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666615. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CARREGA 3P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 40A, 415 V. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M10010007 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 3 POLS, 40A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666616. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN FALS SOSTRE DE SENSOR DETECTOR DE PRESENCIA A MODE D'EXTENSIÓ DEL MODEL DICROMAT MINI 2 DE 55MM DE DIAMETRE, MARCA ORBIS MODEL DICROMAT MINI SENSOR, IP 20 AMB UNA COBERTURA MÀXIMA DE 7 METRES A 2,5 METRES D'ALÇADA (360º), UNA TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT DE -10ºC A +45ºC. S'INCLOU EL CABLE DE CONNEXIÓ ENTRE SENSORS, EL MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO FUNCIONANT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M10110002 | U | SENSOR D'AMPLIACIÓ PER A INTERRUPTOR DE PROXIMITAT D'INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE MODEL DICROMAT MINI 2, MARCA ORBIS. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: ALIMENTACIÓ: 230 V~ 50 HZ - CIRCUITO 1 - DICROMAT 2 MINI: 10 VA CAPACITIVOS (1,5 W APROX.) RANG DE LLUMINOSIDAD: 5 - 3000 LUX. ÁNGLE DE DETECCIÓ: 360°. CAMP DE DETECCIÓ: FINS 7 M DE DIÁMETRE A 2,5 M D'ALTURA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENT: 0°C A +45°C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0030 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN QUALSEVOL SUPERFÍCIE D'INTERRUPTOR DE PROXIMITAT PER A UN CAMP DE DETECCIÓ DE 10 METRES DE DIÀMETRE A 2'5 METRES D'ALTURA AMB UN ANGLE DE 360º, MODEL ECOMANT MINI, MARCA ORBIS. INCLOENT-HI CONNEXIONS ELÈCTRIQUES, ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIONS PER DEIXAR-LO PROVAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M10110003 | U | INTERRUPTOR DE PROXIMITAT PER A INSTAL·LACIÓ EN QUALSEVOL SUPERFICIE MODEL ECOMANT MINI, MARCA ORBIS. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES TECNIQUES: TENSIÓ NOMINAL: 230 VC.A. FREQUENCIA NOMINAL: 50 HZ PODER DE RUPTURA: 6 A / 230 VC.A. COS F=1 CONSUM PROPI: 0.96 W TIPUS DE CONTACTE: SIMPLE AMB POTENCIAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT: 0 ºC A +70ºC CARREGA MÁXIMA RECOMANADA: -INCANDESCENCIA: 1000 W -FLUORESCENCIA: 160 VA -HALÓGENES BAIXA TENSIÓ: 200 VA -HALÓGENESS (230 VC.A.): 500 W -LÁMPADES BAIX CONSUM: 150 VA -LAMPADES DOWNLIGHT: 150 VA -LED: 200 VA TEMPORITZACIÓ: DE 5S A 30 MIN ANGLE DE DETECCIÓ: 360º CAMP DE DETECCIÓ: FINS Ø 10 M. LATERAL INSTAL·LAT A 2,5 M. ALTURA CLASSE DE PROTECCIÓN II SEGÚN EN 60335 EN CONDICIONES DE MONTAJE CORRECTAS TIPO DE PROTECCIÓ: IP 20 SEGONS EN 60529 INSTALACIÓ: EN SUPERFICIE, CANTONADA, RACÓ O AMAGAT EN DOBLE SOSTRE SENSIBILITAT LUMÍNICA 5-2000 LUX | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1M0050 | U | CONJUNT D'ELEMENTS DE MANIOBRA PER A CIRCUIT AMB UN VENTILADOR FORMAT PER CONTACTOR EN EL CIRCUIT DE POTÈNCIA ADEQUAT AL CALIBRE DE LA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA AMB BLOC DE CONTACTES AUXILIARS I DE 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC IC60N 2P 6A CORVA C 10KA PER A CIRCUIT DE MANIOBRA, RELLOTGE HORARI, INCLOENT BLOCS DE CONTACTES AUXILIARS, RELES, CONMUTADOR AUTOMÀTIC-MANUAL, PILOTS DE FUNCIONAMENT, CABLEJAT INTERIOR DE QUADRE, PETITS ELEMENTS I ACCESORIS NECESSARIS PER A EXECUCIÓ DE MANIOBRES PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, PROVAT I EN SERVEI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1M0051 | U | CONJUNT D'ELEMENTS DE MANIOBRA PER A CIRCUIT AMB DOS VENTILADOR FORMAT PER 2 CONTACTORS EN EL CIRCUIT DE POTÈNCIA ADEQUATS AL CALIBRE DE LES PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA AMB BLOC DE CONTACTES AUXILIARS I DE 1 INTERRUTOR MAGNETOTÈRMIC IC60N 2P 6A CORVA C 10KA PER A CIRCUIT DE MANIOBRA, RELLOTGE HORARI, INCLOENT BLOCS DE CONTACTES AUXILIARS, RELES, CONMUTADOR AUTOMÀTIC-MANUAL, PILOTS DE FUNCIONAMENT, CABLEJAT INTERIOR DE QUADRE, PETIT ELEMENTS I ACCESORIS NECESSARIS PER A EXECUCIÓ DE MANIOBRES PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, PROVAT I EN SERVEI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1M0052 | U | MODIFICACIÓ DE CIRCUIT DE POTÈNCIA I MANIOBRA EN QUADRE EXISTENT PER A CIRCUIT AMB UN VENTILADOR. INCLOU UN CONTACTOR EN EL CIRCUIT DE POTÈNCIA ADEQUAT AL CALIBRE DE LA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA INCLOENT BLOCS DE CONTACTES AUXILIARS, PILOTS DE FUNCIONAMENT, CABLEJAT INTERIOR DE QUADRE, PETITS ELEMENTS I ACCESORIS NECESSARIS PER A EXECUCIÓ DE MANIOBRES PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, PROVAT I EN SERVEI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1N0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE CORRENT 2P+T (TERRA LATERAL) DE SUPERFICIE ESTANCA IP55, IN- 10/16A D'INTENSITAT NOMINAL, MODEL PLEXO, MARCA LEGRAND O SIMILAR. EQUIPADA AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TAPA NEGRA. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601020003 | U | PRESA DE CORRENT 2P+T DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB TAPA, IP 55 IK07 I UNA IN DE 16A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V. COLOR GRIS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE CORRENT 2P+T PER ENCASTAR DE 16A D'INTENSITAT NOMINAL, EQUIPADA AMB CAIXETÍ PER ENCASTAR, MARC DE COLOR NEGRE I MECANISME AMB TECLA NEGRE, MODEL SIMON 27 O SIMILAR. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTINT EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0602010008 | U | MARC DE COLOR NEGRE SIMON 27 (REF.2700617-071) | 1 |  | x |  | = | 0
| M0602020002 | U | BASE D'ENDOLL SCHUKO AMB PRESSA DE TERRA LATERAL, EMBORNAMENT A CARGOL I TAPA. 16A/250V. MARCA SIMON 27. (REF. 27432) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA CIMA DE SUPERFICIE DE 4 MÒDULS AMB MARC I UN EMBELLIDOR AMB PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA DE 10A (REF. SC400 + SAS) EQUIPADA AMB 3 BASES DOBLES SCHUKO VERMELLES (REF.S1/6). S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601040004 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 4 MODULS AMB ESPAI PER A 8 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC400/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601050005 | U | PLACA CIMA AMB MAGNETOTERMIC DE 10A PER INSTAL·LAR EN CAIXES DE SUPERFICIE I ENCASTAR (60MM), COLOR BLANC, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SMS/9. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA DE PLASTIC ESTANCA IP44 DE 309X205X125MM, EQUIPADA AMB TRES PROTECCIONS I 4 PRESSES DE CORRENT: 2 SCHUKO 16A + 1 BASE DE 16A 3P-N-T + 1 BASE DE 32A 3P-N-T. MARCA COMA MODEL Z59 (REF. COMB 3544). EN AQUESTA PARTIDA S'INCLOUEN ELS PETITS ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D'ESTANQUÏTAT DE LA CAIXA, DEIXANT-LA CONNECTADA I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601020002 | U | CAIXA DE PLASTIC ESTANCA IP44 DE 309X205X125MM, EQUIPADA AMB TRES PROTECCIONS I 4 PRESSES DE CORRENT: 2 SCHUKO 16A + 1 BASE DE 16A 3P-N-T + 1 BASE DE 32A 3P-N-T. MARCA COMA MODEL Z59 (REF. COMB 3544) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 36 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA D'1 MÒDUL EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 1 BASE DOBLE SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601040001 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 1 MODUL AMB ESPAI PER A 2 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC100/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0006 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA DE 2 MÒDULS EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 BASES DOBLES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601040002 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 2 MODULS AMB ESPAI PER A 4 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC200/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0007 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA DE 3 MÒDULS EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 3 BASES DOBLES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601040003 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 3 MODULS AMB ESPAI PER A 6 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC300/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 3 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0008 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA DE 4 MÒDULS EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 4 BASES DOBLES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601040004 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 4 MODULS AMB ESPAI PER A 8 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC400/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0009 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA DE 2 MÒDULS EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 1 BASE DOBLES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. - 1 PLACA CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTORS RJ45, COLOR BLANC NEU. - 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601040002 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 2 MODULS AMB ESPAI PER A 4 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC200/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040008 | U | PLACA PLANA CIMA AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTORS V&D DE QUALSEVOL MARCA, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0010 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA DE 3 MÒDULS EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 BASES DOBLES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. - 1 PLACA CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTORS RJ45, COLOR BLANC NEU. - 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601040003 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 3 MODULS AMB ESPAI PER A 6 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC300/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 2 |  | x |  | = | 0
| M0601040008 | U | PLACA PLANA CIMA AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTORS V&D DE QUALSEVOL MARCA, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE CAIXA COMPLETA DE 4 MÒDULS EN COLOR BLANC NEU, SÈRIE CIMA PRO O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR FRONTAL PER A ENTRADA DE CANAL DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 2 BASES DOBLES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. - 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTORS RJ45, COLOR BLANC NEU. - 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0601040004 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 4 MODULS AMB ESPAI PER A 8 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC400/9. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040009 | U | PLACA PLANA CIMA AMB GUARDAPOLS PER A 4 CONNECTORS V&D DE QUALSEVOL MARCA, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1N0012 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE SEGONS PLÀNOLS DE TORRETA COMPLETA D'ALUMINI DE 4 MODULS DOBLES AMB CAPÀCITAT PER 8 MECANISMES K45, MARCA SIMON CONNECT, MODEL KT800 O SIMILAR. INCLOENT-HI ADAPTADOR PER A ENTRADA DE CANAL DE MITJA CANYA DE 40X60 MM, ACCESSORIS, FIXACIONS I ELS SEGÜENTS ELEMENTS: - 4 BASES SCHUKO CIMA AMB OBTURADOR DE PROTECCIÓ, COLOR BLANC NEU. - 2 PLAQUES CIMA VEU I DADES AMB GUARDAPOLS PER A 4 CONNECTORS RJ45, COLOR BLANC NEU. - 1 PLACA SEPARADORA AMB GRAPA DE POSADA A TERRA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0601050004 | U | SÒCOL D'ALUMINI PER INSTAL·LACIÓ TORRETA KT (SIMON CONNECT) I SORTIDA DE CANAL PER LA SUPERFICIE DE TERRA 130X18MM I SUMINISTRADA AMB UNA ENTRADA TROQUELADA. MARCA SIMON CONNECT, MODEL KTA813 | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601050002 | U | TORRETA ANTIVANDÀLICA D'ALUMINI PER INSTAL·LACIÓ EN LA SUPERFICIE DEL TERRA, AMB CAPÀCITAT PER 8 MECANISMES K45 EN DOS ALÇADES. MARCA SIMON CONNECT, MODEL KT800. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040009 | U | PLACA PLANA CIMA AMB GUARDAPOLS PER A 4 CONNECTORS V&D DE QUALSEVOL MARCA, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 10A, CORBA D, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110074 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210002 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A . | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA D, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010210002 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A . | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110075 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 4P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60L, 32A, CORBA C, ICS 20KA A 230V. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110035 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60L , 20A, CORBA C, ICS 12,5KA A 400V, MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/25A, 300MA, CLASSE A SELECTIU. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110030 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210006 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0006 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 10A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110041 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0007 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 10A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210005 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110045 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0008 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/25A, 30MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210005 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110046 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0009 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 20A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110043 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0010 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60L , 16A, CORBA C, ICS 25KA A 230V, MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 300MA, CLASSE A SELECTIU. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 0 |  | x |  | = | 0
| M05010210014 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT I SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110022 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60L , 16A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/63A, 300MA, CLASSE A, SUPERIMMUNITZAT I SELECTIU. S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PETIT TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUIT I EL MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO COL·LOCAT I EN FUNCIONAMENT AMB EL TELECOMANDAMENT, INCLOUENT LA CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR DE LA PROTECCIÓ. S'UBICARÁ AL QUADRE DE DISTRIBUCIÓ DE SAI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110022 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210014 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT I SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0012 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 10A, CORBA B, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT. S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PETIT TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUIT I EL MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO COL·LOCAT I EN FUNCIONAMENT AMB EL TELECOMANDAMENT, INCLOUENT LA CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR DE LA PROTECCIÓ. S'UBICARÁ AL SUBQUADRE DE DISTRIBUCIÓ DE SAI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010210013 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110036 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA B. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0015 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 4P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL NG125L , 50A, CORBA C, ICS 75KA A 230V, MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 4P/63A, 300MA, CLASSE A SELECTIU. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310001 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE NG125, TIPUS OF+OF, 220-240V CA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210032 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, 300MA, CLASSE A SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110037 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125L AMB ICS=75KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P DE 50A, MARCA SCHNEIDER, MODEL NG125N , 50A, CORBA C, ICS 37,5KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL 3P/63A, 300MA, CLASSE A, SELECTIU. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010210024 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE A SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310001 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE NG125, TIPUS OF+OF, 220-240V CA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110077 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125N AMB ICS=37,5KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0021 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BLOC D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL NG125H , 63A, CORBA C, ICS 50KA A 230V, MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/63A, 300MA, CLASSE A, SUPERIMMUNITZAT I SELECTIU. S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PETIT TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUIT I EL MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO COL·LOCAT I EN FUNCIONAMENT AMB EL TELECOMANDAMENT, INCLOUENT LA CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR DE LA PROTECCIÓ. S'UBICARÁ A L'ARMARI DE DISTRIBUCIÓ DEL SAI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110056 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210019 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE A SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310001 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE NG125, TIPUS OF+OF, 220-240V CA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0024 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60L , 20A, CORBA D, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/63A, 30MA, CLASSE A. S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PETIT TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUIT I EL MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO COL·LOCAT I EN FUNCIONAMENT AMB EL TELECOMANDAMENT, INCLOUENT LA CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR DE LA PROTECCIÓ. S'UBICARÀ AL QGDBT COM A PROTECCIÓ DE LINEA D'ALIMENTACIÓ DE L'EQUIP DE CLIMA DE LA SALA DE MOTORISTES. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110023 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210014 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT I SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0030 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL EP100, 16A, CORBA K, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P, 32A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER U OFICINA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS, ETIQUETATGE, FIXACIONS I RESTA ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020110024 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020210002 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0031 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL EP100, 32A, CORBA K, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P, 32A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER U OFICINA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS, ETIQUETATGE, FIXACIONS I RESTA ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020110021 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA K. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020210009 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0032 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL EP100, 10A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P, 32A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER U OFICINA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS, ETIQUETATGE, FIXACIONS I RESTA ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020110023 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0033 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL EP100, 16A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P, 32A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER U OFICINA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS, ETIQUETATGE, FIXACIONS I RESTA ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020110024 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0034 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL EP100, 10A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P, 32A, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER U OFICINA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS, ETIQUETATGE, FIXACIONS I RESTA ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020110020 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA K. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020210013 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0035 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL EP100, 16A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P, 32A, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN SUBQUADRE D'ESTACIÓ, TALLER U OFICINA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS, ETIQUETATGE, FIXACIONS I RESTA ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020110021 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA K. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020210013 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0036 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P DE LA MARCA GENERAL ELÈCTRIC, MODEL EP250, 25A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/32A, 300MA, CLASSE A SELECTIU. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020310001 | U | CÀMARA DE CONTACTES AUXILIARS PER A PROTECCIONS GENERAL ELECTRIC, MODEL CBSH/HH. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020110014 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020210011 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A SELECTIU. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0037 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P DE LA MARCA GENERAL ELÈCTRIC MODEL EP250, 25A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P, 32A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05020110014 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020210006 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05020310001 | U | CÀMARA DE CONTACTES AUXILIARS PER A PROTECCIONS GENERAL ELECTRIC, MODEL CBSH/HH. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0102 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA D, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210004 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110023 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0103 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA D, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 300MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110024 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210004 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0200 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 10A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010110041 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0201 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A. | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110042 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1P0E05 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 25A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 300MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1P0E06 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 32A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 300MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1P0E07 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 40A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 300MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1P0E10 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 40A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 500MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC I IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1P0E20 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P, 6A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1P0E21 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P, 16A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC DE SUPERFÍCIE CLASSE II, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL NEW PRAGMA AMB 96 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 4 FILES (750 X 550 X 148MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), PANY DE CLAU TRIANGLE MASCLE 7MM, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0402040001 | U | DISTRIBUIDOR DE FASES MODULAR DE 125A ICC=20KA, MARCA SCHNEIDER, REFERÈNCIA 13514. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 6 |  | x |  | = | 0
| M0402030003 | U | COFRET METÀL·LIC PRISMA G, PACK IP30, DISPOSA DE 4 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. VALORS MÀXIM D'INTENSITAT IN 160A, ICW 10KA EF/S, IPK 30KA. DIMENSIONS (ALÇADAXAMPLADAXFONS): 780X555X186MM. EL PACK INCLOU COFRET, CARRILS I TAPES. EL SUBMINISTRE DE PORTA, NO ESTÀ INCLÒS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0402010004 | U | PORTA TRANSPARENT PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 4 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 780X555MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC DE SUPERFÍCIE CLASSE II, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL NEW PRAGMA AMB 144 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 6 FILES (1050 X 550 X 148MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), PANY DE CLAU TRIANGLE MASCLE 7MM, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 6 |  | x |  | = | 0
| M0402040001 | U | DISTRIBUIDOR DE FASES MODULAR DE 125A ICC=20KA, MARCA SCHNEIDER, REFERÈNCIA 13514. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0402030006 | U | SUQUADRE METÀLIC MARCA SCHNEIDER, MODEL NEW PRAGMA CLASE II, PER INSTAL·LAR EN SUPERFICIE DE 6 FILES DE 24 MÓDULS DE 18MM (TOTAL 144 MODULS). (REF. PRA13816) SENSE PORTA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0402010001 | U | PORTA TRANSPARENT PER ARMARI METÀLIC NEW PRAGMA DE 6 FILES DE 24 MÓDULS DE 18MM (TOTAL 144 MODULS). (REF. PRA15624) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ARMARI MONOBLOC DE POLIÈSTER DE 747X536 MM, AMB PORTA NORMAL I TANCAMENT DE TRIPLE ACCIÓ, IP66, 4 FILES, 66 MÒDULS, MARCA HIMEL, MODEL PLM-75. QUEDA INCLÒS L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0404020001 | U | ARMARI MONOBLOC DE POLIÈSTER DE 747X536 MM, AMB PORTA NORMAL I TANCAMENT DE TRIPLE ACCIÓ, IP66, 4 FILES, 66 MÒDULS, MODEL PLM-75. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0404030001 | 1 | XASSIS DE DISTRIBUCIÓ PER A APARELLATGE MODULAR AMB 4 FILES PER A 3 GUIES DIN, MODEL DINIMEL DLA | 1 |  | x |  | = | 0
| M0404030002 | 1 | PLACA DE MUNTATGE DE BAQUELITA DE 700X500 MM, 4 MM DE GRUIX | 1 |  | x |  | = | 0
| M0404030003 | 1 | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE FORMAT PER CARATULA CEGA, REGLETES, TIRA OBTURADORA, GUIA DIN, DISPOSITIUS DE VENTILACIÓ, PREMSAESTOPES, PORTAPLÀNOLS I PLACA IDENTIFICATICA EXTERIOR | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0015 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. (REF. 13981) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0302020005 | U | MINICOFRET KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 4 MODULS DE 18MM (200*159*112 MM). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 12 MÒDULS DE 18MM (280X340X160MM). INCLOENT-HI ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES, P.P. ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIONS PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I EN FUNCIONAMENT (REF. 13981). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0302020010 | U | MINICOFRET KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 12 MODULS DE 18MM (280X340X160MM). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0030 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC AMB PORTA TRANSPARENT D'1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM), EQUIPAT AMB UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC I UNA BASE D'ENDOLL TIPUS SCHUKO, IP65, MODEL KAEDRA, MARCA SCHNEIDER. INCLOENT-HI ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES, P.P. ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIONS PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D'ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I EN FUNCIONAMENT (REF. 13981). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0302020005 | U | MINICOFRET KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 4 MODULS DE 18MM (200*159*112 MM). | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110075 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601020001 | U | TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INTEGRADA EN CUADRO, 2 POLOS Y TOMA DE TIERRA LATERAL (2P+TTL), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. REFERENCIA PRODUCTO: 15310 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0035 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC AMB PORTA TRANSPARENT D'1 FILA I 12 MÒDULS DE 18MM (280*340*160 MM), EQUIPAT AMB UN INTERRUPTOR AUTOMÀTIC I UN CONTACTOR, IP65, MODEL KAEDRA, MARCA SCHNEIDER. QUEDA INCLÒS L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. (REF. 13981) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M0302020010 | U | MINICOFRET KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 12 MODULS DE 18MM (280X340X160MM). | 1 |  | x |  | = | 0
| M05010110001 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C. | 1 |  | x |  | = | 0
| M10030001 | U | CONTACTOR MODULAR DE 2 POLS, 25 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P1S0101 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 72 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (630 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES DIAGONAL INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0102 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 96 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (780 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES CAN CUIÀS INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0103 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 72 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (630 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES ESPANYA INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0104 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 72 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (630 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES FONDO INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0105 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 72 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (630 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A MENJADOR SAN GENÍS INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0106 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 96 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (780 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES VALL D'HEBRON INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0107 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 96 MÒDULS DE 18MM REPARTITS EN 3 FILES (480 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A (ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA, EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES VALL D'HEBRON INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0110 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE ELECTRIC QSA B.T SEGONS PLANOLS DE PROJECTE. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A PARET. |  |  |  | Rend.: | 1
| P1S0111 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SUBQUADRE PER L'ALIMENTACIÓ DE VENTILADOR DE VESTUARI FEMENÍ, INCLOU PROTECCIÓ MAGENTOTERMICA DE 2P/10A I POTRECCIÓ DIFERENCIAL DE 2P/40A/300mA CLASE A, AMB RELLOTGE HORARI. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ A PARET. |  |  |  | Rend.: | 1
| P2C0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ESCALFADOR AEROTERMO MURAL DE BANY MARCA S&P MODEL CB-2005 BL DE 1000/1800W, IP 24, CLASSE II, S'EQUIPARÀ AMB UNA ESCESA A TRAVES D'UN INTERRUPTOR. S'INCLOUEN ELS ELEMENTS DE FIXACIÓ NECESSARIS, UN INTERRUPTOR ESTANC DE SUPERFÍCIE (LEGRAND - PLEXO) DE TALL BIPOLAR DE 10A, UNA BASE D'ENDOLL ESTANCA DE SUPERFÍCIE (LEGRAND PLEXO) I LES PECES I ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR-HO CORRECTAMENT ACABAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 3 |  | x |  | = | 0
| M1401030001 | U | CALEFACTOR AEROTERMO DE 1800W, COLOR BLANC, MODEL CB-2005, MARCA S&P, MODEL CB-2005 BL, REFERÈNCIA 5226506400. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 12 |  | x |  | = | 0
| M0601010004 | U | INTERRUPTOR COMPLET BIPOLAR DE SUPERFICIE DE 10 A, 250 V, MARCA LEGRAND MODEL OTEO MONOBLOC, COLOR BLANC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0601020003 | U | PRESA DE CORRENT 2P+T DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB TAPA, IP 55 IK07 I UNA IN DE 16A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V. COLOR GRIS. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2D0001 | U | CONFECCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE PLÀNOLS AS-BUILT EN PAPER I EN FORMAT AUTOCAD, SEGONS ESPECIFICACIONS DE METRO. S'INCLOU: PLÀNOLS DE PLANTA DE LES DEPENDENCIES AMB LA UBICACIÓ DELS DIFERENTS CONSUMS, ESQUEMES UNIFILARS, ACTUALITZACIÓ DE TOTS ELS ESQUEMES EXISTENTS I MEMÒRIA DE ESPECIFICACIONS DE TOTS ELS MATERIALS INSTAL·LATS (INVENTARI). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010001 | H | MA D'0BRA PERSONAL OFICINA TÈCNICA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2D0002 | U | CONFECCIÓ DE PROJECTE SEGONS EL VIGENT REBT I LEGALITZACIÓ DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA REALITZADA DAVANT DE L’ORGANISME OFICIAL COMPETENT (EIC). INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT A FMB D’UNA COPIA DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT (CÒPIA VISADA DEL PROJECTE, CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA, CERTIFICAT D’INSPECCIÓ INICIAL AMB QUALIFICACIÓ DE RESULTAT FAVORABLE). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010001 | H | MA D'0BRA PERSONAL OFICINA TÈCNICA. | 12 | /R | x |  | = | 0
| A010002 | H | MA D'OBRA CAP DE COLLA. | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 40 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2D0003 | U | AUDITÒRIA DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA REALIZADA PER PART D'UN ORGANISME OFICIAL COMPETENT (EIC) , SEGONS EL VIGENT REBT. INCLOENT-HI POSTERIOR LLIURAMENT A FMB D’UNA COPIA DE DOCUMENTACIÓ RESULTANT (CARPETA BLANCA), SENSE CAP TIPUS DE DEFECTE. |  |  |  | Rend.: | 1
| P3C0001 | M2 | SANEJAT DE LA INSTAL·LACIO ACTUAL PER A QUE LES PARTS APROFITABLES QUEDIN EN FUNCIONAMENT, RETIRADA DE LA RESTA FINS UN ABOCADOR CONTROLAT I CONNEXIÓ DELS NOUS ELEMENTS INSTAL·LATS EMPRANT CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV, TUB METÀL·LIC D'ACER GALVANITZAT DE DIÀMETRE ADIENT I CAIXA DE DERIVACIONS ESTANCA AUTOEXTINGIBLE AMB BORNS DE CEP I TANCAMENT PER CARGOL, TOT SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI POSADA A TERRA DE TUB METÀL·LIC MITJANÇANT CONDUCTOR UNIPOLAR VERD-I-GROC TIPUS ES07Z1-K (AS) DE 4 MM2 DE SECCIÓ, FIXACIONS, ACCESSORIS I PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE TOTA L’INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| P3C0002 | M2 | CONNEXIÓ DELS ELEMENTS INSTAL·LATS EMPRANT CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV, CANAL BLANCA 40X60 MM DE PC+ABS LLIURE D'HAL·LÒGENS AMB DOS COMPARTIMENTS, TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE DOBLE CAPA FABRICAT EN MATERIAL PLÀSTIC AUTOEXTINGIBLE LLIURE D'HAL·LÒGENS I CAIXA DE DERIVACIONS ESTANCA AUTOEXTINGIBLE AMB BORNS DE CEP I TANCAMENT PER CARGOL, TOT SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI FIXACIONS, ACCESSORIS I PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| P3C0003 | M2 | CONNEXIÓ DELS ELEMENTS INSTAL·LATS EMPRANT CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV, TUB RÍGID BLINDAT FABRICAT EN MATERIAL PLÀSTIC AUTOEXTINGIBLE LLIURE D'HAL·LÒGENS DE COLOR GRIS I CAIXA DE DERIVACIONS ESTANCA AUTOEXTINGIBLE AMB BORNS DE CEP I TANCAMENT PER CARGOL, TOT SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI FIXACIONS, ACCESSORIS I PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE TOTA LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1C0001 | KG | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE GAS FRIGORIFIC ECOLOGIC R410A. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1C0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MATERIAL NECESSARI PER A REALITZAR LA INTERCONNEXIÓ ELECTRICA DE L'UNITAT INTERIOR, INCLOENT-HI EL BUS DE COMUNICACIONS. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1C0003 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 1/4´´-5/8´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C Y R410A. MARCA: INABA DENKO TAMANY: Ø 1/4´´X1 MM. - 1/2´´X1 MM |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1C0004 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C Y R410A. MARCA: INABA DENKO TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/4´´X1 MM |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1C0103 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS (INT. SUK-KA60VA / EXT. PEAD-RP60JAQ). INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. EN HORARI NOCURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1C0104 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS (INT. SUK-KA71VA / EXT. PEAD-RP71JAQ). INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. EN HORARI NOCURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1C0105 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS (INT. SUK-KA100VA / EXT. PEAD-RP100JAQ). INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. EN HORARI NOCURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1CIN1 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS PKA-RP71KAL I PUHZ-RP71VHA. INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. EN HORARI NOCURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1D0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS PER A TRES UNITATS AMB UN DEPOSIT TOTAL DE 5 LITRES D'AIGUA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1D0002 | U | BOMBA DE DRENATGE (PKA-M50), GAMA MISTER SLIM, MODEL PAC-SH75DM-E, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| M17020130020 | U | BOMBA DE DRENATGE (PKA-M50), GAMA MISTER SLIM, MODEL PAC-SH75DM-E, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1D0003 | ML | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE TUB DE DESAIGUE PER AIRE ACONDICIONAT PORTATIL (PINGUI), INCLOU TOTS ELS ELEMENTS PEL SEU CONEXIONAT, AIXI COM PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1E0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER AMB BOMBA DE CALOR, 2150 FRIG/H, 2752 KCAL/H, 20 DB(A), R410A, I/230V, 0'485KW, 2'40A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MSZ-FD25VA (INT. MSZ-FD25VA / EXT. MUZ-FD25VA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. INCLOENT-HI CONDUCCIONS FRIGORÍFIQUES DE TUB DE COURE D'1/4-3/8 AMB FIXACIONS I ACCESSORIS, DESGUÀS DE LA LÍNIA DE CONDENSATS (SI CAL, AMB BOMBA) AMB FIXACIONS I ACCESSORIS I INTERCONNEXIONS ELÈCTRIQUES DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR I DE LA LÍNIA DE POTÈNCIA MITJANÇANT CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV DE SECCIÓ ADIENT. CONNECTAT A LA SORTIDA CORRESPONENT DEL SUBQUADRE DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I INCLOENT-HI PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0102030009 | M | CANAL DE PVC-M1 LLIURE D'HALOGENS PER INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT, MARCA UNEX MODEL U23X DE 60X110MM DE COLOR BLANC (REF. 30033-2). | 10 |  | x |  | = | 0
| M17020110011 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA DOMESTICA, R410A, DE 2150 FRIG/H, 2752 KCAL/H I 20 DB(A), I/230V, 0'485KW, 2'40A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MSZ-FD25VA (INT. MSZ-FD25VA / EXT. MUZ-FD25VA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M17060005 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 1/4´´-1/2´´ (6,35MM-12,7MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. | 10 |  | x |  | = | 0
| M17060002 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 3/8 (9,52MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'EQUIP MURAL AMB BOMBA DE CALOR MODEL MITSUBISHI, SERIE INDUSTRIAL MR SLIM, AMB UNA POTENCIA DE 4900W/5460W, COMPOSAT PER UNA UNITAT EXTERIOR MODEL FDCVA251N I UNA UNITAT INTERIOR MODEL FDKNA251, TIPUS SPLIT. S'INCLOU PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE I FIXACIONS, AIXÍ COM 5 METRES DE CANONADA DE PVC PER A DESGUÀS DE CONDENSATS. MARCA: MITSUBISHI ELÈCTRIC MODEL: EXT. FDCVA251N / INT.FDKNA251 POT. FRED: 4,90KW POT. CALOR: 5,46KW POT. CONSUM MÁXIM: 2,2KW - 9A PES: INT.12KG - EXT.40KG. NIVELL SONOR: INT.39 DB(A) - EXT.48DB(A) A VELOCITAT MAX. CONNEXIONS: 1/4´´ - 5/8´´ AMBDUES AILLADES |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1E0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO D'EQUIP MURAL AMB BOMBA DE CALOR MODEL MITSUBISHI, SERIE INDUSTRIAL MR SLIM, AMB UNA POTENCIA DE 6200W/6900W, COMPOSAT PER UNA UNITAT EXTERIOR MODEL FDCVA320N (2X1) I DUES UNITATS INTERIORS MODEL FDKNA151, TIPUS SPLIT. S'INCLOU PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ, MUNTATGE, KIT DE DISTRIBUCIÓ DE CANONADES I FIXACIONS, AIXÍ COM 10 METRES DE CANONADA DE PVC PER A DESGUÀS DE CONDENSATS. MARCA: MITSUBISHI ELÈCTRIC MODEL: EXT. FDCVA320N / INT.FDKNA151 / INT.FDKNA151 POT. FRED: 6,20KW POT. CALOR: 6,90KW POT. CONSUM MÁXIM: 2,2KW - 11,1A PES: INT.12KG - EXT.60KG. NIVELL SONOR: INT.37DB(A) - EXT.48DB(A) A VELOCITAT MAX. CONNEXIONS: 3/8´´ - 5/4´´ AMBDUES AILLADES |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1E0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER AMB BOMBA DE CALOR, GAMA MISTER SLIM, 3096 FRIG/H, 3526 KCAL/H, 33 DB(A), R410A, I/230V, 0'98/1'13KW, 4'26/4'93A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A/C, MODEL PKZ-35HAL (INT. PKA-RP35HAL / EXT. PUHZ-RP35VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. . INCLOENT-HI CONDUCCIONS FRIGORÍFIQUES DE TUB DE COURE D'1/4-1/2 AMB FIXACIONS I ACCESSORIS, DESGUÀS DE LA LÍNIA DE CONDENSATS (SI CAL, AMB BOMBA) AMB FIXACIONS I ACCESSORIS I INTERCONNEXIONS ELÈCTRIQUES DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR I DE LA LÍNIA DE POTÈNCIA MITJANÇANT CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV DE SECCIÓ ADIENT. CONNECTAT A LA SORTIDA CORRESPONENT DEL SUBQUADRE DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I INCLOENT-HI PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17060005 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 1/4´´-1/2´´ (6,35MM-12,7MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. | 15 |  | x |  | = | 0
| M17020110101 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 3096 FRIG/H, 3526 KCAL/H I 33 DB(A), I/230V, 0'98/1'13KW, 4'26/4'93A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A/C, MODEL PKZ-35HAL (INT. PKA-RP35HAL / EXT. PUHZ-RP35VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M17060002 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 3/8 (9,52MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. | 15 |  | x |  | = | 0
| M0102030009 | M | CANAL DE PVC-M1 LLIURE D'HALOGENS PER INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT, MARCA UNEX MODEL U23X DE 60X110MM DE COLOR BLANC (REF. 30033-2). | 15 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0010 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MULTI SPLIT-PARET INVERTER AMB BOMBA DE CALOR, R410A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MSZ-FD35, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. AMB DUES UNITATS INTERIORS I UNA EXTERIOR DE LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: UNITAT INTERIOR: MSZ-FD35VA POTENCIA FRIFORIFICA: 3010 FRIG/H POTENCIA CALORIFICA: 3440 KCAL/H NIVELL SONOR: 22 DB(A) UNITAT EXTERIOR: MXZ-2A52VA-E1 POTENCIA FRIGORIFICA: 4472 FRIG/H POTENCIA CALORIFICA: 5504 KCAL/H NIVELL SONOR: 45/48 DB(A) ALIMENTACIO: I/230V POTÈNCIA ELECTRICA: 1'505/1'705KW INTENSITAT NOMINAL: 6'75/7'64A INCLOENT-HI CONDUCCIONS FRIGORÍFIQUES DE TUB DE COURE D'1/4-3/8 AMB FIXACIONS I ACCESSORIS, DESGUÀS DE LA LÍNIA DE CONDENSATS (SI CAL, AMB BOMBA) AMB FIXACIONS I ACCESSORIS I INTERCONNEXIONS ELÈCTRIQUES DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR I DE LA LÍNIA DE POTÈNCIA MITJANÇANT CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV DE SECCIÓ ADIENT. CONNECTAT A LA SORTIDA CORRESPONENT DEL SUBQUADRE DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I INCLOENT-HI PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17060005 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 1/4´´-1/2´´ (6,35MM-12,7MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. | 12 |  | x |  | = | 0
| M17060002 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 3/8 (9,52MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. | 12 |  | x |  | = | 0
| M17020120003 | U | UNITAT EXTERIOR MULTI SPLIT INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA DOMESTICA, R410A, DE 4472 FRIG/H, 5504 KCAL/H I 45/48 DB(A), ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MXZ-2A52VA (EXT. MXZ-2A52VA-E1), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M17020110013 | U | UNITAT INTERIOR MULTI SPLIT-PARET INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA DOMESTICA, R410A, DE 3010 FRIG/H, 3440 KCAL/H I 22 DB(A), I/230V, 1'505/1'705KW, 6'75/7'64A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MSZ-FD35 (INT. MSZ-FD35VA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 2 |  | x |  | = | 0
| M0102030009 | M | CANAL DE PVC-M1 LLIURE D'HALOGENS PER INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT, MARCA UNEX MODEL U23X DE 60X110MM DE COLOR BLANC (REF. 30033-2). | 12 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE DE MAQUINA COMPACTA AMB BOMBA DE CALOR I LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES: MARCA: LENNOX MODEL: FMH-10 POTENCIA FRIFORIFICA: 9700W POTENCIA CALORIFICA: 10000W GAS: R-410A ALIMENTACIO: I/230V POTÈNCIA ELÈCTRICA: 3700W INCLOENT-HI SUPORTACIÓ, AMORTIDORS, DESGUÀS, TERMÒSTAT, ACCESSORIS, FIXACIONS I CABLE MULTICONDUCTOR TIPUS RZ1-K (AS) 0’6/1 KV DE 6 MM2 DE SECCIÓ CONNECTAT A LA SORTIDA CORRESPONENT DEL SUBQUADRE DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA I INCLOENT-HI PETITES AJUDES DE PALETA PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1E0105 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 4902 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 53 DB(A), II/230V, 1.68/1.94KW, 17.6A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-60VJAQ (INT. SUK-KA60VA / EXT. PEAD-RP60JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020110111 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 4902 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 53 DB(A), II/230V, 1.68/1.94KW, 17.6A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-60VJAQ (INT. SUK-KA60VA / EXT. PEAD-RP60JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0106 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 6016 FRIG/H, 6880 KCAL/H I 53 DB(A), II/230V, 2.21/2.09KW, 18A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-71VJAQ (INT. SUK-KA71VA / EXT. PEAD-RP71JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020110112 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 6016 FRIG/H, 6880 KCAL/H I 53 DB(A), II/230V, 2.21/2.09KW, 18A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-71VJAQ (INT. SUK-KA71VA / EXT. PEAD-RP71JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0107 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 8084 FRIG/H, 9632 KCAL/H I 50 DB(A), II/230V, 3.04/3.10KW, 30.7A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-100VJAQ (INT. SUK-KA100VA / EXT. PEAD-RP100JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020110113 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 8084 FRIG/H, 9632 KCAL/H I 50 DB(A), II/230V, 3.04/3.10KW, 30.7A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-100VJAQ (INT. SUK-KA100VA / EXT. PEAD-RP100JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0205 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 5160 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 47 DB(A), II/230V, 1.54/1.76KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PKZ-60VKAL (INT. PKA-RP60KAL / EXT. PUHZ-RP60VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020110211 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 5160 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 47 DB(A), II/230V, 1.54/1.76KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PKZ-60VKAL (INT. PKA-RP60KAL / EXT. PUHZ-RP60VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0206 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 6106 FRIG/H, 6880 KCAL/H I 47 DB(A), II/230V, 1.96/2.13KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PKZ-71VKAL (INT. PKA-RP71KAL / EXT. PUHZ-RP71VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020110212 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 6106 FRIG/H, 6880 KCAL/H I 47 DB(A), II/230V, 1.96/2.13KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PKZ-71VKAL (INT. PKA-RP71KAL / EXT. PUHZ-RP71VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0250 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R32, DE 4,6 KW/H FRED, 5,0 KW/H CALOR, 43 DB(A), II/230V, 1.24/1.35KW, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A+, MODEL MPKZ-50VHAL (INT. PKA-M50HAL / EXT. PUZ-ZM50VKA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. INCLOU INTERCONNEXIÓ ELÈCTRICA I HIDRÀULICA ENTRE EQUIPS INTERIORS I EXTERIORS D'ACORD A ESPECIFICACIONS DEL FABRICANT, CANALS PER CONDUCCIONS, TUB DE DRENATGE FINS A REIXA IMBORNAL EN ACCÉS ESTACIÓ INCLOENT OBRA CIVIL I/O MODIFICACIÓ DE REGISTRE PER A PAS DE CONDUCTES A UNITAT EXTERIOR, ACCESORIS, PETIT MATERIAL, CÀRREGA DE GAS REFRIGERANT R32 I POSTA EN SERVEI D'EQUIP. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020110300 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R32, DE 4,6 KW/H FRED, 5,0 KW/H CALOR, 43 DB(A), II/230V, 1.24/1.35KW, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A+, MODEL MPKZ-50VHAL (INT. PKA-M50HAL / EXT. PUZ-ZM50VKA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0301 | U | CONJUNT SISTEMA VRF, GAMA CITY MULTI, DE 12500 FRIG/H, 13760 KCAL/H |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020120010 | U | UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRF, SERIE MULTI-S, GAMA CITY MULTI, R410A, DE 12500 FRIG/H, 13800 KCAL/H I 50 DB(A), ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PUMY-P125YHM-B, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
| M17020110074 | U | UNITAT INTERIOR DE SOSTRE, SERIE PCFY, GAMA CITY MULTI, R410A, DE 12500 FRIG/H, 13760 KCAL/H I 44 DB(A), I/230V, 0.11/0.11KW, 0.76A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PCFY-P125VKM-E, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 70 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1E0400 | U | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD NECS-Q 1004/SL4 AIRE-AGUA CUATRO TUBOS. EQUIPO TERMOFRIGORÍFICO AIRE-AGUA POLIVALENTE, CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, FRÍO SOLO, BOMBA DE CALOR Y FRÍO CON RECUPERACIÓN TOTAL DE CALOR. PARA INSTALACIONES A CUATRO TUBOS Y MONTAJE EN EL EXTERIOR. BASE Y ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE, BARNIZADA CON POLVO DE POLIÉSTER, PANELES DE PERALUAN. CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL FABRICADO CONFORME A LA NORMAS EN60204-1/IEC204-1. CONTROLADOR ELECTRÓNICO POR MICROPROCESADOR, CON VISUALIZADOR CON DISPLAY DIGITAL. MARCA : CLIMAVENETA MODELO : NECS-Q 1004/SL REFRIGERANTE : R410C POT. FRIG. : 225,30 KW A 35 ºC T. EXT POT. CALO. : 227,80 KW A 2 ºC T. EXT. POT. CALO. : 159,40 KW A -5 ºC T. EXT. POT. CALO. : 246,00 KW CON RECUPERACIÓN TOTAL POT. ABSORB. : 95,46 KW CON VENTILADORES VOLTAJE : 400-III-50 SIN NEUTRO Q. DE AGUA : 39,00 M³/H EN FRÍO 7/12 ºC Q. DE AGUA : 45,00 M³/H EN CALOR 50/55 ºC COMPRESORES : 4 SCROLL CIRCUITOS : 2 INDEPENDIENTES INTERCAMBI. : PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ETAPAS : 4 VENTILADORES : 6 AXIALES Q. DE AIRE : 57.600 M³/H LONGITUD : 4.110 MM. ANCHURA : 2.220 MM. ALTURA : 2.150 MM. PESO : 2590 KG. PRES. SONORA : 51 DB(A)A 10 M. MARCA : CLIMAVENETA MODELO : NECS-Q 1004/SL REFRIGERANTE : R410C POT. FRIG. : 225,30 KW A 35 ºC T. EXT POT. CALO. : 227,80 KW A 2 ºC T. EXT. POT. CALO. : 159,40 KW A -5 ºC T. EXT. POT. CALO. : 246,00 KW CON RECUPERACIÓN TOTAL POT. ABSORB. : 95,46 KW CON VENTILADORES VOLTAJE : 400-III-50 SIN NEUTRO Q. DE AGUA : 39,00 M³/H EN FRÍO 7/12 ºC Q. DE AGUA : 45,00 M³/H EN CALOR 50/55 ºC COMPRESORES : 4 SCROLL CIRCUITOS : 2 INDEPENDIENTES INTERCAMBI. : PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ETAPAS : 4 VENTILADORES : 6 AXIALES Q. DE AIRE : 57.600 M³/H LONGITUD : 4.110 MM. ANCHURA : 2.220 MM. ALTURA : 2.150 MM. PESO : 2590 KG. PRES. SONORA : 51 DB(A)A 10 M. (SUPER LOW NOISE VERSION) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 20 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 20 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17010120001 | U | UNIDAD NECS-Q 1004/SL4 AIRE-AGUA CUATRO TUBOS. EQUIPO TERMOFRIGORÍFICO AIRE-AGUA POLIVALENTE, CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, FRÍO SOLO, BOMBA DE CALOR Y FRÍO CON RECUPERACIÓN TOTAL DE CALOR. PARA INSTALACIONES A CUATRO TUBOS Y MONTAJE EN EL EXTERIOR. BASE Y ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE, BARNIZADA CON POLVO DE POLIÉSTER, PANELES DE PERALUAN. CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL FABRICADO CONFORME A LA NORMAS EN60204-1/IEC204-1. CONTROLADOR ELECTRÓNICO POR MICROPROCESADOR, CON VISUALIZADOR CON DISPLAY DIGITAL. MARCA : CLIMAVENETA MODELO : NECS-Q 1004/SL REFRIGERANTE : R410C POT. FRIG. : 225,30 KW A 35 ºC T. EXT POT. CALO. : 227,80 KW A 2 ºC T. EXT. POT. CALO. : 159,40 KW A -5 ºC T. EXT. POT. CALO. : 246,00 KW CON RECUPERACIÓN TOTAL POT. ABSORB. : 95,46 KW CON VENTILADORES VOLTAJE : 400-III-50 SIN NEUTRO Q. DE AGUA : 39,00 M³/H EN FRÍO 7/12 ºC Q. DE AGUA : 45,00 M³/H EN CALOR 50/55 ºC COMPRESORES : 4 SCROLL CIRCUITOS : 2 INDEPENDIENTES INTERCAMBI. : PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ETAPAS : 4 VENTILADORES : 6 AXIALES Q. DE AIRE : 57.600 M³/H LONGITUD : 4.110 MM. ANCHURA : 2.220 MM. ALTURA : 2.150 MM. PESO : 2590 KG. PRES. SONORA : 51 DB(A)A 10 M. (SUPER LOW NOISE VERSION) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0001 | M2 | SUBMINISTRAMENT, FORMACIÓ I MUNTATGE PER MA D'OBRA ESPECIALITZADA DE CONDUCTE RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRE DE 25MM DE GRUIX I DENSITAT 70KG/M3, AMB PROTECCIÓ INTERIOR DE TEIXIT DE VIDRE NEGRE D'ALTA RESISTENCIA MECANICA I EXTERIOR DE LLÀMINA D'ALUMINI, MARCA CLIMAVER NETO O SIMILAR. INCLOENT-HI TOLERÀNCIES, SUPORTS DE FIXACIONS, UNIONS ENVENADES, SEGELLAT INTERIOR, PECES ESPECIALS, UNIONS ELÀSTIQUES I QUALSEVOL ALTRA ELEMENT PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1F0002 | M2 | SUBMINISTRAMENT, FORMACIÓ I MUNTATGE PER MA D'OBRA ESPECIALITZADA DE CONDUCTE RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRE DE 25MM DE GRUIX I DENSITAT 70KG/M3, AMB PROTECCIÓ INTERIOR I EXTERIOR DE LLÀMINA D'ALUMINI, MARCA CLIMAVER PLUS O SIMILAR. INCLOENT-HI TOLERÀNCIES, SUPORTS DE FIXACIONS, UNIONS ENVENADES, SEGELLAT INTERIOR, PECES ESPECIALS, UNIONS ELÀSTIQUES I QUALSEVOL ALTRA ELEMENT PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q1F0101 | U | KIT DISTRIBUIDOR MOD MSDD-50TR-E |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020130010 | U | KIT DISTRIBUIDOR MOD MSDD-50TR-E | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0102 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-30MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020130004 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-30MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0103 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-33MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020130005 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-33MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0201 | U | MITSA AM2-500. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANTIVIBRADOR METÁLICO CON DOS AISLADORES DE MUELLE CON DOBLE PLACA METÁLICA Y ROSCA DE M12 MARCA: MITSA MODELO: AM2-500 CARGA : 214 KG MÍNIMO - 500 KG. MÁXIMO |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010018 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. MUNTADOR. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070018 | U | ANTIVIBRADOR METÁLICO CON DOS AISLADORES DE MUELLE CON DOBLE PLACA METÁLICA Y ROSCA DE M12. MARCA: MITSA MODELO : AM2-500 CARGA : 214 KG MÍNIMO - 500 KG. MÁXIMO | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0401 | U | CLIMAVENETA NECSQ-1004 OPC3321 KIT HIDRÓNICO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT HIDRÓNICO MONTADO EN LA UNIDAD, COMPUESTO POR: -2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 POLOS PARA EL EVAPORADOR. -2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 POLOS PARA EL RECUPERADOR. CON CHANGE OVER AUTOMÁTICO Y ROTACIÓN PROGRAMADA. MARCA: CLIMAVENETA MODELO: NECS-Q 1004 OPC-3321 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17010130002 | U | CLIMAVENETA NECSQ-1004 OPC3321 KIT HIDRÓNICO 4/B KIT HIDRÓNICO MONTADO EN DE LA UNIDAD, COMPUESTO POR: -2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 POLOS PARA EL EVAPORADOR. -2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 POLOS PARA EL RECUPERADOR. CON CHANGE OVER AUTOMÁTICO Y ROTACIÓN PROGRAMADA. MARCA: CLIMAVENETA MODELO: NECS-Q 1004 OPC-3321 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0402 | U | CLIMAVENETA NECSQ-1004 OPC2901 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIONES HIDRÁULICAS DEL EVAPORADOR EXTERIORES. MARCA: CLIMAVENETA MODELO: NECS-Q 1004 OPC-2901 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17010130003 | U | CONEXIONES HIDRÁULICAS EXTERIORES. MARCA: CLIMAVENETA MODELO: NECS-Q 1004 OPC-2901 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0403 | U | SAGINOMIYA INTERRUPTOR DE FLUJO FQS-U30G. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DE FLUJO. MARCA: SAGINOMIYA MODELO: FQS-U30G |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070001 | U | INTERRUPTOR DE FLUJO SAGINOMIYA DANFOSS FQS-U30G. MARCA: SAGINOMIYA. MODELO: FQS-U30G TIPO CONTACTO: SPDT MÁX. PRESIÓN DE FLUIDO: 10BAR IP:20 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0404 | U | VALVULA MARIPOSA Ø 5´´ (DN 125) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 5´´ (DN 125) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070003 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 5´´ (DN 125) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 5´´ (DN 125) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0405 | U | VALVULA MARIPOSA Ø 4´´ (DN 100) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 4´´ (DN 100) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070002 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 4´´ (DN 100) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 4´´ (DN 100) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0406 | U | MANOMETRO CIRCULAR (DN125) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070016 | U | MANÓMETRO CIRCULAR Ø 125 CON BAÑO DE GLICERINA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CIRCULAR CON BAÑO DE GLICERINA, CON GRIFO Y LIRA DE Ø 125 ESCALA DE 0 A 6 KG/CM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0407 | U | MANOMETRO CIRCULAR (DN100) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070017 | U | MANÓMETRO CIRCULAR Ø 100 CON BAÑO DE GLICERINA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CIRCULAR CON BAÑO DE GLICERINA, CON GRIFO Y LIRA DE Ø 100 ESCALA DE 0 A 6 KG/CM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0408 | U | VALVULA MARIPOSA Ø 3´´ (DN 80) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO CG-25 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 3´´ (DN 80) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070004 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 3´´ (DN 80) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 3´´ (DN 80) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0409 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN80. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 3´´ (DN 80) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070019 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN80. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 3´´ (DN 80) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0410 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 4´´ (DN 100) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070021 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 4´´ (DN 100) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0411 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN125. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 5´´ (DN 125) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070020 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN125. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 5´´ (DN 125) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0412 | U | MANOMETRO CIRCULAR (DN80) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070022 | U | MANÓMETRO CIRCULAR Ø 80 CON BAÑO DE GLICERINA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CIRCULAR CON BAÑO DE GLICERINA, CON GRIFO Y LIRA DE Ø 125 ESCALA DE 0 A 6 KG/CM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0413 | U | TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...60) ºC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...60) ºC. TUBO DE INMERSIÓN DE LATÓN. LONGITUD TUBO DE INMERSIÓN: 40 MM. CONEXIÓN: 1/2 BSP. DIMENSIONES CARCASA: 110 X 30 MM. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070023 | U | TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...60) ºC. TUBO DE INMERSIÓN DE LATÓN. LONGITUD TUBO DE INMERSIÓN: 40 MM. CONEXIÓN: 1/2 BSP. DIMENSIONES CARCASA: 110 X 30 MM | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0414 | U | TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...120) ºC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...120) ºC. TUBO DE INMERSIÓN DE LATÓN. LONGITUD TUBO DE INMERSIÓN: 40 MM. CONEXIÓN: 1/2 BSP. DIMENSIONES CARCASA: 110 X 30 MM. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17070024 | U | TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...120) ºC. TUBO DE INMERSIÓN DE LATÓN. LONGITUD TUBO DE INMERSIÓN: 40 MM. CONEXIÓN: 1/2 BSP. DIMENSIONES CARCASA: 110 X 30 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1F0500 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-33MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17020130020 | U | BOMBA DE DRENATGE (PKA-M50), GAMA MISTER SLIM, MODEL PAC-SH75DM-E, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0001 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 5´´ (DN 125) M. L. DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 5´´ (DN 125) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050001 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 5´´ (DN 125) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 5´´ (DN 125) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0002 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 4´´ (DN 100). M. L. DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE Ø 4´´ (DN 100). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050002 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 4´´ (DN 100) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 4´´ (DN 100) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0003 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 3´´ (DN 80) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050003 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 3´´ (DN 80) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 3´´ (DN 80) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0004 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 2 1/2´´ (DN 65) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050004 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 2 1/2´´ (DN 65) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 2 1/2´´ (DN 65) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0005 | M | COQUILLA ARMAFLEX IT60X140 EXTERIOR ALUMINIO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX IT/ACCOTHERM DE 60 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 40X140 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 5´´ (DN 125) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050005 | M | ARMAFLEX IT60X140 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 60 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 40X140 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 5´´ (DN 125) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0006 | M | COQUILLA ARMAFLEX IT60X114 EXTERIOR ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX IT/ACCOTHERM DE 60 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 40X114 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 4´´ (DN 100) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050006 | M | ARMAFLEX IT60X114 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 60 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 40X114 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 4´´ (DN 100) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0007 | M | COQUILLA ARMAFLEX IT50X89 EXTERIOR ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X89 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 3´´ (DN 80) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050007 | M | ARMAFLEX IT50X89 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X89 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 3´´ (DN 80) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q1G0008 | M | COQUILLA ARMAFLEX IT50X76 EXTERIOR ALUMINIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COQUILLA DE ESPUMA ELASTOMÉRICA ARMAFLEX IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X76 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 2 1/2´´ (DN 65) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M17050008 | M | ARMAFLEX IT50X76 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X76 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 2 1/2´´ (DN 65) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| Q2D0001 | U | POSADA EN SERVEI DELS EQUIPS I REALITZACIÓ DE LES PROVES NECESSÀRIES PER FER L'ENTREGA DE LA INSTAL·LACIÓ AL DEPARTAMENT DE MANTENIMENT DE FMB. INCLOU EL REDACTAT D'INFORMES DE QUALITAT, ASSAJOS DE TEMPERATURA, PRESIÓ, SOROLL I VELOCITAT D'AIRE, AIXÍ COM EL LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT, AMB LA GARANTIA DELS EQUIPS I DE LA INSTAL·LACIÓ REALITZADA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q2D0002 | U | CONFECCIÓ I/O ACTUALITZACIÓ DE DOCUMENTACIÓ, PLÀNOLS I ESQUEMES AS-BUILT EN PAPER I EN FORMAT AUTOCAD, SEGONS ESPECIFICACIONS DE METRO. S'INCLOU: PLÀNOLS DE PLANTA AMB LA UBICACIÓ DELS DIFERENTS ELEMENTS DE L'OBRA, ESQUEMES UNIFILARS, ACTUALITZACIÓ DE TOTS ELS ESQUEMES EXISTENTS I MEMÒRIA DE ESPECIFICACIONS DE TOTS ELS MATERIALS INSTAL·LATS.ENTREGA DE LES FITXES TÈCNIQUES DE CADA ELEMENT I EQUIP, LLIBRE D'INSTRUCCIONS DE FUNCIONAMENT I DE MANTENIMENT, PREVENTIU I CORRECTIU. LA DOCUMENTACIÓ S'ENTREGARÀ, PER DUPLICAT, EN FORMAT PAPER I EN SOPORT INFORMÀTIC. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q2D0003 | U | PROJECTE DE LEGALITZACIÓ SEGONS RITE VIGENT I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ EXECUTADA DAVANT D’UN ORGANISME COMPETENT. INCLOU DESPESES DE GESTIÓ I ABONAMENT DE TAXES; LLIURAMENT A FMB DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT (COPIA VISADA DEL PROJECTE, CERTIFICAT D’INSTAL·LACIÓ), CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D’OBRA, CERTIFICAT D’INSPECCIÓ INICIAL AMB QUALIFICACIÓ DE RESULTAT FAVORABLE I COPIA DE PLÀNOLS AS BUILT EN FORMAT PAPER I AUTOCAD SEGONS ESPECIFICACIONS DE FMB. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3A0001 | U | RCEUPERACIÓ DE GAS FRIGORIFIC DE LA MÀQUINA I POSTERIOR DESTRUCCIÓ O RECICLATGE, SEGONS NORMATIVA VIGENT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3A0002 | U | DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT I RETIRADA FINS ABOCADOR CONTROLAT. INCLOENT-HI: - UNITAT COMPACTA. - CONDUCTES D'IMPULSIÓ I RETORN. . P/P DE CONDUCTES D'APORTACIÓ I DESCÀREGA DE CONDENSATS - REIXETES I DIFUSORS |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3A0003 | U | DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ EXISTENT I RETIRADA FINS ABOCADOR CONTROLAT. INCLOENT-HI: - UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. - P/P DE CONDUCTES D'APORTACIÓ I DESCÀRREGA DE CONDENSATS. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3A0004 | U | TRASLLAT DE LA UNITAT INTERIOR DE PARET EXISTENT I MUNTATGE EN LA LA NOVA UBICACIÓ. INCLOENT-HI CONNEXIONAT FRIGORIFIC MITJANÇANT TUB DESHIDRATAT DEGUDAMENT AILLAT, CABLEJAT ELECTRIC, DESGUAS, CANALITZACIONS, SUPORTS, ACCESSORIS I FIXACIONS. INCLOENT-HI PROVES D'ESTANQUEITAT, BUIT, REGULACIÓ I POSADA EN SERVEI. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3A0005 | U | DESMONTAJE Y RETIRADA DE LA UNIDAD CLIMAVENETA95. DESMONTAJE Y RETIRADA AL VERTEDERO CONTROLADO DE LA MÁQUINA CLIMAVENETA95, INSTALADA EN LA PLANTA CUBIERTA Y QUE SE HA DE RETIRAR. PESO ESTIMADO 6.910 KG. INCLUYE: -RETIRADA DE 144 KG DE REFRIGERANTE R-22 PARA SU DESTRUCCIÓN EN UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA JUNTA DE RESIDUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, QUE EMITIRÁ EL CERTIFICADO OPORTUNO. -RETIRADA DE 30 KG DE ACEITE INCONGELABLE SUNISO 3GS PARA SU DESTRUCCIÓN EN UNA ENTIDAD AUTORIZADA POR LA JUNTA DE RESIDUS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE EMITIRÁ EL CERTIFICADO OPORTUNO. -DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS DE POTENCIA Y MANIOBRA Y RETIRADA DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DESDE LA MÁQUINA HASTA EL CUADRO ELÉCTRICO DE PLANTA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3A0006 | U | DESMONTAJE Y RETIRADA DE LAS TUBERÍAS. DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO CONTROLADO DE LAS TUBERÍAS QUE NO SE PUEDAN REUTILIZAR QUE TIENEN ORIGEN O FINAL EN LA MÁQUINA CLIMAVENETA95, INSTALADAS EN LA PLANTA CUBIERTA. PESO ESTIMADO 500 KG INCLUYE: -VACIADO DE LA INSTALACIÓN. -DESCONEXIÓN DE LOS TRES LLENADOS. -DESCONEXIÓN DE LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE LA MÁQUINA Y DE LOS CIRCUITOS QUE SE APROVECHAN. -DESMONTAJE DE LAS TUBERÍAS VÁLVULAS Y ACCESORIOS -DESMONTAJE DEL AISLAMIENTO Y SU RECUBRIMIENTO DE ALUMINIO. |  |  |  | Rend.: | 1
| Q3B0001 | U | CONEXIÓN CLIMAVENETA2013 A LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS EXISTENTES EN LA CUBIERTA. CONEXIÓN DE LA NUEVA UNIDAD CLIMAVENETA2013 A LOS CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE FRÍO Y CALOR EXISTENTES EN LA CUBIERTA. CONEXIÓN A EJECUTAR SEGÚN PLANOS POR TRAZADO QUE NO IMPIDA LA INSTALACIÓN DE UNA TERCERA UNIDAD CLIMAVENETA EN UN FUTURO. |  |  |  | Rend.: | 1
| TMBCOM17 | u | Retirada i/o desplaçament de màquina de distribució de bitllets de TMB, per realitzar el nou aplacat vertical posterior i les modificacions a l'escomesa i dades que es correspongui. Tot realitzat segons especificacions tècniques vigents de TMB i en horari nocturn reduït. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0001 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 102MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502040001 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 102MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0002 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 127MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502040002 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 127MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0003 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 100MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050015 | U | COMPORTA TALLAFOC CIRCULAR DE 150MM DE DIAMETRE, AMB SERVOMOTOR 24V I FINALS DE CURSA INCORPORATS, MODEL EI90, MARCA TROX O SIMILAR. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0004 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 100MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010001 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 100MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050001 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 100MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0005 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 125MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ COM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010002 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 125MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050002 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 125MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050008 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 125MM DE DIAMETRE. | 0.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0006 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 150MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502010003 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 150MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050003 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 150MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0007 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 175MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010004 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 175MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050004 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 175MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0008 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 200MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010005 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 200MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050005 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 200MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0009 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 250MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ COM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050006 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
| M1502010006 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0010 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 300MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050006 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.4 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010007 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 300MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0011 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 355MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050006 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.4 |  | x |  | = | 0
| M1502010008 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 355MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0012 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 400MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050006 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.4 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010009 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 400MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0013 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 315MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050020 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 315MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.4 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502010010 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 315MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0014 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 160MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ COM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502010011 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 160MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502050021 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 160MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0015 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 80MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050022 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 80MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 0.3 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 2 |  | x |  | = | 0
| M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502010012 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 80MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0020 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 150MM DE DIÀMETRE I 0,5MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT. INCLOENT-HI SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0030 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 152MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0031 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 254MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0032 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 305MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0040 | M2 | SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUIT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,8MM DE GRUIX, MUNTAT SUPERFICIALMENT I PENJAT A RAS DEL SOSTRE. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0051 | M2 | SUBMINISTRAMENT, FORMACIÓ I MUNTATGE PER MA D'OBRA ESPECIALITZADA DE CONDUCTE RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRE DE 25MM DE GRUIX I DENSITAT 70KG/M3, AMB PROTECCIÓ INTERIOR I EXTERIOR DE LLÀMINA D'ALUMINI, MARCA CLIMAVER PLUS O SIMILAR. INCLOENT-HI TOLERÀNCIES, SUPORTS DE FIXACIONS, UNIONS ENVENADES, SEGELLAT INTERIOR, PECES ESPECIALS, UNIONS ELÀSTIQUES I QUALSEVOL ALTRA ELEMENT PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0060 | M2 | SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUIT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,8MM DE GRUIX, MUNTAT SUPERFICIALMENT I PENJAT DEL SOSTRE. INCLÚS EMBOCADURES, DERIVACIONS, ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I PECES ESPECIALS. INCLOU TOT TIPUS DE MEDIS D'ELEVACIÓ TANT MANUAL COM MECÀNIC PER A TREBALLS EN ALÇADA. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.593 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.593 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503010001 | M2 | XAPA GALVANITZADA DE 0,8 MM D'ESPESSOR I JUNTS TRANSVERSALS AMB BEINA LLISCANT TIPUS BAIONETA, PER A LA FORMACIÓ DE CONDUCTES AUTOPORTANTS PER LA DISTRIBUCIÓ D'AIRE EN VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H. | 1.05 |  | x |  | = | 0
| M1503010002 | U | REPERCUSSIÓ, PER M², DE MATERIAL AUXILIAR PER A FIXACIÓ A L'OBRA DE CONDUCTES AUTOPORTANTS PER LA DISTRIBUCIÓ D'AIRE EN VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0070 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 203MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502040004 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 203MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0071 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 152MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502040003 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 152MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0072 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 254MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502040005 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 254MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0073 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 305MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502040006 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 305MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0074 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 160MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502040007 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 160MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0075 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 80MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLASSE M1 O EQUIVALENT, TIPUS ALUDEC, MARCA DEC-FLEXAL O SIMILAR. INCLOENT-HI ABRACADORES, CINTA ADHESIVA, UNIONS, FIXACIONS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
| M1502040008 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 80MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 1.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1C0090 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COLLARIN INTUMESCENT PER A CONDUCTE DE 160. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1C0091 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COLLARIN INTUMESCENT PER A CONDUCTE DE 250. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA CIRCULAR MIXTA AMB REGULACIÓ DE CABAL PER MUNTAR EN FALS SOSTRE DE 600X600MM. S'INCLOU CAIXA PLÈNUM AMB CONNEXIÓ LATERAL PER A TUB FLEXIBLE DE 125MM DE DIÀMETRE, CONNEXIONS, FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030001 | U | PLACA BLANCA PER ACOBLAMENT EN FALS SOSTRE DE 60X60CM AMB REIXA D'IMPULSIO-EXTRACCIÓ D'AIRE, REGULACIÓ DE CABAL I PLENUM AMB CONNEXIO LATERAL PER A TUB FLEXIBLE DE 125MM DE DIAMETRE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA CIRCULAR MIXTA AMB REGULACIÓ DE CABAL PER MUNTAR EN FALS SOSTRE DE 600X600MM. S'INCLOU CAIXA PLÈNUM AMB CONNEXIÓ LATERAL PER A TUB FLEXIBLE DE 125MM DE DIÀMETRE, CONNEXIONS, FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030008 | U | BOCA METÀL·LICA D'IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE, AMB CONNEXIÓ PER A TUB FLEXIBLE DE 125MM DIÀMETRE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'ALUMINI PER A MUNTATGE EN CONDUCTE CIRCULAR DE 125MM DE DIÀMETRE. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030005 | U | REIXA EXTERIOR D'ALUMINI PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'ALUMINI PER A MUNTATGE EN CONDUCTE CIRCULAR DE 200MM DE DIÀMETRE. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030006 | U | REIXA EXTERIOR D'ALUMINI PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 200MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'ALUMINI PER A MUNTATGE EN CONDUCTE CIRCULAR DE 250MM DE DIÀMETRE. S'INCLOUEN TOTS ELS ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030007 | U | REIXA EXTERIOR D'ALUMINI PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0006 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR DE 4 MÒDULS PER A INSTA L·LAR EN CONDUCTE METÀL·LIC HELICOIDAL CIRCULAR, MARCA MOVAR, MODEL TAD-100. S'INCLOU EL MARC DE MUNTAGE, ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030004 | U | DIFUSOR MODULAR PER EXTRACCIÓ Ó IMPULSIÓ D'AIRE PER INSTAL·LAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC, MARCA MOVAR, MODEL TBD-100, S'INCLOUEN 4 MÓDULS I EL MARC DE MUNTATGE CORRESPONENT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0007 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR DE 8 MÒDULS PER A INSTA L·LAR EN CONDUCTE METÀL·LIC HELICOIDAL CIRCULAR, MARCA MOVAR, MODEL TAD-100. S'INCLOU EL MARC DE MUNTAGE, ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030003 | U | DIFUSOR MODULAR PER EXTRACCIÓ Ó IMPULSIÓ D'AIRE PER INSTAL·LAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC, MARCA MOVAR, MODEL TAD-100, S'INCLOUEN 8 MÓDULS I EL MARC DE MUNTATGE CORRESPONENT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0008 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR DE 4 MÒDULS PER A INSTA L·LAR EN CONDUCTE METÀL·LIC HELICOIDAL CIRCULAR, MARCA MOVAR, MODEL TBD-100. S'INCLOU EL MARC DE MUNTAGE, ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030004 | U | DIFUSOR MODULAR PER EXTRACCIÓ Ó IMPULSIÓ D'AIRE PER INSTAL·LAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC, MARCA MOVAR, MODEL TBD-100, S'INCLOUEN 4 MÓDULS I EL MARC DE MUNTATGE CORRESPONENT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0009 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE 3 BOQUES INDUCTORES PER A SORTIDA D'AIRE AMB REGULACIÓ DE CABAL I DIRECCIONABLES 360º, FABRICADES EN POLICARBONAT DE COLOR BLANC I PREPARADES PER FIXAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE METÀL·LIC CIRCULAR, MODEL BI-ER DE SALVADOR ESCODA O SIMILAR. S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBERTURA DE FORAT EN EL CONDUCTE DE VENTILACIÓ, MARC AMB JUNTA DE GOMA O PERFIL D'ALUMINI PER ALS 3 ELEMENTS, FIXACIONS I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 8 |  | x |  | = | 0
| M1504010001 | U | BOCA INDUCTORA PER SORTIDA D'AIRE AMB REGULACIÓ DE CABAL I DIRECCIONABLE 360º, FABRICADA EN POLICARBONAT DE COLOR BLANC I PREPARADA PER FIXAR DIRECTAMENT AL CONDUCTE METÀL·LIC CIRCULAR, REFERENCIA BI-ER DE SALVADOR ESCODA O SIMILAR. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0010 | U | SUMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PERSIANA DE SOBREPRESIÓ D'ALUMINI DE 1000X1000MM, MARCA SODECA, MODEL P-100. S'INCLOU EL SISTEMA DE FIXACIÓ, SEGELLAT I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ MURAL EN LA PART EXTERIOR DE LA FAÇANA DE PERSIANA DE SOBREPESIÓ D'ALUMINI DE 400X400MM, MODEL P-35, MARCA SODECA. INCLOENT-HI SEGELLAT, FIXACIONS I P.P. D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. NO S'INCLOU LA REALITZACIÓ DEL FORAT PASSANT EN LA PARET A COL·LOCAR. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1504030010 | U | PERSIANA DE SOBREPRESIÓ EN ALUMINI DE 400X400MM, MODEL P-35, MARCA SODECA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0012 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR CIRCULAR DE CONS FIXES CONSTRUIT AMB CÈRCOLS D'ALUMINI REPULSATS I ANODITZATS, AMB COL-PONT ESPECIAL AMB REGULACIÓ PER A ADAPTAR DIRECTAMENT A TUB FLEXIBLE. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-DR50+XAPO DE 150MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0013 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR CIRCULAR DE CONS FIXES CONSTRUIT AMB CÈRCOLS D'ALUMINI REPULSATS I ANODITZATS, AMB COL-PONT ESPECIAL AMB REGULACIÓ PER A ADAPTAR DIRECTAMENT A TUB FLEXIBLE. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-DR50+XAPO DE 250MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0014 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DIFUSOR CIRCULAR DE CONS FIXES CONSTRUIT AMB CÈRCOLS D'ALUMINI REPULSATS I ANODITZATS, AMB COL-PONT ESPECIAL AMB REGULACIÓ PER A ADAPTAR DIRECTAMENT A TUB FLEXIBLE. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-DR50+XAPO DE 300MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE RETORN D'ALETES CORBADES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-RA DE 200X150MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0021 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE RETORN D'ALETES CORBADES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-RA DE 400X200MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0022 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE RETORN D'ALETES CORBADES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-RA DE 400X300MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0023 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE RETORN D'ALETES CORBADES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-RA DE 300X150MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0024 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE RETORN D'ALETES CORBADES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-RA DE 200X700MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0030 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'IMPULSIÓ DE DOBLE DEFLEXIÓ AMB ALETES VERTICALS I HORIZONTALS MÒBILS, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT, AMB REGULACIÓ DE CABAL PER LAMES D'ALUMINI OPOSADES. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-HVR DE 1000X500MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0031 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'IMPULSIÓ DE DOBLE DEFLEXIÓ AMB ALETES VERTICALS I HORIZONTALS MÒBILS, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT, AMB REGULACIÓ DE CABAL PER LAMES D'ALUMINI OPOSADES. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-HVR DE 300X250MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0032 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'IMPULSIÓ DE DOBLE DEFLEXIÓ AMB ALETES VERTICALS I HORIZONTALS MÒBILS, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT, AMB REGULACIÓ DE CABAL PER LAMES D'ALUMINI OPOSADES. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-HVR DE 300X150MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0033 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 500X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030060 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 500X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504010010 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 500X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0034 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 200X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030063 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X100X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504010011 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 200X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0035 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030064 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X100X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504010012 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0036 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030062 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504010013 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0037 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X250 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010014 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X250 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030066 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X250X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0038 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X150 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030066 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X250X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504010015 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X150 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0039 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 300X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010016 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 300X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030073 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X2500X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0040 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 400X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010017 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 400X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030066 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X250X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0041 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X200 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (DOBLE DEFLEXIÓ) 20-DH-O 30º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010018 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X200 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030061 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X200X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0045 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA D'IMPULSIÓ LINEAL AMB REGULACIÓ. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-LO/AR DE 1000X75MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0050 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE COMPORTA ANTIRRETORN DE CLAPETA DE 150MM DE DIÀMETRE. AMB P/P D'ACCESSORIS. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0060 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT I MALLA METÀL·LICA CONTRA OCELLS. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: EUROCLIMA MODEL: E-TAE DE 800X700MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0061 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXETA DE PRESA D'AIRE EXTERIOR AMB ALETES FIXES A 45º, FABRICADA AMB PERFILS D'ALUMINI EXTRUIT I ANODITZAT I MALLA METÀL·LICA CONTRA OCELLS. INCLOENT-HI MARC DE MUNTATGE I ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. MARCA: TRADAIR MODEL: TAE DE 300X300MM |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0070 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE BOCA D'EXTRACCIÓ DE PVC DE 150MM DE DIÀMETRE. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0071 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A IMPULSIÓ, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MUNTADA EN SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE CONNEXIONAT A TUB FLEXIBLE I ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.. S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBERTURA DE FORAT EN SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPDI-100, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010050 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A IMPULSIÓ, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPDI-100 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0072 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A IMPULSIÓ, DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MUNTADA EN SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE CONNEXIONAT A TUB FLEXIBLE I ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.. S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBERTURA DE FORAT EN SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPDI-200, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010051 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A IMPULSIÓ, DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPDI-200 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0075 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A EXTRACCIÓ, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MUNTADA EN SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE CONNEXIONAT A TUB FLEXIBLE I ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.. S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBERTURA DE FORAT EN SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPD-100, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010060 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A EXTRACCIÓ, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPD-100 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0076 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A EXTRACCIÓ, DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MUNTADA EN SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE CONNEXIONAT A TUB FLEXIBLE I ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ.. S'INCLOUEN ELS TREBALLS D'OBERTURA DE FORAT EN SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPD-200, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010061 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A EXTRACCIÓ, DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPD-200 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0080 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 250X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020010 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 250X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030061 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X200X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0081 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030062 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020011 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0082 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030065 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 400X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020012 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0083 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X100 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030063 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X100X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020013 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X100 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0084 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020014 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030067 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X200X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0085 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030068 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 350X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020015 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0086 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030060 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 500X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020016 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0087 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030070 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 400X200X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020018 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0088 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X400 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020017 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X400 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030069 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X400X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0089 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X250 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020019 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X250 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030071 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 350X250X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0090 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, FIXACIÓ AMB CARGOLS, AMB PLÈNUM PER A CONNEXIÓ A TUB FLEXIBLE, MUNTADA EN FALS SOSTRE. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 20-45-H-O 45º |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030072 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X150X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020020 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0100 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACIÓ DE FORAT EN PORTA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: Serie 20.2 24-S1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010031 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0101 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACIÓ DE FORAT EN PORTA.. MARCA: KOOLAIR MODEL: Serie 20.2 24-S1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010030 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0102 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACIÓ DE FORAT EN PORTA.. MARCA: KOOLAIR MODEL: Serie 20.2 24-S1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010032 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0103 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X500 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACIÓ DE FORAT EN PORTA.. MARCA: KOOLAIR MODEL: Serie 20.2 24-S1 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504010033 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X500 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0110 | U | REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 425X75 MM, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS, MUNTADA EN CONDUCTE METÀL·LIC CIRCULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 21-SVC RFS06 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020030 | U | REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE 425X75 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 21-SVC RFS06 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0111 | U | REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 625X75 MM, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS, MUNTADA EN CONDUCTE METÀL·LIC CIRCULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.1 (SIMPLE DEFLEXIÓ) 21-SVC RFS06 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020031 | U | REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE 625X75 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 21-SVC RFS06 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0120 | U | REIXETA DE RETORN, AMB RETICULA FIXA D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 1200X600 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 22-5 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020040 | U | REIXETA DE RETORN, AMB RETICULA FIXA D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 1200X600 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 22-5 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0130 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES A 45º, DE 600X600 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN FALS SOSTRE MODULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 25-H |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030030 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ O EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES 45º D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X600 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE MODULAR MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 25-H 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0131 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES A 45º, DE 400X300 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN FALS SOSTRE MODULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 25-H |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030065 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 400X300X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030031 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ O EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES 45º D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X300 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE MODULAR MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 25-H 45º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0132 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES A 45º, DE 400X200 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN FALS SOSTRE MODULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 25-H |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030032 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ O EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES 45º D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE MODULAR MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 25-H 45º | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030070 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 400X200X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0140 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'ALUMINI ANODITZAT DE 125X125MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0141 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'ALUMINI ANODITZAT PER CONDUCTE DE 125MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1D0150 | U | REIXA DE LAMEL·LES FIXES D'ALUMINI DE 200x200 PER A OBERTURA EN PARET DE 150X150, FIXACIÓ AMB CARGOLS, MUNTADA EN PARED DE QUALSEVOL TIPUS. INCLUS ACCESORIS DE MUNTATGE I ELEMENTS DE FIXACIÓ MARCA: S&P O EQUIVALENT MODEL: GRA-150 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504030055 | U | REIXA DE LAMEL·LES FIXES D'ALUMINI 200x200 ´´S&P´´ GRA-150 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1D0200 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PLÈNUM FRONTAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE TUB DE DESCÀRREGA D'AIRE ACONDICIONAT PORTÀTIL A TUB FLEXIBLE, DE 250X250X248MM. INCLOU MANEGUET DE CONNEXIÓ DE TUB FLEXIBLE D'AIRE ACONDICIONAT PORTÀTIL A FALS SOSTRE I TAPA PER A MANEGUET, TOTS ELS ACCCESORIS I TREBALLS D'ADAPTACIÓ EN FALS SOSTRE PER A LA CONNEXIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1504020051 | U | TAPA AMB BRIDA CA 01 723 ´´SALVADOR ESCODA´´ O EQUIVALENT DE 150MM DE DIÀMETRE PER A CONNEXIÓ A MANEGUET DE PLENUM EN FALS SOSTRE PER A DESCONNEXIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE D'AIRE ACONDICIONAT PORTATIL. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504030073 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X2500X248 MM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1504020050 | U | MANEGUET AMB BRIDA CA 01 204 ´´SALVADOR ESCODA´´ O EQUIVALENT DE XAPA GALVANITZADA DE 150MM DE DIÀMETRE PER A CONNEXIÓ DE TUB FLEXIBLE D'AIRE ACONDICIONAT PORTATIL A PLENUM EN FALS SOSTRE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0001 | U | EXTRACTOR ENCASTAT EN PARET MAGATZEM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501020005 | U | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL AMB HELIX EN XAPA D'ALUMINI, MOTOR D'ESPIRA DE SOMBRA I CABLE DE CONNEXIÓ INCORPORAT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA 230V-50HZ, 1360RPM, 76W, 0'51A, 1350M3/H, 48DB(A), MODEL HCD-30, MARCA SODECA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EXTRACTOR SODECA CJMP-922-4T MUNTAT EN CAIXA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC I APTE PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS (400ºC/2H). MOTOR TRIFÀSIC 230/400V, 0'55KW, AMB COIXINETS DE BOLES CLASSE F I PROTECCIÓ IP55 . S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓN SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501030002 | U | PACK DE 4 ANTIVIBRADORS DE CAUTXU PER A UNA CÀRREGA MAX. DE 150 KG, MARCA AIREPACK, MODEL 60. INCLOENT-HI AMB LES CORRESPONENTS VOLANDERES I CARGOLS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1501020004 | U | EXTRACTOR SODECA 400ºC/2H DE 2750M3/H, MODEL CJMP-922-4T AMB UNA POTENCIA DE 0,55KW TRIFÀSICS A 230/400V I UN NIVELL SONOR MÀXIM DE 60DB. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EXTRACTOR SODECA CJBD-2525-6M 1/5 MUNTAT EN CAIXA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC DE 2200M3/H, 850 RPM DE 500X550X281MM, MOTOR TRIFÀSIC 230/400V, 0'15KW, AMB COIXINETS DE BOLES CLASSE F I PROTECCIÓ IP54. S'INCLOU LA CONNEXIÓ AMB JUNTES ELÀSTIQUES, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓN SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1501010002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUC SODECA CJBD-2525- 6M 1/5, AMB CAIXA D'AILLAMET TÈRMIC I ACUSTIC DE POLIETILÈ EXPANDIT (M1), EQUIPARTS AMB VENTILADORS MUNTATS SOBRE ESMORTEIDORS DE GOMA. MOTORS CLASE (F), IP55, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, CAUDAL MÁXIM DE 2200M3/H AMB MOTOR TRIFASIC 230/400V, NIVELL SONOR INFERIOR A 59DB(A), UN PES DE 30KG I AMB UNA VELOCITAT DE 850 RPM. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1501030002 | U | PACK DE 4 ANTIVIBRADORS DE CAUTXU PER A UNA CÀRREGA MAX. DE 150 KG, MARCA AIREPACK, MODEL 60. INCLOENT-HI AMB LES CORRESPONENTS VOLANDERES I CARGOLS. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PETIT MATERIAL PER CONNECTAR L'EXTRACTOR AMB PARAL·LEL AMB L'ENLLUMENAT NORMAL DEL VESTUARI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'EXTRACTOR SODECA CJMP-922-4T MUNTAT EN CAIXA AMB AÏLLAMENT ACÚSTIC I APTE PER A L'EXTRACCIÓ DE FUMS (400ºC/2H). MOTOR TRIFÀSIC 230/400V, 0'55KW, AMB COIXINETS DE BOLES CLASSE F I PROTECCIÓ IP55 . S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓN SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501030002 | U | PACK DE 4 ANTIVIBRADORS DE CAUTXU PER A UNA CÀRREGA MAX. DE 150 KG, MARCA AIREPACK, MODEL 60. INCLOENT-HI AMB LES CORRESPONENTS VOLANDERES I CARGOLS. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1501020002 | U | EXTRACTOR EN LÍNEA AMB CAIXA INSONORITZADA, MARCA SODECA, MODEL SV-125/H DE 400M3/H, 100W. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT. | 4 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0007 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE FILTRE I PORTAFILTRES DE 600X600 MM EN ZIGA-ZAGA, INCLOENT-HI TOLVA D'ADAPTACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0008 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE SUPORT METÀL·LIC PER A MAQUINÀRIA PENJADA DEL SOSTRE. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0009 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANTIVIBRADOR DE CISTELLA FINS A 25 KG. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0010 | ML | SUBMINISTRAMENT I MUNTAGE DE JUNTA ELÀSTICA PER A CONNEXIÓ DE VENTILADOR AMB CONDUCTE D'AIRE. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR HELICOIDAL CONSTRUIT EN XAPA D'ACER GALVANITZAT, AMB AILLAMENT ACÚSTIC I AMB TAPES DE REGISTRE DESMUNTABLES. MARCA: SODECA MODEL: CJHCH-90-4T-5,5 CABAL MAX.: 46500M3/H POTÈNCIA: 4KW (III-400V) INCLOURA CAIXA DE SUPERFICIE AMB BOLET D'ATURADA D'EMERGÈNCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0012 | U | SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'ANTIVIBRADOR DE TERRA B105/45+BAP100. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG CONSTRUIT AMB XAPA D'ACER GALVANITZAT AMB AILLAMENT ACÚSTIC I TAPES DE REGISTRE DESMUNTABLES. MARCA: ESCOCLIMA MODEL: BD-33/33-M6-1 CABAL MAX.: 5500 M3/H POTÈNCIA: 0,75 KW (I-230V) INCLOURA CAIXA DE SUPERFICIE AMB BOLET D'ATURADA D'EMERGÈNCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0021 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. MARCA: SOLER I PALAU MODEL: TD-500/150 SILENT CABAL MAX.: 580 M3/H POTÈNCIA: 0,50KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1
| V1E0030 | U | EXTRACTOR PER A BANY FORMAT PER VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-200 CR ´´S&P´´ O SIMILAR , VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 20 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 185 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 45,5 DBA, DE DIMENSIONS 180X108X180 MM, DIÀMETRE DE SORTIDA 120 MM, COLOR BLANC, MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA, EQUIPAT AMB PILOT INDICADOR D'ACCIÓ, TEMPORITZADOR REGULABLE I COMPORTA ANTIRETORN. INCLÚS ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501020010 | U | VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-200 CR ´´S&P´´, VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 20 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 185 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 45,5 DBA, DE DIMENSIONS 180X108X180 MM, DIÀMETRE DE SORTIDA 120 MM, COLOR BLANC, MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA, EQUIPAT AMB PILOT INDICADOR D'ACCIÓ, TEMPORITZADOR REGULABLE I COMPORTA ANTIRETORN. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0035 | U | KIT PER INSTAL·LACIÓ D'EXTRACTOR EN VIDRE O PARAMENT VERTICAL FORMAT PER WINDOWS KIT DECOR/SILENT-100 I VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-100 CR ´´S&P´´ O SIMILAR , VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 13 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 95 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 40 DBA, DE DIMENSIONS 158X85X158 MM, DIÀMETRE DE SORTIDA 96 MM, COLOR BLANC, MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA, EQUIPAT AMB PILOT INDICADOR D'ACCIÓ, TEMPORITZADOR REGULABLE I COMPORTA ANTIRETORN. INCLÚS MANEGUETS O TUBS DE CONNEXIÓ, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501020011 | U | VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-100 CR ´´S&P´´, VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 13 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 95 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 40 DBA, DE DIMENSIONS 158X85X158 MM, DIÀMETRE DE SORTIDA 98 MM, COLOR BLANC, MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA, EQUIPAT AMB PILOT INDICADOR D'ACCIÓ, TEMPORITZADOR REGULABLE I COMPORTA ANTIRETORN. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1501030010 | U | WINDOWS KIT DECOR/SILENT-100 - ELEMENT PER A INSTAL·LAR EXTRACTORS SILENT, DECOR y EDM EN VIDRE O PARAMENT VERTICAL. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0040 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. INCLÚS ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-500/150-160 SILENT CABAL MAX.: 580 M3/H POTÈNCIA: 0,050KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010010 | U | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG DE PERFIL BAIX, MODEL TD-500/150-160 SILENT´´S&P´´, DE TRES VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 50 W, CABAL MÀXIM DE 550 M³/H, , NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 33 DBA, PER A CONDUCTES DE 150-160 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER COS DE POLIPROPILÈ, HÈLIX D'ABS, CAIXA DE BORNES I MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0041 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. INCLÚS ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-800/200 SILENT CABAL MAX.: 910 M3/H POTÈNCIA: 0,102KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010011 | U | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG DE PERFIL BAIX, MODEL TD-800/200 SILENT ´´S&P´´, DE TRES VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 102 W, CABAL MÀXIM DE 910 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 28 DBA, PER A CONDUCTES DE 200 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER COS DE POLIPROPILÈ, HÈLIX D'ABS, CAIXA DE BORNES I MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0042 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-2000/315 SILENT CABAL MAX.: 1770 M3/H POTÈNCIA: 0,293KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010012 | U | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG DE PERFIL BAIX, MODEL TD-2000/315 SILENT ´´S&P´´, DE TRES VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 293 W, CABAL MÀXIM DE 1770 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 39 DBA, PER A CONDUCTES DE 3150 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER COS DE POLIPROPILÈ, HÈLIX D'ABS, CAIXA DE BORNES I MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0043 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-2000/315 SILENT CABAL MAX.: 1770 M3/H POTÈNCIA: 0,293KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010020 | U | VENTILADOR EN LÍNEA DE PERFIL BAIX, MODEL NEOSILENT 315 ´´SODECA´´, DE DOS VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 313 W, CABAL MÀXIM DE 1950 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 40 DBA, PER A CONDUCTES DE 315 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLVENT EN XAPA D'ACER. - AÏLLAT TÈRMICA Y ACÚSTICAMENT AMB LLANA DE ROCA. - ENVOLVENT INTERIOR PERFORAT PER FACILITAR L'ABSORCIÓ DEL SOROLL. - CAIXA DE BORNES EXTERNA. MOTOR: - MOTOR AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓN IPX4, DE DOS VELOCITATS. - MONOFÀSIC 220-240V 50/60 HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -10ºC +60ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN RECUBRIMIENT POLIMÈRIC DE COLOR GRIS. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0045 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR MODEL SV-250/H DE LA MARCA COMERCIAL SODECA O SIMILAR, DE CABAL MÀXIM DE 1.300 M3/H. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ. MARCA: SODECA O EQUIVALENT MODEL: SV-250/HTD-500/150-160 SILENT CABAL MAX.: 1300 M3/H POTÈNCIA: 0,200KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501020006 | U | EXTRACTOR EN LÍNEA AMB CAIXA INSONORITZADA, MARCA SODECA, MODEL SV-250/H DE 1300 M3/H, 200W. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0050 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER A CONDUCTE RECTANGULAR I AILLAMENT FONOABSORBENT,CONSTRUIT EN ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, CAIXA DE BORNES EXTERNA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA:SODECA O EQUIVALENT MODEL: CL/PLUS-315-4T CABAL MAX.: 5050 M3/H POTÈNCIA: 2,5KW (III-400V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010030 | U | EXTRACTORS EN LÍNIA PER CONDUCTES RECTANGULARS AMB AÏLLAMENT DE 50 MM, MODEL CL/PLUS-315-4T ´´SODECA´´, POTÈNCIA MÀXIMA DE 2556 W, CABAL MÀXIM DE 5050 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 52 DBA, PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE 600*350 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLTANT EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - TURBINA AMB ÀLEPS CAP DAVANT, EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - CAIXA DE CONNEXIÓ EN L'EXTERIOR, IGNÍFUGA V0 I PROTECCIÓ IP-55. MOTOR: - MOTOR DE ROTOR EXTERIOR CLASSE F, AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓ IP-54. - TRIFÀSIC 400V 50HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -20ºC + 50ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0051 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER A CONDUCTE RECTANGULAR I AILLAMENT FONOABSORBENT,CONSTRUIT EN ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, CAIXA DE BORNES EXTERNA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA:SODECA O EQUIVALENT MODEL: CL/PLUS-355-4T CABAL MAX.: 6300 M3/H POTÈNCIA: 3,7KW (III-400V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010031 | U | EXTRACTORS EN LÍNIA PER CONDUCTES RECTANGULARS AMB AÏLLAMENT DE 50 MM, MODEL CL/PLUS-355-4T ´´SODECA´´, POTÈNCIA MÀXIMA DE 3741 W, CABAL MÀXIM DE 6300 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 58 DBA, PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE 700*400 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLTANT EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - TURBINA AMB ÀLEPS CAP DAVANT, EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - CAIXA DE CONNEXIÓ EN L'EXTERIOR, IGNÍFUGA V0 I PROTECCIÓ IP-55. MOTOR: - MOTOR DE ROTOR EXTERIOR CLASSE F, AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓ IP-54. - TRIFÀSIC 400V 50HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -20ºC + 50ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0052 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER A CONDUCTE RECTANGULAR I AILLAMENT FONOABSORBENT,CONSTRUIT EN ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, CAIXA DE BORNES EXTERNA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA:SODECA O EQUIVALENT MODEL: CL/PLUS-400-6T CABAL MAX.: 7050 M3/H POTÈNCIA: 3,1KW (III-400V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010032 | U | EXTRACTORS EN LÍNIA PER CONDUCTES RECTANGULARS AMB AÏLLAMENT DE 50 MM, MODEL CL/PLUS-400-6T ´´SODECA´´, POTÈNCIA MÀXIMA DE 3055 W, CABAL MÀXIM DE 7050 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 51 DBA, PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE 800*500 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLTANT EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - TURBINA AMB ÀLEPS CAP DAVANT, EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - CAIXA DE CONNEXIÓ EN L'EXTERIOR, IGNÍFUGA V0 I PROTECCIÓ IP-55. MOTOR: - MOTOR DE ROTOR EXTERIOR CLASSE F, AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓ IP-54. - TRIFÀSIC 400V 50HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -20ºC + 50ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0060 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-35, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V D'1CV, IP55, CLASE (F), CABAL DE 3500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. MARCA:TECNIVEL O EQUIVALENT MODEL: EMD-45 CABAL MAX.: 3500 M3/H POTÈNCIA: 0,55KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010040 | U | VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-35, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V 0,55KW, IP55, CLASE (F), CABAL DE 3500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0061 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-45, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V D'1CV, IP55, CLASE (F), CABAL DE 4500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. MARCA:TECNIVEL O EQUIVALENT MODEL: EMD-45 CABAL MAX.: 4500 M3/H POTÈNCIA: 0,55KW (I-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010041 | U | VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-45, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V 0,55 kW, IP55, CLASE (F), CABAL DE 4500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0062 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-60, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR TRIFÀSIC A 230V, IP55, CLASE (F), CABAL DE 6000M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. MARCA:TECNIVEL O EQUIVALENT MODEL: EMD-45 CABAL MAX.: 6000 M3/H POTÈNCIA: 1,1KW (III-230V) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010042 | U | VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-60, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR TRIFÀSIC A 230V 1,15 kW, IP55, CLASE (F), CABAL DE 600M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1E0099 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE VENTILADOR AERATRON AE60 DE COLOR BLANC PER A ACCIONAMENT DES DE INTERRUPTOR INDEPENDENT DEL DE LA LLUM, INCLOU ACCESORIS, TOTA LA SUPORTACIÓ NECESSARIA PER A SUPORTACIÓ DES DE FORJAT PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. INCLOU PROVES I POSADA EN SERVEI. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A010018 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. MUNTADOR. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1501010090 | U | VENTILADOR AERATRON AE60 DE COLOR BLANC PER A ACCIONAMENT DES DE INTERRUPTOR INDEPENDENT DEL DE LA LLUM AMB ACCESORIS I ELEMENTS DE SUPORTACIÓ DES DEL FORJAT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 30 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT FBL-N-160 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050040 | U | CAIXA FILTRANT FBL-N-160 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT FBL-N-355/23 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050041 | U | CAIXA FILTRANT FBL-N-355/23 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT FBL-N-400 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050042 | U | CAIXA FILTRANT FBL-N-400 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0010 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE DE RECANVI AFR-N-160 F7 ''S&P'' O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050050 | U | FILTRE DE RECANVI AFR-N-160 F7 O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0011 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE DE RECANVI AFR-N-355/23 F7 ''S&P'' O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050051 | U | FILTRE DE RECANVI AFR-N-355/23 F7 O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0012 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE DE RECANVI AFR-N-400/30 F7 ''S&P'' O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050052 | U | FILTRE DE RECANVI AFR-N-400/30 F7 O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0040 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT IFL-400 F ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030020 | U | CAIXA FILTRANT IFL-400 F O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0041 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT IFL-450 F ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030021 | U | CAIXA FILTRANT IFL-450 F O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0050 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE IFR-400 F7 ''S&P'' O EQUIVALENT PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030030 | U | FILTRE IFR-400 F7 PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1F0051 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE IFR-450 F8 ''S&P'' O EQUIVALENT PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030031 | U | FILTRE IFR-450 F8 PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1Q0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE MANIOBRA PER ALS DOS VENTILADORS DE LA UNITAT RECUPERADORA DE CALOR. EL QUADRE SE SITUARÀ EL MÉS PROP POSSIBLE DEL VENTILADOR, I DISPOSARÀ DE: - SUBQUADRE METÀL·LIC DE DIMENSIONS ADEQUADES, IP 54, AMB VENTILACIÓ FORÇADA, TERMOSTAT I FILTRES D'AIRE. - POLSADOR D'ATURADA D'EMERGÈNCIA INCORPORAT AL QUADRE. - INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC TRIFÀSIC EN CAPÇALERA. - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS TRIPOLARS PER A CADA VENTILADOR AMB PROTECCIO DIFERENCIAL CLASSE A SUPERIMMUNITZATS. - INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC BIFÀSIC I PROTECCION DIFERENCIAL CLASSE A PER A LA MANIOBRA. - DOS VARIADORS DE FREQÜÈNCIA MARCA GENERAL ELÈCTRIC, MODEL VAT-20. - DOS CONTACTOR DE COMANDAMENT AMB CÀMARES AUXILIARS DE CONTACTES LLIURES DE POTENCIAL. - FONT D'ALIMENTACIÓ 230VAC/24VDC. - TRES PILOTS DE SENYALITZACIÓ PER INDICAR EL FUNCIONAMENT DE LA VENTILACIÓ, LA DETECCIÓ DE TEMPERATURA DEL TERMOSTAT I L'ACCIONAMENT DEL POLSADOR D'EMERGÈNCIA. - 2 SONDES DE TEMPERATURA AMB TRANSDUCTOR DIGITAL. - MODUL LÓGIC PROGRAMABLE AMB DISPLAY, MARCA MOELLER MODEL S800 AMB FONT D'ALIMENTACIÓI MÓDUL D'AMPLIACIÓ DE CONTACTES. - RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI DIGITAL SETMANAL, AMB FUNCIONAMENT SENSE ALIMENTACIÓ DURANT 100 HORES. - PRESOSTATO PER SENYALITZAR LA SATURACIÓ DELS FILTRES. - PILOT LED D'ALTA LLUMINOSITAT INSTAL·LAT A L'OFICINA, QUE INDIQUI LA NECESITAT DE CANVIAR ELS FILTRES. - BORNES TIPUS CEP MARCA WAGO I EMBARRAT DE TERRA. - SENYALITZACIÓ DE CABLES I BORNS, ESQUEMES DE QUADRE I COPIA DEL PROGRAMA. QUEDA INCLOS EL DESENVOLUPAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL PROGRAMA PER QUE EL SISTEMA FUNCIONI DE LA FORMA SEGÜENT: - EL RECUPERADOR DE CALOR FUNCIONARÁ A VELOCITAT INDEPENDENT I REGULADA EN IMPULSIÓ I EXTRACIÓ DURANT 10 MINUTS CADA ½ HORA. LA RENOVACIÓ D'AIRE FUNCIONARÀ DE DILLUNS A DISABTE I EN HORARI NOCTURN QUEDARÀ ATURADA. - QUAN LA SONDA DE TEMPERATURA DEL CONDUCTE D'IMPULSIÓ SIGUI SUPERIOR EN 5ºC A LA SONDA DE TEMPERATURA D'EXTRACCIÓ, S'ATURARÀ EL VENTILADOR D'IMPULSIÓ. - QUAN EL PRESOSTAT CALIBRAT DEL FILTRE DEL RECUPERADOR DE CALOR INDIQUI LA SATURACIÓ I NECESITAT DE CAMBIAR-LOS PARPELLEJARÀ UN LED A LA SALA D'OFICINES. S'INCLOUEN LES CONNEXIONS, PROGRAMACIÓ, CALIBRACIÓ, PETIT MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ, CABLE APANTALLAT PER LA ALIMENTACIÓ DELS MOTORS, CABLES DE CONTROL, PROVES I PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ NECESARI PER A DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1Q0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE DE MANIOBRA PER A VENTILACIÓ. EL QUADRE SE SITUARÀ EL MÉS PROP POSSIBLE DEL VENTILADOR, I DISPOSARÀ DE: - SUBQUADRE METÀL·LIC, IP 54 AMB VENTILACIÓ NATURAL I UN POLSADOR D'ATURADA D'EMERGÈNCIA INCORPORAT. - INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC TRIPOLAR EN CAPÇALERA I PROTECCIO DIFERENCIAL CLASSE A. - INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC BIPOLAR I PROTECCION DIFERENCIAL CLASSE A. - CONTACTOR DE COMANDAMENT. - FONT D'ALIMENTACIÓ 230VAC/24VDC. - TRES PILOTS DE SENYALITZACIÓ PER INDICAR EL FUNCIONAMENT DE LA VENTILACIÓ, LA DETECCIÓ DE TEMPERATURA DEL TERMOSTAT I L'ACCIONAMENT DEL POLSADOR D'EMERGENCIA. - 2 TERMOSTATS O SONDES DE TEMPERATURA PER ACTIVAR I DESACTIVAR LA VENTILACIÓ RELLOTGE PROGRAMADOR HORARI DIGITAL SETMANAL, AMB FUNCIONAMENT SENSE ALIMENTACIÓ DURANT 100 HORES. - REGULADOR ELECTRÒNIC DE VELOCITAT TRIFÀSIC O VARIADOR DE FREQÜÈNCIA, MARCA GENERAL ELECTRIC. COMPLIRÀ LES ESPECIFICACIONS DE BT DE METRO. S'INCLOU LA CONNEXIÓ AMB EL VENTILADOR I EL PETIT MATERIAL PER A DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1Q0003 | U | SUBMINISTRAMENT, CONNEXIONAT I POSADA EN SERVEI DE QUADRE DE PROTECCIÓ I MANIOBRA PER A DOS VENTILADORS AMB ENGEGADA DIRECTA PER CONTACTORS, PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES, RELÉS TÈRMICS, RELÉS AUXILIARS, INTERRUPTOR HORARI DIGITAL AMB RESERVA DE MARXA, POLSADORS, PILOTS DE SENYALITZACIÓ I RESTA D'APARELLATGE I ACCESSORIS QUE APAREIXEN EN EL PLÀNOL TIPUS DE PROJECTE. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1Q0004 | U | SUBMINISTRAMENT, CONNEXIONAT I POSADA EN SERVEI DE QUADRE METÀL·LIC DE COMANDAMENT I CONTROL DE VENTILADOR SEGONS POTÈNCIA DE PROJECTE, AMB ARRENCADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA , IMPEDÀNCIA DE DE REDUCCIÓ DE CUIRTCIRCUIT, VENTILACIÓ FORÇADA I COMPLIMENT DE LA NORMATICA CEM, MATERIALS SEGONS ESQUEMA UNIFILAR I PLÀNOLS DE DETALL DE PROJECTE. INCLOENT-HI PLC DE CONTROL I COMUNICACIONS SEGONS ESTÀNDARD DE METRO, TRANSFORMADORS, PROTECCIONS MAGNETOTÈRMIQUES I DIFERENCIALS, TOT SEGONS ESQUEMA DE CONNEXIONS. INCLOSES AJUDES DE PALETERIA, PETITS MATERIALS, ETIQUETATGE, CABLES D'INTERCONNEXIÓ QUADRE-MOTOR MITJANÇANT CONDUCTOR APANTALLAT POSAT A TERRA EN TOTS DOS EXTREMS, MESURES ELÈCTRIQUES I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ. INCLOENT-HI VOLCAT DE PROGRAMACIÓ I PROVES LOCALS DE TELECONTROL. TOTALMENT MUNTAT, PROVAT I EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1R0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REGULADOR DE VELOCITAT PER A MOTOR MONOFÀSIC AMB CAIXA ESTANCA IP54 I UNA INTENSITAT MÀXIMA DE 3A, MARCA SODECA, MODEL RM-1. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M15060001 | U | REGULADOR MONOFÀSIC 230V/3A SODECA RM-1 AMB CAIXA ESTANCA IP54 DE 80X145X80MM | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1R0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VARIADOR PER A MOTOR TRIFÀSIC DE 230/400V, POTÈNCIA MÀXIMA 1,5KW, INTENSITAT NOM. 7,5A, DIMENSIONS 294X217X231MM, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL VAT-20 (U20N1K5PS), REF. 167135. EQUIPAT AMB CAIXA IP-65 , INTERRUPTOR DE POTENCIA, SELECTOR MARXA/ATURADA I POTENCIOMETRE. S'INCLOU LA PROGRAMACIÓ NECESSARIA PER CUBRIR LES NECESSITATS DEMANADES PER FMB, AIXÍ COM FIXACIONS I ACCESSORIS PER A UN CORRECETE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 3 | /R | x |  | = | 0
| A010002 | H | MA D'OBRA CAP DE COLLA. | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M10070001 | U | VARIADOR DE FREQÜENCIA MARCA GENERAL ELECTRIC MODEL VAT20, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP65, IN=7,5A, P=1,5KW, AMB SECCIONADOR, POTENCIOMETRE I MARXA/ATURADA. | 1 |  | x |  | = | 0
| M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX. | 10 |  | x |  | = | 0
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 8 |  | x |  | = | 0
| M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX. | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 10 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1R0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ EN UN PUNT PROPER AL VENTILADOR D'INTERRUPTOR DE SEGURETAT MARXA-ATURADA DE 3 POLS PER A MOTOR MONOFÀSIC, INTENSITAT NOMINAL 20A, MODEL INT-CA10/3CA, MARCA SODECA. INCLOENT-HI CONNEXIONS I P.P. D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. ATENENT AL COMPLIMENT DE LA NORMA UNE-EN 60204-1. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER. | 4 |  | x |  | = | 0
| M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD. | 4 |  | x |  | = | 0
| M15060002 | U | INTERRUPTOR DE SEGURETAT MARXA-ATURADA DE 3 POLS, 5'5KW, 20A, IP65, MODEL INT-CA 10/3CA, MARCA SODECA. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V1R0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TERMOSTAT DE BULB AMB REGULACIÓ DIFERENCIAL DE TEMPERATURA ENTRE 10 I 95ºC, MODEL A19ABC DE JHONSON CONTROLS, REF. 9106. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT COM A ENTRADA DIGITAL DEL VARIADOR DE FREQÜENCIA, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1R0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TERMOSTAT DE BULB AMB REGULACIÓ DIFERENCIAL DE TEMPERATURA ENTRE 10 I 95ºC, MODEL A19ABC DE JHONSON CONTROLS O SIMILAR, REF. 9106. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS I CABLEJAT PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1S0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DE PORTA ACÚSTICA DE 800X2000MM, MODEL ATR-80SD DE TRADAIR. INCLOENT-HI PANY UNIFICAT METRO, FIXACIONS, REMATS I RESTA D'ACCESSORIS PER UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1S0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DE PORTA ACÚSTICA DE 1000X2000MM, MODEL ATR-80SD DE TRADAIR. INCLOENT-HI PANY UNIFICAT METRO, FIXACIONS, REMATS I RESTA D'ACCESSORIS PER UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1S0003 | M2 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANNELLS FONOABSORVENTS AMB COEFICIENT D'ABSORCIÓ IGUAL A 1 A PARTIR DE 250HZ, MODEL TRP-50S DE TRADAIR. INCLOENT-HI FIXACIONS, REMATS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1S0004 | M2 | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PANNELLS FONOABSORVENTS AMB COEFICIENT D'ABSORCIÓ IGUAL A 1 A PARTIR DE 250HZ, MODEL TRP-80S DE TRADAIR. INCLOENT-HI FIXACIONS, REMATS I RESTA D'ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V1S0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BAFLES DE 1200X1400X1200MM, MUNTATS AMBDOS COSTATS DEL VENTILADOR PER A REDUIR EL SEU NIVELL SONOR. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS I REMATS PER A UN CORRECTE ACABAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V2C0001 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 100MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS D'ANCORATGE O AMB PERFILS DE XAPA D'ACER GALVANITZAT ATIRANTATS AMB VARETA ROSCADA CADMIADA M6, AIXÍ XOM TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER A UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050015 | U | COMPORTA TALLAFOC CIRCULAR DE 150MM DE DIAMETRE, AMB SERVOMOTOR 24V I FINALS DE CURSA INCORPORATS, MODEL EI90, MARCA TROX O SIMILAR. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 600*400 MM; AMB PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ, MÉS PETIT MATERIAL. S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS D'OBRA CIVIL, SUPORTACIÓ I ACCESORIS PER INSTAL·LAR LA COMPORTA AIXÍ COM UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030050 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 600*400 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 600*500 MM; AMB PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ, MÉS PETIT MATERIAL. S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS D'OBRA CIVIL, SUPORTACIÓ I ACCESORIS PER INSTAL·LAR LA COMPORTA AIXÍ COM UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030051 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 600*500 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 450*350 MM; AMB PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ, MÉS PETIT MATERIAL. S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS D'OBRA CIVIL, SUPORTACIÓ I ACCESORIS PER INSTAL·LAR LA COMPORTA AIXÍ COM UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030052 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 450*350 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 400*400 MM; AMB PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ, MÉS PETIT MATERIAL. S'INCLOUEN TOTS ELS TREBALLS NECESSARIS D'OBRA CIVIL, SUPORTACIÓ I ACCESORIS PER INSTAL·LAR LA COMPORTA AIXÍ COM UN CORRECTE ACABAT DE LA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 3.562 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 1 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030053 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 400*300 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0020 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPORTA ANTIRETORN / SOBREPRESSIÓ, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENT, MODEL AR-200 600x300, DE CONSTRUCCIÓ ROBUSTA AJUSTABLE PER CONTRAPESOS, AMB LAMES INTERCONNECTADES. FABRICAT EN XAPA D'ACER. ACABAT ESTÀNDARD SENSE TRACTAMENT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1503030010 | U | COMPORTA ANTIRETORN / SOBREPRESSIÓ, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENT, MODEL AR-200 600x300, DE CONSTRUCCIÓ ROBUSTA AJUSTABLE PER CONTRAPESOS, AMB LAMES INTERCONNECTADES. FABRICAT EN XAPA D'ACER. ACABAT ESTÀNDARD SENSE TRACTAMENT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0021 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-160 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 160MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050080 | U | COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-160 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 160MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0022 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-315 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 315MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050081 | U | COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-315 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 160MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2C0023 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-250 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 250MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M1502050082 | U | COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-250 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 250MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 15 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| V2D0001 | U | MEDICIONS DE CABAL, VELOCITAT, TEMPERATURA I SOROLL AMBIENTAL RELACIONATS EN TOTES LES PARTS DE LA INSTAL·LACIÓ, TANT INTERIORS COM EXTERIORS. INCLOENT-HI PROVES DE FUNCIONAMENT, AJUSTOS I POSADA EN SERVEI DEFINITIVA. LLIURAMENT DE TOTA LA DOCUMENTACIÓ RESULTANT A FMB EN FINALITZAR TOT EL PROCÉS. |  |  |  | Rend.: | 1
| V3D0001 | U | DESMUNTATGE I RETIRADA DE LÀCTUAL INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ (CONDUCTES, REIXETES, DIFUSORS, ETC.). ES PRESENTARÀ AL TÈCNIC DE METRO EL CERTIFICAT DE DESTRUCCIÓ DEL MATERIAL RETIRAT, EXPEDIT PER UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| V3D0003 | M2 | DESMUNTATGE DE PANELLS DE FIBRA ISOVER NETO O SIMILAR EXISTENTS. EL PREU INCLOU EL DESMUNTATGE, LA CARREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR. |  |  |  | Rend.: | 1
| W1T0001 | U | LLOGUER DE PLATAFORMA ELEVADORA PER A TREBALLS FINS A 15M D'ALTURA. |  |  |  | Rend.: | 1
| W1T0002 | U | TRANSPORT DE LLIURAMENT FINS L'OBRA DE PLATAFORMA ELEVADORA PER A TREBALLS EN ALTURA FINS A 15M, I RETIRADA DE LA MATEIXA A LA SEVA FINALITZACIÓ. INCLOENT-HI PERMISOS I CERTIFICACIONS NECESSÀRIES. |  |  |  | Rend.: | 1
| W1T0003 | U | LLOGUER DE GRÚA HIDRÀULICA TELESCÒPICA PER A L'ELEVACIÓ DELS DIVERSOS EQUIPS I MATERIALS DE LA INSTALACIÓ FINS A 25M D'ALÇADA. INCLOU LA GESTIO/TRAMITACIÓ DELS CORRESPONENTES PERMISOS D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA, ETC... AMB L'AJUNTAMENT O AMB D'ALTRES ORGANISMES COMPETENTS. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0001 | U | RETIRADA I SANEJAT D'INSTAL·LACIONS EXISTENTS. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0002 | U | CONFECCIÓ DE DOCUMENTACIÓ FINAL D'OBRA, INDICANT SOBRE PLÀNOL TOTES LES INSTAL·LACIONS, SAFATES I PUNTS NOUS. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA CIMA D'UN ELEMENT PER A 2 PUNTS DE CABLE UTP, MUNTADA EN SAFATA AMB CONNEXIÓ RJ-45 UTP 45X45 CAT 5E, MARC, TAPA CEGA. S'INCLOU LA CERTIFICACIÓ DEL PUNT I LA SEVA CONNEXIÓ D'AMBDÓS EXTREMS. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE DADES, CONFECCIONAT AMB FINS A 90 ML DE CABLE UTP DE 4 PARELLS CAT 6 AWG 23/1 AMB COBERTA LSZH |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PUNT DE VEU, CONFECCIONAT AMB FINS A 90 ML DE CABLE UTP DE 4 PARELLS CAT 6 AWG 23/1 AMB COBERTA LSZH. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0006 | U | SUBMINISTRAMENT DE TIRANTET DE 3 ML DE CABLE UTP CAT 6, AMB CONNECTOR RJ-45 EN UN EXTREM I CONNECTOR 110 EN L'ALTRE EXTREM. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0007 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA DE PVC 200X60 MM COMPARTIMENTADA, AMB ENVÀ SEPARADOR INTERMEDI |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0008 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PATCH PANNEL 19´´ DE 24 PORTS AMB CONNECTORS RJ45 UTP CAT 6. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0009 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA METÀL·LICA PER COMUNICACIONS DE 300X100MM. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0010 | M | SUBMINISTRAMENT DE CABLE DE DADES DE 8 PARELLS AMB MALLES INDIVIDUALS, CATEGORIA 5, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE LLIURE D'HAL·LÒGENS I RETARDADORA DE LA FLAMA, TIPUS DATAJAMAK-HF 8X(2+1)X0,24 MM2. INSTAL·LAT PER CANAL DE COMUNICACIONS D'ESTACIÓ I TUB D'ACER GALVANITZAT, AMB CONNEXIÓ AL DARRER DISPOSITIU D'ESTACIÓ O AL BUS NORMAL DEL CXL, SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONES TÈCNIQUES. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR NECESSARI, MARCATGE INDELEBLE I ESTESA EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0202050001 | M | CABLE DE DADES DE 8 PARELLS AMB MALLES INDIVIDUALS, CATEGORIA 5, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE LLIURE D'HAL·LÒGENS I RETARDADORA DE LA FLAMA, TIPUS DATAJAMAK-HF 8X(2+1)X0,24 MM2. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| X1T0070 | U | SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CERTIFICACIÓ D'UN CABLEJAT DE XARXA STP CAT7 KERPEN, DATWAYLER O SIMILAR PER CANALITZACIONS EXISTENTS. INCLOU EL DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE, DE LES TAPES DE LES CANALITZACIONS, FORATS PASSANTS, PASSOS DE BOVEDA I TOT EL NECESSARI PER A PASSAR EL CABLE ENTRE ELS DOS PUNTS. INCLOU ELS MÒDULS KEYSTONE CAT7 KERPEN, DATWAYLER O SIMILAR EN ELS DOS EXTREMS, COMPATIBLE AMB LES CAIXES DE DADES O PATCH PANELS EN ELS EXTREMS. INCLOU ETIQUETATGE SEGONS NORMATIVA DE TMB (TOTALMENT INSTAL·LAT I CONNEXIONAT AMB FINALITZACIÓ A CAIXA AL LLOC TERMINAL AMB CONNECTORS RJ45, HA D´INCLOURE ELS TIRANTETS CORRESPONENTS PER L´ENLLAÇ, LA CAIXA CIMA FINAL I 4 ENDOLLS). INCLOU L'OMPLIMENT DEL FITXER EXCEL DE CABLEJAT ESTRUCTURAT AMB ELS NOUS PUNTS. INCLOU EL SELLAMENT AMB MATERIAL IGNÍFUG DEL FORAT REALITZAT PEL PAS DELS CABLES EN CAS NECESSARI. S'ENTREGARÀ A TMB EL DOCUMENT EN PDF ACREDITATIU DE LA CORRECTA CERTIFICACIÓ DEL CABLE EN CAT7 I DOCUMENTACIÓ EN UN PLANELL DE PLANTA DEL RECORREGUT REALITZAT PEL CABLEJAT EN FORMAT CAD. TOT ELL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT O EN HORARI DIÜRN SEGONS INDICACIONS DE TMB. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0071 | U | SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÍO DE UN ARMARI CONJUNTO TMB 38UA 800X1800X800MM - CONFIGURADO ESPECIAL. CONJUNT TMB 38UA 800X1800X800MM COMPOST PER: 1 UNIT. 5505110 RACK TS IT 800X1800X800MM AMB PORTA FRONTAL VENTILADA I PORTA DORSAL DOBLE VENTILADA 1 UNIT. 7826889 SOSTRE AIREJAT AMB ENTRADA DE CABLES 1 UNIT. 4139140 IL·LUMINACIÓ PER ARMARI 1 UNIT. 4315100 CABLE DE CONEXIÓ D´ALIMENTACIÓ 1 UNIT. 4315320 CABLE DE CONEXIÓ AMB INTERRUPTOR DE PORTA 1 UNIT. 7480035 ENERGY BOX DK, 19´´ 2 UNIT. ES8002197 BOMBÍ KABA 4 1 UNIT. 8612180 XASSIS DE SISTEMA FIXAT EN PROFUNDITAT 1 UNIT. 7113000 GUÍA DE POSADA A TERRA HORITZONTAL 1 UNIT. 8612080 CARRIL EN PROFUNDITAT 23X17 1 UNIT. 7094140 CARGOL TORX M6X16 1 UNIT. 2094200 FEMELLA ENGABIADA 1 UNIT. 4379000 XHAASIS DE MUNTATGE 1695MM (4PZAS, PER AL MUNTATGE LATERAL SIMILAR A LA PLACA GUÍA CABLES) 1 UNIT. 4183000 SUPORT COMBINAT PEL XASSIS DE MUNTATGE 6 UNIT. 5502235 PANELL D´ALINEACIÓ (MUNTATGE EN LATERALS 19´´, SIMILAR A LA CANAL DE CABLES VERTICAL) 1 UNIT. MUNTATGE DEL CONJUNT COMPLET |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0072 | U | TRASLLAT DELS EQUIPS EXISTENTS DINS DEL ARMARI DE COMUNICACIONS DE PARET ACTUAL AL NOU ARMARI DE COMUNICACIONS A INSTAL·LAR (AMB LES MECANITZACIONS TEMPORALS NECESSARIES...). |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0073 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN PATCH PANNEL COMPLERT AMB ELS 24 PORTS EN LA CAMBRA DE COMUNICACIONS O EN LA CAMBRA AUXILIAR, CORRECTAMENT ETIQUETAT SEGONS NORMATIVA DE TMB. SERÀ DEL TIPUS KEYSTONE CAT7 DEL FABRICANT KERPEN, DATWAYLER O SIMILAR. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0074 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'UN PASSAFILS EN LA CAMBRA DE COMUNICACIONS O EN LA CAMBRA AUXILIAR. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0075 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB COARRUGAT NECESSARI PER PROTEGIR EL CABLEJAT EN EL SEU RECORREGUT FORA DE CANALITZACIONS. INCLOU LES TERMINACIONS, ELEMENTS DE CORBA I PETIT MATERIAL DE FIXACIÓ. TOT ELL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0076 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB METÀL·LIC NECESSARI PER PROTEGIR EL CABLEJAT EN EL SEU RECORREGUT FORA DE CANALITZACIONS. INCLOU LES TERMINACIONS, ELEMENTS DE CORBA I PETIT MATERIAL DE FIXACIÓ. TOT ELL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0077 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIÓ TIPUS SAFATA PVC AMB UN MÀXIM DE 2 SEPARADORS INCLOSOS. INCLOU EL PETIT MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ. TOT ELL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0078 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANALITZACIÓ TIPUS REJIBAND GALVANITZADA DE MIDES 350X60 AMB UN MÀXIM DE 2 SEPARADORS INCLOSOS. INCLOU EL PETIT MATERIAL DE MUNTATGE I FIXACIÓ. TOT ELL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. INCLOU ELS MITJANS ELEVADORS NECESSARIS SEGONS NORMATIVA PRL PER ACCEDIR A LA INSTAL·LACIÓ DEL CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0079 | U | IDENTIFICACIÓ DE DIFERENTS PUNTS DE XARXA (ORIGEN, FINAL, CERTIFICACIÓ I ETIQUETAT). |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0080 | U | SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE COLUMNA ACÚSTICA BLANCA RAL 9003 MODEL C-710VA OPTIMUS (CONECTADA A LA LÍNIA DE MEGAFONÍA DE DEPENDÈNCIES). |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0081 | U | DOCUMENTACIÓ I ACTUALITZACIÓ DE TOTS ELS DOCUMENTS EXCELS DE CABLEJAT ESTRUCTURAT DE TMB AMB EL NOU CABLEJAT. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0082 | U | DOCUMENTACIÓ EN PLANELLS CAD EXISTENTS DE TMB DE LA UBICACIÓ DE TOTES LES NOVES CAMBRES, ARMARIS REMOTS, DISPOSITIUS, ETC. DOCUMENTACIÓ EN PLANELL DE PLANTA DE L'ESTACIÓ DEL RECORREGUT DEL CABLEJAT PER LA MATEIXA. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE CADA UBICACIÓ ON S'HA INSTAL·LAT UN NOU ELEMENT EN CAMBRA COMUNICACIONS O AUXILIAR, O COTXERA. REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L'OBRA. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0083 | PA | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE DE DEFECTES OCULTS EN LA INSTAL·LACIÓ |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0084 | U | SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I POSADA EN SERVEI, DINS LA CABINA DE GESTIÓ D'ESTACIÓ (CGE), DE QUADRE DE CAPTACIÓ DE SENYAL (QCS) IGNÍFUG DE POLIÈSTER PER A LA RECEPCIÓ DE SENYALS ELÈCTRICS PER ALARMA DIRECTA DE POU D'ESGOTAMENT I PER ALARMA DE FOSSA SÈPTICA AMB GENERACIÓ DE SENYAL ACÚSTIC I LLUMINÓS PER SOBRENIVELL, D'ALARMA DE PORTES D'EMERGÈNCIA I DE POLSADOR D'ATURADA DE LA VENTILACIÓ DE CONFORT PER EMERGÈNCIA, TOT SEGONS PLEC TÈCNIC. |  |  |  | Rend.: | 1
| X1T0085 | U | SUBMINISTRAMENT E INSTAL·LACIÓ DE UN ARMARI BOOK CCE TITTAL RK 7888.390 (11U). AMB SAFATA EXTRAIBLE DE 19´´ PER AL PC.REGLETA D'ENDOLLS DE 19´´ DE SAI A LA PART INFERIOR DE L'ARMARI. (MÍNIM 8 ENDOLLS)REPARTIDOR DE RJ45 CAT 6A DE 19´´ ENLLOC DE ROSETES I CAIXES CYMA.GESTOR DE CABLEJAT CARRIL DIN AMB XAPA METÀL·LICA PER A 19´´ DE 3US PER ALS IFRA DE OLE I VOLE.BOMBÍ DE LA PORTA A DEFINIR.SORTIDA CABLES PART SUPERIOR. ENTRADA CABLES A DEFINIR SEGONS UBICACIÓ A LA CCE I SI HI HA TERRA TÈCNIC O NO. |  |  |  | Rend.: | 1
| XCTMB03 | u | Mampara formada per estructura tubular inox. de diam. 100mmx2mm de gruix i vidre laminat 6+6 amb butiral mate cantonera biselladserigrafiat amb vinil i subjectat amb ´´U´´ d'acer inox. fixada al tub amb cargols, (longitud màxima 1.50m). Segons plànol tipus |  |  |  | Rend.: | 1
| XE565000 | u | Mecanització del revestiment vertical de placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel.lulosa i cantells bisellats o rectes, de 8 mm, resistència al foc bs1d0, Per realitzar obertura d'accés a caixes d'iinstal·lacions. Aquesta obertura estarà totalment acacbada incloses la serrallaeria, bisagres i clau. |  |  |  | Rend.: | 1
| XPAP001 | u | Moviment de paperrera per teballs al revestiment, retirada i colocació, ancorant-la al paviment. |  |  |  | Rend.: | 1
| XPATMB02 | u | Per a la neteja final per l'entrega de l'obra a FMB |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CENTRAL COMPACTA DE DETECCIÓ D'INCENDIS PER A EQUIPS ANALÒGICS, MARCA ZITON, REFERENCIA ZP3B-2L O SIMILAR. FABRICADA I DISSENYADA SEGONS NORMES EN54-2 I EN54-4, AMB CERTIFICAT LPCB. EQUIPADA AMB 2 LLAÇOS AMB CAPACITAT PER A GESTIONAR FINS 127 ELEMENTS ANALOGICS PER LLAÇ. AMB PROGRAMACIÓ TOTAL DE TOTS ELS PARÀMETRES DES DE TECLAT DE LA CENTRAL I/O DES DE ORDINADOR PC MITJANÇANT APLICACIÓ SOTA ENTORN WINDOWS 9X/NT/2000. PANTALLA LCD RETROILUMINADA DE 4 LINIES DE 40 CARÀCTERS, TECLES DE VISUALITZACIÓ SELECTIVA D'ESDEVENIMENTS EN PANTALLA, TECLA D'AJUDA PANTALLA, CAPACITAT PER A GESTIONAR FINS A 128 ENTRADES DE CONTROL I 768 SORTIDES. AMB BATERIA D'EMERGENCIA SENSE MANTENIMENT 12VCC, 24AH. PREPARADA PER A LA SEVA CONNEXIÓ EN XARXA EN ANELL, INCLOENT TARGES DE COMUNICACIÓ ZP3AB-NET I ZP3AB-NLM2 I SUPORT PER A TARGES D'EQUIPS DE CONTROL REFERENCIA ZP3-ACC-MP, TOTS ELS EQUIPS AMB PROTOCOL I INTERFICIES COMPLETAMENT COMPATIBLES AMB EL LLOC CENTRAL I EL SISTEMA DE COMUNICACIONS EN ANELL DE CLASSE A REDUNDANT A LA PRIMERA FALLADA, EXISTENT EN FMB, TOTALMENT MUNTADA CONEXIONADA I PROVADA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 2 BATERIAS D'EMERGENCIA DE LA MARCA YUASA, REFERENCIA BAT1224, DE PLOMB ACID SENSE MANTENIMENT, AMB BORNES DE CONNEXIÓ TIPUS FASTON TANCAT 12VCC, 24AH. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONJUNT DE RELE WAGO DE DOBLE SORTIDA (REF. 286-312) I BORNES WAGO (REF. 286-312) PEL SEU MUNTATGE A LA CAIXA DE CONVERSORS D'INCENDIS I CONNEXIONAT CONTRA LA CENTRALETA I CAIXA D'INTERCONNEXIÓ D'INCENDIS. INCLOU CABLEJAT PER LA INTERCONNEXIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0004 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA METÀL·LICA HIMEL DBNX-20/15, AMB 20 BORNES WAGO SECCIONABLES DE 2 ENTRADES I 2 SORTIDES AMB LA SEVA CORRESPONENT GUIA DIN. PER MUNTATGE A LA CABINA DEL CAP D'ESTACIO (CCE). INCLOU PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0005 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 20 BORNES WAGO SECCIONABLES DE 2 ENTRADES I 2 SORTIDES AMB LA SEVA CORRESPONENT GUIA DIN. PER MUNTATGE A L'ARMARI DE CCIF A LA CAMBRA DE COMUNICACIONS D'ESTACIÓ. INCLOU CABLEJAT CONTRA EL PLC DEL CXL AIXI COM PETIT MATERIAL DE MUNTATGE. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0006 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SOTA TUB D'ACER DE CABLE DE LLAÇ DE DETECTORS I ACTUADORS, MARCA PYROFREN 2X1,5 MM2 AMB PANTALLA D'ALUMINI I COBERTA DE POLIOLEFINA RESISTENT AL FOC FR LS FH COLOR VERMELL, FORMAT PER 2 CONDUCTORS TRENATS (VERMELL/NEGRE) DE COURE POLIT FLEXIBLE. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR NECESSARI, MARCATGE INDELEBLE, ESTESA I CONNEXIÓ DE TOTS DOS EXTREMS EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0007 | M | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SOTA TUB D'ACER DE CABLE DE BUS DE SISTEMA DE DETECCIÓ LASER, TIPUS RA2X1,5+2X0,5 DE CASMAR O SIMILAR EQUIVALENT AMB PANTALLA D'ALUMINI/POLIESTER I COBERTA DE PVC COLOR VERD, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA NI DE L'INCENDI, FORMAT PER 2 CONDUCTORS TRENATS (VERMELL/NEGRE) DE 2X1,5 MM2 DE COURE POLIT FLEXIBLE I DOS CONDUCTORS DE 0,5 MM2 DE LES MATEIXES CARACTERISTIQUES. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR NECESSARI, MARCATGE INDELEBLE, ESTESA I CONNEXIÓ DE TOTS DOS EXTREMS EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0008 | U | CONNEXIONAT, PROGRAMACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LA CENTRAL A L'ESTACIÓ AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL CORRESPONENT A LES MANS D'UN CONTRACTISTA AUTORITZAT, PLÀNOLS, DOCUMENTACIÓ I LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0009 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE CORRESPONENT A LLOC CENTRAL DEL SISTEMA DE DETECCIÓ INCENDIS, INCLOENT LLICENCIES, PROGRAMACIÓ, SINOPTICS, PARAMETRITZACIÓ I PROVES. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0010 | U | ACTUALITZACIÓ DEL CXL I DEL OLE AMB PROVES I POSADA EN SERVEI PER ESTACIÓ I PROGRAMACIÓ AL LLOC CENTRAL (CCM) DE LA NOVA ESCALA, INCLOENT ELEMENTS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA CORRECTA PROGRAMACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LA NOVA ESCALA EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0101 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR DE INCENDIS OPTICOTÈRMIC MODEL NFXI-TFIX58 (BASE B5011AP) DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0102 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL D'ENTRADA MODEL M701 DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0103 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR DE INCENDIS OPTIC MODEL NFXI-OPT (BASE B501AP) DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0104 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE DETECTOR DE INCENDIS TÈRMIC MODEL NFXI-SMT2 (BASE B501AP) DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0105 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE POLSADOR MODEL M700KAC-IFF/C DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0106 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SIRENA INTERIOR MODEL WSS-PC-I02 DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0107 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MÒDUL DE SORTIDA MODEL M710 DE LA MARCA NOTIFIER O SIMILAR. INCLOU PETIT MATERIAL PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0108 | ML | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ SOTA TUB D'ACER DE CABLE DE LLAÇ DE DETECTORS I ACTUADORS, MARCA PYROFREN O SIMILAR 2X1,5 MM2 AMB PANTALLA D'ALUMINI I COBERTA DE POLIOLEFINA RESISTENT AL FOC FR LS FH COLOR VERMELL, FORMAT PER 2 CONDUCTORS TRENATS (VERMELL/NEGRE) DE COURE POLIT FLEXIBLE. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR NECESSARI (CAIXES DE DERIVACIÓ, RACORDS,...), MARCATGE INDELEBLE, ESTESA I CONNEXIÓ DE TOTS DOS EXTREMS EN HORARI NOCTURN I REDUIT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0109 | P.A | PROGRAMACIÓ DE LA CENTRALETA DE DETECCIÓ D'INCENDIS AMB LES INDICACIONS DE PROJECTE I ACTUALITZACIÓ AL LLOC CENTRAL, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL CORRESPONENT DE MANS D' UN CONTRACTISTA AUTORITZAT PER TMB, INCLOU PROVES AL LLOC CENTRAL I A CAMP, FORMACIÓ DE L'USUARI, ACTUALITZACIÓ DE BASES DE DADES I SINÒPTICS PLÀNOLS I DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. TREBALL NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0110 | P.A | RECURSOS MATERIALS I PERSONALS NECESSARIS PER TAL D'INTEGRAR PER PART D'UNA EMPRESA AMB AMPLIA EXPERIÈNCIA EN MODIFICAR EL TELECOMANDAMENT D'INSTAL·LACIONS FIXES (SCADA), PER TAL DE PODER INTEGRAR LA BASE DE DADES CORRESPONENT ALS SEUS DISPOSITIUS. S'INCLOUEN LES LLICENCIES NECESSARIES PER TAL DE REALITZAR LES CARREGUES DE PROGRAMA ALS PLC DE TELECONTROL (PROFICY VERSIÓ ACTUAL, FABRICANT GE). TREBALLS NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Y1T0111 | P.A | DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ D'INCENDIS EXISTENT. INCLOU ACOPI DEL MATERIAL RETIRAT PER A MANTENIMENT. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0010 | P.A. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU NO MODIFICABLE, PER LA REALITZACIO DE TREBALLS DE PALETERIA PER REALITZACIO DE CONDUCCIO DE TUB DE DESAIGUE DE PINGUI FINS A DESAIGUE EXISTENT A SALA, AIXI COM PER TREBALLS DE PALETERIA A PARET O PORTA EXISTENT PER LA CAPTACIO D´AIRE I DE BANCADA PER A EMPLAÇAMENT DE PINGÜI EN SITUACIÓ ELEVADA PER CONNEXIÓ DE CONDUCTE D'EXTRACCIÓ A UNA ALÇADA NO SUPERIOR A 1,5 M DEL PLENUM DE CONNEXIÓ EN FALS SOSTRE O CONDUCTE. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER LES ACTUACIONS A DESENVOLUPAR. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0011 | U | PARTIDA ALÇADA NO MODIFICABLE A JUSTIFICAR PER ADEQUACIÓ DELS ESPAIS ENDERROCATS (SANEJAMENTS, ACABATS DE PARETS, PINTURES,ETC). |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0012 | P.A. | PARTIDA ALÇADA NO MODIFICABLE A JUSTIFICAR D'OBRA CIVIL PER LA REALITZACIÓ DE PASSAMURS PER LA INSTAL·LACIÓ DE LES REIXES I/O COMPORTES, SEGELLAR TOTES LES OBERTURES EXISTENTS, ETC. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0013 | P.A. | PARTIDA ALÇADA NO MODIFICABLE A JUSTIFICAR D'OBRA CIVIL PER LA REALITZACIÓ DE MODIFICACIÓ DE XEMENEIA EN VESTÍBUL SUPERIOR SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE. INCLOU TOTS ELS TREBALLS D'OBRA CIVIL I SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES REIXES DE RETÍCULA A INSTAL·LAR EN LES 3 CARES, PINTAT DE TOTA LA XEMENEIA SEGONS AMB ACABTAS ACTUALS I SEGELLAT DE TOTES LES OBERTURES EXISTENTS, ETC. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0030 | P.A. | PROJECTE DE LEGALITZACIÓ I LA SEVA PRESENTACIÓ, PAGAMENT DE TAXES, ETC. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0031 | P.A. | DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0040 | P.A. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER EXECUCIÓ D'ASSAIGS DE QUALSEVOL TIPUS I SOBRE QUALSEVOL MATERIAL D'OBRA DE NOVA EXECUCIÓ, A DEFINIR PER LA DO I FMB |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0041 | P.A. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ. INCLOU LA REALITZACIÓ DEL PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS GENERATS PER L'OBRA |  |  |  | Rend.: | 1
P-1 | P1E0100 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| M0301010002 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 155X105X61MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0702070005 | U | LLUMINÀRIA LED DE 30 W TIPUS ESTANC AMB COS DE POLICARBONAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS, 230V, IP65, IK08, CLASSE I, COLOR 4000K, MODEL MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE. | 1 |  | x |  | = | 0
| M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO. | 1 |  | x |  | = | 0
| M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | P1E0200 | U | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA. | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA. | 0.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| C1RA2C00 | m3 | Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B2RA65A0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.003 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | P1M0060 | U | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT |  |  |  | Rend.: | 1
P-4 | Z1T0020 | P.A. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER A CONTINGÈNCIES EN FASE D'OBRA, NO AVALUABLES EN EL PRESENT PROJECTE, A CAUSA DE POSSIBLES DEFECTES O VICIS OCULTS EN LES INSTAL·LACIONS NO DETECTABLES DURANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. |  |  |  | Rend.: | 1
P-5 | Z1T0042 | P.A. | PARTIDA ALÇADA DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, PER A LA IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES ABAST DEL PROJECTE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| 02TMB01 | P.A | Partida alçada a justificar per a possibles reparacions de filtracions i patologies en el formigó de la llosa del vestíbul |  |  |  | Rend.: | 1
| XPA10103 | pa | P.a. a justificar per execució d'obres imprevistes, a definir per do i fmb |  |  |  | Rend.: | 1
| XPA1DP50 | pa | Partida alçada a justificar per a la senyalització provisional durant les obres i en totes les fases d'execució. Inclou subministrament, col·locació, trasllats necessaris en funció de les fases d'execució i desmuntatge segons les indicacions de FMB |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0001 | U | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I VICIS OCULTS RELACIONATS EN LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE LA DEPENDENCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0002 | U | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I VICIS OCULTS RELACIONATS EN LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ DE LA DEPENDENCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0003 | U | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I VICIS OCULTS RELACIONATS EN LA INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DE LA DEPENDENCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0004 | U | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I VICIS OCULTS RELACIONATS EN LA INSTAL·LACIÓ D'AIGUA DE LA DEPENDENCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0005 | U | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I VICIS OCULTS RELACIONATS EN LA INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS DE LA DEPENDENCIA. |  |  |  | Rend.: | 1
| Z1T0006 | U | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER IMPREVISTOS I VICIS OCULTS RELACIONATS EN LA INSTAL·LACIÓ DE POUS DE BOMBES. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A010001 | H | MA D'0BRA PERSONAL OFICINA TÈCNICA.
A010002 | H | MA D'OBRA CAP DE COLLA.
A010003 | H | MA D'OBRA NOCTURNA CAP DE COLLA.
A010004 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA.
A010005 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. ELECTRICISTA.
A010006 | H | MA D'0BRA AJUDANT ELECTRICISTA.
A010007 | H | MA D'0BRA NOCTURNA AJUDANT ELECTRICISTA.
A010008 | H | MA D'OBRA MANOBRE ESPECIALISTA.
A010009 | H | MA D'OBRA NOCTURNA MANOBRE ESPECIALISTA.
A010010 | H | MA D'OBRA PEO.
A010011 | H | MA D'OBRA NOCTURNA PEÓ.
A010012 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. FERRALLISTA.
A010013 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. FERRALLISTA.
A010014 | H | MA D'OBRA AJUDANT FERRALLISTA.
A010015 | H | MA D'OBRA NOCTURNA AJUDANT FERRALLISTA.
A010016 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. SOLDADOR.
A010017 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. SOLDADOR.
A010018 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A. MUNTADOR.
A010019 | H | MA D'OBRA NOCTURNA OFICIAL 1A. MUNTADOR.
A010020 | H | MA D'OBRA OFICIAL 1A MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA.
A010021 | H | MA D'OBRA AJUDANT MUNTADOR DE CONDUCTES DE XAPA METÀL·LICA.
A0111000 | h | Encarregat d'obra
A0112000 | H | CAP DE COLLA
A0121000 | H | OFICIAL 1A
A0122000 | h | Oficial 1a paleta
A0127000 | h | Oficial 1a col.locador
A0128000 | H | Oficial 1a polidor
A012D000 | h | Oficial 1a pintor
A012F000 | h | Oficial 1a manyà
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública
A0137000 | h | Ajudant col.locador
A013D000 | h | Ajudant pintor
A013F000 | h | Ajudant manyà
A013G000 | h | Ajudant calefactor
A013H000 | h | Ajudant electricista
A013M000 | h | Ajudant muntador
A013U001 | H | Ajudant
A0140000 | H | MANOBRE
A0150000 | H | MANOBRE ESPECIALISTA
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics
C1501700 | h | Camió per a transport de 7 t
C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t
C15018U0 | H | CAMIÓ DE 150 HP, DE 12 T (5,8 M3)
C1705600 | h | Formigonera de 165 l
C170U101 | u | Injector autonom de morter, amb plaques
C1RA1100 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
C1RA2C00 | m3 | Subministrament i recollida de residus inerts o no especials amb contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat
C2007000 | H | Polidora
C2009000 | H | Abrillantadora
C200SU00 | H | EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A TALL OXIACETILENIC
C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats
CF211210 | h | Equip de barrinat amb broca de diamant intercambiable, entre 100 i 400 mm de diàmetre
CZ112000 | h | Grup electrògen de 20 a 30 kVA
CZ121410 | h | Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió
Material
4G419999 | U | QUADRE DE CAPTACIÓ DE SENYALS BORNES DE CONNEXIÓ I CABLEJATS INTERNS. INCLOU TOTS ELS ELEMENTS DE MUNTATGE.
B0111000 | m3 | Aigua
B0312020 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters
B0312400 | t | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs
B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques cg1 segons norma une-en 13888, de color
B05A2203 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color
B0711010 | kg | Morter adhesiu tipus c1 segons norma une-en 12004
B0714000 | kg | Morter sintètic epoxi de resines epoxi
B0715100 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a reparació
B0717000 | kg | Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió
B090UP05 | kg | Resina de poliuretà monocomponent
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis
B0C5F157 | m2 | Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 70 mm, amb la cara exterior llisa color metal·litzat, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520
B0CV0000 | m2 | Placa de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de cel.lulosa i cantells bisellats, de 10 mm, resistència al foc bs1d0, color lila tipus trespa virtuon uni colours o equivalent, amb lamina de color a una de les dues cares, tallada a mida i amb part proporcional d'elements de fixació.
B0FH3173 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)
B0FH6181 | m2 | Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)
B2RA6500 | m3 | Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
B2RA65A0 | t | Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA8E00 | kg | Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de residus barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
B6B11411 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària
B6B12411 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat
B8112GC0 | t | Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs
B83ZA700 | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària
B8635FA6 | m2 | Planxa d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), d'1,5 mm de gruix, acabat mate i treballat al taller
B89ZPD00 | kg | Pintura plàstica per a interiors
B8ZZA500 | kg | Massilla de polièster bicomponent
B9C11422 | m2 | Terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, per a ús interior intens
B9CZ2000 | kg | Beurada de color
B9U2U005 | m | Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat
BB920000 | m2 | Làmina de poliester amb tractament antiratllades de 100 micres de gruix.
BCZSU010 | m2 | Serigrafiat de vidres a taller, amb un sol color, en una trama uniforme de punts
BG21H910 | M | TUB RÍGID DE PVC SENSE HALÒGENS, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V
BG2A0100 | M | CANALETA DE PVC DE 60X120 MM, TIPUS CANALES 77 DE UNEX O EQUIVALENT, AMB PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS I SUPORTS
BG61K020 | U | CAIXA AMB 1 ELEMENT, PER A MECANISME MODULAR, ABS, PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT.
BGW21000 | U | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC
BM3001PQ | U | Extintor tipus abc,eficacia 34a-233b homologat aenor, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada i pintat
BMDBU005 | u | Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, per a fixar mecànicament
BMY31000 | U | Part proporcional d'elements especials per a extintors
BP410100 | M | CABLE COAXIAL DE VÍDEO DE 0,8/3,7 DE 75 OHMS, AMB COBERTA VERDA, NO TÒXICA
BP434008 | M | CABLE DE COMUNICACIÓ DE 8 PARELLS, CATEGORIA 5 AMB MALLES INDIVIDUALS TIPUS DATAJAMAK-HF DE 8X(2+1)X0,24 MM2, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE, LLIURE D'HALOGENS, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I GASOS TÒXICS I CORROSIUS, INCLOENT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER A CONNEXIÓ A CÀMERES
BP43C431 | U | TIRANTET RJ45 CAT6A S/FTP DE 5 M, FLEXIBLE
BP7381J3 | U | PRESA DE SENYAL DE VEU I DADES, DE TIPUS MODULAR DE 2 MÒDULS ESTRETS, AMB CONNECTOR RJ45 SIMPLE, CATEGORIA 6A S/FTP, AMB CONNEXIÓ PER DESPLAÇAMENT DE L'AÏLLAMENT, AMB TAPA, PER MUNTAR SOBRE BASTIDOR O CAIXA.
BP74J410 | U | ARMARI DE PEU METÀL·LIC AMB BASTIDOR TIPUS RACK 19´´, DE 11 UNITATS D'ALÇÀRIA, DE 600X600X600 MM (ALÇÀRIA X AMPLÀRIA X FONDÀRIA), D'1 COMPARTIMENT, AMB 1 PORTA DE VIDRE SECURITZAT AMB PANY I CLAU, AMB PANELLS LATERALS I ESTRUCTURA DESMUNTABLE
BP7Z6422 | U | CARRIL DIN AMB XAPA METÀL·LICA PER A 19´´ DE 3U PER A RACK
BP7Z6529 | U | SAFATA EXTRAÏBLE DE XAPA D'ACER PER A ARMARI DE COMUNICACIONS RACK 19´´, SISTEMA DE FIXACIÓ FRONTAL I POSTERIOR SOBRE EL BASTIDOR, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, PER A UNA CÀRREGA MÀXIMA DE 25 KG I UNA FONDÀRIA DE 800 MM
BP7ZE181 | U | REGLETA D'ALIMENTACIÓ FIXA, AMB 8 BASES SCHUCKO 2P+T DE 16 A I 250 V, I UN INTERRUPTOR BIPOLAR DE 16 A, PER A ARMARIS RACK 19´´, D'1 UNITAT D'ALÇÀRIA, MUNTATGE HORITZONTAL
BP7ZIR003 | U | PANELL GUIACABLES
BPA1T001 | U | SUBMINISTRAMENT, INSTAL·LACIÓ I CONNEXIONAT DE REPARTIDOR MODULAR APANTALLAT AMB 24 BOQUES RJ45.CAT.6. MARCA BRAND-REX, REFERÈNCIA CAT6PLUS C6C-PNL-F-24-01-2M PER MONTATGE EN ARMARI RACK DE 19'', INCLOU SUMINISTRAMENT DE TIRANTETS NECESSARIS DE CABLE S/FTP 4 PARELLS CAT.6. AMB CONECTORS RJ45.
BPT0F002 | UT | TIRANTET DE FIBRA ÒPTICA MULTIMODE 62.5/125 DE FINS A 1 METRE DE LONGITUD I AMB CONNECTORS ST A AMBDÓS EXTREMS
BPT0STP1 | M | CABLE FLEXIBLE DE 4 PARELLS DE COURE TRENATS 23AWG AMB APANTALLAMENT INDIVIDUAL I GLOBAL I MALLA GLOBAL, I COBERTA LLIURE D'HALÒGENS RESISTENT AL FOC I BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, TIPUS S/FTP, CATEGORIA 6A FINS A 450 MHZ EIA/TIA 568, MARCA KERPEN REF. MEGALINE 623 O SIMILAR
BPTD0005 | UT | SUBMINISTARMENT, INSTAL.LACIO, CONNEXIONAT I POSTA EN SERVEI DE CAIXA DE DADES MOD. DBN-15/10-REF. HIMEL O SIMILAR, AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP55, AMB ROSETA RJ45 DE DADES AERIA MODEL ELINE KEYSTONE CAT 6A TOOL LESS DE KERPEN O SIMILAR, INCLOSOS RÀCORDS D'ENTRADA I PETIT MATERIAL D'ANCORATGE
BQS1UP10 | m2 | Protecció per a columnes o obstacles verticals amb nucli d'escuma de poliuretà ignifug, densitat 25 kg/m3, de 15 cm de gruix amb funda de poliester amb tanca o sistema de fixació amb ullets
M0101010001 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 20MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5.
M0101010002 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 25MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5.
M0101010003 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE AMB ACABAT SENDZIMIR - DN 32MM - MARCA PEMSA. MODEL RLS. RESISTENCIA AL IMPACTE GRAU 5.
M0101020001 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 13'5MM ( D.INT 16MM - D.EXT 20'5MM).
M0101020002 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 16MM ( D.INT 17'9MM - D.EXT 22'5MM).
M0101020003 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 21MM ( D.INT 23MM - D.EXT 28'4MM).
M0101020004 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 29MM ( D.INT 30'6MM - D.EXT 37'2MM).
M0101020005 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 36MM ( D.INT 39'4MM - D.EXT 47'2MM).
M0101020006 | M | TUB D'ACER GALVANITZAT FLEXIBLE AMB COBERTA DE PVC ADAPTADA DE COLOR GRIS, MARCA INTERFLEX, MODEL ONDAPLAST DE DN 48MM ( D.INT 51'8MM - D.EXT 60MM).
M0101030001 | M | CANAL METAL·LICA DE TXAPA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT IP44, MARCA BASOR, MODEL ERE 150X60 AMB TAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT I MONTADA AMB CARGOLS.
M0101030002 | M | CANAL D'ALUMINI ANODITZAT PER INSTALAR AL TERRA, AMB TRES COMPARTIMENTS I TAPA ÚNICA, DE 130X18MM. MARCA SIMON CONNECT (REF. TF11183 /8)
M0101030003 | M | ADAPTADOR PER LA CONNEXIÓ ENTRE LA CANAL VERTICAL DE TERRA (130X18MM) I EL BAIXANT DE LA PARET (CANAL 70X50MM). CONSTRUIT AMB ALUMINI ANODITZAT. MARCA SIMON CONNECT (REF. TFA970418).
M0101030004 | M | BANDEJA METAL GALVANIZADO EN CALIENTE 150X60MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METALICA, PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EXTERIORES CON TAPA. CON P.P DE ACCESORIOS Y SOPORTACIÓN. MEDIDAS 150X60MM
M0101030005 | M | BANDEJA METAL GALVANIZADO EN CALIENTE 300X60MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA METALICA, PERFORADA GALVANIZADO EN CALIENTE PARA EXTERIORES CON TAPA. CON P.P DE ACCESORIOS Y SOPORTACIÓN. MEDIDAS 150X60MM
M0101030006 | M | CANAL METAL·LICA DE TXAPA D'ACER GALVANITZAT EN CALENT IP44, MARCA BASOR, MODEL ERE 200X100 AMB TAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT I MONTADA AMB CARGOLS.
M0101040001 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X100MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040002 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X150MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040003 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X200MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040004 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X300MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040005 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 60X400MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040006 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 106X200MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040007 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 106X300MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101040008 | M | SAFATA REJIBAND ELECTROZINCADA DE 106X400MM, MARCA PEMSA. FORMADA PER VARILLA D'ACER ELECTROSOLDADA.
M0101050001 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 100X50MM.
M0101050002 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 150X50MM.
M0101050003 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 200X50MM.
M0101050004 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 300X50MM.
M0101050005 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 400X77MM.
M0101050006 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 500X77MM.
M0101050007 | U | SUPORT REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 600X77MM.
M0101050008 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 100MM.
M0101050009 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 150MM.
M0101050010 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 200MM.
M0101050011 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 300MM.
M0101050012 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 400MM.
M0101050013 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 500MM.
M0101050014 | U | SUPORT VARIABLE REFORÇAT I GALVANITZAT EN CALENT DE PARET, PER INSTAL·LACIÓ DE SAFATA O CANAL EN POSICIÓ HORITZONTAL DE 600MM.
M0102020001 | M | TUB ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 23MM DE DIAMETRE, AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT.
M0102030001 | M | ENVÀ SEPARADOR PER A CANALS 73 DE 30MM D'ALTURA, FABRICAT EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73810.
M0102030002 | M | ENVÀ SEPARADOR PER A CANALS 73 DE 40MM D'ALTURA, FABRICAT EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73820.
M0102030003 | M | ENVÀ SEPARADOR PER A CANALS 73 DE 60MM D'ALTURA, FABRICAT EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73830.
M0102030004 | M | ENVÀ SEPARADOR PER A CANALS 93 DE 50MM D'ALTURA, FABRICAT EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 93820.
M0102030005 | M | ENVÀ SEPARADOR PER A CANALS 93 DE 70MM D'ALTURA, FABRICAT EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 93830.
M0102030006 | M | CANAL DE 40X110MM AMB TAPA ÚNICA I POSIBILITAT DE TRES SEPARADORS, COLOR BLANC NEU, FABRICADA EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73073-2.
M0102030007 | M | CANAL DE 40X150MM AMB TAPA ÚNICA I POSIBILITAT DE TRES SEPARADORS, COLOR BLANC NEU, FABRICADA EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 73075-2.
M0102030008 | M | CANAL DE 50X150MM AMB DOS COMPARTIMENTS AMB TAPA INDEPENDENT PER A CADASCUN D'ELLS I POSIBILITAT DE COL·LOCAR DOS SEPARADORS, COLOR BLANC NEU, FABRICADA EN PVC-M1 (U23X), MARCA UNEX, REFERENCIA 93074-2.
M0102030009 | M | CANAL DE PVC-M1 LLIURE D'HALOGENS PER INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT, MARCA UNEX MODEL U23X DE 60X110MM DE COLOR BLANC (REF. 30033-2).
M0201010001 | M | CONDUCTOR DE COURE UNIFILAR NU DE 16MM2.
M0201030001 | M | CONDUCTOR 1X1'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030002 | M | CONDUCTOR 1X2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030003 | M | CONDUCTOR 1X4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030004 | M | CONDUCTOR 1X6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030005 | M | CONDUCTOR 1X10MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030006 | M | CONDUCTOR 1X16MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030007 | M | CONDUCTOR 1X25MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030008 | M | CONDUCTOR 1X35MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030009 | M | CONDUCTOR 1X50MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030010 | M | CONDUCTOR 1X70MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030011 | M | CONDUCTOR 1X95MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030012 | M | CONDUCTOR 1X120MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030013 | M | CONDUCTOR 1X150MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030014 | M | CONDUCTOR 1X185MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0201030015 | M | CONDUCTOR 1X240MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010001 | M | MULTICONDUCTOR 3G1'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010002 | M | MULTICONDUCTOR 3G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010003 | M | MULTICONDUCTOR 3G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010004 | M | MULTICONDUCTOR 3G6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010005 | M | MULTICONDUCTOR 3G10MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010006 | M | MULTICONDUCTOR 3G16MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010007 | M | MULTICONDUCTOR 3G25MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202010008 | M | MULTICONDUCTOR 3G35MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020001 | M | MULTICONDUCTOR 4G1'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020002 | M | MULTICONDUCTOR 4G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020003 | M | MULTICONDUCTOR 4G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020004 | M | MULTICONDUCTOR 4G6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020005 | M | MULTICONDUCTOR 4G10MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020006 | M | MULTICONDUCTOR 4G16MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020007 | M | MULTICONDUCTOR 4G25MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020008 | M | MULTICONDUCTOR 4G35MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020009 | M | MULTICONDUCTOR 4G50MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020010 | M | MULTICONDUCTOR 4G70MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202020011 | M | MULTICONDUCTOR 4G95MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030001 | M | MULTICONDUCTOR 5G1'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030002 | M | MULTICONDUCTOR 5G2'5MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030003 | M | MULTICONDUCTOR 5G4MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030004 | M | MULTICONDUCTOR 5G6MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030005 | M | MULTICONDUCTOR 5G10MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030006 | M | MULTICONDUCTOR 5G16MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030007 | M | MULTICONDUCTOR 5G25MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030008 | M | MULTICONDUCTOR 5G35MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030009 | M | MULTICONDUCTOR 5G50MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030010 | M | MULTICONDUCTOR 5G70MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202030011 | M | MULTICONDUCTOR 5G95MM2 DE COURE AMB AILLAMENT RZ1-AS 0.6/1KV, TIPUS AFUMEX, EXZHELLENT O SIMILAR. CABLE LLIURE D'HOLOGENURS, NO PROPAGADOR DEL INCENDI, BAIXA EMISIÓ DE FUMS OPACS I AÏLLAMENT XLPE.
M0202050001 | M | CABLE DE DADES DE 8 PARELLS AMB MALLES INDIVIDUALS, CATEGORIA 5, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE LLIURE D'HAL·LÒGENS I RETARDADORA DE LA FLAMA, TIPUS DATAJAMAK-HF 8X(2+1)X0,24 MM2.
M0301010001 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 105X105X49MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX.
M0301010002 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 155X105X61MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX.
M0301010003 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 206X156X83MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX.
M0301010004 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 256X206X93MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX.
M0301010005 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 307X207X116MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX.
M0301010006 | U | CAIXA DE DERIVACIÓ DE XAPA D'ACER ESTANCA DE 307X207X116MM, COLOR GRIS CLAR AMB TAPA ESTRETA I FIXADA AMB CARGOLS. TIPUS HIMEL D-DX.
M0302020001 | U | CAIXA ESTANCA DE PLASTIC ABS IP67 DE 170X140X95MM, LLIURE D'HALOGENURS, DE COLOR GRIS (RAL 7035) AMB PORTA TRANSPARENT. MARCA COMA, REF. PICH-0005.
M0302020005 | U | MINICOFRET KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 4 MODULS DE 18MM (200*159*112 MM).
M0302020010 | U | MINICOFRET KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 12 MODULS DE 18MM (280X340X160MM).
M0302020013 | U | MINICOFRET MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODELO KAEDRA IP 65 PER APARAMENTA MODULAR, AMB PORTA TRANSPARENT D'UNA FILA DE 18 MODULS DE 18MM (280X448X160MM). REFERENCIA PRODUCTE: 13982
M0402010001 | U | PORTA TRANSPARENT PER ARMARI METÀLIC NEW PRAGMA DE 6 FILES DE 24 MÓDULS DE 18MM (TOTAL 144 MODULS). (REF. PRA15624)
M0402010002 | U | PORTA TRANSPARENT PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 2 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 480X555MM.
M0402010003 | U | PORTA TRANSPARENT PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 3 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 630X555MM.
M0402010004 | U | PORTA TRANSPARENT PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 4 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 780X555MM.
M0402010005 | U | PORTA TRANSPARENT PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 5 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 930X555MM.
M0402010006 | U | PORTA TRANSPARENT PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 6 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 1080X555MM.
M0402020001 | U | PORTA PLENA PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 2 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 480X555MM.
M0402020002 | U | PORTA PLENA PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 3 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 630X555MM.
M0402020003 | U | PORTA PLENA PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 4 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 780X555MM.
M0402020004 | U | PORTA PLENA PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 5 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 930X555MM.
M0402020005 | U | PORTA PLENA PER COFRET METÀL·LIC PRISMA G, DE 6 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. (ALÇADAXAMPLADA) 1080X555MM.
M0402030001 | U | COFRET METÀL·LIC PRISMA G, PACK IP30, DISPOSA DE 2 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. VALORS MÀXIM D'INTENSITAT IN 160A, ICW 10KA EF/S, IPK 30KA. DIMENSIONS (ALÇADAXAMPLADAXFONS): 480X555X186MM. EL PACK INCLOU COFRET, CARRILS I TAPES. EL SUBMINISTRE DE PORTA, NO ESTÀ INCLÒS.
M0402030002 | U | COFRET METÀL·LIC PRISMA G, PACK IP30, DISPOSA DE 3 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. VALORS MÀXIM D'INTENSITAT IN 160A, ICW 10KA EF/S, IPK 30KA. DIMENSIONS (ALÇADAXAMPLADAXFONS): 630X555X186MM. EL PACK INCLOU COFRET, CARRILS I TAPES. EL SUBMINISTRE DE PORTA, NO ESTÀ INCLÒS.
M0402030003 | U | COFRET METÀL·LIC PRISMA G, PACK IP30, DISPOSA DE 4 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. VALORS MÀXIM D'INTENSITAT IN 160A, ICW 10KA EF/S, IPK 30KA. DIMENSIONS (ALÇADAXAMPLADAXFONS): 780X555X186MM. EL PACK INCLOU COFRET, CARRILS I TAPES. EL SUBMINISTRE DE PORTA, NO ESTÀ INCLÒS.
M0402030004 | U | COFRET METÀL·LIC PRISMA G, PACK IP30, DISPOSA DE 5 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. VALORS MÀXIM D'INTENSITAT IN 160A, ICW 10KA EF/S, IPK 30KA. DIMENSIONS (ALÇADAXAMPLADAXFONS): 930X555X186MM. EL PACK INCLOU COFRET, CARRILS I TAPES. EL SUBMINISTRE DE PORTA, NO ESTÀ INCLÒS.
M0402030005 | U | COFRET METÀL·LIC PRISMA G, PACK IP30, DISPOSA DE 6 FILES AMB CABUDA PER 24 MÓDULS DE 18MM. VALORS MÀXIM D'INTENSITAT IN 160A, ICW 10KA EF/S, IPK 30KA. DIMENSIONS (ALÇADAXAMPLADAXFONS): 1080X555X186MM. EL PACK INCLOU COFRET, CARRILS I TAPES. EL SUBMINISTRE DE PORTA, NO ESTÀ INCLÒS.
M0402030006 | U | SUQUADRE METÀLIC MARCA SCHNEIDER, MODEL NEW PRAGMA CLASE II, PER INSTAL·LAR EN SUPERFICIE DE 6 FILES DE 24 MÓDULS DE 18MM (TOTAL 144 MODULS). (REF. PRA13816) SENSE PORTA.
M0402040001 | U | DISTRIBUIDOR DE FASES MODULAR DE 125A ICC=20KA, MARCA SCHNEIDER, REFERÈNCIA 13514.
M0404010001 | U | ARMARI MONOBLOC DE POLIÈSTER DE 647X436 MM, AMB PORTA INTERIOR PIP-64 I PORTA EXTERIOR TRANSPARENT AMB PANY ESTÀNDARD AMB ACCIONAMENT MITJANÇANT CLAU LDB-5, MODEL PLM-64/KT.
M0404020001 | U | ARMARI MONOBLOC DE POLIÈSTER DE 747X536 MM, AMB PORTA NORMAL I TANCAMENT DE TRIPLE ACCIÓ, IP66, 4 FILES, 66 MÒDULS, MODEL PLM-75.
M0404030001 | 1 | XASSIS DE DISTRIBUCIÓ PER A APARELLATGE MODULAR AMB 4 FILES PER A 3 GUIES DIN, MODEL DINIMEL DLA
M0404030002 | 1 | PLACA DE MUNTATGE DE BAQUELITA DE 700X500 MM, 4 MM DE GRUIX
M0404030003 | 1 | PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE MUNTATGE FORMAT PER CARATULA CEGA, REGLETES, TIRA OBTURADORA, GUIA DIN, DISPOSITIUS DE VENTILACIÓ, PREMSAESTOPES, PORTAPLÀNOLS I PLACA IDENTIFICATICA EXTERIOR
M05010110001 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110002 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110003 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER, SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110004 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110005 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110006 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER, SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110007 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110008 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110009 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110010 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110011 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110012 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110013 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 3 POLS MARCA MERLIN GERIN , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110014 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110015 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110016 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110017 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110018 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110019 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60H AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D.
M05010110020 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110021 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110022 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110023 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110024 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110025 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 2 POLS MARCA MERLIN GERIN , SERIE C60L AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05010110026 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05010110027 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110028 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110029 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110030 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110031 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110032 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05010110034 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05010110035 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05010110036 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60L AMB ICS=25KA A 230V I CORBA B.
M05010110037 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125L AMB ICS=75KA A 230V I CORBA C.
M05010110038 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 2A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110039 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 4A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110040 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110041 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110042 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110043 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110044 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110045 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110046 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110047 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110048 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05010110049 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110050 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110051 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110052 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110053 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110054 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110055 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110056 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110057 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110058 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110059 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110060 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110061 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110062 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110063 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110064 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110065 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110066 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110067 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110068 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110069 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110070 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110071 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110072 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 4 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110073 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 0,5A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D.
M05010110074 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D.
M05010110075 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE C60N AMB ICS=15KA A 230V I CORBA D.
M05010110076 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 2 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125H AMB ICS=50KA A 230V I CORBA C.
M05010110077 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 3 POLS MARCA SCHNEIDER , SERIE NG125N AMB ICS=37,5KA A 230V I CORBA C.
M05010210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A.
M05010210002 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A .
M05010210003 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A.
M05010210004 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A.
M05010210005 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A.
M05010210006 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A.
M05010210007 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A.
M05010210008 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A.
M05010210009 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A.
M05010210010 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A.
M05010210011 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A.
M05010210012 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A.
M05010210013 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 25A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 30MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT.
M05010210014 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI C60 , 300MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT I SELECTIU.
M05010210015 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE AC.
M05010210016 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 30MA, CLASSE AC.
M05010210017 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE A.
M05010210018 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 30MA, CLASSE A.
M05010210019 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE A SELECTIU.
M05010210020 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE AC.
M05010210021 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 30MA, CLASSE AC.
M05010210022 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE A.
M05010210023 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 30MA, CLASSE A.
M05010210024 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE A SELECTIU.
M05010210025 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 125A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 30MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT.
M05010210026 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 125A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , REGULABLE 300-1000MA / 0-60MS, CLASSE A.
M05010210027 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 125A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , REGULABLE 300-3000MA / 0-150MS, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT.
M05010210028 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125 , 300MA, CLASSE AC.
M05010210029 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, 30MA, CLASSE AC.
M05010210030 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, 300MA, CLASSE A.
M05010210031 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, 30MA, CLASSE A.
M05010210032 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, 300MA, CLASSE A SELECTIU.
M05010210033 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 125A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, 30MA, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT.
M05010210034 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 125A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, REGULABLE 300-1000MA / 0-60MS, CLASSE A.
M05010210035 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 125A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA SCHNEIDER, SERIE VIGI NG125, REGULABLE 300-3000MA / 0-150MS, CLASSE A SUPERIMMUNITZAT
M05010310001 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE NG125, TIPUS OF+OF, 220-240V CA.
M05010310002 | U | CAMARA DE CONTACTES AUXILIAR PER A PROTECCIONS SÈRIE C60, TIPUS OF, 230V.
M05020110001 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110002 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110003 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110004 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110005 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110006 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05020110007 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05020110008 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020110009 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020110010 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110011 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110012 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110013 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 20A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110014 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=25KA A 230V I CORBA C.
M05020110015 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 32A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05020110016 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 40A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=20KA A 230V I CORBA C.
M05020110017 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 50A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020110018 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 63A DE 3 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP250 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020110019 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA K.
M05020110020 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA K.
M05020110021 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA K.
M05020110022 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 6A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020110023 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 10A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020110024 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 2 POLS MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE EP100 AMB ICS=15KA A 230V I CORBA C.
M05020210001 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A.
M05020210002 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A.
M05020210003 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A.
M05020210004 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A.
M05020210005 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A.
M05020210006 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A.
M05020210007 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A.
M05020210008 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A.
M05020210009 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A SELECTIU.
M05020210010 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A SELECTIU.
M05020210011 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A SELECTIU.
M05020210012 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 300MA, CLASSE A SELECTIU
M05020210013 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT
M05020210014 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 2 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT
M05020210015 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT
M05020210016 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 3 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT
M05020210017 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 32A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT
M05020210018 | U | BLOC DIFERENCIAL DE 4 POLS I 63A D'INTENSITAT NOMINAL, MARCA GENERAL ELECTRIC, SERIE DOC EP, 30MA, CLASSE A IMMUNITZAT
M05020310001 | U | CÀMARA DE CONTACTES AUXILIARS PER A PROTECCIONS GENERAL ELECTRIC, MODEL CBSH/HH.
M05030110001 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 16A DE 3 POLS MARCA ABB , SERIE S200P AMB ICS=20KA A 230V I CORBA D.
M05030110002 | U | INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC 25A DE 3 POLS MARCA ABB , SERIE S200P AMB ICS=20KA A 230V I CORBA D.
M0601010001 | U | PULSADOR DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 6A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS.
M0601010002 | U | INTERRUPTOR BIPOLAR DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 10A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS.
M0601010003 | U | INTERRUPTOR DE SUPERFICIE TEMPORITZAT AMB VISOR LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 500W, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS.
M0601010004 | U | INTERRUPTOR COMPLET BIPOLAR DE SUPERFICIE DE 10 A, 250 V, MARCA LEGRAND MODEL OTEO MONOBLOC, COLOR BLANC.
M0601010005 | U | INTERRUPTOR COMMUTADOR DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 10A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS.
M0601010006 | U | INTERRUPTOR DE CREUAMENT DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB UNA IP 55 IK07 I UNA IN DE 10A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V, COLOR GRIS.
M0601010007 | U | CAIXA NIESSEN IP 55 PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE DE 2 MODULS (1 MECANISME) SERIE STYLO (REF. 3291)
M0601010008 | U | CAIXA SIMON PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE DE 1 MECANISME SERIE 27, ADAPTADA PER MUNTATGE DE PLAQUES 27601 SIMON, NO INCLOSES. (REF. 27753)
M0601010009 | U | CAIXA SIMON PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE DE 2 MECANISME SERIE 27, ADAPTADA PER MUNTATGE DE PLAQUES 27620 SIMON, NO INCLOSES. (REF. 27754)
M0601010010 | U | CAIXA SIMON PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE DE 3 MECANISME SERIE 27, ADAPTADA PER MUNTATGE DE PLAQUES 27630 SIMON, NO INCLOSES. (REF. 27755)
M0601010011 | U | PLACA DE 1 ELEMENT TIPUS MARC SENSE GARRES, PER INSTAL·LACIÓ DE SERIE 27 SIMON. (REF. 27601)
M0601010012 | U | PLACA DE 2 ELEMENTS TIPUS MARC SENSE GARRES, PER INSTAL·LACIÓ DE SERIE 27 SIMON. (REF. 27620)
M0601010013 | U | PLACA DE 3 ELEMENTS TIPUS MARC SENSE GARRES, PER INSTAL·LACIÓ DE SERIE 27 SIMON. (REF. 27630)
M0601010014 | U | PRE-MARCS INTERMITJOS PER INSTAL·LACIÓ EN PLAQUES DE MARC PER SERIE 27 SIMON, COLORS. BLANC, MARRO, GRIS, VERMELL, BLAU, VERD, NEGRE, GROC, ROSA, LILA I MENTA.
M0601010015 | U | INTERRUPTOR DOBLE-COMMUTADOR DE SUPERFICIE DE 10 A, 250 V, MARCA LEGRAND MODEL OTEO MONOBLOC, COLOR BLANC.
M0601020001 | U | TOMA DE CORRIENTE SCHUKO INTEGRADA EN CUADRO, 2 POLOS Y TOMA DE TIERRA LATERAL (2P+TTL), MARCA SCHNEIDER ELECTRIC. REFERENCIA PRODUCTO: 15310
M0601020002 | U | CAIXA DE PLASTIC ESTANCA IP44 DE 309X205X125MM, EQUIPADA AMB TRES PROTECCIONS I 4 PRESSES DE CORRENT: 2 SCHUKO 16A + 1 BASE DE 16A 3P-N-T + 1 BASE DE 32A 3P-N-T. MARCA COMA MODEL Z59 (REF. COMB 3544)
M0601020003 | U | PRESA DE CORRENT 2P+T DE SUPERFICIE LEGRAND PLEXO 55 AMB TAPA, IP 55 IK07 I UNA IN DE 16A, PER TREBALLAR A UNA TENSIÓ DE 230V. COLOR GRIS.
M0601040001 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 1 MODUL AMB ESPAI PER A 2 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC100/9.
M0601040002 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 2 MODULS AMB ESPAI PER A 4 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC200/9.
M0601040003 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 3 MODULS AMB ESPAI PER A 6 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC300/9.
M0601040004 | U | CAIXA COMPLETA CIMA PRO, PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE I UNA CAPACITAT DE 4 MODULS AMB ESPAI PER A 8 MECANISMES K45, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SBC400/9.
M0601040005 | U | BASE DOBLE SCHUKO PER A CAIXA CIMA 16A/230V, AMB EMBORNAMENT A CARGOL, OBTURADOR DE PROTECCIÓ I PILOT INDICADOR LLUMINOS, COLOR VERMELL/BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S1/6/9.
M0601040006 | U | PLACA PLANA AMB GUARDAPOLS MARCA CIMA, INCLOU 2 CONNECTORS DE VEU I DADES, CATEGORIA 6 FTP, ADAPTADA PER A CONNEXIO DE CABLES APANTALLATS, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S96BF/9.
M0601040007 | U | PLACA PLANA AMB GUARDAPOLS MARCA CIMA, INCLOU 4 CONNECTORS DE VEU I DADES, CATEGORIA 6 FTP, ADAPTAT PER CONNEXIO DE CABLES APANTALLATS, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT, MODEL S96CF/9.
M0601040008 | U | PLACA PLANA CIMA AMB GUARDAPOLS PER A 2 CONNECTORS V&D DE QUALSEVOL MARCA, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT.
M0601040009 | U | PLACA PLANA CIMA AMB GUARDAPOLS PER A 4 CONNECTORS V&D DE QUALSEVOL MARCA, COLOR BLANC NEU, MARCA SIMON CONNECT.
M0601050001 | U | TORRETA ANTIVANDÀLICA D'ALUMINI PER INSTAL·LACIÓ EN SUPERFICIE DEL TERRA, AMB CAPÀCITAT PER 4 MECANISMES K45 EN UNA ALÇADA. MARCA SIMON CONNECT, MODEL KT400.
M0601050002 | U | TORRETA ANTIVANDÀLICA D'ALUMINI PER INSTAL·LACIÓ EN LA SUPERFICIE DEL TERRA, AMB CAPÀCITAT PER 8 MECANISMES K45 EN DOS ALÇADES. MARCA SIMON CONNECT, MODEL KT800.
M0601050003 | U | TORRETA ANTIVANDÀLICA D'ALUMINI PER INSTAL·LACIÓ EN LA SUPERFICIE DEL TERRA, AMB CAPÀCITAT PER 12 MECANISMES K45 EN TRES ALÇADES. MARCA SIMON CONNECT, MODEL KT1200.
M0601050004 | U | SÒCOL D'ALUMINI PER INSTAL·LACIÓ TORRETA KT (SIMON CONNECT) I SORTIDA DE CANAL PER LA SUPERFICIE DE TERRA 130X18MM I SUMINISTRADA AMB UNA ENTRADA TROQUELADA. MARCA SIMON CONNECT, MODEL KTA813
M0601050005 | U | PLACA CIMA AMB MAGNETOTERMIC DE 10A PER INSTAL·LAR EN CAIXES DE SUPERFICIE I ENCASTAR (60MM), COLOR BLANC, MARCA SIMON CONNECT, MODEL SMS/9.
M0601050006 | U | TORRETA DE 4 MÒDULS AMB MARC, SOCOL, SEPARADORS AMB GRAPA DE POSADA A TERRA I 4 PLAQUES DOBLES PER ADAPTAR MECANISMES UNIVERSALS, TOT COLOR BLANC NEU, SERIE T, MARCA CIMA.
M0602010001 | U | POLSADOR 1000W AMB TEMPORTITZACIÓ REGULABLE DE 10 SEGONS A 10 MINUTS, PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA NIESSEN, MODEL STYLO. (REF. 2262.1 BM). EQUIPS: INCANDESCENCIA, HALOGENAS A 230V, FLUORESCENCIA NO COMPENSADA (460VA), HALOGENES AMB TRANSFORMADOR ELECTRÓNIC (350VA) I ELECTROMAGNÈTIC.
M0602010002 | U | SIMON 27. - POLSADOR AMB PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA SIMON 27. (REF. 27669)
M0602010003 | U | SIMON 27. - INTERRUPTOR BIPOLAR , 16 AX 250V AMB PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA SIMON 27. (REF. 27102)
M0602010004 | U | SIMON 27. - COMMUTADOR, 16 AX 250V AMB PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA SIMON 27. (REF. 27212)
M0602010005 | U | SIMON 27. - COMMUTADOR DE CREUAMENT, 16 AX 250V AMB PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA SIMON 27. (REF. 27251)
M0602010006 | U | SIMON 27. - PULSADOR 750W AMB TEMPORTITZACIÓ REGULABLE DE 4 SEGONS A 10 MINUTS, PILOT DE SENYALITZACIÓ INCORPORAT I CONNEXIÓ RÀPIDA. MARCA SIMON 27. (REF. 75325). EQUIPS: INCANDESCENCIA, HALOGENAS A 230V, FLUORESCENCIA NO COMPENSADA (460VA), HALOGENES AMB TRANSFORMADOR ELECTRÓNIC (350VA) I ELECTROMAGNÈTIC.
M0602010007 | U | SIMON 27. - INTERRUPTOR DETECTOR DE PRESENCIA AMB TEMPORTITZACIÓ A LA DESCONEXIÓ DE 10 SEGONS A 15 MINUTS I REGULACIÓ A NIVELL CREPUSCULAR. MARCA SIMON 27. (REF. 75342). EQUIPS FINS A 1000W AMB INCANDESCENCIA I HALÒGENAS A 230V I 500VA PER HALOGENES AMB TRAFO ELECTROMAGNETIC O ELECTRONIC, FLUORESCENSIA I MOTORS.
M0602010008 | U | MARC DE COLOR NEGRE SIMON 27 (REF.2700617-071)
M0602020001 | U | BASE D'ENDOLL SCHUKO AMB PRESSA DE TERRA LATERAL I EMBORNAMENT RÁPID DE 16A/250V. MARCA SIMON 27. (REF. 27432)
M0602020002 | U | BASE D'ENDOLL SCHUKO AMB PRESSA DE TERRA LATERAL, EMBORNAMENT A CARGOL I TAPA. 16A/250V. MARCA SIMON 27. (REF. 27432)
M0602040001 | U | BASE D'ENDOLL SCHUKO AMB PRESSA DE TERRA LATERAL, PILOT INDICADOR I EMBORNAMENT A CARGOL DE 16A/250V. MARCA SIMON MODEL K45. (REF. KL01)
M0602040002 | U | CONNECTOR DOBLE RECTE PER TRANSMISIÓ DE DADES AMB PROTECTOR PER LA POLS, CAT6 UTP. MARCA SIMON, MODEL K45. (REF. KB96U)
M0701010001 | U | PANTALLA FLUORESCENT 1X36W T8 IP11 AMB BALASTRE ELECTRÓNIC D'ALTA FREQÜENCIA, COS DE CHAPA BLANCA D'ACER LAMINAT EN FRET, PINTAT AMB EPOXI-POLIESTER BLANC. SENSE REFLECTOR. MARCA LUX-MAY (REF. RT-136)
M0701010002 | U | PANTALLA FLUORESCENT 2X36W T8 IP11 AMB BALASTRE ELECTRÓNIC D'ALTA FREQÜENCIA, COS DE CHAPA BLANCA D'ACER LAMINAT EN FRET, PINTAT AMB EPOXI-POLIESTER BLANC. SENSE REFLECTOR. MARAC LUX MAY (REF. RT-236)
M0701010004 | U | LLUMINÀRIA DE LÍNIES RECTES D'2X36 W, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR I REACTÀNCIA ELECTRÒNICA TRIDONIC PC 2/36 T8 PRO (6 CONTACTES), MODEL OD-6821 DE LLEDÓ. AMB CABLEJAT LLIURE D'HALÒGENS, BORNS TIPUS CEP I RESTA D'ACCESSORIS, SEGONS PLEC DE FMB.
M0701020001 | U | LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE 2T5X28W HF AMB CABLE LLIURE D'HALOGENS, COLOR RAL-9006, MODEL OD-TMB-6561, MARCA LLEDO. INCLOU: - CABLE D'ANCORATGE DE LLUMINARIA, COLOR RAL-9006, REF. OD-TMB-6547 - ANCORATGE PER A CABLE ELECTRIC, AMB PRESA DE TERRA I COLOR RAL-9006, REF. OD-TMB-6548 - SUSPENSIO PER CABLE REGULABLE EN ALTURA 1500 MM, REF. OD-TMB-2049
M0701060001 | U | LLUMINÀRIA DE SUPERFICIE TIPUS LED 1PAR30X12W, 230V, IP20, MODEL LD-TMB-TUBULAR, MARCA LLEDO. INCLOU LAMPARA LED.
M0701060010 | U | LLUMINÀRIA MODEL L3F-120 LED DE CANALED L3F-120 LED 4000K DIFUSOR OPAL, INCLOSA UNIÓ XJ100001.
M0701060012 | U | CONNEXIÓ DE SERVEI EXTREMA L3F-EF ESTANCA AMB TUB D'ACER REVESTIT DE 0,3 METRES. BORNS DE CONNEXIÓ PER AL CABLEJAT INCLOSOS. INCLOU LA CAIXA DE CONNEXIONS, LA TAPA FINAL
M0702010001 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA PER PROVISIONAL D'OBRA DE 2X36W AMB REACTANCIA MAGNÉTICA, EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT.
M0702010002 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI D'1X36W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA.TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS.
M0702010003 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI DE 2X36W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA. TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS.
M0702010004 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI D'1X18W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA. TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS.
M0702010005 | U | PANTALLA FLUORESCENT ESTANCA IP66 SEAE MODEL ETIX PCI DE 2X18W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA TRIDONIC (MODEL PC-E-011 AMB TRES ANYS DE GARANTIA), EQUIPADA AMB FLUORESCENT T8 COLOR 840 D'ALT RENDIMENT, COS EN POLIESTER PRE-IMPREGNAT REFORÇAT AMB FIBRA DE VIDRE, JUNTA PERIMETRAL DE CÈL·LULES TANCADES, PLETINA METÀL·LICA RÍGIDA. TOTALMENT CONNECTADA AMB CONNECTOR RÀPID, DIFUSOR DE POLICARBONAT LLIS EN LA SEVA PART EXTERIOR I AMB ESTRIES INTERIORS.
M0702010006 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D'1X18W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 1/18 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 18 W/COLOR 840.
M0702010007 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D'1X36W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 1/36 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 36W/COLOR 840.
M0702010008 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D'1X58W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 1/58 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 58W/COLOR 840.
M0702010009 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X18W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 2/18 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 18W/COLOR 840.
M0702010010 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X36W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 2/36 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 36W/COLOR 840.
M0702010011 | U | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X58W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA DE XAPA INOXIDABLE IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 2/58 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL ZNT DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T8 58W/COLOR 840.
M0702020001 | 1 | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA D'1X28W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 1/28 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL CLICK21 DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 28W/COLOR 840.
M0702020002 | 1 | LLUMINÀRIA FLUORESCENT ESTANCA DE 2X28W AMB REFLECTOR D'OPTICA EXTENSIVA, COS I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS I REACTÀNCIA TRIDONIC PC 2/28 (6 CONTACTES), IP65, CLASSE I, VERSIÓ EQUIPADA, MODEL CLICK21 DE GEWISS. INCLOENT-HI LÀMPADA FLUORESCENT T5 28W/COLOR 840.
M07020510001 | U | REFLECTOR ESTANC DE SUSPENSIÓ DE AMB LAMPADA DE VAPOR DE SODI DE 400W, IP65, VERSIO CABLEJADA AMB ARRENCADOR, PANTALLA DE VIDRE TREMPAT I ANELL DE SUBJECCIÓ, MARCA GEWISS, MODEL KONO, REF. GW84805S.
M07020520001 | U | REFLECTOR ESTANC DE SUSPENSIÓ DE AMB LAMPADA D'HALOGENURS METÀL·LICS DE 250W, IP65, VERSIO CABLEJADA AMB ARRENCADOR, PANTALLA DE VIDRE TREMPAT I ANELL DE SUBJECCIÓ, MARCA GEWISS, MODEL KONO, REF. GW84826M.
M07020520002 | U | REFLECTOR ESTANC DE SUSPENSIÓ DE AMB LAMPADA D'HALOGENURS METÀL·LICS DE 400W, IP65, VERSIO CABLEJADA AMB ARRENCADOR, PANTALLA DE VIDRE TREMPAT I ANELL DE SUBJECCIÓ, MARCA GEWISS, MODEL KONO, REF. GW84827M.
M0702070001 | U | LLUMINÀRIA LED DE 40 W TIPUS ESTANC AMB COS D'ALUMINI I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS, 230V, IP65, CLASSE I, COLOR 4000K, MODEL LA240N D'AIRIS.
M0702070002 | U | LLUMINÀRIA LED DE 40 W TIPUS ESTANC AMB COS D'ALUMINI I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS, 230V, IP65, CLASSE I, COLOR 5500-6000K, MODEL LA240C D'AIRIS.
M0702070003 | U | LLUMINÀRIA LED DE 40 W TIPUS ESTANC AMB COS DE POLICARBONAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS, 230V, IP65, CLASSE I, COLOR 4000K, MODEL LP240N D'AIRIS.
M0702070004 | U | LLUMINÀRIA LED DE 40 W TIPUS ESTANC AMB COS DE POLICARBONAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS, 230V, IP65, CLASSE I, COLOR 5500-6000K, MODEL LP240C D'AIRIS.
M0702070005 | U | LLUMINÀRIA LED DE 30 W TIPUS ESTANC AMB COS DE POLICARBONAT I DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, TANCA IMPERDIBLE, CABLEJAT INTERN LLIURE D'HAL·LOGENS, 230V, IP65, IK08, CLASSE I, COLOR 4000K, MODEL MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE.
M0703010001 | U | LLUMINÀRIA PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE DE 60X60 CM DE 3X18W AMB ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR SEMIMATE, REACTÀNCIA ELECTRÒNICA I LÀMPADA FLUORESCENT TL DE 18W/COLOR 840, CABLEJADA AMB CONDUCTOR RZ1-K, MARCA ODELUX, MODEL OD-3442, REFERÈNCIA 34423018N1000.
M0703020001 | U | LLUMINÀRIA D'ENCASTAR 4T5X14W HF AMB CABLE LLIURE D'HALOGENS, COLOR RAL-9006, MODEL OD-TMB-3241, MARCA LLEDO. INCLOU: - CABLE D'ANCORATGE DE LLUMINARIA, REF. OD-TMB-3200
M0703030001 | U | DOWNLIGHT GEWIS IP 44 DE 2X26W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA I PANTALLA DE VIDRE TEMPLAT PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE AMB LAMPADA PL D'ALT RENDIMENT I TEMPERATURA DE COLOR 840. (REF. GW 82354)
M0703030002 | U | DOWNLIGHT GEWIS IP 20 DE 2X26W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE AMB LAMPADA PL D'ALT RENDIMENT I TEMPERATURA DE COLOR 840. (REF. GW 82344)
M0703030003 | U | DOWNLIGHT PHILIPS MODEL EUROPA 2, IP 44 DE 2X26W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA I PANTALLA DE VIDRE TRANSPARENT PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE AMB LAMPADA PL D'ALT RENDIMENT I TEMPERATURA DE COLOR 840. (REF. 66055400)
M0703030004 | U | DOWNLIGHT PHILIPS MODEL FUGATO PERFORMANCE, IP 20 DE 2X26W AMB REACTANCIA ELECTRÓNICA PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE AMM LAMPDA PL D'ALT RENDIMENT I TEMPERATURA DE COLOR 840. (REF. 94181300)
M0703050001 | U | MODUL LED PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE DE600X600MM, REGULABLE, 24'5W, 2700LM, COLOR 840, MODEL CORELINE EMPOTRABLE RC120B (LED27S/840 PSD W60L60), MARCA PHILIPS. INCLOU FONT D'ALIMENTACIÓ AMB INTERFICIE DALI, CONNECTOR PUSH-IN, RETENIDOR, CABLE DE SEGURETAT I ACCESSORIS.
M0703050002 | U | MODUL LED PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE DE600X600MM, REGULABLE, 31W, 3400LM, COLOR 840, MODEL CORELINE EMPOTRABLE RC120B (LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC), MARCA PHILIPS. INCLOU FONT D'ALIMENTACIÓ AMB INTERFICIE DALI, CONNECTOR PUSH-IN, RETENIDOR, CABLE DE SEGURETAT I ACCESSORIS.
M0703050003 | U | MODUL LED PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE DE600X600MM, REGULABLE, 37'5W, 3700LM, COLOR 840, MODEL CORELINE EMPOTRABLE RC120B (LED37S/840 PSD W60L60), MARCA PHILIPS. INCLOU FONT D'ALIMENTACIÓ AMB INTERFICIE DALI, CONNECTOR PUSH-IN, RETENIDOR, CABLE DE SEGURETAT I ACCESSORIS.
M0703050004 | U | MODUL LED PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE DE600X600MM, REGULABLE, 41W, 3400LM, COLOR 840, MODEL CORELINE PANEL RC127V (LED34S/840 PSD W60L60 OC), MARCA PHILIPS. INCLOU FONT D'ALIMENTACIÓ AMB INTERFICIE DALI, CONNECTOR PUSH-IN, RETENIDOR, CABLE DE SEGURETAT I ACCESSORIS.
M07050001 | U | EQUIP D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA AUTÒNOM DAISALUX, MODEL NOVA 2N7S AMB 255 LÚMENS I 2H D'AUTONOMIA.
M07050002 | U | EQUIP D'ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA AUTÒNOM DAISALUX, TIPUS FOCUS. MODEL ZENIT PL ZG2-2N26 AMB 1250 LÚMENS, 2X11W I 2H D'AUTONOMIA.
M07050003 | U | CAIXA ESTANCA IP66 PER A BLOC D' EMERGENCIA DAISALUX, MODEL NOVA, REFERÈNCIA KES NOVA.
M07050004 | U | CAIXA BLANCA PER A ENCASTAR BLOC D'EMERGENCIA DAISALUX, MODEL NOVA, REFERÈNCIA KEB NOVA.
M07100001 | U | TUB LED T8 DE 10W, 600X26MM, 820LM, COLOR BLANC NATURAL, COBERTA TRANSPARENT, TEMPERATURA 4000-5000K, MARCA ERMEC, REFERENCIA L00306-N. TOTALMENT INTERCANVIABLE PER TUB FLUORESCENT CONVENCIONAL TREIENT LA REACTANCIA I EL CEBADOR.
M07100002 | U | TUB LED T8 DE 20W, 1200X26MM, 1640LM, COLOR BLANC NATURAL, COBERTA TRANSPARENT, TEMPERATURA 4000-5000K, MARCA ERMEC, REFERENCIA L00309-N. TOTALMENT INTERCANVIABLE PER TUB FLUORESCENT CONVENCIONAL TREIENT LA REACTANCIA I EL CEBADOR.
M07100003 | U | TUB LED T8 DE 24W, 1500X26MM, 2050LM, COLOR BLANC NATURAL, COBERTA TRANSPARENT, TEMPERATURA 4000-5000K, MARCA ERMEC, REFERENCIA L00310-N. TOTALMENT INTERCANVIABLE PER TUB FLUORESCENT CONVENCIONAL TREIENT LA REACTANCIA I EL CEBADOR.
M07100004 | U | LAMPARA FLUORESCENT HE TL5 14W, COLOR 840, MODEL MASTER SLV/40, MARCA SILVANIA.
M07100005 | U | LAMPARA FLUORESCENT HE TL5 28W, COLOR 840, MODEL MASTER SLV/40, MARCA SILVANIA.
M09020001 | U | TRANSFORMADOR D'ULTRA-AILLAMENT MONOFÀSIC ENCAPSULAT EN RESINA, AMB UN ALT GRAU D'AILLAMENT GALVÀNIC (3 PANTALLES ELECTROSTÀTIQUES) I FILTRAT DE PERTURBACIONS, 4 KVA, ENTRADA 230V, SORTIDA 230V, IP20, REF. TU3P4000 DE POLYLUX.
M09030001 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 40/5A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030002 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 50/5A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030003 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 75/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030004 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 100/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030005 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 125/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030006 | U | TRANSFORMADOR D'INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 150/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030007 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 150/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZZ SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 30X10MM.
M09030008 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 IT TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 200/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 20X5MM.
M09030009 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 200/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 30X10MM.
M09030010 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 200/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, ABERTURA 65X32MM.
M09030011 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 30X10MM.
M09030012 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 40X10MM.
M09030013 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030014 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 300/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 30X10MM.
M09030015 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 300/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 40X10MM.
M09030016 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 300/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030017 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 400/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 40X10MM.
M09030018 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 400/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, CONNEXIÓ AMB CARGOL I FEMELLA.
M09030019 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 40X10MM.
M09030020 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 64X11MM Ó 51X31MM.
M09030021 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030022 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, PER CONNEXIÓ AMB CARGOL I FEMELLA.
M09030023 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 600/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 64X11MM Ó 51X31MM.
M09030024 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 600/5 A, CLASSE 0.5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, ABERTURA 65X32MM.
M09030025 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 600/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, PER CONNEXIÓ AMB CARGOL I FEMELLA.
M09030026 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 800/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030027 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1000/5 A, CLASSE O,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030028 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030029 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 34X84MM.
M09030030 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1250/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM.
M09030031 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M09030032 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 34X84 MM.
M09030033 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM.
M09030034 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 2000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM.
M09030035 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 2500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM.
M09030036 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 2500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 52X127MM.
M09030037 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 3000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM.
M09030038 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 3000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 52X127MM.
M09030039 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 4000/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 52X127MM.
M09030040 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 1500/5 A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 55X165MM.
M09030041 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 6000/5 A, CLASSE 0,5 TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 38X127MM.
M09030042 | U | TRANSFORMADOR DE INTENSITAT MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MEDIDA MULTI9 TI TROPICALITZAT(-25ºC A +60ºC, >95%HR), TI 400/5A, CLASSE 0,5, TENSIÓ EMPLEO MÀX. 720V, 50HZ, SOBRECÀRREGA PERMANENT 1,2 IN, OBERTURA 65X32MM.
M10010001 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MANDO MULTI9, 2 POLS, 20A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 15006.
M10010002 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL MANDO MULTI9, 3 POLS, 100A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 15092.
M10010003 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 2 POLS, 40A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666615.
M10010004 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 2 POLS, 63A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666563.
M10010005 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 2 POLS, 80A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666567.
M10010006 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 2 POLS, 100A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666559.
M10010007 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 3 POLS, 40A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666616.
M10010008 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 3 POLS, 63A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666564.
M10010009 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 3 POLS, 80A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666568.
M10010010 | U | INTERRUPTOR SECCIONADOR EN CÀRREGA, MARCA GENERAL ELECTRIC, MODEL ASTER, 3 POLS, 100A, 415V, RESISTÈNCIA CURTCIRCUITS 2O X IN DURANT 1 SEGON, REFERÈNCIA 666560.
M10030001 | U | CONTACTOR MODULAR DE 2 POLS, 25 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10030002 | U | CONTACTOR MODULAR DE 3 POLS, 25 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10030003 | U | CONTACTOR MODULAR DE 4 POLS, 25 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10030004 | U | CONTACTOR MODULAR DE 2 POLS, 40 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10030005 | U | CONTACTOR MODULAR DE 4 POLS, 40 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10030006 | U | CONTACTOR MODULAR DE 2 POLS, 63 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10030007 | U | CONTACTOR MODULAR DE 4 POLS, 63 A, 230 VCA, AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS (MARXA AUTOMATICA, MARXA FORÇADA I ATURADA), MODEL CT, MARCA SCHNEIDER.
M10040001 | U | BOTONADA CLIP-ON PER SISTEMES D'ENLLUMENAT INTELIGENT, SERIE DYNALITE DR2PE, MARCA PHILIPS.
M10060001 | U | CONTROLADOR DE SENYAL REGULABLE DE 12 CANALS, 100-240VAC, MODEL DDBC 1200, MARCA PHILIPS.
M10070001 | U | VARIADOR DE FREQÜENCIA MARCA GENERAL ELECTRIC MODEL VAT20, AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ IP65, IN=7,5A, P=1,5KW, AMB SECCIONADOR, POTENCIOMETRE I MARXA/ATURADA.
M10090001 | U | GUARDAMOTOR CALIBRE 0,25-0,40 A, AMB ICU I ICS IL·LIMITADA ENTRE 230 I 400 V, MODEL P25M, MARCA SCHNEIDER, REFERÈNCIA 21102.
M10100001 | U | TELERRUPTOR MERLIN GERIN DE 2 POLS AMB UNA INTENSITAT NOMINAL DE 16 A I UNA TENSIÓ 230 V AC, REFERÈNCIA 15520.
M10110001 | U | INTERRUPTOR DE PROXIMITAT PER A INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE MODEL DICROMAT MINI 2, MARCA ORBIS. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: ALIMENTACIÓ: 230 V~ 50 HZ - CIRCUIT 1 PODER DE RUPTURA: 10 A 230 V~ COS= 1 TIME1: DE 6 S. A 12 MIN. CARREGA MÁXIMA RECOMANADA: LÁMPADES INCANDESCENTS 2000 W FLUORESCENTS SENSE COMPENSAR 400 W FLUORESCENTES COMPENSATS MITJANÇANT CONTACTOR HALÓGENES BAIXA TENSIÓ 300 VA HALÓGENAS (230V) 1000W LÁMPARAS BAJO CONSUMO MEDIANTE CONTACTOR - CIRCUIT 2 (D1-D2) PODER DE RUPTURA: 5 A 230 V~ COS ? = 1 TIME2 (D1-D2): DE 10 S. A 30 MIN. CONSUM PROPI: - DICROMAT MINI: 8 VA CAPACITIVOS (1 W APROX.) - DICROMAT 2 MINI: 10 VA CAPACITIVOS (1,5 W APROX.) RANG DE LLUMINOSITAT: 5 - 3000 LUX. ÁNGLE DE DETECCIÓ: 360°. CAMP DE DETECCIÓ: FINS 7 M DE DIÁMETRE A 2,5 M D'ALTURA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENT: 0°C A +45°C. TIPUS DE PROTECCIÓ: IP20 SEGONS EN 60529. CLASSE DE PROTECCIÓ: II SEGONS EN 60335 EN
M10110002 | U | SENSOR D'AMPLIACIÓ PER A INTERRUPTOR DE PROXIMITAT D'INSTAL·LACIÓ EN SOSTRE MODEL DICROMAT MINI 2, MARCA ORBIS. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES TÉCNIQUES: ALIMENTACIÓ: 230 V~ 50 HZ - CIRCUITO 1 - DICROMAT 2 MINI: 10 VA CAPACITIVOS (1,5 W APROX.) RANG DE LLUMINOSIDAD: 5 - 3000 LUX. ÁNGLE DE DETECCIÓ: 360°. CAMP DE DETECCIÓ: FINS 7 M DE DIÁMETRE A 2,5 M D'ALTURA. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENT: 0°C A +45°C.
M10110003 | U | INTERRUPTOR DE PROXIMITAT PER A INSTAL·LACIÓ EN QUALSEVOL SUPERFICIE MODEL ECOMANT MINI, MARCA ORBIS. AMB LES SEGÜENTS CARACTERÍSTIQUES TECNIQUES: TENSIÓ NOMINAL: 230 VC.A. FREQUENCIA NOMINAL: 50 HZ PODER DE RUPTURA: 6 A / 230 VC.A. COS F=1 CONSUM PROPI: 0.96 W TIPUS DE CONTACTE: SIMPLE AMB POTENCIAL TEMPERATURA DE FUNCIONAMENT: 0 ºC A +70ºC CARREGA MÁXIMA RECOMANADA: -INCANDESCENCIA: 1000 W -FLUORESCENCIA: 160 VA -HALÓGENES BAIXA TENSIÓ: 200 VA -HALÓGENESS (230 VC.A.): 500 W -LÁMPADES BAIX CONSUM: 150 VA -LAMPADES DOWNLIGHT: 150 VA -LED: 200 VA TEMPORITZACIÓ: DE 5S A 30 MIN ANGLE DE DETECCIÓ: 360º CAMP DE DETECCIÓ: FINS Ø 10 M. LATERAL INSTAL·LAT A 2,5 M. ALTURA CLASSE DE PROTECCIÓN II SEGÚN EN 60335 EN CONDICIONES DE MONTAJE CORRECTAS TIPO DE PROTECCIÓ: IP 20 SEGONS EN 60529 INSTALACIÓ: EN SUPERFICIE, CANTONADA, RACÓ O AMAGAT EN DOBLE SOSTRE SENSIBILITAT LUMÍNICA 5-2000 LUX
M10120001 | U | COMMUTADOR MOTORITZAT DE CONNEXIONAT FRONTAL, MODEL MANUAL-AUTOMÀTIC, 3P, 63 A, 690 V A 50 HZ, TENSIÓ DE MANIOBRA 230 VAC, SÈRIE Y, MARCA GAVE, REFERENCIA YL5626301.
M10120002 | U | COMMUTADOR MOTORITZAT DE CONNEXIONAT FRONTAL, MODEL MANUAL-AUTOMÀTIC, 3P, 63 A, 690 V A 50 HZ, TENSIÓ DE MANIOBRA 12 VDC, SÈRIE Y, MARCA GAVE, REFERENCIA YL5626101.
M11020001 | U | CENTRAL DE MESURA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL PM850, AMB PANTALLA RETROENLLUMENAT, ALIMENTACIÓ 115-415 VCA +/-10% Ó 125-250 VCC +/-20%, COMUNICACIONS AMB PORT RS485 PROTOCOL MODBUS. CONDICIONS TÉCNIQUES PARTICULARS SEGONS L'ESTABLERT EN PLEC ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES SISTEMA ADQUISICIÓ DADES ELÈCTRICS XARXA BT DE FMB.
M11020002 | U | PASSAREL·LA COMUNICACIÓ TCP/IP MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL EGX 100, PROTOCOL MODBUS/TCP, 1 PORT RS485 (32 DISPOSITIUS ANALITZADORS PM 850), 1PORT ETHERNET 10/100TBASE TX, VELOCITAT PORT ETHERNET 100/10 MB, COMPATIBLE AMB ENTORN INDUSTRIAL, ALIMENTACIÓ 24VCC.
M11020003 | U | FONT D'ALIMENTACIÓ CONMUTADA MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL ABL8MEM24012, 240 VCA/24VCC 50/60 HZ, ISORTIDA 1,2 A PER ALIMENTAR PASSAREL·LA EGX 100.
M11020004 | M | CABLE DE COMUNICACIONS 2 PARELLS, CATEGORIA 6 AMB MALLES INDIVIDUALS TIPUS DATAJAMAK DE 2X(2+1)X0,5 MM2, AMB COBERTA DE MATERIAL TERMOESTABLE, LLIURE D'HALOGENS, BAIXA EMISSIÓ DE FUMS I GASOS TÓXICS I CORROSIUS, INCLOENT MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER CONNEXIÓ A CENTRALES DE MESSURA PM 850 I PASSAREL·LA DE COMUNICACIONS EGX 100 (PORTS RS48).
M11020005 | U | TIRANTET ETHERNET CAT 5E F/ UTP INCLOENT CONECTORS RJ45 I MATERIAL AUXILIAR NECESSARI PER CONEXIÓ PASSAREL·LA I SWITCH.
M11020006 | U | MÓDUL DE COMUNICACIÓ ETHERNET MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, MODEL PM8ECC. PROPORCIONA UN PORT 10/100BASETX UTP, UN PORT MESTRE SERIE RS485 MODBUS, FUNCIÓ DE PASSAREL·LA DE ETHERNET A SÈRIE I SERVIDOR WEB INCORPORAT TOTALMENT COMFORME AMB TRANSPARENT READY- NIVELL 1 (TRE1)
M12020001 | U | REPARTIDOR BIPOLAR 40A, 6 MÓDULS DE 17,5MM, ICC 20 KA, PER A 13 CONNEXIONS PER BARRA, CONFORME A NORMA EN 60947-1, MARCA LEGRAND, REFERÈNCIA 004881.
M12030001 | U | TIRA DE 2,5M DE GUIA DE CARRIL DIN DE 35MM D'AMPLE PERFORAT.
M12040001 | U | BORN DE CONEXIÓ POTÈNCIA TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO.
M12050001 | U | BORN DE CONEXIÓ SENYAL TIPUS CEP AMB TANCAMENT CLAMP, MARCA WAGO.
M1301010001 | U | TAC DE NILÓ DE 8MM PER FIXACIO DE BRIDA TIPUS UNEX.
M1301010002 | U | TAC UNIVERSAL DE NILÓ D'ALTA RESISTENCIA I DE 5CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER.
M1301020001 | U | TAC METALIC REFORÇAT D'ACER CINCAT PER A EXTERIOR DE 6CM DE LONGITUD, MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT.
M1301030001 | U | TAC QUIMIC D'ALTA RESISTENCIA, RF 60, LONTITUD 6CM,MARCA FISCHER, AMB CARGOL ROSCAR DE 6MM I CAPÇAL HEXAGONAL. INCLOU ARANDELA I ROSCA AUTOBLOCANT.
M1302020001 | U | CARGOL METAL·LIC PER A TAC DE 6MM DE 60MM DE LONGITUD.
M13030001 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 16MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT.
M13030002 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 20MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT.
M13030003 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 25MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT.
M13030004 | U | ABRAÇADORA METÀL·LICA PER TUB DE 32MM TIPUS APOLO AMB TIRAFONS INCORPORAT.
M13040001 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 3'5MM D'AMPLE I 280MM DE LLARGADA, MARCA UNEX.
M13040002 | U | BRIDA DE NILÓ DE COLOR NEGRE DE 4'5MM D'AMPLE I 380MM DE LLARGADA, MARCA UNEX.
M1401030001 | U | CALEFACTOR AEROTERMO DE 1800W, COLOR BLANC, MODEL CB-2005, MARCA S&P, MODEL CB-2005 BL, REFERÈNCIA 5226506400.
M1401030002 | U | ESCALFADOR ULTRA-RÀPID DE 24 KW DE POTÈNCIA NOMINAL, ALIMENTACIÓ TRIFÀSICA A 400 V, CABAL 13'2 L/MIN AMB UN SALT TÈRMIC DE 26ºC, MODEL ED-24-2 S DE JUNKERS.
M1501010001 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUC SODECA CJBX-12/12-1, AMB CAIXA D'AILLAMET TÈRMIC I ACUSTIC DE POLIETILÈ EXPANDIT (M1), EQUIPARTS AMB VENTILADORS MUNTATS SOBRE ESMORTEIDORS DE GOMA. MOTORS CLASE (F), IP55, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, CAUDAL MÁXIM DE 5400M3/H AMB MOTOR TRIFASIC 230/400V, 12 POLS, NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A), UN PES DE 73KG I AMB UNA VELOCITAT DE 765 RPM
M1501010002 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUC SODECA CJBD-2525- 6M 1/5, AMB CAIXA D'AILLAMET TÈRMIC I ACUSTIC DE POLIETILÈ EXPANDIT (M1), EQUIPARTS AMB VENTILADORS MUNTATS SOBRE ESMORTEIDORS DE GOMA. MOTORS CLASE (F), IP55, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, CAUDAL MÁXIM DE 2200M3/H AMB MOTOR TRIFASIC 230/400V, NIVELL SONOR INFERIOR A 59DB(A), UN PES DE 30KG I AMB UNA VELOCITAT DE 850 RPM.
M1501010003 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTALACIÓ DE VENTILADOR ELECOIDAL D'UN METRE DE DIAMETRE, CAUDAL MÁXIM DE 26000M3/H AMB MOTOR TRIFASIC 400V, 12 POLS, IP54 I NIVELL SONOR INFERIOR A 56DB(A), MARCA S&P, MODEL HXTR/12-1000.
M1501010004 | U | VENTILADOR DE 23-30M3/H DE CABAL AMB FILTRE LLIURE, 20W, 230V, 50HZ, CLASSE II, IP54, POTÈNCIA SONORA 40-44DB, DIMENSIONS 112X11X14X46MM. INCLOU TERMOSTAT I FILTRE.
M1501010005 | U | VENTILADOR DE 57-61M3/H DE CABAL AMB FILTRE LLIURE, 20W, 230V, 50HZ, CLASSE II, IP54, POTÈNCIA SONORA 43-48DB, DIMENSIONS 157X11X21X50MM. INCLOU TERMOSTAT I FILTRE.
M1501010006 | U | VENTILADOR DE 90-110M3/H DE CABAL AMB FILTRE LLIURE, 20W, 230V, 50HZ, CLASSE II, IP54, POTÈNCIA SONORA 43-48DB, DIMENSIONS 211X12X20X70MM. INCLOU TERMOSTAT I FILTRE.
M1501010007 | U | VENTILADOR DE 500M3/H DE CABAL AMB FILTRE LLIURE, 67W, 230V, 50HZ, CLASSE II, IP54, POTÈNCIA SONORA 43-48DB, DIMENSIONS 332X13X24X132MM. INCLOU TERMOSTAT I FILTRE.
M1501010010 | U | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG DE PERFIL BAIX, MODEL TD-500/150-160 SILENT´´S&P´´, DE TRES VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 50 W, CABAL MÀXIM DE 550 M³/H, , NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 33 DBA, PER A CONDUCTES DE 150-160 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER COS DE POLIPROPILÈ, HÈLIX D'ABS, CAIXA DE BORNES I MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA
M1501010011 | U | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG DE PERFIL BAIX, MODEL TD-800/200 SILENT ´´S&P´´, DE TRES VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 102 W, CABAL MÀXIM DE 910 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 28 DBA, PER A CONDUCTES DE 200 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER COS DE POLIPROPILÈ, HÈLIX D'ABS, CAIXA DE BORNES I MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA.
M1501010012 | U | VENTILADOR HELICOCENTRÍFUG DE PERFIL BAIX, MODEL TD-2000/315 SILENT ´´S&P´´, DE TRES VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 293 W, CABAL MÀXIM DE 1770 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 39 DBA, PER A CONDUCTES DE 3150 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER COS DE POLIPROPILÈ, HÈLIX D'ABS, CAIXA DE BORNES I MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA.
M1501010020 | U | VENTILADOR EN LÍNEA DE PERFIL BAIX, MODEL NEOSILENT 315 ´´SODECA´´, DE DOS VELOCITATS, POTÈNCIA MÀXIMA DE 313 W, CABAL MÀXIM DE 1950 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 40 DBA, PER A CONDUCTES DE 315 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLVENT EN XAPA D'ACER. - AÏLLAT TÈRMICA Y ACÚSTICAMENT AMB LLANA DE ROCA. - ENVOLVENT INTERIOR PERFORAT PER FACILITAR L'ABSORCIÓ DEL SOROLL. - CAIXA DE BORNES EXTERNA. MOTOR: - MOTOR AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓN IPX4, DE DOS VELOCITATS. - MONOFÀSIC 220-240V 50/60 HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -10ºC +60ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN RECUBRIMIENT POLIMÈRIC DE COLOR GRIS.
M1501010030 | U | EXTRACTORS EN LÍNIA PER CONDUCTES RECTANGULARS AMB AÏLLAMENT DE 50 MM, MODEL CL/PLUS-315-4T ´´SODECA´´, POTÈNCIA MÀXIMA DE 2556 W, CABAL MÀXIM DE 5050 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 52 DBA, PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE 600*350 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLTANT EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - TURBINA AMB ÀLEPS CAP DAVANT, EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - CAIXA DE CONNEXIÓ EN L'EXTERIOR, IGNÍFUGA V0 I PROTECCIÓ IP-55. MOTOR: - MOTOR DE ROTOR EXTERIOR CLASSE F, AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓ IP-54. - TRIFÀSIC 400V 50HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -20ºC + 50ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN XAPA DE ACER GALVANITZAT.
M1501010031 | U | EXTRACTORS EN LÍNIA PER CONDUCTES RECTANGULARS AMB AÏLLAMENT DE 50 MM, MODEL CL/PLUS-355-4T ´´SODECA´´, POTÈNCIA MÀXIMA DE 3741 W, CABAL MÀXIM DE 6300 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 58 DBA, PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE 700*400 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLTANT EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - TURBINA AMB ÀLEPS CAP DAVANT, EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - CAIXA DE CONNEXIÓ EN L'EXTERIOR, IGNÍFUGA V0 I PROTECCIÓ IP-55. MOTOR: - MOTOR DE ROTOR EXTERIOR CLASSE F, AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓ IP-54. - TRIFÀSIC 400V 50HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -20ºC + 50ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN XAPA DE ACER GALVANITZAT.
M1501010032 | U | EXTRACTORS EN LÍNIA PER CONDUCTES RECTANGULARS AMB AÏLLAMENT DE 50 MM, MODEL CL/PLUS-400-6T ´´SODECA´´, POTÈNCIA MÀXIMA DE 3055 W, CABAL MÀXIM DE 7050 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 51 DBA, PER A CONDUCTE RECTANGULAR DE 800*500 MM DE DIÀMETRE, FORMAT PER: VENTILADOR: - ENVOLTANT EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - TURBINA AMB ÀLEPS CAP DAVANT, EN XAPA DE ACER GALVANITZAT. - CAIXA DE CONNEXIÓ EN L'EXTERIOR, IGNÍFUGA V0 I PROTECCIÓ IP-55. MOTOR: - MOTOR DE ROTOR EXTERIOR CLASSE F, AMB RODAMENTS A BOLES, PROTECCIÓ IP-54. - TRIFÀSIC 400V 50HZ. - TEMPERATURA DE TREBALL: -20ºC + 50ºC. ACABAT: - ANTICORROSIU EN XAPA DE ACER GALVANITZAT.
M1501010040 | U | VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-35, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V 0,55KW, IP55, CLASE (F), CABAL DE 3500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL.
M1501010041 | U | VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-45, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V 0,55 kW, IP55, CLASE (F), CABAL DE 4500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL.
M1501010042 | U | VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-60, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR TRIFÀSIC A 230V 1,15 kW, IP55, CLASE (F), CABAL DE 600M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL.
M1501010090 | U | VENTILADOR AERATRON AE60 DE COLOR BLANC PER A ACCIONAMENT DES DE INTERRUPTOR INDEPENDENT DEL DE LA LLUM AMB ACCESORIS I ELEMENTS DE SUPORTACIÓ DES DEL FORJAT.
M1501020001 | U | EXTRACTOR EN LÍNEA AMB CAIXA INSONORITZADA, MARCA SODECA, MODEL SV-350/H DE 2850M3/H, 140W.
M1501020002 | U | EXTRACTOR EN LÍNEA AMB CAIXA INSONORITZADA, MARCA SODECA, MODEL SV-125/H DE 400M3/H, 100W.
M1501020003 | U | EXTRACTOR SODECA 400ºC/2H DE 2100M3/H MODEL CJMP-820-4T AMB UNA POTENCIA DE 0,25KW TRIFÀSICS A 230/400V I UN NIVELL SONOR MÀXIM DE 59DB.
M1501020004 | U | EXTRACTOR SODECA 400ºC/2H DE 2750M3/H, MODEL CJMP-922-4T AMB UNA POTENCIA DE 0,55KW TRIFÀSICS A 230/400V I UN NIVELL SONOR MÀXIM DE 60DB.
M1501020005 | U | VENTILADOR HELICOIDAL MURAL AMB HELIX EN XAPA D'ALUMINI, MOTOR D'ESPIRA DE SOMBRA I CABLE DE CONNEXIÓ INCORPORAT, ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA 230V-50HZ, 1360RPM, 76W, 0'51A, 1350M3/H, 48DB(A), MODEL HCD-30, MARCA SODECA.
M1501020006 | U | EXTRACTOR EN LÍNEA AMB CAIXA INSONORITZADA, MARCA SODECA, MODEL SV-250/H DE 1300 M3/H, 200W.
M1501020010 | U | VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-200 CR ´´S&P´´, VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 20 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 185 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 45,5 DBA, DE DIMENSIONS 180X108X180 MM, DIÀMETRE DE SORTIDA 120 MM, COLOR BLANC, MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA, EQUIPAT AMB PILOT INDICADOR D'ACCIÓ, TEMPORITZADOR REGULABLE I COMPORTA ANTIRETORN.
M1501020011 | U | VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-100 CR ´´S&P´´, VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 13 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 95 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 40 DBA, DE DIMENSIONS 158X85X158 MM, DIÀMETRE DE SORTIDA 98 MM, COLOR BLANC, MOTOR PER A ALIMENTACIÓ MONOFÀSICA A 230 V I 50 HZ DE FREQÜÈNCIA, EQUIPAT AMB PILOT INDICADOR D'ACCIÓ, TEMPORITZADOR REGULABLE I COMPORTA ANTIRETORN.
M1501030001 | U | PACK DE 4 ANTIVIBRADORS DE CAUTXU PER A UNA CÀRREGA MAX. DE 40 KG, MARCA AIREPACK, MODEL 40. INCLOENT-HI AMB LES CORRESPONENTS VOLANDERES I CARGOLS.
M1501030002 | U | PACK DE 4 ANTIVIBRADORS DE CAUTXU PER A UNA CÀRREGA MAX. DE 150 KG, MARCA AIREPACK, MODEL 60. INCLOENT-HI AMB LES CORRESPONENTS VOLANDERES I CARGOLS.
M1501030010 | U | WINDOWS KIT DECOR/SILENT-100 - ELEMENT PER A INSTAL·LAR EXTRACTORS SILENT, DECOR y EDM EN VIDRE O PARAMENT VERTICAL.
M1502010001 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 100MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010002 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 125MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010003 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 150MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010004 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 175MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010005 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 200MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010006 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010007 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 300MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010008 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 355MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010009 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 400MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010010 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 315MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010011 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 160MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502010012 | M | CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 80MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502040001 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 102MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040002 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 127MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040003 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 152MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040004 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 203MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040005 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 254MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040006 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 305MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040007 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 160MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502040008 | M | CONDUCTE FLEXIBLE CIRCULAR DE 80MM DE DIAMETRE, MARCA ALUDEC O SIMILAR, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIESTER, AMB ANIMA D'ACER EN ESPIRAL I UNA TEMPERATURA DE TREBALL DE -30ºC A 140ºC. RESISTENT AL FOC AMB CATEGORÍA M1 O EQUIVALENT.
M1502050001 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 100MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050002 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 125MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050003 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 150MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050004 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 175MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050005 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 200MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050006 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 250MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050007 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 100MM DE DIAMETRE.
M1502050008 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 125MM DE DIAMETRE.
M1502050009 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 150MM DE DIAMETRE.
M1502050010 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 175MM DE DIAMETRE.
M1502050011 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 200MM DE DIAMETRE.
M1502050012 | U | ACCESORI DE DERIVACIO EN ACER GALVANITZAT TIPUS T DE 45º - 250MM DE DIAMETRE.
M1502050013 | U | PARTIDA ALÇADA PER A ACOBLAMENT ELÀSTIC DE CONDUCTE CIRCULAR 400º/2H, AMB LONA D'UN MILIMETRE I SEGELLAT MITJANÇANT ACCESSORI TIPUS BRIDA O CLIP I PASTA ADHESIVA.
M1502050014 | U | ABRAÇADORA AMB ROSCA M8 DE 100MM FINS A 250MM
M1502050015 | U | COMPORTA TALLAFOC CIRCULAR DE 150MM DE DIAMETRE, AMB SERVOMOTOR 24V I FINALS DE CURSA INCORPORATS, MODEL EI90, MARCA TROX O SIMILAR.
M1502050016 | U | DEFENSA DE PROTECCIÓ CIRCULAR D'1M DE DIÀMETRE, MARCA S&P, MODEL DEF-1000 D.
M1502050017 | U | ADAPTACIÓ EN XAPA GALVANITZADA DE CONDUCTE CIRCULAR A RECTANGULAR PER A UN VENTILADOR. INCLOENT·HI ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR PER A UN CORRECTE ACABAT.
M1502050020 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 315MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050021 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 160MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050022 | U | CORBA DE 90º PER TUB HELICOIDAL CIRCULAR METALIC DE 80MM DE DIAMETRE I 1MM DE GRUIX, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1502050040 | U | CAIXA FILTRANT FBL-N-160 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA.
M1502050041 | U | CAIXA FILTRANT FBL-N-355/23 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA.
M1502050042 | U | CAIXA FILTRANT FBL-N-400 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA.
M1502050050 | U | FILTRE DE RECANVI AFR-N-160 F7 O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N
M1502050051 | U | FILTRE DE RECANVI AFR-N-355/23 F7 O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N
M1502050052 | U | FILTRE DE RECANVI AFR-N-400/30 F7 O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N
M1502050080 | U | COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-160 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 160MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE
M1502050081 | U | COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-315 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 160MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE
M1502050082 | U | COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-250 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 250MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE
M1503010001 | M2 | XAPA GALVANITZADA DE 0,8 MM D'ESPESSOR I JUNTS TRANSVERSALS AMB BEINA LLISCANT TIPUS BAIONETA, PER A LA FORMACIÓ DE CONDUCTES AUTOPORTANTS PER LA DISTRIBUCIÓ D'AIRE EN VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ, AMB CERTIFICAT DE FUNCIONAMENT A 400ºC/2H.
M1503010002 | U | REPERCUSSIÓ, PER M², DE MATERIAL AUXILIAR PER A FIXACIÓ A L'OBRA DE CONDUCTES AUTOPORTANTS PER LA DISTRIBUCIÓ D'AIRE EN VENTILACIÓ I CLIMATITZACIÓ.
M1503030001 | U | PARTIDA ALÇADA PER A ACOBLAMENT ELÀSTIC DE CONDUCTE RECTANGULAR 400º/2H, AMB LONA D'1 MM I SEGELLAT MITJANÇANT ACCESSORI TIPUS BRIDA O CLIP I PASTA ADHESIVA.
M1503030002 | U | PERSIANA DE SOBREPRESIÓ RECTANGULAR DE 1000X1000MM FABRICADA EN ALUMINI, MARCA S&P, MODEL PER-1000 CN.
M1503030003 | U | ADAPTACIÓ EN XAPA GALVANITZADA DE CONDUCTE RECTANGULAR A CIRCULAR PER A UN VENTILADOR. INCLOENT·HI ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR PER A UN CORRECTE ACABAT.
M1503030010 | U | COMPORTA ANTIRETORN / SOBREPRESSIÓ, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENT, MODEL AR-200 600x300, DE CONSTRUCCIÓ ROBUSTA AJUSTABLE PER CONTRAPESOS, AMB LAMES INTERCONNECTADES. FABRICAT EN XAPA D'ACER. ACABAT ESTÀNDARD SENSE TRACTAMENT.
M1503030020 | U | CAIXA FILTRANT IFL-400 F O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F
M1503030021 | U | CAIXA FILTRANT IFL-450 F O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F
M1503030030 | U | FILTRE IFR-400 F7 PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F
M1503030031 | U | FILTRE IFR-450 F8 PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F
M1503030050 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 600*400 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º
M1503030051 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 600*500 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º
M1503030052 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 450*350 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º
M1503030053 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ COMPORTA TALLAFOCS MARCA TROX MODEL FKA-EU AMB SERVOMOTOR AMB MOLL DE RETORN BLF-230-T-TR O SIMILAR DE DIMENSIONS 400*300 MM, AMB DOS FINALS DE CARRERA PER INDICACIÓ COMPORTA OBERTA/TANCADA I FUSIBLE TERMOELÈCTRIC TARAT A 72º
M1504010001 | U | BOCA INDUCTORA PER SORTIDA D'AIRE AMB REGULACIÓ DE CABAL I DIRECCIONABLE 360º, FABRICADA EN POLICARBONAT DE COLOR BLANC I PREPARADA PER FIXAR DIRECTAMENT AL CONDUCTE METÀL·LIC CIRCULAR, REFERENCIA BI-ER DE SALVADOR ESCODA O SIMILAR.
M1504010010 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 500X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010011 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 200X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010012 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010013 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010014 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X250 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010015 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X150 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010016 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 300X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010017 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 400X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010018 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X200 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010030 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1
M1504010031 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1
M1504010032 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1
M1504010033 | U | REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X500 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V I CONTRAMARC, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 24-S1
M1504010040 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 400X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOLS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 20-DH-O 30º
M1504010050 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A IMPULSIÓ, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPDI-100
M1504010051 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A IMPULSIÓ, DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPDI-200
M1504010060 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A EXTRACCIÓ, DE 100 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPD-100
M1504010061 | U | BOCA DE VENTILACIÓ EN EXECUCIÓ RODONA ADEQUADA PER A EXTRACCIÓ, DE 200 MM DE DIÀMETRE, AMB REGULACIÓ DE L'AIRE MITJANÇANT EL GIR DEL DISC CENTRAL, FORMADA PER ANELL EXTERIOR AMB JUNT PERIMETRAL, PART FRONTAL DE XAPA D'ACER PINTADA AMB POLS ELECTROESTÀTICA, EIX CENTRAL ROSCAT, FEMELLA D'ACER GALVANITZAT, MARC DE MUNTATGE DE XAPA GALVANITZADA. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: GPD-200
M1504020010 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 250X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020011 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020012 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020013 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X100 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020014 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020015 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020016 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020017 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X400 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020018 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020019 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X250 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020020 | U | REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DEL CABAL AMB LAMES ACOBLADES EN OPOSICIÓ, ACCIONABLES DES DE LA PART FRONTAL, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 20-45-H-O 45º
M1504020030 | U | REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE 425X75 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 21-SVC RFS06
M1504020031 | U | REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT I COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, DE 625X75 MM, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.1 21-SVC RFS06
M1504020040 | U | REIXETA DE RETORN, AMB RETICULA FIXA D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 1200X600 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 22-5
M1504020050 | U | MANEGUET AMB BRIDA CA 01 204 ´´SALVADOR ESCODA´´ O EQUIVALENT DE XAPA GALVANITZADA DE 150MM DE DIÀMETRE PER A CONNEXIÓ DE TUB FLEXIBLE D'AIRE ACONDICIONAT PORTATIL A PLENUM EN FALS SOSTRE.
M1504020051 | U | TAPA AMB BRIDA CA 01 723 ´´SALVADOR ESCODA´´ O EQUIVALENT DE 150MM DE DIÀMETRE PER A CONNEXIÓ A MANEGUET DE PLENUM EN FALS SOSTRE PER A DESCONNEXIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE D'AIRE ACONDICIONAT PORTATIL.
M1504030001 | U | PLACA BLANCA PER ACOBLAMENT EN FALS SOSTRE DE 60X60CM AMB REIXA D'IMPULSIO-EXTRACCIÓ D'AIRE, REGULACIÓ DE CABAL I PLENUM AMB CONNEXIO LATERAL PER A TUB FLEXIBLE DE 125MM DE DIAMETRE.
M1504030002 | U | DIFUSOR MODULAR PER A IMPULSIÓ O EXTRACCIÓ D'AIRE PER INSTAL·LAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC, MARCA MOVAR, MODEL TAD-100, S'INCLOUEN 4 MÓDULS I EL MARC DE MUNTATGE CORRESPONENT.
M1504030003 | U | DIFUSOR MODULAR PER EXTRACCIÓ Ó IMPULSIÓ D'AIRE PER INSTAL·LAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC, MARCA MOVAR, MODEL TAD-100, S'INCLOUEN 8 MÓDULS I EL MARC DE MUNTATGE CORRESPONENT.
M1504030004 | U | DIFUSOR MODULAR PER EXTRACCIÓ Ó IMPULSIÓ D'AIRE PER INSTAL·LAR DIRECTAMENT EN CONDUCTE CIRCULAR METAL·LIC, MARCA MOVAR, MODEL TBD-100, S'INCLOUEN 4 MÓDULS I EL MARC DE MUNTATGE CORRESPONENT.
M1504030005 | U | REIXA EXTERIOR D'ALUMINI PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 125MM.
M1504030006 | U | REIXA EXTERIOR D'ALUMINI PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 200MM.
M1504030007 | U | REIXA EXTERIOR D'ALUMINI PER A CONDUCTE CIRCULAR DE 250MM.
M1504030008 | U | BOCA METÀL·LICA D'IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE, AMB CONNEXIÓ PER A TUB FLEXIBLE DE 125MM DIÀMETRE.
M1504030009 | U | PERSIANA DE SOBREPRESIÓ EN MATERIAL PLÀSTIC DE 347X347MM, MODEL PL-31, MARCA SODECA.
M1504030010 | U | PERSIANA DE SOBREPRESIÓ EN ALUMINI DE 400X400MM, MODEL P-35, MARCA SODECA.
M1504030030 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ O EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES 45º D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X600 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE MODULAR MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 25-H 45º
M1504030031 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ O EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES 45º D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X300 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE MODULAR MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 25-H 45º
M1504030032 | U | REIXETA D'IMPULSIÓ O EXPULSIÓ D'AIRE EXTERIOR, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES 45º D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE MODULAR MARCA: KOOLAIR O EQUIVALENT MODEL: SERIE 20.2 25-H 45º
M1504030055 | U | REIXA DE LAMEL·LES FIXES D'ALUMINI 200x200 ´´S&P´´ GRA-150
M1504030060 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 500X300X248 MM.
M1504030061 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X200X248 MM.
M1504030062 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X300X248 MM.
M1504030063 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X100X248 MM.
M1504030064 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X100X248 MM.
M1504030065 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 400X300X248 MM.
M1504030066 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X250X248 MM.
M1504030067 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X200X248 MM.
M1504030068 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 350X300X248 MM.
M1504030069 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 600X400X248 MM.
M1504030070 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 400X200X248 MM.
M1504030071 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 350X250X248 MM.
M1504030072 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 200X150X248 MM.
M1504030073 | U | PLÈNUM FRONTAL O LATERAL DE XAPA GALVANITZADA PER A CONNEXIÓ DE REIXETA A TUB FLEXIBLE, DE 250X2500X248 MM.
M15050001 | U | SILENCIADOR CIRCULAR SODECA DE 1000MM DE DIAMETRE AMB UN PES DE 95KG I UNA ATENUACIÓ DE 125HZ - 4DB(A) / 1000HZ - 10DB(A) / 4000HZ - 6DB(A), MARCA SODECA, MODEL SC-1000/1200.
M15050002 | U | SILENCIADOR CIRCULAR DE1200MM DE DIÀMETRE I 1950MM DE LONGITUD, MODEL SCBT, FORMAT PER UN ENVOLVENT DE XAPA GALVANITZADA REBLENAT DE MATERIAL FONOABSORBENT, I ACABADA AMB XAPA PERFORADA INTERIOR. AMB NUCLI CENTRAL CONSTRUIT MITJANÇANT XAPA PERFORADA GALVANITZADA I LLANA MINERAL, I AMB PROTECCIÓ INTERIOR IGNÍFUGA. S'INCLOUEN DUES BRIDES DE FIXACIÓ AMB EL VENTILADOR I TOTA L'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ.
M15050003 | U | SUBSTITUCIÓ DE 4 SILENTBLOCKS SEGONS EL NIVELL ACÚSTIC PRECEPTIU I CÁLCULS ACTUALITZATS DE VIBRACIONS. INCLOENT-HI ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR PER A UN CORRECTE ACABAT.
M15050004 | M2 | CONJUNT DE TANCAMENT ACÚSTIC DE SOSTRE FABRICAT AMB PANELL FONOABSORBENT TIPUS BT-COMPOSITE DE 100MM DE GRUIX, COMPOSAT PER XAPA LLISA EN UNA CARA, XAPA PERFORADA EN L'ALLTRA CARA I REBLE DE LLANA MINERAL D'ALTA DENSITAT. S'INCLOURÀ TOTA L'ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓ.
M15050005 | M2 | TRACTAMENT ACUSTIC DE SOSTRE I PARETS MITJANÇANT FOLRAT AMB PANELLS FONOABSORBENTS TIPUS BT-COMPOSITE DE 100MM DE GRUIX, CONSTRUITS AMB XAPA LLISA PER UNA CARA , XAPA MULTIPERFORADA PER L'ALTRA I REBLENATS AMB LLANA MINERAL D'ALTA DENSITAT. S'INCLOURÀ FIXACIONS MITJANÇANT ESTRUCTURA METÀL·LICA, PERFILERIA GALVANITZADA EN FORMA D'U I REMATS.
M15060001 | U | REGULADOR MONOFÀSIC 230V/3A SODECA RM-1 AMB CAIXA ESTANCA IP54 DE 80X145X80MM
M15060002 | U | INTERRUPTOR DE SEGURETAT MARXA-ATURADA DE 3 POLS, 5'5KW, 20A, IP65, MODEL INT-CA 10/3CA, MARCA SODECA.
M1507010001 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-25RX5 DE 250M3/H.
M1507010002 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-35RX5 DE 350M3/H.
M1507010003 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-50RX5 DE 500M3/H.
M1507010004 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-65RX5 DE 650M3/H.
M1507010005 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-80RX5 DE 800M3/H.
M1507010006 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-100RX5 DE 1000M3/H.
M1507010007 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-1500RX5 DE 1500M3/H.
M1507010008 | U | RECUPERADOR ENTALPIC PER LA RENOVACIÓ D'AIRE, MARCA MITSUBISHI, MODEL LGH-200RX5 DE 2000M3/H.
M1601010001 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE MENYS DE 3,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010002 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 3,50 M A 4,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010003 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 4,01 M A 4,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010004 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 4,51 M A 5,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010005 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 5,01 M A 5,50 M DE DESNIVELL, 1,00M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010006 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 5,51 M A 6,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010007 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 6,01 M A 6,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010008 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 6,51 M A 7,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010009 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 7,01 M A 7,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010010 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 7,51 M A 8,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010011 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 8,01 M A 8,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010012 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 8,51 M A 9,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010013 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 9,01 M A 9,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010014 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 9,51 M A 10,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010015 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 10,01 M A 10,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010016 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 10,51 M A 11,00 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601010017 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 11,01 M A 11,50 M DE DESNIVELL, 1,00 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 9.000 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020001 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE MENYS DE 3,50 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020002 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 3,50 M A 4,00 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020003 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 4,01 M A 4,50 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020004 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 4,51 M A 5,00 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020005 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 5,01 M A 5,50 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020006 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 5,51 M A 6,00 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M1601020007 | U | ESCALA MECÀNICA COMPLERTA DE 6,01 M A 6,50 M DE DESNIVELL, 0,80 M D'AMPLADA DE GRAONS, 30º/35º DE PENDENT AMB FRE ELECTROMAGNETIC I DISPOSITIU DE SEGURETAT, AMB CAPACITAT DE TRANSPORT DE 6.750 PERSONES / HORA. MOVIMENT REVERSIBLE A VOLUNTAT, VELOCITAT 0,50 M/S REGULADA PER VARIADOR DE FREQÜÈNCIA I CADENES DE SENSORS EN GRAONS, ALIMENTACIÓ ELÈCTRICA TRIFÀSICA A 230/400 V I 50 HZ, INCLÓS AUTOMAT PROGRAMABLE PER A CONTROL DE MANIOBRA (SEGONS ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES) I AMB PLC ADDICIONAL PER COMUNICACIONS CONNECTAT AL BUS DE L'ESTACIÓ. L'ESCALA TINDRÀ LES BALUSTRADES DE VIDRE TRANSPARENT AMB ENLLUMENAT O VIDRE SERIGRAFIAT NEGRE, SEGONS REPLANTEIG AMB FMB I DF, I INCLOURÀ INSTAL-LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE L'ARMARI I L'ESCALA MECÀNICA, ARMARI DE MANIOBRES, SEMÀFORS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL I INTEGRATS EN BALAUSTRADA I CAIXES D'ATURADA D'EMERGÈNCIA, RECOLÇAMENTS, FIXACIONS CONNEXIONS, REMATS D'AJUST AMB PARAMENTS I ACABATS, PROVES I POSADA EN SERVEI, TOTALMENT ACABADA, SEGONS PLÀNOLS I PLECS DE PRESCRIPCIONS.
M16020001 | U | BOMBA SUMERGIBLE TIPUS ROBUSTA 200TS, MARCA ABS, AMB MOTOR MONOFÀSIC DE 0,49KW A 230V, SORTIDA DE DESCÀRREGA 1 1/4 POLSADES AMB VÀLVULA DE RETENCIÓ INCORPORADA I REGULADOR DE NIVELL MARXA/ATURADA, SEGONS PLEC D'ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES.
M16020002 | U | VALVULA DE TANCAMENT TIPUS COMPORTA ELÀSTICA DE DIAMETRE NOMINAL 65MM, 10 BAR DE PN, AMB COS DE FUNDICIÓ DUCTIL I ACCIONAMENT MANUAL AMB VOLANT.
M16020003 | U | BRIDA ENDOLL UNIVERSAL DN 60-65MM DE GRAN TOLERANCIA, PN 10ATM.
M16020004 | U | VALVULA DE RETENCIÓ TIPUS CLAPETA DN 65MM, AMB EXTREMS EMBRIDATS I COS DE FUNDICIO DUCTIL.
M16020005 | U | TRAMPA D'ACCÉS D'ACER GALVANITZAT ESTRIADA DE 550X350MM.
M16030001 | U | ARMARI METÀL·LIC PER ALS EQUIPS DE PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS DE L'ESCALA, DE 500X1500X350 MM, AMB PORTA, SÒCOL I MARC EXTERIOR EN ACER INOXIDABLE. INCLOENT-HI PANY NORMALITZAT, P/P D'ACCESSORIS I FIXACIONS.
M16030002 | U | SENSOR ÒPTIC DE FUMS ANALÒGIC PER A CONNEXIÓ DIRECTA A LLAÇ ANALÒGIC, MODEL ZP730 DE ZITON. INCLOENT-HI BASE DE SUPERFÍCIE ZP7-SB1, ACCESSORIS I FIXACIONS.
M16030003 | U | MÒDUL DIRECCIONABLE D'1 SORTIDA PER RELÉ 24VCC PER A CONTROL D'EQUIPS EXTERNS, AMB CONNEXIÓ DIRECTA AL LLAÇ ANALOGIC D'ESTACIÓ, MODEL A50E-2 DE ZITON AMB CAIXA D'INSTAL·LACIÓ MODEL SMB-DIN1. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIONS.
M16030004 | U | SISTEMA DE DETECCIÓ PRECOÇ DE FUMS PER ASPIRACIÓ, EQUIPAT AMB CAMBRA D'ANALISI PER FEIX DE LLUM LÀSER AMB SENSIBILITAT AJUSTABLE I 1 ENTRADA PER A CANONADA DE MOSTREIG, MODEL LASERSENSE ZLSS1 DE ZITON. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIONS.
M16030005 | U | MÒDUL DE COMANDAMENT PER A SISTEMES DE DETECCIÓ DE FUMS PER ASPIRACIÓ LASERSENSE, ALIMENTACIÓ 24 VCC, MODEL ZLS-CMD DE ZITON. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIONS.
M16030006 | U | MÒDUL PER A INTEGRACIÓ DEL SISTEMA DE DETECCIÓ PER ASPIRACIÓ AL SISTEMA ANALÒGIC DE DETECCIÓ D'INCENDIS FINS A 127 DETECTORS, MODEL ZP740-ST2 DE ZITON. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIONS.
M16030007 | U | FONT D'ALIMENTACIÓ SUPERVISADA DE 24 VCC/6 A PER A L'ALIMENTACIÓ DELS EQUIPS AUXILIARS AUXILIARS DELS SISTEMA DE DETECCIÓ D'INCENDIS, ALIMENTACIÓ 230 VCA, MODEL MT2406-LB DE POWER-PLEX. AMB DUES BATERIES D'EMERGÈNCIA DE PLOM ÀCID RECARREGABLE DE 12 V/ 17 AH AMB TERMINALS DE CONNEXIÓ TIPUS FASTON MUNTADES EN LA MATEIXA CAIXA QUE LA FONT D'ALIMENTACIÓ. INCLOENT-HI MATERIAL AUXILIAR D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIONS.
M17010120001 | U | UNIDAD NECS-Q 1004/SL4 AIRE-AGUA CUATRO TUBOS. EQUIPO TERMOFRIGORÍFICO AIRE-AGUA POLIVALENTE, CON CONMUTACIÓN AUTOMÁTICA DEL RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO, FRÍO SOLO, BOMBA DE CALOR Y FRÍO CON RECUPERACIÓN TOTAL DE CALOR. PARA INSTALACIONES A CUATRO TUBOS Y MONTAJE EN EL EXTERIOR. BASE Y ESTRUCTURA PORTANTE DE ACERO ZINCADO EN CALIENTE, BARNIZADA CON POLVO DE POLIÉSTER, PANELES DE PERALUAN. CUADRO ELÉCTRICO DE POTENCIA Y CONTROL FABRICADO CONFORME A LA NORMAS EN60204-1/IEC204-1. CONTROLADOR ELECTRÓNICO POR MICROPROCESADOR, CON VISUALIZADOR CON DISPLAY DIGITAL. MARCA : CLIMAVENETA MODELO : NECS-Q 1004/SL REFRIGERANTE : R410C POT. FRIG. : 225,30 KW A 35 ºC T. EXT POT. CALO. : 227,80 KW A 2 ºC T. EXT. POT. CALO. : 159,40 KW A -5 ºC T. EXT. POT. CALO. : 246,00 KW CON RECUPERACIÓN TOTAL POT. ABSORB. : 95,46 KW CON VENTILADORES VOLTAJE : 400-III-50 SIN NEUTRO Q. DE AGUA : 39,00 M³/H EN FRÍO 7/12 ºC Q. DE AGUA : 45,00 M³/H EN CALOR 50/55 ºC COMPRESORES : 4 SCROLL CIRCUITOS : 2 INDEPENDIENTES INTERCAMBI. : PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ETAPAS : 4 VENTILADORES : 6 AXIALES Q. DE AIRE : 57.600 M³/H LONGITUD : 4.110 MM. ANCHURA : 2.220 MM. ALTURA : 2.150 MM. PESO : 2590 KG. PRES. SONORA : 51 DB(A)A 10 M. (SUPER LOW NOISE VERSION)
M17010130002 | U | CLIMAVENETA NECSQ-1004 OPC3321 KIT HIDRÓNICO 4/B KIT HIDRÓNICO MONTADO EN DE LA UNIDAD, COMPUESTO POR: -2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 POLOS PARA EL EVAPORADOR. -2 BOMBAS DE ALTA PRESIÓN DE 2 POLOS PARA EL RECUPERADOR. CON CHANGE OVER AUTOMÁTICO Y ROTACIÓN PROGRAMADA. MARCA: CLIMAVENETA MODELO: NECS-Q 1004 OPC-3321
M17010130003 | U | CONEXIONES HIDRÁULICAS EXTERIORES. MARCA: CLIMAVENETA MODELO: NECS-Q 1004 OPC-2901
M17020110001 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE DE 1 VIA PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI , MODEL PLFY- P20VBM-E DE 2.000 F/C, UN CONSUM DE 0,042KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 812X395X230 MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL: ..........................................................PLFY-P20VBM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: ...........................2.000 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ....................................0,042 KW TENSIÓ DE XARXA:......................................230V CONNEXIÓ:....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:.........................................0'20 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):.........6,5/7,2/8/8,7 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:......12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :.............812X395X230 MM PES:................................................................14 KG REFRIGERANT:.............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):............................27/30/33/35 DB(A)
M17020110002 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE DE 1 VIA PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI , MODEL PLFY- P25VBM-E DE 2.500 F/C, UN CONSUM DE 0,044KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 570X570X208MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL: ..........................................................PLFY-P25VBM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: ...........................2.500 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ....................................0,044 KW TENSIÓ DE XARXA:......................................230V CONNEXIÓ:....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:.........................................0'21 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):.........7,3//8/8,6/9,3 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:......12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :.............812X395X230 MM PES:................................................................14 KG REFRIGERANT:.............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):............................32/34/36/37 DB(A)
M17020110003 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE DE 4 VIES PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI , MODEL PLFY- P25VCM-E DE 2.500 F/C, UN CONSUM DE 0,06KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 570X570X208MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL: ..........................................................PLFY-P25VCM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: ...........................2.500 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ....................................0,06 KW TENSIÓ DE XARXA:......................................230V CONNEXIÓ:....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:.........................................0'23 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):.........8/9/10 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:......12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :.............570X570X208 MM PES:................................................................15,5 KG REFRIGERANT:.............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):............................28/31/37 DB(A)
M17020110004 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE 4 VIES PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI , MODEL PLFY- P32VCM-E DE 3.150 F/C, UN CONSUM DE 0,06KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 570X570X208MM. UNITAT INTERIOR MARCA: ................................................................................MITSUBISHI MODEL: ................................................................................PLFY- P32VCM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: .................................................3.150 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ..........................................................0,06 KW TENSIÓ DE XARXA:............................................................230V CONNEXIÓ:..........................................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:...............................................................0'28 A CAUDAL DE AIRE DEL VENTILADOR (B/M/A):.................8/9/10 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.......................6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:............................12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :...................................570X570X208 MM PES:......................................................................................17 KG REFRIGERANT:....................................................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):..................................................29/33/38 DB(A)
M17020110005 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE 4 VIES PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI , MODEL PLFY- P40VCM-E DE 4.000 F/C, UN CONSUM DE 0,06KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 570X570X208MM. UNITAT INTERIOR MARCA: ................................................................................MITSUBISHI MODEL: ................................................................................PLFY- P40VCM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: .................................................4.000 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ..........................................................0,06 KW TENSIÓ DE XARXA:............................................................230V CONNEXIÓ:..........................................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:...............................................................0'28 A CAUDAL DE AIRE DEL VENTILADOR (B/M/A):.................8/9/10 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.......................6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:............................12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :...................................570X570X208 MM PES:......................................................................................17 KG REFRIGERANT:....................................................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):..................................................30/34/39 DB(A)
M17020110006 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE 4 VIES PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI, MODEL PLFY- P50VCM-E DE 5.000 F/C, UN CONSUM DE 0,04KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 840X840X258MM. UNITAT INTERIOR MARCA: ................................................................................MITSUBISHI MODEL: ................................................................................PLFY- P50VCM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: .................................................5.000 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ..........................................................0,04 KW TENSIÓ DE XARXA:............................................................230V CONNEXIÓ:..........................................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:...............................................................0'29 A CAUDAL DE AIRE DEL VENTILADOR (B/M/A):.................12/13/14/16 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.......................6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:............................12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :...................................840X840X258 MM PES:......................................................................................22 KG REFRIGERANT:....................................................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):..................................................27/28/30/31 DB(A)
M17020110007 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE 4 VIES PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI, MODEL PLFY- P63VCM-E DE 6.300 F/C, UN CONSUM DE 0,05KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 840X840X258MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL:...........................................................PLFY-P63VCM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA:............................6.300 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC:.....................................0,05 KW TENSIÓ DE XARXA:.......................................230V CONNEXIÓ:.....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:..........................................0'36 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):..........14/15/16/18 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:..9,52 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:.......15,88 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :..............840X840X258 MM PES:.................................................................23 KG REFRIGERANT:..............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):.............................28/29/30/32 DB(A)
M17020110008 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS SPLIT DE PARET PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI, MODEL PKFY- P15VBM-E DE 1.500 F/C, UN CONSUM DE 0,04KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 815X225X295MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL: ..........................................................PKFY-P15VBM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: ...........................1.500 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ....................................0,04 KW TENSIÓ DE XARXA:......................................230V CONNEXIÓ:....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:.........................................0'20 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):.........4,9/5,0/5,2/5,3 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:......12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :.............815X225X295MM PES:................................................................10 KG REFRIGERANT:.............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):............................29/31/32/33 DB(A)
M17020110009 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS SPLIT DE PARET PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI, MODEL PKFY- P32VHM-E DE 3.200 F/C, UN CONSUM DE 0,04KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 898X249X295MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL: ..........................................................PKFY-P32VHM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA: ...........................3.200 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ....................................0,04 KW TENSIÓ DE XARXA:......................................230V CONNEXIÓ:....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:.........................................0'40 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):.........9/10/11 M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:......12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :.............898X249X295MM PES:................................................................13 KG REFRIGERANT:.............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):............................34/37/41 DB(A)
M17020110010 | U | UNITAT INTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR TIPUS CASSETTE 2 VIES PER INSTAL·LAR AMB SITEMA DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI, MODEL PLFY- P40VLM-E DE 4.000 F/C, UN CONSUM DE 0,06KW A 230V MONOFÀSIC I AMB DIMENSIONS 570X570X208MM. UNITAT INTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL:...........................................................PLFY-P40VLM-E CAPACITAT FRIGORÍFICA:............................4.000 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC:.....................................0,08 KW TENSIÓ DE XARXA:.......................................230V CONNEXIÓ:.....................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:..........................................0'4 A CAUDAL AIRE VENTILADOR (B/M/A):..........7/8,5/10,5/M3/MIN CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:..6,35 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:.......12,7 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :..............776X634X290MM PES:.................................................................24 KG REFRIGERANT:..............................................R410A NIVELL ACUSTIC (B/M/A):.............................29/33/36 DB(A)
M17020110011 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA DOMESTICA, R410A, DE 2150 FRIG/H, 2752 KCAL/H I 20 DB(A), I/230V, 0'485KW, 2'40A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MSZ-FD25VA (INT. MSZ-FD25VA / EXT. MUZ-FD25VA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110013 | U | UNITAT INTERIOR MULTI SPLIT-PARET INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA DOMESTICA, R410A, DE 3010 FRIG/H, 3440 KCAL/H I 22 DB(A), I/230V, 1'505/1'705KW, 6'75/7'64A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MSZ-FD35 (INT. MSZ-FD35VA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110064 | U | UNITAT INTERIOR CASSETTE, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 5160 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 32 DB(A), I/230V, 1.60/1.82KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PLA-RP60BA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110074 | U | UNITAT INTERIOR DE SOSTRE, SERIE PCFY, GAMA CITY MULTI, R410A, DE 12500 FRIG/H, 13760 KCAL/H I 44 DB(A), I/230V, 0.11/0.11KW, 0.76A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PCFY-P125VKM-E, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110101 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 3096 FRIG/H, 3526 KCAL/H I 33 DB(A), I/230V, 0'98/1'13KW, 4'26/4'93A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A/C, MODEL PKZ-35HAL (INT. PKA-RP35HAL / EXT. PUHZ-RP35VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110111 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 4902 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 53 DB(A), II/230V, 1.68/1.94KW, 17.6A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-60VJAQ (INT. SUK-KA60VA / EXT. PEAD-RP60JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110112 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 6016 FRIG/H, 6880 KCAL/H I 53 DB(A), II/230V, 2.21/2.09KW, 18A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-71VJAQ (INT. SUK-KA71VA / EXT. PEAD-RP71JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110113 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, STANDARD INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 8084 FRIG/H, 9632 KCAL/H I 50 DB(A), II/230V, 3.04/3.10KW, 30.7A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL SPEZ-100VJAQ (INT. SUK-KA100VA / EXT. PEAD-RP100JAQ), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110211 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 5160 FRIG/H, 6020 KCAL/H I 47 DB(A), II/230V, 1.54/1.76KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PKZ-60VKAL (INT. PKA-RP60KAL / EXT. PUHZ-RP60VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110212 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R410A, DE 6106 FRIG/H, 6880 KCAL/H I 47 DB(A), II/230V, 1.96/2.13KW, 19.4A, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PKZ-71VKAL (INT. PKA-RP71KAL / EXT. PUHZ-RP71VHA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020110300 | U | CONJUNT SPLIT-PARET INVERTER, POWER INVERTER, GAMA MISTER SLIM, R32, DE 4,6 KW/H FRED, 5,0 KW/H CALOR, 43 DB(A), II/230V, 1.24/1.35KW, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A+, MODEL MPKZ-50VHAL (INT. PKA-M50HAL / EXT. PUZ-ZM50VKA), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020120001 | U | UNITAT EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR, DE CAUDAL VARIABLE DE REFRIGERANT (CVR), MARCA MITSUBISHI, MODEL PUMY- P125VHM-B DE 12.500 F/C UN CONSUM DE 4,4KW A 230V MONOFÀSIC AMB UNA ALÇADA FRIGORÍFICA ENTRE LA UNITAT EXTERIOR I INTERIOR DE 50M I AMB DIMENSIONS 950X330X1350MM. UNITAT EXTERIOR MARCA: ................................................................................MITSUBISHI MODEL: ................................................................................PUMY-P125VHM-B CAPACITAT FRIGORÍFICA: .................................................12.500/12.000 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC: ..........................................................4,29 KW TENSIÓ DE XARXA:............................................................230V CONNEXIÓ:..........................................................................MONOFÀSICA CORRET MÁXIMA:...............................................................6'8 A C.O.P.:...................................................................................3'29 / 3'73 CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:.......................9,52 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:............................15,88 MM NIVELL ACUSTIC:.................................................................50 DB(A) DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :...................................950X330X1.350 MM PES:......................................................................................140 KG CAUDAL DE AIRE DEL VENTILADOR:................................100 M3/MIN REFRIGERANT:....................................................................R410A ALTURA MÁXIMA UNITAT EXTERIOR-INTERIOR:...........50 M
M17020120002 | U | UNITAT EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AIRE-AIRE AMB BOMBA DE CALOR: UNITAT EXTERIOR MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL:...........................................................PUHY-P250YHM-A CAPACITAT FRIGORÍFICA:............................25.000/27.100 KCAL/H CONSUM ELÈCTRIC:......................................7,83 KW TENSIÓ DE XARXA:........................................400V CONNEXIÓ:......................................................TRIFASIC. CORRET MÁXIMA:..........................................13,2 A C.O.P.:..............................................................3'62 / 4'02 CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT LIQUID:...9,52 MM CONNEXIÓ LÍNEA REFRIGERANT GAS:.......22,22 MM NIVELL ACUSTIC:............................................57 DB(A) DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :..............920X760X1.710 MM PES:..................................................................200 KG CAUDAL DE AIRE DEL VENTILADOR:...........185 M3/MIN REFRIGERANT:................................................R410A
M17020120003 | U | UNITAT EXTERIOR MULTI SPLIT INVERTER, BOMBA DE CALOR, GAMA DOMESTICA, R410A, DE 4472 FRIG/H, 5504 KCAL/H I 45/48 DB(A), ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL MXZ-2A52VA (EXT. MXZ-2A52VA-E1), MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020120010 | U | UNITAT EXTERIOR SISTEMA VRF, SERIE MULTI-S, GAMA CITY MULTI, R410A, DE 12500 FRIG/H, 13800 KCAL/H I 50 DB(A), ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PUMY-P125YHM-B, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020120020 | U | UNITAT EXTERIOR SERIE COMPO MULTI, POWER INVERTER, GAMA MITER SLIM, R410A, DE 10750 FRIG/H, 12040 KCAL/H, ETIQUETA ENERGETICA CLASSE A, MODEL PUHZ-RP125VKA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020130001 | U | CONTROLADOR BC PRINCIPAL PER UNITAT EXTERIOR VRV DE 13 SORTIDES: CONTROLADOR BC PRINCIPAL: MARCA:...........................................................MITSUBISHI MODEL:...........................................................CMB-P1013V-GA SORTIDES :....................................................13 CONSUM ELÈCTRIC:......................................0,3 KW TENSIÓ DE XARXA:........................................230V CONNEXIÓ:......................................................MONOFÀSIC. CORRET MÁXIMA:..........................................0,92 A LÍNEA REFR. LIQUIT A UNITAT EXT.:.........19,52 MM LÍNEA REFR. GAS A UNITAT EXTERIOR:....22,22 MM DIMENSIONS (AMPLE/FONS/ALT) :..............1.110X520X289 MM PES:..................................................................57 KG REFRIGERANT:................................................R410A
M17020130002 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UN GRUP DE FINS A 16 UNITATS, GAMA MELANS, MODEL PAR-FL32MA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020130003 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-21MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020130004 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-30MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020130005 | U | COMANDAMENT REMOT SENSE FILS PER A UNITAT INTERIOR, GAMA MISTER SLIM, MODEL PAR-33MAA, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17020130010 | U | KIT DISTRIBUIDOR MOD MSDD-50TR-E
M17020130020 | U | BOMBA DE DRENATGE (PKA-M50), GAMA MISTER SLIM, MODEL PAC-SH75DM-E, MARCA MITSUBISHI ELECTRIC.
M17050001 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 5´´ (DN 125) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 5´´ (DN 125)
M17050002 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 4´´ (DN 100) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 4´´ (DN 100)
M17050003 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 3´´ (DN 80) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 3´´ (DN 80)
M17050004 | M | TUBO ACERO NEGRO SIN SOLDADURA DIN 2440 Ø 2 1/2´´ (DN 65) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO NEGRO DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA DIN 2440, CON DOS MANOS DE PINTURA ANTIOXIDANTE CON SUS ACCESORIOS DE MONTAJE DE: Ø 2 1/2´´ (DN 65)
M17050005 | M | ARMAFLEX IT60X140 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 60 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 40X140 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 5´´ (DN 125)
M17050006 | M | ARMAFLEX IT60X114 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 60 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 40X114 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 4´´ (DN 100)
M17050007 | M | ARMAFLEX IT50X89 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X89 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 3´´ (DN 80)
M17050008 | M | ARMAFLEX IT50X76 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X76 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 2 1/2´´ (DN 65)
M17050009 | M | ARMAFLEX IT50X60 COQUILLA RITE RECUBRI. AL EXTER. IT/ACCOTHERM DE 50 MM. DE ESPESOR, SEGÚN LA RITE APARTADO 03.1, PARA INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR. COMPUESTO POR UNA CAPA DE COQUILLA DE 30X60 Y UNA CAPA DE PLANCHA DE ESPUMA DE 20 MM. DE ESPESOR Y CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMNIO DE 0,6 MM. DE ESPESOR PARA: TUBO DE COBRE DE -- TUBO FRIGORÍFICO DE -- TUBO DE HIERRO DE Ø 2´´ (DN 50)
M17060001 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT DE 3/4 (19,05MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX.
M17060002 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 3/8 (9,52MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX.
M17060003 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT DE 5/8 (15,88MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX.
M17060004 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT DE 7/8 (22,20MM) AMB COQUILLA DE 30MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. 10,61 + 7,16
M17060005 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 1/4´´-1/2´´ (6,35MM-12,7MM) AMB COQUILLA DE 20MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX.
M17060006 | M | TUB FRIGORIFIC AÏLLAT 1''-3/8 (34,92MM) AMB COQUILLA DE 30MM D'ESPESOR TIPUS ARMAFLEX. 21,24 € + 9,49
M17070001 | U | INTERRUPTOR DE FLUJO SAGINOMIYA DANFOSS FQS-U30G. MARCA: SAGINOMIYA. MODELO: FQS-U30G TIPO CONTACTO: SPDT MÁX. PRESIÓN DE FLUIDO: 10BAR IP:20
M17070002 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 4´´ (DN 100) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 4´´ (DN 100)
M17070003 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 5´´ (DN 125) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 5´´ (DN 125)
M17070004 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 3´´ (DN 80) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 3´´ (DN 80)
M17070005 | U | VÁLVULA DE MARIPOSA DE Ø 2 1/2´´ (DN 65) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA PN-16, ACCIONADA POR PALANCA, CUERPO FD-GGG-40 Y DISCO GGG-40, CON CONTRABRIDAS, TORNILLOS Y JUNTAS. PN 16 MARCA: GOLD MODELO : BV-05-2-CW SECCIÓN : 2 1/2´´ (DN 65)
M17070006 | U | TOUR ANDERSON STAF-125 VÁLVULA DE EQUILIBRADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO EMBRIDADA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, CON CABEZAL, CONO DE ESTRANGULAMIENTO Y VÁSTAGO EN AMETAL, CON PREAJUSTE DE CAUDAL Y TOMAS DE PRESIÓN. SIN DISPOSITIVO DE VACIADO. CON FUNCIÓN DE CORTE. MARCA: TOUR ANDERSSON MODELO : STAF SECCIÓN: 5´´ (DN 125)
M17070007 | U | TOUR ANDERSON STAF-125 VÁLVULA DE EQUILIBRADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO EMBRIDADA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, CON CABEZAL, CONO DE ESTRANGULAMIENTO Y VÁSTAGO EN AMETAL, CON PREAJUSTE DE CAUDAL Y TOMAS DE PRESIÓN. SIN DISPOSITIVO DE VACIADO. CON FUNCIÓN DE CORTE. MARCA: TOUR ANDERSSON MODELO : STAF SECCIÓN: 4´´ (DN 100)
M17070008 | U | TOUR ANDERSON STAF-125 VÁLVULA DE EQUILIBRADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO EMBRIDADA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, CON CABEZAL, CONO DE ESTRANGULAMIENTO Y VÁSTAGO EN AMETAL, CON PREAJUSTE DE CAUDAL Y TOMAS DE PRESIÓN. SIN DISPOSITIVO DE VACIADO. CON FUNCIÓN DE CORTE. MARCA: TOUR ANDERSSON MODELO : STAF SECCIÓN: 3´´ (DN 80)
M17070009 | U | TOUR ANDERSON STAF-125 VÁLVULA DE EQUILIBRADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE EQUILIBRADO EMBRIDADA FABRICADA EN HIERRO FUNDIDO, CON CABEZAL, CONO DE ESTRANGULAMIENTO Y VÁSTAGO EN AMETAL, CON PREAJUSTE DE CAUDAL Y TOMAS DE PRESIÓN. SIN DISPOSITIVO DE VACIADO. CON FUNCIÓN DE CORTE. MARCA: TOUR ANDERSSON MODELO : STAF SECCIÓN: 2 1/2´´ (DN 65)
M17070010 | U | RUBER CHECK VÁLV. RETEN. DOBLE DISCO D 5´´ (DN 125) SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE DISCO CON CONTRABRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS, DE Ø 5´´ (DN 125) PN 10/16 MARCA : RUBER CHECK MODELO : BV-05-91 EMG SECCIÓN : 5´´ (DN 125)
M17070011 | U | RUBER CHECK VÁLV. RETEN. DOBLE DISCO D 4´´ (DN 100) SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE RETENCIÓN DE DOBLE DISCO CON CONTRABRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS, DE Ø 4´´ (DN 100) PN 10/16 MARCA : RUBER CHECK MODELO : BV-05-91 EMG SECCIÓN : 4´´ (DN 100)
M17070012 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN125. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 5´´ (DN 125)
M17070013 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 4´´ (DN 100)
M17070014 | U | PROFLEX MAN. ELÁS. Ø 5´´ (DN 125) SIMPLE ONDA EPDM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUITO ELÁSTICO PARA TUBERÍA DE SIMPLE ONDA PN16 CONSTRUIDO CON EPDM, CON TEJIDO INTERIOR NYLON BRIDAS CADMIADAS, INCLUYENDO CONTRABRIDAS Y TORNILLOS. MARCA : PROFLEX MODELO: FSF SIMPLE ONDA SECCIÓN: 5´´ (DN 125)
M17070015 | U | PROFLEX MAN. ELÁS. Ø 4´´ (DN 100) SIMPLE ONDA EPDM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUITO ELÁSTICO PARA TUBERÍA DE SIMPLE ONDA PN16 CONSTRUIDO CON EPDM, CON TEJIDO INTERIOR NYLON BRIDAS CADMIADAS, INCLUYENDO CONTRABRIDAS Y TORNILLOS. MARCA : PROFLEX MODELO: FSF SIMPLE ONDA SECCIÓN: 4´´ (DN 100)
M17070016 | U | MANÓMETRO CIRCULAR Ø 125 CON BAÑO DE GLICERINA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CIRCULAR CON BAÑO DE GLICERINA, CON GRIFO Y LIRA DE Ø 125 ESCALA DE 0 A 6 KG/CM.
M17070017 | U | MANÓMETRO CIRCULAR Ø 100 CON BAÑO DE GLICERINA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CIRCULAR CON BAÑO DE GLICERINA, CON GRIFO Y LIRA DE Ø 100 ESCALA DE 0 A 6 KG/CM.
M17070018 | U | ANTIVIBRADOR METÁLICO CON DOS AISLADORES DE MUELLE CON DOBLE PLACA METÁLICA Y ROSCA DE M12. MARCA: MITSA MODELO : AM2-500 CARGA : 214 KG MÍNIMO - 500 KG. MÁXIMO
M17070019 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN80. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 3´´ (DN 80)
M17070020 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN125. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 5´´ (DN 125)
M17070021 | U | FILTRO BVP-09 FILTRO HIERRO FUNDIDO DN100. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR CON CUERPO Y TAPA DE FUNDICIÓN GRIGGS 25, CON TAMIZ INTERCAMBIABLE, DE ACERO INOXIDABLE AISI 304, CON JUNTAS BRIDAS Y TORNILLOS. PN16. MARCA: FILPRO DIÁMETRO : 4´´ (DN 100)
M17070022 | U | MANÓMETRO CIRCULAR Ø 80 CON BAÑO DE GLICERINA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANÓMETRO CIRCULAR CON BAÑO DE GLICERINA, CON GRIFO Y LIRA DE Ø 125 ESCALA DE 0 A 6 KG/CM.
M17070023 | U | TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...60) ºC. TUBO DE INMERSIÓN DE LATÓN. LONGITUD TUBO DE INMERSIÓN: 40 MM. CONEXIÓN: 1/2 BSP. DIMENSIONES CARCASA: 110 X 30 MM
M17070024 | U | TERMÓMETRO DE BULBO CAPILAR RECTO MARCA SIKA O SIMILAR. RANGO (0...120) ºC. TUBO DE INMERSIÓN DE LATÓN. LONGITUD TUBO DE INMERSIÓN: 40 MM. CONEXIÓN: 1/2 BSP. DIMENSIONES CARCASA: 110 X 30 MM.
P06SR490 | kg | Morter impermeable, elàstic i flexible, de dos components aplicable en dipòsits d'aigua potable, MASTERSEAL 550 GRIS, de BASF-CC, ref. P06SR490 de la sèrie Masterseal 550 de BASF-CC

## T-DIM
|  |  |  | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2 | RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostF.19636.6 RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
| N | Capítulo | 01 | LÍNIA 3
'01.01.001 | L | P1E0100 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 2445
CUA DE MANIOBRA - ZONA UNIVERSITÀRIA |  | 207 |  |  |  | 207
ZONA UNIVERSITÀRIA - PALAU REIAL |  | 65 |  |  |  | 65
PALAU REIAL - MARIA CRISTINA |  | 64 |  |  |  | 64
MARIA CRISTINA - LES CORTS |  | 69 |  |  |  | 69
LES CORTS - PLAÇA DEL CENTRE |  | 64 |  |  |  | 64
PLAÇA DEL CENTRE - SANTS ESTACIÓ |  | 50 |  |  |  | 50
SANTS ESTACIÓ - TARRAGONA |  | 50 |  |  |  | 50
TARRAGONA - ESPANYA |  | 67 |  |  |  | 67
ESPANYA - POBLE SEC |  | 73 |  |  |  | 73
POBLE SEC - PARAL·LEL |  | 74 |  |  |  | 74
PARAL·LEL - DRASSANES |  | 63 |  |  |  | 63
DRASSANES - LICEU |  | 63 |  |  |  | 63
LICEU - CATALUNYA |  | 60 |  |  |  | 60
CATALUNYA - PASSEIG DE GRÀCIA |  | 73 |  |  |  | 73
PASSEIG DE GRÀCIA - DIAGONAL |  | 65 |  |  |  | 65
DIAGONAL - FONTANA |  | 90 |  |  |  | 90
FONTANA - LESSEPS |  | 47 |  |  |  | 47
LESSEPS - VALLCARCA |  | 88 |  |  |  | 88
VALLCARCA - PENITENTS |  | 79 |  |  |  | 79
PENITENTS - VALL D'HEBRON |  | 81 |  |  |  | 81
VALL D'HEBRON - MONTBAU |  | 63 |  |  |  | 63
MONTBAU - MUNDET |  | 64 |  |  |  | 64
MUNDET - VALLDAURA |  | 80 |  |  |  | 80
VALLDAURA - CANYELLES |  | 93 |  |  |  | 93
CANYELLES - ROQUETES |  | 107 |  |  |  | 107
ROQUETES - TRINITAT NOVA |  | 78 |  |  |  | 78
TRINITAT NOVA - CUA DE MANIOBRA |  | 468 |  |  |  | 468
'01.01.002 | L | P1E0200 | U | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 2445
CUA DE MANIOBRA - ZONA UNIVERSITÀRIA |  | 207 |  |  |  | 207
ZONA UNIVERSITÀRIA - PALAU REIAL |  | 65 |  |  |  | 65
PALAU REIAL - MARIA CRISTINA |  | 64 |  |  |  | 64
MARIA CRISTINA - LES CORTS |  | 69 |  |  |  | 69
LES CORTS - PLAÇA DEL CENTRE |  | 64 |  |  |  | 64
PLAÇA DEL CENTRE - SANTS ESTACIÓ |  | 50 |  |  |  | 50
SANTS ESTACIÓ - TARRAGONA |  | 50 |  |  |  | 50
TARRAGONA - ESPANYA |  | 67 |  |  |  | 67
ESPANYA - POBLE SEC |  | 73 |  |  |  | 73
POBLE SEC - PARAL·LEL |  | 74 |  |  |  | 74
PARAL·LEL - DRASSANES |  | 63 |  |  |  | 63
DRASSANES - LICEU |  | 63 |  |  |  | 63
LICEU - CATALUNYA |  | 60 |  |  |  | 60
CATALUNYA - PASSEIG DE GRÀCIA |  | 73 |  |  |  | 73
PASSEIG DE GRÀCIA - DIAGONAL |  | 65 |  |  |  | 65
DIAGONAL - FONTANA |  | 90 |  |  |  | 90
FONTANA - LESSEPS |  | 47 |  |  |  | 47
LESSEPS - VALLCARCA |  | 88 |  |  |  | 88
VALLCARCA - PENITENTS |  | 79 |  |  |  | 79
PENITENTS - VALL D'HEBRON |  | 81 |  |  |  | 81
VALL D'HEBRON - MONTBAU |  | 63 |  |  |  | 63
MONTBAU - MUNDET |  | 64 |  |  |  | 64
MUNDET - VALLDAURA |  | 80 |  |  |  | 80
VALLDAURA - CANYELLES |  | 93 |  |  |  | 93
CANYELLES - ROQUETES |  | 107 |  |  |  | 107
ROQUETES - TRINITAT NOVA |  | 78 |  |  |  | 78
TRINITAT NOVA - CUA DE MANIOBRA |  | 468 |  |  |  | 468
'01.01.003 | L | P1M0060 | U | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT | 1
LÍNIA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostF.19636.6 RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
| N | Capítulo | 02 | LÍNIA 5
'01.02.001 | L | P1E0100 | U | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE: - LLUMINÀRIA TIPUS LED 30 W 4000K IP65 IK08. MODEL DAMP PROOF DE LEDVANCE O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE EN TÚNEL FINS A 3 METRES I CONNECTADA, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOU ACCESSORIS, CONNECTOR RÀPID, PECES DE FIXACIÓ D'ACER AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE. INCLOU PROVES DE SERVEI. - CAIXES METÀL·LIQUES DE DISTRIBUCIÓ DE LLUMINÀRIES, AMB LES MATEIXES MIDES QUE LES EXISTENTS. INCLOU ELEMENTS DE FIXACIÓ, CARRIL I BORNES TIPUS WAGO. COMPLETAMENT INSTAL·LADA. - CABLEJAT ELECTRIC DESDE CAIXA DE DERIVACIÓ FINS LLUMINARIA, MATEIXA SECCIÓ QUE LA EXISTENT. COMPLETAMENT INSTALAT, EMBRIDAT I FIXAT. - PRENSAESTOPES, ACCESORIS, PETIT MATERIAL I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA INSTAL·LACIÓ. INCLOU: SUPORTACIÓ D'ACER GALVANITZAT EN CALENT, PER INCLINAR LA LLUMINÀRIA ELS GRAUS NECESSARIS SEGONS ESTUDI LUMÍNIC TIPUS I SECCIÓ DE TÚNEL TIPUS EN PLÀNOLS DE PROJECTE. PREVI A L'INICI DE L'OBRA L'ADJUDICATARI REALITZARÀ UN ESTUDI LUMÍNIC PARTICULAR PER A CADA LÍNIA I ADAPTARÀ LES SUPORTACIONS SEGONS GÀLIB DISPONIBLE I EVITAR LES IRREGULARITATS DEL TÚNEL PER INCREMENTAR LA IL·LUMINACIÓ EN ELS RECORREGUTS D'EVACUACIÓ DEL TÚNEL. AQUESTA SUPORTACIÓ VINDRÀ PREFABRICADA I ASSEMBLADA A FÀBRICA AMB SUPORTS AUTOREGULABLES PER ACABAR DE FIXAR IN SITU, PERÒ AMB EL MÍNIM DE FEINA A OBRA PER A AGILITZAR EL MÀXIM EL MUNTATGE. QUEDA INCLOSA LA SUPORTACIÓ A HASTIAL AMB VARILLA ROSCADA, ACCESORIS I PETIT MATERIAL. TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. ETIQUETATGE INTERIOR I EXTERIOR DE LES LLUMINÀRIES I CAIXES DE DERIVACIÓ INSTAL·LADES. REDACCIÓ D'INFORME DE L'ESTAT ACTUAL I ESTAT FINAL DE LES LLUMINÀRIES. INCLOU RECULL FOTOGRÀFIC. PROVES LLUMINIQUES AMB ELS MITJANS NECESSARIS COM UN LUXOMETRE CALIBRAT I ELABORACIÓ D'INFORME DE MESURES LUMÍNIQUES ABANS I DESPRÉS DE L'OBRA. CARTELLS INFORMATIUS DE LES OBRES QUE S'EXECUTEN. DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS ) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONENT. PLA DE CONTROL DE QUALITAT LEGALITZACIÓ, CERTIFICATS D'INSTALADOR I DE FINAL D'OBRA, TAXES, VISATS, TRAMITACIÓ AMB EIC I OGE. DOCUMENTACIÓ AS BUILT SEGONS FORMAT FMB. POSTA EN SERVEI. TOTALMENT INSTAL.LAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 2653
CUA DE MANIOBRA - CORNELLÀ CENTRE |  | 91 |  |  |  | 91
CORNELLÀ CENTE - GAVARRA |  | 78 |  |  |  | 78
GAVARRA - SANT ILDEFONS |  | 79 |  |  |  | 79
SANT ILDEFONS - CAN BOIXERES |  | 69 |  |  |  | 69
CAN BOIXERES - CAN VIDALET |  | 86 |  |  |  | 86
CAN VIDALET - PUBILLA CASES |  | 79 |  |  |  | 79
PUBILLA CASES - COLLBLANC |  | 108 |  |  |  | 108
COLLBLANC - BADAL |  | 69 |  |  |  | 69
BADAL - PLAÇA DE SANTS |  | 65 |  |  |  | 65
PLAÇA DE SANT - SANTS ESTACIÓ |  | 65 |  |  |  | 65
SANTS ESTACIÓ - ENTENÇA |  | 68 |  |  |  | 68
ENTENÇA - HOSPITAL CLINIC |  | 65 |  |  |  | 65
HOSPITAL CLINIC - DIAGONAL |  | 92 |  |  |  | 92
DIAGONAL - VERDAGUER |  | 87 |  |  |  | 87
VERDAGUER - SAGRADA FAMILIA |  | 77 |  |  |  | 77
SAGRADA FAMILIA - SANT PAU/DOS DE MAIG |  | 85 |  |  |  | 85
SANT PAU/DOS DE MAIG - CAMP DE L'ARPA |  | 66 |  |  |  | 66
CAMP DE L'ARPA - LA SAGRERA |  | 87 |  |  |  | 87
LA SAGRERA - CONGRÉS |  | 59 |  |  |  | 59
CONGRÉS - MARAGALL |  | 46 |  |  |  | 46
MARAGALL - VIRREI AMAT |  | 54 |  |  |  | 54
VIRREI AMAT - VILAPICINA |  | 64 |  |  |  | 64
VILAPICINA - HORTA |  | 68 |  |  |  | 68
HORTA - EL CARMEL |  | 85 |  |  |  | 85
EL CARMEL - EL COLL/LA TEIXONERA |  | 84 |  |  |  | 84
EL COLL/LA TEIXONERA - VALL D'HEBRON |  | 62 |  |  |  | 62
VALL D'HEBRON - CUA DE MANIOBRA |  | 115 |  |  |  | 115
DIPÒSIT ST. GENÍS |  | 600 |  |  |  | 600
'01.02.002 | L | P1E0200 | U | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | DESMUNTATGE DE LLUMINÀRIA, CAIXES DE DERIVACIÓ I CABLEJAT, DEIXANT EN BONES CONDICIONS DE SERVEI ELS ELEMENTS QUE PUGUIN QUEDAR AFECTATS I DESALLOTJANT TOTES LES FERRALLES I RESTES DE MATERIAL EXTRETS EN ELS TREBALLS DE DESMUNTATGE DE LA INSTAL·LACIÓ VELLA. INCLOU: TOTS ELS MITJANTS MECÀNICS I MANUALS D'ELEVACIÓ NECESSARIS PER REALITZAR TREBALLS EN ALÇADA AMB SEGURETAT. QUALSEVOL MITJA D'IL·LUMINACIÓ PORTÀTIL PER EXECUTAR LES FEINES. TOTA LA DOCUMENTACIÓ I MITJANS NECESSARIS PEL TRACTAMENT DE RESIDUS (PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS, TRANSPORT A ABOCADOR, CÀNON I TAXES DE GESTIÓ DE RESIDUS) AMB EMISIÓ DE CERTIFICAT CORRESPONEN . TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. TOTES LES FEINES EN TÚNEL SERAN AMB PILOT PHS1 I AMB AUTORITZACIÓ DE TALL DE TRACCIÓ DE FMB. | 2653
CUA DE MANIOBRA - CORNELLÀ CENTRE |  | 91 |  |  |  | 91
CORNELLÀ CENTE - GAVARRA |  | 78 |  |  |  | 78
GAVARRA - SANT ILDEFONS |  | 79 |  |  |  | 79
SANT ILDEFONS - CAN BOIXERES |  | 69 |  |  |  | 69
CAN BOIXERES - CAN VIDALET |  | 86 |  |  |  | 86
CAN VIDALET - PUBILLA CASES |  | 79 |  |  |  | 79
PUBILLA CASES - COLLBLANC |  | 108 |  |  |  | 108
COLLBLANC - BADAL |  | 69 |  |  |  | 69
BADAL - PLAÇA DE SANTS |  | 65 |  |  |  | 65
PLAÇA DE SANT - SANTS ESTACIÓ |  | 65 |  |  |  | 65
SANTS ESTACIÓ - ENTENÇA |  | 68 |  |  |  | 68
ENTENÇA - HOSPITAL CLINIC |  | 65 |  |  |  | 65
HOSPITAL CLINIC - DIAGONAL |  | 92 |  |  |  | 92
DIAGONAL - VERDAGUER |  | 87 |  |  |  | 87
VERDAGUER - SAGRADA FAMILIA |  | 77 |  |  |  | 77
SAGRADA FAMILIA - SANT PAU/DOS DE MAIG |  | 85 |  |  |  | 85
SANT PAU/DOS DE MAIG - CAMP DE L'ARPA |  | 66 |  |  |  | 66
CAMP DE L'ARPA - LA SAGRERA |  | 87 |  |  |  | 87
LA SAGRERA - CONGRÉS |  | 59 |  |  |  | 59
CONGRÉS - MARAGALL |  | 46 |  |  |  | 46
MARAGALL - VIRREI AMAT |  | 54 |  |  |  | 54
VIRREI AMAT - VILAPICINA |  | 64 |  |  |  | 64
VILAPICINA - HORTA |  | 68 |  |  |  | 68
HORTA - EL CARMEL |  | 85 |  |  |  | 85
EL CARMEL - EL COLL/LA TEIXONERA |  | 84 |  |  |  | 84
EL COLL/LA TEIXONERA - VALL D'HEBRON |  | 62 |  |  |  | 62
VALL D'HEBRON - CUA DE MANIOBRA |  | 115 |  |  |  | 115
DIPÒSIT ST. GENÍS |  | 600 |  |  |  | 600
'01.02.003 | L | P1M0060 | U | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT | MODIFICACIÓ DE PARÀMETRES DE FUNCIONAMENT I GESTIÓ DE L'ENCESA/APAGADA DELS ENLLUMENTATS DE TÚNELS. INCLOU TOTES LES ACTUACIONS NECESSARIES DE PROGRAMACIÓ DE PLC'S, SOFTWARE I HARDWARE EN CENTRE DE CONTROL DE TMB I/O EN ESTACIONS SEGONS INDICACIONS DE FMB. TOTALMENT INSTAL.LAT, PROVAT I FUNCIONANT. TREBALL EN HORARI NOCTURN I REDUÏT | 1
LÍNIA 5 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostF.19636.6 RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ DE TÚNEL - LOT 2
| N | Capítulo | 03 | PARTIDES COMUNES
'01.03.001 | L | Z1T0042 | P.A. | PARTIDA ALÇADA DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, PER A LA IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES ABAST DEL PROJECTE | PARTIDA ALÇADA DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC O ESTUDI I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, PER A LA IMPLANTACIÓ I SEGUIMENT DE LES MESURES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES ABAST DEL PROJECTE | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.002 | L | Z1T0020 | P.A. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER A CONTINGÈNCIES EN FASE D'OBRA, NO AVALUABLES EN EL PRESENT PROJECTE, A CAUSA DE POSSIBLES DEFECTES O VICIS OCULTS EN LES INSTAL·LACIONS NO DETECTABLES DURANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. | PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR DE PREU FIXE NO MODIFICABLE PER A CONTINGÈNCIES EN FASE D'OBRA, NO AVALUABLES EN EL PRESENT PROJECTE, A CAUSA DE POSSIBLES DEFECTES O VICIS OCULTS EN LES INSTAL·LACIONS NO DETECTABLES DURANT LA REDACCIÓ DEL PROJECTE. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1