## AMIDAMENTS
|  |  |  | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona
|  | AMIDAMENTS LOT 1 | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES | MEDICIONES
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 02 | Sistema estructural
| N | Título 3 | 02 | Estructura
| N | Título 4 | 05 | Altres
'01.02.02.05.001 | L | E7D21323 | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals | 1363.732
Forjat |  | 2 | 632.96 |  |  | 1265.92
Bigues |  | 13 | 3 | 12.54 | 0.2 | 97.812
'01.02.02.05.002 | L | E8B72B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual |  | 2173.572
Encavallada E1
HEB-140 |  | 1 | 1.12 | 12.71 |  | 14.2352
|  | 1 | 1.12 | 1 |  | 1.12
HEB-160 |  | 2 | 1.28 |  |  | 2.56
Encavallada E2 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 12.71 |  | 20.336
|  | 2 | 1.6 |  |  | 3.2
HEB-160 |  | 1 | 1.28 | 10.13 |  | 12.9664
|  | 1 | 1.28 | 1.5 |  | 1.92
|  | 1 | 1.28 | 150.02 |  | 192.0256
Encavallada E3 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 12.71 |  | 20.336
|  | 2 | 1.6 |  |  | 3.2
HEB-160 |  | 1 | 1.28 | 10.13 |  | 12.9664
|  | 1 | 1.28 | 1.5 |  | 1.92
|  | 1 | 1.28 | 1.502 |  | 1.9226
90 de 1.5m |  | 2 | 0.54 |  |  | 1.08
80 de 1.5m |  | 2 | 0.48 |  |  | 0.96
140 de 1.5m |  | 2 | 0.84 |  |  | 1.68
100 de 1.97m |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
80 de 1.97m |  | 3 | 0.48 |  |  | 1.44
70 de 1.97m |  | 1 | 0.551 |  |  | 0.551
140 de 1.97m |  | 2 | 1.1 |  |  | 2.2
Encavallada E4 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 13.21 |  | 21.136
|  | 2 | 1.6 |  |  | 3.2
HEB-160 |  | 1 | 1.28 | 10.13 |  | 12.9664
HEB-180 |  | 1 | 1.44 | 1.5 |  | 2.16
HEB-140 |  | 1 | 1.12 | 1.5 |  | 1.68
100 de 1.502m |  | 1 | 0.62 |  |  | 0.62
90 de 1.5m |  | 2 | 0.54 |  |  | 1.08
80 de 1.5m |  | 2 | 0.48 |  |  | 0.96
140 de 1.5m |  | 2 | 0.84 |  |  | 1.68
100 de 1.97m |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
80 de 1.97m |  | 3 | 0.48 |  |  | 1.44
70 de 1.97m |  | 1 | 0.551 |  |  | 0.551
140 de 1.97m |  | 2 | 1.1 |  |  | 2.2
140 de 1.97m |  | 2 | 1.1 |  |  | 2.2
Encavallada E5 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 13.21 |  | 21.136
|  | 2 | 1.6 |  |  | 3.2
HEB-160 |  | 1 | 1.28 | 10.13 |  | 12.9664
|  | 4 | 1.28 |  |  | 5.12
|  | 2 | 1.28 | 2.7 |  | 6.912
|  | 1 | 1.28 | 7.55 |  | 9.664
120 de 1.5m |  | 4 | 0.72 |  |  | 2.88
Encavallada E6 | [5 empty] | 0
HEB-160 |  | 1 | 1.28 | 2.7 |  | 3.456
|  | 1 | 1.28 | 10.63 |  | 13.6064
|  | 1 | 1.28 | 1.5 |  | 1.92
HEB-180 |  | 2 | 1.44 |  |  | 2.88
90 de 1.5m |  | 2 | 0.54 |  |  | 1.08
80 de 1.5m |  | 2 | 0.48 |  |  | 0.96
50 de 1.97 |  | 2 | 0.3 |  |  | 0.6
150 de 1.5m |  | 1 | 0.9 |  |  | 0.9
120 de 1.5m |  | 1 | 0.72 |  |  | 0.72
140 de 1.5m |  | 1 | 0.84 |  |  | 0.84
120 de 1.97 |  | 2 | 0.94 |  |  | 1.88
90 de 2.7m |  | 1 | 0.75 |  |  | 0.75
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 13.21 |  | 21.136
Encavallada E7 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 13.21 |  | 21.136
HEB-160 |  | 1 | 1.28 |  |  | 1.28
HEB-140 |  | 1 | 1.12 | 10.63 |  | 11.9056
|  | 1 | 1.12 | 1.5 |  | 1.68
|  | 1 | 1.12 | 2.7 |  | 3.024
|  | 1 | 1.12 |  |  | 1.12
HEB-120 |  | 1 | 0.96 | 1.5 |  | 1.44
|  | 1 | 0.96 |  |  | 0.96
80 de 2.7m |  | 1 | 0.86 |  |  | 0.86
80 de 1.5m |  | 3 | 0.48 |  |  | 1.44
60 de 2.7m |  | 1 | 0.64 |  |  | 0.64
60 de 1.5m |  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
80 de 1.97m |  | 2 | 0.48 |  |  | 0.96
Encallada E8 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 12.71 |  | 20.336
HEB-140 |  | 1 | 1.12 | 2.33 |  | 2.6096
|  | 1 | 1.12 | 2.7 |  | 3.024
HEB-180 |  | 1 | 1.44 |  |  | 1.44
120 de 1.5m |  | 3 | 0.72 |  |  | 2.16
100 de 1.5m |  | 1 | 0.6 |  |  | 0.6
90 de 1.5m |  | 1 | 0.54 |  |  | 0.54
60 de 1.5m |  | 1 | 0.36 |  |  | 0.36
140 de 1.5m |  | 1 | 0.84 |  |  | 0.84
120 de 1.5m |  | 2 | 0.94 |  |  | 1.88
100 de 1.97 |  | 3 | 0.78 |  |  | 2.34
80 de 1.97 |  | 1 | 0.63 |  |  | 0.63
90 de 1.97m |  | 1 | 0.7 |  |  | 0.7
50 de 1.97 |  | 1 | 0.59 |  |  | 0.59
140 de 1.5m |  | 1 | 1.1 |  |  | 1.1
Encavallada E9 | [5 empty] | 0
idem E8 |  | 1 | 547.754 |  |  | 547.754
Encavallada E10 i E11 | [5 empty] | 0
idem E7 |  | 2 | 508.64 |  |  | 1017.28
Encavallada E12 | [5 empty] | 0
HEB-200 |  | 1 | 1.6 | 13.71 |  | 21.936
HEB-160 |  | 4 | 1.28 |  |  | 5.12
Encavallada E13 | [5 empty] | 0
HEB-180 |  | 1 | 1.44 | 13.71 |  | 19.7424
HEB-160 |  | 4 | 1.28 |  |  | 5.12
HEB-100 |  | 2 | 0.8 | 5 |  | 8
|  | 1 | 0.365 |  |  | 0.365
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 03 | Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
| N | Título 3 | 03 | Façanes
| N | Título 4 | 02 | Obertures
'01.03.03.02.001 | L | FRE01A11 | u | FE01 Finestra exterior d'alumini de tipus CS68 amb fulla oculta de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Formada per una fulla fixa i una fulla batent. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. |  | 40
Planta Segona | C | Unitats
|  | 20 |  |  |  | 20
Planta Primera | C | Unitats
|  | 20 |  |  |  | 20
'01.03.03.02.002 | L | FRE01A13 | u | FE02 Finestra exterior fixa d'alumini, de tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | FE02 Finestra exterior fixa d'alumini, de tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | 4
Planta Primera |  | 2 |  |  |  | 2
Planta Segona |  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.03.02.003 | L | EAM1C115 | u | FE03 Porta exterior multiusos d'una batent metàl·lica tipus Neo d'Andreu o equivalent, construïda amb dues xapes internes d'acer de 0,5 mm. acoblades entre si sense soldadura, farcit de poliuretà per injecció, full de gruix 40 mm, rivet cloroprè en solapament de fulla, dues frontisses d'acer de 2,5 mm de gruix de fabricació pròpia, marc tipus CS70 (cantoner) d'1 mm de gruix, amb rivet de cloroprè, ajustat i preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes d'acer. Pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, maneta d'inox, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Fulla d'acer revestit per l'interior d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Inclou tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | FE03 Porta exterior multiusos d'una batent metàl·lica tipus Neo d'Andreu o equivalent, construïda amb dues xapes internes d'acer de 0,5 mm. acoblades entre si sense soldadura, farcit de poliuretà per injecció, full de gruix 40 mm, rivet cloroprè en solapament de fulla, dues frontisses d'acer de 2,5 mm de gruix de fabricació pròpia, marc tipus CS70 (cantoner) d'1 mm de gruix, amb rivet de cloroprè, ajustat i preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes d'acer. Pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, maneta d'inox, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Fulla d'acer revestit per l'interior d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Inclou tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
| N | Título 3 | 01 | Compartimentació interior vertical
| N | Título 4 | 01 | Part massissa
'01.04.01.01.001 | L | E6523JAB | m2 | E01 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E01 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 971.25
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Alçada | amplada
Passadís Inferior |  | 1 | 27.4 | 3.5 |  | 95.9
Passadís superior |  | 1 | 29.9 | 3.5 |  | 104.65
Divisories Consultes | [5 empty] | 0
2.6; 3.1.11; 3.1.8; 3.1.4; 3.1.1 |  | 5 | 5 | 3.5 |  | 87.5
3.1.10; 3.1.9; 3.1.8; 3.1.7; 3.1.2; 3.1.3; 1.2.5;1.2.6; 3.1.5; |  | 9 | 3.3 | 3.5 |  | 103.95
2.1 |  | 1 | 2.1 | 3.5 |  | 7.35
2.8 |  | 1 | 2.8 | 3.5 |  | 9.8
2.5 |  | 1 | 2.3 | 3.5 |  | 8.05
133 |  | 1 | 2.8 | 3.5 |  | 9.8
133 |  | 1 | 2.3 | 3.5 |  | 8.05
316 |  | 1 | 1.7 | 3.5 |  | 5.95
|  | 1 | 1.6 | 3.5 |  | 5.6
134 |  | 2 | 1.9 | 3.5 |  | 13.3
|  | 2 | 1.5 | 3.5 |  | 10.5
|  | 1 | 1.5 | 3.5 |  | 5.25
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
Passadís superior |  | 1 | 31.6 | 3.5 |  | 110.6
Passadís inferior |  | 1 | 31.7 | 3.5 |  | 110.95
2.4; 3.3.5; 4.2.4; 3.4.2; 3.4.1; 4.2.3 |  | 6 | 3.2 | 3.5 |  | 67.2
3.5; 3.3.3; 3.3.2; 3.3.1; 3.2.5; 3.2.4; 3.2.3; 3.2.2; |  | 8 | 3.2 | 3.5 |  | 89.6
3.3.4; 3.2.7; 4.2.2 |  | 3 | 5 | 3.5 |  | 52.5
431 |  | 1 | 3.1 | 3.5 |  | 10.85
4.3.1 - 3.5 |  | 1 | 1.6 | 3.5 |  | 5.6
4.3.1 banys |  | 2 | 1.8 | 3.5 |  | 12.6
432 |  | 2 | 2.9 | 3.5 |  | 20.3
4.3.2 banys minus |  | 2 | 1.5 | 3.5 |  | 10.5
4.3.2 separació H/D |  | 1 | 1.4 | 3.5 |  | 4.9
'01.04.01.01.002 | L | E6528JAB | m2 | E02 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, a una cara 2 plaques estandard (A) i a l'altra cara una placa estandard (A) i una placa tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E02 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, a una cara 2 plaques estandard (A) i a l'altra cara una placa estandard (A) i una placa tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 232.4
Planta segona | C | Unitats | Longitud | Alçada | Ample
2.8; 1.3.4 |  | 2 | 5 | 3.5 |  | 35
2.2 |  | 2 | 1.9 | 3.5 |  | 13.3
3.1.10; 3.1.9; 3.1.8; 3.1.6; 3.1.5; 3.1.4; 3.1.3; 3.1.2 |  | 9 | 1.9 | 3.5 |  | 59.85
133 |  | 1 | 3.1 | 3.5 |  | 10.85
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada | Ample
2.4; 3.3.5; 4.2.4; 3.4.2; 3.4.1; 4.2.3; |  | 6 | 1.9 | 3.5 |  | 39.9
De 3.5 a 3.3.1 i de 3.2.4 a 3.2.1 |  | 8 | 2 | 3.5 |  | 56
326 |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
'01.04.01.01.003 | L | E652GJADKXQG | m2 | E03 Envà de plaques de guix laminat W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W ref. 13837 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E03 Envà de plaques de guix laminat W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W ref. 13837 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 214.2
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Entrada esquerra |  | 1 | 2.2 | 3.5 |  | 7.7
2.6 |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
Instal·lacions esquerra |  | 1 | 0.7 | 3.5 |  | 2.45
4.1.2; 4.2.2 |  | 2 | 5 | 3.5 |  | 35
4.12; 4.2.2 |  | 2 | 0.8 | 3.5 |  | 5.6
Entrada dreta |  | 1 | 2.2 | 3.5 |  | 7.7
Entrada dreta |  | 1 | 1.8 | 3.5 |  | 6.3
2.7 |  | 1 | 3 | 3.5 |  | 10.5
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
Entrada esquerra |  | 1 | 2.2 | 3.5 |  | 7.7
2.6 |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
Instal·lacions esquerra |  | 1 | 0.7 | 3.5 |  | 2.45
4.1.2; 4.2.2 |  | 2 | 5 | 3.5 |  | 35
4.12; 4.2.2 |  | 2 | 0.8 | 3.5 |  | 5.6
Entrada dreta |  | 1 | 2.2 | 3.5 |  | 7.7
Entrada dreta |  | 1 | 1.8 | 3.5 |  | 6.3
Exterior |  | 2 | 3.1 | 3.5 |  | 21.7
2.7 |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
'01.04.01.01.004 | L | E83E4R6B | m2 | E05 Extradossat de plaques de guix laminat tipus W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E05 Extradossat de plaques de guix laminat tipus W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 96.6
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Alçada
2.1 |  | 2 | 2 | 3.5 |  | 14
1.3.3 Bany |  | 1 | 1.2 | 3.5 |  | 4.2
1.3.3 Bany minus |  | 1 | 1.6 | 3.5 |  | 5.6
1.3.4 Bany |  | 1 | 1.9 | 3.5 |  | 6.65
1.3.4 Bany minus |  | 2 | 2 | 3.5 |  | 14
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
4.3.1 façana |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
4.3.1 Banys |  | 2 | 2 | 3.5 |  | 14
432 |  | 1 | 1.9 | 3.5 |  | 6.65
Banys minus |  | 2 | 2 | 3.5 |  | 14
'01.04.01.01.005 | L | E83E4J6B | m2 | E06 Extradossat de plaques de guix laminat W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E06 Extradossat de plaques de guix laminat W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 62.3
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Alçada
2.8 |  | 1 | 2.1 | 3.5 |  | 7.35
316 |  | 1 | 1.6 | 3.5 |  | 5.6
3.1.6 Bany |  | 1 | 1.8 | 3.5 |  | 6.3
3.1.6 Bany |  | 1 | 0.4 | 3.5 |  | 1.4
1.3.4 Bany |  | 1 | 2.1 | 3.5 |  | 7.35
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
431 |  | 1 | 2.1 | 3.5 |  | 7.35
|  | 1 | 0.3 | 3.5 |  | 1.05
3.5 |  | 1 | 3.3 | 3.5 |  | 11.55
3.5 |  | 1 | 1 | 3.5 |  | 3.5
3.5 |  | 1 | 0.4 | 3.5 |  | 1.4
432 |  | 2 | 0.3 | 3.5 |  | 2.1
432 |  | 1 | 2.1 | 3.5 |  | 7.35
'01.04.01.01.006 | L | E83E4JGB | m2 | E07 Extradossat autoportant de cartró guix W626 de Knauf o equivalent, amb perfils de 70mm cada 40cm Dues plaques estandar (A) de 12,5mm. Llana mineral interior e:60mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E07 Extradossat autoportant de cartró guix W626 de Knauf o equivalent, amb perfils de 70mm cada 40cm Dues plaques estandar (A) de 12,5mm. Llana mineral interior e:60mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 730.24
Planta segona | C | Unitats | Longitud | Alçada
Façana Inferior |  | 1 | 45.6 | 3.5 |  | 159.6
Façana dreta |  | 1 | 7.2 | 3.5 |  | 25.2
Escala + ascensor |  | 1 | 5.8 | 3.5 |  | 20.3
Ascensor dreta |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
Façana superior |  | 1 | 41.6 | 3.5 |  | 145.6
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
Façana Inferior |  | 1 | 45.6 | 3.5 |  | 159.6
Façana dreta (Descomptar fusteries?) |  | 1 | 7.2 | 3.5 |  | 25.2
Escala + ascensor |  | 1 | 5.8 | 3.5 |  | 20.3
Ascensor dreta |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
Façana superior |  | 1 | 41.6 | 3.5 |  | 145.6
E09 |  | -1 | 0.76 | 3.5 |  | -2.66
|  | -1 | 1 | 3.5 |  | -3.5
'01.04.01.01.007 | L | E652SHAB | m2 | E08 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W d'espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E08 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W d'espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 10.5
2.5 Planta segona |  | 1 | 3 | 3.5 |  | 10.5
'01.04.01.01.008 | L | E6523JPR | m2 | EPR Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent provisional, per a limitació de zona de treball. | EPR Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent provisional, per a limitació de zona de treball. | 70
|  | 1 | 3.5 | 20 |  | 70
'01.04.01.01.009 | L | E83ED3AA | m2 | E04 Extradossat autoportant amb triple placa de cartró-guix de e:15mm resistents al foc (DF) model W628 de Knauf o equivalent, amb muntant de 70mm c/60cm. Resistència al foc mínima EI90. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | E04 Extradossat autoportant amb triple placa de cartró-guix de e:15mm resistents al foc (DF) model W628 de Knauf o equivalent, amb muntant de 70mm c/60cm. Resistència al foc mínima EI90. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 122.15
Planta segona | C | Unitats | Longitud | alçada | ample
Cares 0.1m |  | 56 | 0.1 | 3.5 |  | 19.6
Cares de 0.2m |  | 36 | 0.2 | 3.5 |  | 25.2
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada | Ample
Cares 0.1m |  | 60 | 0.1 | 3.5 |  | 21
Cares de 0.2m |  | 36 | 0.2 | 3.5 |  | 25.2
Planta Segona (E08) | C | Unitats | Longitud | Alçada
311 |  | 1 | 5 | 3.5 |  | 17.5
|  | 1 | 1.9 | 3.5 |  | 6.65
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
Exterior |  | 1 | 2 | 3.5 |  | 7
'01.04.01.01.010 | L | E65284DR | m2 | E09. Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | E09. Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 6.16
E09 |  | 1 | 0.76 | 3.5 |  | 2.66
|  | 1 | 1 | 3.5 |  | 3.5
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
| N | Título 3 | 01 | Compartimentació interior vertical
| N | Título 4 | 02 | Obertures
'01.04.01.02.001 | L | EAQD0004 | u | FI01 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Dins-Empènyer fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | FI01 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Dins-Empènyer fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 33
Pbaixa |  | 1 |  |  |  | 1
P1 |  | 17 |  |  |  | 17
P2 |  | 15 |  |  |  | 15
'01.04.01.02.002 | L | EAQD0005 | u | FI02 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Fora - Estirar fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabad, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | FI02 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Fora - Estirar fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabad, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 6
P1 |  | 3 |  |  |  | 3
P2 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.04.01.02.003 | L | EAQD0003 | u | FI03 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | FI03 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 15
P1 |  | 10 |  |  |  | 10
P2 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.04.01.02.004 | L | EAQD0006 | u | FI04 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | FI04 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 8
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
P2 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.04.01.02.005 | L | EAQD0007 | u | FI05 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | FI05 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 7
P1 |  | 3 |  |  |  | 3
P2 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.04.01.02.006 | L | EABG0018 | u | FI06 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Selector de portes i palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. | FI06 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Selector de portes i palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. | 4
P1 |  | 2 |  |  |  | 2
P2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.007 | L | EABG0019 | u | FI07 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm a les dues cares, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Amb selector de portes, palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. | FI07 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm a les dues cares, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Amb selector de portes, palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. | 3
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
P2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.01.02.008 | L | EABG0024 | u | FI10 Porta d'armari registre tallafocs de 120x210cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | FI10 Porta d'armari registre tallafocs de 120x210cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 8
P1 |  | 4 |  |  |  | 4
P2 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.04.01.02.009 | L | EABG0025 | u | FI11 Porta d'armari de registre tallafocs de 60x60cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. . | FI11 Porta d'armari de registre tallafocs de 60x60cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. . | 14
P1 |  | 7 |  |  |  | 7
P2 |  | 7 |  |  |  | 7
'01.04.01.02.010 | L | EAQD0002 | u | Subministrament i col·locació de porta corredissa formada per una fulla de 43cm de gruix fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació per l'interior i l'exterior en laminat d'alta pressió de 3 mm, color a definir per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Contramarc metàl:lic Eclisse model Syntesis (sense tapajuntes) o equivalent per a cartró guix amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527, amb perfils de xapa galvanitzada SK 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl:lic. Tot emmarcat per la part del passadís amb platina e:8mm lacada al foc. Pany d'embotir, tirador inox. Recobert amb un tractament de Wash Primer i aïllament al soroll aeri de 35Db. El setge serà fabricat mitjançant peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia. Amb guia amb regulació en alçada subjecta a estructura tubular de 60x40 mm per corredissa per fora de l'envà. Amb perfil metàl·lic per corredissa entre envans. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Nansa tirador en acer inoxidable inclús tancament norma DIN18251 amb condemna bloqueig / desbloqueig o cilindre amb clau i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | Subministrament i col·locació de porta corredissa formada per una fulla de 43cm de gruix fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació per l'interior i l'exterior en laminat d'alta pressió de 3 mm, color a definir per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Contramarc metàl:lic Eclisse model Syntesis (sense tapajuntes) o equivalent per a cartró guix amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527, amb perfils de xapa galvanitzada SK 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl:lic. Tot emmarcat per la part del passadís amb platina e:8mm lacada al foc. Pany d'embotir, tirador inox. Recobert amb un tractament de Wash Primer i aïllament al soroll aeri de 35Db. El setge serà fabricat mitjançant peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia. Amb guia amb regulació en alçada subjecta a estructura tubular de 60x40 mm per corredissa per fora de l'envà. Amb perfil metàl·lic per corredissa entre envans. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Nansa tirador en acer inoxidable inclús tancament norma DIN18251 amb condemna bloqueig / desbloqueig o cilindre amb clau i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 1
P1
P2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.011 | L | EAM2U010 | u | FI13.Porta interior automàtica d’alumini MANUSA o equivalent, corredissa central, fulles tipus T20 i operador Visio 125 o equivalent amb acabat anoditzat. Fusteria composta per porta corredissa doble central de mides segons plànol. Ferraments automàtics d’operador Visio 125 biestable amb desbloqueig. Emboquillat d’acer per pintar e:8mm de mides segons plànol i 52cm de profunditat. Vidres laminat 6+6. Inclou vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF. Incorpora sistema anti-volc i senyalització per risc d’impacte. | FI13.Porta interior automàtica d’alumini MANUSA o equivalent, corredissa central, fulles tipus T20 i operador Visio 125 o equivalent amb acabat anoditzat. Fusteria composta per porta corredissa doble central de mides segons plànol. Ferraments automàtics d’operador Visio 125 biestable amb desbloqueig. Emboquillat d’acer per pintar e:8mm de mides segons plànol i 52cm de profunditat. Vidres laminat 6+6. Inclou vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF. Incorpora sistema anti-volc i senyalització per risc d’impacte. | 2
Planta 1 |  | 1 |  |  |  | 1
Planta 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.01.02.012 | L | EAM1C143 | u | FI14 Porta batent amb dues franges fixes de vidre als laterals i una franja fixa superior. Vidre de les dues fulles abatibles i les dues fulles fixes laterals de vidre trempat e:10mm, a través de tractament tèrmic, amb pomel·les dalt i baix, frens, pany i clau mòbils per a doble fulla i tirador push-pull 26 cromat mate 300-600mm. Vidre superior laminat 5+5. Inclou estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació en el forjat, vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, inclou topalls d'acer inoxidable i mastrejament de claus a tres nivells. | FI14 Porta batent amb dues franges fixes de vidre als laterals i una franja fixa superior. Vidre de les dues fulles abatibles i les dues fulles fixes laterals de vidre trempat e:10mm, a través de tractament tèrmic, amb pomel·les dalt i baix, frens, pany i clau mòbils per a doble fulla i tirador push-pull 26 cromat mate 300-600mm. Vidre superior laminat 5+5. Inclou estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació en el forjat, vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, inclou topalls d'acer inoxidable i mastrejament de claus a tres nivells. | 1
Pbaixa |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
| N | Título 3 | 01 | Compartimentació interior vertical
| N | Título 4 | 04 | Acabats exteriors
'01.04.01.04.001 | L | EAQD0028 | m2 | MI01 i MI02 Mampara tipus ´´E´´ de la sèrie Movinord 82 de Dynamobel o equivalent. Partició cega fins a 1.40m amb estructura interna d'acer galvanitzat e: 68mm i panells de fusta prensada e:19mm forrat en dues cares de melamina amb tres cares cantejades de PVC e:2mm. Part superior amb vidre laminat 5+5 amb butiral fins a cel ras. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | MI01 i MI02 Mampara tipus ´´E´´ de la sèrie Movinord 82 de Dynamobel o equivalent. Partició cega fins a 1.40m amb estructura interna d'acer galvanitzat e: 68mm i panells de fusta prensada e:19mm forrat en dues cares de melamina amb tres cares cantejades de PVC e:2mm. Part superior amb vidre laminat 5+5 amb butiral fins a cel ras. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 99.456
Planta 2 |  | 4 | 2.1 | 2.8 |  | 23.52
|  | 1 | 3.06 | 2.8 |  | 8.568
Planta 1 |  | 4 | 2.1 | 2.8 |  | 23.52
|  | 1 | 3.06 | 2.8 |  | 8.568
Planta 2 |  | 4 | 2.1 | 2.1 |  | 17.64
Planta 1 |  | 4 | 2.1 | 2.1 |  | 17.64
'01.04.01.04.002 | L | EAQD0023 | m2 | MI03 i MI04 Mampara tipus ´´Z´´ de la sèrie Line de Dynamobel o equivalent. Partició vidrada amb una porta abatible i 3 parts fixes, segons documentació gràfica. Espessor total de 90 mm. Format per estructura interior d'acer galvanitzat Sendzimir i marcs d'alumini 6060-T6. Elements metàl·lics vistos amb tractament previ de desengrase i aplicació electrostàtica de pols polièster, polimeritzat en forn amb una capa de pintura de 50/90 micras. Vidre fixe laminat 6+6 amb butiral. Fulla de la porta de vidre templet Clarit de 10mm de gruix. Maneta tipus Tesa amb pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | MI03 i MI04 Mampara tipus ´´Z´´ de la sèrie Line de Dynamobel o equivalent. Partició vidrada amb una porta abatible i 3 parts fixes, segons documentació gràfica. Espessor total de 90 mm. Format per estructura interior d'acer galvanitzat Sendzimir i marcs d'alumini 6060-T6. Elements metàl·lics vistos amb tractament previ de desengrase i aplicació electrostàtica de pols polièster, polimeritzat en forn amb una capa de pintura de 50/90 micras. Vidre fixe laminat 6+6 amb butiral. Fulla de la porta de vidre templet Clarit de 10mm de gruix. Maneta tipus Tesa amb pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 21
P2 |  | 1 | 4.3 | 2.8 |  | 12.04
|  | 1 | 3.2 | 2.8 |  | 8.96
'01.04.01.04.003 | L | E867U0X1 | m2 | R01 Revestiment vertical de policarbonat tipus Lexan Cliniwall B6200 de Sabic o equivalent d'espessor e: 1,7mm. Col·locat des del terra fins a diferents altures segons plànols. Format de les plaques de 1250x3050mm. | R01 Revestiment vertical de policarbonat tipus Lexan Cliniwall B6200 de Sabic o equivalent d'espessor e: 1,7mm. Col·locat des del terra fins a diferents altures segons plànols. Format de les plaques de 1250x3050mm. | 1695.75
Planta Segona | C | Unitats | Unitats | Alçada
316 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
315 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
314 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
333 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
312 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
311 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
2.7 |  | 1 | 13.7 | 2.1 |  | 28.77
2.6 |  | 1 | 17.4 | 2.1 |  | 36.54
2.2 |  | 1 | 15.4 | 2.1 |  | 32.34
3111 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
3110 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
319 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
318 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
317 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
Planta Segona h = 2,1m | C | Unitats | Unitats | Alçada
Passadís esquerra |  | 1 | 20.4 | 2.1 |  | 42.84
Passadís sup. |  | 1 | 9.5 | 2.1 |  | 19.95
126 |  | 1 | 13.3 | 2.1 |  | 27.93
1.2.6 pilar |  | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
Passadís sup. |  | 1 | 10.5 | 2.1 |  | 22.05
125 |  | 1 | 13.3 | 2.1 |  | 27.93
1.2.5 pilar |  | 1 | 0.8 | 2.1 |  | 1.68
Passadís sup. |  | 1 | 3.8 | 2.1 |  | 7.98
2.7 Pilar |  | 1 | 0.3 | 2.1 |  | 0.63
Passadís sup. |  | 1 | 3.4 | 2.1 |  | 7.14
Passadís Inf. |  | 1 | 2.6 | 2.1 |  | 5.46
128 |  | 1 | 13.3 | 2.1 |  | 27.93
2.2.8 pilar |  | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
Passadís inf. |  | 1 | 10.8 | 2.1 |  | 22.68
127 |  | 1 | 13.4 | 2.1 |  | 28.14
Passadís inf. |  | 1 | 10 | 2.1 |  | 21
Distribuidor 1.3.4 |  | 2 | 1.3 | 2.1 |  | 5.46
112 |  | 1 | 16.6 | 2.1 |  | 34.86
Pilar distribuidor |  | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
Planta Primera | C | Unitats | Diametre | Diametre
3.5 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
333 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
332 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
331 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
325 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
324 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
323 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
322 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
321 |  | 1 | 17 | 2.1 |  | 35.7
335 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
334 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
342 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
341 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
327 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
326 |  | 1 | 16.8 | 2.1 |  | 35.28
Planta Primera h = 2,1m | C | Unitats | Diametre | Diametre
Passadís Sup. |  | 1 | 17.6 | 2.1 |  | 36.96
|  | 2 | 11 | 2.1 |  | 46.2
422 |  | 1 | 13.4 | 2.1 |  | 28.14
4.2.2 pilar |  | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
Passadís Sup. |  | 1 | 17.4 | 2.1 |  | 36.54
421 |  | 1 | 13.4 | 2.1 |  | 28.14
4.2.1 pilar |  | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
Passadís Sup. |  | 1 | 3.3 | 2.1 |  | 6.93
Pilar Inf. |  | 1 | 1.2 | 2.1 |  | 2.52
111 |  | 0 | 4.5 | 2.1 |  | 0
|  | 1 | 5 | 2.1 |  | 10.5
|  | 1 | 9.6 | 2.1 |  | 20.16
|  | 1 | 1.9 | 2.1 |  | 3.99
Passadís Inf. |  | 1 | 14.3 | 2.1 |  | 30.03
432 |  | 2 | 1.3 | 2.1 |  | 5.46
|  | 1 | 13.4 | 2.1 |  | 28.14
Passadís Inf. |  | 1 | 10.6 | 2.1 |  | 22.26
424 |  | 1 | 13.4 | 2.1 |  | 28.14
4.2.4 pilar |  | 1 | 0.9 | 2.1 |  | 1.89
Passadís Inf. |  | 1 | 10.6 | 2.1 |  | 22.26
'01.04.01.04.004 | L | K82DHC05 | m2 | R02 Revestiment de rajola ceràmica rectificada i colorejada en massa. Format de les peces 30x60cm. Col·locat des del terra fins a cel ras. Inclou la formació de cantoneres tipus Shlüter o equivalent. Color a definir per la DF. | R02 Revestiment de rajola ceràmica rectificada i colorejada en massa. Format de les peces 30x60cm. Col·locat des del terra fins a cel ras. Inclou la formació de cantoneres tipus Shlüter o equivalent. Color a definir per la DF. | 555.28
Planta Segona | C | Unidades | Longitud | Alçada
2.1 |  | 4 | 2 | 2.8 |  | 22.4
|  | 2 | 2.4 | 2.8 |  | 13.44
|  | 2 | 2.9 | 2.8 |  | 16.24
2.8 |  | 2 | 5 | 2.8 |  | 28
|  | 2 | 2.2 | 2.8 |  | 12.32
2.5 |  | 4 | 2.3 | 2.8 |  | 25.76
2.3 |  | 4 | 2.4 | 2.8 |  | 26.88
133 |  | 2 | 3.4 | 2.8 |  | 19.04
|  | 2 | 1.7 | 2.8 |  | 9.52
|  | 2 | 1.7 | 2.8 |  | 9.52
|  | 2 | 3.2 | 2.8 |  | 17.92
|  | 4 | 1.3 | 2.8 |  | 14.56
134 |  | 4 | 1.5 | 2.5 |  | 15
|  | 4 | 0.2 | 2.8 |  | 2.24
|  | 4 | 3 | 2.8 |  | 33.6
|  | 4 | 2.3 | 2.8 |  | 25.76
|  | 4 | 1.9 | 2.8 |  | 21.28
|  | 4 | 1.3 | 2.8 |  | 14.56
|  | 4 | 0.9 | 2.8 |  | 10.08
Planta Primera | C | Unidades | Longitud | Alçada
432 |  | 4 | 1.5 | 2.5 |  | 15
|  | 4 | 0.2 | 2.8 |  | 2.24
|  | 4 | 3 | 2.8 |  | 33.6
|  | 4 | 2.3 | 2.8 |  | 25.76
|  | 4 | 1.9 | 2.8 |  | 21.28
|  | 4 | 1.3 | 2.8 |  | 14.56
|  | 4 | 0.9 | 2.8 |  | 10.08
431 |  | 2 | 1.8 | 2.8 |  | 10.08
|  | 2 | 1.5 | 2.8 |  | 8.4
|  | 2 | 3.4 | 2.8 |  | 19.04
|  | 2 | 4.8 | 2.8 |  | 26.88
|  | 4 | 1.8 | 2.8 |  | 20.16
|  | 4 | 0.9 | 2.8 |  | 10.08
'01.04.01.04.005 | L | E898J2A0 | m2 | R03 Revestiment pintat amb pintura plàstica, una mà de fons i dues d'acabat. Pintat a diferents altures segons planols. Dos colors a definir per la DF. | R03 Revestiment pintat amb pintura plàstica, una mà de fons i dues d'acabat. Pintat a diferents altures segons planols. Dos colors a definir per la DF. | 1456.76
R1 Planta segona | C | Unitats | Longitud | Ample | Alçada
316 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
315 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
314 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
312 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
311 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
2.7 |  | 1 | 13.7 | 1.6 |  | 21.92
2.6 |  | 1 | 17.4 | 1.6 |  | 27.84
2.2 |  | 1 | 15.4 | 1.6 |  | 24.64
3111 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
3110 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
319 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
318 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
317 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
|  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Alçada
Entrada |  | 2 | 1 | 2.8 |  | 5.6
|  | 1 | 2.1 | 2.8 |  | 5.88
Planta Segona h = 1.6m | C | Unitats | Longitud | Alçada
Passadís esquerra |  | 1 | 20.4 | 1.6 |  | 32.64
Passadís sup. |  | 1 | 9.6 | 1.6 |  | 15.36
126 |  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
1.2.6 pilar |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
Passadís sup. |  | 1 | 10.5 | 1.6 |  | 16.8
125 |  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
1.2.5 pilar |  | 1 | 0.8 | 1.6 |  | 1.28
Passadís sup. |  | 1 | 3.8 | 1.6 |  | 6.08
2.7 Pilar |  | 1 | 0.4 | 1.6 |  | 0.64
Passadís sup. |  | 1 | 3.4 | 1.6 |  | 5.44
Passadís Inf. |  | 1 | 2.6 | 1.6 |  | 4.16
128 |  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
1.2.8 pilar |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
Passadís inf. |  | 1 | 10.8 | 1.6 |  | 17.28
127 |  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
Passadís inf. |  | 1 | 10 | 1.6 |  | 16
Distribuidor1.3.4 |  | 2 | 1.3 | 1.6 |  | 4.16
112 |  | 1 | 16.6 | 1.6 |  | 26.56
Pilar distribuidor |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
R1 Planta Primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
3.5 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
333 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
332 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
331 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
325 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
324 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
323 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
322 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
321 |  | 1 | 17 | 1.6 |  | 27.2
335 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
334 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
342 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
341 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
327 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
326 |  | 1 | 16.8 | 1.6 |  | 26.88
Planta Primera | C | Unitats | Longitud | Alçada
Entrada Esquerra |  | 2 | 1 | 2.8 |  | 5.6
|  | 1 | 2.1 | 2.8 |  | 5.88
2.4 |  | 1 | 16 | 2.8 |  | 44.8
Entrada Dreta |  | 2 | 3.6 | 2.8 |  | 20.16
|  | 1 | 5.5 | 2.8 |  | 15.4
|  | 2 | 3.2 | 2.8 |  | 17.92
Passadís |  | 1 | 6.8 | 2.8 |  | 19.04
|  | 1 | 8.7 | 2.8 |  | 24.36
Planta Primera h = 1.6m | C | Unitats | Longitud | Alçada
Passadís Sup. |  | 1 | 17.6 | 1.6 |  | 28.16
|  | 2 | 11 | 1.6 |  | 35.2
422 |  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
4.2.2 pilar |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
Passadís Sup. |  | 1 | 17.4 | 1.6 |  | 27.84
421 |  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
4.2.1 pilar |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
Passadís Sup. |  | 1 | 3.3 | 1.6 |  | 5.28
Pilar Inf. |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
111 |  | 1 | 4.5 | 1.6 |  | 7.2
|  | 1 | 5 | 1.6 |  | 8
|  | 1 | 9.6 | 1.6 |  | 15.36
|  | 1 | 1.9 | 1.6 |  | 3.04
Passadís Inf. |  | 1 | 14.3 | 1.6 |  | 22.88
432 |  | 2 | 1.3 | 1.6 |  | 4.16
|  | 1 | 13.4 | 1.6 |  | 21.44
Passadís Inf. |  | 1 | 10.6 | 1.6 |  | 16.96
424 |  | 1 | 13.4 | 1 |  | 13.4
4.2.4 pilar |  | 1 | 1.2 | 1.6 |  | 1.92
Passadís Inf. |  | 1 | 10.6 | 1.6 |  | 16.96
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
| N | Título 3 | 02 | Compartimentació interior horizontal
| N | Título 4 | 01 | Part massissa
'01.04.02.01.001 | L | K84VHC01 | m2 | CR01 Cel ras registrable i fonoabsorvent tipus D146 de Knauf o equivalent, amb plaques de cartró guix de 60x60cm microperforades. Gruix de la placa 9,5mm amb vores tipus A, model Micro M1 Danolize Plaza. Resistència al Foc A2-s1,d0. Perfileria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. | CR01 Cel ras registrable i fonoabsorvent tipus D146 de Knauf o equivalent, amb plaques de cartró guix de 60x60cm microperforades. Gruix de la placa 9,5mm amb vores tipus A, model Micro M1 Danolize Plaza. Resistència al Foc A2-s1,d0. Perfileria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. | 305.76
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Ample
3.3.3/3.3.2/3.3.1/3.2.5/3.2.4/3.2.3/3.2.2/3.2.1/3.2.6/3.2.7/3.4.1/3.4.2/3.3.4/3.3.5/2.4/2.7 |  | 16 | 2.6 | 4.2 |  | 174.72
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Ample
3.1.6/3.1.5/3.1.4/3.1.3/3.1.2/3.1.1/3.1.7/3.1.8/3.1.9/3.1.10/3.1.11 |  | 10 | 2.6 | 4.2 |  | 109.2
2.2 |  | 1 | 2 | 4.2 |  | 8.4
2.6 |  | 1 | 3.2 | 4.2 |  | 13.44
'01.04.02.01.002 | L | K844HC01 | m2 | CR02 Cel ras continu de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent estàndard (A) e : 15mm, cargolada a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat per perfils primaris i secundaris d'entramat ocult. | CR02 Cel ras continu de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent estàndard (A) e : 15mm, cargolada a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat per perfils primaris i secundaris d'entramat ocult. | 438.625
Planta Segona | C | Unitats | Longitud | Ample
3.1.6/3.1.5/3.1.4/3.1.3/3.1.2/3.1.1/3.1.7/3.1.8/3.1.9/3.1.10/3.1.11 |  | 22 | 5 | 0.55 |  | 60.5
|  | 22 | 0.4 | 2.4 |  | 21.12
1.2.8/1.2.7/1.2.6/1.2.5 |  | 4 | 5.2 | 2.15 |  | 44.72
2.6 |  | 2 | 3 | 0.4 |  | 2.4
|  | 2 | 0.45 | 5 |  | 4.5
2.2 |  | 2 | 1.8 | 0.4 |  | 1.44
|  | 2 | 0.45 | 5 |  | 4.5
2.7 |  | 2 | 0.45 | 5.2 |  | 4.68
|  | 2 | 2.4 | 0.4 |  | 1.92
Passadís esquerra |  | 2 | 0.2 | 8.1 |  | 3.24
|  | 1 | 0.35 | 1.8 |  | 0.63
|  | 1 | 0.25 | 1.8 |  | 0.45
Passadís Central |  | 2 | 0.3 | 1.8 |  | 1.08
|  | 2 | 0.2 | 28.2 |  | 11.28
Passadís dreta |  | 2 | 0.3 | 1.8 |  | 1.08
|  | 2 | 0.3 | 10.5 |  | 6.3
Recepció |  | 1 | 5 | 5.2 |  | 26
|  | 1 | 2.05 | 5 |  | 10.25
Banys |  | 1 | 1.6 | 1.6 |  | 2.56
Banys |  | 1 | 1.9 | 1.85 |  | 3.515
Planta Primera | C | Unitats | Longitud
0.4 - laterals |  | 16 | 5 | 0.4 |  | 32
0.55 - laterals |  | 14 | 5 | 0.55 |  | 38.5
0.4 façana-passadís |  | 15 | 2.4 | 0.4 |  | 14.4
4.2.4/4.2.3/4.2.2/4.2.1 |  | 4 | 5.2 | 2.15 |  | 44.72
Passadís esquerra |  | 2 | 0.2 | 36.3 |  | 14.52
|  | 2 | 1.8 | 0.3 |  | 1.08
PAssadís dreta |  | 2 | 1.8 | 0.3 |  | 1.08
|  | 2 | 10.8 | 0.2 |  | 4.32
Recepció |  | 1 | 5 | 5.2 |  | 26
|  | 1 | 2.05 | 5 |  | 10.25
Banys |  | 1 | 1.85 | 1.9 |  | 3.515
|  | 13 | 1.85 | 1.5 |  | 36.075
'01.04.02.01.003 | L | K84VHC02 | m2 | CR03 Cel ras registrable format per plaques metàl·liques de 30cm x llarg variable de Movinord o equivalent, de color blanc, acabat microperforat tipus 24/600. Post pintades amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat. Instal·lada sobre perfilaria de cantell recte de 38 i 24mm de base amb subjeccions de suspensió autonivelladora amb barres de rosca. Color a definir per DF. | CR03 Cel ras registrable format per plaques metàl·liques de 30cm x llarg variable de Movinord o equivalent, de color blanc, acabat microperforat tipus 24/600. Post pintades amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat. Instal·lada sobre perfilaria de cantell recte de 38 i 24mm de base amb subjeccions de suspensió autonivelladora amb barres de rosca. Color a definir per DF. | 270.96
Planta Segona | C | Unitats | Amplada | Longitud
Passadís |  | 1 | 2 | 8 |  | 16
|  | 1 | 2 | 28.5 |  | 57
1.2.5/1.2.6/1.2.7/1.2.8 |  | 4 | 1.5 | 5.2 |  | 31.2
Recepció |  | 1 | 2 | 10.2 |  | 20.4
|  | 1 | 2.1 | 5 |  | 10.5
Planta primera | C | Unitats | Longitud | Ample
Passadís |  | 1 | 40 | 2 |  | 80
|  | 1 | 10.2 | 2 |  | 20.4
4.2.4; 4.2.3; 4.2.2; 4.2.1 |  | 4 | 5.2 | 1.2 |  | 24.96
Recepció |  | 1 | 2.1 | 5 |  | 10.5
'01.04.02.01.004 | L | K84VHC03 | m2 | CR04 Cel ras registrable de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent hidrófuga (H) e:15mm de 60x60cm. Perfilaria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. | CR04 Cel ras registrable de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent hidrófuga (H) e:15mm de 60x60cm. Perfilaria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. | 129.81
Planta Segona | C | Àrea
2.1 |  | 11.57 |  |  |  | 11.57
2.3 |  | 5.73 |  |  |  | 5.73
2.5 |  | 5.69 |  |  |  | 5.69
2.8 |  | 11.26 |  |  |  | 11.26
133 |  | 14.31 |  |  |  | 14.31
134 |  | 22.86 |  |  |  | 22.86
Planta Primera | C | Unitats
431 |  | 17.23 |  |  |  | 17.23
432 |  | 23.65 |  |  |  | 23.65
3.5 |  | 17.51 |  |  |  | 17.51
'01.04.02.01.005 | L | E83KC7VT | m2 | CR05 Cel ras exterior de panell plà rectangular de 600x1200mm, d'encenalls de fusta aglomerats amb ciment tipus Heraklith de Knauf o equivalent. Gruix de panell 50mm, Rd=0,6. | CR05 Cel ras exterior de panell plà rectangular de 600x1200mm, d'encenalls de fusta aglomerats amb ciment tipus Heraklith de Knauf o equivalent. Gruix de panell 50mm, Rd=0,6. | 555.1
|  | 1 | 13 | 42.7 |  | 555.1
'01.04.02.01.006 | L | E7C4B401 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, col·locat al forjat mitjançant fixacions mecàniques cada 50cm. | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, col·locat al forjat mitjançant fixacions mecàniques cada 50cm. | 573.3725
Planta Segona |  | 1 | 47.3 | 12.75 |  | 603.075
|  | -1 | 5.45 | 5.45 |  | -29.7025
'01.04.02.01.007 | L | E9P1U03X | m2 | P01 Paviment vinílic homogeni en rotlle, de 200cm d'amplada, espessor e: 2mm tipus IQ Optima de Tarkett o equivalent. Inclou pasta allisadora de 3mm. Color a definit per la DF. | P01 Paviment vinílic homogeni en rotlle, de 200cm d'amplada, espessor e: 2mm tipus IQ Optima de Tarkett o equivalent. Inclou pasta allisadora de 3mm. Color a definit per la DF. | 1085.54
Planta segona | C | Unitats | Àrea
431 |  | 1 | 16.74 |  |  | 16.74
432 |  | 1 | 22.81 |  |  | 22.81
Planta primera | C | Unitats | Àrea
133 |  | 1 | 13.91 |  |  | 13.91
134 |  | 1 | 22.51 |  |  | 22.51
2.1 |  | 1 | 12.11 |  |  | 12.11
2.3 |  | 1 | 5.88 |  |  | 5.88
2.5 |  | 1 | 5.4 |  |  | 5.4
2.8 |  | 1 | 11.37 |  |  | 11.37
Planta segona | C | Unitats | Àrea
111 |  | 1 | 20.82 |  |  | 20.82
2.4 |  | 1 | 15.94 |  |  | 15.94
321 |  | 1 | 17.49 |  |  | 17.49
322 |  | 1 | 16.46 |  |  | 16.46
323 |  | 1 | 17 |  |  | 17
324 |  | 1 | 17 |  |  | 17
325 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
326 |  | 1 | 16.52 |  |  | 16.52
327 |  | 1 | 17.13 |  |  | 17.13
331 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
332 |  | 1 | 17.97 |  |  | 17.97
333 |  | 1 | 15.98 |  |  | 15.98
334 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
335 |  | 1 | 17 |  |  | 17
341 |  | 1 | 17.2 |  |  | 17.2
342 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
3.5 |  | 1 | 16.99 |  |  | 16.99
421 |  | 1 | 16.66 |  |  | 16.66
422 |  | 1 | 16.51 |  |  | 16.51
423 |  | 1 | 16.47 |  |  | 16.47
424 |  | 1 | 16.66 |  |  | 16.66
511 |  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
512 |  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
Passadís esquerra |  | 1 | 17.55 |  |  | 17.55
Passadís central |  | 1 | 68.08 |  |  | 68.08
Passadís dreta |  | 1 | 50.7 |  |  | 50.7
escala |  | 1 | 5.6 |  |  | 5.6
0
Planta primera | C | Unitats | Àrea
112 |  | 1 | 20.82 |  |  | 20.82
125 |  | 1 | 16.62 |  |  | 16.62
126 |  | 1 | 16.6 |  |  | 16.6
127 |  | 1 | 16.43 |  |  | 16.43
128 |  | 1 | 16.66 |  |  | 16.66
2.2 |  | 1 | 14 |  |  | 14
2.6 |  | 1 | 18.92 |  |  | 18.92
2.7 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
311 |  | 1 | 17.49 |  |  | 17.49
312 |  | 1 | 16.5 |  |  | 16.5
313 |  | 1 | 17 |  |  | 17
314 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
315 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
316 |  | 1 | 17.72 |  |  | 17.72
317 |  | 1 | 16.52 |  |  | 16.52
318 |  | 1 | 17.21 |  |  | 17.21
319 |  | 1 | 16.72 |  |  | 16.72
3110 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
3111 |  | 1 | 16.97 |  |  | 16.97
412 |  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
422 |  | 1 | 1.96 |  |  | 1.96
Banys Passadís |  | 1 | 85.63 |  |  | 85.63
escala |  | 1 | 5.9 |  |  | 5.9
Passadis i Recepció |  | 1 | 51.77 |  |  | 51.77
'01.04.02.01.008 | L | K9U6HC01 | m | S01 Suministre i col·locació de sòcol de Mitja canya format per perfil PAD20 de Tarkett o equivalent, radi 20mm, amb tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | S01 Suministre i col·locació de sòcol de Mitja canya format per perfil PAD20 de Tarkett o equivalent, radi 20mm, amb tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 179.7
Planta Segona | C | Unitats | Longitud
134 |  | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 2 | 1.5 |  |  | 3
|  | 4 | 0.1 |  |  | 0.4
|  | 2 | 1.4 |  |  | 2.8
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
|  | 4 | 1.4 |  |  | 5.6
|  | 2 | 1.9 |  |  | 3.8
2.1 |  | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 4 | 2 |  |  | 8
2.8 |  | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 2 | 2.2 |  |  | 4.4
2.5 |  | 4 | 2.3 |  |  | 9.2
2.3 |  | 2 | 2.5 |  |  | 5
|  | 2 | 2.3 |  |  | 4.6
133 |  | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 4 | 3.3 |  |  | 13.2
|  | 1 | 2 |  |  | 2
|  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
Planta Primera | C | Unitats | Longitud
432 |  | 3 | 5 |  |  | 15
|  | 2 | 1.5 |  |  | 3
|  | 4 | 0.1 |  |  | 0.4
|  | 1 | 2.1 |  |  | 2.1
|  | 2 | 1.4 |  |  | 2.8
|  | 4 | 1.3 |  |  | 5.2
|  | 4 | 1.4 |  |  | 5.6
|  | 2 | 1.9 |  |  | 3.8
431 |  | 2 | 5 |  |  | 10
|  | 3 | 3.7 |  |  | 11.1
|  | 4 | 1.8 |  |  | 7.2
'01.04.02.01.009 | L | E9U600S2 | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre d'aglomerats amb resines de polièster de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix. Color llis i col·locat amb adhesiu. | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre d'aglomerats amb resines de polièster de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix. Color llis i col·locat amb adhesiu. | 841.6
Planta segunda | C | Unitats | Longitud
Div. Consultes inf. |  | 19 | 5 |  |  | 95
|  | 2 | 10 |  |  | 20
|  | 1 | 1.8 |  |  | 1.8
|  | 2 | 10.6 |  |  | 21.2
|  | 1 | 5.3 |  |  | 5.3
|  | 2 | 4 |  |  | 8
façana inferior |  | 1 | 31 |  |  | 31
1.3.4 distribuidor |  | 2 | 1.6 |  |  | 3.2
|  | 1 | 2 |  |  | 2
recepcio façana inferior |  | 1 | 9.6 |  |  | 9.6
|  | 1 | 2 |  |  | 2
ascensor+escala |  | 1 | 5.6 |  |  | 5.6
Façana superior |  | 1 | 31.5 |  |  | 31.5
Passadís sup |  | 1 | 42.8 |  |  | 42.8
Passadis inf |  | 1 | 39 |  |  | 39
Div. consultes sup |  | 18 | 5 |  |  | 90
Bany superior |  | 1 | 1.6 |  |  | 1.6
|  | 2 | 1.7 |  |  | 3.4
Planta Primera | C | Unitats | Longitud
Div. Consultes sup. |  | 22 | 5 |  |  | 110
Façana Sup |  | 1 | 38 |  |  | 38
Passadís sup. |  | 1 | 48.2 |  |  | 48.2
Distribuidor 4.3.1 |  | 2 | 1.2 |  |  | 2.4
|  | 1 | 1.9 |  |  | 1.9
Passadís inf. |  | 1 | 43.1 |  |  | 43.1
Façana inf. |  | 2 | 30.8 |  |  | 61.6
|  | 1 | 9.6 |  |  | 9.6
Div Consultes inf. |  | 19 | 5 |  |  | 95
Pilars inf |  | 16 | 0.1 |  |  | 1.6
Pilars Sup. |  | 20 | 0.1 |  |  | 2
111 |  | 2 | 4.3 |  |  | 8.6
432 |  | 1 | 6.6 |  |  | 6.6
'01.04.02.01.010 | L | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 412.05
Idem partida CR01 |  | 1 | 282.24 |  |  | 282.24
Idem partida CR04 |  | 1 | 129.81 |  |  | 129.81
| N | Obra | 01
| N | Capítulo | 06 | Equipament
'01.06.001 | L | EC1K1501 | m2 | Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta | Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta | 12.48
Planta Primera |  | 4 | 0.8 | 1.2 |  | 3.84
|  | 1 | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
Panta Segona |  | 5 | 0.8 | 1.2 |  | 4.8
|  | 1 | 1.6 | 1.2 |  | 1.92
'01.06.002 | L | EQ540006 | u | EQ03 Mostrador format per frontal i tauler de MDF e:30 mm aplacat amb HPL e: 3mm. Laterals formats per tauler de MDF e: 30mm aplacat amb HPL e:3mm. Estructura formada amb taulers de MDF e:30mm acabat pintat. Colors a definir per la DF. Canaleta passacables inclosa. Buc de calaixos de 40cm d'ample, format per tauler MDF hidròfug de e:20mm revestit amb laminat HPL e:1mm color a definir per la DF. Inclou sistema de guies necessàries per als calaixos. La base disposa de 4 potes anivelladores amb regulació des de l'interior de l'armari (h:12mm) sòcol fabricat en tauler marí de e:19mm aplacat amb PVC de color blanc. Moble amb pany i clau, mides i detalls segons planols. | EQ03 Mostrador format per frontal i tauler de MDF e:30 mm aplacat amb HPL e: 3mm. Laterals formats per tauler de MDF e: 30mm aplacat amb HPL e:3mm. Estructura formada amb taulers de MDF e:30mm acabat pintat. Colors a definir per la DF. Canaleta passacables inclosa. Buc de calaixos de 40cm d'ample, format per tauler MDF hidròfug de e:20mm revestit amb laminat HPL e:1mm color a definir per la DF. Inclou sistema de guies necessàries per als calaixos. La base disposa de 4 potes anivelladores amb regulació des de l'interior de l'armari (h:12mm) sòcol fabricat en tauler marí de e:19mm aplacat amb PVC de color blanc. Moble amb pany i clau, mides i detalls segons planols. | 2
P1 |  | 1 |  |  |  | 1
P2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.003 | L | EJ46U001 | u | EB01 Agafador batent de 70 cm en acer inoxidable 34 pintat amb pintura epoxi de color blanc. | EB01 Agafador batent de 70 cm en acer inoxidable 34 pintat amb pintura epoxi de color blanc. | 14
P1 |  | 6 |  |  |  | 6
P2 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.06.004 | L | EQ5AZ002 | m | Taulell de cuina de Silestone o equivalent de gama mitja amb forat per a una pica de 40x40x20 cm i frontal de 30 cm. Inclou tot tipus de materials i operacions auxiliars necesàries per deixar la unitat totalment acabada. | Taulell de cuina de Silestone o equivalent de gama mitja amb forat per a una pica de 40x40x20 cm i frontal de 30 cm. Inclou tot tipus de materials i operacions auxiliars necesàries per deixar la unitat totalment acabada. | 53.4
Planta 2 |  | 13 | 1.8 |  |  | 23.4
|  | 1 | 3 |  |  | 3
Planta 1 |  | 15 | 1.8 |  |  | 27
'01.06.005 | L | EJ18D31N | u | Un. subministre i instal·lació de Aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable, model Berlin de ROCA o equivalent, per sota taulell silestone integrat. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | Un. subministre i instal·lació de Aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable, model Berlin de ROCA o equivalent, per sota taulell silestone integrat. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 28
Total |  | 28 |  |  |  | 28
'01.06.006 | L | EB12Z152 | ut | Col·locació i subministrament d'escala de quatre trams formada per zancas amb perfils d'acer S275J0, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN-200 fixats amb cargols autoroscants cada 40cm, amb recolzament central fixats amb cargols autoroscants sobre perfil en L de 75mm d'altura, d'acer S275J0, fixats mecànicament al parament vertical mitjançant cargols autoroscants, esglaons de terratzo llis de gra petit sobre xapa repulsada de 5mm, amb reforç inferiors amb tubs quadrats d'acer S275J0H de mesures 100x100x1,5mm, soldats sobre estructura de suport. Incloent baranes amb passamà de tub d'acer de diàmetre 30mm amb platines 30-50.8mm i muntants de platines 50.8mm c/10cm, platines corregudes 420.8mm i platina de 50.8mm a la part inferior ancorat, amb passamà i muntants de platines d'acer galvanitzat calibrat 50.8 elements de fixacions, tots els elements metàl·lics seran d'acer galvanitzat en calent. Lliscament del terratzo classe III. | Col·locació i subministrament d'escala de quatre trams formada per zancas amb perfils d'acer S275J0, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN-200 fixats amb cargols autoroscants cada 40cm, amb recolzament central fixats amb cargols autoroscants sobre perfil en L de 75mm d'altura, d'acer S275J0, fixats mecànicament al parament vertical mitjançant cargols autoroscants, esglaons de terratzo llis de gra petit sobre xapa repulsada de 5mm, amb reforç inferiors amb tubs quadrats d'acer S275J0H de mesures 100x100x1,5mm, soldats sobre estructura de suport. Incloent baranes amb passamà de tub d'acer de diàmetre 30mm amb platines 30-50.8mm i muntants de platines 50.8mm c/10cm, platines corregudes 420.8mm i platina de 50.8mm a la part inferior ancorat, amb passamà i muntants de platines d'acer galvanitzat calibrat 50.8 elements de fixacions, tots els elements metàl·lics seran d'acer galvanitzat en calent. Lliscament del terratzo classe III. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.007 | L | EB14B9L9 | m | SI01 Passamà d'acer inoxidable de 4cm de diàmetre, tub e:2mm. Platines collades a envà de cartró guix, reforç portes, amb fixacions mecàniques | SI01 Passamà d'acer inoxidable de 4cm de diàmetre, tub e:2mm. Platines collades a envà de cartró guix, reforç portes, amb fixacions mecàniques | 22.6
Planta primera |  | 12 | 1 |  |  | 12
|  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
Planta segona |  | 1 | 1.3 |  |  | 1.3
|  | 8 | 1 |  |  | 8
'01.06.009 | L | EJ33B7PG | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC | 43
piques |  | 28 |  |  |  | 28
lavabo |  | 15 |  |  |  | 15
'01.06.010 | L | EJ14B213K469 | u | Un. subministro i instal·lació de Vàter suspès amb sortida horitzontal, model Meridian de ROCA o equivalent. Pack inodor suspès compost per tassa suspesa amb sortida horitzontal, joc de fixació i tapa i seient amb caiguda esmorteïda. Per a la seva instal·lació és necessari completar el pack amb un sistema d'instal·lació Roca compatible. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | Un. subministro i instal·lació de Vàter suspès amb sortida horitzontal, model Meridian de ROCA o equivalent. Pack inodor suspès compost per tassa suspesa amb sortida horitzontal, joc de fixació i tapa i seient amb caiguda esmorteïda. Per a la seva instal·lació és necessari completar el pack amb un sistema d'instal·lació Roca compatible. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 14
P2 |  | 7 |  |  |  | 7
P1 |  | 7 |  |  |  | 7
'01.06.011 | L | EJ13B713K468 | u | Un. subministro i instal·lació de Lavabo de porcellana mural mobilitat reduïda, model Merdiian de ROCA o equivalent. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | Un. subministro i instal·lació de Lavabo de porcellana mural mobilitat reduïda, model Merdiian de ROCA o equivalent. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 15
P2 |  | 8 |  |  |  | 8
P1 |  | 7 |  |  |  | 7
'01.06.012 | L | EJ1BF677HDE4 | u | Un. subministro i instal·lació de Bastidor amb cisterna empotrable de doble descàrrega per a vàter suspès. Distància axial de 180mm. Colze de 90 ø / 110 ø. Perfil metàl·lic amb capacitat de resisténcia de 400 kg. Potes ajustables de 0-200 mm. Model duplo wc de ROCA o equivalent. Placa d'accionament amb descàrrega dual model PL1 Dual de ROCA o equivalent. Amb acabat cromado. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | Un. subministro i instal·lació de Bastidor amb cisterna empotrable de doble descàrrega per a vàter suspès. Distància axial de 180mm. Colze de 90 ø / 110 ø. Perfil metàl·lic amb capacitat de resisténcia de 400 kg. Potes ajustables de 0-200 mm. Model duplo wc de ROCA o equivalent. Placa d'accionament amb descàrrega dual model PL1 Dual de ROCA o equivalent. Amb acabat cromado. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 14
Total |  | 14 |  |  |  | 14
'01.06.013 | L | EJ1Z4287 | u | Un. subministro i instal·lació de Bastidor per a lavabo. Bastidor encastat per a lavabo mural. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència de 150 kg. Potes ajustables de 0- 200 mm. Connexió hidràulica ajustable. Model duplo lavabo de ROCA o equivalent. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | Un. subministro i instal·lació de Bastidor per a lavabo. Bastidor encastat per a lavabo mural. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència de 150 kg. Potes ajustables de 0- 200 mm. Connexió hidràulica ajustable. Model duplo lavabo de ROCA o equivalent. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 15
Total |  | 15 |  |  |  | 15
'01.06.014 | L | EJ23513GK4ED | u | Un. subministro i instal·lació de Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Instal·lat segun CTE. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta, així com tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Totalment instal·lada, provada i funcionant. | Un. subministro i instal·lació de Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Instal·lat segun CTE. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta, així com tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Totalment instal·lada, provada i funcionant. | 15
Total |  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | 07 | VARIS
'01.07.001 | L | PPAUZ001 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de mesures de bioseguretat realitzades d'acord amb especificacions del projecte, segellant obertures exteriors, interiors de comunicació amb la resta de l'edifici, ventilacions forçades, balissament, neteja diària de tota l'obra i estudi microbiològic ambiental. Segons directriu de la propietat | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de mesures de bioseguretat realitzades d'acord amb especificacions del projecte, segellant obertures exteriors, interiors de comunicació amb la resta de l'edifici, ventilacions forçades, balissament, neteja diària de tota l'obra i estudi microbiològic ambiental. Segons directriu de la propietat | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.07.002 | L | PPAUZ006 | pa | N eteja final d'obra. Inclou treballs d'eliminació de brutícia i pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de cuines, bany s i lav abos, neteja de v idres i tancaments ex teriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherids a pav iments i altres elements, neteja de llumi-nàries, aparells de v entilació, calaix eres, mobiliari i ex cessos de juntes, recollida i retirada de plàs-tics i cartrons, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Tot sense deteriorar els elements de l'obra | N eteja final d'obra. Inclou treballs d'eliminació de brutícia i pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de cuines, bany s i lav abos, neteja de v idres i tancaments ex teriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherids a pav iments i altres elements, neteja de llumi-nàries, aparells de v entilació, calaix eres, mobiliari i ex cessos de juntes, recollida i retirada de plàs-tics i cartrons, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Tot sense deteriorar els elements de l'obra | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Presupuesto1901
| N | Capítulo | GR | Gestió de residus
'01.GR.001 | L | E2R24200 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 402.038
residus generats durant l'obra |  | 1 | 574.34 | 0.7 |  | 402.038
'01.GR.002 | L | E2R64265 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 402.038
residus generats durant l'obra |  | 1 | 574.34 | 0.7 |  | 402.038
'01.GR.003 | L | E2R54265 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 402.038
residus generats durant l'obra |  | 1 | 574.34 | 0.7 |  | 402.038
'01.GR.004 | L | E2RA7580 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 402.038
residus generats durant l'obra |  | 1 | 574.34 | 0.7 |  | 402.038

## PRESSUPOST
|  |  |  | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona
PRESSUPOST LOT 1
[5 empty] | Precio | Medición | Importe
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 02 | Sistema estructural
|  | Título 3 | 02 | Estructura
|  | Título 4 | 05 | Altres
'01.02.02.05 | 1 | E7D21323 | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals | 8.96 | 1363.732 | 12219.04
'01.02.02.05 | 2 | E8B72B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual | 13.57 | 2173.571 | 29495.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 41714.4
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 03 | Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
|  | Título 3 | 03 | Façanes
|  | Título 4 | 02 | Obertures
'01.03.03.02 | 1 | FRE01A11 | u | FE01 Finestra exterior d'alumini de tipus CS68 amb fulla oculta de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Formada per una fulla fixa i una fulla batent. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | 794.44 | 40 | 31777.6
'01.03.03.02 | 2 | FRE01A13 | u | FE02 Finestra exterior fixa d'alumini, de tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | 859.34 | 4 | 3437.36
'01.03.03.02 | 3 | EAM1C115 | u | FE03 Porta exterior multiusos d'una batent metàl·lica tipus Neo d'Andreu o equivalent, construïda amb dues xapes internes d'acer de 0,5 mm. acoblades entre si sense soldadura, farcit de poliuretà per injecció, full de gruix 40 mm, rivet cloroprè en solapament de fulla, dues frontisses d'acer de 2,5 mm de gruix de fabricació pròpia, marc tipus CS70 (cantoner) d'1 mm de gruix, amb rivet de cloroprè, ajustat i preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes d'acer. Pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, maneta d'inox, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Fulla d'acer revestit per l'interior d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Inclou tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. | 629.52 | 1 | 629.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 35844.48
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
|  | Título 3 | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Título 4 | 01 | Part massissa
'01.04.01.01 | 1 | E6523JAB | m2 | E01 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 40.55 | 971.25 | 39384.19
'01.04.01.01 | 2 | E6528JAB | m2 | E02 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, a una cara 2 plaques estandard (A) i a l'altra cara una placa estandard (A) i una placa tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 42.6 | 232.4 | 9900.24
'01.04.01.01 | 3 | E652GJADKXQG | m2 | E03 Envà de plaques de guix laminat W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W ref. 13837 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 46.16 | 214.2 | 9887.47
'01.04.01.01 | 4 | E83E4R6B | m2 | E05 Extradossat de plaques de guix laminat tipus W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 40.3 | 96.6 | 3892.98
'01.04.01.01 | 5 | E83E4J6B | m2 | E06 Extradossat de plaques de guix laminat W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 38.35 | 62.3 | 2389.21
'01.04.01.01 | 6 | E83E4JGB | m2 | E07 Extradossat autoportant de cartró guix W626 de Knauf o equivalent, amb perfils de 70mm cada 40cm Dues plaques estandar (A) de 12,5mm. Llana mineral interior e:60mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 35.87 | 730.24 | 26193.71
'01.04.01.01 | 7 | E652SHAB | m2 | E08 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W d'espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 32.77 | 10.5 | 344.09
'01.04.01.01 | 8 | E6523JPR | m2 | EPR Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent provisional, per a limitació de zona de treball. | 22.66 | 70 | 1586.2
'01.04.01.01 | 9 | E83ED3AA | m2 | E04 Extradossat autoportant amb triple placa de cartró-guix de e:15mm resistents al foc (DF) model W628 de Knauf o equivalent, amb muntant de 70mm c/60cm. Resistència al foc mínima EI90. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. | 23.08 | 122.15 | 2819.22
'01.04.01.01 | 10 | E65284DR | m2 | E09. Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 65.43 | 6.16 | 403.05
|  |  |  | TOTAL |  |  | 96800.36
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
|  | Título 3 | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Título 4 | 02 | Obertures
'01.04.01.02 | 1 | EAQD0004 | u | FI01 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Dins-Empènyer fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 485.84 | 33 | 16032.72
'01.04.01.02 | 2 | EAQD0005 | u | FI02 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Fora - Estirar fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabad, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 493.28 | 6 | 2959.68
'01.04.01.02 | 3 | EAQD0003 | u | FI03 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 383.05 | 15 | 5745.75
'01.04.01.02 | 4 | EAQD0006 | u | FI04 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 374.64 | 8 | 2997.12
'01.04.01.02 | 5 | EAQD0007 | u | FI05 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. | 393.09 | 7 | 2751.63
'01.04.01.02 | 6 | EABG0018 | u | FI06 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Selector de portes i palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. | 1184.36 | 4 | 4737.44
'01.04.01.02 | 7 | EABG0019 | u | FI07 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm a les dues cares, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Amb selector de portes, palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. | 1248.85 | 3 | 3746.55
'01.04.01.02 | 8 | EABG0024 | u | FI10 Porta d'armari registre tallafocs de 120x210cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 165.12 | 8 | 1320.96
'01.04.01.02 | 9 | EABG0025 | u | FI11 Porta d'armari de registre tallafocs de 60x60cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. . | 165.12 | 14 | 2311.68
'01.04.01.02 | 10 | EAQD0002 | u | Subministrament i col·locació de porta corredissa formada per una fulla de 43cm de gruix fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació per l'interior i l'exterior en laminat d'alta pressió de 3 mm, color a definir per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Contramarc metàl:lic Eclisse model Syntesis (sense tapajuntes) o equivalent per a cartró guix amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527, amb perfils de xapa galvanitzada SK 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl:lic. Tot emmarcat per la part del passadís amb platina e:8mm lacada al foc. Pany d'embotir, tirador inox. Recobert amb un tractament de Wash Primer i aïllament al soroll aeri de 35Db. El setge serà fabricat mitjançant peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia. Amb guia amb regulació en alçada subjecta a estructura tubular de 60x40 mm per corredissa per fora de l'envà. Amb perfil metàl·lic per corredissa entre envans. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Nansa tirador en acer inoxidable inclús tancament norma DIN18251 amb condemna bloqueig / desbloqueig o cilindre amb clau i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 445.09 | 1 | 445.09
'01.04.01.02 | 11 | EAM2U010 | u | FI13.Porta interior automàtica d’alumini MANUSA o equivalent, corredissa central, fulles tipus T20 i operador Visio 125 o equivalent amb acabat anoditzat. Fusteria composta per porta corredissa doble central de mides segons plànol. Ferraments automàtics d’operador Visio 125 biestable amb desbloqueig. Emboquillat d’acer per pintar e:8mm de mides segons plànol i 52cm de profunditat. Vidres laminat 6+6. Inclou vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF. Incorpora sistema anti-volc i senyalització per risc d’impacte. | 2002.43 | 2 | 4004.86
'01.04.01.02 | 12 | EAM1C143 | u | FI14 Porta batent amb dues franges fixes de vidre als laterals i una franja fixa superior. Vidre de les dues fulles abatibles i les dues fulles fixes laterals de vidre trempat e:10mm, a través de tractament tèrmic, amb pomel·les dalt i baix, frens, pany i clau mòbils per a doble fulla i tirador push-pull 26 cromat mate 300-600mm. Vidre superior laminat 5+5. Inclou estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació en el forjat, vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, inclou topalls d'acer inoxidable i mastrejament de claus a tres nivells. | 1325.86 | 1 | 1325.86
|  |  |  | TOTAL |  |  | 48379.34
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
|  | Título 3 | 01 | Compartimentació interior vertical
|  | Título 4 | 04 | Acabats exteriors
'01.04.01.04 | 1 | EAQD0028 | m2 | MI01 i MI02 Mampara tipus ´´E´´ de la sèrie Movinord 82 de Dynamobel o equivalent. Partició cega fins a 1.40m amb estructura interna d'acer galvanitzat e: 68mm i panells de fusta prensada e:19mm forrat en dues cares de melamina amb tres cares cantejades de PVC e:2mm. Part superior amb vidre laminat 5+5 amb butiral fins a cel ras. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 110.68 | 99.456 | 11007.79
'01.04.01.04 | 2 | EAQD0023 | m2 | MI03 i MI04 Mampara tipus ´´Z´´ de la sèrie Line de Dynamobel o equivalent. Partició vidrada amb una porta abatible i 3 parts fixes, segons documentació gràfica. Espessor total de 90 mm. Format per estructura interior d'acer galvanitzat Sendzimir i marcs d'alumini 6060-T6. Elements metàl·lics vistos amb tractament previ de desengrase i aplicació electrostàtica de pols polièster, polimeritzat en forn amb una capa de pintura de 50/90 micras. Vidre fixe laminat 6+6 amb butiral. Fulla de la porta de vidre templet Clarit de 10mm de gruix. Maneta tipus Tesa amb pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 310.09 | 21 | 6511.89
'01.04.01.04 | 3 | E867U0X1 | m2 | R01 Revestiment vertical de policarbonat tipus Lexan Cliniwall B6200 de Sabic o equivalent d'espessor e: 1,7mm. Col·locat des del terra fins a diferents altures segons plànols. Format de les plaques de 1250x3050mm. | 34.65 | 1695.75 | 58757.74
'01.04.01.04 | 4 | K82DHC05 | m2 | R02 Revestiment de rajola ceràmica rectificada i colorejada en massa. Format de les peces 30x60cm. Col·locat des del terra fins a cel ras. Inclou la formació de cantoneres tipus Shlüter o equivalent. Color a definir per la DF. | 20.49 | 555.28 | 11377.69
'01.04.01.04 | 5 | E898J2A0 | m2 | R03 Revestiment pintat amb pintura plàstica, una mà de fons i dues d'acabat. Pintat a diferents altures segons planols. Dos colors a definir per la DF. | 3.5 | 1456.76 | 5098.66
|  |  |  | TOTAL |  |  | 92753.77
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 04 | Sistemes de compartimentació i d'acabats interiors
|  | Título 3 | 02 | Compartimentació interior horizontal
|  | Título 4 | 01 | Part massissa
'01.04.02.01 | 1 | K84VHC01 | m2 | CR01 Cel ras registrable i fonoabsorvent tipus D146 de Knauf o equivalent, amb plaques de cartró guix de 60x60cm microperforades. Gruix de la placa 9,5mm amb vores tipus A, model Micro M1 Danolize Plaza. Resistència al Foc A2-s1,d0. Perfileria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. | 30.74 | 305.76 | 9399.06
'01.04.02.01 | 2 | K844HC01 | m2 | CR02 Cel ras continu de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent estàndard (A) e : 15mm, cargolada a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat per perfils primaris i secundaris d'entramat ocult. | 10.82 | 438.625 | 4745.92
'01.04.02.01 | 3 | K84VHC02 | m2 | CR03 Cel ras registrable format per plaques metàl·liques de 30cm x llarg variable de Movinord o equivalent, de color blanc, acabat microperforat tipus 24/600. Post pintades amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat. Instal·lada sobre perfilaria de cantell recte de 38 i 24mm de base amb subjeccions de suspensió autonivelladora amb barres de rosca. Color a definir per DF. | 49.33 | 270.96 | 13366.46
'01.04.02.01 | 4 | K84VHC03 | m2 | CR04 Cel ras registrable de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent hidrófuga (H) e:15mm de 60x60cm. Perfilaria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. | 29.03 | 129.81 | 3768.38
'01.04.02.01 | 5 | E83KC7VT | m2 | CR05 Cel ras exterior de panell plà rectangular de 600x1200mm, d'encenalls de fusta aglomerats amb ciment tipus Heraklith de Knauf o equivalent. Gruix de panell 50mm, Rd=0,6. | 69.57 | 555.1 | 38618.31
'01.04.02.01 | 6 | E7C4B401 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, col·locat al forjat mitjançant fixacions mecàniques cada 50cm. | 5.92 | 573.372 | 3394.36
'01.04.02.01 | 7 | E9P1U03X | m2 | P01 Paviment vinílic homogeni en rotlle, de 200cm d'amplada, espessor e: 2mm tipus IQ Optima de Tarkett o equivalent. Inclou pasta allisadora de 3mm. Color a definit per la DF. | 32.82 | 1085.54 | 35627.42
'01.04.02.01 | 8 | K9U6HC01 | m | S01 Suministre i col·locació de sòcol de Mitja canya format per perfil PAD20 de Tarkett o equivalent, radi 20mm, amb tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. | 15.05 | 179.7 | 2704.49
'01.04.02.01 | 9 | E9U600S2 | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre d'aglomerats amb resines de polièster de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix. Color llis i col·locat amb adhesiu. | 6.99 | 841.6 | 5882.78
'01.04.02.01 | 10 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat | 4.75 | 412.05 | 1957.24
'01.04.02.01 | 11 | E93A14E0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 | 7.9 | 1085.54 | 8575.77
|  |  |  | TOTAL |  |  | 128040.19
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 06 | Equipament
'01.06 | 1 | EC1K1501 | m2 | Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta | 51.54 | 12.48 | 643.22
'01.06 | 2 | EQ540006 | u | EQ03 Mostrador format per frontal i tauler de MDF e:30 mm aplacat amb HPL e: 3mm. Laterals formats per tauler de MDF e: 30mm aplacat amb HPL e:3mm. Estructura formada amb taulers de MDF e:30mm acabat pintat. Colors a definir per la DF. Canaleta passacables inclosa. Buc de calaixos de 40cm d'ample, format per tauler MDF hidròfug de e:20mm revestit amb laminat HPL e:1mm color a definir per la DF. Inclou sistema de guies necessàries per als calaixos. La base disposa de 4 potes anivelladores amb regulació des de l'interior de l'armari (h:12mm) sòcol fabricat en tauler marí de e:19mm aplacat amb PVC de color blanc. Moble amb pany i clau, mides i detalls segons planols. | 996.33 | 2 | 1992.66
'01.06 | 3 | EJ46U001 | u | EB01 Agafador batent de 70 cm en acer inoxidable 34 pintat amb pintura epoxi de color blanc. | 76.37 | 14 | 1069.18
'01.06 | 4 | EQ5AZ002 | m | Taulell de cuina de Silestone o equivalent de gama mitja amb forat per a una pica de 40x40x20 cm i frontal de 30 cm. Inclou tot tipus de materials i operacions auxiliars necesàries per deixar la unitat totalment acabada. | 190.78 | 53.4 | 10187.65
'01.06 | 5 | EJ18D31N | u | Un. subministre i instal·lació de Aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable, model Berlin de ROCA o equivalent, per sota taulell silestone integrat. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 67.14 | 28 | 1879.92
'01.06 | 6 | EB12Z152 | ut | Col·locació i subministrament d'escala de quatre trams formada per zancas amb perfils d'acer S275J0, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN-200 fixats amb cargols autoroscants cada 40cm, amb recolzament central fixats amb cargols autoroscants sobre perfil en L de 75mm d'altura, d'acer S275J0, fixats mecànicament al parament vertical mitjançant cargols autoroscants, esglaons de terratzo llis de gra petit sobre xapa repulsada de 5mm, amb reforç inferiors amb tubs quadrats d'acer S275J0H de mesures 100x100x1,5mm, soldats sobre estructura de suport. Incloent baranes amb passamà de tub d'acer de diàmetre 30mm amb platines 30-50.8mm i muntants de platines 50.8mm c/10cm, platines corregudes 420.8mm i platina de 50.8mm a la part inferior ancorat, amb passamà i muntants de platines d'acer galvanitzat calibrat 50.8 elements de fixacions, tots els elements metàl·lics seran d'acer galvanitzat en calent. Lliscament del terratzo classe III. | 11735.78 | 1 | 11735.78
'01.06 | 7 | EB14B9L9 | m | SI01 Passamà d'acer inoxidable de 4cm de diàmetre, tub e:2mm. Platines collades a envà de cartró guix, reforç portes, amb fixacions mecàniques | 42.9 | 22.6 | 969.54
'01.06 | 8 | EJ28513G | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets i vàlvula antiretorn. Marca Tres o equivalent, Ref 1.72.440. | 127.44 | 28 | 3568.32
'01.06 | 9 | EJ33B7PG | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC | 10.7 | 43 | 460.1
'01.06 | 10 | EJ14B213K469 | u | Un. subministro i instal·lació de Vàter suspès amb sortida horitzontal, model Meridian de ROCA o equivalent. Pack inodor suspès compost per tassa suspesa amb sortida horitzontal, joc de fixació i tapa i seient amb caiguda esmorteïda. Per a la seva instal·lació és necessari completar el pack amb un sistema d'instal·lació Roca compatible. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 189.36 | 14 | 2651.04
'01.06 | 11 | EJ13B713K468 | u | Un. subministro i instal·lació de Lavabo de porcellana mural mobilitat reduïda, model Merdiian de ROCA o equivalent. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 89.15 | 15 | 1337.25
'01.06 | 12 | EJ1BF677HDE4 | u | Un. subministro i instal·lació de Bastidor amb cisterna empotrable de doble descàrrega per a vàter suspès. Distància axial de 180mm. Colze de 90 ø / 110 ø. Perfil metàl·lic amb capacitat de resisténcia de 400 kg. Potes ajustables de 0-200 mm. Model duplo wc de ROCA o equivalent. Placa d'accionament amb descàrrega dual model PL1 Dual de ROCA o equivalent. Amb acabat cromado. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 162.5 | 14 | 2275
'01.06 | 13 | EJ1Z4287 | u | Un. subministro i instal·lació de Bastidor per a lavabo. Bastidor encastat per a lavabo mural. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència de 150 kg. Potes ajustables de 0- 200 mm. Connexió hidràulica ajustable. Model duplo lavabo de ROCA o equivalent. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. | 88.03 | 15 | 1320.45
'01.06 | 14 | EJ23513GK4ED | u | Un. subministro i instal·lació de Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Instal·lat segun CTE. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta, així com tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Totalment instal·lada, provada i funcionant. | 64.42 | 15 | 966.3
'01.06 | 15 | EL2FU001 | UT | Instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de màquines, Model SYNERGY ESSENCE1000 KG de ThyssenKrupp o equivalent, amb les següents característiques que es donen com a resum: CARACTERISTIQUES Càrrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 kg / (13 Persones) Velocitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m / s Tracció / Tipus Màquina. . . . . . . . . . .Elèctric Freqüència Variable / Màquina Sense reductor Parades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Accessos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Frontals Recorregut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,60 m Tensió F. / Enllumenat / Freq ... . . . . .400 v Trifàsica / 220 v Monofàsica / 50 Hz Maniobres............................................>400.000 maniobres/any Arrencades..........................................>180 arrancades/h Cabina: Dimensions........................................1100x2100 mm Alçada ..............................................2200 mm Model................................................SharpZen Terra .................................................Màrmol Sostre................................................Essence Lightbox Iluminació...........................................LED amb apagat automàtico Mirall..................................................Mirall paret del fons Pasamana..........................................Cromat enfront botonera Portes Dimensions Porta Cabina. . . . . . . . . 900 x 2100 mm Accionament Porta Cabina. . . . . . . . Obertura centrall automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Operador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocitat constant per corrent altern Dimensions Portes Pis. . . . . . . . . . . 900 x 2100 mm Accionament Portes Pis. . . . . . . . . Obertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Homologació portes pis.....................paraflames E-120 Maniobra Tipus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selectiva a Pujada i Baixada Dúplex. Programable per horaris. Rescat..................................................Automàtica amb abertura de portes a planta baixa Connexió amb centraleta d'incendis Comandament i Senyalització En cabina :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . botonera S1 Indicador de posició programable i sobrecàrrega En Pis :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botonera amb dos polsadors Llum de registre de trucada Dades de Buit Dimensions de Buit. . . . . . . . . . . . . 2780 x 212700 mm Fossa (mínim). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm R.L.S ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 mm Paracaigudes a contrapès. . . . . . . . . . . no Maniobra de rescat. . . . . . . . . . . . . . . . si Situació Quart de màquines. . . . . . . . Ascensor sense sala de màquines NORMATIVA Aplicable per la seva instal.lacio i registre en el Departament d'Industria corresponent amb anterioritat al pròxim 31 d'agost de 2017. Segons Document Bàsic DB-SUA del CTE Certificació energètica classe A segons la VDI 4707. Connexió amb centraleta d'incendis Totalment instal·lat, connexionat provat i en funcionament. Inclourà documentació de fabricant, fitxes tècniques. Incloent, part proporcional de malla separadora entre elevadors, perfils metal.lics d'acer tipus U en llindes, enllument del forat | 23934.75 | 1 | 23934.75
|  |  |  | TOTAL |  |  | 64991.16
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | 07 | VARIS
'01.07 | 1 | PPAUZ001 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de mesures de bioseguretat realitzades d'acord amb especificacions del projecte, segellant obertures exteriors, interiors de comunicació amb la resta de l'edifici, ventilacions forçades, balissament, neteja diària de tota l'obra i estudi microbiològic ambiental. Segons directriu de la propietat | 1714.29 | 1 | 1714.29
'01.07 | 2 | PPAUZ006 | pa | N eteja final d'obra. Inclou treballs d'eliminació de brutícia i pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de cuines, bany s i lav abos, neteja de v idres i tancaments ex teriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherids a pav iments i altres elements, neteja de llumi-nàries, aparells de v entilació, calaix eres, mobiliari i ex cessos de juntes, recollida i retirada de plàs-tics i cartrons, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Tot sense deteriorar els elements de l'obra | 1380.95 | 1 | 1380.95
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3095.24
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | GR | Gestió de residus
'01.GR | 1 | E2R24200 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals | 6.33 | 402.038 | 2544.9
'01.GR | 2 | E2R64265 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 1.47 | 402.038 | 591
'01.GR | 3 | E2R54265 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km | 1.19 | 402.038 | 478.43
'01.GR | 4 | E2RA7580 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 10.71 | 402.038 | 4305.83
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7920.16
|  | Obra | 01 | Presupuesto1901
|  | Capítulo | SS | Seguretat i Salut
'01.SS | 1 | SEGSAL18 | P.A | Partida alçada de seguretat i salut | 9168 | 1 | 9168
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9168
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 528707.1

## T-APU
Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona
Justificació d'elements | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Nº | Código | U.M. | Descripció | [6 empty] | Preu
Elemento compuesto
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.9
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 18.57 | = | 18.57
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.57
Maquinaria
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.65 | = | 1.155
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 1.155
Material
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.59 | = | 0.318
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.74 |  | x | 17.21 | = | 29.9454
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 98.65 | = | 19.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49.9934
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 69.7184
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0.1857
|  |  | Total | [6 empty] | 69.9041
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 72.94
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 18.57 | = | 18.57
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.57
Maquinaria
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.65 | = | 1.155
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 1.155
Material
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 98.65 | = | 24.6625
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.59 | = | 0.318
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.63 |  | x | 17.21 | = | 28.0523
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.0328
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 72.7578
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0.1857
|  |  | Total | [6 empty] | 72.9435
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.87
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 1 | /R | x | 18.57 | = | 18.57
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.57
Maquinaria
| C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.65 | = | 1.155
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 1.155
Material
| B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.52 |  | x | 17.21 | = | 26.1592
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.59 | = | 0.318
| B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x | 98.65 | = | 37.487
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.9642
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 83.6892
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1 | % |  | 0.1857
|  |  | Total | [6 empty] | 83.8749
Partida de obra
| 403 | m | Col·lector de sanejament penjat de PVC classe B compacte, de diàmetre 40 mm. i amb unió de junta pegada; penjat mitjançant abraçadores metàl·liques, fins i tot p.p. de pansa murs, peces especials en desviaments, accessoris, colzes, tes, anells, empelts, reduccions, maniguets, p.p de registres, etc. i ajudes d'obra de paleteria. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.15
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 24.5 | = | 9.8
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.325
Material
| BDY3B200 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 1 |  | x | 0.01 | = | 0.01
| BDW3B200 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 0.33 |  | x | 0.53 | = | 0.1749
| BD13129B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 0.65 | = | 0.78
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.5753
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.24488
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.1452
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1452
| 404 | m | Col·lector de sanejament penjat de PVC classe B compacte, de diàmetre 110 mm. i amb unió de junta pegada; penjat mitjançant abraçadores metàl·liques, fins i tot p.p. de pansa murs, peces especials en desviaments, accessoris, colzes, tes, anells, empelts, reduccions, maniguets, p.p de registres, etc. i ajudes d'obra de paleteria. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.94
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 24.5 | = | 14.7
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 21.225
Material
| BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 0.33 |  | x | 3.92 | = | 1.2936
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
| BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 2.03 | = | 2.436
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.4
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.31838
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 26.9434
|  |  | Total | [6 empty] | 26.9434
| 405 | m | Col·lector de sanejament penjat de PVC classe B compacte, de diàmetre 125 mm. i amb unió de junta pegada; penjat mitjançant abraçadores metàl·liques, fins i tot p.p. de pansa murs, peces especials en desviaments, accessoris, colzes, tes, anells, empelts, reduccions, maniguets, p.p de registres, etc. i ajudes d'obra de paleteria. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 27.84
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 24.5 | = | 14.7
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 21.225
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
| BD13189B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 2.32 | = | 2.784
| BDW3B800 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 0.33 |  | x | 5.49 | = | 1.8117
| BDY3B800 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.2961
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.31838
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 27.8395
|  |  | Total | [6 empty] | 27.8395
| 406 | m | Col·lector de sanejament penjat de PVC classe B compacte, de diàmetre 160 mm. i amb unió de junta pegada; penjat mitjançant abraçadores metàl·liques, fins i tot p.p. de pansa murs, peces especials en desviaments, accessoris, colzes, tes, anells, empelts, reduccions, maniguets, p.p de registres, etc. i ajudes d'obra de paleteria. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament, segons Documents de Projecte, indicacions de la D.F. i normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.51
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 21.75 | = | 7.6125
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 24.5 | = | 17.15
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 24.7625
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 12.09 | = | 3.9897
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
| BD13199B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 1.2 |  | x | 2.99 | = | 3.588
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.3781
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.37144
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 34.512
|  |  | Total | [6 empty] | 34.512
| E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.3
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 18.57 | = | 9.285
| A0140000 | h | Manobre | 0.02 | /R | x | 18.64 | = | 0.3728
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.6578
Maquinaria
| C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 0.5 | /R | x | 5.56 | = | 2.78
| C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 0.016 | /R | x | 45 | = | 0.72
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 3.5
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14487
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.3027
|  |  | Total | [6 empty] | 13.3027
| E4436112 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.44
Mano de obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 19.17 | = | 0.1917
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 21.85 | = | 0.3933
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.585
Maquinaria
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 2.98 | = | 0.05364
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0.05364
Material
| B44Z6011 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0.79 | = | 0.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.79
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.01463
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.4433
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4433
| E4436122 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.51
Mano de obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 19.17 | = | 0.1917
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 21.85 | = | 0.3933
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.585
Maquinaria
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 2.98 | = | 0.05364
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0.05364
Material
| B44Z6021 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0.86 | = | 0.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.86
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.01463
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.5133
|  |  | Total | [6 empty] | 1.5133
| E443F135 | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.6
Mano de obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.01 | /R | x | 19.17 | = | 0.1917
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.018 | /R | x | 21.85 | = | 0.3933
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.585
Maquinaria
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.018 | /R | x | 2.98 | = | 0.05364
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0.05364
Material
| B44ZF03A | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 0.95 | = | 0.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.95
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.01463
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.6033
|  |  | Total | [6 empty] | 1.6033
| E44Z5A25 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.36
Mano de obra
| A0135000 | h | Ajudant soldador | 0.05 | /R | x | 19.17 | = | 0.9585
| A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 0.05 | /R | x | 21.85 | = | 1.0925
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.051
Maquinaria
| C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 0.05 | /R | x | 2.98 | = | 0.149
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0.149
Material
| B44Z5A2A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1 |  | x | 1.13 | = | 1.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.13
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03077
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.3608
|  |  | Total | [6 empty] | 3.3608
| E6525HMD0 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 136 mm, muntants cada 600 mm de 100 mm d'amplària i canals de 100 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 18 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.68
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x | 21.75 | = | 2.3925
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.34 | /R | x | 24.5 | = | 8.33
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.7225
Material
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 8.88 | = | 2.664
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0CC1510 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 6.17 | = | 12.7102
| B6B11511 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.6 | = | 3.9144
| B6B12511 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.52 | = | 1.5162
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.52 | = | 0.4888
| B7C9R5L0KXR1 | m2 | Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER | 2.06 |  | x | 3.55 | = | 7.313
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.7954
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.16084
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 41.6787
|  |  | Total | [6 empty] | 41.6787
| E65VTOO1 | m3 | Tancament exterior de façana format per estrucutura de perfils mètalics de 100mm cada 60 cm. Per l'exteriore es col·loca una placa de Aquapanel Outdoor de Knauf o equivalente de 12,5mm d'espesor amb morter, malla superficial i morter de acabat. Per l'interior dues plaques estàndar (A) de 12,5mm. Llana mineral interior semirígida e:80mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
| E66AB090 | u | Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 272.02
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 21.75 | = | 3.2625
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 24.5 | = | 3.675
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.9375
Material
| B66ZB000 | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 1 |  | x | 15.54 | = | 15.54
| B66AB00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries | 3.2 |  | x | 77.95 | = | 249.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 264.98
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.10406
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 272.0216
|  |  | Total | [6 empty] | 272.0216
| E83E336D | m2 | E04 Extradossat de cartró guix tipus W622 de Knauf o equivalent, amb perfils metàl·lics omega de 16mm cada 40cm. Una placa estàndard (A) de 12,5mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.19
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 3.045
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.39 | /R | x | 24.5 | = | 9.555
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.6
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 3.79 | = | 3.9037
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.52 | = | 0.2444
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 7 |  | x | 0.99 | = | 6.93
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.96 | = | 0.912
| B7C9R5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 1.03 |  | x | 2.42 | = | 2.4926
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 8.88 | = | 3.7296
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.4011
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.189
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 33.1901
|  |  | Total | [6 empty] | 33.1901
| E83E4NGB | m2 | E08 Extradossat de plaques de guix laminat tipus W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 3 plaques tipus resistent al foc (F) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca. Resistència al foc EI90. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.66
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 24.5 | = | 9.31
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 21.75 | = | 2.7188
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.0288
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 8.88 | = | 4.44
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B7C9H5M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 1.03 |  | x | 2.05 | = | 2.1115
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.96 | = | 0.912
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.66 |  | x | 0.99 | = | 4.6134
| B0CC3310 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 3.09 |  | x | 5.16 | = | 15.9444
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.52 | = | 0.2444
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.4545
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.18043
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 42.6637
|  |  | Total | [6 empty] | 42.6637
| E83KC74V | m2 | Revestiment de paraments verticals amb peces de fusta Western de Red Cedar o equivalent de 35x35 mm amb perfileria d'alumini oculta. |  |  |  | Rend.: | 0.802 |  | 70.99
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 0.9 | /R | x | 22.73 | = | 25.5075
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.9 | /R | x | 19.98 | = | 22.4215
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.9289
Material
| 250849 | m2 | Placa rígida de llana de fusta per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, recobert d'una capa de llana de vidre, de 50 mm de gruix, amb una resistència tèrmica de 1,15 m2.K/W, ref. 250849 de la sèrie Heraklith Combi Llana de KNAUF INSULATION | 1.05 |  | x | 21.28 | = | 22.344
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.344
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.71893
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 70.9919
|  |  | Total | [6 empty] | 70.9919
| E84B54C1 | m2 | Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.66
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x | 25.3 | = | 12.144
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x | 21.75 | = | 10.44
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 22.584
Material
| B84ZMA70 | m2 | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 5.81 | = | 5.9843
| B84B54C1 | m2 | Placa d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 1200x300 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0 | 1.03 |  | x | 25 | = | 25.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.7343
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.33876
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 54.6571
|  |  | Total | [6 empty] | 54.6571
| E9V2A3KN | m | Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.8
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.55 | /R | x | 22.33 | = | 12.2815
| A0140000 | h | Manobre | 0.275 | /R | x | 18.64 | = | 5.126
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 17.4075
Material
| B05B1001 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.9994 |  | x | 0.13 | = | 0.12992
| B9CZ2000 | kg | BEURADA DE COLOR | 0.795 |  | x | 0.88 | = | 0.6996
| B9V2A3K0 | m | Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat | 1.02 |  | x | 36.69 | = | 37.4238
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.2533
Elemento compuesto
| D0701461 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0126 |  | x | 69.9041 | = | 0.88079
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0.88079
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.26111
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 56.8027
|  |  | Total | [6 empty] | 56.8027
| EABG0007 | u | FI09 Porta tallafocs de 90x210cm, EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, d'una fulla d'acer revestit d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls, amb sistema antipànic d'innox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. |  |  |  | Rend.: | 0.96 |  | 846.55
Mano de obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 18.28 | = | 19.0417
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 20.89 | = | 5.4401
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 24.4818
Material
| BABG0007 | u | Porta tallafoc EI2C-60 d'una fulla homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires d'EPDM, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuterà. Revestida per la cara de passadís amb HPL e:3 mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, maneta d'inox, forats de clau diamere 50mm inox, mastrejat de claus. | 0.9507 |  | x | 864.7 | = | 822.0703
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 822.0703
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 846.5521
|  |  | Total | [6 empty] | 846.5521
| EABG0020 | u | FI08 Porta doble de 280x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Amb selector de portes i palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment oberta. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1248.85
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 20.89 | = | 5.2225
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 18.28 | = | 18.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.5025
Material
| BABG0018 | u | Porta tallafoc EI2C-60 de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires d'EPDM, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuterà. Revestida per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany d'embotir d'inox, maneta inox, tancaportes+guia embotir, passador encastat. Mides i sentit obertura segons planols. | 0.95 |  | x | 1289.84 | = | 1225.348
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1225.348
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1248.8505
|  |  | Total | [6 empty] | 1248.8505
| EAN51GB1 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 660x180 cm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.44
Material
| BAN51200 | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 16.8 |  | x | 2.05 | = | 34.44
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.44
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 34.44
|  |  | Total | [6 empty] | 34.44
| EAY1A950 | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 2,5 a 3 m, com a màxim i 1,5 a 2 m d'alçària, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1.079 |  | 33.46
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.95 | /R | x | 18.64 | = | 16.4115
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.8 | /R | x | 22.33 | = | 16.5561
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 32.9676
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.49451
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 33.4621
|  |  | Total | [6 empty] | 33.4621
| EB1216B8 | m | SI01 Passamà d'acer inoxidable de 4cm de diàmetre, tub e:2mm. Platines collades a envà de cartró guix, reforç portes, amb fixacions mecàniques. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.84
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.4 | /R | x | 20.89 | = | 8.356
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.2 | /R | x | 18.28 | = | 3.656
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.012
Material
| B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 1.33 |  | x | 0.9 | = | 1.197
| BB12CFBB | m | Barandilla de acero, con pasamano redondo de acero de 50 mm de diámetro, travesaño inferior, montantes de tubo 60x20 cada 150 cm y panel de plancha de acero perforada de 2 mm de espesor, de 100 a 120 cm de altura | 1 |  | x | 58.33 | = | 58.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 59.527
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.3003
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 71.8393
|  |  | Total | [6 empty] | 71.8393
| EC1FJ843 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Incloent segellat amb silicona neutra, i tot tipus de materials operacions auxiliars i de preparacion necessaries. |  |  |  | Rend.: | 5.846 |  | 57.92
Mano de obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 0.6 | /R | x | 19.97 | = | 2.0496
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.0496
Material
| BC1F9843 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. Incloent segellat amb silicona neutra, i tot tipus de materials operacions auxiliars i de preparacion necessaries. | 1 |  | x | 55.82 | = | 55.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.82
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.05124
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 57.9209
|  |  | Total | [6 empty] | 57.9209
| ED116771 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.84
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 19.05 | = | 3.429
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.24 | = | 8.0064
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.4354
Material
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.17 | = | 0.17
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 11.33 | = | 11.33
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 8.72 | = | 10.9
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 33.8354
|  |  | Total | [6 empty] | 33.8354
| ED7FP361 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.33
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 2.233
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 24.5 | = | 4.9
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 18.64 | = | 1.864
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.347
Material
| BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 1 |  | x | 0.19 | = | 0.19
| BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 0.33 |  | x | 12.09 | = | 3.9897
| BD7FP360 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 1.2 |  | x | 3.85 | = | 4.62
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.1712 |  | x | 11.6 | = | 1.9859
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.7856
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.20021
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 24.3328
|  |  | Total | [6 empty] | 24.3328
| ED7FT450 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.01
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.19 | /R | x | 22.33 | = | 4.2427
| A0140000 | h | Manobre | 0.19 | /R | x | 18.64 | = | 3.5416
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 24.5 | = | 4.9
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 17.0343
Material
| BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
| BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 0.33 |  | x | 21.13 | = | 6.9729
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.182 |  | x | 11.6 | = | 2.1112
| BD7FT450 | m | Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica | 1.25 |  | x | 5.32 | = | 6.65
| B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.11 |  | x | 42.39 | = | 4.6629
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.717
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.25551
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.0068
|  |  | Total | [6 empty] | 38.0068
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.45
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.72 | = | 3.258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.854
Material
| BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 1.21 | = | 1.21
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.43
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.16281
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.4468
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4468
| EG151D11 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.38
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 25.32 | = | 12.66
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.746
Material
| BG151D11 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x | 3.43 | = | 3.43
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.43
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.20619
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.3822
|  |  | Total | [6 empty] | 17.3822
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.34
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 21.72 | = | 0.4344
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.32 | = | 0.40512
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.83952
Material
| BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.48 | = | 0.4896
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.4896
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01259
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.3417
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3417
| EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.49
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.32 | = | 0.40512
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 21.72 | = | 0.4344
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.83952
Material
| BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.63 | = | 0.6426
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.6426
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01259
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.4947
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4947
| EG22H911 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.8
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 25.32 | = | 0.40512
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 21.72 | = | 0.4344
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.83952
Material
| BG22H910 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.93 | = | 0.9486
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.9486
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01259
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.8007
|  |  | Total | [6 empty] | 1.8007
| EG22TH1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.42
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x | 21.72 | = | 0.4344
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.033 | /R | x | 25.32 | = | 0.83556
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.27
Material
| BG22TH10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 1.11 | = | 1.1322
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.1322
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01905
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2.4212
|  |  | Total | [6 empty] | 2.4212
| EG23R715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.5
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 25.32 | = | 1.0128
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.0988
Material
| BG23R710 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar | 1.02 |  | x | 1.19 | = | 1.2138
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.16 | = | 0.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.3738
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03148
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.5041
|  |  | Total | [6 empty] | 3.5041
| EJ18DB3N | u | Un. subministro i instal·lació de Aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable i escurridor, model J de ROCA o equivalent. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.97
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 22.24 | = | 10.008
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 19.05 | = | 2.1336
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.1416
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.035 |  | x | 11.76 | = | 0.4116
| BJ18DB33 | u | Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà | 1 |  | x | 71.23 | = | 71.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 71.6416
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.18212
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 83.9653
|  |  | Total | [6 empty] | 83.9653
| EJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 85.93
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 19.05 | = | 2.8575
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 22.24 | = | 13.344
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.2015
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.015 |  | x | 11.76 | = | 0.1764
| BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 0.245 |  | x | 6.69 | = | 1.639
| BJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 1 |  | x | 67.91 | = | 67.91
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.7254
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 85.927
|  |  | Total | [6 empty] | 85.927
| EJ23513GK5ED | u | Un. subministro i instal·lació de Aixeta monocomandament per a lavabo amb maneta gerontológica per a mobilitat reduïda de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Instal·lat segun CTE. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta, així com tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.22
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 19.05 | = | 2.8575
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 22.24 | = | 13.344
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.2015
Material
| BJ23513GK5ED | u | Mesclador monocomandament per a lavabo amb airejador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, VICTORIA-N, ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO | 1 |  | x | 66.78 | = | 66.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 66.78
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.24302
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 83.2245
|  |  | Total | [6 empty] | 83.2245
| EJ38E7FG | u | Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC, de diàmetre 50 mm, connectat a un ramal de PVC. Fins i tot connexions, contratubo, unions amb peces especials, petit material, ajudes d'obra de paleta, així com tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat, totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.1
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 22.24 | = | 8.896
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 19.05 | = | 1.905
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.801
Material
| BJ38E7FG | u | Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1 |  | x | 6.14 | = | 6.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.14
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.16202
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.103
|  |  | Total | [6 empty] | 17.103
| EMD62603 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0.97
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 21.75 | = | 0.32625
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 25.3 | = | 0.3795
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.70575
Material
| BMD62600 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 | 1.05 |  | x | 0.24 | = | 0.252
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.252
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.01059
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0.96834
|  |  | Total | [6 empty] | 0.96834
| GR005J18 | P.A | Partida alçada de la gestió de residus de la Fase 2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7797.79
| K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.89
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 18.57 | = | 5.571
| A0140000 | h | Manobre | 0.1 | /R | x | 18.64 | = | 1.864
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.435
Maquinaria
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 15.65 | = | 2.3475
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.3475
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.11153
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.894
|  |  | Total | [6 empty] | 9.894
| K219KFA0 | m | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.19
Mano de obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.3 | /R | x | 18.57 | = | 5.571
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.571
Maquinaria
| C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.3 | /R | x | 8.46 | = | 2.538
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 2.538
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.08357
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.1926
|  |  | Total | [6 empty] | 8.1926
| K222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.45
Maquinaria
| C13161E0 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 0.195 | /R | x | 48.46 | = | 9.4497
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 9.4497
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.4497
|  |  | Total | [6 empty] | 9.4497
| K9361560 | m2 | Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.42
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.2 | /R | x | 18.64 | = | 3.728
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 2.233
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.961
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.103 |  | x | 42.39 | = | 4.3662
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.3662
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.08942
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.4166
|  |  | Total | [6 empty] | 10.4166
| K9P2HC02 | m2 | P01 Paviment de cautxú tipus Noraplan Uni o equivalent, d'espessor e: 2mm. Monocapa de superfície plana, mate i no texturitzada. Col·locat amb juntes, inclosa la capa de pasta allisadora de 2mm. Dos colors a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.91
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.0711 | /R | x | 21.75 | = | 1.5464
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1421 | /R | x | 24.5 | = | 3.4815
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.0279
Material
| B9P6HC01 | m2 | PAVIMENT DE CAUTXU E: 2MM NORAPLAN UNI O EQUIVALENT, MONOCAPA DE SUPERFICIE PLANA, MATE, NO TEXTURITZADA, COL·LOCAT AMB JUNTES D'ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT. | 1.05 |  | x | 40.5 | = | 42.525
| B0901000 | kg | ADHESIU D'APLICACIO UNILATERAL EN DISPERSIO AQUOSA | 0.3 |  | x | 1.19 | = | 0.357
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.882
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 47.9099
|  |  | Total | [6 empty] | 47.9099
P-1 | 10101 | u | Grup bessó de dos electrobombes , de fosa, rotor sec, connexió embridada, de la firma WILO model Stratos-D 40/1-16 PN 6/10 o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, cabal 4128 l/h presió disponible 10 mca, complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs suportació de la bomba, contrabrides, juntes i cargols. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2426.36
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.75 | /R | x | 25.32 | = | 44.31
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 44.31
Material
| BEO4SIX1 | u | Grup bessó de dos electrobombes , de fosa, rotor sec, connexió embridada, de la firma WILO model Stratos-D 40/1-16 PN 6/10 o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, cabal 4128 l/h presió disponible 10 mca, complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs suportació de la bomba, contrabrides, juntes i cargols. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 2382.05 | = | 2382.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2382.05
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2426.36
|  |  | Total | [6 empty] | 2426.36
P-2 | 10102 | Ud | Subministrament i muntatge d'unitat bomba de calor aigua-aire BC-01 amb grup hidràulic i dipòsit d'inèrcia incorporat, amb carcassa en xapa d'alumini d'intempèrie sobre bastidor d'acer galvanitzat pintat al forn, aïllada tèrmica i acústicament en el seu interior, muntada sobre amortidors antivibratoris adequats al seu pes i dimensions i base antilliscant, compressor semi hermètic de cargol inverter , de la signatura CARRIER model 30 RQP-0180-A o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, de les característiques i elements auxiliars indicats i complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs passarel·la necessària per a la integració amb el sistema de GTC de l'edifici. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Característiques tècniques bomba de calor: 4 tubs. Potència frigorífica: 167,6 kW. Capacitat de recuperació de calor: 47,3 kW. ESEER: 4,05 kW/kW Salt tèrmic: 7-12 °C Potència calorífica 180kW Capacitat de recuperació de calor: 55,9 kW. SCOP: 3,37 kW/kW Salt tèrmic: 45-40 °C Característiques tècniques grup hidràulic: Circuit de calor: Q=31671 l/h P=9 mca Circuit de fred: Q 33165 l/h P=15 mca. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22762.21
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 20 | /R | x | 21.72 | = | 434.4
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 20 | /R | x | 25.32 | = | 506.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 940.8
Material
| BEH51BX1 | u | Unitat bomba de calor aigua-aire BC-01 amb grup hidràulic i dipòsit d'inèrcia incorporat, amb carcassa en xapa d'alumini d'intempèrie sobre bastidor d'acer galvanitzat pintat al forn, aïllada tèrmica i acústicament en el seu interior, muntada sobre amortidors antivibratoris adequats al seu pes i dimensions i base antilliscant, compressor semi hermètic de cargol inverter , de la signatura CARRIER model 30 RQP-0180-A o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, de les característiques i elements auxiliars indicats i complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs passarel·la necessària per a la integració amb el sistema de GTC de l'edifici. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Característiques tècniques bomba de calor: 4 tubs. Potència frigorífica: 167,6 kW. Capacitat de recuperació de calor: 47,3 kW. ESEER: 4,05 kW/kW Salt tèrmic: 7-12 °C Potència calorífica 180kW Capacitat de recuperació de calor: 55,9 kW. SCOP: 3,37 kW/kW Salt tèrmic: 45-40 °C Característiques tècniques grup hidràulic: Circuit de calor: Q=31671 l/h P=9 mca Circuit de fred: Q 33165 l/h P=15 mca. | 1 |  | x | 21821.41 | = | 21821.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21821.41
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 22762.21
|  |  | Total | [6 empty] | 22762.21
P-3 | 10103 | Ud | Subministrament i muntatge d'unitat de tractament d'aire tipus UTA-01, impermeabilitzada per a instal·lar en intempèrie, de la signatura TROX model TKM 50 HE o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, formada per les seccions, incloent tots els accessoris i de les característiques tècniques indicades en la Fulla de Dades corresponent, complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs interruptor de cort d'emergència per polsador en l'exterior de la unitat i elements de protecció necessaris per a possessió de certificat CE. Muntada sobre suports antivibratoris adequats al seu pes i dimensions. Inclòs càrrega i transport fins a peu d'obra, descàrrega de camió, ubicació en coberta , ancoratge, anivellament, i tots els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs.Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3039.87
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.83 | /R | x | 25.32 | = | 21.0156
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.83 | /R | x | 21.72 | = | 18.0276
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 39.0432
Material
| BEJTX001 | u | Unitat de tractament d'aire tipus UTA-01, impermeabilitzada per a instal·lar en intempèrie, de la signatura TROX model TKM 50 HE o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, formada per les seccions, incloent tots els accessoris i de les característiques tècniques indicades en la Fulla de Dades corresponent, complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs interruptor de cort d'emergència per polsador en l'exterior de la unitat i elements de protecció necessaris per a possessió de certificat CE. Muntada sobre suports antivibratoris adequats al seu pes i dimensions. Inclòs càrrega i transport fins a peu d'obra, descàrrega de camió, ubicació en coberta , ancoratge, anivellament, i tots els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs.Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 3000.83 | = | 3000.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3000.83
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3039.8732
|  |  | Total | [6 empty] | 3039.8732
P-4 | 10104 | ud | Escalfador elèctric per al servei de a.c.s. instantània, de la signatura JUNKERS model ED 6 o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb alimentació monofàsica a 230 V, encès per interruptor hidràulic, potència útil de 6 Kw, selector de temperatura de a.c.s. amb dues possibilitats de potència, rang de cabal 3,4 l/min., amb filtre en l'entrada d'aigua freda i limitador de seguretat de temperatura contra sobreescalfament. Inclou soportació. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 284.24
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 21.72 | = | 5.43
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 30.75
Material
| BJA427X1 | u | Escalfador elèctric per al servei de a.c.s. instantània, de la signatura JUNKERS model ED 6 o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb alimentació monofàsica a 230 V, encès per interruptor hidràulic, potència útil de 6 Kw, selector de temperatura de a.c.s. amb dues possibilitats de potència, rang de cabal 3,4 l/min., amb filtre en l'entrada d'aigua freda i limitador de seguretat de temperatura contra sobreescalfament. Inclou soportació. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 253.49 | = | 253.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 253.49
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 284.24
|  |  | Total | [6 empty] | 284.24
P-5 | 10105 | Ud | Fan coil tipus F-01 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 309D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 4,93 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 860 l/h -Pèrdua de càrrega: 15,3 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 7,79 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua: 680 l/h -Pèrdua de càrrega: 8,4 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 702.43
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| BEJ611X1 | u | Fan coil tipus F-01 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 309D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 4,93 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 860 l/h -Pèrdua de càrrega: 15,3 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 7,79 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua: 680 l/h -Pèrdua de càrrega: 8,4 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. | 1 |  | x | 514.27 | = | 514.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 514.27
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 702.43
|  |  | Total | [6 empty] | 702.43
P-6 | 10106 | Ud | Fan coil tipus F-02 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 609D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 3,25 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 559 l/h -Pèrdua de càrrega: 8,9 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 5,80 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua:499 l/h -Pèrdua de càrrega: 21,0 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 761.58
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| BEJ611X2 | u | Fan coil tipus F-02 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 609D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 3,25 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 559 l/h -Pèrdua de càrrega: 8,9 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 5,80 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua:499 l/h -Pèrdua de càrrega: 21,0 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. | 1 |  | x | 573.42 | = | 573.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 573.42
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 761.58
|  |  | Total | [6 empty] | 761.58
P-7 | 10107 | Ud | Fan coil tipus F-03 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 709D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 6,80 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 1.170 l/h -Pèrdua de càrrega: 23,8 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 5,80 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua: 989 l/h -Pèrdua de càrrega: 13,6 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 841.83
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| BEJ611X3 | u | Fan coil tipus F-03 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 709D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 6,80 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 1.170 l/h -Pèrdua de càrrega: 23,8 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 5,80 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua: 989 l/h -Pèrdua de càrrega: 13,6 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. | 1 |  | x | 653.67 | = | 653.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 653.67
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 841.83
|  |  | Total | [6 empty] | 841.83
P-8 | 10108 | Ud | Legalització de la instal·lació de climatització i subministrament de documentació a la finalització de les obres indicada en el document Especificacions (manual de la instal·lació, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu amb plans ´´as-*built´´, etc.). Incloent l'elaboració del projecte de legalització, taxes, visats, etc. i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1100
Material
| EZLEGX02 | u | Legalització de la instal·lació de climatització i subministrament de documentació a la finalització de les obres indicada en el document Especificacions (manual de la instal·lació, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu amb plans ´´as-*built´´, etc.). Incloent l'elaboració del projecte de legalització, taxes, visats, etc. i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. | 1 |  | x | 1100 | = | 1100
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1100
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1100
|  |  | Total | [6 empty] | 1100
P-9 | 10109 | Ud | Identificació de canonades, conductes, valvuleria i equips segons les indicacions recollides en el document Especificacions. Inclòs muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 530.16
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| KEZX0001 | u | Identificació de canonades, conductes, valvuleria i equips segons les indicacions recollides en el document Especificacions. Inclòs muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. | 1 |  | x | 342 | = | 342
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 342
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 530.16
|  |  | Total | [6 empty] | 530.16
P-10 | 10110 | Ud | Segellat EI de passos d'instal·lacions de climatització entre sectors d'incendi o sales de risc especial mitjançant panells de llana de roca i revestiment Promastop de Promat o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa. Inclòst muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 166.02
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x | 21.75 | = | 43.5
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x | 24.5 | = | 49
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 92.5
Material
| B7C9Y6M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W | 10 |  | x | 6.35 | = | 63.5
| B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 1 |  | x | 10.02 | = | 10.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.52
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 166.02
|  |  | Total | [6 empty] | 166.02
P-11 | 10301 | m2 | Conducte de secció rectangular de costat major comprès entre 501 mm i 1.600 mm, construït en xapa d'acer galvanitzada en calent per immersió d'1 mm de gruix, construït segons UNE-EN 12237, UNEX 100-101, UNEX 100-102 i UNEX 100-103, amb unió de trams de xarxa de conductes mitjançant marc per a unió embridada amb junta elàstica per a estanquitat, perfils M2 o M3 de la signatura METU SYSTEM depenent de la dimensió del conducte, fins i tot p.p. d'elements d'unió, corbes, tes, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, reduccions, suports, accessoris, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.74
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.55 | /R | x | 21.72 | = | 11.946
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.55 | /R | x | 25.32 | = | 13.926
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 25.872
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 3.64 | = | 0.91
| BE52S240 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures | 1 |  | x | 11.96 | = | 11.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.87
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.742
|  |  | Total | [6 empty] | 38.742
P-12 | 10302 | m | Conducte circular de Ø125 mm construït mitjançant viroles de xapa d'acer galvanitzada en calent per immersió engatillada en espiral, construït segons UNE-EN 12237, UNE 100-101, UNE 100-102 i UNE 100-103, amb unió de trams de xarxa de conductes mitjançant marc per a unió embridada amb junta elàstica per a estanqueïtat, de METU SYSTEM model AF, inclòs p.p. d'elements d'unió, corbes, tes, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, reduccions, suports, accessoris, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.41
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 21.72 | = | 5.43
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 25.32 | = | 6.33
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.76
Material
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 3.65 | = | 1.2045
| BE42Q421D9HS | m | Tub llis autoconnectable d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre i gruix 0,6 mm, compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref. GL-125-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB | 1.02 |  | x | 4.36 | = | 4.4472
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.6517
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.4117
|  |  | Total | [6 empty] | 17.4117
P-13 | 10303 | m | Conducte circular de Ø150 mm construït mitjançant viroles de xapa d'acer galvanitzada en calent per immersió engatillada en espiral, construït segons UNE-EN 12237, UNE 100-101, UNE 100-102 i UNE 100-103, amb unió de trams de xarxa de conductes mitjançant marc per a unió embridada amb junta elàstica per a estanqueïtat, de METU SYSTEM model AF, inclòs p.p. d'elements d'unió, corbes, tes, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, reduccions, suports, accessoris, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.91
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 3.98 | = | 1.3134
| BE42Q151DA8I | m | Tub llis autoconnectable d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre i gruix 0,8 mm, compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref. GL-150-08 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB | 1.02 |  | x | 9.3 | = | 9.486
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.7994
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 24.9114
|  |  | Total | [6 empty] | 24.9114
P-14 | 10304 | m | Conducte circular de Ø200 mm construït mitjançant viroles de xapa d'acer galvanitzada en calent per immersió engatillada en espiral, construït segons UNE-EN 12237, UNE 100-101, UNE 100-102 i UNE 100-103, amb unió de trams de xarxa de conductes mitjançant marc per a unió embridada amb junta elàstica per a estanqueïtat, de METU SYSTEM model AF, inclòs p.p. d'elements d'unió, corbes, tes, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, reduccions, suports, accessoris, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.93
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 4.47 | = | 1.4751
| BE42Q851D9II | m | Tub llis autoconnectable d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre i gruix 0,8 mm, compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref. GL-200-08 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB | 1.02 |  | x | 10.14 | = | 10.3428
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.8179
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 25.9299
|  |  | Total | [6 empty] | 25.9299
P-15 | 10305 | m2 | Aïllament de conducte a base de manta de fibra de vidre de densitat FVM-1 s/UNE 92102, conductivitat tèrmica 0,044 W/m°C a 10°C, comportament al foc Bl-s3,d0, de 55 mm d'espessor tipus IBR alumini de ISOVER o equivalent, i acabat en xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix col·locada sobre distanciadors, amb segellat de juntes, inclòs p.p. d'aïllament d'elements d'unió, corbes, tes, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, reduccions, accessoris, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.52
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 21.72 | = | 26.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 25.32 | = | 30.384
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 56.448
Material
| BE611EL0 | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 55 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >=1,375 m2.K/W, amb paper kraft-alumini | 1.02 |  | x | 1.05 | = | 1.071
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.071
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 57.519
|  |  | Total | [6 empty] | 57.519
P-16 | 10306 | m2 | Aïllament de conducte a base de manta de fibra de vidre de densitat FVM-1 s/UNE 92102, conductivitat tèrmica 0,044 W/m°C a 10°C, comportament al foc Bl-s3,d0, de 30 mm d'espessor tipus IBR alumini de ISOVER o equivalent, amb segellat de juntes i malla metàlica de subjecció, inclòs p.p. d'aïllament d'elements d'unió, corbes, tes, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, reduccions, accessoris, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.15
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 25.32 | = | 30.384
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 21.72 | = | 26.064
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 56.448
Material
| BE61AEDB | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva | 1.02 |  | x | 4.61 | = | 4.7022
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.7022
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 61.1502
|  |  | Total | [6 empty] | 61.1502
P-17 | 10307 | Ud | Caixa de regulació de cabal d'aire per a sistemes de cabal constant d'execució rectangular, amb regulació automecànica sense aportació d'energia exterior, precisió ±4%, escala exterior de regulació, amb carcassa i comporta de regulació en carcassa d'acer galvanitzada, moll fleix d'acer inoxidable, membrana de poliuretà i casquets de plàstic resistent a la temperatura, amb doble carcassa exterior per a atenuació acústica amb revestiment d'aïllament acústic i elements de cautxú per a aïllar la carcassa de la signatura TROX model EN/300x200 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa.Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 135.39
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 25.32 | = | 6.33
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 21.72 | = | 5.43
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.76
Material
| BEKQS035 | u | Regulador de cabal constant per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x300 (alçària x llargària), cabal regulable entre 760 i 2160 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa | 1 |  | x | 123.63 | = | 123.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 123.63
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 135.39
|  |  | Total | [6 empty] | 135.39
P-18 | 10308 | Ud | Caixa de regulació de cabal d'aire per a sistemes de cabal constant d'execució rectangular, amb regulació automecànica sense aportació d'energia exterior, precisió ±4%, escala exterior de regulació, amb carcassa i comporta de regulació en carcassa d'acer galvanitzada, moll fleix d'acer inoxidable, membrana de poliuretà i casquets de plàstic resistent a la temperatura, amb doble carcassa exterior per a atenuació acústica amb revestiment d'aïllament acústic i elements de cautxú per a aïllar la carcassa de la signatura TROX model EN/400x200 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa.Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 142.29
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 25.32 | = | 6.33
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 21.72 | = | 5.43
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.76
Material
| BEKQS037 | u | Regulador de cabal constant per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x400 (alçària x llargària), cabal regulable entre 1010 i 2880 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa | 1 |  | x | 130.53 | = | 130.53
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 130.53
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 142.29
|  |  | Total | [6 empty] | 142.29
P-19 | 10309 | Ud | Regulador de cabal d'aire tipus CR-01 d'execució circular, amb regulació automecanica sense aportació d'energia exterior, escala exterior de regulació, amb carcassa i comporta de regulació en xapa d'acer galvanitzada, moll fleix d'acer inoxidable, membrana de poliuretà i casquets de plàstic resistent a la temperatura, de la signatura FLAKTWOODS model VELODUCT BDEP-1-031-2.Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.76
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 21.72 | = | 5.43
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 25.32 | = | 6.33
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.76
Material
| BEKQ30A0 | u | Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa | 0 |  | x | 8.83 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 11.76
|  |  | Total | [6 empty] | 11.76
P-20 | 10310 | Ud | Reixeta tipus ri-01, construïda en alumini extrusionat, amb làmines aerodinàmiques horitzontals orientables, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredissa, de la signatura TROX model AT-AG/525x225/A1/0/0 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, muntada en conducte mitjançant coll en xapa d'acer galvanitzada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.56
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEKA7GX1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 525x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 21.45 | = | 21.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.45
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.562
|  |  | Total | [6 empty] | 35.562
P-21 | 10311 | Ud | Reixeta tipus ri-02, construïda en alumini extrusionat, amb làmines aerodinàmiques horitzontals orientables, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredissa, de la signatura TROX model AT-AG/425x225/A1/0/0 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, muntada en conducte mitjançant coll en xapa d'acer galvanitzada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.98
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEK27DX1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 15.87 | = | 15.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.87
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.982
|  |  | Total | [6 empty] | 29.982
P-22 | 10312 | Ud | Reixeta tipus re-02, construïda en alumini extrusionat, amb làmines aerodinàmiques horitzontals orientables, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredissa, de la signatura TROX model AT-AG/225x125/A1/0/0 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, muntada en conducte mitjançant coll en xapa d'acer galvanitzada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.44
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEK277X1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 5.33 | = | 5.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.33
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.442
|  |  | Total | [6 empty] | 19.442
P-23 | 10313 | Ud | Reixeta tipus re-02, construïda en alumini extrusionat, amb làmines aerodinàmiques horitzontals orientables, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredissa, de la signatura TROX model AT-AG/525x225/A1/0/0 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, muntada en conducte mitjançant coll en xapa d'acer galvanitzada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.56
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEKA7GX1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 525x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 21.45 | = | 21.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.45
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.562
|  |  | Total | [6 empty] | 35.562
P-24 | 10314 | Ud | Reixeta tipus re-03, construïda en alumini extrusionat, amb làmines aerodinàmiques horitzontals orientables, equipada amb marc de muntatge, marc decoratiu i regulació de cabal tipus corredissa, de la signatura TROX model AT-AG/425x225/A1/0/0 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, muntada en conducte mitjançant coll en xapa d'acer galvanitzada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.98
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BEK27DX1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 15.87 | = | 15.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.87
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.982
|  |  | Total | [6 empty] | 29.982
P-25 | 10315 | Ud | Comporta tallafocs CCF-01, amb carcassa en xapa d'acer galvanitzada DIN 17162 qualitat St027, certificada EI120 segons EN 13501-3, làmines de material aïllant de 45 mm de gruix, junta d'estanquitat de tipus ceràmic, de la signatura TROX model FKA-EU/*SP/600x300x240/Z45 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb servomotor alimentat a 24V, finals de carrera per a indicació comporta oberta i confirmació de tancament i fusible termoelèctric tarat a 72 °C. Tret per impuls i moll de retorn, comandat per la central de detecció d'incendis. Fins i tot connexió a mòdul monitor de sistema de detecció d'incendis. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 363.67
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 25.32 | = | 15.192
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 21.72 | = | 13.032
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 28.224
Material
| BEKPA410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 1 |  | x | 137.53 | = | 137.53
| BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 1 |  | x | 197.92 | = | 197.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 335.45
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 363.674
|  |  | Total | [6 empty] | 363.674
P-26 | 10316 | Ud | Comporta tallafocs CCF-03, amb carcassa en xapa d'acer galvanitzada DIN 17162 qualitat St027, certificada EI120 segons EN 13501-3, làmines de material aïllant de 45 mm de gruix, junta d'estanquitat de tipus ceràmic, de la signatura TROX model FKA-EU/*SP/700x300x240/Z45 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb servomotor alimentat a 24V, finals de carrera per a indicació comporta oberta i confirmació de tancament i fusible termoelèctric tarat a 72 °C. Tret per impuls i moll de retorn, comandat per la central de detecció d'incendis. Fins i tot connexió a mòdul monitor de sistema de detecció d'incendis. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 368.63
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 21.72 | = | 13.032
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 25.32 | = | 15.192
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 28.224
Material
| BEKPC410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 1 |  | x | 142.49 | = | 142.49
| BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 1 |  | x | 197.92 | = | 197.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 340.41
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 368.634
|  |  | Total | [6 empty] | 368.634
P-27 | 10317 | Ud | Comporta tallafocs CCF-04, amb carcassa en xapa d'acer galvanitzada DIN 17162 qualitat St027, certificada EI120 segons EN 13501-3, làmines de material aïllant de 45 mm de gruix, junta d'estanquitat de tipus ceràmic, de la signatura TROX model FKA-EU/*SP/200x100x240/Z45 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb servomotor alimentat a 24V, finals de carrera per a indicació comporta oberta i confirmació de tancament i fusible termoelèctric tarat a 72 °C. Tret per impuls i moll de retorn, comandat per la central de detecció d'incendis. Fins i tot connexió a mòdul monitor de sistema de detecció d'incendis. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 310.94
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 21.72 | = | 13.032
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 25.32 | = | 15.192
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 28.224
Material
| BEKP24X1 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 100 mm d'alçària | 1 |  | x | 84.8 | = | 84.8
| BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 1 |  | x | 197.92 | = | 197.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 282.72
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 310.944
|  |  | Total | [6 empty] | 310.944
P-28 | 10318 | Ud | Comporta tallafocs CCF-02, amb carcassa en xapa d'acer galvanitzada DIN 17162 qualitat St027, certificada EI120 segons EN 13501-3, làmines de material aïllant de 45 mm de gruix, junta d'estanquitat de tipus ceràmic, de la signatura TROX model FKRS-EU/DE/125/Z45 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb servomotor alimentat a 24V, finals de carrera per a indicació comporta oberta i confirmació de tancament i fusible termoelèctric tarat a 72 °C. Tret per impuls i moll de retorn, comandat per la central de detecció d'incendis. Fins i tot connexió a mòdul monitor de sistema de detecció d'incendis. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 299.81
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.6 | /R | x | 25.32 | = | 15.192
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.6 | /R | x | 21.72 | = | 13.032
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 28.224
Material
| BEKP22X1 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de Ø125 mm | 1 |  | x | 73.67 | = | 73.67
| BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 1 |  | x | 197.92 | = | 197.92
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 271.59
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 299.814
|  |  | Total | [6 empty] | 299.814
P-29 | 10319 | PA | Registres d'accés a les xarxes de conductes de la instal·lació en xapa d'acer galvanitzat, amb poms de poliamida, amb cable de suspensió per a evitar la seva caiguda, de la signatura METU SYSTEM model RD per a conductes rectangulars o model RDD per a conductes circulars, ubicació segons UNEIX-ENV 12097. Fins i tot muntatge i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. (NOTA: Els registres situats en conductes aïllats seran dels models IRD o IRDD) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 370
P-30 | 10320 | PA | Juntes elàstiques per a connexió dels ventiladors/ climatitzadors de la instal·lació a xarxa de conductes, construïda mitjançant junta de lona, amb barrera anticondensació i unió embridada a la xarxa de conductes. Fins i tot muntatge i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250
P-31 | 10321 | m | Conducte circular flexible aïllat de 150 mm de diàmetre interior, construït mitjançant ànima d'acer en espiral i recobriment de làmines d'alumini i polièster, aïllament de manta de fibra de vidre de 20 mm de gruix i densitat 16 kg/m3 i fongui exterior d'alumini reforçada. Fins i tot p.p. d'elements d'unió, corbes, tes, reduccions, derivacions, unions a equips, plenums, ampliacions, suports, accessoris, etc.Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.91
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 25.32 | = | 2.532
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 21.72 | = | 2.172
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.704
Material
| BE443ES0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 2.21 | = | 2.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.21
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.914
|  |  | Total | [6 empty] | 6.914
P-32 | 10322 | Ud | Subministrament de boca d'extracció en acer galvanitzat lacat en blanc, fins i tot marcs de muntatge, de la signatura TROX model LVS 100 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, muntada en conducte mitjançant coll en xapa d'acer galvanitzada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.93
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BEP31170 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 1 |  | x | 39.81 | = | 39.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.81
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 53.925
|  |  | Total | [6 empty] | 53.925
P-33 | 10401 | Ud | Integració del sistema nou de gestió del nou edifici amb el sistema de gestió existent de l'hospital, fins i tot passarel·la de comunicació amb altres llenguatges. S'inclouen tots els elements de camp i de gestió, cablejats, programació, actualització de pantalles, posada en marxa, lliurament de documentació i formació necessaris. -1xControlador de plantes refrigeradores Carrier/*ALC® PlantCTRLTM o equivalent. 12 EU ´, 8 SD ´s, ampliable amb mòduls UCX fins a 164 E/S físiques. Algorismes integrats per a gestió de plantes refrigeradores.Editables. Comunicacions en BACnet nadiu® baix TCP/ IP, Ethernet, ARCNET 156 Kbps d'alta velocitat o xarxes BACnet MS/TP. Integració directa Protocol Carrier RS485 CCN. Rnet per a sensors ZS/*RS. -2xIVU XT ENCAMINADOR. Passarel·la per a integració dues xarxes BACNET MS/TP de hast a 60 controladors i/o fins a 500 en una xarxa Ethernet-(*LAN) mitjançant BACNET IP en la qual resideix l'i-Vu web server per a gestió centralitzada. -1xEthernet Switch par 5 Ports. -1xRouter Bacnet MS/TP a Bacnet IP. -1xControlador programable iVu OPN UCXP, 12 EU´s, 6 SD´s, 6 SA´s, port Bacnet MS/TP, port Rnet per a sensors intel·ligents i displays. -1xMòduls ampliació E/S per a sèrie iVu OPN UCXP. Entrades/Sortides: 8 EA´s, 8 SD´s, 8 SD´. -1xDisplay tàctil VGA 4,3´´ amb menús gràfics personalitzats per al control d'un equip/controlador associat mitjançant Comunicació RNET. Integra sensor de temperatura i %HR. Admet gràfics de tendències, menús d'alarmes i pantalla personalitzada. -4xSensor Temperatura Aigua 2´´, NTC10K, -40 a 105 °C, BB2 IP66 + Termopozo 2´´ Inox. M304, Long. Inm. 2.5´´, Rosca ext. 1/2´´ NPT. -2xTransductor pressió relativa aigua 0…2,5 bar, sortida activa 0-10Vcc. Connexió tipus G ½ ´´.Alimentació 24VAc. Temp.l medio: –40..+ 135 °C.IP 65. T -2xTransmissor pressió/pressió diferencial de l'aire (0-50 °C) amb display. Rang -1000 a 1000Pa. Capacitat de calibratge. 8 rangs de mesurament commutables. Sortida activa 0-10Vcc. 24Vac. IP65. Inclou acces: mànega connexió 2 m, 2 filtres de connexió, cargols. -3xPressòstat diferencial IP54, rang ajustable incloent 2 filtres de connexió i 2 m. mànega PVC. 1x Contacte NO/NC. -3xSensor Temperatura Exterior NTC10K i %H.R +/-2% (0-10Vcc), BB2 IP66. -1xSensor de qualitat aire (COV) conductes/algorisme DCV basat en CO2 per ASHRAE, Sortida 0-10Vcc, equivalent a 0-2000 ppm en CO2, alimentació 18 to 24 VAC, 12 VA, IP66. -2xActuador de comporta BELIMO. 10 Nm. grandària fins a 2m2, Control proporcional 2..10V. Alimentació 24V. AC/DC. -2xValvula de seient BELIMO 3V de 2´´ amb actuador 500N. PN 16. Embridada -1xComptador Calories/Frigorías Kamstrup Multical Bacnet MS/TP amb sondes i integrador per a: 40,0 m³/h, 300 mm x DN80, PN 25 -1xAnalitzador de xarxes elèctriques trifàsiques per a muntatge en carril DIN, compacte, per a mesurament en 4 quadrants dels principals magnituds elèctriques: O,I,kW, kWh. -1xQuadre elèctric de control (estàndard)continent de 3 controladors PSM/EM/MEX/*LGR/ES cablejat a bornas d'interconnexió i entre mòduls, incloent protecció elèctrica, transformador 230/24Vac de potència adequada a mòduls inclosos, presa d'endoll 2P+T i relés 24Vcc per a max. el 50% de sortides disponibles. Tipus Schneider o similar. IP66. -1xQuadre elèctric de força i de control continent de 2 controladors UCMXP/APP/PSM cablejat a bornas d'interconnexió i entre mòduls, incloent protecció elèctrica, transformador 230/24Vac de potència adequada a mòduls inclosos, presa d'endoll 2P+T i relés 24Vcc per a max. el 50% de sortides disponibles. Tipus Schneider o similar. IP66. Disposa de guardamotores i proteccions dels elements de força. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8259.28
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 40 | /R | x | 21.75 | = | 870
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 40 | /R | x | 25.3 | = | 1012
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1882
Material
| BEVZX001 | u | Quadre de control | 2 |  | x | 451.4 | = | 902.8
| BEV32A91 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida | 1 |  | x | 635.38 | = | 635.38
| BEVG2FB1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 40,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 80 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal | 1 |  | x | 926.35 | = | 926.35
| BEV25C00 | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 322.55 | = | 322.55
| BEV21E00DJ6M | u | Sonda de tempratura exterior, connexió a centraleta KPM20 o controlador KM202, ref. K365PY001 de la serie K365P Sonda de temperatura exterior de GIACOMINI | 3 |  | x | 89.3 | = | 267.9
| BEV28030 | u | Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge | 3 |  | x | 111.97 | = | 335.91
| BEV32A71 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida | 1 |  | x | 396.55 | = | 396.55
| BEV53100 | u | Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET | 1 |  | x | 1487.24 | = | 1487.24
| BEV42001 | u | Material per a instal·lació electrica de punt de control | 20 |  | x | 55.13 | = | 1102.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6377.28
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8259.28
|  |  | Total | [6 empty] | 8259.28
P-34 | 1020101 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN100, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.79
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 25.3 | = | 17.71
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.45 | /R | x | 21.75 | = | 9.7875
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 27.4975
Material
| BFY11D20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat | 1 |  | x | 0.8 | = | 0.8
| BFW11D20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 15.28 | = | 4.584
| BF11MD00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 15.27 | = | 15.5754
| B0A71N00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior | 0.25 |  | x | 1.33 | = | 0.3325
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.2919
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 48.7894
|  |  | Total | [6 empty] | 48.7894
P-35 | 1020102 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN80, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.23
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.75 | = | 8.7
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 25.3 | = | 15.18
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.88
Material
| BF11MB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 10.78 | = | 10.9956
| BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 1 |  | x | 0.55 | = | 0.55
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.25 |  | x | 1.19 | = | 0.2975
| BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 8.34 | = | 2.502
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.3451
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.2251
|  |  | Total | [6 empty] | 38.2251
P-36 | 1020103 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN50, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.46
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.75 | = | 8.7
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.3 | = | 12.65
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 21.35
Material
| BFW11920 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 2.5 | = | 0.75
| BFY11920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat | 1 |  | x | 0.32 | = | 0.32
| BF11M900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 6.72 | = | 6.8544
| B0A71K00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0.33 |  | x | 0.57 | = | 0.1881
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.1125
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.4625
|  |  | Total | [6 empty] | 29.4625
P-37 | 1020104 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN40, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.73
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.3 | = | 12.65
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.75 | = | 8.7
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 21.35
Material
| BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.56 | = | 0.468
| BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 1.5 |  | x | 0.23 | = | 0.345
| BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 4.4 | = | 4.488
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.25 |  | x | 0.33 | = | 0.0825
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.3835
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 26.7335
|  |  | Total | [6 empty] | 26.7335
P-38 | 1020105 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN25, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.03
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.275 | /R | x | 25.3 | = | 6.9575
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.275 | /R | x | 21.75 | = | 5.9813
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.9387
Material
| BF11M600 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 3.64 | = | 3.7128
| BFW11620 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.77 | = | 0.231
| BFY11620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0938
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.0326
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0326
P-39 | 1020106 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN20, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.76
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 25.3 | = | 7.084
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 21.75 | = | 6.09
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 13.174
Material
| B0A71A00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.22 | = | 0.066
| BFY11520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat | 1.5 |  | x | 0.1 | = | 0.15
| BFW11520 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.57 | = | 0.171
| BF11M500 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 3.14 | = | 3.2028
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.5898
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 16.7638
|  |  | Total | [6 empty] | 16.7638
P-40 | 1020107 | m | Tub d'acer negre segons UNE-EN 10255 sèrie M qualitat St-37 segons DIN 1629, de DN15, protegida amb dues mans de pintura antioxidant, unions soldades, inclòs p.p. d'elements d'unió, derivació, ancoratge, suportació, colzes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.91
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BFY11420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
| BF11M400 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 2.76 | = | 2.8152
| BFW11420 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.41 | = | 0.123
| B0A71900 | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.56 |  | x | 0.21 | = | 0.1176
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.1458
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 14.9083
|  |  | Total | [6 empty] | 14.9083
P-41 | 1020108 | u | Col·lector de distribució d'aigua refrigerada , construït a partir de tub d'acer negre soldat segons EN-1026 qualitat St-37, protegit amb 2 mans de pintura antioxidant, de DN125, picatges a termòmetre, sonda de temperatura i punt de buidat, proveït de les corresponents tapes en els seus extrems, fins i tot soportación i ancoratges al terra. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 128.36
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.906 | /R | x | 25.32 | = | 22.9399
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.097 | /R | x | 21.72 | = | 23.8268
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 46.7668
Material
| EF5J12X1 | u | Col·lector de distribució d'aigua refrigerada , construït a partir de tub d'acer negre soldat segons EN-1026 qualitat St-37, protegit amb 2 mans de pintura antioxidant, de DN125, picatges a termòmetre, sonda de temperatura i punt de buidat, proveït de les corresponents tapes en els seus extrems, fins i tot soportación i ancoratges al terra. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 81.59 | = | 81.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.59
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 128.3568
|  |  | Total | [6 empty] | 128.3568
P-42 | 1020109 | u | Col·lector de distribució d'aigua refrigerada , construït a partir de tub d'acer negre soldat segons EN-1026 qualitat St-37, protegit amb 2 mans de pintura antioxidant, de DN125, picatges a termòmetre, sonda de temperatura i punt de buidat, proveït de les corresponents tapes en els seus extrems, fins i tot soportación i ancoratges al terra. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 128.36
Mano de obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.906 | /R | x | 25.32 | = | 22.9399
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.097 | /R | x | 21.72 | = | 23.8268
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 46.7668
Material
| EF5J12X1 | u | Col·lector de distribució d'aigua refrigerada , construït a partir de tub d'acer negre soldat segons EN-1026 qualitat St-37, protegit amb 2 mans de pintura antioxidant, de DN125, picatges a termòmetre, sonda de temperatura i punt de buidat, proveït de les corresponents tapes en els seus extrems, fins i tot soportación i ancoratges al terra. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 81.59 | = | 81.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 81.59
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 128.3568
|  |  | Total | [6 empty] | 128.3568
P-43 | 1020110 | Ud | Conjunt de purga manual de punts alts, format per: -ampolla de desaire de Ø 2´´ i longitud 100 mm -Clau d'esfera de Ø 1/2´´. Fins i tot connexió mitjançant tub de negre soldat segons DIN 2440 de Ø 1/2´´. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 238.68
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 25.3 | = | 20.24
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 21.75 | = | 17.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.64
Material
| BJM4U0X1 | u | Conjunt de purga manual de punts alts, format per: -ampolla de desaire de Ø 2´´ i longitud 100 mm -Clau d'esfera de Ø 1/2´´. Fins i tot connexió mitjançant tub de negre soldat segons DIN 2440 de Ø 1/2´´. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 201.04 | = | 201.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 201.04
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 238.68
|  |  | Total | [6 empty] | 238.68
P-44 | 1020111 | Ud | Vàlvula de 2 vies combinada d'equilibrat i control independent de la pressió, de DN15, per a PN-16, cos de fosa nodular i elements interns d'acer inoxidable, connexió roscada, de la signatura IMI Hydronic model TA-Compact-15, amb actuador EMO T 24/NC proporcional amb senyal 0-10 V, alimentació a 220Vca, IP54, o equivalent dels fabricants acceptats. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.3
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 25.3 | = | 4.554
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 21.75 | = | 3.915
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.469
Material
| BNC11010 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 31.83 | = | 31.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.83
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 40.299
|  |  | Total | [6 empty] | 40.299
P-45 | 1020112 | Ud | Vàlvula de 2 vies combinada d'equilibrat i control independent de la pressió, de DN15, per a PN-16, cos de fosa nodular i elements interns d'acer inoxidable, connexió roscada, de la signatura IMI Hydronic model TA-Compact-20, amb actuador EMO T 230/NC proporcional amb senyal 0-10 V, alimentació a 220Vca, IP54, o equivalent dels fabricants acceptats. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.06
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 21.75 | = | 3.915
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 25.3 | = | 4.554
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.469
Material
| BNC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 35.59 | = | 35.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.59
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 44.059
|  |  | Total | [6 empty] | 44.059
P-46 | 1020113 | Ud | Filtre de brutícies DN-80, PN-16, tipus Y, de malla fina 0,25 mm, cos i tapa en fosa grisa GG-25, tamís d'acer inoxidable AISI-304, de la signatura JC o equivalent, per a muntatge entre brides, fins i tot contrabrides, juntes i cargols. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 105.83
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 21.75 | = | 14.355
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 25.3 | = | 16.698
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 31.053
Material
| BNE2B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 74.78 | = | 74.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 74.78
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 105.833
|  |  | Total | [6 empty] | 105.833
P-47 | 1020114 | Ud | Vàlvula de 2 vies combinada d'equilibrat i control independent de la pressió, de DN40, per a PN-16, cos de fosa nodular i elements interns d'acer inoxidable, connexió roscada, de la signatura IMI Hydronic model TA-Fusion-P40, amb actuador TA-MC 55Y proporcional amb senyal 0-10 V, alimentació a 24Vca, IP54, o equivalent dels fabricants acceptats. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.49
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.75 | = | 8.7
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.3 | = | 10.12
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.82
Material
| BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 67.67 | = | 67.67
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.67
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 86.49
|  |  | Total | [6 empty] | 86.49
P-48 | 1020115 | Ud | Vàlvula de 2 vies combinada d'equilibrat i control independent de la pressió, de DN100, per a PN-16, cos de fosa nodular i elements interns d'acer inoxidable, connexió roscada, de la signatura IMI Hydronic model TA-Fusion-P100, amb actuador TA-MC 55Y proporcional amb senyal 0-10 V, alimentació a 24Vca, IP54, o equivalent dels fabricants acceptats. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 147.37
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 25.3 | = | 20.24
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 21.75 | = | 17.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.64
Material
| BNC110X2 | u | Vàlvula de 2 vies combinada d'equilibrat i control independent de la pressió, de DN100, per a PN-16, cos de fosa nodular i elements interns d'acer inoxidable, connexió roscada, de la signatura IMI Hydronic model TA-Fusion-P100, amb actuador TA-MC 55Y proporcional amb senyal 0-10 V, alimentació a 24Vca, IP54, o equivalent dels fabricants acceptats. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. | 1 |  | x | 109.73 | = | 109.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 109.73
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 147.37
|  |  | Total | [6 empty] | 147.37
P-49 | 1020116 | Ud | Vàlvula d'equilibrat de 2´´, fabricada en bronze, interior en ametal, connexió roscada, amb preajust de cabal, preses de pressió i joc d'accessoris, de la firma IMI Hydronic model model STAD 50 equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, inclòs contrabrides, juntes i cargols. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 127.12
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 25.3 | = | 20.24
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 21.75 | = | 17.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.64
Material
| BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 89.48 | = | 89.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89.48
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 127.12
|  |  | Total | [6 empty] | 127.12
P-50 | 1020117 | Ud | Vàlvula d'equilibrat de 4´´, fabricada en bronze, interior en ametal, connexió roscada, amb preajust de cabal, preses de pressió i joc d'accessoris, de la firma IMI Hydronic model model STAF 100 equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, inclòs contrabrides, juntes i cargols. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 186.96
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 21.75 | = | 17.4
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 25.3 | = | 20.24
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.64
Material
| BNC110X1 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 4´´ de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 149.32 | = | 149.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 149.32
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 186.96
|  |  | Total | [6 empty] | 186.96
P-51 | 1020118 | ud | Dipòsit d'expansió tancat a l'atmosfera, de la signatura SEDICAL o equivalent, amb matalàs pneumàtic de nitrogen i membrana separadora aigua/ aire de polipropilè recambiable,amb pressió màxima de treball de 10 bar, temperatura màxima de treball 99 °C i una capacitat de 20 litres. Incloent vàlvula de seguretat, manòmetre i connexió hidràulica de 3/4´´, construcció en xapa d'acer amb fons el·lipsoidals. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació.. Fins i tot contrabrides, juntes i cargols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.32
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 21.72 | = | 5.43
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 25.32 | = | 6.33
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.76
Material
| BEU4U0X1 | u | Dipòsit d'expansió tancat a l'atmosfera, de la signatura SEDICAL o equivalent, amb matalàs pneumàtic de nitrogen i membrana separadora aigua/ aire de polipropilè recambiable,amb pressió màxima de treball de 10 bar, temperatura màxima de treball 99 °C i una capacitat de 20 litres. Incloent vàlvula de seguretat, manòmetre i connexió hidràulica de 3/4´´, construcció en xapa d'acer amb fons el·lipsoidals. | 1 |  | x | 55.56 | = | 55.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 67.32
|  |  | Total | [6 empty] | 67.32
P-52 | 1020119 | Ud | Vàlvula d'esfera de DN-25, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de teflon, amb premsaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de teflon pur, extrems roscats mascle-femella, condicions de servei 30 bar a 100ºC i 10 bar a 150 ºC, amb acoblament de mànega. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.81
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.3 | = | 5.06
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.41
Material
| BN3167X1 | u | Vàlvula d'esfera de DN-25, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de teflon, amb premsaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de teflon pur, extrems roscats mascle-femella, condicions de servei 30 bar a 100ºC i 10 bar a 150 ºC, amb acoblament de mànega. | 1 |  | x | 8.4 | = | 8.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.81
|  |  | Total | [6 empty] | 17.81
P-53 | 1020120 | Ud | Conjunt de mesura de pressió en impulsió i aspiració de grups electrobombes, format per: -1 manòmetre d'esfera de Ø 100 mm, escala 0-6 kg/cm2 -1 lira d'amortiment (cua de porc) de Ø 3/8´´ -2 claus d'esfera inox- teflon, de pas total per independització de Ø 3/8´´ -1 m de canonada d'acer negre soldat DIN 2440 de Ø 3/8´´. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 254.66
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 25.3 | = | 20.24
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 21.75 | = | 17.4
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.64
Material
| BK2562X1 | u | Conjunt de mesura de pressió en impulsió i aspiració de grups electrobombes, format per: -1 manòmetre d'esfera de Ø 100 mm, escala 0-6 kg/cm2 -1 lira d'amortiment (cua de porc) de Ø 3/8´´ -2 claus d'esfera inox- teflon, de pas total per independització de Ø 3/8´´ -1 m de canonada d'acer negre soldat DIN 2440 de Ø 3/8´´. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 217.02 | = | 217.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 217.02
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 254.66
|  |  | Total | [6 empty] | 254.66
P-54 | 1020121 | Ud | Termòmetre d'esfera de Ø 100 mm amb escala 0/100 °C i protegit per beina metàlica de Ø½´´ i longitud 100 mm per a mesurament de la temperatura en diferents punts de la instal·lació. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.66
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.325
Material
| BEU52952 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80 °C | 1 |  | x | 11.33 | = | 11.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.33
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.655
|  |  | Total | [6 empty] | 17.655
P-55 | 1020122 | Ud | Manòmetre d'esfera en bany de glicerina de Ø 100 mm rosca 3/8´´ amb escala 0/6 kg/cm2, proveït de lira d'amortiment i clau de tall, per a mesurament de pressió en diferents punts de la instal·lació. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.46
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.325
Material
| BEU6U001 | U | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d | 1 |  | x | 7.13 | = | 7.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.13
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.455
|  |  | Total | [6 empty] | 13.455
P-56 | 1020123 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.94
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 21.75 | = | 18.27
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 25.3 | = | 21.252
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 39.522
Material
| BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 32.42 | = | 32.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.42
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 71.942
|  |  | Total | [6 empty] | 71.942
P-57 | 1020124 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.05
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 21.75 | = | 11.9625
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 25.3 | = | 13.915
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 25.8775
Material
| BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 21.17 | = | 21.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 47.0475
|  |  | Total | [6 empty] | 47.0475
P-58 | 1020125 | Ud | Filtre de brutícies DN-65, PN-16, tipus Y, de malla fina 0,25 mm, cos i tapa en fosa grisa GG-25, tamís d'acer inoxidable AISI-304, de la signatura JC o equivalent, per a muntatge entre brides, fins i tot contrabrides, juntes i cargols. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.91
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 21.75 | = | 14.355
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 25.3 | = | 16.698
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 31.053
Material
| BNE2A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 50.86 | = | 50.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 50.86
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 81.913
|  |  | Total | [6 empty] | 81.913
P-59 | 1020126 | Ud | Vàlvula de bola de DN-40, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de tefló, amb premsa estopes i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 ºC i 10 bar a 150 ºC. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.36
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 12.6 | = | 12.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.6
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 24.3625
|  |  | Total | [6 empty] | 24.3625
P-60 | 1020127 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 128.74
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x | 21.75 | = | 18.27
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x | 25.3 | = | 21.252
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 39.522
Material
| BN4316D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 89.22 | = | 89.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 89.22
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 128.742
|  |  | Total | [6 empty] | 128.742
P-61 | 1020128 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual, muntada superficialment. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 106.32
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.66 | /R | x | 25.3 | = | 16.698
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.66 | /R | x | 21.75 | = | 14.355
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 31.053
Material
| BN4316B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 1 |  | x | 75.27 | = | 75.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 75.27
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 106.323
|  |  | Total | [6 empty] | 106.323
P-62 | 1020129 | u | Vàlvula de bola de DN-15, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de tefló, amb premsa estopes i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 ºC i 10 bar a 150 ºC. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.21
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 25.3 | = | 4.1745
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 21.75 | = | 3.5888
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.7633
Material
| BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 2.45 | = | 2.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.45
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.2133
|  |  | Total | [6 empty] | 10.2133
P-63 | 1020130 | u | Vàlvula de bola de DN-20, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de tefló, amb premsa estopes i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 ºC i 10 bar a 150 ºC. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.16
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 25.3 | = | 4.1745
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 21.75 | = | 3.5888
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.7633
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 3.4 | = | 3.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 11.1632
|  |  | Total | [6 empty] | 11.1632
P-64 | 1020131 | u | Vàlvula de bola de DN-25, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de tefló, amb premsa estopes i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 ºC i 10 bar a 150 ºC. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.02
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.3 | = | 5.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.41
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 5.61 | = | 5.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.61
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.02
|  |  | Total | [6 empty] | 15.02
P-65 | 1020201 | m | Aïllament de canonada de DN15 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 25 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.3
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 21.75 | = | 1.9575
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 25.3 | = | 2.277
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.2345
Material
| BFQ33A5A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.92 | = | 1.9584
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.11 | = | 0.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0684
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.3029
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3029
P-66 | 1020202 | m | Aïllament de canonada de DN15 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 30 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.69
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 25.3 | = | 3.1625
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 21.75 | = | 2.7188
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.8812
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.15 | = | 0.225
| BFQ33C6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.53 | = | 2.5806
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.8056
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.6868
|  |  | Total | [6 empty] | 8.6868
P-67 | 1020203 | m | Aïllament de canonada de DN20 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 25 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.05
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 21.75 | = | 2.7188
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 25.3 | = | 3.1625
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.8812
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.11 | = | 0.165
| BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.96 | = | 1.9992
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1642
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.0454
|  |  | Total | [6 empty] | 8.0454
P-68 | 1020204 | m | Aïllament de canonada de DN20 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 30 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.71
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 25.3 | = | 3.1625
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 21.75 | = | 2.7188
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.8812
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.15 | = | 0.225
| BFQ33C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.55 | = | 2.601
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.826
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.7072
|  |  | Total | [6 empty] | 8.7072
P-69 | 1020205 | m | Aïllament de canonada de DN25 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 25 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.15
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 25.3 | = | 3.542
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 3.045
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.587
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.11 | = | 0.165
| BFQ33A9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.35 | = | 2.397
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.562
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.149
|  |  | Total | [6 empty] | 9.149
P-70 | 1020206 | m | Aïllament de canonada de DN25 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 30 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.82
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 3.045
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 25.3 | = | 3.542
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.587
Material
| BFQ33C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.95 | = | 3.009
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.15 | = | 0.225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.234
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.821
|  |  | Total | [6 empty] | 9.821
P-71 | 1020207 | m | Aïllament de canonada de DN40 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 30 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.32
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 3.045
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 25.3 | = | 3.542
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.587
Material
| BFQ33E9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.34 | = | 5.4468
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.19 | = | 0.285
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.7318
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.3188
|  |  | Total | [6 empty] | 12.3188
P-72 | 1020208 | m | Aïllament de canonada de DN40 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 40 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.58
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 21.75 | = | 3.2625
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 25.3 | = | 3.795
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.0575
Material
| BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.12 | = | 6.2424
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.19 | = | 0.285
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.5274
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.5849
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5849
P-73 | 1020209 | m | Aïllament de canonada de DN50 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 30 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.45
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x | 21.75 | = | 3.6975
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 25.3 | = | 4.301
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.9985
Material
| BFQ33CDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.14 | = | 4.2228
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.15 | = | 0.225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.4478
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.4463
|  |  | Total | [6 empty] | 12.4463
P-74 | 1020210 | m | Aïllament de canonada de DN50 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 40 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.6
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x | 25.3 | = | 4.301
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x | 21.75 | = | 3.6975
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.9985
Material
| BFQ33EDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.17 | = | 7.3134
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.19 | = | 0.285
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.5984
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.5969
|  |  | Total | [6 empty] | 15.5969
P-75 | 1020211 | m | Aïllament de canonada de DN80 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 30 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.29
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.3 | = | 5.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.41
Material
| BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.54 | = | 5.6508
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.15 | = | 0.225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.8758
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.2858
|  |  | Total | [6 empty] | 15.2858
P-76 | 1020212 | m | Aïllament de canonada de DN80 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 40 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 18.29
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.3 | = | 5.06
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.41
Material
| BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.43 | = | 8.5986
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.19 | = | 0.285
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.8836
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 18.2936
|  |  | Total | [6 empty] | 18.2936
P-77 | 1020213 | m | Aïllament de canonada de DN100 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 40 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 25.3 | = | 5.313
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 21.75 | = | 4.5675
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.8805
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.19 | = | 0.285
| BFQ33EMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.64 | = | 9.8328
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.1178
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.9983
|  |  | Total | [6 empty] | 19.9983
P-78 | 1020214 | m | Aïllament de canonada de DN100 a partir de coquilla d'escuma elastomérica d'estructura cel·lular estanca, color negre,conductivitat tèrmica 0,036 W/mºC a 10 ºC, factor de resistivitat al vapor 5000, comportament al foc Bl-s3,d0, tipus AF/ARMAFLEX d'ARMACELL, de 50 mm d'espessor. Inclòs p.p. aïllament de valvulería, peces especials, colzes, derivacions, tes, etc. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.52
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 25.3 | = | 5.313
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 21.75 | = | 4.5675
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.8805
Material
| BFQ33GMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 15.95 | = | 16.269
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1.5 |  | x | 0.25 | = | 0.375
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.644
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 26.5245
|  |  | Total | [6 empty] | 26.5245
P-79 | 20101 | PA | Connexió amb la xarxa existent de AFS, per a les noves distribucions de canonades d'aigua freda sanitària,fins i tot instal·lació de material auxiliar i accessoris necessaris per a deixar les instal·lacions completament connectades. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 412.9
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 5 | /R | x | 22.24 | = | 111.2
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 5 | /R | x | 19.05 | = | 95.25
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 206.45
Material
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 20 |  | x | 0.37 | = | 7.4
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 5 |  | x | 6.29 | = | 31.45
| BFC1AB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 20 |  | x | 8.38 | = | 167.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 206.45
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 412.9
|  |  | Total | [6 empty] | 412.9
P-80 | 20102 | m | Tub monocapa de polipropilè copolímer random PPR, SDR6, de diàmetre 75 mm i 10,4 mm de gruix, segons norma UNE EN 15874, per a instal · lacions de fontaneria (AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20 º C i 95 º C, pressió nominal PN20, color blau Niron, de la sèrie Niron d'ITALSAN o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb pp d'unions especials de polipropilè (colzes, tes, etc), suports, passamurs, passos de forjats i ajudes de paleta, en muntatge superficial o encastat, aïllada tèrmicament amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, color negre, conductivitat tèrmica 0,037 W / m º C a 20 º C, tipus AF / Armaflex d'Armacell o equivalent, de 20 mm de gruix, fins i tot pp d'aïllament de peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, tes, etc. Fins i tot instal · lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal · lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.14
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BFC1AB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 8.38 | = | 8.5476
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.37 | = | 0.37
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 6.29 | = | 1.887
| BFQ3V8JA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x | 13.94 | = | 14.2188
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25.0234
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.1384
|  |  | Total | [6 empty] | 39.1384
P-81 | 20103 | m | Tub monocapa de polipropilè copolímer random PPR, SDR6, de diàmetre 50 mm i 8,4 mm de gruix, segons norma UNE EN 15874, per a instal · lacions de fontaneria (AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20 º C i 95 º C, pressió nominal PN20, color blau Niron, de la sèrie Niron d'ITALSAN o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb pp d'unions especials de polipropilè (colzes, tes, etc), suports, passamurs, passos de forjats i ajudes de paleta, en muntatge superficial o encastat, aïllada tèrmicament amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, color negre, conductivitat tèrmica 0,037 W / m º C a 20 º C, tipus AF / Armaflex d'Armacell o equivalent, de 20 mm de gruix, fins i tot pp d'aïllament de peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, tes, etc. Fins i tot instal · lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal · lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.3
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.245 | /R | x | 21.75 | = | 5.3288
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.245 | /R | x | 25.3 | = | 6.1985
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.5273
Material
| BFQ3V8DA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x | 11.17 | = | 11.3934
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
| BFC18A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 4.71 | = | 4.8042
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 4.09 | = | 1.227
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.26 | = | 0.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.7746
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.3019
|  |  | Total | [6 empty] | 29.3019
P-82 | 20104 | m | Tub monocapa de polipropilè copolímer random PPR, SDR6, de diàmetre 40 mm i 6,7 mm de gruix, segons norma UNE EN 15874, per a instal · lacions de fontaneria (AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20 º C i 95 º C, pressió nominal PN20, color blau Niron, de la sèrie Niron d'ITALSAN o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb pp d'unions especials de polipropilè (colzes, tes, etc), suports, passamurs, passos de forjats i ajudes de paleta, en muntatge superficial o encastat, aïllada tèrmicament amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, color negre, conductivitat tèrmica 0,037 W / m º C a 20 º C, tipus AF / Armaflex d'Armacell o equivalent, de 20 mm de gruix, fins i tot pp d'aïllament de peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, tes, etc. Fins i tot instal · lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal · lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.11
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x | 21.75 | = | 5.0025
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x | 25.3 | = | 5.819
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.8215
Material
| BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
| BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 2.54 | = | 0.762
| BFC17A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 2.98 | = | 3.0396
| BFQ3K8CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x | 4.1 | = | 4.182
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.2836
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.1051
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1051
P-83 | 20105 | m | Tub monocapa de polipropilè copolímer random PPR, SDR6, de diàmetre 32 mm i 5,4 mm de gruix, segons norma UNE EN 15874, per a instal · lacions de fontaneria (AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20 º C i 95 º C, pressió nominal PN20, color blau Niron, de la sèrie Niron d'ITALSAN o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb pp d'unions especials de polipropilè (colzes, tes, etc), suports, passamurs, passos de forjats i ajudes de paleta, en muntatge superficial o encastat, aïllada tèrmicament amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, color negre, conductivitat tèrmica 0,037 W / m º C a 20 º C, tipus AF / Armaflex d'Armacell o equivalent, de 10 mm de gruix, fins i tot pp d'aïllament de peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, tes, etc. Fins i tot instal · lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal · lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.19
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.21 | /R | x | 21.75 | = | 4.5675
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.21 | /R | x | 25.3 | = | 5.313
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.8805
Material
| BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 1.17 | = | 0.351
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFQ3G4BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix | 1.02 |  | x | 1.85 | = | 1.887
| BFC16A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.85 | = | 1.887
| BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.305
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 14.1855
|  |  | Total | [6 empty] | 14.1855
P-84 | 20106 | m | Tub monocapa de polipropilè copolímer random PPR, SDR6, de diàmetre 25 mm i 4,2 mm de gruix, segons norma UNE EN 15874, per a instal · lacions de fontaneria (AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20 º C i 95 º C, pressió nominal PN20, color blau Niron, de la sèrie Niron d'ITALSAN o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb pp d'unions especials de polipropilè (colzes, tes, etc), suports, passamurs, passos de forjats i ajudes de paleta, en muntatge superficial o encastat, aïllada tèrmicament amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, color negre, conductivitat tèrmica 0,037 W / m º C a 20 º C, tipus AF / Armaflex d'Armacell o equivalent, de 10 mm de gruix, fins i tot pp d'aïllament de peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, tes, etc. Fins i tot instal · lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal · lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.07
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.185 | /R | x | 25.3 | = | 4.6805
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.185 | /R | x | 21.75 | = | 4.0237
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.7043
Material
| BFQ3G49A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix | 1.02 |  | x | 1.83 | = | 1.8666
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFC15A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.14 | = | 1.1628
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.66 | = | 0.198
| BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.09 | = | 0.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.3674
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.0717
|  |  | Total | [6 empty] | 12.0717
P-85 | 20107 | m | Tub monocapa de polipropilè copolímer random PPR, SDR6, de diàmetre 20 mm i 3,4 mm de gruix, segons norma UNE EN 15874, per a instal · lacions de fontaneria (AFS, ACS) i calefacció, amb temperatures compreses entre -20 º C i 95 º C, pressió nominal PN20, color blau Niron, de la sèrie Niron d'ITALSAN o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb pp d'unions especials de polipropilè (colzes, tes, etc), suports, passamurs, passos de forjats i ajudes de paleta, en muntatge superficial o encastat, aïllada tèrmicament amb camisa aïllant d'escuma elastomèrica, color negre, conductivitat tèrmica 0,037 W / m º C a 20 º C, tipus AF / Armaflex d'Armacell o equivalent, de 10 mm de gruix, fins i tot pp d'aïllament de peces especials, colzes, derivacions, vàlvules, tes, etc. Fins i tot instal · lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal · lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.28
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 21.75 | = | 3.915
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 25.3 | = | 4.554
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.469
Material
| BFQ3G47A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix | 1.02 |  | x | 1.79 | = | 1.8258
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.57 | = | 0.171
| BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 1 |  | x | 0.05 | = | 0.05
| BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 0.69 | = | 0.7038
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.8106
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 11.2796
|  |  | Total | [6 empty] | 11.2796
P-86 | 20108 | u | Clau de tall per esfera per a buidatge de muntants, de DN-20 de diàmetre, de llautó niquelat, col·locada mitjançant unió roscada per a descàrrega, fins i tot p.p. de canonada de polipropilè de DN 20. Fins i tot p.p. d'unions, suports, accessoris, ajudes d'obra de paleta i petit material. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.16
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 3.4 | = | 3.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.1625
|  |  | Total | [6 empty] | 15.1625
P-87 | 20109 | ud | Vàlvula d'esfera de DN-75, amb cos i bola de llautó dur cromat, eix no expulsable, doble seguretat, estanquitat en l'eix per cèrcol de tefló, amb prensaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 °C i 10 bar a 150 °C. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.2
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 25.3 | = | 13.915
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 21.75 | = | 11.9625
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 25.8775
Material
| BN31B720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 55.32 | = | 55.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 55.32
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 81.1975
|  |  | Total | [6 empty] | 81.1975
P-88 | 20110 | ud | Vàlvula d'esfera de DN-50, amb cos i bola de llautó dur cromat, eix no expulsable, doble seguretat, estanquitat en l'eix per cèrcol de tefló, amb prensaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 °C i 10 bar a 150 °C. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.12
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 21 | = | 21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.115
|  |  | Total | [6 empty] | 35.115
P-89 | 20111 | ud | Vàlvula d'esfera de DN-25, amb cos i bola de llautó dur cromat, eix no expulsable, doble seguretat, estanquitat en l'eix per cèrcol de tefló, amb prensaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 °C i 10 bar a 150 °C. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.73
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 5.61 | = | 5.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.61
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 19.725
|  |  | Total | [6 empty] | 19.725
P-90 | 20112 | ud | Vàlvula d'esfera de DN-20, amb cos i bola de llautó dur cromat, eix no expulsable, doble seguretat, estanquitat en l'eix per cèrcol de tefló, amb prensaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de tefló pur, extrems roscats mascle- femella, condicions de servei 30 bar a 100 °C i 10 bar a 150 °C. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.16
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 3.4 | = | 3.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.1625
|  |  | Total | [6 empty] | 15.1625
P-91 | 30101 | Ud | Central de detecció d'incendis analògica multiprogramable i amb adaptació individualitzada de cada sensor al medi ambient, de 2 llaços, amb capacitat per connectar fins a 127 dispositius de llaç i configuració en 127 zones, incorporant cpu, tapa frontal amb pantalla LCD de 8 línies x 40 caràcters i teclat, xassís de fixació i interconnexió de circuits, tapa embellidora per a font d'alimentació i bateries, cables per a interconnexió de targetes i manual d'instruccions, amb 3 circuits de sortida programables supervisats, font d'alimentació de 24 V i 5 A supervisada, i dues bateries de 12 V i 12 A/h, de la firma NOTIFIER model PEARL o equivalent previa aprovació de la DF.Homologada per VdS i fabricada segons norma EN54. Fins i tot p.p de cable parell trenat i apantallat d'1,5 mm2 en canalització de PVC blindat, inclòs programació i posada en funcionament i integració amb el sistema de megafonia per a comunicació d'avisos. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 712.31
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 25.3 | = | 101.2
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 21.75 | = | 87
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.2
Material
| BG8ZD120 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 1x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 150 |  | x | 0.52 | = | 78
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0.46 | = | 0.46
| BG21H510 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 150 |  | x | 1.37 | = | 205.5
| BM1212X1 | u | Central de detecció d'incendis analògica multiprogramable i amb adaptació individualitzada de cada sensor al medi ambient, de 2 llaços, amb capacitat per connectar fins a 127 dispositius de llaç i configuració en 127 zones, incorporant cpu, tapa frontal amb pantalla LCD de 8 línies x 40 caràcters i teclat, xassís de fixació i interconnexió de circuits, tapa embellidora per a font d'alimentació i bateries, cables per a interconnexió de targetes i manual d'instruccions, amb 3 circuits de sortida programables supervisats, font d'alimentació de 24 V i 5 A supervisada, i dues bateries de 12 V i 12 A/h, de la firma NOTIFIER model PEARL o equivalent previa aprovació de la DF.Homologada per VdS i fabricada segons norma EN54. | 1 |  | x | 240.15 | = | 240.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 524.11
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 712.31
|  |  | Total | [6 empty] | 712.31
P-92 | 30102 | Ud | Detector analògic òptic de fums, direccionable, compatible amb la central d'incendis del sistema, connexió al llaç analògic mitjançant dos fils. -Dos led's (visibilitat 360º) -Protecció anti sabotatge -Tapa extraible i pantalla anti- insectes de fàcil neteja in situ, fins i tot micro interruptor activable mitjançant imant per realitzar un test de funcionament local, amb compensació automàtica per brutícia, fins i tot base i sòcol per a entrada de tub de 22 mm, inclòs mòdul aïllador de línia incorporat a la base, de la firma NOTIFIER model NFXI-OPT o equivalent prèvia aprovació de la DF. Inclòs p.p. de cablejat, fixació, petit material. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.91
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 25.3 | = | 6.072
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 21.75 | = | 5.22
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.292
Material
| BM111110 | u | Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar | 1 |  | x | 19.37 | = | 19.37
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.25 | = | 0.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.62
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 30.912
|  |  | Total | [6 empty] | 30.912
P-93 | 30103 | Ud | Polsador d'alarma per trencament de cristall direccionable per a sistema analògic intel·ligent, per a muntatge de superfície, amb led d'estat de l'equip, amb prova de funcionament i rearmament mitjançant clau, muntat en caixa de superfície dotada de tapa plàstica de protecció, fins i tot mòdul aïllador de línia incorporat, de la firma NOTIFIER model W5A-RP02SG-N026-41 o equivalent prèvia aprovació de la DF. Inclòs p.p. de cablejat, fixació, petit material. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 48.46
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 25.3 | = | 6.072
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 21.75 | = | 5.22
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.292
Material
| BM1421D4 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie | 1 |  | x | 36.96 | = | 36.96
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.21 | = | 0.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 48.462
|  |  | Total | [6 empty] | 48.462
P-94 | 30104 | Ud | Detector per a conductes, multisensor analògic, proveït de sensor òptic i de temperatura, amb tub d'aspiració venturi d'1,5 m de longitud fabricat en alumini i kit per a muntatge en conducte, fins i tot base i mòdul aïllador de línia incorporat, de la firma NOTIFIER o equivalent prèvia aprovació de la DF. Inclòs p.p. de cablejat, fixació, petit material. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 91.89
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 25.3 | = | 6.072
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 21.75 | = | 5.22
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.292
Material
| BM11U001 | u | Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector de fums òptic de tipus convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de pilot d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de presa de mostres per a inserir en el conducte | 1 |  | x | 80.35 | = | 80.35
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.25 | = | 0.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.6
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 91.892
|  |  | Total | [6 empty] | 91.892
P-95 | 30201 | PA | Connexió amb la xarxa existent de BIE's, per a les noves distribucions de canonades d'aigua d'incendis, fins i tot instal·lació de material auxiliar i accessoris necessaris per a deixar les instal·lacions completament connectades. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 141.15
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 25.3 | = | 75.9
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 21.75 | = | 65.25
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 141.15
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 141.15
|  |  | Total | [6 empty] | 141.15
P-96 | 30202 | Ud | Boca d'incendis equipada de 25 mm amb 20 metres de mànega semi-rigida amb les següents característiques: -Armari de xapa pintat i porta amb frontisses i tancament de relliscada amb precinte de seguretat -Devanadera de xapa pintada en vermell epoxi de 450 mm de diàmetre, amb alimentació axial a través de braç suport de ferro colat. -Mànega semi-rigida de 25 mm amb 20 metres de longitud amb certificació CE i N, llança de tres efectes i vàlvula de tancament de bola de 25 mm en llautó cromat amb volant desmultiplicador i manòmetre 0-16 bar amb vàlvula antiretorn. -L'armari tindrà zona per muntar extintor de pols de 6 kg amb porta independent, prevista per instal·lar polsador d'alarma - Presa addicional amb vàlvula de 45 mm i ràcord del tipus barcelona -Porta cega de color blanc, marca EACI o equivalent. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 298.64
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 25.3 | = | 37.95
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 21.75 | = | 32.625
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 70.575
Material
| BM237ABB | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en posició vertical | 1 |  | x | 227.65 | = | 227.65
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 228.06
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 298.635
|  |  | Total | [6 empty] | 298.635
P-97 | 30203 | m | Tub d'acer negre amb soldadura UNE EN 10255 SERIES M de DN50, con una mà d'imprimació al clorocautxú anticorrosiva amb òxid de ferro micàci de 40 micres i 2 mans de pintura d'acabat en color gris, RAL 7001 sobre capa de clorocautxú d'aspecte brillant de 30 micras cada una, junta ranurada tipus VITAULIC, colocada en instal·lació d'aigua contra incendis, Inclòs p.p. de peces especials (colzes, tes, pasamurs, pasos de forjat, etz.) fixació, accesoris i prova hidràulica. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 40.76
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.76 | /R | x | 25.3 | = | 19.228
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.76 | /R | x | 21.75 | = | 16.53
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 35.758
Material
| BFW11920 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar | 0.45 |  | x | 2.5 | = | 1.125
| BF12M900 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 3.33 | = | 3.3966
| BFY11920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat | 1.5 |  | x | 0.32 | = | 0.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.0016
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 40.7596
|  |  | Total | [6 empty] | 40.7596
P-98 | 30204 | m | Tub d'acer negre amb soldadura UNE EN 10255 SERIES M de DN80, con una mà d'imprimació al clorocautxú anticorrosiva amb òxid de ferro micàci de 40 micres i 2 mans de pintura d'acabat en color gris, RAL 7001 sobre capa de clorocautxú d'aspecte brillant de 30 micras cada una, junta ranurada tipus VITAULIC, colocada en instal·lació d'aigua contra incendis, Inclòs p.p. de peces especials (colzes, tes, pasamurs, pasos de forjat, etz.) fixació, accesoris i prova hidràulica. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.77
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.98 | /R | x | 25.3 | = | 24.794
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.98 | /R | x | 21.75 | = | 21.315
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 46.109
Material
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 1.19 | = | 0.357
| BF12MB00 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 5.61 | = | 5.7222
| BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 0.45 |  | x | 8.34 | = | 3.753
| BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 1.5 |  | x | 0.55 | = | 0.825
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.6572
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 56.7662
|  |  | Total | [6 empty] | 56.7662
P-99 | 30205 | Ud | Legalització de la instal·lació de protección contra incendisi subministrament de documentació a la finalització de les obres indicada en el document Especificacions (manual de la instal·lació, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu amb plans ´´as-*built´´, etc.). Incloent l'elaboració del projecte de legalització, taxes, visats, etc. i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900
Material
| EZLEGX03 | u | Legalització instal·lació i docum. As-built | 1 |  | x | 900 | = | 900
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 900
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 900
|  |  | Total | [6 empty] | 900
P-100 | 30206 | Ud | Segellat EI de passos d'instal·lacions de protecció contra incendis entre sectors d'incendi o sales de risc especial mitjançant panells de llana de roca i revestiment Promastop de Promat o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa. Inclòst muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 166.02
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x | 24.5 | = | 49
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x | 21.75 | = | 43.5
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 92.5
Material
| B7C9Y6M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W | 10 |  | x | 6.35 | = | 63.5
| B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 1 |  | x | 10.02 | = | 10.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.52
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 166.02
|  |  | Total | [6 empty] | 166.02
P-101 | 30303 | u | Armari per a extintor de 6-12 kg de pols amb porta de vidre amb marc en acer inoxidable i pany, armari en xapa metàl·lica pintat en vermell epoxi de dimensions 650x250x200. Inclòs material per a fixació en paret. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 41.43
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.3 | = | 10.12
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.75 | = | 8.7
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.82
Material
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 22.61 | = | 22.61
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.61
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 41.43
|  |  | Total | [6 empty] | 41.43
P-102 | 30304 | u | Extintor de pols polivalent ABC de 6 kg d'agent extintor i eficàcia 21A-113B amb pressió incorporada, vàlvula de tret ràpid i dispositiu de comprovació, manòmetre, mànega reforçada amb difusor, pintat en vermell epoxy-polyester i peana de plàstic a la base. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.12
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.3 | = | 5.06
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.41
Material
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 28.35 | = | 28.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.57
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14115
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.1212
|  |  | Total | [6 empty] | 38.1212
P-103 | 30305 | u | Extintor de CO2 de 5 kg d'agent extintor i eficàcia 89B amb vàlvula de tret ràpid de llautó estampat i disc de ruptura tarat a 190 bar, cos d'acer estirat sense soldadura amb base de sustentació i pintat amb resines epoxy-polyester, amb llança i mànega de cautxú. Inclòs suports. Inclòs armari per a extintor de 6-12 kg de pols amb porta de vidre amb marc en acer inoxidable i pany, armari en xapa metàl·lica pintat en vermell epoxi de dimensions 650x250x200. Inclò material per a fixació en paret. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.71
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 25.3 | = | 5.06
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.41
Material
| BM313512 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 33.94 | = | 33.94
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.22 | = | 0.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.16
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14115
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 43.7111
|  |  | Total | [6 empty] | 43.7111
P-104 | 30401 | PA | Rètol senyalització sortida emergencia i direcció evacuació, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.44
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.59
Material
| BMSB74L0 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 1.61 | = | 1.61
| B09VAA00 | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1 |  | x | 1.24 | = | 1.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.85
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.44
|  |  | Total | [6 empty] | 10.44
P-105 | 30402 | PA | Rètol senyalització d'element d'extinció y alarma, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.44
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.59
Material
| BMSB74L0 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 1 |  | x | 1.61 | = | 1.61
| B09VAA00 | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1 |  | x | 1.24 | = | 1.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.85
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.44
|  |  | Total | [6 empty] | 10.44
P-106 | 401 | PA | Connexió amb la xarxa existent de sanejament , fins i tot instal·lació de material auxiliar, metres de canonada necessaris per a arribar al punt de connexió i accessoris necessaris per a deixar la instal·lació completament connectada. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.58
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 1 | /R | x | 21.75 | = | 21.75
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 1 | /R | x | 24.5 | = | 24.5
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 46.25
Material
| BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 1 |  | x | 21.13 | = | 21.13
| BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 10 |  | x | 0.32 | = | 3.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.33
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 70.58
|  |  | Total | [6 empty] | 70.58
P-107 | 402 | Ud | Arqueta de registre amb dimensions interiors de 60 cm d'ample per 60 cm llarg i 100 cm de profunditat lliure màxima, construïda amb formigó armat HA-25, amb armat mitjançant malla 20x20 diàmetre 8 a doble cara en mur , en el fons es disposarà d'una base de graves per al drenatge al terreny, fins i tot reforç en negatius mitjançant barres, inclou formació de marc en la coronació per a rebre el cèrcol i la tapa de xapa llagrimada, totalment acabat amb embocadures i rebuda de canalitzacions, p.p. d'excavació de l'arqueta i posterior farcit amb material seleccionat i compactat així com transporti a abocador de material sobrant, mà d'obra i ajudes d'obra de paleteria i mitjans auxiliars. Inclou tapa de xapa lagrimada, col·locada amb morter. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 119.32
Mano de obra
| A0132000 | h | Ajudant paleta | 2 | /R | x | 21.75 | = | 43.5
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 2 | /R | x | 22.33 | = | 44.66
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 88.16
Material
| B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 0.21 |  | x | 42.39 | = | 8.9019
| B0DF8H0A | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 1.007 |  | x | 1.05 | = | 1.0574
| B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 40 |  | x | 0.46 | = | 18.4
| B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 0.0133 |  | x | 11.6 | = | 0.15428
| B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 11.004 |  | x | 0.12 | = | 1.3205
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.834
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.3224
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 119.3164
|  |  | Total | [6 empty] | 119.3164
P-108 | 407 | m | Col·lector de sanejament enterrat de PVC corrugat color teula amb paret estructurada de doble capa llisa interior i corrugada exterior per a sistema de sanejament, de diàmetre 160 mm., de rigidesa 8 kN/m2 (SN8) SANECOR o similar; fins i tot p.p. de pansa murs, peces especials en desviaments, accessoris, colzes, tes, anells, empelts, reduccions, maniguets, p.p de registres, etc., mitjans auxiliars i ajudes d'obra de paleta: instal·lat. S'inclou a més: Fins i tot part proporcional d'excavació i farciment de la rasa segons documents de projecte. - Fins i tot p.p. Trencament i reposició de paviment i/o solera en cas necessari. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.48
Partida de obra
| K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0.4 |  | x | 9.894 | = | 3.9576
| K9361560 | m2 | Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió | 0.4 |  | x | 10.4166 | = | 4.1666
| ED7FP361 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix | 1 |  | x | 24.3328 | = | 24.3328
| K219KFA0 | m | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 2 |  | x | 8.1926 | = | 16.3851
| K222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió | 1 |  | x | 9.4497 | = | 9.4497
| E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 0.24 |  | x | 13.3027 | = | 3.1926
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 61.4846
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 61.4846
|  |  | Total | [6 empty] | 61.4846
P-109 | 408 | m | Col·lector de sanejament enterrat de PVC corrugat color teula amb paret estructurada de doble capa llisa interior i corrugada exterior per a sistema de sanejament, de diàmetre 200 mm., de rigidesa 8 kN/m2 (SN8) SANECOR o similar; fins i tot p.p. de pansa murs, peces especials en desviaments, accessoris, colzes, tes, anells, empelts, reduccions, maniguets, p.p de registres, etc., mitjans auxiliars i ajudes d'obra de paleta: instal·lat. S'inclou a més: Fins i tot part proporcional d'excavació i farciment de la rasa segons documents de projecte. - Fins i tot p.p. Trencament i reposició de paviment i/o solera en cas necessari. Comprèn tots els treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per a deixar la unitat completa, totalment instal·lada, provada i en perfecte estat de funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 75.16
Partida de obra
| K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor | 0.4 |  | x | 9.894 | = | 3.9576
| K219KFA0 | m | Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir | 2 |  | x | 8.1926 | = | 16.3851
| E225277F | m3 | Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM | 0.24 |  | x | 13.3027 | = | 3.1926
| K222142A | m3 | Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i càrrega mecànica sobre camió | 1 |  | x | 9.4497 | = | 9.4497
| ED7FT450 | m | Clavegueró amb tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix i llit de sorra de 15 cm de gruix | 1 |  | x | 38.0068 | = | 38.0068
| K9361560 | m2 | Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 10 cm, abocat des de camió | 0.4 |  | x | 10.4166 | = | 4.1666
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 75.1585
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 75.1585
|  |  | Total | [6 empty] | 75.1585
P-110 | 409 | Ud | Instal·lació de bonera sifonica de fosa gris, de 30x30 cm, auto rentable per a recollida de pluvials en coberta amb una capacitat de 4 l/s amb sortida vertical de diàmetre 110. Fins i tot p/p d'accessoris de muntatge, peces especials, material auxiliar, ajudes obra de paleta i elements de subjecció. Totalment muntat, establert connexió a la xarxa general de desguàs i provat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.43
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 22.33 | = | 11.165
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 18.64 | = | 4.66
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 15.825
Material
| B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 4 |  | x | 0.19 | = | 0.76
| BD515MX2 | u | Bonera sifonica de fosa gris, de 30x30 cm, auto rentable per a recollida de pluvials en coberta amb una capacitat de 4 l/s amb sortida vertical de diàmetre 110mm | 1 |  | x | 33.84 | = | 33.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.6
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 50.425
|  |  | Total | [6 empty] | 50.425
P-111 | 501 | Ud. | Connexió d'instal·lacions de gasos tècnics a xarxes existents, incloent recuperació o buidatge del gas. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 141.15
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 21.75 | = | 65.25
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 25.3 | = | 75.9
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 141.15
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 141.15
|  |  | Total | [6 empty] | 141.15
P-112 | 502 | Ud. | Cos de Llautó amb seients i juntes de PTFE. PN 40. Desgreixada uso Oxigen. Accessoris inclosa. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.26
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BF5CAX001 | u | Vàlvula de bola de llautó 1´´ PN40 | 1 |  | x | 45.14 | = | 45.14
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.14
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 59.255
|  |  | Total | [6 empty] | 59.255
P-113 | 503 | Ud. | Cos de Llautó amb seients i juntes de PTFE. PN 40. Desgreixada uso Oxigen. Accessoris inclosa. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 52.32
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BF5CAX002 | u | Vàlvula de bola de llautó 1/2´´ PN40 | 1 |  | x | 38.2 | = | 38.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.2
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 52.315
|  |  | Total | [6 empty] | 52.315
P-114 | 504 | m | Tub (s/ EN-13348), de coure dur no arsenical, desgreixat segons normativa, amb certificat. Unió per capil·laritat amb soldadura de plata. Mà d'obra inclosos. Mesura la unitat instal·lada.Inclòs soportació amb brida isofònica. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.05
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 25.3 | = | 3.036
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 21.75 | = | 2.61
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.646
Material
| BFY5A600 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.11 | = | 0.11
| BFW526B0 | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.79 | = | 0.237
| BF526300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 1.92 | = | 1.9584
| B0A75X00 | u | Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 0.19 | = | 0.095
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.4004
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.0464
|  |  | Total | [6 empty] | 8.0464
P-115 | 505 | m | Tub (s/ EN-13348), de coure dur no arsenical, desgreixat segons normativa, amb certificat. Unió per capil·laritat amb soldadura de plata. Mà d'obra inclosos. Mesura la unitat instal·lada.Inclòs soportació amb brida isofònica. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.46
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 25.3 | = | 3.542
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 3.045
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.587
Material
| BFY5A800 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
| BFW528B0 | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.3 |  | x | 0.97 | = | 0.291
| BF528300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x | 2.3 | = | 2.346
| B0A75700 | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 0.21 | = | 0.105
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.872
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.459
|  |  | Total | [6 empty] | 9.459
P-116 | 506 | P.A | p.p. per metre de tub, d'etiquetes de senyalització amb el nom del gas, fletxa de direcció i codi de colors. Instal·lades cada 3 metres. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 612.45
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 25.3 | = | 37.95
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 37.95
Material
| BBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut | 150 |  | x | 3.83 | = | 574.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 574.5
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 612.45
|  |  | Total | [6 empty] | 612.45
P-117 | 507 | Ud | Norma DIN DELTA-P amb marcat CE de producte sanitari. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu d'Oxigen. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·laci |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.5
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BF118JS7 | u | Presa d'oxigen medicinal. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu d'Oxigen | 1.02 |  | x | 97.23 | = | 99.1746
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99.1746
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.21173
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 113.5013
|  |  | Total | [6 empty] | 113.5013
P-118 | 508 | Ud. | Norma DIN DELTA-P amb marcat CE de producte sanitari. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu de buit. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.5
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BF118JS8 | u | Presa de buit medicinal. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu de buit. | 1.02 |  | x | 97.23 | = | 99.1746
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99.1746
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.21173
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 113.5013
|  |  | Total | [6 empty] | 113.5013
P-119 | 509 | Ud. | Norma DIN MEDAP amb marcat CE de producte sanitari. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu d'Aire Medicinal. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 113.5
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BF118JS9 | u | Presa d'aire medicinal. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu d'Aire Medicinal. | 1.02 |  | x | 97.23 | = | 99.1746
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 99.1746
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.21173
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 113.5013
|  |  | Total | [6 empty] | 113.5013
P-120 | 601 | ud | Legalització de la instal·lació i subministrament de documentació a la finalització de les obres (manuals de la instal·lació, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu amb plans ´´as- built´´), així com tota la documentació indicada en el document PLEC DE CONDICIONS. Incloent quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900
Material
| EZLEGX03 | u | Legalització instal·lació i docum. As-built | 1 |  | x | 900 | = | 900
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 900
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 900
|  |  | Total | [6 empty] | 900
P-121 | 602 | PA | Ajudes d'obra de paleteria necessàries per a l'execució dels treballs descrits en el projecte, fins i tot obertura de forats en sòls, parets, forjats o altres elements d'obra civil o obra de paleteria per a la distribució dels diferents elements de la instal·lació, així com el corresponent element a rebre en l'obra civil i la terminació d'aquest,amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta execució. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2381.91
P-122 | 603 | Ud | Segellat EI de passos de canonades i safates entre sectors d'incendi o sales de risc especial mitjançant panells de llana de roca i revestiment Promastop de Promat o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa. Fins i tot muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 166.02
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x | 21.75 | = | 43.5
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x | 24.5 | = | 49
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 92.5
Material
| B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 1 |  | x | 10.02 | = | 10.02
| B7C9Y6M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W | 10 |  | x | 6.35 | = | 63.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.52
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 166.02
|  |  | Total | [6 empty] | 166.02
P-123 | 604 | Ud | Segellat EI de passos d'instal·lacions entre sectors d'incendi o sales de risc especial mitjançant panells de llana de roca i revestiment Promastop de Promat o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa. Fins i tot muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 166.02
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 2 | /R | x | 21.75 | = | 43.5
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 2 | /R | x | 24.5 | = | 49
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 92.5
Material
| B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 1 |  | x | 10.02 | = | 10.02
| B7C9Y6M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W | 10 |  | x | 6.35 | = | 63.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 73.52
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 166.02
|  |  | Total | [6 empty] | 166.02
P-124 | AT.001 | pa | Ajudes d'obra de paleta necessàries per a dur a terme el muntatge dels elements del projecte deixant els treballs executats en perfectes condicions d'acabat. Per a la seva posada en funcionament de manera enunciativa però no limitativa aquestes operacions seran les següents: - Replanteig i marcar en obra abans d'executar. - Obertura i encegat de regates. - Obrir i rematar orificis o passos ignífugs si fos el cas en paraments verticals i horitzontals per al pas de qualsevol tipus d'instal·lació. - Col·locació muntatge i fixació de pasamurs. - Fixació de les soportación. - Obertura i col·locació de registres de qualsevol mesura, premarc, marc, tapa i embellidor inclòs, completament acabada. - Construcció amb perfilaria metàl·lica de tots els elements d'acabat del centre de transformació, bancades i suport d'armaris elèctrics. - Perforacions de qualsevol diàmetre en forjats i murs. - Encegat de tubs corrugats de qualsevol diàmetre. - Construcció amb obra de sombrerets per a la sortida o entrada d'instal·lacions. - Col·locació i acabat de caixes per a elements encastats. - Realització de forats en falsos sostres i tancaments i rematades d'aquests. - Trepants i segellat dels passos d'instal·lacions. - Retirada de la runa i enderrocs resultant de les mateixes ajudes. - Arquetes, amb marc i tapa inclosa, per a la connexió de les xarxes interiors i exteriors. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2500
P-125 | AT.002 | ud | Legalització de la instal·lació, incloent l'elaboració de projecte, taxes de visat, etc i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 900
Material
| EZLEGX01 | u | Legalització de la instal·lació, incloent l'elaboració de projecte, taxes de visat, etc i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. | 1 |  | x | 900 | = | 900
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 900
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 900
|  |  | Total | [6 empty] | 900
P-126 | AT.003 | ud | Subministrament de documentació ´´as built´´ a la finalització de les obres (manual de la instal·lació, manuals de funcionament, manuals de manteniment, protocols de proves, controls de qualitat, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu, amb plans en programa CAD, etc), |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 980
Material
| EZASBU01 | u | Subministrament de documentació ´´as built´´ a la finalització de les obres (manual de la instal·lació, manuals de funcionament, manuals de manteniment, protocols de proves, controls de qualitat, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu, amb plans en programa CAD, etc), | 1 |  | x | 980 | = | 980
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 980
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 980
|  |  | Total | [6 empty] | 980
P-127 | BT.01.001 | ud | Modificació Quadre General Distribució Hospital (QGBT2) per nova sortida de 250A per edifici ICO incloent interruptor de caixa moldejada amb bloc diferencial model NSX400F Micrologic 2.3 Vigi MB 250A 4P4D de Schneider o equivalent, inclòs modifació d'embarrat, auxiliars, , comandaments integrats i auxiliar varis, totalment connectat, conexionat e integrat al quadre existent. Inclou etiquetat de bornes, etiquetat de frontal amb nom i codi de la nova sortida i modificació del esquema unifilar existent, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament i modificació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2582.24
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 25.32 | = | 151.92
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 21.72 | = | 130.32
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 282.24
Material
| MODQGBT2 | u | Treballs necessaris per a la modificació Quadre General Distribució Hospital (QGBT2) per nova sortida de 250A per edifici ICO incloent interruptor de caixa moldejada amb bloc diferencial model NSX400F Micrologic 2.3 Vigi MB 250A 4P4D de Schneider o equivalent, inclòs modifació d'embarrat, auxiliars, , comandaments integrats i auxiliar varis, totalment connectat, conexionat e integrat al quadre existent. | 1 |  | x | 2300 | = | 2300
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2300
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2582.24
|  |  | Total | [6 empty] | 2582.24
P-128 | BT.01.002 | ud | Subministrament i instal·lació de Quadre General Mòdul ICO (QGMI) construït segons documents Especificacions, contenint el material i aparells indicats en els documents CIRCUITS, amb porta transparent i marc pintat de color a definir per la propietat, de superficie en paret, incloent aparellatge, auxiliars d'interruptors, comandaments integrats, conactors, rellotge, comptadors d'energia Marca Circuitor model CVM-NET 4+ i auxiliaries varis, totalment connectat i integrat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2732.24
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 21.72 | = | 130.32
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 25.32 | = | 151.92
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 282.24
Material
| EG4QGMI | u | Quadre general Mòdul ICO (QGMI) | 1 |  | x | 2450 | = | 2450
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2450
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2732.24
|  |  | Total | [6 empty] | 2732.24
P-129 | BT.01.003 | ud | Subministrament i instal·lació de Quadre General Clima ICO (QGCL) construït segons documents Especificacions, contenint el material i aparells indicats en els documents CIRCUITS, amb porta transparent i marc pintat de color a definir per la propietat, de superficie en paret, incloent aparellatge, auxiliars d'interruptors, comandaments integrats, conactors, rellotge i auxiliaries varis, totalment connectat i integrat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2914.24
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 21.72 | = | 130.32
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 25.32 | = | 151.92
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 282.24
Material
| EG4QGCL | u | Quadre General Clima (QGMI) | 1 |  | x | 2632 | = | 2632
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2632
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2914.24
|  |  | Total | [6 empty] | 2914.24
P-130 | BT.01.004 | ud | Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari Enllumenat P1 (QLP1) construït segons documents Especificacions, contenint el material i aparells indicats en els documents CIRCUITS, amb porta transparent i marc pintat de color a definir per la propietat, de superficie en paret, incloent aparellatge, auxiliars d'interruptors, comandaments integrats, conactors, rellotge i auxiliaries varis, totalment connectat i integrat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1688.16
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| EG4QLP1 | u | Quadre Secundari Enllumenat P1 (QLP1) | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1500
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1688.16
|  |  | Total | [6 empty] | 1688.16
P-131 | BT.01.005 | ud | Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari Enllumenat P2 (QLP2) construït segons documents Especificacions, contenint el material i aparells indicats en els documents CIRCUITS, amb porta transparent i marc pintat de color a definir per la propietat, de superficie en paret, incloent aparellatge, auxiliars d'interruptors, comandaments integrats, conactors, rellotge i auxiliaries varis, totalment connectat i integrat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1688.16
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| EG4QLP2 | u | Quadre Secundari Enllumenat P2 (QLP2) | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1500
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1688.16
|  |  | Total | [6 empty] | 1688.16
P-132 | BT.01.006 | ud | Subministrament i instal·lació de Quadre Secundari força P2 (QFP2) construït segons documents Especificacions, contenint el material i aparells indicats en els documents CIRCUITS, amb porta transparent i marc pintat de color a definir per la propietat, de superficie en paret, incloent aparellatge, auxiliars d'interruptors, comandaments integrats, conactors, rellotge i auxiliaries varis, totalment connectat i integrat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1688.16
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| EG4QFP2 | u | Quadre Secundari força (QFP2) | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1500
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1688.16
|  |  | Total | [6 empty] | 1688.16
P-133 | BT.01.007 | ud | Subministrament i instal·lació d'Equip de continuïtat (SAI) tipus torre 400/400Vac de 10 kVA, amb bateria de 15 min de durada, ONLINE. Model MASTERYS GP - Green Power 2.0 range de Socomec o equivalent. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9678.16
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| EG4CONT | u | Equip de continuïtat (SAI) | 1 |  | x | 9490 | = | 9490
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9490
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9678.16
|  |  | Total | [6 empty] | 9678.16
P-134 | BT.01.008 | ud | Subministrament i instal·lació de Quadre Subministrament Segur (QSAI) construït segons documents Especificacions, contenint el material i aparells indicats en els documents CIRCUITS, amb porta transparent i marc pintat de color a definir per la propietat, de superficie en paret, incloent aparellatge, auxiliars d'interruptors, comandaments integrats, conactors, rellotge i auxiliaries varis, totalment connectat i integrat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1688.16
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 25.32 | = | 101.28
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 21.72 | = | 86.88
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.16
Material
| EG4QSAI | u | Quadre Subministrament Segur (QSAI) | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1500
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1688.16
|  |  | Total | [6 empty] | 1688.16
P-135 | BT.02.1.001 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 1x150 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.11
Mano de obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.115 | /R | x | 21.72 | = | 2.4978
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.115 | /R | x | 25.32 | = | 2.9118
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.4096
Material
| BG3171E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 11.39 | = | 11.6178
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.6178
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.08114
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.1085
|  |  | Total | [6 empty] | 17.1085
P-136 | BT.02.1.002 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 1x70 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.86
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 21.72 | = | 1.9548
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 25.32 | = | 2.2788
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.2336
Material
| BG3171B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.52 | = | 5.6304
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.6304
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.864
|  |  | Total | [6 empty] | 9.864
P-137 | BT.02.2.001 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 3x2,5 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.51
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.72 | = | 0.3258
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 25.32 | = | 0.3798
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.7056
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.82 | = | 0.8364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.8364
Partida de obra
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.3417 | = | 1.3417
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1.964
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.506
|  |  | Total | [6 empty] | 3.506
P-138 | BT.02.2.002 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 3x4 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.84
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.72 | = | 0.3258
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 25.32 | = | 0.3798
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.7056
Material
| BG312340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.15 | = | 1.173
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.173
Partida de obra
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.3417 | = | 1.3417
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1.964
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.8426
|  |  | Total | [6 empty] | 3.8426
P-139 | BT.02.2.003 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 5x2,5 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.09
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 25.32 | = | 0.3798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.72 | = | 0.3258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.7056
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.24 | = | 1.2648
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2648
Partida de obra
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
| EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.4947 | = | 1.4947
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 2.117
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4.0875
|  |  | Total | [6 empty] | 4.0875
P-140 | BT.02.2.004 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 5x16 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.16
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 25.32 | = | 1.266
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.352
Material
| BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.73 | = | 5.8446
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.8446
Partida de obra
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.3417 | = | 1.3417
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1.964
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.1607
|  |  | Total | [6 empty] | 10.1607
P-141 | BT.02.2.005 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 1x95 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.26
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x | 21.72 | = | 1.9548
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x | 25.32 | = | 2.2788
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.2336
Material
| BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 6.47 | = | 6.5994
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.5994
Partida de obra
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
| EG22H911 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.8007 | = | 1.8007
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 2.423
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.2561
|  |  | Total | [6 empty] | 13.2561
P-142 | BT.02.2.006 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 1x25 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.39
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 25.32 | = | 1.266
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.352
Material
| BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.03 | = | 2.0706
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.0706
Partida de obra
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.3417 | = | 1.3417
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1.964
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.3867
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3867
P-143 | BT.02.2.007 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus RZ1-K 1000, Cu, 1x50 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.99
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 25.32 | = | 1.6458
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 21.72 | = | 1.4118
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.0576
Material
| BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.57 | = | 3.6414
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.6414
Partida de obra
| EG22TH1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada | 1 |  | x | 2.4212 | = | 2.4212
| EG151D11 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 0.05 |  | x | 17.3822 | = | 0.86911
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 3.2903
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.9893
|  |  | Total | [6 empty] | 9.9893
P-144 | BT.02.2.008 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus SZ1-K 1000, Cu, 3x2,5 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.51
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 25.32 | = | 0.3798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.72 | = | 0.3258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.7056
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.82 | = | 0.8364
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.8364
Partida de obra
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.3417 | = | 1.3417
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1.964
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.506
|  |  | Total | [6 empty] | 3.506
P-145 | BT.02.2.009 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus SZ1-K 1000, Cu, 5x2,5 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.09
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 25.32 | = | 0.3798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.72 | = | 0.3258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.7056
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.24 | = | 1.2648
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.2648
Partida de obra
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
| EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.4947 | = | 1.4947
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 2.117
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4.0875
|  |  | Total | [6 empty] | 4.0875
P-146 | BT.02.2.010 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus SZ1-K 1000, Cu, 5x4 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.52
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x | 21.72 | = | 0.3258
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 25.32 | = | 0.3798
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.7056
Material
| BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.81 | = | 1.8462
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.8462
Partida de obra
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
| EG22H711 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.3417 | = | 1.3417
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1.964
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4.5159
|  |  | Total | [6 empty] | 4.5159
P-147 | BT.02.2.011 | m | Subministrament i instal·lació de cable tipus SZ1-K 1000, Cu, 5x16 mm2, EUROCLASE CPR B2ca s1b, d1, a1, per safata o tub , incloent terminals, etiqueta, fixacions, p.p de tub i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.31
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x | 25.32 | = | 1.266
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.352
Material
| BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 5.73 | = | 5.8446
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.8446
Partida de obra
| EG22H811 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 1 |  | x | 1.4947 | = | 1.4947
| EG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment | 0.05 |  | x | 12.4468 | = | 0.62234
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 2.117
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.3136
|  |  | Total | [6 empty] | 10.3136
P-148 | BT.03.001 | ud | Subministrament i muntatge de 1 presa de corrent tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, amb obturador, model SIMON 82 o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.68
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 21.72 | = | 2.8888
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.6868
Material
| BG631157KZKG | u | Base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, embornament a cargol + Tapa per a base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, amb dispositiu de seguretat, Simon 82, de color alumini, Detail 82,ref. 75432-39 + ref. 82041-93 de SIMON | 1 |  | x | 6.99 | = | 6.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.99
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.6768
|  |  | Total | [6 empty] | 13.6768
P-149 | BT.03.002 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 2 elements d'encastar composta per 2 preses de corrent tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, amb obturador, model SIMON 82 o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.08
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 25.32 | = | 8.862
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 21.72 | = | 7.602
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.464
Material
| BG631156IWY6 | u | Base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, embornament a cargol + Tapa per a base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, amb dispositiu de seguretat, Simon 82, de color grafit,ref. 75432-39 + ref. 82041-38 de SIMON | 2 |  | x | 6.31 | = | 12.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.62
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.084
|  |  | Total | [6 empty] | 29.084
P-150 | BT.03.003 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 3 elements d'encastar composta per 1 presa de corrent tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, presa TV/ FM- SAT 0,6-1,5dB +DC, formada per mecanisme de presa separadora final 5226 de TELEVES i pren dades RJ45, model SIMON 82 o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, instal·lat a 2,5m d'altura, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.56
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.54 | /R | x | 25.32 | = | 13.6728
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.405 | /R | x | 21.72 | = | 8.7966
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 22.4694
Material
| BG6K3H11MAJY | u | Kit front 3 elements 2 bases+TV+RJ45, Simon 100, acabat negre + Kit 3 elements 2 bases+TV+RJ45, Simon 100 de SIMON | 1 |  | x | 67.09 | = | 67.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.09
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 89.5594
|  |  | Total | [6 empty] | 89.5594
P-151 | BT.03.004 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 2 elements d'encastar composta per 1 presa de corrent tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T i presa de dades RJ45, model SIMON 82 o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, instal·lat a 2,5m d'alçada sobre porta per sistema de direccionament de pacients, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.43
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x | 25.32 | = | 11.394
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3375 | /R | x | 21.72 | = | 7.3305
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.7245
Material
| BG6K2D11MAJN | u | Kit front 2 elements base+TV+RJ45, Simon 100, acabat negre + Kit 2 elements base+TV+RJ45, Simon 100 de SIMON | 1 |  | x | 51.71 | = | 51.71
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 51.71
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 70.4345
|  |  | Total | [6 empty] | 70.4345
P-152 | BT.03.005 | pa | Suministro e instalación de conexión y alimentación de elementos corrientes débiles con circuito indicado en planos (sistemas de seguridad, intrusión, control de accesos, interfonía, etc.), con p.p. de cajas, tubo, cable, etc. Totalmente instalado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1250.06
P-153 | BT.03.006 | pa | Suministro e instalación de conexión y alimentación de elementos electromecánicos del edificio con circuito indicado en planos (sistemas de seguridad, intrusión, control de accesos, interfonía, etc.), con p.p. de cajas, tubo, cable, etc. Totalmente instalado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1493.12
P-154 | BT.03.007 | pa | Suministro e instalación de conexión y alimentación de unidadi interior de clima habitación con circuito correspondiente, con p.p. de cajas, tubo, cable, etc. Totalmente instalado. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1066.02
P-155 | BT.03.008 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 6 elements d'encastar composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols tipus S95BF, model CIMA 300 de SIMON o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 163.31
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 25.32 | = | 10.128
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 21.72 | = | 8.688
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.816
Material
| BG61DEX1 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols | 1 |  | x | 144.49 | = | 144.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 144.49
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 163.306
|  |  | Total | [6 empty] | 163.306
P-156 | BT.03.009 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 6 elements d'encastar composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 1 presa RJ45 CAT6A, amb guardapols tipus S95BF, model CIMA 300 de SIMON o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 163.31
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 25.32 | = | 10.128
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 21.72 | = | 8.688
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.816
Material
| BG61DEX1 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols | 1 |  | x | 144.49 | = | 144.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 144.49
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 163.306
|  |  | Total | [6 empty] | 163.306
P-157 | BT.03.010 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 6 elements d'encastar composta per 3 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 1 placa amb 1 presa RJ45 CAT6A, amb guardapols tipus S95BF, model CIMA 300 de SIMON o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 106.58
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x | 25.32 | = | 10.128
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.4 | /R | x | 21.72 | = | 8.688
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.816
Material
| BG61DEX3 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar composta per 3 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 1 placa amb 1 presa RJ45 CAT6A, amb guardapols | 1 |  | x | 87.76 | = | 87.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 87.76
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 106.576
|  |  | Total | [6 empty] | 106.576
P-158 | BT.03.011 | ud | Subministrament i muntatge de conjunt de 6 elements d'encastar a terra, amb tapa i passacables, composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols tipus S95BF, model CIMA 300 de SIMON o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa, incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Totalment instal·lada amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: L'ordre, model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 259.46
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 21.72 | = | 10.86
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x | 25.32 | = | 12.66
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.52
Material
| BG61DEX2 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar a terra, amb tapa i passacables, composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols | 1 |  | x | 235.94 | = | 235.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 235.94
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 259.46
|  |  | Total | [6 empty] | 259.46
P-159 | BT.04.001 | ud | Subministrament i muntatge de lluminària lineal LED amb font d'alimentació, estanca IP-66 mod. CoreLine WT 120C LED 22S/840 de Philips o equivalent a aprovar per la direcció facultativa, amb difusor de policarbonat, incloent cablejat, caixa de connexió, pp de tub, caixa derivació, grapes, cable, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.44
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 25.32 | = | 8.862
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 21.72 | = | 7.602
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.464
Material
| BHB56DX1 | u | Lluminària lineal LED amb font d'alimentació, estanca IP-66 mod. CoreLine WT 120C LED 22S/840 de Philips, amb difusor de policarbonat | 1 |  | x | 65.98 | = | 65.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 65.98
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 82.444
|  |  | Total | [6 empty] | 82.444
P-160 | BT.04.002 | ud | Subministrament i muntatge de lluminària modular encastada 60x60 equipada mòdul LED de 34 W amb font d'alimentació, difusor opalitzat, incloent cablejat, caixa de connexió, etc; Model RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC UGR<19, 4000K de PHILIPS o equivalent a aprovar per la direcció facultativa. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 94.67
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH22CH61X1 | u | Lluminària modular encastada 60x60 equipada mòdul LED de 34 W amb font d'alimentació, difusor opalitzat Model RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC UGR<19, 4000K de PHILIPS | 1 |  | x | 80.56 | = | 80.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 94.672
|  |  | Total | [6 empty] | 94.672
P-161 | BT.04.003 | ud | Subministrament i muntatge de downlight d'encastar en fals ensostro recepció, Model DN471B 1xLED30S/840 C, UGR<19, de PHILIPS o equivalent a aprovar per la direcció facultativa, amb font d'alimentació, incloent cablejat, caixa de connexió,*pp de tub, caixa derivació, grapes, cable, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.23
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH2LRRX1 | u | Downlight Model DN471B 1xLED30S/840 C, UGR<19, de PHILIPS | 1 |  | x | 36.12 | = | 36.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.12
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 50.232
|  |  | Total | [6 empty] | 50.232
P-162 | BT.04.004 | ud | Subministrament i muntatge de downlight d'encastar en fals ensostro passadissos, Model DN140B PSU D216 1xLED20S/840 C, UGR<19, de PHILIPS o equivalent a aprovar per la direcció facultativa, amb font d'alimentació, incloent cablejat, caixa de connexió, pp de tub, caixa derivació, grapes, cable, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 59.95
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH2LRRX2 | u | Downlight encastat Model DN140B PSU D216 1xLED20S/840 C, UGR<19, de PHILIPS | 1 |  | x | 45.84 | = | 45.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.84
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 59.952
|  |  | Total | [6 empty] | 59.952
P-163 | BT.04.005 | ud | Subministrament i muntatge de downlight d'encastar en fals ensostro passadissos, Model DN135B D215 1xLED20S/840 amb difusor opalitzat blanc, de PHILIPS o equivalent a aprovar per la direcció facultativa, amb font d'alimentació, incloent cablejat, caixa de connexió, pp de tub, caixa derivació, grapes, cable, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.15
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH2LRRX3 | u | Downlight Model DN135B D215 1xLED20S/840 amb difusor opalitzat blanc, de PHILIPS | 1 |  | x | 59.04 | = | 59.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 59.04
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 73.152
|  |  | Total | [6 empty] | 73.152
P-164 | BT.04.006 | ud | Subministrament i muntatge de downlight d'encastar en fals ensostro passadissos, Model RS141B 1xLED6-32-/840 blanc de PHILIPS o equivalent a aprovar per la direcció facultativa, amb font d'alimentació, incloent cablejat, caixa de connexió, pp de tub, caixa derivació, grapes, cable, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.42
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH2LRRX4 | u | Downlight Model RS141B 1xLED6-32-/840 blanc de PHILIPS | 1 |  | x | 24.31 | = | 24.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.31
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.422
|  |  | Total | [6 empty] | 38.422
P-165 | BT.04.007 | ud | Subministrament i muntatge de lluminària tipus downlight de superfície tubular LED blanc model KOMBIC SURFACE 4000K de LAMP o equivalent a aprovar per la direcció facultativa, totalment equipada i instal·lada. Inclou pp de tub, caixa derivació, grapes, cable, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.11
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH2LRRX5 | u | Downlight de superficie tubular LED blanc model KOMBIC SURFACE 4000K de LAMP | 1 |  | x | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 14.112
|  |  | Total | [6 empty] | 14.112
P-166 | BT.04.008 | ud | Subministrament i muntatge d'aparell d'iluminació d'emergència i senyalització autònom LED, estanca, 160 lúmens, HYDRA LD N3 IP42 de DAISALUX o equivalent, incloent font d'alimentació, cablejat, caixa de connexió, accessoris de muntatge, ancoratge, etc. Totalment instal·lada. Encastada en falsos sostres o de superfície. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.91
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 21.72 | = | 7.602
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 25.32 | = | 8.862
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.464
Material
| BH61RCX1 | u | Lluminària d'emergència autònom LED, estanca, 160 lúmens, HYDRA LD N3 IP42 de DAISALUX | 1 |  | x | 19.45 | = | 19.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.45
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.914
|  |  | Total | [6 empty] | 35.914
P-167 | BT.04.009 | ud | Subministrament i muntatge d'aparell d'iluminació d'emergènciai senyalització autònom LED, estanca, 250 lúmens, HYDRA LD N6 IP42 de DAISALUX o equivalent, incloent font d'alimentació, cablejat, caixa de connexió, accessoris de muntatge, ancoratge, etc. Totalment instal·lada. Encastada en falsos sostres o de superfície. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.74
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 21.72 | = | 7.602
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 25.32 | = | 8.862
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.464
Material
| BH61RCX2 | u | Lluminària d'emergència autònom LED, estanca, 250 lúmens, HYDRA LD N6 IP42 de DAISALUX | 1 |  | x | 23.28 | = | 23.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.28
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.744
|  |  | Total | [6 empty] | 39.744
P-168 | BT.04.010 | ud | Subministrament i muntatge d'aparell d'iluminació d'emergènciai senyalització autònom LED, 200 lúmens, model HISSAR N30 EVC de DAISALUX o equivalent, incloent font d'alimentació, cablejat, caixa de connexió, accessoris de muntatge, ancoratge, etc. Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.31
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x | 21.72 | = | 7.602
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 25.32 | = | 8.862
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.464
Material
| BH61RCX3 | u | Lluminària d'emergència autònom LED, 200 lúmens, model HISSAR N30 EVC de DAISALUX | 1 |  | x | 21.85 | = | 21.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.85
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.314
|  |  | Total | [6 empty] | 38.314
P-169 | BT.04.011 | ud | Subministrament i muntatge d'interruptor unipolar de superfície, 16A, 230V, model SIMON 82 o equivalent, color i model a confirmar per la direcció facultativa incloent pp de cablejat, caixa, etc. Totalment instal·lat amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. NOTA: Model, color i ubicació dels mecanismes es definirà en obra per la direcció facultativa, segons els plans d'arquitectura i estàndards de l'Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.65
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x | 21.72 | = | 3.9748
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.7728
Material
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x | 0.26 | = | 0.26
| BG62D1X1 | u | Interruptor unipolar de superfície, 16A, 230V, model SIMON 82 | 1 |  | x | 4.62 | = | 4.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.88
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 12.6528
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6528
P-170 | BT.04.012 | ud | Subministrament i instal·lació de detector de presència universal de 360º per a enllumenat a 230 Vac, model LEGRAND o equivalent. Inclou part proporcional de cablejat, caixes, etc. Totalment instal·lat amb tots els mitjans, accessoris i material auxiliar necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60.29
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.72 | = | 3.258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.056
Material
| BG866114 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 53.23 | = | 53.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.23
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 60.286
|  |  | Total | [6 empty] | 60.286
P-171 | BT.05.001 | m | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta de 200mm, 60 mm d'ala, acer galvanitzat sendizimir, gruix 1,5 mm, incloent soportació, mecanitzat, etc. Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.02
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.125 | /R | x | 25.32 | = | 3.165
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.251
Material
| BG2DG6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 4.55 | = | 4.55
| BGY2AGF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 5.12 | = | 5.12
| BG2Z005B | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x | 2.1 | = | 2.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.77
Otros
| A%AUX001 | % | Despeses auxiliars sobre la mà d'obra | 0.015 |  | % | 4.2667 | = | 0.00064
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 0.00064
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 16.0216
|  |  | Total | [6 empty] | 16.0216
P-172 | BT.05.002 | m | Subministrament i instal·lació de safata de reixeta de 200mm, 60 mm d'ala, acer galvanitzat sendizimir, gruix 1,5 mm, incloent soportació, mecanitzat, etc. Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.02
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.125 | /R | x | 25.32 | = | 3.165
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.251
Material
| BGY2AGF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 5.12 | = | 5.12
| BG2Z005B | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x | 2.1 | = | 2.1
| BG2DG6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 4.55 | = | 4.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.77
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 16.021
|  |  | Total | [6 empty] | 16.021
P-173 | BT.06.001 | m | Subministrament i instal·lació de cable de coure nu de 1x35 mm2 per safates incloent connexió sòlida a safata cada 3 m. incloent terminals, fixacions i material auxiliar d'instal·lació necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.77
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 25.32 | = | 2.532
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x | 21.72 | = | 1.086
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.618
Material
| BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 0.9 | = | 0.918
| BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.23 | = | 0.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.148
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4.766
|  |  | Total | [6 empty] | 4.766
P-174 | BT.06.002 | m | Cable de coure aïllat color coberta groc-verd, de 1x35 mm2, per a connexió safata a quadres, incloent fixació sòlida els mateixos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.38
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x | 21.72 | = | 1.4118
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.065 | /R | x | 25.32 | = | 1.6458
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.0576
Material
| BG3191A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC | 1.02 |  | x | 3.26 | = | 3.3252
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.3252
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.3828
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3828
P-175 | CD.01.001 | m | Subministrament i instal·lació de cable de 12 fibres Òptiques unitubo, instal·lació en interior, multimode 50/125 OM4, construcció ajustada, protecció d'aramida i coberta LSOH, Compleix CPR Euroclass Cca i Dca, Referència 201-112, diàmetre: ± 6.5/8.5mm. Normativa IEC 60794-1-2 E3 aixafament 3000 N/m. Resistència màxima de tracció durant la instal·lació 1500 N i Temperatura de funcionament:-20 °C a +70 °C. complint les següents normativa de contra incendis: IEC 60332-1-2, normativa de certificació individual del cable, IEC 60754-1, normativa d'halògens , IEC 60754-2, normativa de no agents àcids IEC 61034-2, normativa contra fum dens. Conforme a les següents normatives i estàndards, IEC 60793-2-10: tipo A1a.2, ITU G.651.1, IEEE 802.3, EN 60793-2-10: tipo A1a.2, EN 50173-1 Categoria OM4, ISO / IEC 11801 Categoria OM4, TIA / EIA-492 AAAC, ANSI / TIA / EIA-568-C. Ideal per us interior en vertical i horitzontal, coberta de color negre. Marca Excel o equivalent. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5.39
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 25.3 | = | 1.265
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.75 | = | 1.0875
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.3525
Material
| BP4A1C10 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1 |  | x | 3.04 | = | 3.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.04
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 5.3925
|  |  | Total | [6 empty] | 5.3925
P-176 | CD.01.002 | ud | Subministrament i instal·lació de fuetó de Fibra Òptica Dúplex 50/125 OM4, amb connector LC Dúplex en tots dos extrems. Referència 204-301. Perduda màxima inserció 0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de = 1.5dB. aixafament: 1000N/m. Foc: IEC332-1. Temperatura de funcionament: -20°C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/IEC 11801:2002, EN50173 -1:2002, ANSI TIA/EIA 568B, de 2m de longitud, marca Excel o equivalent. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.98
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.75 | = | 1.0875
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 25.3 | = | 1.265
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.3525
Material
| BP4AJJ20 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector LC/LC duplex, de 2 m de llargària | 1 |  | x | 6.63 | = | 6.63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.63
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.9825
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9825
P-177 | CD.01.003 | ud | Subministrament i instal·lació de Pigtail de Fibra Òptica 50/125 OM4, amb connector LC simple. Referència 204-320. Perduda màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de = 1.0dB. aixafament: 400N/m. Foc: IEC332-1. Temperatura de funcionament: -20°C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/IEC 11801:2002, EN50173 -1:2002, ANSI TIA/EIA 568B, de 2m de longitud, marca Excel o equivalent. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.37
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 25.3 | = | 1.265
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.75 | = | 1.0875
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.3525
Material
| BP4AJJX1 | u | Pigtail de Fibra Òptica 50/125 OM4, amb connector LC simple. Referència 204-320. Perduda màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de = 1.0dB. aixafament: 400N/m. Foc: IEC332-1. Temperatura de funcionament: -20°C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/IEC 11801:2002, EN50173 -1:2002, ANSI TIA/EIA 568B, de 2m de longitud, marca Excel | 1 |  | x | 7.02 | = | 7.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.02
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.3725
|  |  | Total | [6 empty] | 9.3725
P-178 | CD.01.004 | ud | Subministrament i instal·lació de Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció en Panell Buit Ref.100-230/1. Inclou cassetes d'entroncament per a fusió . No inclou pigtails. Excel o equivalent de color blau, amb inserció per darrera al panell. Marca Excel o equivalent. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 45.87
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.167 | /R | x | 25.32 | = | 4.2284
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.167 | /R | x | 21.72 | = | 3.6272
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.8557
Material
| BP7ZDTX1 | u | Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció en Panell Buit Ref.100-230/1. Inclou cassetes d'entroncament per a fusió . No inclou pigtails. Excel o equivalent de color blau, amb inserció per darrera al panell. Marca Excel | 1 |  | x | 38.01 | = | 38.01
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.01
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 45.8657
|  |  | Total | [6 empty] | 45.8657
P-179 | CD.01.005 | ud | Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per a amb espais per a 8 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/6/7 de Coure i mòduls de FO Ref.201-600/1/2. Color Plata Ref. 100-231 marca Excel o equivalent. Panell dedicat a donar servei a enlllaços troncals als racks secundaris. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.32
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.167 | /R | x | 21.72 | = | 3.6272
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.167 | /R | x | 25.32 | = | 4.2284
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.8557
Material
| BP7ZDTX2 | u | Panell Buit de 1u per a amb espais per a 8 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/6/7 de Coure i mòduls de FO Ref.201-600/1/2. Color Plata Ref. 100-231 marca Excel. Panell dedicat a donar servei a enlllaços troncals als racks secundaris. | 1 |  | x | 39.46 | = | 39.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.46
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 47.3157
|  |  | Total | [6 empty] | 47.3157
P-180 | CD.01.006 | ud | Subministrament i instal·lació de Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència 542-4288-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 600 kg, subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/EIA-310-E, IEC 60297-2, DIN 41494 part 1 & 7, de les característiques tècniques indicades en les especificacions de projecte. Fins i tot ventiladors per a refrigeració interna de l'armari i tapes cegues en les zones no utilitzades del rack, dotat amb safata superior amb 4 ventiladors amb termoregulador i sonda temperatura exterior, cable d'alimentació estàndard de 2 m de longitud CEE22/13A per a alimentació de ventiladors, 1 regleta d'alimentació 19´´ amb 8 endollis tipus schuko amb panell de protecció elèctrica 16 amperes i interruptor cadascuna, amb cable de 3 m, connexió pren de terra, Incloent connexió, connectors, tub, etiquetatge, subjeccions, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 20 anys. Segons plec de condicions tècniques. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1081.78
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.3 | = | 25.3
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.75 | = | 21.75
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.05
Material
| BP74SHX1 | u | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència 542-4288-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 600 kg, subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/EIA-310-E, IEC 60297-2, DIN 41494 part 1 & 7, de les característiques tècniques indicades en les especificacions de projecte. Fins i tot ventiladors per a refrigeració interna de l'armari i tapes cegues en les zones no utilitzades del rack, dotat amb safata superior amb 4 ventiladors amb termoregulador i sonda temperatura exterior, cable d'alimentació estàndard de 2 m de longitud CEE22/13A per a alimentació de ventiladors, 1 regleta d'alimentació 19´´ amb 8 endollis tipus schuko amb panell de protecció elèctrica 16 amperes i interruptor cadascuna, amb cable de 3 m, connexió pren de terra | 1 |  | x | 1034.73 | = | 1034.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1034.73
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1081.78
|  |  | Total | [6 empty] | 1081.78
P-181 | CD.01.007 | ud | Subministrament i instal·lació de Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/6/7 de Coure i mòduls de FO Ref.201-600/1/2. Color Plata Panell dedicat per a rebre l'enllaç troncal desde el CPD. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.44
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.72 | = | 3.258
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.056
Material
| BP7ZDTX3 | u | Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/6/7 de Coure i mòduls de FO Ref.201-600/1/2. Color Plata Panell dedicat per a rebre l'enllaç troncal desde el CPD. | 1 |  | x | 26.38 | = | 26.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.38
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 33.436
|  |  | Total | [6 empty] | 33.436
P-182 | CD.01.008 | m | Subministrament i instal·lació de Cable de 4 parells U/UTP sense pantalla amb galga de Coure de 23 AWG,Diàmetre exterior aprox.: 8,3 mm, de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet. Bobina de 500 metres, Referència 190-189, Compleix CPR Euroclass B2Ca, identificat en la coberta del cable. coberta lliure d'halògens LSOH i conforme a les normatives ISO 11801:2011(Ed.2.2), ISO 61156-5:2009 (Ed.2.0), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 (incloent-hi esmena A1:2010), EN 50288-11-1:2011, ANSI/TIA/EIA 568-C.2:2009 incloent-hi tots els paràmetres de Cablejat per a alien cross talk (PS-ANEXT i PS-AACR-F), IEC 60332-1-[1,2]:2004, IEC 60754-[1,2], IEC 61034-[1,2], coberta color Ice Blue, marca Excel o equivalent. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge, connectors, latiguillos i caixes de registres, etc. Fins i tot instal·lació i proves, con tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 25 anys. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1.37
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x | 25.3 | = | 0.3795
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x | 21.75 | = | 0.32625
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.70575
Material
| BP434670 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266 | 1.05 |  | x | 0.63 | = | 0.6615
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.6615
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.3672
|  |  | Total | [6 empty] | 1.3672
P-183 | CD.01.009 | ud | Subministrament i instal·lació de Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color negre/blanc. Referència 100-182. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, complint la normativa ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 (incloent-hi l'esmena A1:2010), ANSI/TIA-568-C. 2:2009, IEC 60603-7-41:2010, marca Excel o equivalent amb nivells i característiques indicats en el plec de condicions. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge,etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia de component de 20 anys. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.52
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 25.3 | = | 4.554
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.554
Material
| BP7311X1 | u | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color negre/blanc. Referència 100-182. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, complint la normativa ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 (incloent-hi l'esmena A1:2010), ANSI/TIA-568-C. 2:2009, IEC 60603-7-41:2010, marca Excel | 1 |  | x | 4.97 | = | 4.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.97
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.524
|  |  | Total | [6 empty] | 9.524
P-184 | CD.01.011 | ud | Subministrament i instal·lació de Fuetó de 4 parells RJ45-RJ45 de Categoria 6A sense pantalla disseny U/UTP per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet, Referència 100-502 intervals de temperatura de funcionament de -10 º C a 60 º C, intervals de temperatura d'instal·lació de 0 º C a 60 º C, diàmetre de 6 mm, coberta lliure d'halògens LSOH , longitud de 3 metres. Normativa propietats ignifuga : IEC 60332-1, normativa emissió de fums: IEC 61034, marca Excel o equivalent, amb nivells i característiques indicats en el plec de condicions. Incloent connexió, cable, tub, caixes de registre, etiquetatge,etc. , color blanc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia del sistema complet de 25 anys. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.22
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 21.75 | = | 1.0875
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 25.3 | = | 1.265
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.3525
Material
| BP43C450 | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària | 1 |  | x | 6.87 | = | 6.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.87
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 9.2225
|  |  | Total | [6 empty] | 9.2225
P-185 | CD.01.012 | ud | Subministrament i instal·lació d'Encaminador Access Point per a donar cobertura wifi i elements per a sistema sense fil en hotel que permeti connectar dispositius wireless a la xarxa dels diferents usuaris, model AP7030DN de Huawei, ocult en registre en fals sostre en zones comunes, inclòs registre, alimentat per PoE . Inclou part proporcional de: - Tallafocs Huawei USG6320-AC + AR200. Inclou llicències de seguretat per a 36 mesos. - Estudi de cobertura i replantejo Wifi in-situ en obra acabada. - Configuració i posada en marxa complet del sistema Wifi. Els rangs de senyal, velocitat de transferència de dades i banda seran conforme amb la configuració i necessitats requerides per la propietat per a correcte abast i funcionament. Fins i tot p.p. de controlador centralitzat i programari per a administració de tots els punts, amb dotació mínima de 45 punts d'accés o número amb capacitats necessàries per a la cobertura en les àrees determinades per la propietat. Inclòs desenvolupament d'enginyeria de detall, legalització i configuració. Inclòs tots els elements i complements necessaris per a correcte funcionament i compatibilitats concentradors i elements de cablejat estructurat. Inclòs garanties i suport fabricador d'equips i programes. Fins i tot col·locació, connexió, latiguillos, alimentació, revisió mèdica, configuració i programació; construït segons reglament de ICT, normes estàndard IEEE corresponents. Dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb nivells i característiques indicats en el plec de condicions. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. NOTA: La distribució i número segons ubicació de cada punt wifi és orientativa, s'ha de replantejar la seva posició final en obra segons indicacions de Direcció Facultativa, i comprovar en obra l'abast i cobertura per a la posició definitiva de tots els punts sense fils, mitjançant equips i proves necessàries. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 187.91
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 25.3 | = | 50.6
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 21.75 | = | 43.5
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 94.1
Material
| BP7EW100 | u | Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior | 1 |  | x | 93.81 | = | 93.81
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.81
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 187.91
|  |  | Total | [6 empty] | 187.91
P-186 | CD.01.013 | ud | Subministrament i instal·lació de roseta de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, completament instal·lada segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.11
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x | 21.72 | = | 0.34752
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 25.32 | = | 0.7596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.1071
Material
| BG67111X1 | u | Roseta de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 | 1 |  | x | 2 | = | 2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.1071
|  |  | Total | [6 empty] | 3.1071
P-187 | CD.01.014 | ud | Subministrament i instal·lació de roseta de 2 mòduls de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, completament instal·lada segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.8
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 25.32 | = | 0.7596
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x | 21.72 | = | 0.34752
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.1071
Material
| BG67111X2 | u | Roseta de 2 mòduls de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 | 1 |  | x | 2.69 | = | 2.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.69
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.7971
|  |  | Total | [6 empty] | 3.7971
P-188 | CD.01.015 | ud | Subministrament i instal·lació de roseta de 4 mòduls de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, completament instal·lada segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.28
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x | 21.72 | = | 0.34752
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 25.32 | = | 0.7596
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.1071
Material
| BG67111X3 | u | roseta de 4 mòduls de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 | 1 |  | x | 3.17 | = | 3.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4.2771
|  |  | Total | [6 empty] | 4.2771
P-189 | CD.01.016 | ud | Certificació i etiquetatge enllaços CAT6A prova ISO 11801 ClassEA |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 622.24
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 6 | /R | x | 21.72 | = | 130.32
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 6 | /R | x | 25.32 | = | 151.92
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 282.24
Material
| BPPOCAT6 | U | Certificació de punt de veu i dades segons normariva iso 11801 classe e i etiquetatge. | 125 |  | x | 2.72 | = | 340
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 340
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 622.24
|  |  | Total | [6 empty] | 622.24
P-190 | CD.01.017 | ud | Mesura atenuació òptica |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.04
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 47.04
|  |  | Total | [6 empty] | 47.04
P-191 | CD.01.018 | ud | Subministrament i instal·lació de Panell de connexió angular Buit amb capacitat per a 24 connectors RJ45, per a muntatge en rack de 19” i 1U d'alçada , amb safata posterior per a la correcta fixació del cable i radi de curvatura . Referència 100-023. Ample 19” (482.5mm), alçada 1u (44mm),en color negre. Frontal Pla i amb capacitat de instal·lar 12 Presses de dades amb direcció a l'esquerra i 12 Presses de dades amb direcció a la dreta , el que redueix el radi de curvatura dels fuetons. No necessita passa fils horitzontal, (fer servir la pressa de dades angular negre Ref.100-213), marca Excel o equivalent. De els fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb nivells i característiques indicats en el plec de condicions. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Inclou garantia del sistema complet de 25 anys. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 288.44
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x | 21.72 | = | 4.344
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 25.32 | = | 5.064
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.408
Material
| BP7ZPRX1 | u | Panell de connexió angular Buit amb capacitat per a 24 connectors RJ45, per a muntatge en rack de 19´´ i 1U d'alçada , amb safata posterior per a la correcta fixació del cable i radi de curvatura . Referència 100-023. Ample 19´´ (482.5mm), alçada 1u (44mm),en color negre. Frontal Pla i amb capacitat de instal·lar 12 Presses de dades amb direcció a l'esquerra i 12 Presses de dades amb direcció a la dreta , el que redueix el radi de curvatura dels fuetons. No necessita passa fils horitzontal, (fer servir la pressa de dades angular negre Ref.100-213), marca Excel o equivalent. | 1 |  | x | 279.03 | = | 279.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 279.03
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 288.438
|  |  | Total | [6 empty] | 288.438
P-192 | CD.01.019 | pa | Tub de PVC de 63 mm de Ø, LSZH, totalment instal·lat i rebut amb grapes cada 1,5 m si el muntatge és sobre ensostro o amb morter quan vagi encastat, fins i tot part proporcional de pasamurs per a pas de forjats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 650
P-193 | CD.02.2.001 | ud | Suministro e instalación de Càmera de circuit tancat de TV en color tipus *Minidomo d'alta resolució per a interior de les següents característiques: * Minidomo IP fix WDR d'exterior antivandálic, dia/nit amb ANAR * CMOS de 1/3´´, d'escaneig progressiu * Resolució màxima 4Mp (2688 x 1520) * Il·luminació mínima 0,03 lux color 0 lux B&N cor ANAR encesos. * Compressió H265/H.265/H264/h264 2 fluxos de vídeo * *Optica Vfai MFZ 2,7-13,5 * Alimentació 12VCC o PoE, * IP 66, IK10. Entrada i sortida d'alarmes, llenguatge ONVIF, Alimentació PoE. Inclou integració en sistema de seguretat amb part proporcional de connexió, tub, caixes de connexió i tot material necessari per a la seva correcta instal·lació. Model H4W4PER2 de HONEYWELL o equivalent dels fabricants acceptats. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 298.82
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.75 | = | 10.875
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.3 | = | 12.65
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.525
Material
| BPA1U210 | u | Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport per a muntar encastat | 1 |  | x | 275.29 | = | 275.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 275.29
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 298.815
|  |  | Total | [6 empty] | 298.815
P-194 | CD.02.3.001 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de sirena d'interior, 1 to, amb font d'alimentació, terminals de connexió per a la font d'alimentació alternativa (6-14Vcc), LED exterior indicador d'estat, supervisat en cas de bateria baixa, antisabotaje de coberta i antisabotaje de paret, fins i tot p.p. de connexió mitjançant mànega de 4x0,22+2x0,75 mm2 al Bus multiplexat del sistema d'intrusió i accesos existent al Hospital i,tub, caixes de registre i derivació, segons especificacions tècniques, model SP20ST de HONEYWELL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60.14
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BMD62400 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 | 20 |  | x | 0.19 | = | 3.8
| BM132121 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 1 |  | x | 34.81 | = | 34.81
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.41 | = | 0.41
| BG22H510 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 20 |  | x | 0.35 | = | 7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 46.02
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 60.135
|  |  | Total | [6 empty] | 60.135
P-195 | CD.02.3.002 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de contacte magnètic per a muntatge en superfície o encastat en porta normal, fins i tot subministrament de cables de 4 fils protegit per un tub de cable acerat en un tram de més de 1m (blindatge), metàl·lic, distància d'obertura 20 mm, alimentació 12Vcc, fins i tot p.p. de connexió mitjançant mànega de 4x0,22+2x0,75 mm2 al Bus multiplexat del sistema d'intrusió, tub, caixes de registre i derivació, segons especificacions tècniques, model EMPS85Wde HONEYWELL o equivalent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.91
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.3 | = | 12.65
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.75 | = | 10.875
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.525
Material
| BMD23210 | u | Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6 | 1 |  | x | 16.38 | = | 16.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.38
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.905
|  |  | Total | [6 empty] | 39.905
P-196 | CD.02.3.003 | ud | Subministrament i instal·lació de inteface de sortides alarma per contacte sec per a activació de la matriu de vídeo entre sistema d'intrusió i sistema CCTV. Inclou connexió de font d'alimentació i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 170.38
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BMDWX001 | u | Subministrament i instal·lació de inteface de sortides alarma per contacte sec per a activació de la matriu de vídeo entre sistema d'intrusió i sistema CCTV. Inclou connexió de font d'alimentació i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 1 |  | x | 156.26 | = | 156.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 156.26
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 170.375
|  |  | Total | [6 empty] | 170.375
P-197 | CD.02.4.001 | pa | Subministrament i instal·lació del cablejat necessari entre els diferents mòduls de planta, controladors i els elements de camp de la instal·lació mitjançant BUS de comuniacions amb alimentació POE, fins i tot tot el material necessari per a la seva correcta instal·lació i funcionament del sistema. Canalitzacions per al pas dels cables des de safata de corrents febles fins a equips de control d'accessos, realitzades en tub d'acer, per a muntatge en superfície M20, fins i tot part proporcional d'elements de subjecció i entroncament, completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1438.56
Material
| BMP3X001 | u | Controlador IP multiporta per connexió a sistema de control de accesos del Hospital, inclou connexió al bus de seguretat de Planta Baixa en el punt indicat en plànols. Marca ACCESOR model a especificar segons sistema de seguretat existente al Hospital. F | 0 |  | x | 216.52 | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Partida de obra
| EG23R715 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió roscada i muntat superficialment | 300 |  | x | 3.5041 | = | 1051.224
| EMD62603 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2, col·locat en tub | 400 |  | x | 0.96834 | = | 387.336
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 1438.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1438.56
|  |  | Total | [6 empty] | 1438.56
P-198 | CD.02.4.002 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de controlador IP multiporta per connexió a sistema de control de accesos del Hospital, inclou connexió al bus de seguretat de Planta Baixa en el punt indicat en plànols. Marca ACCESOR model a especificar segons sistema de seguretat existente al Hospital. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació, segons el document PLEC DE CONDICIONS. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 235.34
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 21.75 | = | 8.7
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 25.3 | = | 10.12
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.82
Material
| BMP3X001 | u | Controlador IP multiporta per connexió a sistema de control de accesos del Hospital, inclou connexió al bus de seguretat de Planta Baixa en el punt indicat en plànols. Marca ACCESOR model a especificar segons sistema de seguretat existente al Hospital. F | 1 |  | x | 216.52 | = | 216.52
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 216.52
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 235.34
|  |  | Total | [6 empty] | 235.34
P-199 | CD.02.4.003 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de mòdul de control de porta segura amb connexió a controlador, entrada de sensor de porta i sortida de control per a pany elèctric amb 2 entrades digitals configurables i 2 sortides de relé, inclou alimentació , a instal·lar en caixa metàl·lica en zona registable. Model ACCESOR equivalent al sistema de seguretat existent del Hospital, segons el document PLEC DE CONDICIONS. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 283.51
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 25.3 | = | 7.59
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.115
Material
| BMP4U001 | u | Interfície entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes | 1 |  | x | 269.39 | = | 269.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 269.39
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 283.505
|  |  | Total | [6 empty] | 283.505
P-200 | CD.02.4.004 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de lector de proximitat amb autenticació i xifrat de dades mitjançant algorismes d'encriptació AES i 3DES d'alta seguretat, compatible amb sistema de seguretat existent al Hospital marca ACCESOR, indicació òptic-acústica d'estats, muntat encastat. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació, segons el document PLEC DE CONDICIONS. Inclou mecanisme/polsador d'obertura de porta en costat oposat amb marc embellidor de model E2 de GIRA o equivalent, de dimensions i color segons *DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 170.87
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.3 | = | 12.65
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.75 | = | 10.875
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.525
Material
| BMD7ZCX1 | u | Lector de proximitat amb autenticació i xifrat de dades mitjançant algorismes d'encriptació AES i 3DES d'alta seguretat, compatible amb sistema de seguretat existent al Hospital marca ACCESOR, indicació òptic-acústica d'estats, muntat encastat. Inclou mecanisme/polsador d'obertura de porta en costat oposat amb marc embellidor de model E2 de GIRA. | 1 |  | x | 147.34 | = | 147.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 147.34
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 170.865
|  |  | Total | [6 empty] | 170.865
P-201 | CD.02.4.005 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de pany elèctric d'alta resistència fabricat en acer amb una resistència al trencament de fins a 750 kg, permetrà el canviar de mà, reversible, alimentació 24Vdc. Inclou front o armadura curta en acer inoxidable, fins i tot establert connexió amb mòdul de porta. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació, segons el document PLEC DE CONDICIONS, dels fabricants acceptats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39.38
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 25.3 | = | 12.65
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.75 | = | 10.875
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.525
Material
| BMDW100C | u | Pany elèctric de clau tubular, per a muntar a caixa | 1 |  | x | 15.85 | = | 15.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.85
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 39.375
|  |  | Total | [6 empty] | 39.375
P-202 | CD.03.001 | ud | Subministrament, muntatge, connexió, proves i posada en servei de sistema d'Avís Emergència Assistència Minusvàlid compost per: - Aplicació de programari ELEACARE de ELEA SOLUCIONS o equivalent prèvia aprovació de la propietat i la direcció facultativa. Configuració en PC Recepció per a recepció d'avisos del sistema. - Passarel·la ELEA-GW per a la supervisió i el control de dispositius de forma bidireccional a través de protocols sense fils standards com Enocean i connectar-los amb IoT. Recepció d'avisos originats per sensors en les condícies i banys de l'edifici. - Integració en xarxa Ethernet IP de l'edifici. - Llicències. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació, segons el document PLEC DE CONDICIONS, dels fabricants acceptats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 386.78
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
Material
| BMP3CAX1 | u | Muntatge, connexió, proves i posada en servei de sistema d'Avís Emergència Assistència Minusvàlid compost per: - Aplicació de programari ELEACARE de ELEA SOLUCIONS o equivalent prèvia aprovació de la propietat i la direcció facultativa. Configuració en PC Recepció per a recepció d'avisos del sistema. - Passarel·la ELEA-GW per a la supervisió i el control de dispositius de forma bidireccional a través de protocols sense fils standards com Enocean i connectar-los amb IoT. Recepció d'avisos originats per sensors en les condícies i banys de l'edifici. - Integració en xarxa Ethernet IP de l'edifici. - Llicències. | 1 |  | x | 339.74 | = | 339.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 339.74
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 386.78
|  |  | Total | [6 empty] | 386.78
P-203 | CD.03.002 | ud | Configuració i posada en servei de la instal·lació, incloent: Entrada de dades de configuració de la instal·lació; Proves generals i posada en servei; Lliurament de documentació i cursets de formació d'acord amb el que es preveu en les especificacions generals. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 290.11
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
Material
| BMP3CAX2 | u | Configuració i posada en servei de la instal·lació, incloent: Entrada de dades de configuració de la instal·lació; Proves generals i posada en servei; Lliurament de documentació i cursets de formació d'acord amb el que es preveu en les especificacions generals. | 1 |  | x | 243.07 | = | 243.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 243.07
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 290.11
|  |  | Total | [6 empty] | 290.11
P-204 | CD.03.003 | ud | Suministro e instalación de mecanismo de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SUA 3, permitiendo al usuario saber que su llamada ha sido recibida. Modelo ELEA-TOUCH de ELEA SOLUCIONES o equivalente. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador con cordón de altura variable con comunicación inalámbrica estándar ENOCEAN ISO/IEC 14543-3-10, incluye fuente de alimentación 5V - 24V, conexión a circuito complementario (grupo) y batería de emergencia. Incluso caja de empotrar, montaje, cableado, verificación y documentación técnica. Incluyendo cableado, caja de conexión, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.37
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.72 | = | 3.258
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.056
Material
| BGA21X001 | u | Mecanismo de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SUA 3, permitiendo al usuario saber que su llamada ha sido recibida. Modelo ELEA-TOUCH de ELEA SOLUCIONES o equivalente. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador con cordón de altura variable con comunicación inalámbrica estándar ENOCEAN ISO/IEC 14543-3-10, incluye fuente de alimentación 5V - 24V, conexión a circuito complementario (grupo) y batería de emergencia. Incluso caja de empotrar, montaje, cableado, verificación y documentación técnica. Incluyendo cableado, caja de conexión, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. | 1 |  | x | 182.31 | = | 182.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 182.31
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 189.366
|  |  | Total | [6 empty] | 189.366
P-205 | CD.03.005 | ud | Subministrament i instal·lació de balisa acústic lluminosa per a banys assistits per a instal·lació en paret, segons CTE DB SUA 3,. Model ELEA-LIGHT de ELEA SOLUCIONS o equivalent. Inclou led d'alta intensitat i diferenciació de senyals lluminosos, brunzidor, comunicació sense fil estàndard ENOCEAN ISO/IEC 14543-3-10. Inclou font d'alimentació 5V - 24V, connexió a circuit complementari (grup) i bateria d'emergència. Fins i tot muntatge, cablejat, verificació i documentació tècnica. Incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 340.06
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.72 | = | 3.258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.056
Material
| BGA21X002 | u | Balisa acústic lluminosa per a banys assistits per a instal·lació en paret, segons CTE DB SUA 3,. Model ELEA-LIGHT de ELEA SOLUCIONS o equivalent. Inclou led d'alta intensitat i diferenciació de senyals lluminosos, brunzidor, comunicació sense fil estàndard ENOCEAN ISO/IEC 14543-3-10. Inclou font d'alimentació 5V - 24V, connexió a circuit complementari (grup) i bateria d'emergència. Fins i tot muntatge, cablejat, verificació i documentació tècnica. Incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. | 1 |  | x | 333 | = | 333
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 333
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 340.056
|  |  | Total | [6 empty] | 340.056
P-206 | CD.04.001 | ud | Subministrament i instal·lació de sistema de repartiment de CATV per a distribució en edifici compost de: MINI- REPART.5..2400*MHz ´´EasyF´´ 2D 4,3/4dB model 543503 de TELEVES o equivalent, MINI- DERIV. 5...2400*MHz ´´EasyF´´ 2D 12*dB TA model 542503 de TELEVES o equivalent, MINI- REPART.5..2400*MHz ´´EasyF´´ 3D 8,5/7,5dB model 543603 de TELEVES o equivalent, Inclou p.p. de resistències de tancament, col·locació, connexió, i ajust; construït segons reglament de ICT. Completament instal·lada segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. NOTA:Inclou connexió a instal·lació existent i adaptació a sistema Hospital. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 263.07
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
Material
| BP12AX01 | u | Sistema de repartiment de CATV per a distribució en edifici compost de: MINI- REPART.5..2400*MHz ´´EasyF´´ 2D 4,3/4dB model 543503 de TELEVES o equivalent, MINI- DERIV. 5...2400*MHz ´´EasyF´´ 2D 12*dB TA model 542503 de TELEVES o equivalent, MINI- REPART.5..2400*MHz ´´EasyF´´ 3D 8,5/7,5dB model 543603 de TELEVES o equivalent, Inclou p.p. de resistències de tancament, col·locació, connexió, i ajust; construït segons reglament de ICT. Completament instal·lada segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 216.03 | = | 216.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 216.03
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 263.07
|  |  | Total | [6 empty] | 263.07
P-207 | CD.05.001 | ud | Subministrament, muntatge i instal·lació de Controlador i gestor de sistema, 8 entrades àudio commutades a 4 sortides d'àudio, gestor via 2 canals de missatges pregrabats integrat. Sota consum d'alimentació en la manera d'espera, excel·lent qualitat del so: més de 106 dB de relació senyal a soroll, fins a 85 minuts d'emmagatzematge digital intern de missatges. El controlador processa, supervisa, i controla totes les funcions d'àudio en el sistema. Ampliable fins a 492 zones i 16 estacions de trucada. Inclosos, supervisió interna i d'unitats externes. El controlador ve equipat amb 12 zones, 18 entrades de contacte GPI, 19 sortides de contacte GPO, i gestiona una càrrega d'altaveus de fins a 2000 W de potència. Addicionalment, el numero de zones i potència són ampliables afegint fins a 20 enrutadors externs i 40 amplificadors de 2x 500W, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, Alimentació de corrent continu 21–32 V CC., dimensions 19´´/2U. Model PVA-4CR12 de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1041.81
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BP3312X3 | u | Controlador i gestor de sistema, 8 entrades àudio commutades a 4 sortides d'àudio, gestor via 2 canals de missatges pregrabats integrat. Sota consum d'alimentació en la manera d'espera, excel·lent qualitat del so: més de 106 dB de relació senyal a soroll, fins a 85 minuts d'emmagatzematge digital intern de missatges. El controlador processa, supervisa, i controla totes les funcions d'àudio en el sistema. Ampliable fins a 492 zones i 16 estacions de trucada. Inclosos, supervisió interna i d'unitats externes. El controlador ve equipat amb 12 zones, 18 entrades de contacte GPI, 19 sortides de contacte GPO, i gestiona una càrrega d'altaveus de fins a 2000 W de potència. Addicionalment, el numero de zones i potència són ampliables afegint fins a 20 enrutadors externs i 40 amplificadors de 2x 500W, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, Alimentació de corrent continu 21–32 V CC., dimensions 19´´/2U. Model PVA-4CR12 de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 1030.05 | = | 1030.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1030.05
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1041.8125
|  |  | Total | [6 empty] | 1041.8125
P-208 | CD.05.002 | ud | Subministrament, muntatge i instal·lació d'Amplificador d'àudio professional de 2x 500 W, funciona des de la xarxa elèctrica i des d'una font d'alimentació de CC. La tensió de sortida està galvànicament aïllada, supervisió constant per a detectar fallades de connexió a terra, manera d'estalvi d'energia i ventiladors de temperatura controlada redueixen el consum d'energia i els nivells de soroll. Les funcions de control i supervisió mitjançant el bus CA. Sortida flotant de 100 V o sortida de potència de 70 V, etapa amplificadora d'alt rendiment en tecnologia de classe D, protegit contra ralentí i curtcircuit de sortides, alimentació 120 a 240 V (50/60 Hz) o reserva d'emergència de 24 V CC. Memòria FLAIX no volàtil per a les dades de configuració, supervisió interna i de línies d'altaveus, relés d'àudio integrats, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, dimensions 19´´/2U. Model PVA-2P500 de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 149.97
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BP31UX01 | u | Amplificador d'àudio professional de 2x 500 W, funciona des de la xarxa elèctrica i des d'una font d'alimentació de CC. La tensió de sortida està galvànicament aïllada, supervisió constant per a detectar fallades de connexió a terra, manera d'estalvi d'energia i ventiladors de temperatura controlada redueixen el consum d'energia i els nivells de soroll. Les funcions de control i supervisió mitjançant el bus CA. Sortida flotant de 100 V o sortida de potència de 70 V, etapa amplificadora d'alt rendiment en tecnologia de classe D, protegit contra ralentí i curtcircuit de sortides, alimentació 120 a 240 V (50/60 Hz) o reserva d'emergència de 24 V CC. Memòria FLAIX no volàtil per a les dades de configuració, supervisió interna i de línies d'altaveus, relés d'àudio integrats, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, dimensions 19´´/2U. Model PVA-2P500 de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 138.21 | = | 138.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 138.21
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 149.9725
|  |  | Total | [6 empty] | 149.9725
P-209 | CD.05.003 | ud | Subministrament, muntatge i instal·lació d'Estació de trucada bàsica fins a 492 zones, micròfon de coll flexible amb protecció *antirruido i supervisió permanent, 20 tecles, pantalla LC il·luminada i altaveu integrat. Les funcions de control i supervisió mitjançant el bus CA. Pot modificar-se per a adaptar-la a les necessitats de l'usuari connectant fins a cinc extensions d'estació de cridada PVA-20CSE, cadascuna d'elles amb 20 botons de selecció personalitzables. Altres propietats: 5 tecles de menú/funció (preprogramades): 1 indicador verd o 1 indicador groc per cada botó, 15 botons de selecció (personalitzables): dos indicadors (verd/vermell) per cada botó, etiqueta amb coberta transparent: l'etiqueta pot canviar-se en qualsevol moment, pot utilitzar-se com a dispositiu independent o de sobretaula/encastat en un bastidor, supervisió interna amb registre d'errors: conforme amb totes les normes nacionals i internacionals rellevants, fàcil configuració: ús de l'assistent de configuració o del programari IRIS-*Net, port CA BUS 10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 RJ-45, longitud màxima 1000 m certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, model PVA-15CST de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 379.83
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BP3312X1 | u | Estació de trucada bàsica fins a 492 zones, micròfon de coll flexible amb protecció *antirruido i supervisió permanent, 20 tecles, pantalla LC il·luminada i altaveu integrat. Les funcions de control i supervisió mitjançant el bus CA. Pot modificar-se per a adaptar-la a les necessitats de l'usuari connectant fins a cinc extensions d'estació de cridada PVA-20CSE, cadascuna d'elles amb 20 botons de selecció personalitzables. Altres propietats: 5 tecles de menú/funció (preprogramades): 1 indicador verd o 1 indicador groc per cada botó, 15 botons de selecció (personalitzables): dos indicadors (verd/vermell) per cada botó, etiqueta amb coberta transparent: l'etiqueta pot canviar-se en qualsevol moment, pot utilitzar-se com a dispositiu independent o de sobretaula/encastat en un bastidor, supervisió interna amb registre d'errors: conforme amb totes les normes nacionals i internacionals rellevants, fàcil configuració: ús de l'assistent de configuració o del programari IRIS-*Net, port CA BUS 10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 RJ-45, longitud màxima 1000 m certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, model PVA-15CST de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 368.07 | = | 368.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 368.07
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 379.8325
|  |  | Total | [6 empty] | 379.8325
P-210 | CD.05.004 | ud | Subministrament, muntatge i instal·lació de Pack de 6 targetes de supervisió de final de línia d'altaveus, detecció de to pilot en línies d'altaveus de 100 V, indicacions LED del to pilot, possibilitat de connexió en cadena per a supervisió de diverses zones en un únic contacte d'entrada, encaixa espais proveïts en altaveus específics de Bosch, connexió retorno 2-fils, certificació EN 5416, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, model PLN-1EOL de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 167.32
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BP3312X2 | u | Pack de 6 targetes de supervisió de final de línia d'altaveus, detecció de to pilot en línies d'altaveus de 100 V, indicacions LED del to pilot, possibilitat de connexió en cadena per a supervisió de diverses zones en un únic contacte d'entrada, encaixa espais proveïts en altaveus específics de Bosch, connexió retorno 2-fils, certificació EN 5416, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, model PLN-1EOL de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 155.56 | = | 155.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 155.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 167.3225
|  |  | Total | [6 empty] | 167.3225
P-211 | CD.05.005 | ud | Subministrament i instal·lació d'Armari de 18U d'altura i amplària normalitzada de 19''. Fons 800 mm. Entrada de cables superior. Panells d'acer de 15 dècimes i acabats amb pintura epoxi. Inclou rodes i panells practicables. Quan se subministra muntat inclou tots els elements necessaris per a albergar i connectar els equips que componen el sistema de megafonia, amb el funcionament verificat i l'adequada documentació tècnica. Model SNTR amb ventilador de 4 rotors per accionament de termòstat de BOSCH o equivalent . Totalment muntat,cablejat, connexió, etiquetatge, incloent porta de cristall amb clau i subjecció a paret. Totalment instal·lada amb tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 550.61
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.3 | = | 25.3
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.75 | = | 21.75
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.05
Material
| BP74J8X1 | u | Armari de 18U d'altura i amplària normalitzada de 19''. Fons 800 mm. Entrada de cables superior. Panells d'acer de 15 dècimes i acabats amb pintura epoxi. Inclou rodes i panells practicables. Quan se subministra muntat inclou tots els elements necessaris per a albergar i connectar els equips que componen el sistema de megafonia, amb el funcionament verificat i l'adequada documentació tècnica. Model SNTR amb ventilador de 4 rotors per accionament de termòstat de BOSCH o equivalent . Totalment muntat,cablejat, connexió, etiquetatge, incloent porta de cristall amb clau i subjecció a paret. Totalment instal·lada amb tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 1 |  | x | 503.56 | = | 503.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 503.56
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 550.61
|  |  | Total | [6 empty] | 550.61
P-212 | CD.05.006 | ud | Subministrament i instal·lació de sistema d'alimentació de rack de megafonia, fins i tot establert connexió de control, per a protecció contra caigudes en tensió i *sobretensiones, segons l'EN-54-4 amb certificat EVAC segons EN 544. Es disposarà d'indicadors mitjançant pilots LED en el rack de megafonia de: estat de l'alimentació, estat de les bateries i fallada de la tensió de sortida. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 300.69
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
Material
| BP31U0X2 | u | Sistema d'alimentació de rack de megafonia, fins i tot establert connexió de control, per a protecció contra caigudes en tensió i *sobretensiones, segons l'EN-54-4 amb certificat EVAC segons EN 544. Es disposarà d'indicadors mitjançant pilots LED en el rack de megafonia de: estat de l'alimentació, estat de les bateries i fallada de la tensió de sortida. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 253.65 | = | 253.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 253.65
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 300.69
|  |  | Total | [6 empty] | 300.69
P-213 | CD.05.007 | pa | Instal·lació elèctrica per al sistema de megafonia format per multiconductor, no propagador de la flama, lliure d'halògens, baixa emissió de fums i baixa*corrisivitat, SZ1K (AS+), sobre safata de corrents febles (a subministrar per uns altres) o baix tub metàl·lic, fins i tot p.p. de sujecció de tub, caixes de derivació RF-90, ancoratges i fixacions, garantint connexions RF-90 segons norma EN-54 i ITC-BT-28. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 500
P-214 | CD.05.008 | ud | Posada en marxa del rack i del sistema de megafonia incloent programari PC servidor per a controlador de xarxa i múltiples usuaris i PC per a programari de megafonia, ref. PRS SWCS, PRS-CSC-E i SNTR-PC. Ajust de nivells d'àudio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats i garantint compliment normativa EN-54, explicació de la utilització dels equips, programació, si és necessari, de paràmetres i ajustos en sistemes controlats per ordinador. Inclou muntatge i instal·lació d'equips, cables o connexions i tot el material necessari per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 290.11
Mano de obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
Material
| BP34X001 | u | Posada en marxa del rack i del sistema de megafonia incloent programari PC servidor per a controlador de xarxa i múltiples usuaris i PC per a programari de megafonia, ref. PRS SWCS, PRS-CSC-E i SNTR-PC. Ajust de nivells d'àudio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats i garantint compliment normativa EN-54, explicació de la utilització dels equips, programació, si és necessari, de paràmetres i ajustos en sistemes controlats per ordinador. Inclou muntatge i instal·lació d'equips, cables o connexions i tot el material necessari per al seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 243.07 | = | 243.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 243.07
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 290.11
|  |  | Total | [6 empty] | 290.11
P-215 | CD.05.009 | ud | Subministrament, muntatge i instal·lació de carregador de bateries d'emergència, segons UNE-EN 54-4, model PLN-24CH12 de BOSCH o equivalent. Fins i tot font d'alimentació, sortides protegides i protecció contra caigudes de tensió i *sobretensiones amb p.p de material auxiliar, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1733.8
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 25.32 | = | 3.798
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x | 21.72 | = | 3.258
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.056
Material
| BP31U0X3 | u | Carregador de bateries d'emergència, segons UNE-EN 54-4, model PLN-24CH12 de BOSCH o equivalent. Fins i tot font d'alimentació, sortides protegides i protecció contra caigudes de tensió i *sobretensiones amb p.p de material auxiliar, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 1726.74 | = | 1726.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1726.74
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1733.796
|  |  | Total | [6 empty] | 1733.796
P-216 | CD.05.010 | ud | Subministrament, muntatge i instal·lació de bateries d'emergència, segons UNE-EN 54-4, model IPS-BAT12V-45AH de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de material auxiliar, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 257.44
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 25.32 | = | 25.32
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x | 21.72 | = | 21.72
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.04
Material
| BP31U0X1 | u | Bateries d'emergència, segons UNE-EN 54-4, model IPS-BAT12V-45AH de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de material auxiliar, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1 |  | x | 210.4 | = | 210.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 210.4
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 257.44
|  |  | Total | [6 empty] | 257.44
P-217 | CD.05.011 | ud | Subministrament i instal·lació d'Altaveu, 2,5´´, 6W/90*dB, 85 Hz a 20 kHz, gran angle obertura 180°/4kHz/-6dB, ABS, blanc RAL 9003, IP44, 100V, certificat EVAC segons UNE-EN 54-24. Inclou accessoris d'instal·lació i cúpula ignífuga. Fabricat d'acer i dissenyat segons norma de seguretat i instal·lació EN 60065. Certificat per agència autoritzada segons norma EN54-24, model LC5-WC06E4 de BOSCH o equivalent. Inclou part proporcional de tubs, caixes, cablejat, etc. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació segons normativa EN-54. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.34
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BP3511X1 | u | Altaveu, 2,5´´, 6W/90*dB, 85 Hz a 20 kHz, gran angle obertura 180°/4kHz/-6dB, ABS, blanc RAL 9003, IP44, 100V, certificat EVAC segons UNE-EN 54-24. Inclou accessoris d'instal·lació i cúpula ignífuga. Fabricat d'acer i dissenyat segons norma de seguretat i instal·lació EN 60065. Certificat per agència autoritzada segons norma EN54-24, model LC5-WC06E4 de BOSCH o equivalent. Inclou part proporcional de tubs, caixes, cablejat, etc. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació segons normativa EN-54. | 1 |  | x | 14.58 | = | 14.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.58
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 26.3425
|  |  | Total | [6 empty] | 26.3425
P-218 | CD.05.012 | ud | Subministrament i instal·lació d'Altaveu modular de sostre, 6´´,12W/100dB, coaxial de 2-vies, qualitat musical, reixeta acer, blanc RAL 9010, 100V. Per a sostres alts, amb accessoris de muntatge, certificat EVAC segons UNE-EN 54-24. Inclou accessoris d'instal·lació i cúpula ignífuga. Fabricat d'acer i dissenyat segons norma de seguretat i instal·lació EN 60065. Certificat per agència autoritzada segons norma EN54-24, model LC1-UM12E8 de BOSCH o equivalent. Inclou part proporcional de tubs, caixes, cablejat, etc. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació segons normativa EN-54. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.76
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 25.3 | = | 6.325
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 21.75 | = | 5.4375
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.7625
Material
| BP3511X2 | u | Altaveu modular de sostre, 6´´,12W/100dB, coaxial de 2-vies, qualitat musical, reixeta acer, blanc RAL 9010, 100V. Per a sostres alts, amb accessoris de muntatge, certificat EVAC segons UNE-EN 54-24. Inclou accessoris d'instal·lació i cúpula ignífuga. Fabricat d'acer i dissenyat segons norma de seguretat i instal·lació EN 60065. Certificat per agència autoritzada segons norma EN54-24, model LC1-UM12E8 de BOSCH o equivalent. Inclou part proporcional de tubs, caixes, cablejat, etc. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació segons normativa EN-54. | 1 |  | x | 25 | = | 25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 25
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 36.7625
|  |  | Total | [6 empty] | 36.7625
P-219 | CD-04.002 | pa | Subministrament i instal·lació de canalització i cablejat coaxilar per a instal·lació de CATV compost per: - Cable coaxial d'interior de 75 Ohm , (coberta lliure d'halògens Euroclase Bca-s1b, d1, a1) amb 30 *dB/100m d'atenuació a 2.150Mhz (Tipus C), per a xarxa de dispersió de sistemes de TV terrestre i TV satèl·lit analògica i digital, FM i DAB (ràdio digital), Inclou p.p. de tub rígid o flexible segons plec de condicions tècniques, mínim DN32mm, connectors, petit material, cable guia, connexió . Totalment instal·lat segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 700.05
P-220 | E2R24200 | m3 | Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 2.995 |  | 6.33
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 1.0024 | /R | x | 18.64 | = | 6.2386
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.2386
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.09358
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.3322
|  |  | Total | [6 empty] | 6.3322
P-221 | E2R54265 | m3 | Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km |  |  |  | Rend.: | 2.13 |  | 1.19
Maquinaria
| C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 0.0705 | /R | x | 36.07 | = | 1.1939
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 1.1939
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.1939
|  |  | Total | [6 empty] | 1.1939
P-222 | E2R64265 | m3 | Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km |  |  |  | Rend.: | 2.137 |  | 1.47
Maquinaria
| C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.007 | /R | x | 83.12 | = | 0.27227
| C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 0.071 | /R | x | 36.07 | = | 1.1984
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 1.4707
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1.4707
|  |  | Total | [6 empty] | 1.4707
P-223 | E2RA7580 | m3 | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.71
Material
| B2RA7580 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 0.19 |  | x | 56.35 | = | 10.7065
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.7065
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.7065
|  |  | Total | [6 empty] | 10.7065
P-224 | E6523JAB | m2 | E01 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.13 |  | 40.55
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 24.5 | = | 7.5885
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 21.75 | = | 2.3097
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.8982
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 3.79 | = | 15.6148
| B7C9H8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 3.73 | = | 3.8419
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.19 | = | 2.9113
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 8.88 | = | 4.44
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.02 | = | 1.0174
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.52 | = | 0.4888
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.5031
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14847
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 40.5498
|  |  | Total | [6 empty] | 40.5498
P-225 | E6523JPR | m2 | EPR Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent provisional, per a limitació de zona de treball. |  |  |  | Rend.: | 1.162 |  | 22.66
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.08 | /R | x | 21.75 | = | 1.4974
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 24.5 | = | 3.1627
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.6601
Material
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 3.09 |  | x | 3.79 | = | 11.7111
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.19 | = | 2.9113
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.52 | = | 0.4888
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 2 |  | x | 0.07 | = | 0.14
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.02 | = | 1.0174
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 17.9327
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.0699
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 22.6627
|  |  | Total | [6 empty] | 22.6627
P-226 | E65284DR | m2 | E09. Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 200 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.43
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.37 | /R | x | 24.5 | = | 9.065
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.13 | /R | x | 21.75 | = | 2.8275
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.8925
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.15 |  | x | 2.04 | = | 0.306
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 2.06 |  | x | 3.74 | = | 7.7044
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 1.88 |  | x | 0.52 | = | 0.9776
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.995 |  | x | 1.02 | = | 2.0349
| B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 7.11 | = | 29.2932
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 8.88 | = | 4.44
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 4.893 |  | x | 1.19 | = | 5.8227
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 12 |  | x | 0.14 | = | 1.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 53.3628
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.17839
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 65.4337
|  |  | Total | [6 empty] | 65.4337
P-227 | E6528JAB | m2 | E02 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, a una cara 2 plaques estandard (A) i a l'altra cara una placa estandard (A) i una placa tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.138 |  | 42.6
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 24.5 | = | 7.5351
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 21.75 | = | 2.2935
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.8286
Material
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 8.88 | = | 4.44
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B7C9H8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 3.73 | = | 3.8419
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.52 | = | 0.4888
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.02 | = | 1.0174
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.19 | = | 2.9113
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 3.09 |  | x | 3.79 | = | 11.7111
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 5.85 | = | 6.0255
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.6249
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14743
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 42.601
|  |  | Total | [6 empty] | 42.601
P-228 | E652SHAB | m2 | E08 Envà de plaques de guix laminat tipus W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una hidròfuga (H) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W d'espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.106 |  | 32.77
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.11 | /R | x | 21.75 | = | 2.1632
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.34 | /R | x | 24.5 | = | 7.5316
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.6948
Material
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.19 | = | 2.9113
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.02 | = | 1.0174
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.52 | = | 0.4888
| B7C9H8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 1.03 |  | x | 3.73 | = | 3.8419
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 5.85 | = | 6.0255
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 3.79 | = | 3.79
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 8.88 | = | 2.664
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.9278
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14542
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 32.7681
|  |  | Total | [6 empty] | 32.7681
P-229 | E652GJADKXQG | m2 | E03 Envà de plaques de guix laminat W112 de Knauf o equivalent, format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 120 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,667 m2.K/W ref. 13837 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER i espessor 80mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.157 |  | 46.16
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x | 24.5 | = | 7.4114
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.12 | /R | x | 21.75 | = | 2.2558
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 9.6672
Material
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.94 |  | x | 0.52 | = | 0.4888
| B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.02 | = | 1.0174
| B0CC3310 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 4.12 |  | x | 5.16 | = | 21.2592
| B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.19 | = | 2.9113
| B7C9R8L0KXQG | m2 | Panell semirrígid de llana de roca, gruix 60 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 13837 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER | 1.03 |  | x | 3.92 | = | 4.0376
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 8.88 | = | 4.44
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 36.3432
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.14501
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 46.1554
|  |  | Total | [6 empty] | 46.1554
P-230 | E7C4B401 | m2 | Aïllament amb placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W, col·locat al forjat mitjançant fixacions mecàniques cada 50cm. |  |  |  | Rend.: | 1.006 |  | 5.92
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.03 | /R | x | 18.64 | = | 0.55586
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.06 | /R | x | 22.33 | = | 1.3318
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.8877
Material
| B7C4B400 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W | 1.025 |  | x | 3.91 | = | 4.0077
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.0077
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.02832
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 5.9237
|  |  | Total | [6 empty] | 5.9237
P-231 | E7D21323 | m2 | Aïllament de gruix 2 cm, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements lineals |  |  |  | Rend.: | 1.393 |  | 8.96
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.06 | /R | x | 21.75 | = | 0.93683
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.13 | /R | x | 24.5 | = | 2.2864
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.2233
Maquinaria
| C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.13 | /R | x | 4 | = | 0.3733
|  |  | Subtotal maquinaria | [6 empty] | 0.3733
Material
| B7D20021 | kg | Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs | 12.24 |  | x | 0.43 | = | 5.2632
| B0111000 | m3 | Aigua | 0.014 |  | x | 1.59 | = | 0.02226
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.2855
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.08058
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 8.9626
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9626
P-232 | E83E4J6B | m2 | E06 Extradossat de plaques de guix laminat W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.108 |  | 38.35
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 2.7482
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 24.5 | = | 8.8448
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.593
Material
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.52 | = | 0.2444
| B7C9H5M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 1.03 |  | x | 2.05 | = | 2.1115
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.96 | = | 0.912
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 7 |  | x | 0.99 | = | 6.93
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 3.79 | = | 7.8074
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 8.88 | = | 6.3936
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.5877
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.17389
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 38.3546
|  |  | Total | [6 empty] | 38.3546
P-233 | E83E4JGB | m2 | E07 Extradossat autoportant de cartró guix W626 de Knauf o equivalent, amb perfils de 70mm cada 40cm Dues plaques estandar (A) de 12,5mm. Llana mineral interior e:60mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.107 |  | 35.87
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.38 | /R | x | 24.5 | = | 8.4101
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.125 | /R | x | 21.75 | = | 2.456
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.8661
Material
| 140311 | m2 | Placa poliestirè expandit 10+30 AL amb unes dimensions de 2600x1200x40 mm, ref. 140311 de la sèrie POLYPLAC XPE de KNAUF GMBH | 1.06 |  | x | 11.74 | = | 12.4444
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.5 |  | x | 8.88 | = | 4.44
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.52 | = | 0.2444
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.96 | = | 0.912
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 4.66 |  | x | 0.99 | = | 4.6134
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.843
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.16299
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 35.8721
|  |  | Total | [6 empty] | 35.8721
P-234 | E83E4R6B | m2 | E05 Extradossat de plaques de guix laminat tipus W626 de Knauf o equivalent, format per estructura autoportant lliure reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 73 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior de 12,5 mm de gruix i l'altre hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca d'espessor 50mm. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.114 |  | 40.3
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.14 | /R | x | 21.75 | = | 2.7334
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 24.5 | = | 8.7971
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.5305
Material
| B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.95 |  | x | 0.96 | = | 0.912
| B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.52 | = | 0.2444
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1 |  | x | 3.79 | = | 3.79
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.72 |  | x | 8.88 | = | 6.3936
| B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 5.85 | = | 6.0255
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
| B7C9H5M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 1.03 |  | x | 2.05 | = | 2.1115
| B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 7 |  | x | 0.99 | = | 6.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.5958
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.17296
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 40.2993
|  |  | Total | [6 empty] | 40.2993
P-235 | E83ED3AA | m2 | E04 Extradossat autoportant amb triple placa de cartró-guix de e:15mm resistents al foc (DF) model W628 de Knauf o equivalent, amb muntant de 70mm c/60cm. Resistència al foc mínima EI90. Inclou els reforços per subjectar innodors, piques, barres i mobles, i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.085 |  | 23.08
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 21.75 | = | 2.2051
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.29 | /R | x | 25.3 | = | 6.7622
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.9673
Material
| B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.14 | = | 0.84
| B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.04 | = | 0.2448
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.42 |  | x | 8.88 | = | 3.7296
| B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 1.03 |  | x | 3.79 | = | 3.9037
| B83ZA700 | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 3.675 |  | x | 1.13 | = | 4.1528
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.03 | = | 0.824
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13.9748
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.13451
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 23.0766
|  |  | Total | [6 empty] | 23.0766
P-236 | E83KC7VT | m2 | CR05 Cel ras exterior de panell plà rectangular de 600x1200mm, d'encenalls de fusta aglomerats amb ciment tipus Heraklith de Knauf o equivalent. Gruix de panell 50mm, Rd=0,6. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.57
Partida de obra
| E83KC74V | m2 | Revestiment de paraments verticals amb peces de fusta Western de Red Cedar o equivalent de 35x35 mm amb perfileria d'alumini oculta. | 0.98 |  | x | 70.9919 | = | 69.572
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 69.572
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 69.572
|  |  | Total | [6 empty] | 69.572
P-237 | E867U0X1 | m2 | R01 Revestiment vertical de policarbonat tipus Lexan Cliniwall B6200 de Sabic o equivalent d'espessor e: 1,7mm. Col·locat des del terra fins a diferents altures segons plànols. Format de les plaques de 1250x3050mm. |  |  |  | Rend.: | 3.122 |  | 34.65
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x | 24.5 | = | 1.5695
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 1.3933
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.9628
Material
| B0901000 | kg | ADHESIU D'APLICACIO UNILATERAL EN DISPERSIO AQUOSA | 0.3 |  | x | 1.19 | = | 0.357
| B867U01X | m2 | Subministrament i col·locació de revestiment de paret de policarbonat Lexan Cliniwall, o equivalent, en plaques de 3.050 x 1.250 x 1,7 mm, classificació de reacció al foc B S1, d0,adherit químicament a parets amb adhesiu de dispersió aquosa sèrie 2000 S de Rayt, juntes segellades amb màstic de color a joc amb el revestiment escollit, tant entre plaques col·locades en línia recte, com en angles còncaus, no així en el tractament dels angles convexes els quals es doblegaran en fred amb ajuda de màquines elèctriques | 1.1 |  | x | 28.48 | = | 31.328
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.685
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 34.6478
|  |  | Total | [6 empty] | 34.6478
P-238 | E898J2A0 | m2 | R03 Revestiment pintat amb pintura plàstica, una mà de fons i dues d'acabat. Pintat a diferents altures segons planols. Dos colors a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.5
Mano de obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.01 | /R | x | 19.83 | = | 0.1983
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 2.233
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 2.4313
Material
| B8ZA1000 | kg | SEGELLADORA | 0.153 |  | x | 2.86 | = | 0.43758
| B89ZPD00 | kg | PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS | 0.2 |  | x | 2.95 | = | 0.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0276
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.03647
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 3.4954
|  |  | Total | [6 empty] | 3.4954
P-239 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.75
Mano de obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 19.83 | = | 0.29745
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.125 | /R | x | 22.33 | = | 2.7912
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.0887
Material
| B8ZA1000 | kg | SEGELLADORA | 0.153 |  | x | 2.86 | = | 0.43758
| B89ZPD00 | kg | PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS | 0.3978 |  | x | 2.95 | = | 1.1735
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.6111
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.04633
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 4.7461
|  |  | Total | [6 empty] | 4.7461
P-240 | E8B72B25 | m2 | Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 80 µm, amb un gruix total de protecció de 160 µm, aplicat de forma manual |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.57
Mano de obra
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.487 | /R | x | 22.33 | = | 10.8747
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.0487 | /R | x | 19.83 | = | 0.96572
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.8404
Material
| B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.1024 |  | x | 6.34 | = | 0.64922
| B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 0.1232 |  | x | 7.32 | = | 0.90182
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.551
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.17761
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 13.5691
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5691
P-241 | E93A14E0 | m2 | Recrescuda del suport de paviments, de 5 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.9
Mano de obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.1 | /R | x | 22.33 | = | 2.233
| A0140000 | h | Manobre | 0.12 | /R | x | 18.64 | = | 2.2368
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.4698
Material
| B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix | 0.0105 |  | x | 0.96 | = | 0.01008
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.01008
Elemento compuesto
| D0701821 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.04 |  | x | 83.8749 | = | 3.355
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 3.355
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.06705
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 7.9019
|  |  | Total | [6 empty] | 7.9019
P-242 | E9P1U03X | m2 | P01 Paviment vinílic homogeni en rotlle, de 200cm d'amplada, espessor e: 2mm tipus IQ Optima de Tarkett o equivalent. Inclou pasta allisadora de 3mm. Color a definit per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.82
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.07 | /R | x | 21.75 | = | 1.5225
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.14 | /R | x | 24.5 | = | 3.43
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.9525
Material
| B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.6 |  | x | 0.17 | = | 0.102
| B9P1U03X | m2 | Subministrament i instal·lació de paviment vinílic homogeni en rotlle, de 200cm d'amplada e: 2,25mm model Optima de Tarkett o equivalent. Color a definir per la DF. Amb juntes termosellades i col·locat d'acord amb les prescripcions del fabricant . Inclou pasta allisadora, fins a un gruix de 2 mm. Tot segons prescripcions del fabricant | 1.05 |  | x | 26.1 | = | 27.405
| B0901000 | kg | ADHESIU D'APLICACIO UNILATERAL EN DISPERSIO AQUOSA | 0.3 |  | x | 1.19 | = | 0.357
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.864
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 32.8165
|  |  | Total | [6 empty] | 32.8165
P-243 | E9U600S2 | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre d'aglomerats amb resines de polièster de 9,5cm d'alçada i 7mm de gruix. Color llis i col·locat amb adhesiu. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.99
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 24.5 | = | 3.675
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.675
Material
| B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.5 |  | x | 0.28 | = | 0.14
| B9U6900X | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 10 cm d'alçària i 12 mm de gruix, de color llis | 1.02 |  | x | 3.06 | = | 3.1212
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.2612
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.05513
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 6.9913
|  |  | Total | [6 empty] | 6.9913
P-244 | EABG0018 | u | FI06 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Selector de portes i palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1184.36
Mano de obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 18.28 | = | 18.28
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 20.89 | = | 5.2225
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.5025
Material
| BABG0018 | u | Porta tallafoc EI2C-60 de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires d'EPDM, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuterà. Revestida per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany d'embotir d'inox, maneta inox, tancaportes+guia embotir, passador encastat. Mides i sentit obertura segons planols. | 0.9 |  | x | 1289.84 | = | 1160.856
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1160.856
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1184.3585
|  |  | Total | [6 empty] | 1184.3585
P-245 | EABG0019 | u | FI07 Porta doble de 220x210cm, tallafocs EI2-C 60 homologada en laboratori autoritzat, de dues fulles d'acer revestit d'HPL e: 3mm a les dues cares, color a definir segons mostres. Placa quadrada i maneta model institucional acabat inox satin de Tesa o equivalent. Bastiment preformat d'acer inoxidable AISI 316 nautic de 2mm de gruix interior amb llana de roca i amb perfil per soldar premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires EPDM, ferratges, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuretà, cargols i topalls. Amb selector de portes, palanca antipànic d'inox amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, dintell i perímetre metàl·lic i tot el necessari per deixar la partida totalment acabada. Normalment tancada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1248.85
Mano de obra
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 18.28 | = | 18.28
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 20.89 | = | 5.2225
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.5025
Material
| BABG0018 | u | Porta tallafoc EI2C-60 de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires d'EPDM, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuterà. Revestida per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany d'embotir d'inox, maneta inox, tancaportes+guia embotir, passador encastat. Mides i sentit obertura segons planols. | 0.95 |  | x | 1289.84 | = | 1225.348
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1225.348
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 1248.8505
|  |  | Total | [6 empty] | 1248.8505
P-246 | EABG0024 | u | FI10 Porta d'armari registre tallafocs de 120x210cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc de 40x40x4mm, premarc collat mecànicament de forjat a forjat. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 165.12
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 20.89 | = | 5.2225
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 18.28 | = | 18.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.5025
Material
| BABG0024 | u | Porta d'armari de dos fulles tallafoc EI2C-60homologada en laboratori autoritzat, d'acer. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Revestit per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia. Mides i sentit obertura segons planols. | 1 |  | x | 141.62 | = | 141.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 141.62
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 165.1225
|  |  | Total | [6 empty] | 165.1225
P-247 | EABG0025 | u | FI11 Porta d'armari de registre tallafocs de 60x60cm, EI2-C 60 conjunt de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia, estructura metàl·lica perimetral necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. . |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 165.12
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.25 | /R | x | 20.89 | = | 5.2225
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 1 | /R | x | 18.28 | = | 18.28
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 23.5025
Material
| BABG0024 | u | Porta d'armari de dos fulles tallafoc EI2C-60homologada en laboratori autoritzat, d'acer. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Revestit per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia. Mides i sentit obertura segons planols. | 1 |  | x | 141.62 | = | 141.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 141.62
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 165.1225
|  |  | Total | [6 empty] | 165.1225
P-248 | EAM1C115 | u | FE03 Porta exterior multiusos d'una batent metàl·lica tipus Neo d'Andreu o equivalent, construïda amb dues xapes internes d'acer de 0,5 mm. acoblades entre si sense soldadura, farcit de poliuretà per injecció, full de gruix 40 mm, rivet cloroprè en solapament de fulla, dues frontisses d'acer de 2,5 mm de gruix de fabricació pròpia, marc tipus CS70 (cantoner) d'1 mm de gruix, amb rivet de cloroprè, ajustat i preparat per la seva fixació a obra mitjançant urpes d'acer. Pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, maneta d'inox, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Fulla d'acer revestit per l'interior d'HPL e: 3mm, color a definir segons mostres. Inclou tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 629.52
P-249 | EAM1C143 | u | FI14 Porta batent amb dues franges fixes de vidre als laterals i una franja fixa superior. Vidre de les dues fulles abatibles i les dues fulles fixes laterals de vidre trempat e:10mm, a través de tractament tèrmic, amb pomel·les dalt i baix, frens, pany i clau mòbils per a doble fulla i tirador push-pull 26 cromat mate 300-600mm. Vidre superior laminat 5+5. Inclou estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació en el forjat, vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, inclou topalls d'acer inoxidable i mastrejament de claus a tres nivells. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1325.86
P-250 | EAM2U010 | u | FI13.Porta interior automàtica d’alumini MANUSA o equivalent, corredissa central, fulles tipus T20 i operador Visio 125 o equivalent amb acabat anoditzat. Fusteria composta per porta corredissa doble central de mides segons plànol. Ferraments automàtics d’operador Visio 125 biestable amb desbloqueig. Emboquillat d’acer per pintar e:8mm de mides segons plànol i 52cm de profunditat. Vidres laminat 6+6. Inclou vinil imprès amb sistema ink-jet, imatge a definir per DF. Incorpora sistema anti-volc i senyalització per risc d’impacte. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2002.43
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 25.3 | = | 101.2
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 21.75 | = | 87
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 188.2
Material
| BAM2U010 | u | Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions | 0.95 |  | x | 1904.76 | = | 1809.522
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1809.522
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 4.705
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 2002.427
|  |  | Total | [6 empty] | 2002.427
P-251 | EAQD0002 | u | Subministrament i col·locació de porta corredissa formada per una fulla de 43cm de gruix fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació per l'interior i l'exterior en laminat d'alta pressió de 3 mm, color a definir per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Contramarc metàl:lic Eclisse model Syntesis (sense tapajuntes) o equivalent per a cartró guix amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527, amb perfils de xapa galvanitzada SK 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl:lic. Tot emmarcat per la part del passadís amb platina e:8mm lacada al foc. Pany d'embotir, tirador inox. Recobert amb un tractament de Wash Primer i aïllament al soroll aeri de 35Db. El setge serà fabricat mitjançant peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia. Amb guia amb regulació en alçada subjecta a estructura tubular de 60x40 mm per corredissa per fora de l'envà. Amb perfil metàl·lic per corredissa entre envans. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Nansa tirador en acer inoxidable inclús tancament norma DIN18251 amb condemna bloqueig / desbloqueig o cilindre amb clau i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 445.09
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 22.73 | = | 22.73
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 0.9997 | /R | x | 19.98 | = | 19.974
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 42.704
Material
| BAQD0002 | u | Porta interior corredissa formada per bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Contramarc metàl·lic Eclisse model Syntesis (sense tapajuntes) o equivalent per a cartró guix amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527,amb perfils de xapa galvanitzada SK 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Bastiment de platina d'acer lacat e:8mmL | 0.9502 |  | x | 423.48 | = | 402.3907
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 402.3907
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 445.0947
|  |  | Total | [6 empty] | 445.0947
P-252 | EAQD0003 | u | FI03 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. |  |  |  | Rend.: | 1.368 |  | 383.05
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 22.73 | = | 16.6155
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 19.98 | = | 14.6053
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 31.2208
Material
| BAQD000E | u | porta batent | 1 |  | x | 351.83 | = | 351.83
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 351.83
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 383.0508
|  |  | Total | [6 empty] | 383.0508
P-253 | EAQD0004 | u | FI01 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Dins-Empènyer fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. |  |  |  | Rend.: | 1.566 |  | 485.84
Mano de obra
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 19.98 | = | 12.7586
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 22.73 | = | 14.5147
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 27.2733
Material
| BAQD0004 | u | Porta formada per una fulla batent de 80, de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm aplacat amb HPL de 0,90mm | 1 |  | x | 458.57 | = | 458.57
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 458.57
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 485.8433
|  |  | Total | [6 empty] | 485.8433
P-254 | EAQD0005 | u | FI02 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS o equivalent amb porta abatible d'1 Full de mesures segons planols format per bastiment Rapid-Ras amb obertura de porta Fora - Estirar fabricat per perfils extrudits en alumini plata , 3 perns ocults regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant cargols oculta a envans, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Porta tècnica model Sandvitx de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. En el cant del pany porta un perfil d'alumini per a la protecció de cops i el revestiment de la porta. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254, amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabad, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. |  |  |  | Rend.: | 1.55 |  | 493.28
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 22.73 | = | 14.6645
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 19.98 | = | 12.8903
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 27.5548
Material
| BAQD003 | u | porta de fulla batent | 1 |  | x | 465.73 | = | 465.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 465.73
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 493.2848
|  |  | Total | [6 empty] | 493.2848
P-255 | EAQD0006 | u | FI04 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. |  |  |  | Rend.: | 1.357 |  | 374.64
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 22.73 | = | 16.7502
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 19.98 | = | 14.7237
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 31.4738
Material
| BAQD0006 | u | Porta formada per una fulla batent de 80, de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm aplacat amb HPL de 0,90mm | 1 |  | x | 343.17 | = | 343.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 343.17
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 374.6438
|  |  | Total | [6 empty] | 374.6438
P-256 | EAQD0007 | u | FI05 Subministrament i col·locació (per instal·ladors homologats) de conjunts RAPID DOORS amb porta abatible d'1 Full de mesures segons plànols, format per bastiment Rapid-Acustic fabricat en xapa d'acer galvanitzada de 1,2 mm de gruix recobert en la seva cara de vinil color a escollir per la DF entre colors llisos i colors fusta i en el seu revés recobert amb un tractament de Wash Primer, 3 perns regulables en acer de 3 mm de pala. Subjecció mitjançant abraçadores ocultes en el cèrcol per cordar a l'envà de manera ferma i segura mitjançant cargol allen ocult, fins i tot farcit de poliuretà parcialment, rivet perimetral embotit en el cèrcol per minorar l'impacte de la porta al cèrcol. El setge serà fabricat madiante peça única al gruix de l'envà acabat mil·límetre a mil·límetre per evitar acumulacions de brutícia, la capçalera va cordat a les cames mitjançant brides ocultes d'acer de 2,5 mm de gruix i falques de subjecció entre els mateixos. Rivet d'alumini 1700 tipus Inther o equivalent, encastat en la part inferior de la fulla, de dimensions 12,5x28.5mm i aïllament al soroll aeri de 35Db. Preu per gruix d'envà fins a 100 mm, per a gruixos superiors veure taula d'augments. Porta tècnica model Sandwich Plus de Rapid Doors fabricada amb ànima de polietilè d'alta densitat i terminació en laminat d'alta pressió de 3 mm en color llis o fusta a triar per la D.F., amb bastidor perimetral compacte fenòlic. Pany d'embotir amb norma DIN 18251 per bombí amb clau, condemna bloqueig / desbloqueig o de pas i joc de manetes amb manetes en ´´U´´ amb roseta en acer inoxidable i cordades entre si mitjançant cargols passants segons norma DIN 18254. amb estructura metàl·lica necessaria per a la instal·lació, i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada, fins i tot topall d'acer inoxidable collat a terra. Inclou mastrejement de claus a 3 nivells. |  |  |  | Rend.: | 1.382 |  | 393.09
Mano de obra
| A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 1 | /R | x | 22.73 | = | 16.4472
| A013A000 | h | Ajudant fuster | 1 | /R | x | 19.98 | = | 14.4573
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 30.9045
Material
| BAQD000X | u | porta batent | 1 |  | x | 362.19 | = | 362.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 362.19
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 393.0945
|  |  | Total | [6 empty] | 393.0945
P-257 | EAQD0023 | m2 | MI03 i MI04 Mampara tipus ´´Z´´ de la sèrie Line de Dynamobel o equivalent. Partició vidrada amb una porta abatible i 3 parts fixes, segons documentació gràfica. Espessor total de 90 mm. Format per estructura interior d'acer galvanitzat Sendzimir i marcs d'alumini 6060-T6. Elements metàl·lics vistos amb tractament previ de desengrase i aplicació electrostàtica de pols polièster, polimeritzat en forn amb una capa de pintura de 50/90 micras. Vidre fixe laminat 6+6 amb butiral. Fulla de la porta de vidre templet Clarit de 10mm de gruix. Maneta tipus Tesa amb pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, forats de clau diàmetre 50mm inox, mastrejat de clau. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 310.09
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 4.35
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 25.3 | = | 3.795
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.145
Material
| B66E9333 | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 0.95 |  | x | 317.84 | = | 301.948
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 301.948
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 310.093
|  |  | Total | [6 empty] | 310.093
P-258 | EAQD0028 | m2 | MI01 i MI02 Mampara tipus ´´E´´ de la sèrie Movinord 82 de Dynamobel o equivalent. Partició cega fins a 1.40m amb estructura interna d'acer galvanitzat e: 68mm i panells de fusta prensada e:19mm forrat en dues cares de melamina amb tres cares cantejades de PVC e:2mm. Part superior amb vidre laminat 5+5 amb butiral fins a cel ras. Inclou barrera fònica, estructura d'anclatge fins al forjat i tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 2.187 |  | 110.68
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.15 | /R | x | 21.75 | = | 1.4918
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 24.5 | = | 1.6804
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3.1722
Material
| B66ZB000 | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 1 |  | x | 15.54 | = | 15.54
| B66E0539 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 1.03 |  | x | 89.29 | = | 91.9687
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107.5087
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 110.6808
|  |  | Total | [6 empty] | 110.6808
P-259 | EB12Z152 | ut | Col·locació i subministrament d'escala de quatre trams formada per zancas amb perfils d'acer S275J0, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie UPN-200 fixats amb cargols autoroscants cada 40cm, amb recolzament central fixats amb cargols autoroscants sobre perfil en L de 75mm d'altura, d'acer S275J0, fixats mecànicament al parament vertical mitjançant cargols autoroscants, esglaons de terratzo llis de gra petit sobre xapa repulsada de 5mm, amb reforç inferiors amb tubs quadrats d'acer S275J0H de mesures 100x100x1,5mm, soldats sobre estructura de suport. Incloent baranes amb passamà de tub d'acer de diàmetre 30mm amb platines 30-50.8mm i muntants de platines 50.8mm c/10cm, platines corregudes 420.8mm i platina de 50.8mm a la part inferior ancorat, amb passamà i muntants de platines d'acer galvanitzat calibrat 50.8 elements de fixacions, tots els elements metàl·lics seran d'acer galvanitzat en calent. Lliscament del terratzo classe III. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11735.78
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 21.75 | = | 10.875
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.3 | = | 25.3
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 36.175
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 74 |  | x | 0.13 | = | 9.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.62
Partida de obra
| E4436112 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 980.91 |  | x | 1.4433 | = | 1415.718
| E4436122 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 7.44 |  | x | 1.5133 | = | 11.2587
| E44Z5A25 | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura | 980 |  | x | 3.3608 | = | 3293.5546
| E9V2A3KN | m | Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 | 61.8968 |  | x | 56.8027 | = | 3515.9066
| E443F135 | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, per a bigues formades per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura | 16.35 |  | x | 1.6033 | = | 26.2135
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 8262.6514
Otros
| BB12Z152 | ml | barana tipus S09, d'acer galvanitzat pintat A/37-B, d'alçaria 215cm, amb passamà de platina 90.8mm i muntants de tubs 90.20.2mm c/10cm, dues pletines corregudes de 90.8 a la part inferior ancorat al forjat i/o als graons de l'escala, fixat amb platines i tacs quimics, 13 pletines 100.8cm a tota l'alçaria. Incloent Incloent dues mans wach primmer i dues mans d'acabat amb esmalt de poliureta tot tipus de materials i operacions auxiliars necessaries | 15.95 |  | x | 214.88 | = | 3427.336
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 3427.336
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 11735.7824
|  |  | Total | [6 empty] | 11735.7824
P-260 | EB14B9L9 | m | SI01 Passamà d'acer inoxidable de 4cm de diàmetre, tub e:2mm. Platines collades a envà de cartró guix, reforç portes, amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.9
Mano de obra
| A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 0.5 | /R | x | 20.89 | = | 10.445
| A013F000 | h | Ajudant manyà | 0.5 | /R | x | 18.28 | = | 9.14
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 19.585
Material
| BB14F960 | m | Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diámetro, acabado pulido y abrillantado, con soporte de varillas acero Ø4mm | 0.85 |  | x | 26.85 | = | 22.8225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.8225
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 0.48963
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 42.8971
|  |  | Total | [6 empty] | 42.8971
P-261 | EC1K1501 | m2 | Subministre i col·locació de mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.54
Mano de obra
| A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 1 | /R | x | 19.97 | = | 19.97
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 19.97
Material
| BC1K1500 | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix | 0.85 |  | x | 35.89 | = | 30.5065
| B7J5009A | dm3 | Massilla per a segellats d'aplicació amb pistola de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 0.105 |  | x | 10.11 | = | 1.0615
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.568
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 51.538
|  |  | Total | [6 empty] | 51.538
P-262 | ED116271 | m | Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.77
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.18 | /R | x | 19.05 | = | 3.429
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.36 | /R | x | 22.24 | = | 8.0064
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 11.4354
Material
| BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 0.04 | = | 0.04
| BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 1 |  | x | 2.13 | = | 2.13
| BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 1.25 |  | x | 3.33 | = | 4.1625
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.3325
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 17.7679
|  |  | Total | [6 empty] | 17.7679
P-263 | ED1VU110 | u | Subministrament de vàlvula antiretorn per a xarxes de sanejament, de diàmetre 110 mm. Totalment instal·lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.94
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 21.75 | = | 2.175
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 24.5 | = | 2.45
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.625
Material
| BD1VU110 | u | Vàlvula antiretorn per a xarxes de sanejament, de diàmetre 110 mm. | 1 |  | x | 65.31 | = | 65.31
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 65.31
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 69.935
|  |  | Total | [6 empty] | 69.935
P-264 | ED1VU160 | u | Subministrament de vàlvula antiretorn per a xarxes de sanejament, de diàmetre 160 mm. Totalment instal·lada, connexionada i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 95.47
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 24.5 | = | 2.45
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 21.75 | = | 2.175
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 4.625
Material
| BD1VU160 | u | Vàlvula antiretorn per a xarxes de sanejament, de diàmetre 160 mm. | 1 |  | x | 90.84 | = | 90.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 90.84
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 95.465
|  |  | Total | [6 empty] | 95.465
P-265 | ED7K677S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.21
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 24.5 | = | 14.7
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 21.225
Material
| BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.33 |  | x | 11.33 | = | 3.7389
| BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 8.72 | = | 10.464
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
| BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 1 |  | x | 0.17 | = | 0.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.9833
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 37.2083
|  |  | Total | [6 empty] | 37.2083
P-266 | ED7K687S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.6
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.6 | /R | x | 24.5 | = | 14.7
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 21.225
Material
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
| BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 1 |  | x | 0.24 | = | 0.24
| BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.33 |  | x | 14.11 | = | 4.6563
| BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 12.39 | = | 14.868
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.3747
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 42.5997
|  |  | Total | [6 empty] | 42.5997
P-267 | ED7K697S | m | Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, penjat al sostre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.22
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x | 21.75 | = | 7.6125
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.7 | /R | x | 24.5 | = | 17.15
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 24.7625
Material
| BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.33 |  | x | 19.91 | = | 6.5703
| BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 1 |  | x | 0.49 | = | 0.49
| BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 0.66 |  | x | 2.44 | = | 1.6104
| BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 1.2 |  | x | 18.99 | = | 22.788
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.4587
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 56.2212
|  |  | Total | [6 empty] | 56.2212
P-268 | EEG13129 | u | Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 659.26
Mano de obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 7 | /R | x | 21.72 | = | 152.04
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 7 | /R | x | 25.32 | = | 177.24
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 329.28
Material
| BEG13129 | u | Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a | 1 |  | x | 321.75 | = | 321.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 321.75
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 2.5 | % | 8.232
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 659.262
|  |  | Total | [6 empty] | 659.262
P-269 | EH32TD69 | u | Subministrament i muntatge de Luminària lineal continua LEd encastada a fals sostre amb difusor, interior amb Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP. Model per a LED MID-*POWER, temperatura de color blanc càlid. Amb un grau de protecció IP65. Classe d'aïllament III. Se subministra en bobina de 5 metres i adhesiu 3M a la zona posterior. Aquestes tires permeten el tall modular. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 188.11
Mano de obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 25.32 | = | 7.596
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 21.72 | = | 6.516
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 14.112
Material
| BH32TD60 | u | Perfil rectangular lineal continua encastada a cel ras amb Difusor i Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP | 1 |  | x | 170 | = | 170
| BHW32000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats encastats a cel ras | 2 |  | x | 2 | = | 4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 174
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 188.112
|  |  | Total | [6 empty] | 188.112
P-270 | EJ13B713K468 | u | Un. subministro i instal·lació de Lavabo de porcellana mural mobilitat reduïda, model Merdiian de ROCA o equivalent. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 89.15
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 22.24 | = | 8.896
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 19.05 | = | 1.905
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 10.801
Material
| BJ13B713K468 | u | Lavabo mural, ACCESS, de color Blanc, ref. 327230000 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO | 1 |  | x | 77.89 | = | 77.89
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 11.76 | = | 0.294
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.184
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.16202
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 89.147
|  |  | Total | [6 empty] | 89.147
P-271 | EJ14B213K469 | u | Un. subministro i instal·lació de Vàter suspès amb sortida horitzontal, model Meridian de ROCA o equivalent. Pack inodor suspès compost per tassa suspesa amb sortida horitzontal, joc de fixació i tapa i seient amb caiguda esmorteïda. Per a la seva instal·lació és necessari completar el pack amb un sistema d'instal·lació Roca compatible. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.36
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.25 | /R | x | 19.05 | = | 4.7625
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 1 | /R | x | 22.24 | = | 22.24
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 22.33 | = | 11.165
| A0140000 | h | Manobre | 0.25 | /R | x | 18.64 | = | 4.66
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 42.8275
Material
| BJ14B213K469 | u | Inodor suspès amb seient i tapa amb frontisses d'acer inoxidable, ACCESS, de color Blanc, ref. 346637000 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO | 1 |  | x | 145.89 | = | 145.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 145.89
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.64241
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 189.3599
|  |  | Total | [6 empty] | 189.3599
P-272 | EJ18D31N | u | Un. subministre i instal·lació de Aigüera d'una cubeta d'acer inoxidable, model Berlin de ROCA o equivalent, per sota taulell silestone integrat. Inclòs conjunt de fixació a estructura. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 67.14
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.3 | /R | x | 22.24 | = | 6.672
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.075 | /R | x | 19.05 | = | 1.4287
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.1007
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.025 |  | x | 11.76 | = | 0.294
| BJ18D313 | u | Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica rectangular, col·locada sota taulell, de 40 a 60 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà | 1 |  | x | 58.62 | = | 58.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.914
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.12151
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 67.1363
|  |  | Total | [6 empty] | 67.1363
P-273 | EJ1BF677HDE4 | u | Un. subministro i instal·lació de Bastidor amb cisterna empotrable de doble descàrrega per a vàter suspès. Distància axial de 180mm. Colze de 90 ø / 110 ø. Perfil metàl·lic amb capacitat de resisténcia de 400 kg. Potes ajustables de 0-200 mm. Model duplo wc de ROCA o equivalent. Placa d'accionament amb descàrrega dual model PL1 Dual de ROCA o equivalent. Amb acabat cromado. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 162.5
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.112 | /R | x | 19.05 | = | 2.1336
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.45 | /R | x | 22.24 | = | 10.008
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 12.1416
Material
| BJ1BF6A7HDE4 | u | Bastidor amb cisterna encastada per a inodor suspès, sistema autoportant, PROJECT LINE, de dimensions 1150x500 mm, ref. N364850004 de la serie Cisterna de NOKEN | 1 |  | x | 123.4 | = | 123.4
| BJ24E022 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat cromat | 1 |  | x | 26.78 | = | 26.78
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 150.18
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.18212
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 162.5037
|  |  | Total | [6 empty] | 162.5037
P-274 | EJ1Z4287 | u | Un. subministro i instal·lació de Bastidor per a lavabo. Bastidor encastat per a lavabo mural. Perfil metàl·lic amb capacitat de resistència de 150 kg. Potes ajustables de 0- 200 mm. Connexió hidràulica ajustable. Model duplo lavabo de ROCA o equivalent. S'inclou connexions amb la xarxa de subministrament i amb la xarxa d'evacuació. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta i tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Mesura la unitat totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 88.03
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.33 | /R | x | 22.24 | = | 7.3392
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.083 | /R | x | 19.05 | = | 1.5812
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 8.9203
Material
| BJ1Z4287 | u | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m | 1 |  | x | 78.98 | = | 78.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 78.98
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.13381
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 88.0342
|  |  | Total | [6 empty] | 88.0342
P-275 | EJ23513GK4ED | u | Un. subministro i instal·lació de Aixeta monocomandament per a lavabo ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO , muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, amb dues entrades de maniguets. Instal·lat segun CTE. Fins i tot petit material, material complementari, peces especials, ajudes d'obra de paleta, així com tot el necessari per a la correcta instal·lació segons la Documentació Tècnica i a instàncies de la Direcció facultativa. Totalment instal·lada, provada i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.42
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 22.24 | = | 13.344
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 19.05 | = | 2.8575
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.2015
Material
| BJ23513GK4ED | u | Mesclador monocomandament per a lavabo amb airejador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, VICTORIA-N, ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO | 1 |  | x | 47.98 | = | 47.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.98
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.24302
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 64.4245
|  |  | Total | [6 empty] | 64.4245
P-276 | EJ28513G | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets i vàlvula antiretorn. Marca Tres o equivalent, Ref 1.72.440. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 127.44
Mano de obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.6 | /R | x | 22.24 | = | 13.344
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.15 | /R | x | 19.05 | = | 2.8575
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 16.2015
Material
| BJ28513G | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets i vàlvula antiretorn. Marca Tres o equivalent, Ref 1.72.440 | 1 |  | x | 111 | = | 111
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 111
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.24302
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 127.4445
|  |  | Total | [6 empty] | 127.4445
P-277 | EJ33B7PG | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, connectat a un ramal de PVC |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.7
Mano de obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.05 | /R | x | 19.05 | = | 0.9525
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.2 | /R | x | 22.24 | = | 4.448
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 5.4005
Material
| BJ33B7PG | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC | 1 |  | x | 5.3 | = | 5.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.3
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.7005
|  |  | Total | [6 empty] | 10.7005
P-278 | EJ46U001 | u | EB01 Agafador batent de 70 cm en acer inoxidable 34 pintat amb pintura epoxi de color blanc. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 76.37
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.25 | /R | x | 24.5 | = | 6.125
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 6.125
Otros
| BJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò | 0.85 |  | x | 82.64 | = | 70.244
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 70.244
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 76.369
|  |  | Total | [6 empty] | 76.369
P-279 | EL2FU001 | UT | Instal·lació d'ascensor elèctric sense cambra de màquines, Model SYNERGY ESSENCE1000 KG de ThyssenKrupp o equivalent, amb les següents característiques que es donen com a resum: CARACTERISTIQUES Càrrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 kg / (13 Persones) Velocitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 m / s Tracció / Tipus Màquina. . . . . . . . . . .Elèctric Freqüència Variable / Màquina Sense reductor Parades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Accessos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 Frontals Recorregut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14,60 m Tensió F. / Enllumenat / Freq ... . . . . .400 v Trifàsica / 220 v Monofàsica / 50 Hz Maniobres............................................>400.000 maniobres/any Arrencades..........................................>180 arrancades/h Cabina: Dimensions........................................1100x2100 mm Alçada ..............................................2200 mm Model................................................SharpZen Terra .................................................Màrmol Sostre................................................Essence Lightbox Iluminació...........................................LED amb apagat automàtico Mirall..................................................Mirall paret del fons Pasamana..........................................Cromat enfront botonera Portes Dimensions Porta Cabina. . . . . . . . . 900 x 2100 mm Accionament Porta Cabina. . . . . . . . Obertura centrall automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Operador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocitat constant per corrent altern Dimensions Portes Pis. . . . . . . . . . . 900 x 2100 mm Accionament Portes Pis. . . . . . . . . Obertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Homologació portes pis.....................paraflames E-120 Maniobra Tipus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selectiva a Pujada i Baixada Dúplex. Programable per horaris. Rescat..................................................Automàtica amb abertura de portes a planta baixa Connexió amb centraleta d'incendis Comandament i Senyalització En cabina :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . botonera S1 Indicador de posició programable i sobrecàrrega En Pis :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botonera amb dos polsadors Llum de registre de trucada Dades de Buit Dimensions de Buit. . . . . . . . . . . . . 2780 x 212700 mm Fossa (mínim). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 mm R.L.S ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 mm Paracaigudes a contrapès. . . . . . . . . . . no Maniobra de rescat. . . . . . . . . . . . . . . . si Situació Quart de màquines. . . . . . . . Ascensor sense sala de màquines NORMATIVA Aplicable per la seva instal.lacio i registre en el Departament d'Industria corresponent amb anterioritat al pròxim 31 d'agost de 2017. Segons Document Bàsic DB-SUA del CTE Certificació energètica classe A segons la VDI 4707. Connexió amb centraleta d'incendis Totalment instal·lat, connexionat provat i en funcionament. Inclourà documentació de fabricant, fitxes tècniques. Incloent, part proporcional de malla separadora entre elevadors, perfils metal.lics d'acer tipus U en llindes, enllument del forat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23934.75
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 75 | /R | x | 21.75 | = | 1631.25
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 75 | /R | x | 25.3 | = | 1897.5
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 3528.75
Material
| BL31U001 | u | Ascensor elèctric sense cambra de màquines, Model SYNERGY ESSENCE 1000 KG de ThyssenKrupp o equivalent, amb les següents característiques que es donen com a resum: CARACTERISTIQUES Càrrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 kg / (13 Persones) Velocitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 m / s Tracció / Tipus Màquina. . . . . . . . . . .Elèctric Freqüència Variable / Màquina Sense reductor Parades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Accessos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Frontals Recorregut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,32 m Tensió F. / Enllumenat / Freq ... . . . . .400 v Trifàsica / 220 v Monofàsica / 50 Hz Maniobres............................................>400.000 maniobres/any Arrencades..........................................>180 arrancades/h Cabina: Dimensions........................................1100x2100 mm Alçada ..............................................2200 mm Model................................................SharpZen Terra .................................................Màrmol Sostre................................................Essence Lightbox Iluminació...........................................LED amb apagat automàtico Mirall..................................................Mirall paret del fons Pasamana..........................................Cromat enfront botonera Portes Dimensions Porta Cabina. . . . . . . . . 900 x 2000 mm Accionament Porta Cabina. . . . . . . . Obertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Operador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocitat constant per corrent altern Dimensions Portes Pis. . . . . . . . . . . 900 x 2100 mm Accionament Portes Pis. . . . . . . . . Obertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Homologació portes pis.....................paraflames E-120 Maniobra Tipus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selectiva a Pujada i Baixada Dúplex. Programable per horaris. Rescat..................................................Automàtica amb abertura de portes a planta baixa Connexió amb centraleta d'incendis Comandament i Senyalització En cabina :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . botonera S1 Indicador de posició programable i sobrecàrrega En Pis :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botonera amb dos polsadors Llum de registre de trucada Dades de Buit Dimensions de Buit. . . . . . . . . . . . . 3500 x 2500 mm Fossa (mínim). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 mm R.L.S ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 mm Paracaigudes a contrapès. . . . . . . . . . . no Maniobra de rescat. . . . . . . . . . . . . . . . si Situació Quart de màquines. . . . . . . . Ascensor sense sala de màquines NORMATIVA Aplicable per la seva instal.lacio i registre en el Departament d'Industria corresponent amb anterioritat al pròxim 31 d'agost de 2017. Segons Document Bàsic DB-SUA del CTE Certificació energètica classe A segons la VDI 4707. | 1 |  | x | 20406 | = | 20406
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20406
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 23934.75
|  |  | Total | [6 empty] | 23934.75
P-280 | EQ540006 | u | EQ03 Mostrador format per frontal i tauler de MDF e:30 mm aplacat amb HPL e: 3mm. Laterals formats per tauler de MDF e: 30mm aplacat amb HPL e:3mm. Estructura formada amb taulers de MDF e:30mm acabat pintat. Colors a definir per la DF. Canaleta passacables inclosa. Buc de calaixos de 40cm d'ample, format per tauler MDF hidròfug de e:20mm revestit amb laminat HPL e:1mm color a definir per la DF. Inclou sistema de guies necessàries per als calaixos. La base disposa de 4 potes anivelladores amb regulació des de l'interior de l'armari (h:12mm) sòcol fabricat en tauler marí de e:19mm aplacat amb PVC de color blanc. Moble amb pany i clau, mides i detalls segons planols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 996.33
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 21.75 | = | 21.75
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 25.3 | = | 25.3
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 47.05
Material
| BQ540001 | u | Mostrador amb frontal de taulell de MDF 30mm aplacat amb HPL 3mm de 115cm d'alçada. Taulell a 72cm de MDF de 30mm revestit amb HPL 3mm. Laterals de MDF de 30mm revestit amb HPL 3mm. Cares interios pintades amb pintura plàstica. Colors a definir per la DF. | 2 |  | x | 474.64 | = | 949.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 949.28
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 996.33
|  |  | Total | [6 empty] | 996.33
P-281 | EQ5AZ002 | m | Taulell de cuina de Silestone o equivalent de gama mitja amb forat per a una pica de 40x40x20 cm i frontal de 30 cm. Inclou tot tipus de materials i operacions auxiliars necesàries per deixar la unitat totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 190.78
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 25.3 | = | 101.2
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 101.2
Material
| BQ514A50 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària | 0.6 |  | x | 44.79 | = | 26.874
| BJ1ZQ000 | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 3.9 |  | x | 15.59 | = | 60.801
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 87.675
Elemento compuesto
| D0701641 | m3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0053 |  | x | 72.9435 | = | 0.3866
|  |  | Subtotal elemento compuesto | [6 empty] | 0.3866
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 1.518
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 190.7796
|  |  | Total | [6 empty] | 190.7796
P-282 | FRE01A11 | u | FE01 Finestra exterior d'alumini de tipus CS68 amb fulla oculta de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Formada per una fulla fixa i una fulla batent. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 794.44
Mano de obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 25.3 | = | 30.36
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 36.885
Material
| BAF3127C | m2 | Finestra d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0.793 |  | x | 160.49 | = | 127.2686
| BAF3C1I1 | u | Finestra exterior fixa d'alumini tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb marc tubular de 59mm amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. | 1.66 |  | x | 240.37 | = | 399.0142
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.36 |  | x | 11.58 | = | 4.1688
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.12 |  | x | 11.76 | = | 1.4112
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 531.8628
Partida de obra
| EC1FJ843 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Incloent segellat amb silicona neutra, i tot tipus de materials operacions auxiliars i de preparacion necessaries. | 2.9 |  | x | 57.9209 | = | 167.9705
| EAN51GB1 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 660x180 cm | 0.85 |  | x | 34.44 | = | 29.274
| EAY1A950 | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 2,5 a 3 m, com a màxim i 1,5 a 2 m d'alçària, com a màxim | 0.85 |  | x | 33.4621 | = | 28.4428
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 225.6872
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 794.435
|  |  | Total | [6 empty] | 794.435
P-283 | FRE01A13 | u | FE02 Finestra exterior fixa d'alumini, de tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. Doble vidre tipus climalit 4+4/12/6mm amb càmera d'aire, baix emissiu tipus plainstar one o equivalent. Inclou premarc, dintell, trencaaigües i perímetre metàl·lic, maneta fixa i tot el necessari per deixar la partida acabada. Mides segons planols. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 859.34
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 21.75 | = | 6.525
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.2 | /R | x | 25.3 | = | 30.36
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 36.885
Material
| BAF3127C | m2 | Finestra d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 0.793 |  | x | 160.49 | = | 127.2686
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.12 |  | x | 11.76 | = | 1.4112
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.36 |  | x | 11.58 | = | 4.1688
| BAF3C1I1 | u | Finestra exterior fixa d'alumini tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb marc tubular de 59mm amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. | 1.65 |  | x | 240.37 | = | 396.6105
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 529.4591
Partida de obra
| EAY1A950 | u | Col·locació de bastiment, d'acer, en procés de formació de parets per a un buit d'obra d'amplària 2,5 a 3 m, com a màxim i 1,5 a 2 m d'alçària, com a màxim | 0.85 |  | x | 33.4621 | = | 28.4428
| EAN51GB1 | u | Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 660x180 cm | 0.85 |  | x | 34.44 | = | 29.274
| EC1FJ843 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini. Incloent segellat amb silicona neutra, i tot tipus de materials operacions auxiliars i de preparacion necessaries. | 4.062 |  | x | 57.9209 | = | 235.2745
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 292.9912
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 859.3353
|  |  | Total | [6 empty] | 859.3353
P-284 | K82DHC05 | m2 | R02 Revestiment de rajola ceràmica rectificada i colorejada en massa. Format de les peces 30x60cm. Col·locat des del terra fins a cel ras. Inclou la formació de cantoneres tipus Shlüter o equivalent. Color a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 2.47 |  | 20.49
Mano de obra
| A0140000 | h | Manobre | 0.14 | /R | x | 18.64 | = | 1.0565
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.035 | /R | x | 24.5 | = | 0.34717
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 1.4037
Material
| B82ZZCSQ | m | CANTONERA D'ACER INOXIDABLE PER A PARAMENTS ENRAJOLATS, DE LA CASA SCHLÜTER MODEL QUADEC-AC O EQUIVALENT, DE 10 MM. | 0.25 |  | x | 5.15 | = | 1.2875
| B9CZ2000 | kg | BEURADA DE COLOR | 0.47 |  | x | 0.88 | = | 0.4136
| B0FH2181 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411) | 0.95 |  | x | 17.58 | = | 16.701
| B0711000 | kg | MORTER ADHESIU | 4 |  | x | 0.17 | = | 0.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.0821
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 20.4858
|  |  | Total | [6 empty] | 20.4858
P-285 | K844HC01 | m2 | CR02 Cel ras continu de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent estàndard (A) e : 15mm, cargolada a estructura metàl·lica d'acer galvanitzat per perfils primaris i secundaris d'entramat ocult. |  |  |  | Rend.: | 53222.909 |  | 10.82
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.406 | /R | x | 24.5 | = | 0.00019
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.406 | /R | x | 21.75 | = | 0.00017
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 0.00036
Material
| B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.473 |  | x | 1.03 | = | 0.48719
| B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.95 |  | x | 0.07 | = | 0.0665
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 0.97 |  | x | 4.34 | = | 4.2098
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 8.88 | = | 1.5984
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.3619
Otros
| B84Z5610 | m2 | ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG | 0.95 |  | x | 4.69 | = | 4.4555
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 4.4555
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 10.8178
|  |  | Total | [6 empty] | 10.8178
P-286 | K84VHC01 | m2 | CR01 Cel ras registrable i fonoabsorvent tipus D146 de Knauf o equivalent, amb plaques de cartró guix de 60x60cm microperforades. Gruix de la placa 9,5mm amb vores tipus A, model Micro M1 Danolize Plaza. Resistència al Foc A2-s1,d0. Perfileria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.74
Mano de obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.406 | /R | x | 21.75 | = | 8.8305
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.406 | /R | x | 24.5 | = | 9.947
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 18.7775
Material
| 50431 | m2 | Placa de guix VTR.BC vinil blanc 9,5 per a sostres registrables, amb unes dimensions de 600x600x9,5 mm, ref. 50431 de la sèrie PLACA DE GUIX PER A SOSTRES REGISTRABLES de KNAUF GMBH | 0.95 |  | x | 6.22 | = | 5.909
| B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.18 |  | x | 8.88 | = | 1.5984
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.5074
Otros
| B84Z5610 | m2 | ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG | 0.95 |  | x | 4.69 | = | 4.4555
|  |  | Subtotal otros | [6 empty] | 4.4555
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 30.7404
|  |  | Total | [6 empty] | 30.7404
P-287 | K84VHC02 | m2 | CR03 Cel ras registrable format per plaques metàl·liques de 30cm x llarg variable de Movinord o equivalent, de color blanc, acabat microperforat tipus 24/600. Post pintades amb una aplicació electrostàtica de pintura en pols de poliestirè polimeritzat. Instal·lada sobre perfilaria de cantell recte de 38 i 24mm de base amb subjeccions de suspensió autonivelladora amb barres de rosca. Color a definir per DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49.33
Partida de obra
| E84B54C1 | m2 | Cel ras registrable de plaques d'acer postlacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell bisellat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0, col·locat amb estructura oculta d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim | 0.9025 |  | x | 54.6571 | = | 49.328
|  |  | Subtotal partida de obra | [6 empty] | 49.328
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 49.328
|  |  | Total | [6 empty] | 49.328
P-288 | K84VHC03 | m2 | CR04 Cel ras registrable de cartró guix format per una placa Knauf o equivalent hidrófuga (H) e:15mm de 60x60cm. Perfilaria vista d'alumini lacada de color blanc, de perfils primaris 24/38 i secundaris 24/32 penjats del forjat mitjançant suspensió autonivelladora de barra roscada. Preparat per pintar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.03
Mano de obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x | 21.75 | = | 10.44
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x | 25.3 | = | 12.144
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 22.584
Material
| 50433 | m2 | Placa de guix VTR.BC vinil blanc 12,5 per a sostres registrables, amb unes dimensions de 600x600x12,5 mm, ref. 50433 de la sèrie PLACA DE GUIX PER A SOSTRES REGISTRABLES de KNAUF GMBH | 0.95 |  | x | 6.79 | = | 6.4505
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.4505
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 29.0345
|  |  | Total | [6 empty] | 29.0345
P-289 | K9U6HC01 | m | S01 Suministre i col·locació de sòcol de Mitja canya format per perfil PAD20 de Tarkett o equivalent, radi 20mm, amb tots els elements necessaris per deixar la partida totalment acabada. |  |  |  | Rend.: | 1.84 |  | 15.05
Mano de obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 24.5 | = | 5.3261
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 21.75 | = | 2.3641
|  |  | Subtotal mano de obra | [6 empty] | 7.6902
Material
| B9P6HC01 | m2 | PAVIMENT DE CAUTXU E: 2MM NORAPLAN UNI O EQUIVALENT, MONOCAPA DE SUPERFICIE PLANA, MATE, NO TEXTURITZADA, COL·LOCAT AMB JUNTES D'ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT. | 0.15 |  | x | 40.5 | = | 6.075
| B9U6ZZT5 | m | PEÇA DE MITJA CANYA PER A SÒCOLS DE PAVIMENTS TIPUS TARKETT O SIMILARS | 1.02 |  | x | 1.15 | = | 1.173
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.248
|  |  | Gastos auxiliares |  |  |  | 1.5 | % | 0.11535
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 15.0536
|  |  | Total | [6 empty] | 15.0536
P-290 | PPAUZ001 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre en concepte de mesures de bioseguretat realitzades d'acord amb especificacions del projecte, segellant obertures exteriors, interiors de comunicació amb la resta de l'edifici, ventilacions forçades, balissament, neteja diària de tota l'obra i estudi microbiològic ambiental. Segons directriu de la propietat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1714.29
P-291 | PPAUZ006 | pa | N eteja final d'obra. Inclou treballs d'eliminació de brutícia i pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de cuines, bany s i lav abos, neteja de v idres i tancaments ex teriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherids a pav iments i altres elements, neteja de llumi-nàries, aparells de v entilació, calaix eres, mobiliari i ex cessos de juntes, recollida i retirada de plàs-tics i cartrons, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat. Tot sense deteriorar els elements de l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1380.95
P-292 | SEGSAL18 | P.A | Partida alçada de seguretat i salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Coste directo | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona | Noves consultes externes de l’ICO de Badalona
Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos | Justificación de elementos
Código | U.M. | Descripción | Precio
Mano de obra
A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 21.72
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 22.33
A0125000 | h | Oficial 1a soldador | 21.85
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 24.5
A012A000 | h | Oficial 1a fuster | 22.73
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 22.33
A012E000 | h | Oficial 1a vidrier | 19.97
A012F000 | h | Oficial 1a manyà | 20.89
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 25.32
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 22.24
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 25.3
A0132000 | h | Ajudant paleta | 21.75
A0135000 | h | Ajudant soldador | 19.17
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 21.75
A013A000 | h | Ajudant fuster | 19.98
A013D000 | h | Ajudant pintor | 19.83
A013F000 | h | Ajudant manyà | 18.28
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 21.72
A013H000 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013J000 | h | Ajudant lampista | 19.05
A013M000 | h | Ajudant muntador | 21.75
A0140000 | h | Manobre | 18.64
A0150000 | h | Manobre especialista | 18.57
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 25.32
Maquinaria
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 15.65
C1311440 | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 83.12
C1316100 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t | 45
C13161E0 | h | Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària | 48.46
C133A0J0 | h | Picó vibrant amb placa de 30x30 cm | 5.56
C1501800 | h | Camió per a transport de 12 t | 36.07
C1705600 | h | Formigonera de 165 l | 1.65
C170H000 | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 8.46
C200P000 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica | 2.98
C200X000 | h | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 4
Material
140311 | m2 | Placa poliestirè expandit 10+30 AL amb unes dimensions de 2600x1200x40 mm, ref. 140311 de la sèrie POLYPLAC XPE de KNAUF GMBH | 11.74
250849 | m2 | Placa rígida de llana de fusta per a aïllaments, segons UNE-EN 13168, recobert d'una capa de llana de vidre, de 50 mm de gruix, amb una resistència tèrmica de 1,15 m2.K/W, ref. 250849 de la sèrie Heraklith Combi Llana de KNAUF INSULATION | 21.28
50431 | m2 | Placa de guix VTR.BC vinil blanc 9,5 per a sostres registrables, amb unes dimensions de 600x600x9,5 mm, ref. 50431 de la sèrie PLACA DE GUIX PER A SOSTRES REGISTRABLES de KNAUF GMBH | 6.22
50433 | m2 | Placa de guix VTR.BC vinil blanc 12,5 per a sostres registrables, amb unes dimensions de 600x600x12,5 mm, ref. 50433 de la sèrie PLACA DE GUIX PER A SOSTRES REGISTRABLES de KNAUF GMBH | 6.79
B0111000 | m3 | Aigua | 1.59
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 17.21
B0310500 | t | Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm | 11.6
B0512401 | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 98.65
B05B1001 | kg | Ciment ràpid CNR4 en sacs | 0.13
B064300B | m3 | Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 42.39
B064300C | m3 | Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 42.39
B0711000 | kg | MORTER ADHESIU | 0.17
B0711010 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 | 0.28
B0901000 | kg | ADHESIU D'APLICACIO UNILATERAL EN DISPERSIO AQUOSA | 1.19
B09VAA00 | m | Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes | 1.24
B0A44000 | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 8.88
B0A4A400 | cu | Visos galvanitzats | 2.04
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.13
B0A61600 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.14
B0A616J0 | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable | 0.55
B0A62F90 | u | Taco de acero de d 10 mm, con tornillo, arandela y tuerca | 0.9
B0A71900 | u | Abraçadora metàl·lica, de 22 mm de diàmetre interior | 0.21
B0A71A00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior | 0.22
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.33
B0A71K00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior | 0.57
B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 1.19
B0A71N00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior | 1.33
B0A75700 | u | Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior | 0.21
B0A75X00 | u | Abraçadora plàstica, de 15 mm de diàmetre interior | 0.19
B0B2A000 | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 0.46
B0CC1310 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 3.79
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 4.34
B0CC1510 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 18 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 6.17
B0CC2310 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 5.85
B0CC2410 | m2 | Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 6.45
B0CC3310 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 5.16
B0CC3410 | m2 | Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520 | 7.11
B0CC5410 | m2 | Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 5.41
B0DF8H0A | u | Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos | 1.05
B0F1D2A1 | u | Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 | 0.12
B0FH2181 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411) | 17.58
B0K3C531 | m | Perfileria d'alumini oculta | 4.75
B0K6C74V | m | Peces de fusta Western Red Cedar o equivalent de 35x35mm | 8.69
B2RA7580 | t | Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) | 56.35
B44Z5A2A | kg | Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 1.13
B44Z6011 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 0.79
B44Z6021 | kg | Acer S275J0 segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant | 0.86
B44ZF03A | kg | Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant | 0.95
B5ZZJLPT | u | Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm | 0.19
B66AB00A | m2 | Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per a formar divisòria entre cabines sanitàries | 77.95
B66E0329 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble vidre laminar de seguretat de 3+3 mm de gruix, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 136.43
B66E0539 | m2 | Mampara modular de 80 mm de gruix, formada per doble tauler de partícules aglomerades de fusta i vidre revestit amb melamina de 16 mm de gruix a la part inferior, i envidriament amb doble vidre laminar de seguretat de 3+3 de gruix, espai interior reblert de llana mineral de roca, sòcol inferior i remat superior d'alumini, amb sistema de suspensió sobre perfileria oculta d'alumini extrusionat i junts termoplàstics per al segellat dels vidres i del perímetre dels taulers | 89.29
B66E9333 | m2 | Mòdul de porta de vidre d'una fulla batent de 10 mm de gruix i 82,5x210 cm de llum de pas, amb mecanisme de fre, inclosa la ferramenta, per a mampara modular amb perfils d'alumini | 317.84
B66ZB000 | u | Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable | 15.54
B6B11211 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.99
B6B11311 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.19
B6B11511 | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 100 mm d'amplària | 1.6
B6B12211 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.96
B6B12311 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària | 1.02
B6B12511 | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 100 mm d'amplària | 1.52
B6BZ1A10 | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.52
B6BZ1A20C71H | m | Banda acústica bicapa de 66 mm de ample i 3.9 de espessor, formada per membrana de alta densitat i espuma de polietilè reticular, ref. 610208 de la serie Fonodan BJ de DANOSA o equivalent. | 0.82
B7C2P100 | m2 | Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix | 0.96
B7C4B400 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 40 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 1,25 m2.K/W | 3.91
B7C9H5M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 2.05
B7C9H8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 3.73
B7C9R5L0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN 13162, de densitat 46 a 55 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,111 m2.K/W | 2.42
B7C9R8M0 | m2 | Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W | 3.74
B7C9Y6M0 | m2 | Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 116 a 125 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,351 m2.K/W | 6.35
B7C9R5L0KXR1 | m2 | Panell semirrígid de llana de roca, gruix 50 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 22904 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER | 3.55
B7C9R8L0KXQG | m2 | Panell semirrígid de llana de roca, gruix 60 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,40 m, conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(mK) a 10ºC, ref. 13837 de la serie Envà sec, divisoris d'ISOVER | 3.92
B7D20021 | kg | Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat, en sacs | 0.43
B7DZA111 | kg | Imprimació de protecció contra el foc a base de resines termoplàstiques en dissolució aquosa, impermeable a l'aigua i a l'oli, per aplicar sobre cables o sobre panell de llana mineral | 10.02
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 11.76
B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 11.58
B7J5009A | dm3 | Massilla per a segellats d'aplicació amb pistola de base poliuretà de polimerització ràpida monocomponent | 10.11
B7J500ZZ | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.03
B7JZ00E1 | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.07
B82ZZCSQ | m | CANTONERA D'ACER INOXIDABLE PER A PARAMENTS ENRAJOLATS, DE LA CASA SCHLÜTER MODEL QUADEC-AC O EQUIVALENT, DE 10 MM. | 5.15
B83ZA700 | m | Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària | 1.13
B84A56A1 | m2 | Lamel·les per a cel ras d'alumini, per a muntatge horitzontal, amb cantell rectangular amb pestanya, de 90 mm d'amplària, 19 mm d'alçària, per a muntar amb una separació de 10 mm, amb acabat de la cara vista prelacat de color estàndard, amb la superfície llisa | 29.77
B84B54C1 | m2 | Placa d'acer postlacat llisa, de color estàndard, amb cantell bisellat per a estructura oculta amb perfil tipus pinça de pressió, de 1200x300 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A2-s2, d0 | 25
B84ZMA70 | m2 | Estructura oculta d'acer galvanitzat, per a cel ras de plaques metàl·liques de 1200x300 mm, formada per perfils principals en forma d'U col·locats cada 1,5 m, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió M6 amb tac, femella i contrafemella cada 1,5 m com a màxim, amb perfils secundaris tipus perfil pinça de pressió col·locats a l'ample de la placa cada 1,2 m, inclòs part proporcional de perfils de remat, falques perimetrals, suspensors i fixacións, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 5.81
B867U01X | m2 | Subministrament i col·locació de revestiment de paret de policarbonat Lexan Cliniwall, o equivalent, en plaques de 3.050 x 1.250 x 1,7 mm, classificació de reacció al foc B S1, d0,adherit químicament a parets amb adhesiu de dispersió aquosa sèrie 2000 S de Rayt, juntes segellades amb màstic de color a joc amb el revestiment escollit, tant entre plaques col·locades en línia recte, com en angles còncaus, no així en el tractament dels angles convexes els quals es doblegaran en fred amb ajuda de màquines elèctriques | 28.48
B89ZPD00 | kg | PINTURA PLASTICA PER A INTERIORS | 2.95
B89ZPE50 | l | Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 6.34
B89ZPP60 | l | Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer | 7.32
B8ZA1000 | kg | SEGELLADORA | 2.86
B9CZ2000 | kg | BEURADA DE COLOR | 0.88
B9P1U03X | m2 | Subministrament i instal·lació de paviment vinílic homogeni en rotlle, de 200cm d'amplada e: 2,25mm model Optima de Tarkett o equivalent. Color a definir per la DF. Amb juntes termosellades i col·locat d'acord amb les prescripcions del fabricant . Inclou pasta allisadora, fins a un gruix de 2 mm. Tot segons prescripcions del fabricant | 26.1
B9P6HC01 | m2 | PAVIMENT DE CAUTXU E: 2MM NORAPLAN UNI O EQUIVALENT, MONOCAPA DE SUPERFICIE PLANA, MATE, NO TEXTURITZADA, COL·LOCAT AMB JUNTES D'ACORD AMB LES PRESCRIPCIONS DEL FABRICANT. | 40.5
B9PZ1400 | m | Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre | 0.17
B9U6900X | m | Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 10 cm d'alçària i 12 mm de gruix, de color llis | 3.06
B9U6ZZT5 | m | PEÇA DE MITJA CANYA PER A SÒCOLS DE PAVIMENTS TIPUS TARKETT O SIMILARS | 1.15
B9V2A3K0 | m | Esglaó de pedra artificial de gra petit, preu alt, d'una peça en escaire i bisell, amb un cantell polit i abrillantat | 36.69
B9V2D3Q0 | m | Esglaó de pedra artificial amb relleu de gra petit, preu alt, de dues peces, frontal i estesa | 36.16
BABG0007 | u | Porta tallafoc EI2C-60 d'una fulla homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires d'EPDM, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuterà. Revestida per la cara de passadís amb HPL e:3 mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany d'embotir inox, cilindre de seguretat, maneta d'inox, forats de clau diamere 50mm inox, mastrejat de claus. | 864.7
BABG0018 | u | Porta tallafoc EI2C-60 de dues fulles, homologada en laboratori autoritzat, d'acer per pintar. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Inclou juntes intumescents perimetrals, junts i escaires d'EPDM, segellat i reblert de junts amb silicona i/o escuma de poliuterà. Revestida per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany d'embotir d'inox, maneta inox, tancaportes+guia embotir, passador encastat. Mides i sentit obertura segons planols. | 1289.84
BABG0024 | u | Porta d'armari de dos fulles tallafoc EI2C-60homologada en laboratori autoritzat, d'acer. Bastiment preformat d'acer per pintar de 2mm de gruix, llana de roca interior i perfil per soldar a premarc. Revestit per la cara de passadís amb HPL e:3mm, enrassada amb el del passadís. Inclou pany per embotir inox, forat pany de clau de companyia. Mides i sentit obertura segons planols. | 141.62
BAF3127C | m2 | Finestra d'alumini, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana | 160.49
BAF3C1I1 | u | Finestra exterior fixa d'alumini tipus CS68 de Reynaers o equivalent amb marc tubular de 59mm amb trencament de pont tèrmic realitzat amb platines de poliamida de 23mm en forma d'omega reforçades amb fibra de vidre i fixades als perfils d'alumini. | 240.37
BAM2U010 | u | Porta corredera d'apertura automàtica, d'una fulla de 100x210 cm, i vidre lateral fix de 120x210 cm, amb vidres laminars 5+5 mm amb perfil superior e inferior d'alumini, llinda amb mecanismes i tapa d'alumini, 2 radars detectors de presència, 1 cèl·lula fotoelèctrica de seguretat i quadre de comandament de 4 posicions | 1904.76
BAN51200 | m | Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm | 2.05
BAQD0002 | u | Porta interior corredissa formada per bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Contramarc metàl·lic Eclisse model Syntesis (sense tapajuntes) o equivalent per a cartró guix amb guia de rail extraïble d'alumini 6060 norma UNI 9006: 1 i carros de lliscament amb coixinets de boles revestits amb niló 6,6 elastomèric durabilitat 100.000 cicles UNI EN 1527,amb perfils de xapa galvanitzada SK 0.9 mm de gruix, compost de 14 travessers horitzontals, muntants verticals reforçats, travesser superior metàl·lic. Bastiment de platina d'acer lacat e:8mmL | 423.48
BAQD0003 | u | Porta formada per una fulla batent de 80, de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm aplacat amb HPL de 0,90mm | 740.13
BAQD0004 | u | Porta formada per una fulla batent de 80, de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm aplacat amb HPL de 0,90mm | 458.57
BAQD0005 | u | Porta formada per una fulla batent de 80, de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm aplacat amb HPL de 0,90mm | 950.23
BAQD0006 | u | Porta formada per una fulla batent de 80, de 43cm de gruix amb bastiment perimetral de compacte fenòlic de 10mm sobre fusta dura de 27x33mm, ànima de llana de roca. Cares de tauler MDF hidròfug de 7mm revestit HPL de 0,9mm, color a definir per DF. Bastiment de fusta interior, revestit amb panell de MDF hidròfug 11mm aplacat amb HPL de 0,90mm | 343.17
BAQD000E | u | porta batent | 351.83
BAQD000X | u | porta batent | 362.19
BAQD003 | u | porta de fulla batent | 465.73
BB12CFBB | m | Barandilla de acero, con pasamano redondo de acero de 50 mm de diámetro, travesaño inferior, montantes de tubo 60x20 cada 150 cm y panel de plancha de acero perforada de 2 mm de espesor, de 100 a 120 cm de altura | 58.33
BB14F960 | m | Pasamano de acero inoxidable 1.4301 (AISI 304) de 30 mm de diámetro, acabado pulido y abrillantado, con soporte de varillas acero Ø4mm | 26.85
BBBAE001 | u | Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, per a seguretat i salut | 3.83
BC1F9843 | m2 | Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral de color estàndard de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600. Incloent segellat amb silicona neutra, i tot tipus de materials operacions auxiliars i de preparacion necessaries. | 55.82
BC1K1500 | m2 | Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix | 35.89
BD13129B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 0.65
BD13179B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 2.03
BD13189B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 2.32
BD13199B | m | Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 160 mm i de llargària 5 m, per a encolar | 2.99
BD136270 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 40 mm, amb junt elàstic | 3.33
BD136770 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 110 mm, amb junt elàstic | 8.72
BD136870 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 125 mm, amb junt elàstic | 12.39
BD136970 | m | Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic | 18.99
BD1VU110 | u | Vàlvula antiretorn per a xarxes de sanejament, de diàmetre 110 mm. | 65.31
BD1VU160 | u | Vàlvula antiretorn per a xarxes de sanejament, de diàmetre 160 mm. | 90.84
BD1Z3000 | u | Brida per a tub penjat del sostre | 2.44
BD515MX2 | u | Bonera sifonica de fosa gris, de 30x30 cm, auto rentable per a recollida de pluvials en coberta amb una capacitat de 4 l/s amb sortida vertical de diàmetre 110mm | 33.84
BD7FP360 | m | Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament amb pressió, de DN 160 mm i de PN 6 bar segons norma UNE-EN 1456-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica | 3.85
BD7FT450 | m | Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió, de DN 200 mm i de SN 4 (4kN/m2) de rigidesa anular, segons UNE-EN 13476-1, per a unió el·làstica amb anella elastomèrica | 5.32
BDW3B200 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm | 0.53
BDW3B700 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm | 3.92
BDW3B800 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm | 5.49
BDW3B900 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm | 12.09
BDW3BA00 | u | Accessori genèric per a tub de PVC de D=200 mm | 21.13
BDW3E200 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm | 2.13
BDW3E700 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm | 11.33
BDW3E800 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=125 mm | 14.11
BDW3E900 | u | Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm | 19.91
BDY3B200 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm | 0.01
BDY3B700 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm | 0.06
BDY3B800 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm | 0.09
BDY3B900 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm | 0.19
BDY3BA00 | u | Element de muntatge per a tub de PVC de D=200 mm | 0.32
BDY3E200 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm | 0.04
BDY3E700 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm | 0.17
BDY3E800 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm | 0.24
BDY3E900 | u | Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm | 0.49
BE42Q151DA8I | m | Tub llis autoconnectable d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre i gruix 0,8 mm, compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref. GL-150-08 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB | 9.3
BE42Q421D9HS | m | Tub llis autoconnectable d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre i gruix 0,6 mm, compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref. GL-125-06 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB | 4.36
BE42Q851D9II | m | Tub llis autoconnectable d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre i gruix 0,8 mm, compleix la normativa de resistència al foc E 600/90, ref. GL-200-08 de la serie Acer Galvanitzat d'AIR TUB | 10.14
BE443ES0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 150 mm de diàmetre sense gruixos definits | 2.21
BE52S240 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, d'1 mm de gruix, amb classificació de resistència al foc E600/120, amb unió marc cargolat i clips, segellat amb massilla resistent a altes temperatures | 11.96
BE611EL0 | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 55 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >=1,375 m2.K/W, amb paper kraft-alumini | 1.05
BE61AEDB | m2 | Manta de llana mineral per a aïllament de conductes, segons UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,04 W/mK, resistència tèrmica >=0,75 m2.K/W, amb làmina d'alumini en direcció perpendicular a les fibres , autoadhesiva | 4.61
BEG13129 | u | Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i termòstat, de 2,5 kW de potència frigorífica, de EER de 3,00 a 3,20, amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a | 321.75
BEH51BX1 | u | Unitat bomba de calor aigua-aire BC-01 amb grup hidràulic i dipòsit d'inèrcia incorporat, amb carcassa en xapa d'alumini d'intempèrie sobre bastidor d'acer galvanitzat pintat al forn, aïllada tèrmica i acústicament en el seu interior, muntada sobre amortidors antivibratoris adequats al seu pes i dimensions i base antilliscant, compressor semi hermètic de cargol inverter , de la signatura CARRIER model 30 RQP-0180-A o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, de les característiques i elements auxiliars indicats i complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs passarel·la necessària per a la integració amb el sistema de GTC de l'edifici. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. Característiques tècniques bomba de calor: 4 tubs. Potència frigorífica: 167,6 kW. Capacitat de recuperació de calor: 47,3 kW. ESEER: 4,05 kW/kW Salt tèrmic: 7-12 °C Potència calorífica 180kW Capacitat de recuperació de calor: 55,9 kW. SCOP: 3,37 kW/kW Salt tèrmic: 45-40 °C Característiques tècniques grup hidràulic: Circuit de calor: Q=31671 l/h P=9 mca Circuit de fred: Q 33165 l/h P=15 mca. | 21821.41
BEJ611X1 | u | Fan coil tipus F-01 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 309D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 4,93 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 860 l/h -Pèrdua de càrrega: 15,3 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 7,79 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua: 680 l/h -Pèrdua de càrrega: 8,4 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. | 514.27
BEJ611X2 | u | Fan coil tipus F-02 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 609D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 3,25 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 559 l/h -Pèrdua de càrrega: 8,9 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 5,80 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua:499 l/h -Pèrdua de càrrega: 21,0 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. | 573.42
BEJ611X3 | u | Fan coil tipus F-03 de cassette ,amb filtre de 10 mm de gruix rentable regenerable amb eficàcia 95% gravimètrica, connexió a quatre tubs, amb ventiladors EC , de 3 velocitats oberts IP20, safata de recollida de condensats aïllada, bateries de tubs de coure i aletes tipus persiana d'alumini, inclòs latiguillos de connexió, de la signatura CARRIER model 42GW 709D o equivalent prèvia aprovació de la Direcció Facultativa de les característiques següents: - Cicle de fred: -Potència total: 6,80 kW -Tª aigua: 7/12 °C -Condicions entrada d'aire:24 °C/50%HR -Cabal d'aigua 1.170 l/h -Pèrdua de càrrega: 23,8 kPa. - Cicle de calor: -Potència total: 5,80 kW -Tª aigua: 45/40 °C -Condicions entrada d'aire:21 °C/50%HR -Cabal d'aigua: 989 l/h -Pèrdua de càrrega: 13,6 kPa. Fins i tot connexió a circuit d'aigua. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. Inclosa la canonada de recollida de condensats fins a l'habitació humida més pròxim, la bomba de condensats de l'equip i el termòstat ambienti per a la sala. | 653.67
BEJTX001 | u | Unitat de tractament d'aire tipus UTA-01, impermeabilitzada per a instal·lar en intempèrie, de la signatura TROX model TKM 50 HE o equivalent dels fabricants acceptats prèvia aprovació de la direcció facultativa, formada per les seccions, incloent tots els accessoris i de les característiques tècniques indicades en la Fulla de Dades corresponent, complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs interruptor de cort d'emergència per polsador en l'exterior de la unitat i elements de protecció necessaris per a possessió de certificat CE. Muntada sobre suports antivibratoris adequats al seu pes i dimensions. Inclòs càrrega i transport fins a peu d'obra, descàrrega de camió, ubicació en coberta , ancoratge, anivellament, i tots els mitjans necessaris per al correcte desenvolupament dels treballs.Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 3000.83
BEK277X1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 225x125 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 5.33
BEK27DX1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 425x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 15.87
BEKA7GX1 | u | Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 525x225 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment | 21.45
BEKP22X1 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de Ø125 mm | 73.67
BEKP2320 | u | Accessoris per a comporta tallafocs amb servomotor de corrent continu a 24 V, fusible termoelèctric i dos finals de carrera | 197.92
BEKP24X1 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 100 mm d'alçària | 84.8
BEKPA410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 600 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 137.53
BEKPC410 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 700 mm d'amplària i 300 mm d'alçària | 142.49
BEKQ30A0 | u | Regulador de cabal constant per a instal·lacions de baixa pressió, autoregulable, cos de PVC i junt elastomèric d'estanquitat, per a conducte circular de 125 mm de diàmetre, cabal regulable entre 15 i 180 m3/h per a una pressió d'entrada entre 50 i 200 Pa | 8.83
BEKQS035 | u | Regulador de cabal constant per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x300 (alçària x llargària), cabal regulable entre 760 i 2160 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa | 123.63
BEKQS037 | u | Regulador de cabal constant per a instal·lacions d'alta pressió, autoregulable, bastiment d'acer galvanitzat i lamel·la d'acer galvanitzat, per a conducte rectangular de 200x400 (alçària x llargària), cabal regulable entre 1010 i 2880 per a una pressió d'entrada entre 50 i 1000 Pa | 130.53
BEO4SIX1 | u | Grup bessó de dos electrobombes , de fosa, rotor sec, connexió embridada, de la firma WILO model Stratos-D 40/1-16 PN 6/10 o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, cabal 4128 l/h presió disponible 10 mca, complint els requeriments del document Especificacions. Inclòs suportació de la bomba, contrabrides, juntes i cargols. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 2382.05
BEP31170 | u | Boca d'extracció de 160 mm de diàmetre de connexió i 200 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 39.81
BEU4U0X1 | u | Dipòsit d'expansió tancat a l'atmosfera, de la signatura SEDICAL o equivalent, amb matalàs pneumàtic de nitrogen i membrana separadora aigua/ aire de polipropilè recambiable,amb pressió màxima de treball de 10 bar, temperatura màxima de treball 99 °C i una capacitat de 20 litres. Incloent vàlvula de seguretat, manòmetre i connexió hidràulica de 3/4´´, construcció en xapa d'acer amb fons el·lipsoidals. | 55.56
BEU52952 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 80 °C | 11.33
BEU6U001 | U | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d | 7.13
BEV25C00 | u | Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge | 322.55
BEV28030 | u | Presòstat per a liquids, amb accessoris de muntatge | 111.97
BEV21E00DJ6M | u | Sonda de tempratura exterior, connexió a centraleta KPM20 o controlador KM202, ref. K365PY001 de la serie K365P Sonda de temperatura exterior de GIACOMINI | 89.3
BEV32A71 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 10 punts d'entrada i sortida | 396.55
BEV32A91 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida | 635.38
BEV42001 | u | Material per a instal·lació electrica de punt de control | 55.13
BEV53100 | u | Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET | 1487.24
BEVG2FB1 | u | Comptador de calories de tipus hidrodinàmic, sense peces mòbils, per a un cabal nominal de 40,0 m3/h i una pressió nominal de 16 bar, de 80 mm de diàmetre nominal, per a una temperatura màxima del fluid de 90°C en funcionament continu, amb sonda de temperatura de baix consum i llarga durada i capçal electrònic mesurador amb memòria EEPROM amb capacitat per a emmagatzemar les lectures dels últims 12 mesos, bateria de liti i sortida d'impulsos per a energia i entrada d'impulsos per a comptador auxiliar, apte per a muntatge vertical u horitzontal | 926.35
BEVZX001 | u | Quadre de control | 451.4
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 3.65
BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 3.98
BEW48000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre | 4.47
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 3.64
BF118JS7 | u | Presa d'oxigen medicinal. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu d'Oxigen | 97.23
BF118JS8 | u | Presa de buit medicinal. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu de buit. | 97.23
BF118JS9 | u | Presa d'aire medicinal. Amb caixa per a encastar, endoll ràpid, dispositiu de tancament i vàlvula amb acoblament selectiu d'Aire Medicinal. | 97.23
BF11M400 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 2.76
BF11M500 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3/4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=26,9 mm i DN=20 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 3.14
BF11M600 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=33,7 mm i DN=25 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 3.64
BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 4.4
BF11M900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 6.72
BF11MB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 10.78
BF11MD00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 4´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=114,3 mm i DN=100 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 15.27
BF12M900 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 3.33
BF12MB00 | m | Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 5.61
BF526300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 15 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.92
BF528300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 2.3
BF5CAX001 | u | Vàlvula de bola de llautó 1´´ PN40 | 45.14
BF5CAX002 | u | Vàlvula de bola de llautó 1/2´´ PN40 | 38.2
BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0.69
BFC15A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.14
BFC16A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x5,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.85
BFC17A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 40x6,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 2.98
BFC18A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x8,3 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 4.71
BFC1AB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 8.38
BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 21.17
BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 32.42
BFQ33A5A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.92
BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.96
BFQ33A9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.35
BFQ33C6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.53
BFQ33C7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.55
BFQ33C9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.95
BFQ33CDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.14
BFQ33CJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.54
BFQ33E9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.34
BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.12
BFQ33EDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.17
BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.43
BFQ33EMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.64
BFQ33GMA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 102 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 15.95
BFQ3G47A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix | 1.79
BFQ3G49A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix | 1.83
BFQ3G4BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix | 1.85
BFQ3K8CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment de PVC per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 4.1
BFQ3V8DA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 11.17
BFQ3V8JA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 19 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 13.94
BFW11420 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a soldar | 0.41
BFW11520 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, per a soldar | 0.57
BFW11620 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, per a soldar | 0.77
BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 1.56
BFW11920 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar | 2.5
BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 8.34
BFW11D20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, per a soldar | 15.28
BFW526B0 | u | Accessori per a tub de coure 15 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.79
BFW528B0 | u | Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.97
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.57
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 0.66
BFWC1620 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar | 1.17
BFWC1720 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar | 2.54
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 4.09
BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 6.29
BFY11420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, soldat | 0.09
BFY11520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3/4´´, soldat | 0.1
BFY11620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´, soldat | 0.15
BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 0.23
BFY11920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat | 0.32
BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 0.55
BFY11D20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 4´´, soldat | 0.8
BFY5A600 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 15 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.11
BFY5A800 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.13
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.06
BFYC1520 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat | 0.09
BFYC1620 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat | 0.13
BFYC1720 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat | 0.21
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 0.26
BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 0.37
BFYQ3020 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix | 0.05
BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0.09
BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.11
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.15
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.19
BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0.25
BG151512 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment | 1.21
BG151D11 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 3.43
BG21H510 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.37
BG22H510 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.35
BG22H710 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.48
BG22H810 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.63
BG22H910 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.93
BG22TH10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.11
BG23R710 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 20 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a roscar | 1.19
BG2DG6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 4.55
BG2Z005B | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat sendzimir, de 50 mm d'alçària | 2.1
BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 2.03
BG3121A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.57
BG3121C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 6.47
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.82
BG312340 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.15
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.24
BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.81
BG312670 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.73
BG3171B0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 5.52
BG3171E0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 11.39
BG3191A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, unipolar, de secció 1 x 50 mm2, amb coberta del cable de PVC | 3.26
BG380900 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 | 0.9
BG61DEX1 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols | 144.49
BG61DEX2 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar a terra, amb tapa i passacables, composta per 2 preses de corrent color vermell per a subministrament Segur i 2 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 2 plaques de 2 preses RJ45 CAT6A, amb guardapols | 235.94
BG61DEX3 | u | Conjunt de 6 elements d'encastar composta per 3 preses de corrent color blanc per a subministrament Normal, tipus SCHUCKO, 16A, 230V, F+N+T, indicació de tensió SAI, amb obturador, i 1 placa amb 1 presa RJ45 CAT6A, amb guardapols | 87.76
BG62D1X1 | u | Interruptor unipolar de superfície, 16A, 230V, model SIMON 82 | 4.62
BG631156IWY6 | u | Base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, embornament a cargol + Tapa per a base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, amb dispositiu de seguretat, Simon 82, de color grafit,ref. 75432-39 + ref. 82041-38 de SIMON | 6.31
BG631157KZKG | u | Base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, embornament a cargol + Tapa per a base d'endoll bipolar universal, amb presa de terra lateral Schuko, amb dispositiu de seguretat, Simon 82, de color alumini, Detail 82,ref. 75432-39 + ref. 82041-93 de SIMON | 6.99
BG67111X1 | u | Roseta de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 | 2
BG67111X2 | u | Roseta de 2 mòduls de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 | 2.69
BG67111X3 | u | roseta de 4 mòduls de terminació per a encastar i integrar en conjunt portamercanismes, ivori, frontal per a 1 mòdul que permet l'accés a les connexions fins i tot amb la roseta instal·lada, connectors RJ-45 per a dades de categoria 6A amb guardapols, amb accessos de cable posteriors, laterals i inferiors, inclou garantia de component de 25 anys, sèrie SIMON 82 | 3.17
BG6K2D11MAJN | u | Kit front 2 elements base+TV+RJ45, Simon 100, acabat negre + Kit 2 elements base+TV+RJ45, Simon 100 de SIMON | 51.71
BG6K3H11MAJY | u | Kit front 3 elements 2 bases+TV+RJ45, Simon 100, acabat negre + Kit 3 elements 2 bases+TV+RJ45, Simon 100 de SIMON | 67.09
BG866114 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu superior, amb accessoris de muntatge | 53.23
BG8ZD120 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 1x1,5 mm2 trenat i apantallat, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 0.52
BGA21X001 | u | Mecanismo de llamada y señalización para baños asistidos, según CTE DB SUA 3, permitiendo al usuario saber que su llamada ha sido recibida. Modelo ELEA-TOUCH de ELEA SOLUCIONES o equivalente. Incluye mecanismo de llamada por pulsador y tirador con cordón de altura variable con comunicación inalámbrica estándar ENOCEAN ISO/IEC 14543-3-10, incluye fuente de alimentación 5V - 24V, conexión a circuito complementario (grupo) y batería de emergencia. Incluso caja de empotrar, montaje, cableado, verificación y documentación técnica. Incluyendo cableado, caja de conexión, etc. Incluso instalación y pruebas, con todos los medios, accesorios y operaciones necesarias para su correcta instalación. | 182.31
BGA21X002 | u | Balisa acústic lluminosa per a banys assistits per a instal·lació en paret, segons CTE DB SUA 3,. Model ELEA-LIGHT de ELEA SOLUCIONS o equivalent. Inclou led d'alta intensitat i diferenciació de senyals lluminosos, brunzidor, comunicació sense fil estàndard ENOCEAN ISO/IEC 14543-3-10. Inclou font d'alimentació 5V - 24V, connexió a circuit complementari (grup) i bateria d'emergència. Fins i tot muntatge, cablejat, verificació i documentació tècnica. Incloent cablejat, caixa de connexió, etc. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. | 333
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.22
BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.16
BGW38000 | u | Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus | 0.23
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0.26
BGY2AGF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer electrozincat de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 5.12
BH22CH61X1 | u | Lluminària modular encastada 60x60 equipada mòdul LED de 34 W amb font d'alimentació, difusor opalitzat Model RC132V W60L60 1xLED36S/840 OC UGR<19, 4000K de PHILIPS | 80.56
BH2LRRX1 | u | Downlight Model DN471B 1xLED30S/840 C, UGR<19, de PHILIPS | 36.12
BH2LRRX2 | u | Downlight encastat Model DN140B PSU D216 1xLED20S/840 C, UGR<19, de PHILIPS | 45.84
BH2LRRX3 | u | Downlight Model DN135B D215 1xLED20S/840 amb difusor opalitzat blanc, de PHILIPS | 59.04
BH2LRRX4 | u | Downlight Model RS141B 1xLED6-32-/840 blanc de PHILIPS | 24.31
BH2LRRX5 | u | Downlight de superficie tubular LED blanc model KOMBIC SURFACE 4000K de LAMP | 0
BH32TD60 | u | Perfil rectangular lineal continua encastada a cel ras amb Difusor i Tira flexible model FINE LED STRIP IP65 24V 5M 9 W/m de la marca LAMP | 170
BH61RCX1 | u | Lluminària d'emergència autònom LED, estanca, 160 lúmens, HYDRA LD N3 IP42 de DAISALUX | 19.45
BH61RCX2 | u | Lluminària d'emergència autònom LED, estanca, 250 lúmens, HYDRA LD N6 IP42 de DAISALUX | 23.28
BH61RCX3 | u | Lluminària d'emergència autònom LED, 200 lúmens, model HISSAR N30 EVC de DAISALUX | 21.85
BHB56DX1 | u | Lluminària lineal LED amb font d'alimentació, estanca IP-66 mod. CoreLine WT 120C LED 22S/840 de Philips, amb difusor de policarbonat | 65.98
BHW32000 | u | Part proporcional d'accessoris de llums decoratius tipus aplic, muntats encastats a cel ras | 2
BJ13B713K468 | u | Lavabo mural, ACCESS, de color Blanc, ref. 327230000 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO | 77.89
BJ14B213K469 | u | Inodor suspès amb seient i tapa amb frontisses d'acer inoxidable, ACCESS, de color Blanc, ref. 346637000 de la serie ACCESS de ROCA SANITARIO | 145.89
BJ18D313 | u | Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica rectangular, col·locada sota taulell, de 40 a 60 cm de llargària, de color blanc i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà | 58.62
BJ18DB33 | u | Aigüera de gres esmaltat brillant amb una pica i escorredor, de 80 a 90 cm de llargària, de color fort i 50 cm d'amplària, com a màxim, preu mitjà | 71.23
BJ1AB21N | u | Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions | 67.91
BJ1BF6A7HDE4 | u | Bastidor amb cisterna encastada per a inodor suspès, sistema autoportant, PROJECT LINE, de dimensions 1150x500 mm, ref. N364850004 de la serie Cisterna de NOKEN | 123.4
BJ1Z4287 | u | Estructura de suport per a lavabo mural, per anar en envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada d'1,2 m i una amplària de 0,45 a 0,6 m | 78.98
BJ1ZQ000 | u | Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius | 15.59
BJ1ZS000 | kg | Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques | 6.69
BJ23513GK4ED | u | Mesclador monocomandament per a lavabo amb airejador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, VICTORIA-N, ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO | 47.98
BJ23513GK5ED | u | Mesclador monocomandament per a lavabo amb airejador, desguàs automàtic i enllaços d'alimentació flexibles, VICTORIA-N, ref. 5A3025C00 de la serie VICTORIA de ROCA SANITARIO | 66.78
BJ24E022 | u | Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat cromat | 26.78
BJ28513G | u | Aixeta monocomandament per a aigüera, muntada superficialment, de llautó cromat preu mitjà, amb broc giratori de tub, amb dues entrades de maniguets i vàlvula antiretorn. Marca Tres o equivalent, Ref 1.72.440 | 111
BJ33B7PG | u | Sifó de botella per a lavabo, de PVC de diàmetre 40 mm, per a connectar al ramal de PVC | 5.3
BJ38E7FG | u | Sifó de botella per a aigüera de dues piques, de PVC de diàmetre 50 mm, per a connectar al ramal de PVC | 6.14
BJA427X1 | u | Escalfador elèctric per al servei de a.c.s. instantània, de la signatura JUNKERS model ED 6 o equivalent prèvia aprovació de la direcció facultativa, amb alimentació monofàsica a 230 V, encès per interruptor hidràulic, potència útil de 6 Kw, selector de temperatura de a.c.s. amb dues possibilitats de potència, rang de cabal 3,4 l/min., amb filtre en l'entrada d'aigua freda i limitador de seguretat de temperatura contra sobreescalfament. Inclou soportació. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 253.49
BJM4U0X1 | u | Conjunt de purga manual de punts alts, format per: -ampolla de desaire de Ø 2´´ i longitud 100 mm -Clau d'esfera de Ø 1/2´´. Fins i tot connexió mitjançant tub de negre soldat segons DIN 2440 de Ø 1/2´´. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 201.04
BK2562X1 | u | Conjunt de mesura de pressió en impulsió i aspiració de grups electrobombes, format per: -1 manòmetre d'esfera de Ø 100 mm, escala 0-6 kg/cm2 -1 lira d'amortiment (cua de porc) de Ø 3/8´´ -2 claus d'esfera inox- teflon, de pas total per independització de Ø 3/8´´ -1 m de canonada d'acer negre soldat DIN 2440 de Ø 3/8´´. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 217.02
BL31U001 | u | Ascensor elèctric sense cambra de màquines, Model SYNERGY ESSENCE 1000 KG de ThyssenKrupp o equivalent, amb les següents característiques que es donen com a resum: CARACTERISTIQUES Càrrega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000 kg / (13 Persones) Velocitat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,6 m / s Tracció / Tipus Màquina. . . . . . . . . . .Elèctric Freqüència Variable / Màquina Sense reductor Parades. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Accessos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 Frontals Recorregut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,32 m Tensió F. / Enllumenat / Freq ... . . . . .400 v Trifàsica / 220 v Monofàsica / 50 Hz Maniobres............................................>400.000 maniobres/any Arrencades..........................................>180 arrancades/h Cabina: Dimensions........................................1100x2100 mm Alçada ..............................................2200 mm Model................................................SharpZen Terra .................................................Màrmol Sostre................................................Essence Lightbox Iluminació...........................................LED amb apagat automàtico Mirall..................................................Mirall paret del fons Pasamana..........................................Cromat enfront botonera Portes Dimensions Porta Cabina. . . . . . . . . 900 x 2000 mm Accionament Porta Cabina. . . . . . . . Obertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Operador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Velocitat constant per corrent altern Dimensions Portes Pis. . . . . . . . . . . 900 x 2100 mm Accionament Portes Pis. . . . . . . . . Obertura lateral automàtica de 2 fulles Acabat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acer Inoxidable Homologació portes pis.....................paraflames E-120 Maniobra Tipus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selectiva a Pujada i Baixada Dúplex. Programable per horaris. Rescat..................................................Automàtica amb abertura de portes a planta baixa Connexió amb centraleta d'incendis Comandament i Senyalització En cabina :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . botonera S1 Indicador de posició programable i sobrecàrrega En Pis :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Botonera amb dos polsadors Llum de registre de trucada Dades de Buit Dimensions de Buit. . . . . . . . . . . . . 3500 x 2500 mm Fossa (mínim). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 mm R.L.S ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3800 mm Paracaigudes a contrapès. . . . . . . . . . . no Maniobra de rescat. . . . . . . . . . . . . . . . si Situació Quart de màquines. . . . . . . . Ascensor sense sala de màquines NORMATIVA Aplicable per la seva instal.lacio i registre en el Departament d'Industria corresponent amb anterioritat al pròxim 31 d'agost de 2017. Segons Document Bàsic DB-SUA del CTE Certificació energètica classe A segons la VDI 4707. | 20406
BM111110 | u | Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar | 19.37
BM11U001 | u | Sistema de detecció de fums per a conductes constituït per un detector de fums òptic de tipus convencional segons norma UNE-EN 54-7, col·locat a l'interior d'una caixa metàl·lica proveïda de pilot d'alarma, ràcords amb premsaestopa per a l'entrada de cables, i tubs de presa de mostres per a inserir en el conducte | 80.35
BM1212X1 | u | Central de detecció d'incendis analògica multiprogramable i amb adaptació individualitzada de cada sensor al medi ambient, de 2 llaços, amb capacitat per connectar fins a 127 dispositius de llaç i configuració en 127 zones, incorporant cpu, tapa frontal amb pantalla LCD de 8 línies x 40 caràcters i teclat, xassís de fixació i interconnexió de circuits, tapa embellidora per a font d'alimentació i bateries, cables per a interconnexió de targetes i manual d'instruccions, amb 3 circuits de sortida programables supervisats, font d'alimentació de 24 V i 5 A supervisada, i dues bateries de 12 V i 12 A/h, de la firma NOTIFIER model PEARL o equivalent previa aprovació de la DF.Homologada per VdS i fabricada segons norma EN54. | 240.15
BM132121 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 34.81
BM1421D4 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a la intempèrie | 36.96
BM237ABB | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i extintor i mòdul per a polsador i alarma , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , i elements d'alarma ( polsador rearmable, sirena i llum d'emergència ) , per a col·locar superficialment i en posició vertical | 227.65
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 28.35
BM313512 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat | 33.94
BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 22.61
BMD23210 | u | Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge superficial, interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 17 mm (12 mm per a portes de ferro), amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6 | 16.38
BMD62400 | m | Conductor blindat i apantallat, de 4x0,22 mm2 | 0.19
BMD62600 | m | Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 | 0.24
BMD7ZCX1 | u | Lector de proximitat amb autenticació i xifrat de dades mitjançant algorismes d'encriptació AES i 3DES d'alta seguretat, compatible amb sistema de seguretat existent al Hospital marca ACCESOR, indicació òptic-acústica d'estats, muntat encastat. Inclou mecanisme/polsador d'obertura de porta en costat oposat amb marc embellidor de model E2 de GIRA. | 147.34
BMDW100C | u | Pany elèctric de clau tubular, per a muntar a caixa | 15.85
BMDWX001 | u | Subministrament i instal·lació de inteface de sortides alarma per contacte sec per a activació de la matriu de vídeo entre sistema d'intrusió i sistema CCTV. Inclou connexió de font d'alimentació i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 156.26
BMP3CAX1 | u | Muntatge, connexió, proves i posada en servei de sistema d'Avís Emergència Assistència Minusvàlid compost per: - Aplicació de programari ELEACARE de ELEA SOLUCIONS o equivalent prèvia aprovació de la propietat i la direcció facultativa. Configuració en PC Recepció per a recepció d'avisos del sistema. - Passarel·la ELEA-GW per a la supervisió i el control de dispositius de forma bidireccional a través de protocols sense fils standards com Enocean i connectar-los amb IoT. Recepció d'avisos originats per sensors en les condícies i banys de l'edifici. - Integració en xarxa Ethernet IP de l'edifici. - Llicències. | 339.74
BMP3CAX2 | u | Configuració i posada en servei de la instal·lació, incloent: Entrada de dades de configuració de la instal·lació; Proves generals i posada en servei; Lliurament de documentació i cursets de formació d'acord amb el que es preveu en les especificacions generals. | 243.07
BMP3X001 | u | Controlador IP multiporta per connexió a sistema de control de accesos del Hospital, inclou connexió al bus de seguretat de Planta Baixa en el punt indicat en plànols. Marca ACCESOR model a especificar segons sistema de seguretat existente al Hospital. F | 216.52
BMP4U001 | u | Interfície entre el lector de targetes i el controlador central d'accés, per a 2 lectors de targetes | 269.39
BMSB74L0 | u | Rètol senyalització sortida d'emergència, quadrat, de 224x224 mm2 de panell de PVC de 0,7 mm de gruix, fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4 | 1.61
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.25
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0.46
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.41
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.21
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.41
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.22
BN314720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 2.45
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 3.4
BN316720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 25 bar de PN i preu alt | 5.61
BN3167X1 | u | Vàlvula d'esfera de DN-25, amb cos i bola de llautó durocromado, eix no expulsable, doble seguretat, estanqueïtat en l'eix per cèrcol de teflon, amb premsaestopas i dos anells tòrics de cautxú, seients de teflon pur, extrems roscats mascle-femella, condicions de servei 30 bar a 100ºC i 10 bar a 150 ºC, amb acoblament de mànega. | 8.4
BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 12.6
BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 21
BN31B720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3´´, de 25 bar de PN i preu alt | 55.32
BN4316B0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 80 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 75.27
BN4316D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica, segons norma UNE-EN 593, manual, de doble brida, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (150 micres), disc de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per reductor manual | 89.22
BNC11010 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 15 mm de diàmetre nominal i Kvs=2,52, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 31.83
BNC11020 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 20 mm de diàmetre nominal i Kvs=5,7, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 35.59
BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 67.67
BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 89.48
BNC110X1 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 4´´ de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 149.32
BNC110X2 | u | Vàlvula de 2 vies combinada d'equilibrat i control independent de la pressió, de DN100, per a PN-16, cos de fosa nodular i elements interns d'acer inoxidable, connexió roscada, de la signatura IMI Hydronic model TA-Fusion-P100, amb actuador TA-MC 55Y proporcional amb senyal 0-10 V, alimentació a 24Vca, IP54, o equivalent dels fabricants acceptats. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. | 109.73
BNE2A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 50.86
BNE2B300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 80 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm de diàmetre | 74.78
BP12AX01 | u | Sistema de repartiment de CATV per a distribució en edifici compost de: MINI- REPART.5..2400*MHz ´´EasyF´´ 2D 4,3/4dB model 543503 de TELEVES o equivalent, MINI- DERIV. 5...2400*MHz ´´EasyF´´ 2D 12*dB TA model 542503 de TELEVES o equivalent, MINI- REPART.5..2400*MHz ´´EasyF´´ 3D 8,5/7,5dB model 543603 de TELEVES o equivalent, Inclou p.p. de resistències de tancament, col·locació, connexió, i ajust; construït segons reglament de ICT. Completament instal·lada segons les especificacions de la direcció tècnica. Fins i tot instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 216.03
BP31U0X1 | u | Bateries d'emergència, segons UNE-EN 54-4, model IPS-BAT12V-45AH de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de material auxiliar, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 210.4
BP31U0X2 | u | Sistema d'alimentació de rack de megafonia, fins i tot establert connexió de control, per a protecció contra caigudes en tensió i *sobretensiones, segons l'EN-54-4 amb certificat EVAC segons EN 544. Es disposarà d'indicadors mitjançant pilots LED en el rack de megafonia de: estat de l'alimentació, estat de les bateries i fallada de la tensió de sortida. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 253.65
BP31U0X3 | u | Carregador de bateries d'emergència, segons UNE-EN 54-4, model PLN-24CH12 de BOSCH o equivalent. Fins i tot font d'alimentació, sortides protegides i protecció contra caigudes de tensió i *sobretensiones amb p.p de material auxiliar, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1726.74
BP31UX01 | u | Amplificador d'àudio professional de 2x 500 W, funciona des de la xarxa elèctrica i des d'una font d'alimentació de CC. La tensió de sortida està galvànicament aïllada, supervisió constant per a detectar fallades de connexió a terra, manera d'estalvi d'energia i ventiladors de temperatura controlada redueixen el consum d'energia i els nivells de soroll. Les funcions de control i supervisió mitjançant el bus CA. Sortida flotant de 100 V o sortida de potència de 70 V, etapa amplificadora d'alt rendiment en tecnologia de classe D, protegit contra ralentí i curtcircuit de sortides, alimentació 120 a 240 V (50/60 Hz) o reserva d'emergència de 24 V CC. Memòria FLAIX no volàtil per a les dades de configuració, supervisió interna i de línies d'altaveus, relés d'àudio integrats, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, dimensions 19´´/2U. Model PVA-2P500 de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 138.21
BP3312X1 | u | Estació de trucada bàsica fins a 492 zones, micròfon de coll flexible amb protecció *antirruido i supervisió permanent, 20 tecles, pantalla LC il·luminada i altaveu integrat. Les funcions de control i supervisió mitjançant el bus CA. Pot modificar-se per a adaptar-la a les necessitats de l'usuari connectant fins a cinc extensions d'estació de cridada PVA-20CSE, cadascuna d'elles amb 20 botons de selecció personalitzables. Altres propietats: 5 tecles de menú/funció (preprogramades): 1 indicador verd o 1 indicador groc per cada botó, 15 botons de selecció (personalitzables): dos indicadors (verd/vermell) per cada botó, etiqueta amb coberta transparent: l'etiqueta pot canviar-se en qualsevol moment, pot utilitzar-se com a dispositiu independent o de sobretaula/encastat en un bastidor, supervisió interna amb registre d'errors: conforme amb totes les normes nacionals i internacionals rellevants, fàcil configuració: ús de l'assistent de configuració o del programari IRIS-*Net, port CA BUS 10, 20 o 62,5 kbit/s, 1 RJ-45, longitud màxima 1000 m certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, model PVA-15CST de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 368.07
BP3312X2 | u | Pack de 6 targetes de supervisió de final de línia d'altaveus, detecció de to pilot en línies d'altaveus de 100 V, indicacions LED del to pilot, possibilitat de connexió en cadena per a supervisió de diverses zones en un únic contacte d'entrada, encaixa espais proveïts en altaveus específics de Bosch, connexió retorno 2-fils, certificació EN 5416, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, model PLN-1EOL de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 155.56
BP3312X3 | u | Controlador i gestor de sistema, 8 entrades àudio commutades a 4 sortides d'àudio, gestor via 2 canals de missatges pregrabats integrat. Sota consum d'alimentació en la manera d'espera, excel·lent qualitat del so: més de 106 dB de relació senyal a soroll, fins a 85 minuts d'emmagatzematge digital intern de missatges. El controlador processa, supervisa, i controla totes les funcions d'àudio en el sistema. Ampliable fins a 492 zones i 16 estacions de trucada. Inclosos, supervisió interna i d'unitats externes. El controlador ve equipat amb 12 zones, 18 entrades de contacte GPI, 19 sortides de contacte GPO, i gestiona una càrrega d'altaveus de fins a 2000 W de potència. Addicionalment, el numero de zones i potència són ampliables afegint fins a 20 enrutadors externs i 40 amplificadors de 2x 500W, certificat EVAC segons UNE-EN 54-16, Alimentació de corrent continu 21–32 V CC., dimensions 19´´/2U. Model PVA-4CR12 de BOSCH o equivalent. Inclòs p.p de tub, connexions, instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries pel seu correcte funcionament. | 1030.05
BP34X001 | u | Posada en marxa del rack i del sistema de megafonia incloent programari PC servidor per a controlador de xarxa i múltiples usuaris i PC per a programari de megafonia, ref. PRS SWCS, PRS-CSC-E i SNTR-PC. Ajust de nivells d'àudio d'entrada i sortida, verificació del correcte funcionament de tots els elements instal·lats i garantint compliment normativa EN-54, explicació de la utilització dels equips, programació, si és necessari, de paràmetres i ajustos en sistemes controlats per ordinador. Inclou muntatge i instal·lació d'equips, cables o connexions i tot el material necessari per al seu correcte funcionament. | 243.07
BP3511X1 | u | Altaveu, 2,5´´, 6W/90*dB, 85 Hz a 20 kHz, gran angle obertura 180°/4kHz/-6dB, ABS, blanc RAL 9003, IP44, 100V, certificat EVAC segons UNE-EN 54-24. Inclou accessoris d'instal·lació i cúpula ignífuga. Fabricat d'acer i dissenyat segons norma de seguretat i instal·lació EN 60065. Certificat per agència autoritzada segons norma EN54-24, model LC5-WC06E4 de BOSCH o equivalent. Inclou part proporcional de tubs, caixes, cablejat, etc. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació segons normativa EN-54. | 14.58
BP3511X2 | u | Altaveu modular de sostre, 6´´,12W/100dB, coaxial de 2-vies, qualitat musical, reixeta acer, blanc RAL 9010, 100V. Per a sostres alts, amb accessoris de muntatge, certificat EVAC segons UNE-EN 54-24. Inclou accessoris d'instal·lació i cúpula ignífuga. Fabricat d'acer i dissenyat segons norma de seguretat i instal·lació EN 60065. Certificat per agència autoritzada segons norma EN54-24, model LC1-UM12E8 de BOSCH o equivalent. Inclou part proporcional de tubs, caixes, cablejat, etc. Totalment instal·lada i tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació segons normativa EN-54. | 25
BP434670 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 U/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266 | 0.63
BP43C450 | u | Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, d'1,6 a 3,2 m de llargària | 6.87
BP4A1C10 | m | Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 12 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 3.04
BP4AJJ20 | u | Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector LC/LC duplex, de 2 m de llargària | 6.63
BP4AJJX1 | u | Pigtail de Fibra Òptica 50/125 OM4, amb connector LC simple. Referència 204-320. Perduda màxima inserció <0.3dB. Atenuació màxima a 1300nm de = 1.0dB. aixafament: 400N/m. Foc: IEC332-1. Temperatura de funcionament: -20°C a +70 °C. Conforme: Compliment de RoHS, ISO/IEC 11801:2002, EN50173 -1:2002, ANSI TIA/EIA 568B, de 2m de longitud, marca Excel | 7.02
BP7311X1 | u | Pressa de dades amb conexcionat sense eines, sense pantalla en format Keystone RJ45 amb obertura en papallona de perfil baix amb una profunditat màxima de 28 mm de Categoria 6A per a transmissió de dades fins a 10Gigabit Ethernet en color negre/blanc. Referència 100-182. Entrada de cable: posterior , superior i inferior. Contacte RJ45: Bronze Fosforós niquelat amb revestiment d'or de 50 micropulgades. Contactes IDC: Aliatge de Bronze Fosforós niquelat, complint la normativa ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2), EN 50173-1:2011, EN 50173-2:2007 (incloent-hi l'esmena A1:2010), ANSI/TIA-568-C. 2:2009, IEC 60603-7-41:2010, marca Excel | 4.97
BP74J8X1 | u | Armari de 18U d'altura i amplària normalitzada de 19''. Fons 800 mm. Entrada de cables superior. Panells d'acer de 15 dècimes i acabats amb pintura epoxi. Inclou rodes i panells practicables. Quan se subministra muntat inclou tots els elements necessaris per a albergar i connectar els equips que componen el sistema de megafonia, amb el funcionament verificat i l'adequada documentació tècnica. Model SNTR amb ventilador de 4 rotors per accionament de termòstat de BOSCH o equivalent . Totalment muntat,cablejat, connexió, etiquetatge, incloent porta de cristall amb clau i subjecció a paret. Totalment instal·lada amb tots els mitjans necessaris per a la seva correcta instal·lació. | 503.56
BP74SHX1 | u | Rack Environ sèrie CR de 42U d'alçada , Ample 800 i fons 800. Referència 542-4288-GSBF-BK, fabricat en acer galvanitzat, porta davantera de cristall, porta posterior de metall, Panells laterals removibles que proporciona un accés de 360 graus. Accés de cables tant per la part superior com a inferior amb raspall d'entrada. Color disponible negre RAL9004 i gris perla RAL9002 capacitat màxima de càrrega de 600 kg, subministrat amb rodes i suports de fixació. Conforme a les normatives : ANSI/EIA-310-E, IEC 60297-2, DIN 41494 part 1 & 7, de les característiques tècniques indicades en les especificacions de projecte. Fins i tot ventiladors per a refrigeració interna de l'armari i tapes cegues en les zones no utilitzades del rack, dotat amb safata superior amb 4 ventiladors amb termoregulador i sonda temperatura exterior, cable d'alimentació estàndard de 2 m de longitud CEE22/13A per a alimentació de ventiladors, 1 regleta d'alimentació 19´´ amb 8 endollis tipus schuko amb panell de protecció elèctrica 16 amperes i interruptor cadascuna, amb cable de 3 m, connexió pren de terra | 1034.73
BP7EW100 | u | Punt d'acces inalambric a 2,4/5 GHz, compatible amb norma IEEE 802.11 b/g/n/ac, amb antenes omnidireccionals de 5 dBi de guany, amb protocols de seguretat WEP,WPA i WPA2, amb alimentació i PoE/PoE+ segons normes IEE 802.3 af/at, per a ús interior | 93.81
BP7ZDTX1 | u | Mòdul de FO OM4 amb 6LC Dúplex, dóna servei a 12FO, per a inserció en Panell Buit Ref.100-230/1. Inclou cassetes d'entroncament per a fusió . No inclou pigtails. Excel o equivalent de color blau, amb inserció per darrera al panell. Marca Excel | 38.01
BP7ZDTX2 | u | Panell Buit de 1u per a amb espais per a 8 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/6/7 de Coure i mòduls de FO Ref.201-600/1/2. Color Plata Ref. 100-231 marca Excel. Panell dedicat a donar servei a enlllaços troncals als racks secundaris. | 39.46
BP7ZDTX3 | u | Panell Buit de 1u per a amb espais per a 4 mòduls , permet instal·lar en 1u enllaços de FO i de Coure . Per a mòduls Ref 100-235/6/7 de Coure i mòduls de FO Ref.201-600/1/2. Color Plata Panell dedicat per a rebre l'enllaç troncal desde el CPD. | 26.38
BP7ZPRX1 | u | Panell de connexió angular Buit amb capacitat per a 24 connectors RJ45, per a muntatge en rack de 19´´ i 1U d'alçada , amb safata posterior per a la correcta fixació del cable i radi de curvatura . Referència 100-023. Ample 19´´ (482.5mm), alçada 1u (44mm),en color negre. Frontal Pla i amb capacitat de instal·lar 12 Presses de dades amb direcció a l'esquerra i 12 Presses de dades amb direcció a la dreta , el que redueix el radi de curvatura dels fuetons. No necessita passa fils horitzontal, (fer servir la pressa de dades angular negre Ref.100-213), marca Excel o equivalent. | 279.03
BPA1U210 | u | Càmera domo per a circuit tancat de TV (CTTV), color de 1/4'', resolució 460 línies, zoom òptic x22 i zoom electrònic x12, sensibilitat de 0,02 lux, 360º de gir continu, alimentació a 24 Vac, receptor de telemetria multiprotocol, per a ús interior, amb bombolla transparent o fumada i amb suport per a muntar encastat | 275.29
BPPOCAT6 | U | Certificació de punt de veu i dades segons normariva iso 11801 classe e i etiquetatge. | 2.72
BQ514A50 | m2 | Pedra natural granítica nacional per a taulells, de 20 mm de gruix, preu alt, de 60 a 99 cm de llargària | 44.79
BQ540001 | u | Mostrador amb frontal de taulell de MDF 30mm aplacat amb HPL 3mm de 115cm d'alçada. Taulell a 72cm de MDF de 30mm revestit amb HPL 3mm. Laterals de MDF de 30mm revestit amb HPL 3mm. Cares interios pintades amb pintura plàstica. Colors a definir per la DF. | 474.64
BQ5AZ002 | m | Taulell de cuina de Silestone o equivalent de gama mitja, amb forat per a una pica de 40x40x20 cm i frontal de 30 cm. | 191
EF5J12X1 | u | Col·lector de distribució d'aigua refrigerada , construït a partir de tub d'acer negre soldat segons EN-1026 qualitat St-37, protegit amb 2 mans de pintura antioxidant, de DN125, picatges a termòmetre, sonda de temperatura i punt de buidat, proveït de les corresponents tapes en els seus extrems, fins i tot soportación i ancoratges al terra. Inclòs instal·lació i proves, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per al seu correcte funcionament. | 81.59
EG4CONT | u | Equip de continuïtat (SAI) | 9490
EG4QFP2 | u | Quadre Secundari força (QFP2) | 1500
EG4QGCL | u | Quadre General Clima (QGMI) | 2632
EG4QGMI | u | Quadre general Mòdul ICO (QGMI) | 2450
EG4QLP1 | u | Quadre Secundari Enllumenat P1 (QLP1) | 1500
EG4QLP2 | u | Quadre Secundari Enllumenat P2 (QLP2) | 1500
EG4QSAI | u | Quadre Subministrament Segur (QSAI) | 1500
EZASBU01 | u | Subministrament de documentació ´´as built´´ a la finalització de les obres (manual de la instal·lació, manuals de funcionament, manuals de manteniment, protocols de proves, controls de qualitat, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu, amb plans en programa CAD, etc), | 980
EZLEGX01 | u | Legalització de la instal·lació, incloent l'elaboració de projecte, taxes de visat, etc i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. | 900
EZLEGX02 | u | Legalització de la instal·lació de climatització i subministrament de documentació a la finalització de les obres indicada en el document Especificacions (manual de la instal·lació, documentació tècnica d'equips, projecte definitiu amb plans ´´as-*built´´, etc.). Incloent l'elaboració del projecte de legalització, taxes, visats, etc. i quantes gestions siguin necessàries davant els organismes competents. | 1100
EZLEGX03 | u | Legalització instal·lació i docum. As-built | 900
KEZX0001 | u | Identificació de canonades, conductes, valvuleria i equips segons les indicacions recollides en el document Especificacions. Inclòs muntatge, amb tots els mitjans, accessoris i operacions necessàries per a la seva correcta instal·lació. | 342
MODQGBT2 | u | Treballs necessaris per a la modificació Quadre General Distribució Hospital (QGBT2) per nova sortida de 250A per edifici ICO incloent interruptor de caixa moldejada amb bloc diferencial model NSX400F Micrologic 2.3 Vigi MB 250A 4P4D de Schneider o equivalent, inclòs modifació d'embarrat, auxiliars, , comandaments integrats i auxiliar varis, totalment connectat, conexionat e integrat al quadre existent. | 2300
Otros
B84Z5610 | m2 | ENTRAMAT D'ESTRUCTURA SENZILLA D'ACER GALVANITZAT PER A CEL RAS CONTINU DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT FORMAT PER PERFILS COL·LOCATS CADA 600 MM COM A MÀXIM , PER A FIXAR AL SOSTRE MITJANÇANT VARETA DE SUSPENSIÓ CADA 1,2 M, PER A SUPORTAR UNA CÀRREGA DE FINS A 15 KG | 4.69
BB12Z152 | ml | barana tipus S09, d'acer galvanitzat pintat A/37-B, d'alçaria 215cm, amb passamà de platina 90.8mm i muntants de tubs 90.20.2mm c/10cm, dues pletines corregudes de 90.8 a la part inferior ancorat al forjat i/o als graons de l'escala, fixat amb platines i tacs quimics, 13 pletines 100.8cm a tota l'alçaria. Incloent Incloent dues mans wach primmer i dues mans d'acabat amb esmalt de poliureta tot tipus de materials i operacions auxiliars necessaries | 214.88
BJ46U001 | u | Barra mural recta per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'alumini recobert de nilò | 82.64