## PRESSUPOST 0
PRESSUPOST LABORATORI P1B2 1-2-3-4 IRB Barcelona
| DESCRIPCIÓ | MEDICIÓ | ut | PREU ut | TOTAL
O.0 | DESMUNTATGES I ENDERROCS
O.0.1 | m².Desmuntatge, trasllat i muntatge de panells higiènics: Desmuntatge de totes les compartimentacions verticals a base de panell higiènic existents així com de les portes que composen el sistema i finestres. Tot el material serà gestionat com a material de rebuig en abocadors autoritzats. | 120.897 | m²
O.0.2 | m².Enderroc de cortiner de plaques de guix laminat situat sobre vitrines de gasos existents que es retiren. Tot el material serà gestionat com a material de rebuig en abocadors autoritzats. | 9.6426 | m²
O.0.3 | m².Enderroc de mampara de vidre i gestió del residu en abocador autoritzat. S'inclou la retirada de la porta de vidre existent. | 7.8435 | m²
O.0.4 | m².Enderroc d'envà de plaques de guix laminat (una placa per cara) instal·lades sobre una estructura simple, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. El preu inclou el desmuntatge previ de les fulles de la fusteria i la gestió dels residus. | 53.8965 | m²
O.0.5 | m².Desmuntatge de plaques de cel ras registrables de 60x60 cm i la seva posterior col·locació per adequar el cel ras a la nova distribució. | 150 | m²
O.0.6 | p.a Partida alçada de desmuntatge d'elements existents sobre els paraments del laboratori (prestatgeries,pissarres, penja-robes, persianes venecianes....) i gestió dels residus corresponents. | 1 | p.a
SUBTOTAL O.0 DESMUNTATGES I ENDERROCS
O.1 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
O.1.1 | m².Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m².K/W.Parets divisòries segons plànol de projecte. Les parets divisòries s'hauran d'adaptar el pas de conductes en el tram comprès entre els 2,70 m i 3,15 m d'alçada. S'inclouran tots els remats i tapats de forats per a garantir un bon aïllament respecte les estances veïnes. | 43.1 | m²
O.1.2 | m².Envà de plaques de guix laminat format per estructura doble reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,026 m².K/W.Cortiner divisori sobre particions desmuntables. Aquests cortiners s'hauran d'adaptar el pas de conductes en el tram comprès entre els 2,70 m i 3,15 m d'alçada. S'inclouran tots els remats i tapats de forats per a garantir un bon aïllament respecte les estances veïnes. | 64.85 | m²
O.1.3 | m².Subministrament i instal·lació de partició desmuntable LINE de perfileria oculta, mòdul D,de Dynamobel o similar estètica i prestacions acústiques iguals o superiors, formada per vidre en la seva totalitat amb vidre doble 6+6/60-68/6+6. Modulació estàndard de 1.200 mm. Gruix total de 90 mm. Format per estructura perimetral d'acer galvanitzat Sendzimir i marcs d'alumini, qualitat segons norma EN 10.142-A1:1994 (DX51D+Z). Elements metàl·lics vists amb tractament previ de desengreixat i aplicació de pols polièster o epòxid, polimeritzat en forn a 200ºC, amb un gruix de capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en color segons DIN 5033. Roda peu i coronació embeguts formant la partició amb una escletxa amb el terra i el sostre de 13 mm.Vidres de 6+6 mm amb butiral units per una junta solapada o enrasada de polimetacrilat de metil PMMA o de cinta a doble cara. Espai lliure entre vidres de 55-65 mm segons gruix dels mateixos. Desmuntabilitat dels vidres independent de l'estructura per facilitar la col·locació dels ribets perimetrals per ambdues cares. Aïllament acústic de 46 dB per 2 vidres de 6+6, segons norma UNE 74040. Reinstal·lació i intercanviabilitat del 100% dels mòduls. Sistema d'assegurament de la qualitat EN ISO 9001: 2000 certificat per LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Tots els elements necessaris inclosos per a la seva instal·lació. Subministrat i instal·lat pel distribuïdor homologat pel fabricant. | 136.1 | m²
O.1.4 | m². Formació de calaix superior per tancar la sortida de les extraccions de les vitrines de gasos mitjançant tancaments de DM ignífug i hidròfug acabat pintat lacat mateix color acabats paraments verticals. | 4.26 | m²
SUBTOTAL O.1 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
O.2 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
O.2.1 | ut.Subministrament i col·locació de partició desmuntable LINE de perfileria oculta, mòdul G,de dynamobel o similar estètica i prestacions acústiques iguals o superiors, de porta de doble vidre de 928 x 2500 x 90 mm amb muntants fins a sostre. Modulació estàndard de 994 mm de forat entre roda peus. Gruix total de 90 mm. Format per una estructura d'acer galvanitzat Sendzimir i marcs d'alumini 6063-T5, qualitat segons norma EN 10.346:2009 (DX51D+Z). Elements metàl·lics vistos amb tractament previ de desengreixat i aplicació de pols polièster o epòxid, polimeritzat en forn a 200ºC, amb un gruix de capa de pintura de 50/90 micres i toleràncies en color segons DIN 5033. Fulla de porta terra/sostre de dos vidres templats de 6 mm i 8 mm de gruix emmarcats per perfils d'alumini pintats de dimensions 928 mm d'amplada i 90 mm de gruix. Ferratge tipus maneta Tesa o Hoppe o altre equivalent amb pany amb clau. Reinstal·lació i intercanviabilitat dels mòduls. Sistema de gestió de la qualitat IS0 9001:2008 certificat per LLOYD'S REGISTER QUALITY ASSURANCE. Tots els elements necessaris inclosos per a la seva instal·lació. Subministrat i instal·lat per un distribuïdor homologat pel fabricant. S'inclourà topalls d'acer inoxidable i envolcall de goma per evitar que la porta afecti als elements sobre els que escombra la porta. | 7 | ut
O.2.2 | ut.Porta tallafocs pivotant homologada, EI2 60-C5, segons UNE-EN 1634-1, de dues fulles de 63 mm d'espessor, 1200x2000 mm de llum i altura de pas, per a un forat d'obra de 1300x2050 mm, acabat lacat en color blanc formada per 2 xapes d'acer galvanitzat de 0,8 mm d'espessor, plegades, acoblades i muntades, amb cambra intermèdia de llana de roca d'alta densitat i plaques de cartró guix, sobre bastiment d'acer galvanitzat de 1,5 mm d'espessor amb junta intumescent i garres d'ancoratge a obra, inclús sis frontisses de doble pala regulables en altura, soldades al marc i cargolades a la fulla, segons UNE-EN 1935, ferradura embotida de tancament a un punt, escuts, cilindre, claus i manovelles antienganxament RF de niló color negre Tancaportes per a ús moderat de porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1154. Selector de tancament per a assegurar l'adequat tancament de les portes per a porta tallafocs de dues fulles, segons UNE-EN 1158. Espiell circular homologat de 200 mm de diàmetre, amb marcs d'acer inoxidable i vidre tallafocs EI2 60. | 1 | ut
SUBTOTAL O.2 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
O.3 | REVESTIMENTS
O.3.1 | m². Aplicació manual de dues mans de pintura plàstica color a definir per D.F., acabat mat, textura llisa, la primera mà diluïda amb un 20% d'aigua i la següent sense diluir, (rendiment: 0,1 l/m² cada mà); prèvia aplicació d'una mà d'emprimació a base de copolímers acrílics en suspensió aquosa, sobre parament interior de guix projectat o plaques de guix laminat, vertical, de fins 3 m d'altura. El preu inclou la protecció dels elements de l'entorn que puguin veure's afectats durant els treballs i la resolució de punts singulars. | 285 | m²
O.3.2 | m². Paviment de PVC vinílic. Paviment de PVC vinílic, de 2mm, adhesiu, corregut. Completament muntat. S'inclou la formació de mitges canyes a 15 cm alçada i platines acer per pas de porta.. Tot segons normativa d'aplicació i/o plànols de projecte incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris per l'execució de la partida. | 350 | m²
O.3.3 | m². Pintat de tubs de PVC resultants de les noves instal·lacions i altres elements de les instal·lacions que es vulguin integrar al sostre i parets amb pintura plàstica. | 50 | m²
O.3.4 | m².Pintura extradossat plaques de cel ras de guix laminat existent amb revestiment vinílic amb pintura epòxid a l'aigua amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Zona LABORATORI. | 336 | m²
O.3.5 | m².Pintura columnes existents zona laboratori. | 7.5 | m²
SUBTOTAL O.3 REVESTIMENTS
O.4 | ALTRES
O.4.1 | m². Subministrament i instal·lació de cortines tipus screen en finestres de zona laboratori. Cortina de teixit de fibra de vidre i recobriment de PVC de 4,20 m de llargària per 1,75 m d'alçada, amb sistema d'accionament elèctric i guia d'alumini. | 56.32 | m²
O.4.2 | ut.Vinil en vidres per col·locació d'interruptor radiofreqüència. Vinil quadrat semi transparent de color RAL (equivalent a NCS S3020-B10G) en cada una de les portes amb un total de 7 unitats de mides aproximades 20 x 20 cm. | 7 | ut
O.4.3 | m². Vinil translúcid alçada 1 metre front despatxos. | 27.35 | m²
O.4.4 | ut. Forat a forjat de 50 mm de diàmetre per a desguàs fontaneria. | 3 | ut
O.4.5 | p.a. Tancament de forats existents a forjat de pas d'instal·lacions que es retiren. | 1 | p.a
O.4.6 | p.a. Ajudes de paleteria pels treballs de passos d'instal·lacions. | 1 | p.a
SUBTOTAL O.4 ALTRES
O.5 | IMPREVISTOS OBRA
O.5.1 | p.a Partida alçada d'imprevistos d'obra | 1 | p.a
SUBTOTAL O.5 IMPREVISTOS OBRA
TOTAL P.E.M OBRA
TOTAL P.E.C OBRA
I. | INSTAL·LACIONS
I.1 | ELECTRICITAT
I.1.1 | p.a. DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS DE BT ZONA LAB ACTUAL (P1B2) Desconnexió i desmuntatge de les instal·lacions de BT, conformades per: - línies elèctriques - canals per a mecanismes - caixetins, etc -lluminàries existents existents a la zona ocupada pel LABORATORI ACTUAL P1B2 que es desmunta. S'inclourà la gestió dels residus. | 1 | p.a
I.1.2 | p.a. Desmuntatge d'instal·lació elèctrica vitrines que es retiren. | 1 | p.a
I.1.3 | m.CANAL PORTAMECANISMES D'ALUMINI 160X55 mm. Canal porta-mecanismes d'alumini, 160x55 mm i 2 compartiments, muntada superficialment a envà de pladur o paret d'obra, segons distribució de llocs de treball. A col·locar en: Zona nou espai oficina comú,despatxos, laboratori general i Sala Screen Platform. | 62 | m
I.1.4 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona despatxos. Força SAI | 67 | ut
I.1.5 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona despatxos. Força Normal. | 72 | ut
I.1.6 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona laboratori general. Força Normal | 4 | ut
I.1.7 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona laboratori general. Força SAI. | 4 | ut
I.1.8 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona laboratori general. Força PREFERENT. | 13 | ut
I.1.9 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A TAULELL CENTRAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en taulell lab, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona Laboratori General. Força Normal | 144 | ut
I.1.10 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A TAULELL CENTRAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en taulell lab, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona Laboratori General. Força SAI. | 16 | ut
I.1.11 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT SOTA TAULELL. Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge sota taulell, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona Screaning Platform. Força PREFERENT. | 12 | ut
I.1.12 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona Screaning Platform. Força Normal | 14 | ut
I.1.13 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona Screaning Platform. Força SAI. | 6 | ut
I.1.14 | ut.NOVA PRESA DE CORRENT PER A CANAL Presa de corrent monofàsica tipus shucko 16A , per a muntatge en canal, de Legrand 74131 o equivalent. Completament muntada i cablejada. Zona Screaning Platform. Força PREFERENT. | 4 | ut
I.1.15 | ut.ADAPTACIÓ DE QUADRE ELÈCTRIC EXISTENT. Adaptació i modificació de quadre elèctric existent a fi de poder alimentar la nova distribució de l'espai.S'inclourà: FANCOILS: 3 ut de subministrament i muntatge de protecció monofàsica magnetotèrmica de 10 A i diferencial superinmunitzat de 30mA amb càmara auxiliar. Inclòs cablejat interior del quadre i connexionat; FORÇA PREFERENT CONGELADORS: 13 ut. de subministrament i muntatge de protecció monofàsica magnetotèrmica de 16 A i diferencial superinmunitzat de 30mA amb càmara auxiliar. Inclòs cablejat interior del quadre i connexionat; COMPTADOR ELÈCTRIC: 1 ut de subminstrament i muntatge de comptador trifàsic CIRCUTOR CEM C31, inclou toroidals 150/5 i cablejat del bus RS485 en l’interior del quadre; 1 unitat de:Subministrament i muntatge de comptador trifàsic CIRCUTOR CEM C31, inclou toroidals 50/5 i cablejat del bus RS485 en l’interior del quadre. | 1 | ut
I.1.16 | ut.INTERRUPTOR 10A 250V SUPERFÍCIE. Subministrament i col·locació d'interruptor de 10 A i 250 V; incloent p.p de caixes de registre, caixetí, mecanisme, embellidor,.... Completament instal·lat | 1 | ut
I.1.17 | m.CANAL DE REIXETA 300X100. Canal metàl·lica de reixeta 300x100 mm, en execució vista en fals sostre, amb cable de terra nu de 16 mm, connectat cada dos trams, inclosa la suportació, unions i accessoris. | 20 | m
I.1.18 | ut.CAIXA DE DERIVACIÓ DE PVC. Caixa de derivació de PVC, estanca de 100x100. Incloent accessoris de connexió i fixació. | 20 | ut
I.1.19 | m.TUB CORRUGAT DE 25 MM. Tub corrugat de 25 mm. Incloent accessoris d'instal·lació | 300 | m
I.1.20 | m.CABLEJAT FORÇA AMB MÀNEGA DE 3X2,5 mm². Cable manguera de 3 x2,5 mm² tipus RZ1 0,6/1 kV lliure d'halògens per a cablejat de noves instal·lacions. Completament instal·lat. | 1250 | m
I.1.21 | m.TUB RÍGID DE PVC 25. Tub de PVC rígid endollable M.25, incloent accessoris d'instal·lació. | 50 | m
I.1.22 | ut. Lluminària PANELL LED 600x600 “DE BATALLA” PRILED o equivalent REF. P6P40X4B2N en 4500K ;4.712 lm; 40W 230V ;NO REGULABLE; IP4; Angle 150º | 60 | ut
I.1.23 | ut.Llumenera d’emergència IZAR N30 de DAISALUX o equivalent, formada per tres mòduls independents: conjunt òptic, sistema electrònic i bateries. Amb dues opcions de len: evacuació i antipànic. Lluminària amb tecnologia LED Ø 46mm.Flux lluminós en emergència de 200 lm. Grau de protecció: IP20 IK04. Tensió d'alimentació: 220-230V 50/ 60Hz. | 8 | ut
I.1.24 | ut.Instal·lació de Terra pel nou paviment conductiu. | 1 | ut
I.1.25 | ut. Interruptor per radiofreqüencia sense bateries muntat en superfície per cada un dels despatxos, amb part proporcional de connexió i petit material d'instal·lació i emissor instal·lat a la lluminària, per encesa amb interruptor via ràdio. | 7 | ut
I.1.26 | ut. Interruptor control screens interiors a col·locar sobre canal elèctrica. S'inclourà línia elèctrica per subministrament Screen i tot el material necessari per la seva complerta instal·lació. | 8 | ut
I.1.27 | Redistribució de línies per a poder abastir a tota la nova xarxa de distribució de mobiliari segons detall plànols. | 1 | p.a
I.1.28 | Legalització instal·lació elèctrica: Realització de plànols i projecte de legalització i presentació davant l'OCA amb la corresponent acta d'aprovació SENSE DEFECTES, i prèvia a la posada en servei de la instal·lació. Segons criteris del Parc. S'inclou partida alçada a justificar pel Pagament de Taxes d'Inspecció a la Generalitat i Taxes a Entitat Col·laboradora (TÜV REIHLAND). | 1 | p.a
SUBTOTAL I.1 ELECTRICITAT
I.2 | CLIMATITZACIÓ
I.2.1 | ut.Fan coils de sostre tipo Cassette "LENNOX, CARRIER, AIRCON, TRANE" o equivalent, safata condensació, part inferior folrada amb planxa "armaflex", 1 bateria de fred + 1 de calor a 4 tubs, amb una capacitat aprox. 4000 Frig/h-3000 kcal/h, 800-600 l/h aiga 7º-12º/45º-40ºC. El control del fan-coil es farà amb un sistema de termòstat electrònic amb les funcions: selector de fred/calor i de velocitats ventilador/marxa/ aturament. Sonda de regulació temperatura ambient fred/calor amb punt mig de consigna assignat des del propi termòstat. Inclòs termostat, relé i transformador 220/24 v i línies de connexió. Disposarà de vàlvules de regulació dues vies per a fred i calor. Muntatge del cassette en el cel ras de la zona del despatx i oficines. | 9 | ut
I.2.2 | p.a.Canonada realitzada amb tub de coure, amb camisa aïllant de 20 mm. Completament aïllat, amb el traçat per el cel ras existent en el laboratori. Maneguets electrolítics per connexió a tub de ferro. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris i mà d'obra. S'inclou la suportació de la canonada amb safata tipus Rejiband. | 9 | p.a
I.2.3 | p.a.Modificació i adaptació dels conductes d'aire existents i elements de difusió a la nova distribució de la resta de la zona, actualment de laboratori que es converteix en oficines. Inclou aportació d'aire primari al Fancoils. | 1 | p.a
I.2.4 | ut.Subministrament i muntatge d'acondicionador d'aire Split tipus conductes amb ventilador alta pressió estàtica DAIKIN MOD: ADEQS71B SKY AIR INVERTER o equivalent, amb una capacitat de refrigeració de 6,8 kW i calefacció de 7,5 kW pel muntatge de la unitat interior en el cel ras i la unitat exterior en coberta. | 2 | ut
I.2.5 | p.a.Canonada frigorífica realitzada amb canonada frigorífica, amb camisa aïllant de 20 mm de gruix. Completament aïllat, amb el traçat per el cel ras existent en el laboratori, pati d'instal·lacions i sortida a coberta. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris i mà d'obra. | 2 | p.a
I.2.6 | ut.Subministrament i muntatge de caixa porta filtres de la marca SERVIFILTER o equivalent, tipus CPR-B, de mides 760x480x500, incorporant el filtre de bossa rígid d'alta eficàcia F6, marca SERVIFILTER o equivalent. Completament instal·lat. | 2 | ut
I.2.7 | p.a.Conducte per a la distribució d'aire climatitzat executat en fibra CLIMAVER o equivalent, incloent p.p d'execució, colzes, boques, derivacions, elements de fixació, segellat amb cinta d'alumini, mitjans auxiliars.. Completament muntat. | 1 | p.a
I.2.8 | p.a. Subministrament i muntatge de tub flexible d'alumini aïllat, amb protecció exterior, per a la connexió a plenum del difusor rotacional. Completament instal·lat. | 4 | p.a
I.2.9 | ut.Subministrament i muntatge de difusor rotacional de la marca TROX, ref: VDW-QZ-H-M/600X24 o equivalent per a connectar mitjançant plenum. Completament instal·lat. | 4 | ut
I.2.10 | ut.Subministrament i col·locació de reixa per a conducte en sostre, de 300 x 300 de la marca TRADAIR o equivalent, construïda en alumini, incorporant filtre F1. Completament instal·lada. | 3 | ut
La climatització de la resta del laboratori es manté de la mateixa manera.
SUBTOTAL I.1 CLIMATITZACIÓ
I.3 | GASOS TÈCNICS
I.3.1 | p.a. Desmuntatge INSTAL·LACIONS DE BUIT: Desmuntatge de les instal·lacions de Buit que donen servei a les vitrines de gasos i taulells del laboratori actual que es desplacen. .Aixetes terminals a les vitrines que es desmunten .Aixetes de buit situades en els taulell de laboratori central i mural. | 1 | p.a
I.3.2 | p.a. Desmuntatge INSTAL·LACIONS D'HELI : Desmuntatge de les instal·lacions d'HELI que donen servei al taulells de laboratori mural conformades per : - Aixetes terminals als taulells murals. | 1 | p.a
I.3.3 | p.a. Desmuntatge INSTAL·LACIONS D'ARGÓ : Desmuntatge de les instal·lacions d'ARGÓ que donen servei als taulells de laboratori només es mantindrà el subministrament de les vitrines de gasos que es mantenen. | 1 | p.a
I.3.4 | p.a. Desmuntatge INSTAL·LACIONS DE NITROGEN : Desmuntatge de les instal·lacions de NITROGEN que donen servei als taulells del laboratori i vitrina gasos que es mantenen i que es retiren. - Aixetes terminals al taulell mural. -Aixetes en Vitrina de gasos a desmuntar. | 1 | p.a
I.3.5 | p.a. Desmuntatge d'extraccions de vitrines que es desmunten i de campana de capotatge. El desmuntatge inclourà tot el recorregut de les extraccions pels patis i fins a coberta retirant també els ventiladors i tots els complements relacionats amb la instal·lació per deixar-ho completament net de residus. S'incloura la gestió dels residus. | 1 | p.a
I.3.6 | ut.Muntatge d' aixeta de BUIT incloent els següents elements: subministrament i muntatge de canonada de coure tipus rígid, inclòs p.p d'accessoris i elements de subjecció i de 20x22 mm. 1 unitat de subministrament i muntatge de vàlvula de bola marca sèrie TAJO 2000 o equivalent, pas total amb cos de llautó i esfera de llautó cromat i de 3/4". | 29 | ut
I.3.7 | ut. Subministrament i muntatge d' aixeta de GAS METÀ en taulell de laboratori i Sala Screaning Platform | 14 | ut
I.3.8 | ut.Base i regulador per lloc consum CO2 DELTA P o equivalent, format per una suportació a paret i vàlvula de seccionament. Connexions de 1/4" BSPH. | 1 | ut
I.3.9 | m.Tub de coure de 10 mm. Metres de tub de 10x1 mm de coure dur no arsenical, desengreixat, unió per capil·laritat amb soldadura de plata. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris, vàlvules de tall i mà d'obra. Recorregut per cel ras. GAS METÀ. | 60 | m
I.3.10 | m.Tub de coure de 10 mm. Metres de tub de 10x1 mm de coure dur no arsenical, desengreixat, unió per capil·laritat amb soldadura de plata. Completament instal·lat, incloent p.p d'accessoris, vàlvules de tall i mà d'obra. Recorregut per cel ras. CO2 | 10 | m
I.3.11 | ut.DETECCIÓ CO2 CRYOGAS o equivalent. Subministrament i muntatge de sistema de detecció de CO2 , incloent sensor, cablejat de control i balisa de senyalització. Completament muntat i funcionant, incloent petits materials, accessoris i mà d'obra. | 1 | ut
I.3.12 | ut.ALARMA ACÚSTICA i PILOT INDICADOR D'ACCIÓ. Subministrament i muntatge d'alarma acústica ubicada a l'entrada de la Screaning Platform i associada al detector de CO2 ubicat a l'interior de la Sala, amb part proporcional de cablatge amb mànega de 2x1,5 mm² i canalització a base de tub de PVC flexible/rígid . Completament muntat i funcionant, incloent petits materials, accessoris i mà d'obra. | 1 | ut
I.3.13 | p.a. Connexió nova distribució gas metà laboratori fins a la Central descompressora d'alta-baixa pressió per a ampolles de gas Metà situada en planta coberta B1 (50 metres). S'inclourà una ampliació de la capacitat de la rampa existent amb 1 + 1 unitats amb canvi semiautomàtic d'ampolla. S'inclourà tots els accessoris i suportació d'ampolles. | 1 | p.a
I.3.14 | ut. CENTRAL DETECCIÓ GAS METÀ. Subministrament i muntatge de central de detecció de gasos combustibles (Metà) DRÄGER o equivalent. S'inclouran quatre detectors per a la zona de laboratori i sistema d'enclavament per tall de subministrament de gas metà en cas de fuita, alarma o evacuació incendi general del laboratori. | 1 | ut
I.3.15 | m.Canonada PP de Ø75 mm amb els seus accessoris i empelts. Incloent la connexió amb flexible de la canonada de P.P a l'armari d'àcids +bases. En el cas de les extraccions dels armaris inflambles i al estar situades sota la vitrina s'aprofitarà la instal·lació existent d'extracció. | 20 | m
SUBTOTAL I.3 GASOS TÈCNICS
I.4 | FONTANERIA
I.4.1 | p.a.DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS D'AIGUA. Desconnexió i desmuntatge de la instal·lació de fontaneria en desús conformada per: -Aixetes terminals a les vitrines murals. -Canonades de distribució existent en el taulell central, murals. | 1 | p.a
I.4.2 | p.a. DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT. Desconnexió i desmuntatge de les instal·lacions de Sanejament que quedaran en desús conformades per: -Aixetes terminals a les vitrines murals. -Canonades de distribució existent - Pica i piletes existents en el taulell central i mural. | 1 | p.a
I.4.3 | p.a.INSTAL·LACIÓ FONTANERIA Instal·lació de fontaneria, formada per: - Derivació des de xarxa de fontaneria existent; col·locant nova vàlvula a la derivació. - Distribució fins a nous punts de subministrament per a les piques de la zona del laboratori. Completament instal·lat i funcionant, incloent, desmuntatge de cel ras, canonada de PER de 20mm per fals sostre, canonada de 16mm de NIRON per a muntatge superficial a l'interior del laboratori fins a punts de consum, petit material, accessoris i mà d'obra. | 1 | p.a
I.4.4 | p.a.INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS Instal·lació de desguàs, formada per: - Recollida de punt d'aigua de noves piques. - Xarxa de recollida horitzontal per interior de cel ras de la planta inferior. - Connexió a xarxa de desguàs general Completament instal·lat i funcionant, incloent, desmuntatge de cel ras, canonada de PVC de 40, petit material, accessoris i mà d'obra. | 1 | p.a
I.4.5 | p.a. Muntatge de canonada d'aigua osmotitzada per a noves piques i instal·lació de presa per a Millipore, incloent els següents elements: 32 m de subministrament i muntatge de canonada de polietilè reticulat marca NIRON o equivalent segons UNE-53381 sèrie 5, inclòs p.p d'accessoris i elements de subjecció i de 16x1,8 mm. 32 m de subministrament i muntatge de vàlvula d'esfera de PVC marca HIDROTEN o equivalent, execució roscada de 1/2 ". | 1 | p.a
SUBTOTAL I.4 FONTANERIA
I.5 | TELECOMUNICACIONS. INSTAL·LACIONS VEU-DADES
I.5.1 | canal DE REIXETA 300x100 Canal metàl·lica de reixeta de 300x100 mm, per ampliar la xarxa de distribució de dades pel fals sostre, incloent cable de terra de 16mm de Cu nu grapat a la safata cada 3m. | 30 | m
I.5.2 | m.TUB CORRUGAT DE 32mm Subministrament i col·locació de tub flexible de PVC lliure d'halògens, vist en fals sostre i encastat en partes. Incloent suportació, unions i accessoris. | 100 | m
I.5.3 | m.TUB DE PVC DE 32mm Tub de PVC rígid endollable M.32, incloent accessoris d’instal·lació. | 21 | m
SUBTOTAL I.5 TELECOMUNICACIONS.INSTAL·LACIONS VEU-DADES
I.6 | SISTEMES DE CONTROL D'INCENDIS
I.6.1 | ut.RECOL·LOCACIÓ DE DETECTORS Reacondicionament i resituació dels detectors de fums existents, en base a la nova compartimentació, inclosa la p.p. d’accessoris i reconnexió a la central. | 1 | ut
I.6.2 | ut.DETECTOR DE CI Subministrament, muntatge i connexionat de Detector de CI, inclosa la p.p. d’accessoris i connexió a la central. | 3 | ut
I.6.3 | m.CABLEJAT COURE APANTALLAT FINS A CENTRALETA Cablejat dels diferents elements de la zona existent mitjançant cable de coure apantallat lliure d'halògens, , i p/p de tub de PVC D20 mm lliure d'halògens fins a centraleta. Incloent els materials, treballs i mitjans auxiliars necessaris. | 70 | m
I.6.4 | m.TUB CORRUGAT DE 20mm Subministrament i col·locació de tub flexible de PVC lliure d'halògens, vist en fals sostre i encastat en partes. Incloent suportació, unions i accessoris. | 25 | m
I.6.5 | p.a.REPROGRAMACIÓ DE CENTRALETA CI Reprogramació de centraleta d’incendis Aguilera o equivalent. | 1 | p.a
I.6.6 | ut.PROJECTOR ACÚSTIC Projector acústic 6W / 96 dB blanc RAL IP-65 100V incloent suport orientable i connexionat. | 1 | ut
SUBTOTAL I.6 SISTEMES DE CONTROL D'INCENDIS
O.7 | IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS
O.7.1 | p.a. Partida alçada d'imprevistos d'obra | 1 | p.a
| SUBTOTAL O.7 IMPREVISTOS INSTAL·LACIONS |  |  |  | 0
| TOTAL P.E.M INSTAL·LACIONS |  |  |  | 0
| TOTAL P.E.C INSTAL·LACIONS |  |  |  | 0
| TOTAL P.E.M OBRA + INSTAL·LACIONS |  |  |  | 0
| SEGURETAT I SALUT (2%) |  |  |  | 0
| CONTROL DE QUALITAT (1%) |  |  |  | 0
| DESPESES GENERALS (13%) |  |  |  | 0
| BENEFICI INDUSTRIAL (6%) |  |  |  | 0
| TOTAL P.E.C |  |  |  | 0
I.V.A no inclòs
Barcelona juny 2020
Anna Mezquita Mas, Arquitecta Col·legiada COAC: 30259-7