## SANT ADRIA DEL BESOS
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico monocristalino EXIOM EX310M6-60 o similar, potencia pico de 310 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con cristal templado, caja de conexión precableado con conectores especiales, con una eficiencia del 18,9% | 157.8851 | 32 | 5052.3244
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica SMA STP 10000TL o similar, trifásico, potencia nominal de salida 10000 W, grado de protección IP-66, colocado | 2226.7175 | 1 | 2226.7175
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 7279.0419
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Preu | Quantitat | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS1-R C6PS (2 plazas en fila de 8 m) o similar, preparada para la instalación de 32 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 16 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. | 15333.8697 | 1 | 15333.8697
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 15333.8697
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 61 | 71.2387
01.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.2967 | 5 | 11.4834
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 72 | 162.7415
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 245.4636
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTÍNUA
01.04.01 | u | Suministro y montaje de cortocircuito con fusible cilíndrico de 20 A, unipolar, con portafusible articulado de 14x51 mm y montado superficialmente | 11.181 | 4 | 44.7238
01.04.02 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, bipolar (1P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 104.5642 | 2 | 209.1285
01.04.03 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente
TOTAL CAPÍTOL 01.04 |  |  |  |  | 283.8338
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA
01.05.01 | u | Subministrament i muntatge d'Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 179.5104 | 1 | 179.5104
01.05.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de prueba incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 1 | 101.5428
01.05.03 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para catorce módulos y montada superficialmente | 32.5876 | 1 | 32.5876
01.05.05 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF1 para consumidores individuales mayores de 15 kW, hasta 63A en acometidas trifásicas. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QD1A-70B10 o similar. | 824.2245 | 2 | 1648.4489
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 2126.8085
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Suministro y montaje de Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 µm de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado superficialmente | 1.4834 | 42 | 62.3043
01.06.03 | m | Suministro y montaje de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x6 mm2, montado en malla de conexión a tierra | 11.8368 | 20 | 236.7367
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 418.7885
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR Y PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 1800 x 1400 x 400 mm, para servicio exterior, con 3 puertas | 1932.5423 | 2 | 3865.0847
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 0.56 | 34.4516
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 0.56 | 144.8817
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 4044.4179
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 29732.2239
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 1 | 5891.3244
02.01.02 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS T22 3G SPD LTK Trifásico o similar, de 2 presas trifásicas MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 12247.3334
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 2 | 111.4057
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 314.4914
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 8.0747 | 27 | 218.0157
02.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 4.6153 | 18 | 83.0758
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 301.0915
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 12862.9163
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medició de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobro RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 100/5. | 560.2997 | 1 | 560.2997
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos, modelo CVM MINE-MC-ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobro RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 3 | 1468.7698
03.01.04 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes monofásicas para la medida de energía consumida por los puntos de recarga monofásicos, modelo CEM-C6 con lectura directa del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. | 112.7645 | 2 | 225.5291
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 1 | 147.8338
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.07 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
03.01.08 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-Router-Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similarper a carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.09 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicaciones entre cada punto de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 30 | 92.9371
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.12 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.13 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mas, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 4361.1461
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 4361.1461
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, incluyendo montaje de línea de vida permanente homologada para el posterior mantenimiento, cumpliendo la normativa vigente | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. Se incluye el proyecto y tramitación de legalización de la nueva instalación de baja tensión derivada del aumento de potencia del centro deportivo | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilat de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Se montarán 14 planchas de 1,19 x 1 m, 14 planchas de 1,1 x 1 m, 2 planchas de 1,19 x 0,76 m y 2 planchas de 1,11 x 0,76 m. | 2673.216 | 1 | 2673.216
06.04 | u | Ejecución de catas para verificar pasos de servicios existentes | 952 | 1 | 952
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO |  |  |  |  | 5172.216
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 54064.6323
IVA (21%) |  |  |  |  | 11353.5728
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 65418.2051

## BADALONA
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico monocristalino LG LG330N1C-A5 o similar, potencia pico de 330 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con cristal templado, caja de conexión precableada con conectores especiales, con una eficiencia del 19,3% | 188.9356 | 45 | 8502.1004
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica SMA STP 15000TL o similar, trifásico, potencia nominal de salida 15000 W, grado de protección IP-66, colocado | 3445.6345 | 1 | 3445.6345
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 11947.7349
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Precio | Cantidad | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS2-R M2T (2 plazas de 2,5m ancho) o similar, preparada para la instalación de 15 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 5 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. | 5487.2809 | 3 | 16461.8426
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 16461.8426
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 119 | 138.9738
01.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.9764 | 5 | 14.882
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 90 | 203.4269
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 357.2828
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTÍNUA
01.04.01 | u | Suministro y montaje de cortocircuito con fusible cilíndrico de 20 A, unipolar, con portafusible articulado de 14x51 mm y montado superficialmente | 11.181 | 6 | 67.0857
01.04.02 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, bipolar (1P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 104.5642 | 3 | 313.6927
01.04.03 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | 29.9815 | 1 | 29.9815
TOTAL CAPÍTULO 01.04 |  |  |  |  | 410.7599
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA
01.05.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de prueba incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 179.5104 | 1 | 179.5104
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 1 | 101.5428
01.05.03 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para catorce módulos y montada superficialmente | 32.5876 | 1 | 32.5876
01.05.05 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF1 para consumidores individuales mayores de 15 kW, hasta 63A en acometidas trifásicas. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QD1A-70B10 o similar. | 824.2245 | 1 | 824.2245
01.05.06 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF10 para consumidores individuales mayores de 15 kW, desde 80A en acometidas trifásicas. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QT5A-90B10 o similar y transformadores de intensidad para encerrado 100/5. | 1534.1666 | 1 | 1534.1666
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 2836.7506
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Suministro y montaje de Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 µm de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado superficialmente | 1.4834 | 47 | 69.7214
01.06.03 | m | Suministro y montaje de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x6 mm2, montado en malla de conexión a tierra | 11.8368 | 19 | 224.8999
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 414.3689
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR Y PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 3600 x 1600 x 400 mm, para servicio exterior | 3955.5423 | 1 | 3955.5423
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 1.44 | 88.5897
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 1.44 | 372.5528
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 4416.6849
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 36845.4246
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 2 | 11782.6489
02.01.02 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS T22 3G SPD LTK Trifásico o similar, de 2 presas trifásicas MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 18138.6578
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 4 | 222.8114
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 425.8971
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 6.0597 | 23 | 139.3742
02.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 4.6153 | 29 | 133.8444
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 273.2186
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 18837.7735
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-*ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 100/5. | 560.2997 | 1 | 560.2997
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos, modelo CVM MINE-MC-*ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 3 | 1468.7698
03.01.04 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes monofásicas para la medida de energía consumida por los puntos de recarga monofásicos, modelo CEM-C6 con lectura directa del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. | 112.7645 | 4 | 451.0581
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 1 | 147.8338
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.07 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
03.01.08 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-*Router-*Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.09 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicación y programación remota de los puntos de recarga | 3.0979 | 52 | 161.0911
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.12 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.13 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mes, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 4654.8291
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 4654.8291
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
| u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, cumpliendo la normativa vigente | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo pago de tasas, y la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILATO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilato de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Por cada marquesina se montarán 8 planchas de 1,37 x 1 m, 4 planchas de 1,33 x 1 m, 4 planchas de 1,37 x 0,38 m y 2 planchas de 1,33 x 0,38 m. | 1370.88 | 3 | 4112.64
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILATO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO |  |  |  |  | 5659.64
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 67933.7971
IVA (21%) |  |  |  |  | 14266.0974
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 82199.8945

## ESPLUGUES
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico monocristalino LG LG330N1C-A5 o similar, potencia pico de 330 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con cristal templado, caja de conexión precableada con conectores especiales, con una eficiencia del 19,3% | 198.5945 | 30 | 5957.835
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica SMA STP 10000TL o similar, trifásico, potencia nominal de salida 10000 W, grado de protección IP-66, colocado | 2226.7175 | 1 | 2226.7175
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 8184.5525
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Precio | Cantidad | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS2-R M2T (2 plazas de 2,5m ancho) o similar, preparada para la instalación de 15 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 5 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. | 5742.9586 | 2 | 11485.9171
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 11485.9171
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 50 | 58.3923
01.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.2967 | 5 | 11.4834
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 40 | 90.412
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 160.2877
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTÍNUA
01.04.01 | u | Suministro y montaje de cortocircuito con fusible cilíndrico de 20 A, unipolar, con portafusible articulado de 14x51 mm y montado superficialmente | 11.181 | 4 | 44.7238
01.04.02 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, bipolar (1P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 104.5642 | 2 | 209.1285
01.04.03 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | 29.9815 | 1 | 29.9815
TOTAL CAPÍTULO 01.04 |  |  |  |  | 283.8338
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA
01.05.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de prueba incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
01.05.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 80.5274 | 1 | 80.5274
01.05.03 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para catorce módulos y montada superficialmente | 32.5876 | 1 | 32.5876
01.05.05 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF1 para consumidores individuales mayores de 15 kW, hasta 63A en acometidas trifásicas. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QD1A-70B10 o similar. | 824.2245 | 2 | 1648.4489
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 2101.0569
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Suministro y montaje de Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 µm de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado superficialmente | 1.4834 | 35 | 51.9202
01.06.03 | m | Suministro y montaje de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x6 mm2, montado en malla de conexión a tierra | 11.8368 | 15 | 177.5525
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 349.2203
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR Y PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 1800 x 1400 x 400 mm, para servicio exterior, con 3 puertas | 1932.5423 | 2 | 3865.0847
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 0.56 | 34.4516
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 0.56 | 144.8817
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 4044.4179
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 26609.2862
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 1 | 5891.3244
02.01.02 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS T22 3G SPD LTK Trifásico o similar, de 2 presas trifásicas MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 12247.3334
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 2 | 111.4057
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 314.4914
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 8.0747 | 50 | 403.7327
02.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 4.6153 | 20 | 92.3065
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 496.0392
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 13057.864
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-*ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 100/5. | 560.2997 | 1 | 560.2997
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos, modelo CVM MINE-MC-*ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 3 | 1468.7698
03.01.04 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes monofásicas para la medida de energía consumida por los puntos de recarga monofásicos, modelo CEM-C6 con lectura directa del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. | 112.7645 | 2 | 225.5291
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 1 | 147.8338
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.07 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
03.01.08 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-*Router-*Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.09 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicación y programación remota de los puntos de recarga | 3.0979 | 25 | 77.4476
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.12 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.13 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mes, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 4345.6566
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 4345.6566
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, cumpliendo la normativa vigente | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo pago de tasas, y la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILATO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilato de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Por cada marquesina se montarán 8 planchas de 1,37 x 1 m, 4 planchas de 1,33 x 1 m, 4 planchas de 1,37 x 0,38 m y 2 planchas de 1,33 x 0,38 m. | 1370.88 | 2 | 2741.76
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILATO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO |  |  |  |  | 4288.76
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 50237.6968
IVA (21%) |  |  |  |  | 10549.9163
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 60787.6131

## ESPLUGUES V2G
CAPÍTULO 01. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CAPÍTULO 01.01. CABLEADO Y CANALIZACIONES |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), tetrapolar, de sección 4 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado en tubo | 7.6498 | 2 | 15.2996
01.01.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 10 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado en tubo | 8.9 | 140 | 1246.0054
01.01.03 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado en tubo | 6.7152 | 25 | 167.88
01.01.04 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado en tubo | 3.0375 | 5 | 15.1875
01.01.05 | m | Suministro y montaje de Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 25 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000 | 2.1064 | 10 | 21.0643
01.01.06 | m | Suministro y montaje de Tubo rígido de acero galvanizado, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado superficialmente | 8.7107 | 75 | 653.2993
01.01.07 | m | Suministro y montaje de Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 65 | 146.9194
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 2265.6556
CAPÍTULO 01.02. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA |  |  | Precio | Cantidad | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de Autotransformador reversible trifásico, grado de protección IP23, tensión de entrada 230 V y tensión de salida 400V, de 25 kVA de potencia, fabricación según normas UNE-EN 61558, UNE-EN 60726 y UNE-EN 60076, colocado | 567.9081 | 1 | 567.9081
01.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 63 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo selectivo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 344.135 | 1 | 344.135
01.02.03 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 201.3231 | 1 | 201.3231
01.02.04 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase A, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 241.3071 | 3 | 723.9212
01.02.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 89.4524 | 1 | 89.4524
01.02.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 75.9697 | 1 | 75.9697
01.02.07 | u | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 80.5274 | 3 | 241.5823
01.02.08 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 50 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 172.681 | 2 | 345.362
01.02.09 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 63 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 183.3315 | 2 | 366.663
01.02.10 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.02.11 | u | Suministro y montaje de Caja de doble aislamiento de poliéster reforzado, de 360x720x210 mm y montada superficialmente | 161.3565 | 2 | 322.713
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 3443.7486
CAPÍTULO 01.03. ARMARIO Y PROTECCIONES Y MONITORIZACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.03.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 1200 x 600 x 400 mm, para servicio exterior, con 1 puerta | 980.5423 | 1 | 980.5423
01.03.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 26.1942 | 8.45 | 221.3413
01.03.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con Hormigón con fibras HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, tamaño máximo del granulado 12 mm, con >= 300 kg/m³ de cemento y entre 20 y 25 kg/m³ de fibras de acero conformadas a los extremos, apto para clase de exposición I+E | 60.2288 | 8.45 | 508.9336
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 1710.8173
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 7420.2215
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de punto de recarga bidireccional PRE 10kW V2G EV Charger Modulo V2 o similar, trifásico, de 10 kW de potencia, montado sobre menaje vertical. Se incluye la puesta en funcionamiento, configuración del sistema de control, pruebas de funcionamiento en modo recarga y en modo inyección. | 8146.4461 | 3 | 24439.3382
02.01.02 | kg | Suministro y montaje de apoyos de Acero S355J2 según UNE-EN 10025-2, para pilares formados por pieza compuesta, en perfiles laminados en caliente serie L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y plancha, trabajado a taller y con una capa de imprimación antioxidante, colocado a la obra con soldadura y caracoles | 5.6269 | 20 | 112.5387
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 24551.8769
CAPÍTULO 02.02 SISTEMA DE GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de subcuadro de control cableado y embornado con autómata de control con capacidad de realizar una gestión dinámica de potencia de 50 PdRs + electrónica de red LAN + Comunicación GPRS-3G + módem de comunicación + OCPP1.5 | 1606.5 | 1 | 1606.5
02.02.02 | u | Configuración, puesta en marcha, documentación, conexión de buzo de comunicaciones y Modbus con los nodos de control y formación, pruebas de comunicación OCPP1.5 con aplicación de gestión de puntos de recarga de la propiedad | 1190 | 1 | 1190
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 2796.5
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 27348.3769
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-*ITF-*ETH-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus TCP. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 200/5. | 634.7263 | 1 | 634.7263
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía consumida y entregada por los puntos de recarga V2G, modelo CVM MINE-MC-*ITF-*ETH-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus TCP. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 565.0399 | 3 | 1695.1198
03.01.04 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-*Router-*Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.05 | u | Suministro y montaje de switch 10xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP | 3.0979 | 90 | 278.8114
03.01.07 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mes, a mantener durante el periode de un año | 59.5 | 1 | 59.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 3984.9721
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 3984.9721
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  | Precio | Cantidad | €
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, incluyendo montaje de línea de vida permanente homologada para el posterior mantenimiento, cumpliendo la normativa vigente | 508.12 | 1 | 508.12
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.12
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. Se incluye el proyecto y tramitación de legalización de la nueva instalación de baja tensión derivada del aumento de potencia | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. SEÑALIZACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
06.01 | u | Señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 833
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 41522.6906
IVA (21%) |  |  |  |  | 8719.765
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 50242.4556

## MONTCADA
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico monocristalino LG LG330N1C-A5 o similar, potencia pico de 330 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con cristal templado, caja de conexión precableada con conectores especiales, con una eficiencia del 19,3% | 188.9356 | 45 | 8502.1004
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica SMA STP 10000TL o similar, trifásico, potencia nominal de salida 15000 W, grado de protección IP-66, colocado | 3445.6345 | 1 | 3445.6345
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 11947.7349
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Preu | Quantitat | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS2-R M2T (2 plazas de 2,5m ancho) o similar, preparada para la instalación de 15 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 5 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. | 5487.2809 | 3 | 16461.8426
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 16461.8426
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 119 | 138.9738
01.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.9764 | 5 | 14.882
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 90 | 203.4269
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 357.2828
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTÍNUA
01.04.01 | u | Suministro y montaje de cortocircuito con fusible cilíndrico de 20 A, unipolar, con portafusible articulado de 14x51 mm y montado superficialmente | 11.181 | 6 | 67.0857
01.04.02 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, bipolar (1P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 104.5642 | 3 | 313.6927
01.04.03 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | 29.9815 | 1 | 29.9815
TOTAL CAPÍTULO 01.04 |  |  |  |  | 410.7599
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNA
01.05.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de prueba incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 179.5104 | 1 | 179.5104
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 1 | 101.5428
01.05.03 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para catorce módulos y montada superficialmente | 32.5876 | 1 | 32.5876
01.05.05 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF1 para consumidores individuales mayores de 15 kW, hasta 63A en acometidas trifásicas. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QD1A-70B10 o similar. | 824.2245 | 1 | 824.2245
01.05.06 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF10 para consumidores individuales mayores de 15 kW, desde 80A en acometidas trifásicas. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QT5A-90B10 o similar y transformadores de intensidad para encerrado 100/5. | 1534.1666 | 1 | 1534.1666
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 2836.7506
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Suministro y montaje de Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 µm de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefines con baja emisión humos, colocado superficialmente | 1.4834 | 47 | 69.7214
01.06.03 | m | Suministro y montaje de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x6 mm2, montado en malla de conexión a tierra | 11.8368 | 19 | 224.8999
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 414.3689
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR Y PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 3600 x 1600 x 400 mm, para servicio exterior | 3955.5423 | 1 | 3955.5423
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 1.44 | 88.5897
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 1.44 | 372.5528
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 4416.6849
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 36845.42
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 2 | 11782.6489
02.01.02 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-*PVS T22 3G SPD LTK Trifásico o similar, de 2 presas trifásicas MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 18138.6578
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 4 | 222.8114
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 425.8971
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 6.0597 | 23 | 139.3742
02.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 4.6153 | 29 | 133.8444
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 273.2186
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 18837.77
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTOL 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.61
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-*ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 100/5. | 560.2997 | 1 | 560.2997
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos, modelo CVM MINE-MC-*ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 3 | 1468.7698
03.01.04 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes monofásicas para la medida de energía consumida por los puntos de recarga monofásicos, modelo CEM-C6 con lectura directa del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. | 112.7645 | 4 | 451.0581
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 1 | 147.8338
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.07 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
03.01.08 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-*Router-*Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.09 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicación y programación remota de los puntos de recarga | 3.0979 | 52 | 161.0911
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.12 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.13 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mes, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 4654.8252
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 4654.83
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, cumpliendo la normativa vigente | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo pago de tasas, y la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILATO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilato de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Por cada marquesina se montarán 8 planchas de 1,37 x 1 m, 4 planchas de 1,33 x 1 m, 4 planchas de 1,37 x 0,38 m y 2 planchas de 1,33 x 0,38 m. | 1370.88 | 3 | 4112.64
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILATO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO |  |  |  |  | 5659.64
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 67933.79
IVA (21%) |  |  |  |  | 14266.0959
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 82199.8859

## SANT CUGAT
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico monocristalíno LG LG330N1C-A5 o similar, potencia pico de 330 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión precableado con conectores especiales, con una eficiencia del 19,3% | 198.5945 | 30 | 5957.835
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica SMA STP 10000TL o similar, trifásico, potencia nominal de salida 10000 W, grado de protección IP-66, colocado | 2226.7175 | 1 | 2226.7175
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 8184.5525
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Precio | Cantidad | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS2-R M2T (2 plazas de 2,5m ancho) o similar, preparada para la instalación de 15 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 5 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo | 5742.9586 | 2 | 11485.9171
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 11485.9171
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 50 | 58.3923
01.03.02 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.2967 | 5 | 11.4834
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 40 | 90.412
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 160.2877
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUO
01.04.01 | u | Suministro y montaje de cortocircuito con fusible cilíndrico de 20 A, unipolar, con portafusible articulado de 14x51 mm y montado superficialmente | 11.181 | 4 | 44.7238
01.04.02 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, bipolar (1P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 104.5642 | 2 | 209.1285
01.04.03 | u | Subiministrament y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextingible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | 29.9815 | 1 | 29.9815
TOTAL CAPÍTULO 01.04 |  |  |  |  | 283.8338
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNO
01.05.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
01.05.02 | u | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 80.5274 | 1 | 80.5274
01.05.03 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextinguible, con puerta, para catorce módulos y montada superficialmente | 32.5876 | 1 | 32.5876
01.05.05 | u | Suministro y montaje de Conjunto de protección y medida TMF1 para consumidores individuales mayores de 15 kW, hasta 63A en acometidas trifásicos. Incluye Contador de Energía Circutor Cirwatt 410-QD1A-70B10 o similar. | 824.2245 | 2 | 1648.4489
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 2101.0569
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Suministro y montaje de Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 µm de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado superficialmente | 1.4834 | 35 | 51.9202
01.06.03 | m | Suministro y montaje de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x6 mm2, montado en malla de conexión a tierra | 11.8368 | 15 | 177.5525
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 349.2203
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR I PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 1800 x 1400 x 400 mm, para servicio exterior, con 3 puertas | 1932.5423 | 2 | 3865.0847
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 0.56 | 34.4516
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 0.56 | 144.8817
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 4044.4179
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 26609.2862
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensions). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 1 | 5891.3244
02.01.02 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-PVS T22 3G SPD LTK Trifásico o similar, de 2 presas trifásicas MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensions). Totalmente montado y en funcionamiento | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 12247.3334
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 2 | 111.4057
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 314.4914
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 8.0747 | 50 | 403.7327
02.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 4.6153 | 20 | 92.3065
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 496.0392
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 13057.864
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.61 | 1 | 865.61
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 100/5. | 560.2997 | 1 | 560.2997
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos, modelo CVM MINE-MC-ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 3 | 1468.7698
03.01.04 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes monofásicas para la medida de energía consumida por los puntos de recarga monofásicos, modelo CEM-C6 con lectura directa del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. | 112.7645 | 2 | 225.5291
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 1 | 147.8338
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.07 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
03.01.08 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-Router-Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.09 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicación y programación remota de los puntos de recarga | 3.0979 | 25 | 77.4476
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.12 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.13 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mas, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 4345.66
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 4345.66
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, incluyendo montaje de línea de vida permanente homologada para el posterior mantenimiento, cumpliendo la normativa vigente | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidores y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. Se incluye el proyecto y tramitación de legalización de la nueva instalación de baja tensión derivada del aumento de potencia | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilado de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Por cada marquesina se montarán 8 planchas de 1,37 x 1 m, 4 planchas de 1,33 x 1 m, 4 planchas de 1,37 x 0,38 m y 2 planchas de 1,33 x 0,38 m. | 1370.88 | 2 | 2741.76
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO, RECONFIGURACIÓN |  |  |  |  | 4288.76
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 50237.7002
IVA (21%) |  |  |  |  | 10549.917
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 60787.61

## SANT CUGAT V2G
CAPÍTOL 01. INSTALACIÓN ELÉCTICA
CAPÍTOL 01.01. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.01.01 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 70 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo | 64.89 | 15 | 973.35
01.01.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en canal o bandeja | 6.2607 | 385 | 2410.3543
01.01.03 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 1,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo | 3.0375 | 5 | 15.1875
01.01.04 | m | Suministro y montaje de Tubo flexible corrugado de plástico sin halógenos, de 75 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, de baja emisión de humos y sin emisión de gases tóxicos ni corrosivos, resistencia al impacto de 2 J, resistencia a compresión de 320 N y una rigidez dieléctrica de 2000V | 3.0007 | 10 | 30.0072
01.01.05 | m | Suministro y montaje de Tubo rígido de acero galvanizado, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión enchufada y montado superficialmente | 3.9357 | 20 | 78.7133
01.01.06 | m | Suministro y montaje de Bandeja metálica de chapa perforada de acero galvanizado sendzimir, de estatura 30 mm y anchura 200 mm, colocada suspendida de menajes horizontales con elementos de apoyo | 24.2321 | 3 | 72.6962
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 3580.3085
CAPÍTOL 01.02. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNO
01.02.01 | u | Suministro y montaje Bloc diferencial de caja amoldada de la clase AC, gamma industrial, de hasta 160 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad entre 0,03 y 10 A, de desconexión regulable entre las posiciones fijo instantáneo, fijo selectivo y retardado, con tiempo de retraso de 0 ms, 60 ms y 150 o 310 ms respectivamente, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 60947-2 | 748.5208 | 1 | 748.5208
01.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase A, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 241.3071 | 11 | 2654.3779
01.02.03 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 201.3231 | 1 | 201.3231
01.02.04 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 93.8911 | 1 | 93.8911
01.02.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 99.5315 | 11 | 1094.8465
01.02.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de caja amoldada, de 160 A de intensidad máxima y calibrado a 160 A, con 4 polvo y 4 relés y bloque de relés magnetotérmico estándar integrado, de 16 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 7 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 607.244 | 1 | 607.244
01.02.07 | u | Suministro y montaje de protección contra sobretensiones transitorias del tipo 1+2 de 100 kA, para redes trifásicas, con descargadores de corriente de tipo rayo, rearme automático. | 746.64 | 1 | 746.64
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 6146.8434
CAPÍTOL 01.03. ARMARIO PROTECCIONES Y MONITORIZACIÓN
01.03.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 1200 x 600 x 400 mm, para servicio exterior, con 1 puerta | 980.536 | 1 | 980.536
01.03.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 238.968 | 0.24 | 57.3523
01.03.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con Hormigón con fibras HAF-30/A-2.5-2/F/12-60/I+E, tamaño máximo del granulado 12 mm, con >= 300 kg/m³ de cemento y entre 20 y 25 kg/m³ de fibras de acero conformadas a los extremos, apto para clase de exposición I+E | 288.309 | 0.24 | 69.1942
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 1107.0825
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. INSTALACIÓN ELÉCTRICA |  |  |  |  | 10834.2344
CAPÍTOL 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTOL 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de punto de recarga bidireccional PRE 10kW V2G EV Charger Modulo V2 o similar, trifásico, de 10 kW de potencia, montado sobre menaje vertical, con comunicaciones mediante protocolo Modbus. Se incluye la puesta en funcionamiento, configuración del sistema de control, pruebas de funcionamiento en modo recarga y en modo inyección. | 8146.4461 | 11 | 89610.9068
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 89610.9068
CAPÍTOL 02.02 SISTEMA DE GESTIÓN PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de subquadro de control cableado y embornado con autómata de control con capacidad de realizar una gestión dinámica de potencia de 50 PdRs + electrónica de red LAN + Comunicación GPRS-3G + módem de comunicación + OCPP1.5 | 1606.5 | 1 | 1606.5
02.02.02 | u | Configuración, puesta en marcha, documentación, conexión de buzo de comunicaciones y Modbus con los nodos de control y formación, pruebas de comunicación OCPP1.5 con aplicación de gestión de puntos de recarga de la propiedad | 1190 | 1 | 1190
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 2796.5
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 92407.4068
CAPÍTOL 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTOL 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICA |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-ITF-ETH-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus TCP. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 200/5. | 678.2763 | 1 | 678.2763
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo concentrador analizador de redes trifásicas ABB CMS700 o similar para la medida de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos y por el edificio. Con comunicaciones Modbus TCP. Incluye 33 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo CM2-102PS del fabricante ABB o similar y tres transformadores de intensidad con relación de transformación 400/5. | 2811.4493 | 1 | 2811.4493
03.01.04 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-Router-Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.05 | u | Suministro y montaje de switch 10xEthernet para carril DIN | 178.8809 | 1 | 178.8809
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP | 3.0979 | 385 | 1192.6934
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 6058.7336
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 6058.7336
CAPÍTOL 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, incluyendo montaje de línea de vida permanente homologada para el posterior mantenimiento, cumpliendo la normativa vigente | 508.21 | 1 | 508.21
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.21
CAPÍTOL 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. Se incluye el proyecto y tramitación de legalización de la nueva instalación de baja tensión derivada del aumento de potencia del centro deportivo | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTOL 06. SEÑALIZACIÓN
06.01 | u | Señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. SEÑALIZACIÓN |  |  |  |  | 833
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 112069.5848
IVA (21%) |  |  |  |  | 23534.6128
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 135604.19

## SANT FELIU
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico polcristalíno REGUERA REC300TP2 o similar, potencia pico de 300 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión precableado con conectores especiales, con una eficiencia del 18% | 170.4941 | 30 | 5114.8233
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica FRONIUS SYMO 8.2-3-M o similar, trifásico, potencia nominal de salida 8200 W, grado de protección IP-65, colocado | 2109.1217 | 1 | 2109.1217
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 7223.9451
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Precio | Cantidad | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS2-R M2T (2 plaçes de 2,5m ancho) o similar, preparada para la instalación de 15 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 5 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. | 5742.9586 | 2 | 11485.9171
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 11485.9171
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 80 | 93.4278
01.03.02 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.2967 | 30 | 68.9004
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 70 | 158.2209
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 320.5491
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUO
01.04.01 | u | Suministro y montaje de cortocircuito con fusible cilíndrico de 20 A, unipolar, con portafusible articulado de 14x51 mm y montado superficialmente | 11.181 | 4 | 44.7238
01.04.02 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, bipolar (1P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 104.5642 | 2 | 209.1285
01.04.03 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextinguible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | 29.9815 | 1 | 29.9815
TOTAL CAPÍTULO 01.04 |  |  |  |  | 283.8338
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNO
01.05.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
01.05.02 | u | Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 80.5274 | 3 | 241.5823
01.05.03 | u | Suministro y montaje de protector para sobretensiones transitorias, tetrapolar (3P+N), de 20 kA de intensidad máxima transitoria, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, colocado | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de mandos y protección, de material autoextinguible, con puerta, para doce módulos y montada superficialmente | 29.9815 | 2 | 59.9631
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 641.0383
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Suministro y montaje de Piqueta de conexión a tierra de acero, con recubrimiento de cocer 300 µm de grosor, de 2000 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en tierra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), unipolar, de sección 1 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado superficialmente | 1.4834 | 40 | 59.3374
01.06.03 | m | Suministro y montaje de Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x16 mm2, montado en malla de conexión a tierra | 12.2738 | 25 | 306.8451
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 485.93
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR I PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 1800 x 1400 x 400 mm, para servicio exterior, con 3 puertas | 1932.5423 | 1 | 1932.5423
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 0.56 | 34.4516
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 0.56 | 144.8817
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 2111.8756
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 22553.09
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 1 | 5891.3244
02.01.02 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-PVS T22 3G SPD LTK Trifásico o similar, de 2 presas trifásicas MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensiones). Totalmente montado y en funcionamiento | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 12247.3334
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 125 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 289.8127 | 1 | 289.8127
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.03 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 3 | 167.1086
02.02.03 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 25 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 40.5304 | 1 | 40.5304
02.02.04 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 125 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 505.8441 | 1 | 505.8441
02.02.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase A, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 149.6355 | 1 | 149.6355
02.02.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase A, gamma terciario, de 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de sensibilidad 0,03 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 153.4435 | 1 | 153.4435
TOTAL CAPÍTULO 02.02 |  |  |  |  | 1509.4603
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), pentapolar, de sección 5 x 50 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos, colocado en tubo | 45.7634 | 30 | 1372.9029
02.03.02 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 6.0597 | 30 | 181.7924
02.03.03 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 8.4729 | 100 | 847.2895
02.03.04 | m | Suministro y montaje de Caja de encerrado cuadrada In 250A, montada superficialmente | 308.2267 | 1 | 308.2267
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 2710.2115
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 16467.01
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 150/5. | 562.406 | 1 | 562.406
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga, modelo CVM MINE-MC-ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 5 | 2447.9497
03.01.04 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 2 | 295.6677
03.01.04 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 2 | 349.5484
03.01.06 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-Router-Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.07 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.08 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de la acometida y de la fotovoltaica y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 30 | 92.9371
03.01.09 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicación y programación remota de los puntos de recarga | 3.0979 | 75 | 232.3429
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.12 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mas, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
03.01.13 | u | Suministro y montaje de TV LCD de 32” con resolución mínima Hoja HD 1920x1080 píxeles | 297.5 | 1 | 297.5
03.01.14 | u | Suministro y montaje de sistema de sujeción mural en pared en recinto interior o sistema de sujeción para colgar del techo. No podrá ser un sistema de sujeción mural doméstico y tendrá que presentar la robustez suficiente para ser duradero en el interior de un edificio público. Se tendrá que validar previamente con los servicios técnicos del AMB. | 65.45 | 1 | 65.45
03.01.15 | u | Suministro y montaje de micro-ordenador con sistema operativo Linux para capturar los datos en tiempo real provenientes de la monitoritzación. El micro-ordenador tendrá que disponer de conexión Wifi y salida HDMI y será tipo Raspberry Pi 3 modelo B+ o similar | 113.05 | 1 | 113.05
03.01.16 | u | Trabajos de programación del micro-ordenador | 450 | 1 | 450
03.01.17 | u | Armario metálico desde 500x600x120 hasta 700x900x120 mm, para servicio exterior, con puerta con ventanilla | 312.29 | 1 | 312.29
03.01.18 | u | Desmontaje sistema de monitorización existente y trabajos de saneamiento de pared | 1349.585 | 1 | 1349.585
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 8259.726
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN |  |  |  |  | 8259.726
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. Se incluye el proyecto y tramitación de legalización de la nueva instalación de baja tensión derivada del aumento de potencia del centro deportivo | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilado de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Por cada marquesina se montarán 8 planchas de 1,37 x 1 m, 4 planchas de 1,33 x 1 m, 4 planchas de 1,37 x 0,38 m y 2 planchas de 1,33 x 0,38 m. | 685.44 | 3 | 2056.32
06.04 | u | Trabajos de reconfiguración de los puntos de recarga existentes | 245.14 | 1 | 245.14
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO, RECONFIGURACIÓn |  |  |  |  | 3848.46
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 53064.41
IVA (21%) |  |  |  |  | 11143.5261
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 64207.9361

## VILADECANS
CAPÍTULO 01. FOTOLINERA
CAPÍTULO 01.01 CAMPO DE CAPTACIÓN |  |  | Precio | Cantidad | €
01.01.01 | u | Suministro y montaje de módulo fotovoltaico monocristalino LG LG330N1C-A5 o similar, potencia pico de 330 Wp, con marco de aluminio anodizado, protección con vidrio templado, caja de conexión precableado con conectores especiales, con una eficiencia del 19,3% | 188.9356 | 45 | 8502.1004
01.01.02 | u | Suministro y montaje de Inversor para instalación fotovoltaica SMA STP 15000TL o similar, trifásico, potencia nominal de salida 15000 W, grado de protección IP-66, colocado | 3445.6345 | 1 | 3445.6345
TOTAL CAPÍTULO 01.01 |  |  |  |  | 11947.7349
CAPÍTULO 01.02 MARQUESINA |  |  | Precio | Cantidad | €
01.02.01 | u | Suministro y montaje de marquesina fotovoltaica CIRCUTOR PVS2-R M2T (2 plazas de 2,5m ancho) o similar, preparada para la instalación de 15 módulos fotovoltaicos, incluyendo estructura de fijación de los módulos, con una longitud total de 5 metros. Se incluyen el conjunto de plantillas necesarias para la fijación de la marquesina en las cimentaciones, así como la tornillería de acero inoxidable que sea necesaria. Incluye transporte y descarga. Incluye medianos auxiliar por el Montaje. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. | 5487.2809 | 3 | 16461.8426
TOTAL CAPÍTULO 01.02 |  |  |  |  | 16461.8426
CAPÍTULO 01.03. CABLEADO Y CANALIZACIONES
01.03.01 | m | Suministro y montaje de cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación ZZ-F (AS), unipolar, de sección 1 x 4 mm², con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión de humos, colocado superficialmente | 1.1678 | 119 | 138.9738
01.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 4 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 2.9764 | 5 | 14.882
01.03.03 | m | Suministro y montaje de tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada el exterior, de 50 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama, resistencia al impacto de 15 J, resistencia a compresión de 450 N, montado como canalización sepultada | 2.2603 | 90 | 203.4269
TOTAL CAPÍTULO 01.03 |  |  |  |  | 357.2828
CAPÍTULO 01.04. PROTECCIONES CORRIENTE CONTINUO
01.04.01 | u | Subministrament i muntatge de tallacircuit amb fusible cilíndric de 20 A, unipolar, amb portafusible articulat de 14x51 mm i muntat superficialment | 11.181 | 6 | 67.0857
01.04.02 | u | Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitòries, bipolar (1P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 104.5642 | 3 | 313.6927
01.04.03 | u | Subministrament i muntatge de Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a dotze mòduls i muntada superficialment | 29.9815 | 1 | 29.9815
TOTAL CAPÍTULO 01.04 |  |  |  |  | 410.7599
CAPÍTULO 01.05. PROTECCIONES CORRIENTE ALTERNO
01.05.01 | u | Subministrament i muntatge d'Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 179.5104 | 1 | 179.5104
02.02.01 | u | Subministrament i muntatge d'Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 101.5428 | 1 | 101.5428
01.05.03 | u | Subministrament i muntatge de protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 20 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 164.7187 | 1 | 164.7187
01.05.04 | u | Subministrament i muntatge de Caixa per a quadre de comandaments i protecció, de material autoextingible, amb porta, per a catorze mòduls i muntada superficialment | 32.5876 | 1 | 32.5876
01.05.05 | u | Subministrament i muntatge de Conjunt de protecció i mesura TMF1 per a consumidors individuals majors de 15 kW, fins a 63A en escomeses trifàsics. Inclou Comptador d'Energia Circutor Cirwatt 410-QD1A-70B10 o similar. | 824.2245 | 1 | 824.2245
01.05.06 | u | Subministrament i muntatge de Conjunt de protecció i mesura TMF10 per a consumidors individuals majors de 15 kW, des de 80A en escomeses trifàsiques. Inclou Comptador d'Energia Circutor Cirwatt 410-QT5A-90B10 o similar i transformadors d'intensitat per a embarrat 100/5. | 1534.1666 | 1 | 1534.1666
TOTAL CAPÍTULO 01.05 |  |  |  |  | 2836.7506
CAPÍTULO 01.06. PUESTA A TIERRA
01.06.01 | u | Subministrament i muntatge de Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 2000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra | 37.1172 | 2 | 74.2344
01.06.02 | m | Subministrament i muntatge de Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment | 1.4834 | 47 | 69.7214
01.06.03 | m | Subministrament i muntatge de Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x6 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 11.8368 | 19 | 224.8999
01.06.04 | u | Suministro y montaje de Punto de conexión a tierra con puente seccionador de platina de cocer, montado en caja estanca y colocado superficialmente | 45.5132 | 1 | 45.5132
TOTAL CAPÍTULO 01.06 |  |  |  |  | 414.3689
CAPÍTULO 01.07. ARMARIO INVERSOR I PROTECCIONES
01.07.01 | u | Suministro y montaje de Armario metálico de 3600 x 1600 x 400 mm, para servicio exterior | 3955.5423 | 1 | 3955.5423
01.07.02 | m2 | Encofrado con tablones de madera para losas de cimientos, para dejar el hormigón visto | 61.5206 | 1.44 | 88.5897
01.07.03 | m2 | Formación de losa de 15 cm de grosor con hormigón HA-25/P/20/I de consistencia plástica y tamaño máximo del granulado 20 mm | 258.7172 | 1.44 | 372.5528
TOTAL CAPÍTULO 01.07 |  |  |  |  | 4416.6849
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 01. FOTOLINERA |  |  |  |  | 36845.4246
CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA
CAPÍTULO 02.01 PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.01.01 | u | Suministro y montaje de caja de recarga autónoma CIRCUTOR URBAN-PVS M22 3G SPD LTK Monofásico o similar, de 2 presas monofásicas MENNEKES (230V, 32A, 7,4 kW), con identificación RFID Mifare, controlador de carga modo 3 según EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mediante conector RJ45 por activación, programación horaria y gestión dinámica remota. Incluye protecciones en AC (MT + diferencial 40A tipo A + descargador de sobretensions). Totalmente montado y en funcionamiento | 5891.3244 | 2 | 11782.6489
02.01.02 | u | Subministrament i muntatge de caixa de recàrrega autònoma CIRCUTOR URBAN-PVS T22 3G SPD LTK Trifàsic o similar, de 2 preses trifàsiques MENNEKES (230V, 32A, 22 kW), amb identificació RFID Mifare, controlador de càrrega mode 3 segons EN61851-1, telegestionable Ethernet OCPP 1.5 mitjançant connector RJ45 per activació, programació horària i gestió dinàmica remota. Inclou proteccions en AC (MT + diferencial 40A tipus A + descarregador de sobretensiones). Totalment muntat i en funcionament | 6356.009 | 1 | 6356.009
TOTAL CAPÍTULO 02.01 |  |  |  |  | 18138.6578
CAPÍTULO 02.02 PROTECCIONES PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Cantidad | €
02.02.01 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 101.5428 | 2 | 203.0857
02.02.02 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 40 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 55.7029 | 4 | 222.8114
TOTAL CAPÍTOL 02.02 |  |  |  |  | 425.8971
CAPÍTULO 02.03 CABLEADO PUNTOS DE RECARGA |  |  | Precio | Quantitat | €
02.03.01 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, pentapolar, de sección 5 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 6.0597 | 23 | 139.3742
02.03.02 | m | Suministro y montaje de Cable con conductor de cobre de 0,6/1 kV de tensión asignada, con designación RV-K, tripolar, de sección 3 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo | 4.6153 | 29 | 133.8444
TOTAL CAPÍTULO 02.03 |  |  |  |  | 273.2186
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 02. PUNTOS DE RECARGA |  |  |  |  | 18837.7735
CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
CAPÍTULO 03.01 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN ENERGÉTICO |  |  | Precio | Cantidad | €
03.01.01 | u | Suministro, programación y puesta en marcha de una RTU SDS-BB2 Gateway, para la comunicación con plataformas Sentilo. RTU con sistema de alimentación ininterrumpida, programado para enviar datos a la plataforma SmartDataSystem de forma nativa. Apoyo de protocolos Modbus TCP / IP, fuentes de datos en formatos XML y CSV, para montaje sobre carril DIN, provee conectividad a través de Ethernet. Incluye pasarela Modbus RTU a Modbus TCP/IP. Los trabajos consistirán en: | 865.6139 | 1 | 865.6139
- Preparación del mapa de memoria para la monitorización de las lecturas de energía de los analizadores de redes a través de protocolo Modbus RTU
- Publicación de los componentes en el catálogo de la SMARTDATASYSTEM
- Verificación de la correcta publicación de las muestras a la plataforma
SMARTDATASYSTEM
03.01.02 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía importada y exportada en la red de distribución, modelo CVM-MINE-ITF-RS485-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo abierto modelo STP-24-5A del fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 100/5. | 560.2997 | 1 | 560.2997
03.01.03 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes trifásico para la medida de energía generada por la fotolinera y de energía consumida por los puntos de recarga trifásicos, modelo CVM MINE-MC-ITF-C2 del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. Incluye 3 transformadores de intensidad de núcleo cerrado modelo MC1-20-50/100/150 A de el fabricante Cicutor o similar con relación de transformación 50-100-150/0,25. | 489.5899 | 3 | 1468.7698
03.01.04 | u | Suministro y montaje de equipo analizador de redes monofásicas para la medida de energía consumida por los puntos de recarga monofásicos, modelo CEM-C6 con lectura directa del fabricante Circutor o similar. Con comunicaciones Modbus RTU sobre comunicación serie sobre RS485. | 112.7645 | 4 | 451.0581
03.01.05 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 147.8338 | 1 | 147.8338
03.01.06 | u | Suministro y montaje de Interruptor automático magnetotérmico de 10 A de intensidad nominal, tipo PIA curva D, bipolar (2P), de 6000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 10 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 2 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 78.1939 | 1 | 78.1939
03.01.07 | u | Suministro y montaje de Interruptor diferencial de la clase AC, gamma terciario, de 25 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de sensibilidad 0,3 A, de desconexión fijo instantáneo, con botón de maceta incorporada e indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 módulos DIN de 18 mm de anchura, montado en perfil DIN | 174.7742 | 1 | 174.7742
03.01.08 | u | Suministro y montaje de router modelo MTX-Router-Helios II LTE Cat4 WIFI 4xEthernet del fabricante Matrix o similar para carril DIN | 331.8197 | 1 | 331.8197
03.01.09 | u | Suministro y montaje de switch 8xEthernet para carril DIN | 119.3809 | 1 | 119.3809
03.01.10 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para comunicación y programación remota de los puntos de recarga | 3.0979 | 52 | 161.0911
03.01.11 | u | Suministro y montaje de Cable de red de 4 pares, categoría 6 S/FTP para buzo RS485 entre los analizador de redes de los puntos de recarga y el cuadro de monitorización | 3.0979 | 3 | 9.2937
03.01.12 | u | Suministro y montaje de Caja para cuadro de monitorización y para cuadro de protecciones monitorización y puntos de recarga según esquema, de plástico con puerta, para 60 módulos DIN y montada superficialmente | 108.2002 | 1 | 108.2002
03.01.13 | u | Suministro de tarjeta SIM 4G con un volumen de datos de 500 MB/mas, a mantener durante el periodo de un año | 59.5 | 3 | 178.5
TOTAL CAPÍTULO 03.01 |  |  |  |  | 4654.8291
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 03. SISTEMA DE MONITIZACIÓN |  |  |  |  | 4654.8291
CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD
04.01 | u | Ejecución de todas las actividades y suministros de equipos colectivos e individuales, y su mantenimiento según las prescripciones establecidas en el Plan de Seguridad y Salud durante toda la duración de los trabajos, cumpliendo la normativa vigente | 508.13 | 1 | 508.13
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 04. SEGURIDAD Y SALUD |  |  |  |  | 508.13
CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN
05.01 | u | Legalización de la instalación según las especificaciones de la normativa vigente, incluyendo pago de tasas, y la totalidad de las gestiones con las compañías distribuidoras y comercializadoras, y con las administraciones públicas correspondientes. Se incluye la generación de la documentación as-built que sea necesaria para la legalización. | 1428 | 1 | 1428
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 05. LEGALIZACIÓN |  |  |  |  | 1428
CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO
06.01 | u | Vinilado de marquesinas con vinilos divulgativos | 714 | 1 | 714
06.02 | u | Modificación de la señalización horizontal y vertical | 833 | 1 | 833
06.03 | u | Suministro y montaje de planchas de acero INOX perforadas fijadas a la marquesina mediante caracoles rosca chapa. Incluye transporte, descarga y medios auxiliares de elevación. Totalmente montada y probada según especificaciones técnicas del proyecto ejecutivo. Por cada marquesina se montarán 8 planchas de 1,37 x 1 m, 4 planchas de 1,33 x 1 m, 4 planchas de 1,37 x 0,38 m y 2 planchas de 1,33 x 0,38 m. | 1370.88 | 3 | 4112.64
TOTAL PRESUPUESTO CAPÍTULO 06. VINILADO, SEÑALIZACIÓN, PROTECCIONES CONTRA EL VANDALISMO |  |  |  |  | 5659.64
PRESUPUESTO TOTAL |  |  |  |  | 67933.7971
IVA (21%) |  |  |  |  | 14266.0974
PRESUPUESTO MÁXIMO IVA INCLUIDO |  |  |  |  | 82199.8945