## T-PRES
|  |  |  | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 00 | NOTES
'01.00 | 1 | E000AET1 | NOT | Notes generals a totes les partides de el present capítol: El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, anadamios / plataformes de muntatge de tot tipus, transport interior obra vertical / horizaontal i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular inclou: - Descàrrega d'el material i distribució per plantes fins al punt de treball. - Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge. - Homologació i certificació de tots els materials amb marcatge CE - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certifificados i butlletins que la instal·lació requereixi. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Subministrament i instal·lació de l'material, així com dels treballs necessaris per garantir les sectoritzacions de protecció contra incendis associades a les instal·lacions, així com els treballs necessaris segons indicacions de el projecte específic i de la D.F. - Anelles, sacs i / o escumes intumescents en les instal·lacions que passen d'un sector d'incendi a un altre sector d'incendi, segons indicacions D.F. - Plans As-Built en format * .dwg. Queden incloses en el preu de cada partida totes les ajudes de paleta i en particular: - Realització de regates , rases i forats de qualsevol mida i en qualsevol material i superfície. - Tapat de regates, rases i forats. - Pintura. - Segellats ignífugs. - Neteja final i retirada de runes. | 0 | 0
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 | 01 | DISTRIBUCIÓ
'01.01.01 | 1 | 1G13ARV1 | u | Conjunt de partides per a la desconexió i retirada de la linia electrica procedent del grup electrogen de l'edifici contigu | 200.02 | 1
'01.01.01 | 2 | EG2DB8F8 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 32.51 | 8.5
'01.01.01 | 3 | EG2C3G41 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals | 34.7 | 6
'01.01.01 | 4 | EG2DF6F2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | 19.13 | 10
'01.01.01 | 5 | EG22RG1K | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | 1.78 | 51.6
'01.01.01 | 6 | EG3151D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 15.31 | 318
'01.01.01 | 7 | EG315336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.9 | 35
'01.01.01 | 8 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | 3.98 | 35
'01.01.01 | 9 | 1G13ARC4 | u | Conjunt de partides per a la modificació de la TMF10 per posar la nova sortida de la línia electrica que alimenta els seveis esencials, incloent la protecció corresponent, la connexió, i el cablejat elèctric intern, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. | 145.7 | 1
'01.01.01 | 10 | 1G13ARM9 | u | Conjunt de partides per a la connexió de la nova linia electrica procendent del grup electrogen, i el cablejat elèctric intern al subquadre de SAI, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. | 140.73 | 1
'01.01.01 | 11 | 1G41RTX3 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric amb caixa de doble aïllament, format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Magnetotèrmic Schneider Electric iC60N 2P 16A C o equivalent - Diferencial Schneider Electric iID 2P 40A 300mA AC o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | 2917.7 | 1
'01.01.01 | 12 | EG14ER45 | u | Subministre i instal·lació de quadre de commutació separat IP20 de 250 A 4P per a grup electrogen SDMO Model: Verso 200 o equivalent, subminstrat per la marca SDMO-KHOLER. Amb caixa de doble aillament i petit material, mitjançant interruptor rotatiu; inclou tot el material necessari pel correcte funcionament. | 1606.08 | 1
'01.01.01 | 13 | 1G41RTX4 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric IP55, per a ubicar la protecció de la linia del Grup Electrogen format per: - Cofret G IP55 de Schneider Electric o equivalent - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Protecció diferencial ajustable 300mA (Règim de Neutre TT) - Pilots de senyalització. - Maniobres - Totalment etiquetat. Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | 2209.45 | 1
'01.01.01 | 14 | 1G41RTV1 | u | Subministrament i col·locació de protecció electrica de la linia de grup per a ubicar en el quadre de la Sala SAI format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - Interruptor Schneider Electric NSX250F TM250D 4P4R o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | 1558.84 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 | 02 | ENLLUMENAT
'01.01.02 | 1 | EHA1U1LD | u | Llumenera industrial estanca amb reflector asimètric LED de 20 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat 120cm x 8 cm x 8cm Marca: Philps; model: WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 o equivalent | 41.32 | 1
'01.01.02 | 2 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1.48 | 20
'01.01.02 | 3 | EG21H71J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | 4.03 | 21.6
'01.01.02 | 4 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | 12.62 | 2
'01.01.02 | 5 | EG62DGAK | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | 11.9 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 | 03 | GRUP ELECTROGEN
'01.01.03 | 1 | EGC1E0SD | u | Subministrament i instal·lació de Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 165 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel Johon Deere, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica. Capota insonoritzada amb una emisió de 78 dBA a 1 metre. Inclou silenciador en el tub d'escapament.. Autonomia extesa a 24 hores a 3/4 de càrrega. Instal·lat i funcionant. Marca: SDMO model J-165-K gama Montana o equivalent. CARACTERÍSTIQUES QUADRE DE CONTROL execució PUPITRE arrencada Automàtic pantalla LCD SELECTORS I / O POLSADORS PROTECCIONS ELÈCTRIQUES Selector Stop / Start / Auto Si Sobrecarga (interruptor) si Pulsador navegador pantalla Si Relé diferencial no ajust. Protecció Diferencial Ajustable 300 mA Régimen de Neutro TT Puolsador d'arrencada (verd) Si Pulsador de parada (rvermell) Si MESURES ELÈCTRIQUES LEDS DE SENYALITZACIÓ Tensions Compostes Si Grup en funcionament Si Tensions simples Si Aturada d'emergència Si Corrents de Fases Si Grup en funcionament Si Freqüència Si Alarma general Si Tensió Bateria Si Fallada general Si Potència Activa (kW) S Potència Aparent (kVA) Si MESURES ANALÒGIQUES VARIS Temperatura Aigua CA307 Comptahores Si Pressió Oli CA307 Senyals a distància Si Nivell de gasoil Si Detecció de xarxa Si Memòria 12 últims esdeveniments Si PROTECCIONS MECÀNIQUES Ordre contactor xarxa Si Ordre contactor grup Si Alta temperatura d'aigua Si Baixa pressió d'oli Si sobrevelocitat Si Tensió fora límits Si SERVEIS AUXILIARS Freqüència fora límits Si Bajo nivel de gasoil Si Cargador de Baterías 12Vcc 2,5 A Baix nivell de gasoil Si Resistencia precaldeo 220V 1000W Inclou transport i instal·lacció dins de l'edifici amb els mitjants transport i elevació necessaris per a una correcta instal·lació; amb tots els tràmits i taxes necessaris. NOTA 1: El grup haurà de tenir el dipòsit omplert al 100% (868 L) un cop fetes totes les proves necessaries per validar el correcte funcionament del grup i de la commutació. NOTA 2: La rampa té una limitació de pes màxim de 10t i una càrrega per eix de 5t | 24785.15 | 1
'01.01.03 | 2 | EG4AUCUN | u | Protecció diferencial , per a interruptor de 250A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar fixa a 300 mA, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 seg, característica de dispar instantània o selectiva superinmunitzat. Neutre TT | 255.92 | 1
'01.01.03 | 3 | EE41XXB6 | m | Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable marca ´´Dinak EI-120´´ o equivalent, de 175/375 mm de diàmetre, muntada superficialment, amb nivel de protecció al foc EI-120. Feta de peces modulars amb lliure dilatació de la peça interior especial per a grups electrogens amb temperatura de gasos de sortida de 600ºC. Inclou desviaments-colzes, recollida condensats, fitxacions a paraments, barret, lloguer de mitjans d'elevació, etc. | 178.83 | 54
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
|  | Titol 3 | 04 | XARXA DE TERRES CONEXIONAT
'01.01.04 | 1 | EGD1ATP9 | u | Subministrament i col·locació de piqueta de presa de terra d'acer marca 'Aplicacions Tecnològiques' model AT-026H 'o equivalent, amb recobriment de coure de 254 micres de gruix, de 2400 mm de longitud i de 14,23 mm de diàmetre, amb materials auxiliars, clavada a terra i connectada a xarxa de terra | 27.64 | 3
'01.01.04 | 2 | EGDZATP3 | u | Soldadures exotèrmiques marca 'Aplicacions Tecnològiques' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per a unió cable-cable, pletina- platina, cable-platina, cable-peça metàl·lica, cable-rodó, cable-pica i altres connexions, amb materials auxiliars, totalment instal·lat, connexionat i verificat. Només s'acceptaran les soldadures que compleixin les següents condicions: - El fos ha de cobrir completament els conductors dins dels límits de la cambra de soldadura o al menys la superfície que tenien prèviament. - El resultat no presenta porositats superficials de profunditat major a 1 mm. - Ha de quedar lliure d'escòria a l'mínim en un 80%, complint a més les condicions anteriors. - El color de la soldadura varia de daurat a bronze un cop s'ha netejat convenientment. Per tant, podem dir que una bona soldadura és aquella que presenta un aspecte sòlid, daurat i que cobreix totalment la superfície que marca la càmera de soldadura amb el menor nombre d'imperfeccions | 59.42 | 5
'01.01.04 | 3 | KGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | 31.58 | 1
'01.01.04 | 4 | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra | 11.57 | 15
'01.01.04 | 5 | EG380802 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment | 6.22 | 51.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 02 | ALTRES ACCIONS
'01.02 | 1 | F222D123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat | 40.28 | 4.5
'01.02 | 2 | F2285LS0 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant | 20.06 | 4.5
'01.02 | 3 | M9RHU600 | t | Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació amb emulsió C50BF5 IMP | 79.72 | 1.62
'01.02 | 4 | 1G13DRT6 | u | Conjunt de partides per a la realització dels pasos de canalitzacions elèctriques i/o xemeneia GE, a través de forjats, façanes, divisioreies o qualsevol tipus de paraments verticals i/o horitzontal, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliars; inclou la perforació, el segellat, la impermeabilització en cas necessari i el lloguer de mitjans d'elevació. | 921.7 | 1
'01.02 | 5 | E7DZB3HH | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | 221.93 | 2
'01.02 | 6 | EAVJAA4A | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, col.locada, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc... | 39.24 | 19.135
'01.02 | 7 | EAFA4ACP | u | Porta de lames d'alumini lacat color a triar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils d'alumi, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc... | 500.19 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
'01.03 | 1 | HB2AAE1G | pa | Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant internes de la obra, com les per minimitzar les afectacions als ususaris. | 796.87 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
|  | Capítol | 04 | DOCUMENTACIÓ, AS-BUILT I ALTRES
'01.04 | 1 | PA017LEG | 1 | Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació d'electricitat segons plec de condicions generals i instruccions de la DF comprenent: Planols de detall i muntatge en suport informàtic i paper, Planols final d'obra ´´As-built´´ de la instal·lació realment executada memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat, documentació final d'obra (protocol de proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, certificats i garanties dels elements instal·lats, etc.). Legalització de les instal·lacions d'electricitat executada incloent la preparació i visat de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon fi dels expedients davant Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme la posada en servei de la instal·lació. En cas que fos necessaria Preparació i realització de la regulació i proves de la instal·lació d'electricitat segons el Protocol de proves i les indicacions de la DF, comprenent les proves reglamentàries i les sol·licitades per la DF, incloent la complimentació de les fitxes justificatives i les demostracions a la DF i la propietat fins a la seva plena satisfacció. Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol del Control de Qualitat de la instal·lació acabada. | 920.7 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| E222B632 | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.197 | /R | x | 42.7 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
| EAFA4A04 | u | Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils de preu mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.87 | /R | x | 20.68 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.175 | /R | x | 17.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.12 |  | x | 12.17 | =
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.37 |  | x | 9.74 | =
| BAFA4404 | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà | 3.87 |  | x | 122.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EE41XXC6 | m | Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable, de 175 mm de diàmetre, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 17.73 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 20.68 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.75 | =
| BE41XXC6 | m | Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable EI-120, de 175 mm de diàmetre int | 1 |  | x | 254.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.1 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW13000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció | 1 |  | x | 1.2 | =
| BG13U010 | u | Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment | 1 |  | x | 36.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG141702 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.025 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW14000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1 |  | x | 1.21 | =
| BG141702 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 71.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG1A09T1 | u | Armari Schneider |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.35 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG1A09TI | u | Arm pol PLM 847x636x300 IP66 7035 | 1 |  | x | 318.75 | =
| BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 1 |  | x | 3.77 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 0.16 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG22TD1K | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.02 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 1.02 |  | x | 0.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG23EA15 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.049 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG23EA10 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 1.02 |  | x | 3 | =
| BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 1 |  | x | 0.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG2DF6FB | m | Safata metàl·lica reixa amb coberta i separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.258 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.096 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.57 | =
| BG2DF6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 5.62 | =
| BG2Z005A | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 1 |  | x | 3.62 | =
| BG2ZBAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 10.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.56 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312654 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.04 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG312932 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), multipolar, de secció 8 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.015 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312930 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), multipolar, de sección 8 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos | 1.02 |  | x | 4.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG3151C6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.072 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3151C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 8.91 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG380902 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW38000 | u | Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos | 1 |  | x | 0.29 | =
| BG380900 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 | 1.02 |  | x | 1.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG380A02 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2, montado superficialmente |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380A00 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 1.02 |  | x | 1.55 | =
| BGW38000 | u | Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.32 | =
| BG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 22 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 22.4 | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG41JBRR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x | 0.32 | =
| BG41JBRR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 899.68 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x | 68.4 | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG48U3E4 | u | Sobretensions permanents transitories |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.75 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.75 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG48UY67 | u | Sobretensions permaments i transitories Combi SPU3P+N32 A Mercavolt de Salvador Escoda ref EM01132 | 1 |  | x | 324.62 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG4AUC4H | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), muntat perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4AUC4H | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 1 |  | x | 354.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG4AUCT5 | u | Cuadro de conmutación separado VERSO 200 250 A 4P (mediante interruptor rotativo) IP20 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG40AUV5 | u | Cuadro de conmutación separado VERSO 200 250 A 4P (mediante interruptor rotativo) IP20 | 1 |  | x | 2097.02 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG6281A1 | u | Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, muntat sobre bastidor o caixa. Marca: Schneider; modelol: UNICA BASIC BLANC |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.133 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG6281A1 | u | Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 1.23 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EGC1E041 | u | Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 225 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 3 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC1000 | u | Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens | 1 |  | x | 62.07 | =
| BGC1E040 | u | Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 225 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica | 1 |  | x | 40598.36 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| HB2AAE10 | pa | Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant internes de la obra, com les per minimitzar les afectacions als ususaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1808.47
P-4 | 1G13DRT6 | u | Conjunt de partides per a la realització dels pasos de canalitzacions elèctriques i/o xemeneia GE, a través de forjats, façanes, divisioreies o qualsevol tipus de paraments verticals i/o horitzontal, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliars; inclou la perforació, el segellat, la impermeabilització en cas necessari i el lloguer de mitjans d'elevació. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | h | Manobre | 65 | /R | x | 14.18 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-8 | E7DZB3HH | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 20.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B7DZC121 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 15 |  | x | 14.66 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | EAFA4ACP | u | Porta de lames d'alumini lacat color a triar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils d'alumi, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc... |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.87 | /R | x | 20.68 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.175 | /R | x | 17.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAFA4404 | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà | 3.87 |  | x | 122.35 | =
| B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 0.37 |  | x | 9.74 | =
| B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 0.12 |  | x | 12.17 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-10 | EAVJAA4A | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, col.locada, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc... |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x | 17.76 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 20.01 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BAVJAA4A | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus oberta | 1 |  | x | 35.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | EE41XXB6 | m | Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable marca ´´Dinak EI-120´´ o equivalent, de 175/375 mm de diàmetre, muntada superficialment, amb nivel de protecció al foc EI-120. Feta de peces modulars amb lliure dilatació de la peça interior especial per a grups electrogens amb temperatura de gasos de sortida de 600ºC. Inclou desviaments-colzes, recollida condensats, fitxacions a paraments, barret, lloguer de mitjans d'elevació, etc. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 20.68 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 17.73 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE41XXC6 | m | Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable EI-120, de 175 mm de diàmetre int | 0.53 |  | x | 254.16 | =
| BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.75 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x | 20.68 | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x | 17.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 1.05 |  | x | 3.42 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 3.11 | =
| BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 1 |  | x | 0.27 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | EG21H71J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.05 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.037 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x | 0.12 | =
| BG21H710 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x | 2.14 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | EG22RG1K | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.018 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG22RG10 | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 1 |  | x | 0.8 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | EG2C3G41 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.127 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.052 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2Z30F0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 11.03 | =
| BG2C30G0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm | 1 |  | x | 19.97 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | EG2DB8F8 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.208 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.096 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW2DB8F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 4.48 | =
| BG2ZAAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 5.6 | =
| BG2DB8F0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 8.6 | =
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | EG2DF6F2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.193 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.096 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG2DF6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 1 |  | x | 5.62 | =
| BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 7.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.012 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 0.98 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | EG3151D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.092 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3151D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.05 |  | x | 11.07 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | EG315336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.012 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG315330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.05 |  | x | 1.35 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | EG380802 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.15 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380800 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2 | 1.02 |  | x | 0.98 | =
| BGW38000 | u | Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.3 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG380A00 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 1.02 |  | x | 1.55 | =
| BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 1 |  | x | 0.13 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | EG4AUCUN | u | Protecció diferencial , per a interruptor de 250A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar fixa a 300 mA, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 seg, característica de dispar instantània o selectiva superinmunitzat. Neutre TT |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.2 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4AUC4H | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 0.7 |  | x | 354.15 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | EG62DGAK | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.183 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG62DGAK | u | Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 1 |  | x | 4.96 | =
| BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 1 |  | x | 0.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | EGC1E0SD | u | Subministrament i instal·lació de Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 165 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel Johon Deere, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica. Capota insonoritzada amb una emisió de 78 dBA a 1 metre. Inclou silenciador en el tub d'escapament.. Autonomia extesa a 24 hores a 3/4 de càrrega. Instal·lat i funcionant. Marca: SDMO model J-165-K gama Montana o equivalent. CARACTERÍSTIQUES QUADRE DE CONTROL execució PUPITRE arrencada Automàtic pantalla LCD SELECTORS I / O POLSADORS PROTECCIONS ELÈCTRIQUES Selector Stop / Start / Auto Si Sobrecarga (interruptor) si Pulsador navegador pantalla Si Relé diferencial no ajust. Protecció Diferencial Ajustable 300 mA Régimen de Neutro TT Puolsador d'arrencada (verd) Si Pulsador de parada (rvermell) Si MESURES ELÈCTRIQUES LEDS DE SENYALITZACIÓ Tensions Compostes Si Grup en funcionament Si Tensions simples Si Aturada d'emergència Si Corrents de Fases Si Grup en funcionament Si Freqüència Si Alarma general Si Tensió Bateria Si Fallada general Si Potència Activa (kW) S Potència Aparent (kVA) Si MESURES ANALÒGIQUES VARIS Temperatura Aigua CA307 Comptahores Si Pressió Oli CA307 Senyals a distància Si Nivell de gasoil Si Detecció de xarxa Si Memòria 12 últims esdeveniments Si PROTECCIONS MECÀNIQUES Ordre contactor xarxa Si Ordre contactor grup Si Alta temperatura d'aigua Si Baixa pressió d'oli Si sobrevelocitat Si Tensió fora límits Si SERVEIS AUXILIARS Freqüència fora límits Si Bajo nivel de gasoil Si Cargador de Baterías 12Vcc 2,5 A Baix nivell de gasoil Si Resistencia precaldeo 220V 1000W Inclou transport i instal·lacció dins de l'edifici amb els mitjants transport i elevació necessaris per a una correcta instal·lació; amb tots els tràmits i taxes necessaris. NOTA 1: El grup haurà de tenir el dipòsit omplert al 100% (868 L) un cop fetes totes les proves necessaries per validar el correcte funcionament del grup i de la commutació. NOTA 2: La rampa té una limitació de pes màxim de 10t i una càrrega per eix de 5t |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 3 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGWC1000 | u | Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens | 1 |  | x | 62.07 | =
| BGC1E0SD | u | Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 165 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, autonomia de 24 hores amb quadre de control i quadre de commutació automàtica Marca SDMO Model: J165K | 0.775 |  | x | 30747.38 | =
| BGC1ARC0 | u | Gasoil €/L | 868 |  | x | 0.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | EGD1ATP9 | u | Subministrament i col·locació de piqueta de presa de terra d'acer marca 'Aplicacions Tecnològiques' model AT-026H 'o equivalent, amb recobriment de coure de 254 micres de gruix, de 2400 mm de longitud i de 14,23 mm de diàmetre, amb materials auxiliars, clavada a terra i connectada a xarxa de terra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.233 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.233 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGYD1000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 1 |  | x | 3.42 | =
| BGD1AT01 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer marca 'Aplicaciones Tecnologicas' model 'AT-026H' o equivalent, amb recobriment de coure de 254 µm de gruix, de 2400 mm de llargària i de 14,23 mm de diàmetre | 1 |  | x | 14.89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | EGDZATP3 | u | Soldadures exotèrmiques marca 'Aplicacions Tecnològiques' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per a unió cable-cable, pletina- platina, cable-platina, cable-peça metàl·lica, cable-rodó, cable-pica i altres connexions, amb materials auxiliars, totalment instal·lat, connexionat i verificat. Només s'acceptaran les soldadures que compleixin les següents condicions: - El fos ha de cobrir completament els conductors dins dels límits de la cambra de soldadura o al menys la superfície que tenien prèviament. - El resultat no presenta porositats superficials de profunditat major a 1 mm. - Ha de quedar lliure d'escòria a l'mínim en un 80%, complint a més les condicions anteriors. - El color de la soldadura varia de daurat a bronze un cop s'ha netejat convenientment. Per tant, podem dir que una bona soldadura és aquella que presenta un aspecte sòlid, daurat i que cobreix totalment la superfície que marca la càmera de soldadura amb el menor nombre d'imperfeccions |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 1 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGDZAT01 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-cable (prolongació) C50/C50/11 amb envàs de 45 gr | 0 |  | x | 1.68 | =
| BGDZAT03 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-rodó (estructura) C50/V20/55 amb envàs de 150 gr | 0 |  | x | 5.48 | =
| BGDZAT04 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-pica (xarxa de terres) C50/T15/64 amb envàs de 90 gr | 3 |  | x | 3.25 | =
| BGDZAT05 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-conducte (equipontencial) C50/M/74 amb envàs de 90 gr | 1 |  | x | 3.25 | =
| BGDZAT00 | u | Part proporcional de soldadures exotérmiques | 1 |  | x | 5.21 | =
| BGDZAT02 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-cable (creuament) C50/C50/16 amb envàs de 150 gr | 0 |  | x | 5.48 | =
Subtotal material
Altres
| %AUX001 | % | Gastos auxiliares sobre la mano de obra | 2 |  | % | 57.67 | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | EHA1U1LD | u | Llumenera industrial estanca amb reflector asimètric LED de 20 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat 120cm x 8 cm x 8cm Marca: Philps; model: WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 o equivalent |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.33 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BHWA1000 | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents | 1 |  | x | 1.11 | =
| BHA1U100 | u | Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa | 1 |  | x | 26.99 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | F222D123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.8 | /R | x | 17.74 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.4 | /R | x | 13.13 | =
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.483 | /R | x | 42.7 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | F2285LS0 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.2 | /R | x | 17.74 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.06 | /R | x | 42.7 | =
| C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 0.2 | /R | x | 4.6 | =
Subtotal maquinària
Material
| B033S500 | t | Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm | 1.55 |  | x | 8.37 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | HB2AAE1G | pa | Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant internes de la obra, com les per minimitzar les afectacions als ususaris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 796.87
P-34 | KGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 0.25 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 1 |  | x | 21.57 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | M9RHU600 | t | Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació amb emulsió C50BF5 IMP |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 0.3 | /R | x | 20.55 | =
| A0140000 | h | Manobre | 0.6 | /R | x | 14.18 | =
| A0150000 | h | Manobre especialista | 0.6 | /R | x | 17.74 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 0.6 | /R | x | 6.5 | =
Subtotal maquinària
Material
| B9H11251 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 1.08 |  | x | 45.88 | =
| B0552460 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 1.5 |  | x | 0.21 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | PA017LEG | 1 | Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació d'electricitat segons plec de condicions generals i instruccions de la DF comprenent: Planols de detall i muntatge en suport informàtic i paper, Planols final d'obra ´´As-built´´ de la instal·lació realment executada memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat, documentació final d'obra (protocol de proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, certificats i garanties dels elements instal·lats, etc.). Legalització de les instal·lacions d'electricitat executada incloent la preparació i visat de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon fi dels expedients davant Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme la posada en servei de la instal·lació. En cas que fos necessaria Preparació i realització de la regulació i proves de la instal·lació d'electricitat segons el Protocol de proves i les indicacions de la DF, comprenent les proves reglamentàries i les sol·licitades per la DF, incloent la complimentació de les fitxes justificatives i les demostracions a la DF i la propietat fins a la seva plena satisfacció. Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol del Control de Qualitat de la instal·lació acabada. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A010T000 | h | Técnico medio o superior | 30 | /R | x | 30.69 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
Partida alçada
| E000AET1 | NOT | Notes generals a totes les partides de el present capítol: El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, anadamios / plataformes de muntatge de tot tipus, transport interior obra vertical / horizaontal i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular inclou: - Descàrrega d'el material i distribució per plantes fins al punt de treball. - Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge. - Homologació i certificació de tots els materials amb marcatge CE - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certifificados i butlletins que la instal·lació requereixi. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Subministrament i instal·lació de l'material, així com dels treballs necessaris per garantir les sectoritzacions de protecció contra incendis associades a les instal·lacions, així com els treballs necessaris segons indicacions de el projecte específic i de la D.F. - Anelles, sacs i / o escumes intumescents en les instal·lacions que passen d'un sector d'incendi a un altre sector d'incendi, segons indicacions D.F. - Plans As-Built en format * .dwg. Queden incloses en el preu de cada partida totes les ajudes de paleta i en particular: - Realització de regates , rases i forats de qualsevol mida i en qualsevol material i superfície. - Tapat de regates, rases i forats. - Pintura. - Segellats ignífugs. - Neteja final i retirada de runes. |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida d'obra
| 1G13ART1 | u | Conjunt de partides per a la adició a la línia enterrada del quadre de la base de bàcul per allotjar les proteccións elèctriques del nou enllumenat, incloent la protecció corresponent i la connexió, i el cablejat elèctric intern, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. Inclou la intecerpció de la linia enterrada i el tall de la línia i el conexionat al nou quadre. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 20 |  | x | 3.212 | =
| EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 20 |  | x | 0.878 | =
| EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | 2 |  | x | 42.1752 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
| 1G41RT61 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric per exteriors amb ventilació no forçada marca 'Schneider Electric' o equivalent, Per equipar la Torre 1 format per: - Element de protecció contra sobretensions transitòries i permanents. - Elements segons esquema unifilar - Pilots de senyalització. - Maniobres - Totalment etiquetat. - Envolvent metàl·lica amb porta cega de xapa. Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. Instal·lat sobr bancada de formigó per aillar-lo de terra |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 4 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| EG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3 |  | x | 30.3304 | =
| EG1A09T1 | u | Armari Schneider | 1 |  | x | 336.331 | =
| EG48U3E4 | u | Sobretensions permanents transitories | 1 |  | x | 354.215 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-1 | 1G13ARC4 | u | Conjunt de partides per a la modificació de la TMF10 per posar la nova sortida de la línia electrica que alimenta els seveis esencials, incloent la protecció corresponent, la connexió, i el cablejat elèctric intern, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 15 |  | x | 3.212 | =
| EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 15 |  | x | 0.878 | =
| EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | 2 |  | x | 42.1752 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-2 | 1G13ARM9 | u | Conjunt de partides per a la connexió de la nova linia electrica procendent del grup electrogen, i el cablejat elèctric intern al subquadre de SAI, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. |  |  |  | Rend.: | 1
Partida d'obra
| EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | 2 |  | x | 42.1752 | =
| EG222715 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort | 13 |  | x | 0.878 | =
| EG312644 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub | 14 |  | x | 3.212 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-3 | 1G13ARV1 | u | Conjunt de partides per a la desconexió i retirada de la linia electrica procedent del grup electrogen de l'edifici contigu |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 4 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Partida d'obra
| EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | 1 |  | x | 42.1752 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-5 | 1G41RTV1 | u | Subministrament i col·locació de protecció electrica de la linia de grup per a ubicar en el quadre de la Sala SAI format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - Interruptor Schneider Electric NSX250F TM250D 4P4R o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 1.5 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| EG415DR5 | u | Interruptor automàtic 250 A regulable NSX250F TM250D 4P4R | 0.5 |  | x | 2432.55 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG48U3E4 | u | Sobretensions permanents transitories | 0.8 |  | x | 354.215 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-6 | 1G41RTX3 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric amb caixa de doble aïllament, format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Magnetotèrmic Schneider Electric iC60N 2P 16A C o equivalent - Diferencial Schneider Electric iID 2P 40A 300mA AC o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 1.5 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| EG4115TR | u | VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A | 0.5 |  | x | 3627.85 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG48U3E4 | u | Sobretensions permanents transitories | 0.8 |  | x | 354.215 | =
| EG1A09T1 | u | Armari Schneider | 2 |  | x | 336.331 | =
| EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0.8 |  | x | 79.9642 | =
| EG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0.8 |  | x | 30.7304 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-7 | 1G41RTX4 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric IP55, per a ubicar la protecció de la linia del Grup Electrogen format per: - Cofret G IP55 de Schneider Electric o equivalent - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Protecció diferencial ajustable 300mA (Règim de Neutre TT) - Pilots de senyalització. - Maniobres - Totalment etiquetat. Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 21.24 | =
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 1.5 | /R | x | 18.22 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| EG4115TR | u | VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A | 0.5 |  | x | 3627.85 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG1A09T1 | u | Armari Schneider | 1 |  | x | 336.331 | =
Subtotal partida d'obra
Cost directe
Total
P-13 | EG14ER45 | u | Subministre i instal·lació de quadre de commutació separat IP20 de 250 A 4P per a grup electrogen SDMO Model: Verso 200 o equivalent, subminstrat per la marca SDMO-KHOLER. Amb caixa de doble aillament i petit material, mitjançant interruptor rotatiu; inclou tot el material necessari pel correcte funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ayudante electricista | 1.5 | /R | x | 18.22 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x | 21.24 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW14000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1 |  | x | 1.21 | =
| BG141702 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 71.27 | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EG4AUCT5 | u | Cuadro de conmutación separado VERSO 200 250 A 4P (mediante interruptor rotativo) IP20 | 0.7 |  | x | 2105.0304 | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A010T000 | h | Técnico medio o superior | 30.69
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 20.01
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 20.68
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 21.24
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 20.68
A012N000 | h | Oficial 1a d'obra pública | 20.55
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 17.76
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 17.73
A013H000 | h | Ayudante electricista | 18.22
A013M000 | h | Ajudant muntador | 17.76
A0140000 | h | Manobre | 14.18
A0150000 | h | Manobre especialista | 17.74
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 13.13
C1313330 | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 42.7
C133A030 | h | Compactador duplex manual de 700 kg | 6.5
C133A0K0 | h | Safata vibrant amb placa de 60 cm | 4.6
Material
B033S500 | t | Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 20 a 40 mm | 8.37
B0552460 | kg | Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808 | 0.21
B7DZC121 | u | Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions | 14.66
B7J50010 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent | 12.17
B7J50090 | dm3 | Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent | 9.74
B9H11251 | t | Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític | 45.88
BAFA4404 | m2 | Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu mitjà | 122.35
BAVJAA4A | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus oberta | 35.37
BE41XXC6 | m | Xemeneia circular helicoïdal d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable EI-120, de 175 mm de diàmetre int | 254.16
BEV41210 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat | 3.42
BEW46001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 175 mm de diàmetre | 4.75
BG13U010 | u | Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment | 36.97
BG141702 | u | Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de vint-i-dos mòduls i per a muntar superficialment | 71.27
BG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment | 3.11
BG1A09TI | u | Arm pol PLM 847x636x300 IP66 7035 | 318.75
BG21H710 | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 2.14
BG222710 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 0.16
BG22RG10 | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades | 0.8
BG22TD10 | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades | 0.92
BG23EA10 | m | Tub rígid d'acer galvanitzat, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 4000 N, per a endollar | 3
BG2C30G0 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm | 19.97
BG2DB8F0 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm | 8.6
BG2DF6F0 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm | 5.62
BG2Z005A | m | Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 50 mm d'alçària | 3.62
BG2Z30F0 | m | Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària | 11.03
BG2ZAAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 5.6
BG2ZBAF0 | m | Coberta per a safata metàl·lica reixa, d'acer galvanitzat en calent, de 200 mm d'amplària | 10.72
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 0.98
BG312640 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 2.56
BG312650 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.07
BG312930 | m | Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RZ1-K (AS), multipolar, de sección 8 x 2,5 mm2, con cubierta del cable de poliolefinas con baja emisión humos | 4.05
BG3151C0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 8.91
BG3151D0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 11.07
BG315330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.35
BG380800 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2 | 0.98
BG380900 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2 | 1.18
BG380A00 | m | Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x50 mm2 | 1.55
BG40AUV5 | u | Cuadro de conmutación separado VERSO 200 250 A 4P (mediante interruptor rotativo) IP20 | 2097.02
BG415D99 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 22
BG415D9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 22.4
BG41JBRR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 899.68
BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 68.4
BG48UY67 | u | Sobretensions permaments i transitories Combi SPU3P+N32 A Mercavolt de Salvador Escoda ref EM01132 | 324.62
BG4AUC4H | u | Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconnexió automàtica, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconnexió diferencial 10/3 (10 reconnexions en 3 minuts), reconnexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconnexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN | 354.15
BG6281A1 | u | Interruptor, de tipus modular de 2 mòduls estrets, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1.23
BG62DGAK | u | Commutador per a muntar superficialment, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, | 4.96
BGC1ARC0 | u | Gasoil €/L | 0.89
BGC1E040 | u | Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 225 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica | 40598.36
BGC1E0SD | u | Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 165 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel, autonomia de 24 hores amb quadre de control i quadre de commutació automàtica Marca SDMO Model: J165K | 30747.38
BGD1AT01 | u | Piqueta de connexió a terra d'acer marca 'Aplicaciones Tecnologicas' model 'AT-026H' o equivalent, amb recobriment de coure de 254 µm de gruix, de 2400 mm de llargària i de 14,23 mm de diàmetre | 14.89
BGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment | 21.57
BGDZAT00 | u | Part proporcional de soldadures exotérmiques | 5.21
BGDZAT01 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-cable (prolongació) C50/C50/11 amb envàs de 45 gr | 1.68
BGDZAT02 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-cable (creuament) C50/C50/16 amb envàs de 150 gr | 5.48
BGDZAT03 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-rodó (estructura) C50/V20/55 amb envàs de 150 gr | 5.48
BGDZAT04 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-pica (xarxa de terres) C50/T15/64 amb envàs de 90 gr | 3.25
BGDZAT05 | u | Soldadura exotèrmica marca 'Aplicaciones Tecnologicas' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per unió cable-conducte (equipontencial) C50/M/74 amb envàs de 90 gr | 3.25
BGW13000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció | 1.2
BGW14000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució | 1.21
BGW15000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada | 0.27
BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 3.77
BGW21000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 0.12
BGW23000 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.19
BGW2DB8F | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 4.48
BGW38000 | u | Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos | 0.29
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 0.32
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 0.32
BGW62000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors | 0.32
BGWC1000 | u | Part proporcional d' accessoris per a grups electrògens | 62.07
BGY2ABF2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 7.57
BGY38000 | u | Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus | 0.13
BGYD1000 | u | Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra | 3.42
BHA1U100 | u | Llumenera industrial amb reflector asimètric i 1 tub fluorescent de 58 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat i suspesa | 26.99
BHWA1000 | u | Part proporcional d'accessoris de llumeneres industrials amb tubs fluorescents | 1.11
EG4115TR | u | VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A | 3627.85
EG415DR5 | u | Interruptor automàtic 250 A regulable NSX250F TM250D 4P4R | 2432.55

## T-DIM
|  |  |  | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN | BARCELONBA ACTIVA GRUP ELECTROGEN
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 00 | NOTES
'01.00.001 | L | E000AET1 | NOT | Notes generals a totes les partides de el present capítol: El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, anadamios / plataformes de muntatge de tot tipus, transport interior obra vertical / horizaontal i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular inclou: - Descàrrega d'el material i distribució per plantes fins al punt de treball. - Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge. - Homologació i certificació de tots els materials amb marcatge CE - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certifificados i butlletins que la instal·lació requereixi. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Subministrament i instal·lació de l'material, així com dels treballs necessaris per garantir les sectoritzacions de protecció contra incendis associades a les instal·lacions, així com els treballs necessaris segons indicacions de el projecte específic i de la D.F. - Anelles, sacs i / o escumes intumescents en les instal·lacions que passen d'un sector d'incendi a un altre sector d'incendi, segons indicacions D.F. - Plans As-Built en format * .dwg. Queden incloses en el preu de cada partida totes les ajudes de paleta i en particular: - Realització de regates , rases i forats de qualsevol mida i en qualsevol material i superfície. - Tapat de regates, rases i forats. - Pintura. - Segellats ignífugs. - Neteja final i retirada de runes. | Notes generals a totes les partides de el present capítol: El preu de totes les partides inclou la utilització de tots els mitjans, mà d'obra, maquinària, material, ajudes, anadamios / plataformes de muntatge de tot tipus, transport interior obra vertical / horizaontal i altres elements necessaris per deixar la unitat correctament acabada amb el vist i plau de la DF. En particular inclou: - Descàrrega d'el material i distribució per plantes fins al punt de treball. - Subministrament i instal·lació de tots els materials, inclosos materials auxiliars i accessoris de muntatge. - Homologació i certificació de tots els materials amb marcatge CE - Instruccions d'ús i garanties. - Realització i lliurament de protocols de proves de la instal·lació segons normativa aplicable. - Certifificados i butlletins que la instal·lació requereixi. - Posada en funcionament de la mateixa, així com formació de dossier amb manuals d'utilització, garanties, manteniment bàsic de la instal·lació. - Subministrament i instal·lació de l'material, així com dels treballs necessaris per garantir les sectoritzacions de protecció contra incendis associades a les instal·lacions, així com els treballs necessaris segons indicacions de el projecte específic i de la D.F. - Anelles, sacs i / o escumes intumescents en les instal·lacions que passen d'un sector d'incendi a un altre sector d'incendi, segons indicacions D.F. - Plans As-Built en format * .dwg. Queden incloses en el preu de cada partida totes les ajudes de paleta i en particular: - Realització de regates , rases i forats de qualsevol mida i en qualsevol material i superfície. - Tapat de regates, rases i forats. - Pintura. - Segellats ignífugs. - Neteja final i retirada de runes. | 0
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 | 01 | DISTRIBUCIÓ
'01.01.01.001 | L | 1G13ARV1 | u | Conjunt de partides per a la desconexió i retirada de la linia electrica procedent del grup electrogen de l'edifici contigu | Conjunt de partides per a la desconexió i retirada de la linia electrica procedent del grup electrogen de l'edifici contigu
Subquadre SAI |  | 1
'01.01.01.002 | L | EG2DB8F8 | m | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
tram exteriror |  | 5
tram vertical paret quadre CGBT |  | 2
tram vertical sala SAI |  | 1.5
'01.01.01.003 | L | EG2C3G41 | m | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals | Safata aïllant sense halògens llisa, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada directament sobre paraments verticals
Sala TMF10 |  | 4
Sala SAI |  | 2
'01.01.01.004 | L | EG2DF6F2 | m | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport | Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 50 mm i amplària 200 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements de suport
passadis |  | 10
'01.01.01.005 | L | EG22RG1K | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada | Tub corbable corrugat de PVC, de 80 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada
Grup a sai |  | 43 | 1.2
'01.01.01.006 | L | EG3151D6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 120 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Grup a sai |  | 43 | 5 | 1.2
QGBT a Commutacio |  | 10 | 5 | 1.2
'01.01.01.007 | L | EG315336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS+), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
Alimentació carregador de bateries |  | 35
'01.01.01.008 | L | EEV41210 | m | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat | Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal·lat
Unio grup quadre commutació |  | 35
'01.01.01.009 | L | 1G13ARC4 | u | Conjunt de partides per a la modificació de la TMF10 per posar la nova sortida de la línia electrica que alimenta els seveis esencials, incloent la protecció corresponent, la connexió, i el cablejat elèctric intern, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. | Conjunt de partides per a la modificació de la TMF10 per posar la nova sortida de la línia electrica que alimenta els seveis esencials, incloent la protecció corresponent, la connexió, i el cablejat elèctric intern, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat.
treballs QGBT |  | 1
'01.01.01.010 | L | 1G13ARM9 | u | Conjunt de partides per a la connexió de la nova linia electrica procendent del grup electrogen, i el cablejat elèctric intern al subquadre de SAI, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat. | Conjunt de partides per a la connexió de la nova linia electrica procendent del grup electrogen, i el cablejat elèctric intern al subquadre de SAI, amb identificació de linies, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliarts, totalment connectat i comprobat.
Subquadre SAI |  | 1
'01.01.01.011 | L | 1G41RTX3 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric amb caixa de doble aïllament, format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Magnetotèrmic Schneider Electric iC60N 2P 16A C o equivalent - Diferencial Schneider Electric iID 2P 40A 300mA AC o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | Subministrament i col·locació de quadre elèctric amb caixa de doble aïllament, format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Magnetotèrmic Schneider Electric iC60N 2P 16A C o equivalent - Diferencial Schneider Electric iID 2P 40A 300mA AC o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa.
1
'01.01.01.012 | L | EG14ER45 | u | Subministre i instal·lació de quadre de commutació separat IP20 de 250 A 4P per a grup electrogen SDMO Model: Verso 200 o equivalent, subminstrat per la marca SDMO-KHOLER. Amb caixa de doble aillament i petit material, mitjançant interruptor rotatiu; inclou tot el material necessari pel correcte funcionament. | Subministre i instal·lació de quadre de commutació separat IP20 de 250 A 4P per a grup electrogen SDMO Model: Verso 200 o equivalent, subminstrat per la marca SDMO-KHOLER. Amb caixa de doble aillament i petit material, mitjançant interruptor rotatiu; inclou tot el material necessari pel correcte funcionament.
1
'01.01.01.013 | L | 1G41RTX4 | u | Subministrament i col·locació de quadre elèctric IP55, per a ubicar la protecció de la linia del Grup Electrogen format per: - Cofret G IP55 de Schneider Electric o equivalent - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Protecció diferencial ajustable 300mA (Règim de Neutre TT) - Pilots de senyalització. - Maniobres - Totalment etiquetat. Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | Subministrament i col·locació de quadre elèctric IP55, per a ubicar la protecció de la linia del Grup Electrogen format per: - Cofret G IP55 de Schneider Electric o equivalent - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - VIGI Schneider Electric NSX250 4P 36k Micrologic 4.2 Vigi 250A o equivalent - Protecció diferencial ajustable 300mA (Règim de Neutre TT) - Pilots de senyalització. - Maniobres - Totalment etiquetat. Segons esquemes unifilars amb un 50 % de superfície d'ampliació. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa.
1
'01.01.01.014 | L | 1G41RTV1 | u | Subministrament i col·locació de protecció electrica de la linia de grup per a ubicar en el quadre de la Sala SAI format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - Interruptor Schneider Electric NSX250F TM250D 4P4R o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa. | Subministrament i col·locació de protecció electrica de la linia de grup per a ubicar en el quadre de la Sala SAI format per: - Magnetotèrmics, diferencials, blocks vigi, etc. (Elements segons esquema unifilar) - Interruptor Schneider Electric NSX250F TM250D 4P4R o equivalent - Caldrà incorporar sobretensions permanents transitories - Maniobres - Totalment etiquetat. - Caixa de doble aillament Segons esquemes unifilars. Inclou material auxiliar i cablejat totalment muntat i en funcionament. Instal·lat segons normativa vigent, documentació gráfica i direcció facultativa.
1
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 | 02 | ENLLUMENAT
'01.01.02.001 | L | EHA1U1LD | u | Llumenera industrial estanca amb reflector asimètric LED de 20 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat 120cm x 8 cm x 8cm Marca: Philps; model: WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 o equivalent | Llumenera industrial estanca amb reflector asimètric LED de 20 w, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer perfilat 120cm x 8 cm x 8cm Marca: Philps; model: WT120C G2 LED25S/840 PSU PCO L1200 o equivalent
SALA QGBT |  | 1
'01.01.02.002 | L | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata
INTERRUPTOR LLUM QGBT |  | 20
'01.01.02.003 | L | EG21H71J | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
Tub sup |  | 18 | 1.2
'01.01.02.004 | L | EG151522 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
Caixes |  | 2
'01.01.02.005 | L | EG62DGAK | u | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment | Interruptor, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment
sala TMF10 |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 | 03 | GRUP ELECTROGEN
'01.01.03.001 | L | EGC1E0SD | u | Subministrament i instal·lació de Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 165 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel Johon Deere, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica. Capota insonoritzada amb una emisió de 78 dBA a 1 metre. Inclou silenciador en el tub d'escapament.. Autonomia extesa a 24 hores a 3/4 de càrrega. Instal·lat i funcionant. Marca: SDMO model J-165-K gama Montana o equivalent. CARACTERÍSTIQUES QUADRE DE CONTROL execució PUPITRE arrencada Automàtic pantalla LCD SELECTORS I / O POLSADORS PROTECCIONS ELÈCTRIQUES Selector Stop / Start / Auto Si Sobrecarga (interruptor) si Pulsador navegador pantalla Si Relé diferencial no ajust. Protecció Diferencial Ajustable 300 mA Régimen de Neutro TT Puolsador d'arrencada (verd) Si Pulsador de parada (rvermell) Si MESURES ELÈCTRIQUES LEDS DE SENYALITZACIÓ Tensions Compostes Si Grup en funcionament Si Tensions simples Si Aturada d'emergència Si Corrents de Fases Si Grup en funcionament Si Freqüència Si Alarma general Si Tensió Bateria Si Fallada general Si Potència Activa (kW) S Potència Aparent (kVA) Si MESURES ANALÒGIQUES VARIS Temperatura Aigua CA307 Comptahores Si Pressió Oli CA307 Senyals a distància Si Nivell de gasoil Si Detecció de xarxa Si Memòria 12 últims esdeveniments Si PROTECCIONS MECÀNIQUES Ordre contactor xarxa Si Ordre contactor grup Si Alta temperatura d'aigua Si Baixa pressió d'oli Si sobrevelocitat Si Tensió fora límits Si SERVEIS AUXILIARS Freqüència fora límits Si Bajo nivel de gasoil Si Cargador de Baterías 12Vcc 2,5 A Baix nivell de gasoil Si Resistencia precaldeo 220V 1000W Inclou transport i instal·lacció dins de l'edifici amb els mitjants transport i elevació necessaris per a una correcta instal·lació; amb tots els tràmits i taxes necessaris. NOTA 1: El grup haurà de tenir el dipòsit omplert al 100% (868 L) un cop fetes totes les proves necessaries per validar el correcte funcionament del grup i de la commutació. NOTA 2: La rampa té una limitació de pes màxim de 10t i una càrrega per eix de 5t | Subministrament i instal·lació de Grup electrògen de construcció insonoritzat automàtic, de 165 kVA de potència en servei d'emergència, trifàsic, de 400 V de tensió, accionament amb motor dièsel Johon Deere, amb quadre de control i quadre de commutació automàtica. Capota insonoritzada amb una emisió de 78 dBA a 1 metre. Inclou silenciador en el tub d'escapament.. Autonomia extesa a 24 hores a 3/4 de càrrega. Instal·lat i funcionant. Marca: SDMO model J-165-K gama Montana o equivalent. CARACTERÍSTIQUES QUADRE DE CONTROL execució PUPITRE arrencada Automàtic pantalla LCD SELECTORS I / O POLSADORS PROTECCIONS ELÈCTRIQUES Selector Stop / Start / Auto Si Sobrecarga (interruptor) si Pulsador navegador pantalla Si Relé diferencial no ajust. Protecció Diferencial Ajustable 300 mA Régimen de Neutro TT Puolsador d'arrencada (verd) Si Pulsador de parada (rvermell) Si MESURES ELÈCTRIQUES LEDS DE SENYALITZACIÓ Tensions Compostes Si Grup en funcionament Si Tensions simples Si Aturada d'emergència Si Corrents de Fases Si Grup en funcionament Si Freqüència Si Alarma general Si Tensió Bateria Si Fallada general Si Potència Activa (kW) S Potència Aparent (kVA) Si MESURES ANALÒGIQUES VARIS Temperatura Aigua CA307 Comptahores Si Pressió Oli CA307 Senyals a distància Si Nivell de gasoil Si Detecció de xarxa Si Memòria 12 últims esdeveniments Si PROTECCIONS MECÀNIQUES Ordre contactor xarxa Si Ordre contactor grup Si Alta temperatura d'aigua Si Baixa pressió d'oli Si sobrevelocitat Si Tensió fora límits Si SERVEIS AUXILIARS Freqüència fora límits Si Bajo nivel de gasoil Si Cargador de Baterías 12Vcc 2,5 A Baix nivell de gasoil Si Resistencia precaldeo 220V 1000W Inclou transport i instal·lacció dins de l'edifici amb els mitjants transport i elevació necessaris per a una correcta instal·lació; amb tots els tràmits i taxes necessaris. NOTA 1: El grup haurà de tenir el dipòsit omplert al 100% (868 L) un cop fetes totes les proves necessaries per validar el correcte funcionament del grup i de la commutació. NOTA 2: La rampa té una limitació de pes màxim de 10t i una càrrega per eix de 5t
GE |  | 1
'01.01.03.002 | L | EG4AUCUN | u | Protecció diferencial , per a interruptor de 250A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar fixa a 300 mA, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 seg, característica de dispar instantània o selectiva superinmunitzat. Neutre TT | Protecció diferencial , per a interruptor de 250A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar fixa a 300 mA, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 seg, característica de dispar instantània o selectiva superinmunitzat. Neutre TT
Extra |  | 1
'01.01.03.003 | L | EE41XXB6 | m | Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable marca ´´Dinak EI-120´´ o equivalent, de 175/375 mm de diàmetre, muntada superficialment, amb nivel de protecció al foc EI-120. Feta de peces modulars amb lliure dilatació de la peça interior especial per a grups electrogens amb temperatura de gasos de sortida de 600ºC. Inclou desviaments-colzes, recollida condensats, fitxacions a paraments, barret, lloguer de mitjans d'elevació, etc. | Xemeneia circular modular d'acer inoxidable+fibra+acer inoxidable marca ´´Dinak EI-120´´ o equivalent, de 175/375 mm de diàmetre, muntada superficialment, amb nivel de protecció al foc EI-120. Feta de peces modulars amb lliure dilatació de la peça interior especial per a grups electrogens amb temperatura de gasos de sortida de 600ºC. Inclou desviaments-colzes, recollida condensats, fitxacions a paraments, barret, lloguer de mitjans d'elevació, etc.
vertical |  | 37 | 1.2
4 horitzontal |  | 8 | 1.2
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 01 | ELECTRICITAT
| N | Titol 3 | 04 | XARXA DE TERRES CONEXIONAT
'01.01.04.001 | L | EGD1ATP9 | u | Subministrament i col·locació de piqueta de presa de terra d'acer marca 'Aplicacions Tecnològiques' model AT-026H 'o equivalent, amb recobriment de coure de 254 micres de gruix, de 2400 mm de longitud i de 14,23 mm de diàmetre, amb materials auxiliars, clavada a terra i connectada a xarxa de terra | Subministrament i col·locació de piqueta de presa de terra d'acer marca 'Aplicacions Tecnològiques' model AT-026H 'o equivalent, amb recobriment de coure de 254 micres de gruix, de 2400 mm de longitud i de 14,23 mm de diàmetre, amb materials auxiliars, clavada a terra i connectada a xarxa de terra
grup electrogen |  | 3
'01.01.04.002 | L | EGDZATP3 | u | Soldadures exotèrmiques marca 'Aplicacions Tecnològiques' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per a unió cable-cable, pletina- platina, cable-platina, cable-peça metàl·lica, cable-rodó, cable-pica i altres connexions, amb materials auxiliars, totalment instal·lat, connexionat i verificat. Només s'acceptaran les soldadures que compleixin les següents condicions: - El fos ha de cobrir completament els conductors dins dels límits de la cambra de soldadura o al menys la superfície que tenien prèviament. - El resultat no presenta porositats superficials de profunditat major a 1 mm. - Ha de quedar lliure d'escòria a l'mínim en un 80%, complint a més les condicions anteriors. - El color de la soldadura varia de daurat a bronze un cop s'ha netejat convenientment. Per tant, podem dir que una bona soldadura és aquella que presenta un aspecte sòlid, daurat i que cobreix totalment la superfície que marca la càmera de soldadura amb el menor nombre d'imperfeccions | Soldadures exotèrmiques marca 'Aplicacions Tecnològiques' amb productes 'APLIWELD' o equivalent, per a unió cable-cable, pletina- platina, cable-platina, cable-peça metàl·lica, cable-rodó, cable-pica i altres connexions, amb materials auxiliars, totalment instal·lat, connexionat i verificat. Només s'acceptaran les soldadures que compleixin les següents condicions: - El fos ha de cobrir completament els conductors dins dels límits de la cambra de soldadura o al menys la superfície que tenien prèviament. - El resultat no presenta porositats superficials de profunditat major a 1 mm. - Ha de quedar lliure d'escòria a l'mínim en un 80%, complint a més les condicions anteriors. - El color de la soldadura varia de daurat a bronze un cop s'ha netejat convenientment. Per tant, podem dir que una bona soldadura és aquella que presenta un aspecte sòlid, daurat i que cobreix totalment la superfície que marca la càmera de soldadura amb el menor nombre d'imperfeccions
Piqueta Torre 1 |  | 5
'01.01.04.003 | L | KGDZ1102 | u | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment | Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment
GRUP |  | 1
'01.01.04.004 | L | EG380A07 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2, muntat en malla de connexió a terra
Connexión a red de tierras |  | 10 | 1.5
'01.01.04.005 | L | EG380802 | m | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment | Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x25 mm2, muntat superficialment
Safata |  | 43 | 1.2
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 02 | ALTRES ACCIONS
'01.02.001 | L | F222D123 | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de trànsit, amb compressor i càrrega mecànica del material excavat
Xarxa terres LxAxP |  | 15 | 0.3 | 1
'01.02.002 | L | F2285LS0 | m3 | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant | Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb granulats de material reciclat mixt de 20 a 40 mm, per a drenatge , en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant
Xarxa terres LxAxP |  | 15 | 0.3 | 1
'01.02.003 | L | M9RHU600 | t | Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació amb emulsió C50BF5 IMP | Estesa manual en obres de reparació de menys de 6 m2 de superfície, de capa de trànsit de paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B50/70 D (D-12), amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa, estesa i compactada i reg d'imprimació amb emulsió C50BF5 IMP
Xarxa terres (LxAxP)*Tn/m3 |  | 15 | 0.3 | 0.15 | 2.4
'01.02.004 | L | 1G13DRT6 | u | Conjunt de partides per a la realització dels pasos de canalitzacions elèctriques i/o xemeneia GE, a través de forjats, façanes, divisioreies o qualsevol tipus de paraments verticals i/o horitzontal, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliars; inclou la perforació, el segellat, la impermeabilització en cas necessari i el lloguer de mitjans d'elevació. | Conjunt de partides per a la realització dels pasos de canalitzacions elèctriques i/o xemeneia GE, a través de forjats, façanes, divisioreies o qualsevol tipus de paraments verticals i/o horitzontal, tot segons Direcció d'Obra, amb materials auxiliars; inclou la perforació, el segellat, la impermeabilització en cas necessari i el lloguer de mitjans d'elevació.
Pas de forjat entre Zona B i Zona C |  | 1
'01.02.005 | L | E7DZB3HH | m2 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 | Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180
Sup |  | 2
'01.02.006 | L | EAVJAA4A | m2 | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, col.locada, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc... | Gelosia d'alumini lacat amb lamel·la fixa horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, col.locada, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc...
LxH |  | 8.9 | 2.15
'01.02.007 | L | EAFA4ACP | u | Porta de lames d'alumini lacat color a triar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils d'alumi, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc... | Porta de lames d'alumini lacat color a triar, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb perfils d'alumi, tipologia i color a definir per la propietat i/o DF. Inclou lacat, fixacions, estructura, reforços, cantonades, perfils d'acabat, posada a terra, etc...
Porta |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 03 | SEGURETAT I SALUT
'01.03.001 | L | HB2AAE1G | pa | Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant internes de la obra, com les per minimitzar les afectacions als ususaris. | Partida alçada a juntificar per al conjunt de mesures de serguretat i salut tant internes de la obra, com les per minimitzar les afectacions als ususaris. | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost4220_BCN ACTIVA GRUP ELTROGEN
| N | Capítol | 04 | DOCUMENTACIÓ, AS-BUILT I ALTRES
'01.04.001 | L | PA017LEG | 1 | Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació d'electricitat segons plec de condicions generals i instruccions de la DF comprenent: Planols de detall i muntatge en suport informàtic i paper, Planols final d'obra ´´As-built´´ de la instal·lació realment executada memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat, documentació final d'obra (protocol de proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, certificats i garanties dels elements instal·lats, etc.). Legalització de les instal·lacions d'electricitat executada incloent la preparació i visat de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon fi dels expedients davant Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme la posada en servei de la instal·lació. En cas que fos necessaria Preparació i realització de la regulació i proves de la instal·lació d'electricitat segons el Protocol de proves i les indicacions de la DF, comprenent les proves reglamentàries i les sol·licitades per la DF, incloent la complimentació de les fitxes justificatives i les demostracions a la DF i la propietat fins a la seva plena satisfacció. Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol del Control de Qualitat de la instal·lació acabada. | Preparació de tota la documentació d'obra de la instal·lació d'electricitat segons plec de condicions generals i instruccions de la DF comprenent: Planols de detall i muntatge en suport informàtic i paper, Planols final d'obra ´´As-built´´ de la instal·lació realment executada memòries, bases de càlcul i càlculs, especificacions tècniques, estat d'amidaments finals i pressupost final actualitzats segons el realment executat, documentació final d'obra (protocol de proves realitzades, instruccions d'operació i manteniment, relació de subministradors, certificats i garanties dels elements instal·lats, etc.). Legalització de les instal·lacions d'electricitat executada incloent la preparació i visat de projectes en el Col·legi Professional corresponent i la presentació i seguiment fins a bon fi dels expedients davant Serveis Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes corresponents. S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui realitzar amb qualsevol organisme oficial per portar a bon terme la posada en servei de la instal·lació. En cas que fos necessaria Preparació i realització de la regulació i proves de la instal·lació d'electricitat segons el Protocol de proves i les indicacions de la DF, comprenent les proves reglamentàries i les sol·licitades per la DF, incloent la complimentació de les fitxes justificatives i les demostracions a la DF i la propietat fins a la seva plena satisfacció. Control de Qualitat i Proves segons especificacions del Protocol del Control de Qualitat de la instal·lació acabada. | 1