## T-PRES
|  |  |  | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost20-028
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ TRIGENERACIÓ
|  | Titol 3 | 01 | MAQUINÀRIA I CANONADES
'01.01.01 | 1 | EEH3UX01 | u | Planta refredadora d'aigua per cicle de absorció, accionada per aigua calenta marca Yazaki o equivalent, modelo WFCSC30. | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 2 | EEL1UX02 | u | Torre de refredament d'aigua de tiratge impulsat trifàsica per a 400 V de tensió, de 300 kW de potència calorífica dissipada, amb ventilador axial i muntada sobre bancada | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 3 | EEBEUX03 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 10000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 4 | EJACUX04 | u | Intercambiador de placas marca Sedical o equivalent, model UFP-105 / 109 MH 89 - IG - PN10, aigua-aigua, de potència 100kW amb un sobredimensionament del 20%, amb un cabal de 171 l/h, amb salt tèrmic de 5ºC, material plaques AISI 316/0.5mm, material juntes nitril HT amb conexions DN100, muntat i provat | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 5 | GNH5D3D4UX05 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 6 | GNH5D3D4UX06 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus sedical o equivalent model SIM 80/270.1-4.0/K | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 7 | GNH5D3D4UX07 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus Sedical o equivalent model SIP 50/150.3-1.5/K | 0 | 1 | 0
'01.01.01 | 8 | PAUX07 | pa | Partida alçada d'abonament integre per elements de tall i accessoris segons esquema adjunt al projecte incloent elements, com vàlvules de tall, filtres, maniguets antivibració, sondes, barometres, termometres, antiretorns, comptadors i altres elements definits al esquema | 0 | 1 | 4750
'01.01.01 | 9 | TNIRFBRP759 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 20 | 0
'01.01.01 | 10 | TNIRFBRP909 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 50 | 0
'01.01.01 | 11 | TNIRFBRP1109 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 40 | 0
'01.01.01 | 12 | KFQ1AA73 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 2´´1/2, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 20 | 0
'01.01.01 | 13 | KFQ1AD73 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 4´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 90 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4750
|  | Obra | 01 | Pressupost20-028
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ TRIGENERACIÓ
|  | Titol 3 | 02 | ELÈCTRICA I CONTROL
'01.01.02 | 1 | INSTRIC01 | pa | Feines d'Enginyeria de l'empresa de la cogenració EQTEC per la coordinació i control de l'equip d'absorció amb la cogenració, mitjançant ampliació PLC existent.Inclou programació,posada en marxa i comprovacions. | 0 | 1 | 9300
'01.01.02 | 2 | EEVZUX01 | u | Armari elèctric control ventilador 4 kW per torre | 0 | 1 | 0
'01.01.02 | 3 | EEVZUX02 | pa | Quadre de proteccions i ampliació del quadre de control Cogeneració per integrar la generació d'aigua freda per absorsió, incloent nou armari, elements de control segons idicació de la empresa integradora de maniobra (EQTEC) que tindra com a mínim: Armari elèctric, font d'alimentació, PLC SIEMENS gama Simatic Et 200M codi 6ES7 153-1AA03-0XB0, modul d'entrades anal·lògiques compatible model 6ES7 331-7KF02-0AB0, modul d'entrades digitals compatible model 6ES7 321-1BH02-0AA0, modul de sortides digitals compatible model 6ES7 322-1BH81-0AA0, protecions elèctriques d'elements i maniobra, completament cablejats els elements de control i ajudes a la posada en marxa | 0 | 1 | 9750
|  |  |  | TOTAL |  |  | 19050
|  | Obra | 01 | Pressupost20-028
|  | Capítol | 02 | ALTRES
'01.02 | 1 | BANCADA | pa | Estudi i realització estructura suportació equips, realitzada amb estructura metàl·lica | 0 | 1 | 11500
'01.02 | 2 | PAVAUX01 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra | 0 | 1 | 450
'01.02 | 3 | PAVAUX02 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions elèctriques | 0 | 1 | 2500
'01.02 | 4 | PAVAUX03 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions de climatització | 0 | 1 | 750
'01.02 | 5 | PAVAUX04 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura | 0 | 1 | 2250
'01.02 | 6 | PAVAUX05 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre de les maquinaries per realitzar elevacions i treballs en alçada, incloent grua per la col·locació del equips i les plataformes d'elevació per realitzar els treballs en alçada | 0 | 1 | 2500
'01.02 | 7 | PAVAUX06 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a la nova instal·lació | 0 | 1 | 1450
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21400
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 45200

## T-APU
Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| EEVZ1332 | u | Armari metàl·lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVZ1332 | u | Armari elèctric control ventilador torresubministrat per el proveïdor de la torre EWK o equivalent compost per: Armari elèctric, interruptor seccionador general, fusibles de protecció convertidor extraràpids, contacte general de líniea, convertidor de frequècnia Danfoss, transformador de maniobra, botonera marxa/paro/ indicació d'error, sonda tempratura PT100, ventilador i reixetes de ventilació armari, protecions elèctriques i maniobra, completament cablejat i ficat en marxa | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EJACA451 | u | Bescanviador de plaques termosoldades d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), una potència de 35 kW i connexions de 3/4 ´´, col·locat sobre bancada i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJACA450 | u | Intercambiador de placas marca Sedical o equivalent, model UFP-105 / 109 MH 89 - IG - PN10, aigua-aigua, de potència 100kW amb un sobredimensionament del 20%, amb un cabal de 171 l/h, amb salt tèrmic de 5ºC, material plaques AISI 316/0.5mm, material juntes nitril HT amb conexions DN100, muntat i provat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EN321687 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN321680 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| GNH5D3D4M7NS | u | Bomba centrífuga muntada sobre bancada, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 65-200, diàmetre nominal de la impulsió 65 mm, diàmetre nominal del rotor 200 mm, diàmetre nominal de l'aspiració 80 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 11 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa SDP 65/185.2-3.0/K de Sedical o equivalent , muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL2AE80 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| TNIRFBRP2074 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Tubería fabricada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| MO005 | h | Ayudante fontanero | 0.171 | /R | x |  | = | 0
| MO004 | h | Oficial 1º fontanero | 0.171 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| AB115022AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 2.56 |  | x |  | = | 0
| UTNQ644312 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | = | 0
| NMAN20 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | = | 0
| NG20 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
| NT20 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 20 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | EEBEUX03 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 10000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEH3UX04 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 10000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia MV10000-IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | EEH3UX01 | u | Planta refredadora d'aigua per cicle de absorció, accionada per aigua calenta marca Yazaki o equivalent, modelo WFCSC30. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 20 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 20 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEH3UX01 | u | Planta refredadora d'aigua per cicle de absorció, accionada per aigua calenta marca Yazaki o equivalent, modelo WFCSC30. Capacitat frigorífica: 105,4kW, COP 0.7 , Cabal aigua refrigerada 16.49 m3/h, temperatura entrada aigua refrigerada: 12.5ºC, temperatura sortida aigua refrigerada 7,0ºC, perdua de carda circuit 70 kPa, diamtre connexió aigua refrigerada DN50, Circuit aigua Torre: Potècnia a disipar a torre : 256,2 kW temperatura entrda aigua torre : 31ºC, temperatura sortida aigua a torre: 35ºC, Cirucit alimentació aigua calenta: Potècnia calorífica a l'entrada 150.7kW, cabal aigua calenta: 25.9 m3/h, rang de temperatura 70-95ºC. Dimensions equip: 1.380mm de llarg, 1.520mm d'ample, 2.065mm d'alt, pes en buit 1.450kg, pes en carga 1.800kg | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | EEL1UX02 | u | Torre de refredament d'aigua de tiratge impulsat trifàsica per a 400 V de tensió, de 300 kW de potència calorífica dissipada, amb ventilador axial i muntada sobre bancada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 33 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| BEH3UX03 | u | Equip de dosificació i regulació de qualitat d'aigua, equipat amb dosificadir anticorrosiu-antiincrustant, equipat amb controlador REDOX per biocida (Brom), Sistema de purga conductimetrica automàtica equipat, amb controlador , sonda de conductivitat, compensació automàtica de temperatura, porta sonda i electrovàlvula ( normalment tancada), inclou elements químics, ajustos i posada en marxa | 1 |  | x |  | = | 0
| BEH3UX02 | u | Torre de refredament d'aigua de tiratge impulsat trifàsica per a 400 V de tensió, de 300 kW de potència calorífica dissipada, amb ventilador axial, inclou transport. Marca Former Sulzer o equivalent model EWK-324/09/Q10/C12 Antilegionella, completament muntada | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | EEVZUX01 | u | Armari elèctric control ventilador 4 kW per torre |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEVZ1332 | u | Armari elèctric control ventilador torresubministrat per el proveïdor de la torre EWK o equivalent compost per: Armari elèctric, interruptor seccionador general, fusibles de protecció convertidor extraràpids, contacte general de líniea, convertidor de frequècnia Danfoss, transformador de maniobra, botonera marxa/paro/ indicació d'error, sonda tempratura PT100, ventilador i reixetes de ventilació armari, protecions elèctriques i maniobra, completament cablejat i ficat en marxa | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | EJACUX04 | u | Intercambiador de placas marca Sedical o equivalent, model UFP-105 / 109 MH 89 - IG - PN10, aigua-aigua, de potència 100kW amb un sobredimensionament del 20%, amb un cabal de 171 l/h, amb salt tèrmic de 5ºC, material plaques AISI 316/0.5mm, material juntes nitril HT amb conexions DN100, muntat i provat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJACA450 | u | Intercambiador de placas marca Sedical o equivalent, model UFP-105 / 109 MH 89 - IG - PN10, aigua-aigua, de potència 100kW amb un sobredimensionament del 20%, amb un cabal de 171 l/h, amb salt tèrmic de 5ºC, material plaques AISI 316/0.5mm, material juntes nitril HT amb conexions DN100, muntat i provat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | GNH5D3D4UX05 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL2AE80 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | GNH5D3D4UX06 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus sedical o equivalent model SIM 80/270.1-4.0/K |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL21L90 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus sedical o equivalent model SIM 80/270.1-4.0/K | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | GNH5D3D4UX07 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus Sedical o equivalent model SIP 50/150.3-1.5/K |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL22760 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus Sedical o equivalent model SIP 50/150.3-1.5/K | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | KFQ1AA73 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 2´´1/2, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ1AA70 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 2´´1/2, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ14A7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 2´´1/2, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | KFQ1AD73 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 4´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.365 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.365 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ14D7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 4´´, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ1AD70 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 4´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | PAUX07 | pa | Partida alçada d'abonament integre per elements de tall i accessoris segons esquema adjunt al projecte incloent elements, com vàlvules de tall, filtres, maniguets antivibració, sondes, barometres, termometres, antiretorns, comptadors i altres elements definits al esquema |  |  |  | Rend.: | 1
P-12 | PAVAUX01 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la seguretat i salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
P-13 | PAVAUX02 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions elèctriques |  |  |  | Rend.: | 1
P-14 | PAVAUX03 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions de climatització |  |  |  | Rend.: | 1
P-15 | PAVAUX04 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre relacionada amb tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura |  |  |  | Rend.: | 1
P-16 | PAVAUX05 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre de les maquinaries per realitzar elevacions i treballs en alçada, incloent grua per la col·locació del equips i les plataformes d'elevació per realitzar els treballs en alçada |  |  |  | Rend.: | 1
P-17 | PAVAUX06 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre per la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a la nova instal·lació |  |  |  | Rend.: | 1
P-18 | TNIRFBRP759 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| MO004 | h | Oficial 1º fontanero | 0.079 | /R | x |  | = | 0
| MO005 | h | Ayudante fontanero | 0.079 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| UTNIRFBRP759 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | = | 0
| NT75 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
| NG75 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
| AB115075AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 0.85 |  | x |  | = | 0
| NMAN75 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | TNIRFBRP909 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| MO005 | h | Ayudante fontanero | 0.074 | /R | x |  | = | 0
| MO004 | h | Oficial 1º fontanero | 0.074 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| UTNIRFBRP909 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | = | 0
| AB115090AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 0.7 |  | x |  | = | 0
| NMAN90 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | = | 0
| NT90 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
| NG90 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | TNIRFBRP1109 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular Aenor RP 01.78, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| MO004 | h | Oficial 1º fontanero | 0.072 | /R | x |  | = | 0
| MO005 | h | Ayudante fontanero | 0.072 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| NMAN110 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | = | 0
| UTNQ644A12 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | = | 0
| NT110 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
| AB115110AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 0.59 |  | x |  | = | 0
| NG110 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | = | 0
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| BANCADA | pa | Estudi i realització estructura suportació equips, realitzada amb estructura metàl·lica |  |  |  | Rend.: | 1
| EEVZUX02 | pa | Quadre de proteccions i ampliació del quadre de control Cogeneració per integrar la generació d'aigua freda per absorsió, incloent nou armari, elements de control segons idicació de la empresa integradora de maniobra (EQTEC) que tindra com a mínim: Armari elèctric, font d'alimentació, PLC SIEMENS gama Simatic Et 200M codi 6ES7 153-1AA03-0XB0, modul d'entrades anal·lògiques compatible model 6ES7 331-7KF02-0AB0, modul d'entrades digitals compatible model 6ES7 321-1BH02-0AA0, modul de sortides digitals compatible model 6ES7 322-1BH81-0AA0, protecions elèctriques d'elements i maniobra, completament cablejats els elements de control i ajudes a la posada en marxa |  |  |  | Rend.: | 1
| EN32PA01 | pa | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
| INSTRIC01 | pa | Feines d'Enginyeria de l'empresa de la cogenració EQTEC per la coordinació i control de l'equip d'absorció amb la cogenració, mitjançant ampliació PLC existent.Inclou programació,posada en marxa i comprovacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012J000 | h | Oficial 1a lampista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A013G000 | h | Ajudant calefactor
A013J000 | h | Ajudant lampista
A013M000 | h | Ajudant muntador
MO004 | h | Oficial 1º fontanero
MO005 | h | Ayudante fontanero
Maquinària
C150GA00 | h | Grua autopropulsada de 24 t
Material
AB115022AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115075AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115090AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115110AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
BEH3UX01 | u | Planta refredadora d'aigua per cicle de absorció, accionada per aigua calenta marca Yazaki o equivalent, modelo WFCSC30. Capacitat frigorífica: 105,4kW, COP 0.7 , Cabal aigua refrigerada 16.49 m3/h, temperatura entrada aigua refrigerada: 12.5ºC, temperatura sortida aigua refrigerada 7,0ºC, perdua de carda circuit 70 kPa, diamtre connexió aigua refrigerada DN50, Circuit aigua Torre: Potècnia a disipar a torre : 256,2 kW temperatura entrda aigua torre : 31ºC, temperatura sortida aigua a torre: 35ºC, Cirucit alimentació aigua calenta: Potècnia calorífica a l'entrada 150.7kW, cabal aigua calenta: 25.9 m3/h, rang de temperatura 70-95ºC. Dimensions equip: 1.380mm de llarg, 1.520mm d'ample, 2.065mm d'alt, pes en buit 1.450kg, pes en carga 1.800kg
BEH3UX02 | u | Torre de refredament d'aigua de tiratge impulsat trifàsica per a 400 V de tensió, de 300 kW de potència calorífica dissipada, amb ventilador axial, inclou transport. Marca Former Sulzer o equivalent model EWK-324/09/Q10/C12 Antilegionella, completament muntada
BEH3UX03 | u | Equip de dosificació i regulació de qualitat d'aigua, equipat amb dosificadir anticorrosiu-antiincrustant, equipat amb controlador REDOX per biocida (Brom), Sistema de purga conductimetrica automàtica equipat, amb controlador , sonda de conductivitat, compensació automàtica de temperatura, porta sonda i electrovàlvula ( normalment tancada), inclou elements químics, ajustos i posada en marxa
BEH3UX04 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 10000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia MV10000-IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1
BEVZ1332 | u | Armari elèctric control ventilador torresubministrat per el proveïdor de la torre EWK o equivalent compost per: Armari elèctric, interruptor seccionador general, fusibles de protecció convertidor extraràpids, contacte general de líniea, convertidor de frequècnia Danfoss, transformador de maniobra, botonera marxa/paro/ indicació d'error, sonda tempratura PT100, ventilador i reixetes de ventilació armari, protecions elèctriques i maniobra, completament cablejat i ficat en marxa
BFQ1AA70 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 2´´1/2, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini
BFQ1AD70 | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 4´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini
BFYQ14A7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 2´´1/2, de 40 mm de gruix
BFYQ14D7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 4´´, de 40 mm de gruix
BJACA450 | u | Intercambiador de placas marca Sedical o equivalent, model UFP-105 / 109 MH 89 - IG - PN10, aigua-aigua, de potència 100kW amb un sobredimensionament del 20%, amb un cabal de 171 l/h, amb salt tèrmic de 5ºC, material plaques AISI 316/0.5mm, material juntes nitril HT amb conexions DN100, muntat i provat
BN321680 | u | Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces de fosa grisa EN-GJL-250 (GG22), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de tefló PTFE, accionament per palanca
BNL21L90 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 250 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 4 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus sedical o equivalent model SIM 80/270.1-4.0/K
BNL22760 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1.5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), tipus Sedical o equivalent model SIP 50/150.3-1.5/K
BNL2AE80 | u | Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus doble, connexions hidràuliques embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 200 mm de diàmetre nominal, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0.4 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, motors trifàsics de 400 V i 3 kW a 1450 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)
NG110 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG20 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG75 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG90 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NMAN110 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NMAN20 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NMAN75 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NMAN90 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT20 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT75 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT90 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
UTNIRFBRP759 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 75 mm y 8,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP759 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRFBRP909 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 90 mm y 10,1 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP909 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNQ644312 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 7,4 serie 3,2, de diámetro 20 mm y 2,8 mm de espesor. Fabricado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP2074 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNQ644A12 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP + FV (1/4) // PP-R RP, SDR 9 serie 4, de diámetro 110 mm y 12,3 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular Aenor RP 01.78 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire) con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con franja gris Niron Fiber Blue, ref. TNIRFBRP1109 de la serie Niron de ITALSAN.

## T-DIM
|  | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració | Amidament TMB trigeneració
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS