## Hoja1
Pressupost
Código | Nat | Ut | Resumen | Comentario | N | Longitud | Anchura | Altura | Parcial | CanPres
01 | Capítol |  | DESMUNTATGE I ELEMENTS AUXILIARS | [6 empty] | 1
K21E201A | Partida | u | Desmuntatge de caldera existent de 425000 kcal/h roca ng 400/425 | [6 empty] | 1
Desmuntatge de caldera existent de 425000 kcal/h ROCA NG 400/425 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inclou gestio residus
K21EA011 | Partida | PA | Arrencada de tub d'instal·lació de calefacció, col·locat superfi | [6 empty] | 1
Arrencada de tub d'instal·lació obsolets segons esquema de principi, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
E2R641M0 | Partida | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no e | [6 empty] | 10
Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat
EA000001 | Partida | PA | DEsmuntatge provisional d'estructurta metàlica de coberta, inclo | [6 empty] | 1
DEsmuntatge provisional d'estructurta metàlica de coberta, inclos suports metàlics, xapa grecada, tancament lateral i canaleta de recollida d'aigues pluvials per facilitat la descarrega de la caldera a instal.lar per grua a traves de la coberta INclou posterior muntage un cop instal.lada la maquinaria Soldadura d'elements metalics pintura i repassos
EEJA12M1 | Partida | PA | Grúa autopropulsada de 20 t per carrega i descarrega d'equipa al | [6 empty] | 1
Grúa autopropulsada de 20 t per carrega i descarrega d'equipa ala coberta de l'edifici
[9 empty] | 01 | 1
02 | Capítol |  | CALDERA | [6 empty] | 1
EE22AN27 | Partida | u | Caldera de pie de gas de condensación modular eurocondens sgb 2 | [6 empty] | 1
Caldera de pie de gas de condensación modular EuroCondens SGB 2 x 215. Potència útil 459,2 kW para instalaciones de calefacción por agua caliente, con funcionamiento de temperatura variable en función de la temperatura exterior. Sistema de regulación integrado ISR Plus para la gestión de caldera e instalación en función de la temperatura exterior. Inclou : Colector de fums BK para 2xSGB Referència 141047015 Completament instal.lada
EEMA0004 | Partida | u | Antivibradors de cautxu per carrega entre 120 i 350 kg | [6 empty] | 1
Subministrament i col·locació d'un conjunt de 4 antivibradors de cautxú aptes per una carrega entre 120 i 350 kg.
EEV33100 | Partida | u | Filtro de entrada de aire diámetro 125 mm para la protección del | [6 empty] | 2
Filtro de entrada de aire diámetro 125 mm para la protección del quemador SGB 215...300 E
EN923427 | Partida | u | Kit de seguridad incluyendo purgador automático, manómetro y vál | [6 empty] | 1
Kit de seguridad incluyendo purgador automático, manómetro y válvula de seguridad 3 bar.
EEUH02A0 | Partida | u | Neutralizador de condensados por gravedad ygnis modelo neutra n | [6 empty] | 1
Neutralizador de condensados por gravedad Ygnis modelo NEUTRA N 70 o equivalente para tratamiento del agua ácida proveniente de calderas de condensación elevando el valor de pH por encima de 6,5. Incluye 8 kg de granulado neutralizador con una vida útil de 12 meses o 105m3 o 1500 horas de funcionamiento de caldera y un paquete de varillas indicadoras de pH. - Caudal máximo de neutralización de 70 litros/h - Dimensiones (alto x anchoxlargo): 165x230x421mm - Conexión a caldera: DN20 (se incluye tubo de 5 metros) - Conexión a desagüe: mínimo DN40
ENL17226 | Partida | u | Kit hidráulico kb para 2xsgb 215 format per dues bombes quantum | [6 empty] | 1
Kit hidráulico KB para 2xSGB 215 format per dues bombes Quantum ECO 40 (18 m3/h cada una)
ENC11060 | Partida | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs= | [6 empty] | 1
Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada
EEU57555 | Partida | u | Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera d | [6 empty] | 2
Termòmetre de mercuri, amb beina de 1/2" de diàmetre, d'esfera de 65 mm, de <= 120°C, col·locat roscat
EEU6U001 | Partida | u | Manòmetre de glicerina d'esfera de 63 mm | [6 empty] | 2
Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de i rosca d'1/4' de d, col·locat roscat
EF11DN50 | Partida | u | Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal DN50 , sego | [6 empty] | 10
Tub d'acer negre sense soldadura de diàmetre nominal DN50 , segons la norma DIN EN ISO 2440 ST-35, roscat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment
EFQ36530 | Partida | u | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que trans | [6 empty] | 10
Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix
EE41C272 | Partida | m | Sortida de fums de la caldera, de 250 mm de diàmetre nominal int | [6 empty] | 5
Sortida de fums de la caldera, de 250 mm de diàmetre nominal interior, estructura de doble paret, l'interior de PPS i l'exterior d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) , col·locat amb tots els seus acessoris
[9 empty] | 02 | 1
03 | Capítol |  | INSTAL·LACIÓ ELECTRICA | [6 empty] | 1
EG101102 | Partida | u | Subministrament i col·locació de cofret metàl·lic de superfície | [6 empty] | 1
Subministrament i col·locació de Cofret de material aïllant de superfície de 2 files de 18 mòduls inclòs tapa i accessoris de muntatge. Dimensions(alt.x ampl.x prof.): 460x425x117. Completament instal·lat. Marca/model: LEGRAND EKINOXE TX o equivalent.
EG415A4B | Partida | u | PIA Corba C bipolar de 6kA de poder de tall de 16 A (1 modul) | [6 empty] | 2
Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
EG42129H | Partida | u | Interruptor diferencial classe AC, gamma residencial, 40/30/2p | [6 empty] | 1
Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fixe instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
EG21H71J | Partida | ml | Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm, unio endollada | [6 empty] | 15
Tub rígid de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
EG161321 | Partida | u | Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb gr | [6 empty] | 2
Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 100x140 mm, amb grau de protecció estanca, encastada
EG31E306 | Partida | m | Cable Coure sota tub 1x2,5 mm2,UNE RZ1-K 0,6/1 | [6 empty] | 160
Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col·locat en tub
[9 empty] | 03 | 1
04 | Capítol |  | SEGURETAT I SALUT | [6 empty] | 1
H1411112 | Partida | u | Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb | [6 empty] | 4
Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812
H1421110 | Partida | u | Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura univers | [6 empty] | 3
Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H1431101 | Partida | u | Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 | [6 empty] | 12
Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
H1441201 | Partida | u | Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologad | [6 empty] | 5
Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
H142AC60 | Partida | u | Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de | [6 empty] | 1
Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
H1451110 | Partida | u | Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles | [6 empty] | 4
Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
H1463253 | Partida | u | Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell | [6 empty] | 4
Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
H146P470 | Partida | u | Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de ci | [6 empty] | 1
Parella de polaines per a soldador de serratge amb tanques de cinta tèxtil arrapant
H1488580 | Partida | u | Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 34 | [6 empty] | 1
Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
H16F1004 | Partida | h | Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obr | [6 empty] | 4
Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
HBBA1511 | Partida | u | Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer ll | [6 empty] | 1
Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
HQUA2100 | Partida | u | Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'o | [6 empty] | 1
Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
HM31161J | Partida | u | Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorpora | [6 empty] | 1
Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs
[9 empty] | 04 | 1
[9 empty] | CONS | 1