## NS4
j | Grup | Descricpió Operació (Oj) | Periodicitat | Tipus | Pes Oj | Normativa aplicable
1 | AIGUA | Analítiques - Potabilitat d'aigua | 1 | Revisió | 5 | RD140/2003
2 | AIGUA | Empresa Especialista - Sistemes de cloració i control pH | 1 | Revisió | 5 | PPTP
3 | AIGUA | Empresa Especialista - Sistemes de descalcificació | 1 | Revisió | 5 | PPTP
4 | APARELLS ELEVADORS | OCA - Ascensors en edificis industrials i de pública concurrència | 2 | Inspecció | 10 | RD 88/2013 MIE-AEM-1
5.1 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Trimestral | 3m | Revisió | 5 | PPTP | Revisar quins sistemes de control hi ha
5.2 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistemade regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Semestral | 6m | Revisió | 10 | PPTP
5.3 | CONTROL I GESTIÓ | SAT - Sistema de regulació i control, telecomandament i monitoratge (revisió i verificació) - Anual | 1 | Revisió | 20 | PPTP
6 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Instal·lació elèctrica BT (Pública concurrència) i sistema de conmutació | 1 | Revisió | 10 | RD 842/2002
7 | ELECTRICITAT BT | Certificat - Bateries de condensadors | 1 | Revisió | 2 | RD 842/2002
8 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Parallamps | 1 | Revisió | 2 | UNE 21186 - punt 7
9 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Grup electrògen i sistema de conmutació | 1 | Revisió | 10 | RD 842/2002
10 | ELECTRICITAT BT | Empresa Especialista - Sistema SAI | 1 | Revisió | 10 | IEC 62040
11 | ELECTRICITAT BT | Analítiques - Gasoil als diferens dipòsits d'acumulació (grups electrògens) | 1 | Revisió | 5
12 | ELECTRICITAT BT | OCA - Instal·lació Elèctrica General BT (Pública concurrència) | 5 | Inspecció | 10 | RD 842/2002
13 | ELECTRICITAT AT | Certificat - Instal·lació Elèctrica General AT | 1 | Revisió | 10 | RD 337/2014
14 | ELECTRICITAT AT | OCA - Instal·lació Elèctrica General AT | 3 | Inspecció | 15 | RD 337/2014
15 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-2 i II-2 | 4 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
16 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 3 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
17 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Recipients Nivell A / III-1 i IV-1 | 2 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
18 | EQUIPS PRESSIÓ | Empresa Especialista - Equips sotmesos a flama o aportació de calor de Nivell A | 1 | Revisió | 5 | RD 2060/2008
19 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / I-2 i II-2 | 8 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
20 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
21 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell B / III-1 i IV-1 | 4 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
22 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell C / I-1, II-1, III-2, IV-2 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
23 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Recipients Nivell C / III-1 i IV-1 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
24 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-2 i II-2 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
25 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / III-2 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
26 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell B / I-1, II-1 i III-1 | 6 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
27 | EQUIPS PRESSIÓ | OCA - Canonades equips a pressió Nivell C / I-1, II-1 i III-1 | 12 | Inspecció | 10 | RD 2060/2008
28 | GAS | Certificat - Instal·lació gas ERM i punts de consum | 1 | Revisió | 5 | RD 919/2006 - IRG 4
29 | GAS | Certificat - Instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsit fixos que alimenten xarxes distribució | 2 | Revisió | 10 | RD 919/2006 - ITC ICG03
30 | GAS | Certificat - Inspecció Periòdica d'instal·lacions receptores de combustible gasós i instal·lacions d'envasos de GLP per ús propi | 5 | Revisió | 5 | RD 919/2006 - ITC ICG07
31 | GAS | OCA - Prova de pressió instal·lació emmagatzematge GLP en dipòsits fixos | 15 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG03
32 | GAS | OCA - Planta satèl·lit de GNL | 5 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG04
33 | GAS | OCA - Prova de pressió neumàtica en planta satèl·lit de GNL | 15 | Inspecció | 25 | RD 919/2006 - ITC ICG04
34 | LEGIONEL·LA | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Alt Risc | 1 | Revisió | 25 | RD 865/2003, D352/2004
35 | LEGIONEL·LA | Empresa Especialista - Neteja, desinfecció i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals - Baix Risc | 1 | Revisió | 8 | RD 865/2003, D352/2004
36 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Trimestral | 3m | Revisió | 3 | RD 865/2003, D352/2004
37 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Semestral | 6m | Revisió | 3 | RD 865/2003, D352/2004
38 | LEGIONEL·LA | Analítiques - Punts representatius segons normativa - Instal·lacions Generals - Anual | 1 | Revisió | 3 | RD 865/2003, D352/2004
39 | LEGIONEL·LA | OCA - Neteja, desinfecció, analítiques i revisió del llibre de prevenció de Legionel·losis - Instal·lacions Generals | 4 | Inspecció | 10 | RD 865/2003, D352/2004
40 | PCI | Empresa Especialista - Sistema de detecció contra incendis | 1 | Revisió | 5 | RD 513/2017
41 | PCI | Empresa Especialista - Extintors, hidrants, BIEs, exutoris, comportes tallafocs, sobrepressions escales, grup de pressió contraincendis. S'inclouen els retimbrats. | 1 | Revisió | 20 | RD 513/2017
42 | PCI | Empresa Especialista - Sistema d'extinció automàtica per aigua | 1 | Revisió | 10 | RD 513/2017
43 | PCI | Empresa Especialista - Sistema d'extinció automàtica per agents especials (Gasos inerts, gasos halocarbonats, agents espumogens, etc.). S'inclouen retimbrats. | 1 | Revisió | 30 | RD 513/2017, RD 2060/2008
44 | PCI | Empresa Especialista - Columna seca | 5 | Revisió | 5 | RD 513/2017
45 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 5 | Revisió | 5 | RD 513/2017
46 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 10 | Revisió | 8 | RD 513/2017
47 | PCI | Empresa Especialista - Sistemes fixos d'extinció | 25 | Revisió | 10 | RD 513/2017
48 | PCI | OCA - Instal·lacions Contraincendis - RIPCI | 10 | Inspecció | 20 | RD 513/2017
49 | PETROLÍFERES | OCA o Empresa Homologada - Certificat revisió periòdica instal·lació petrolífera destinada a emmagatzematge per consum en la pròpia instal·lació. | 5 | Inspecció | 10 | RD 1523/1999 MI-IP 03
50 | PETROLÍFERES | OCA - Proves estanqueitat en canonades instal·lacions petrolíferes | 5 | Inspecció | 15 | RD 1523/1999 MI-IP 03
51 | PETROLÍFERES | OCA - Proves estanqueitat dipòsits enterrats | 5 | Inspecció | 15 | RD 1523/1999 MI-IP 03
52 | PETROLÍFERES | OCA - Tancs de gasoil enterrats | 10 | Inspecció | 20 | RD 1523/1999 MI-IP 03
53 | PRL | SAT - Linies de vida i punts d'ancoratge | 1 | Revisió | 15 | UNE EN 795, 353, 363, 365
54 | PRL | SAT - Equips de protecció (trípodes, braços articulats, etc.) | 1 | Revisió | 5 | UNE EN 795, 353, 363, 365
55 | RITE | Certificat - IT6 de Generadors de calor i fred de potència tèrmica P ≥ 20 kW en calor i P ≥ 12 kW en fred | 1 | Revisió | 10 | RD 1027/2007, RD 238/2013
56 | RITE | Certificat - Revisió de xarxa de conductes d'aire, i neteja i higienització de climatitzadors (Instal·lacions P>70kW) | 1 | Revisió | 15 | RD 238/2013, UNE100012
57 | RITE | Analítiques - Qualitat de l'aire interior (CAI) (Instal·lacions P>70kW) | 1 | Revisió | 15 | RD 238/2013, UNE171330
58 | RITE | OCA - Instal·lacions tèrmiques en edificis (completa IPIC) | 15 | Inspecció | 20 | RD 1027/2007, RD 238/2013
59 | SALES NETES I CPD | Analítiques - Mesures segons la Norma Internacional ISO 14644 | 1 | Revisió | 15 | ISO 14644