## T-PRES
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
|  | Capítulo | 01 | Enderrocs, desmuntatges i treballs previs
'01.01 | 1 | LEG12015 | u | Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit d'instrucció 1/2015. Inclou inspecció periòdica, taxes de ECA, taxes de OGE i memòria tècnica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01 | 2 | K21J1011 | u | Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics existents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01 | 3 | K21J2011 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de circuit primari solar, secundari i distribució solar, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01 | 4 | K21J2012 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar, bescanviador de plàques , aerotermo, valvulería, grup hidraulic solar, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació d'energía solar existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01 | 5 | K21E11A1 | u | Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.01 | 6 | K21E11B | u | Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de fums existents de cada caldera i p.proporcional d'accessoris, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.01 | 7 | K21J2013 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS, bescanviador de plàques, valvulería, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació afectada a substituir de ACS de la sala de calderes i zona atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.01 | 8 | K21GU010 | u | Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat, elements de control que afecten a la instal·lació a substituir de sala de calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
|  | Capítulo | 02 | Instal·lació d'energia solar térmica
'01.02 | 1 | EEA1KB50 | u | Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 95 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, col·locat amb suport vertical. Marca/model ACV GREENSUN+DB 2.5 V o equivalent. Inclou suports, kits d'unió, vàlvules de tall 3/4' , vàvules reguladores de cabal 2-8l/min 3/4', purgadors automàtics d'aire, p. proporcional de glicol i connexions hidràuliques a canonades existents. Inclou mitjans d'elevació i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 4 | 0
'01.02 | 2 | ENLA2553 | u | Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK. Sistema solar d'autobuidat i protecció del camp de captació solar fins a 235 m2. Inclou connexió i posada en funcionament. Marca/model ACV KIT DB BOMBA SIMPLE V.40L o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 3 | EJAA7V11 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat, Marca/model ACV LCT 1500 1CO o equivalent, inclou ànodes electrònics. amb les següents característiques: - Cuba d'acer al carboni amb revestiment vitrificat, elaborat sobre la base de la Norma DIN 4753 - Qualitat contrastada de la cuba vitrificada gràcies al recobriment SECURemail - Major volum d'aigua en un només dipòsit que permet reduir les pèrdues d'energia. - Millor eficiència de la instal·lació que permet reduir les emissions de CO2. - Equipats amb fundes de PVC i aïllament en poliuretà flexible de 100 mm de gruix. - Garantia de 5 anys en la cuba i 2 anys de garantia total. - Serpentí optimitzat en la part més baixa del dipòsit que permet acumular un gran volum d'ACS. - Temperatura màxima de servei 95 °C. - Pressió màxima de servei de 8 bar. - Inclou à/node de magnesi i és compatible amb protecció electrònica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 4 | EF52B3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 101.5 | 0
'01.02 | 5 | EFQ36EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 101.5 | 0
'01.02 | 6 | EFR11613 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 90 | 0
'01.02 | 7 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 10 | 0
'01.02 | 8 | EEU41F11 | u | Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 9 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 10 | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 11 | ENF51637 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.02 | 12 | EF52A3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 5 | 0
'01.02 | 13 | EEV32E31 | u | Centraleta de regulació solar amb display, inclou sondes a captador i acumuladors, marca/model ACV RS3 Combi o equivalent, instal·lat i connectat amb les següents característiques: - Funcions antigelades. - Dissipador. - Sistema de recolzament. - Control de consum d'ànode. - Funció calorímetre - Variació velocitat bomba. - Bus de connexió. - Control de funcionament de la instal·lació. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 14 | EFC1AB22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 10 | 0
'01.02 | 15 | EFQ33EJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 10 | 0
'01.02 | 16 | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.02 | 17 | EN319327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 18 | K21J2014 | u | Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit d'instal·lació solar, inclou p.proporcional de canodades i d'accessoris, vàlvules, aïllaments. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.02 | 19 | EFC18B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 45 | 0
'01.02 | 20 | EFQ33EDK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 45 | 0
'01.02 | 21 | EFQ33EGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 15 | 0
'01.02 | 22 | EFC19B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 15 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
|  | Capítulo | 03 | Instal·lació sala de calderes
'01.03 | 1 | EE228NSA | u | Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, fabricada en acer inoxidable d'alata qualitat AISI 316L, cremador modulant des del 19 de la potència. Rendiment fins al 109,1 . Classe 6 de NOx per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013 , col·locada. Marca/model Ygnis model Varmax 225 o equivalent. Inlcou posada en funcionament. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 2 | EJAA5611 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, de gran producció amb preses superiors i aïllament desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in Tank´´. Tecnologia autobasculant per a generar moviment antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes tradicionals permet reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures d'ACS superiors a 70 °C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors. Pas per porta de 800 mm, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.03 | 3 | EEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.03 | 4 | ENF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 5 | ENF11A40 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 6 | EF52E6B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 12 | 0
'01.03 | 7 | EFQ33EGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 24 | 0
'01.03 | 8 | EEU21644 | u | Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5'' DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada (1 de previsió) i 4 connexions de sortida (2 de previsió), amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm de gruix. Inclou manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. | 0 | 2 | 0
'01.03 | 9 | EN31A727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 4 | 0
'01.03 | 10 | EN8114D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.03 | 11 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 11 | 0
'01.03 | 12 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 5 | 0
'01.03 | 13 | EN8115B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.03 | 14 | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.03 | 15 | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 0 | 1 | 0
'01.03 | 16 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 0 | 1 | 0
'01.03 | 17 | EF52D4B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 0 | 10 | 0
'01.03 | 18 | ENL1B4A2 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=2,6 m3/h P=5,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 150 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 19 | ENL1B6B1 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=7 m3/h P=3,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 20 | EFQ33EEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 10 | 0
'01.03 | 21 | EFC19B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 12 | 0
'01.03 | 22 | ENF51637 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.03 | 23 | EF52A3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 10 | 0
'01.03 | 24 | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 2 | 0
'01.03 | 25 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 0 | 3 | 0
'01.03 | 26 | K21J2015 | u | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit de calderes, vávules barrejadores, inclou p.proporcional canonades d'accessoris, vàlvules, aïllaments. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 27 | K21J2016 | u | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i circuit de retorn existent a la nova instal·lació (vàlvula barrejadora) , inclou p.proporcional d'accessoris, vàlvules, aïllaments, tant a sala de calderes com zona d'atletisme. | 0 | 1 | 0
'01.03 | 28 | EE42C124 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Inclou elements de suport i fixació a parament vertical. | 0 | 15 | 0
'01.03 | 29 | EE4Z0M44 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques | 0 | 1 | 0
'01.03 | 30 | EF52C3B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 90 | 0
'01.03 | 31 | EFQ33ECM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 0 | 90 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
|  | Capítulo | 04 | Adequació instal·lació de gas natural
'01.04 | 1 | EF11HA21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 0 | 16 | 0
'01.04 | 2 | EF11HA22 | m | Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de calderes, evitant el pas per la paret dèbil. Inclou p.proporcional d'accessoris, canonades i connexions. | 0 | 1 | 0
'01.04 | 3 | EN31A727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
'01.04 | 4 | ENG6A174 | u | Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat d'alimentació elèctrica i senyal sota tub de protecció. | 0 | 1 | 0
'01.04 | 5 | EM12UG60 | u | Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat i senyal sota tub de protecció. | 0 | 1 | 0
'01.04 | 6 | EM11U020 | u | Detector de gas natural, muntat superficialment. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat de senyal sota tub de protecció. | 0 | 2 | 0
'01.04 | 7 | EF11H823 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 0 | 3 | 0
'01.04 | 8 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
|  | Capítulo | 05 | Adequació instal·lació baixa tensió
'01.05 | 1 | EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | 0 | 1 | 0
'01.05 | 2 | EG42529H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 2 | 0
'01.05 | 3 | EG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 3 | 0
'01.05 | 4 | EG13U011 | u | Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución existent, instal·lant un nou quadre integrant els elements de protecció i comandament existents i afegint els següents circuits: - Caldera - Bombes circuladores. - Central detectora de gas. | 0 | 1 | 0
'01.05 | 5 | EG64D17P | u | Polsador d'aturada d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
|  | Capítulo | 06 | Varis
'01.06 | 1 | LEG00001 | u | Legalització davant del Departamanet d'Industria de la Generaliatat de la modificació de la instal·lació de ACS. Inclou projecte tècnic, certificats, visats i taxes de registre en OGE. | 0 | 1 | 0
'01.06 | 2 | AJSBT0001 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de ACS completament acabada, incloent: Obertura i reposició de tapa de la galeria soterrada d'instal·lacions per pas d'instal·lacions fins a zona d'atletisme. Mitjans necessaris i mitjans auxilars Obertura de rases en el terra per el pas d'instal·lacions 150 ML de 300x100 mm Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa Obertura i tapat de fregues Obertura de forats en paraments. Col·locació de passamurs Fixació de suports Construcció de bancades Construcció de fornícules Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats Obertura de forats en falsos sostres Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| EF52B3B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.145 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.145 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFY5AB00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BF52B300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW52BB0 | u | Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EF52C4B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75G00 | u | Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BFW52CB0 | u | Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BFY5AC00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BF52C400 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EFQ33EBK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33EBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EG8LP100 | u | Interfaz de comunicació que permet rebre les consignes provinents d'una regulació externa comunicant per bus LPB o per a comunicació entre calderes en cascada. Marca/model ACV OCI 345 BUS LPB |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG8LP100 | u | Interfaz con conector USB, para comunicación, programación y acceso al bus del sistema, para carril DIN | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EJAA5612 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 420 l de capacitat, de gran producció amb preses superiors i aïllament desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in Tank´´. Tecnologia autobasculant per a generar moviment antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes tradicionals permet reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures d'ACS superiors a 70 °C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors. Pas per porta de 800 mm, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJAA5610 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer negre i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013 | 0.8 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EJAA7N11 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 450 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 3.75 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 3.75 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJAA7N10 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 450 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| EN722A33 | u | Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=215, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN722A33 | u | Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=215, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| ENC13150 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNC13150 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| ENC23020 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNC23020 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K21E11A | u | Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| K21J2018 | m | Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat, elements de control que afecten a la instal·lació a substituir de sala de calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | AJSBT0001 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de ACS completament acabada, incloent: Obertura i reposició de tapa de la galeria soterrada d'instal·lacions per pas d'instal·lacions fins a zona d'atletisme. Mitjans necessaris i mitjans auxilars Obertura de rases en el terra per el pas d'instal·lacions 150 ML de 300x100 mm Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa Obertura i tapat de fregues Obertura de forats en paraments. Col·locació de passamurs Fixació de suports Construcció de bancades Construcció de fornícules Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats Obertura de forats en falsos sostres Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions |  |  |  | Rend.: | 1
P-2 | EE228NSA | u | Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, fabricada en acer inoxidable d'alata qualitat AISI 316L, cremador modulant des del 19 de la potència. Rendiment fins al 109,1 . Classe 6 de NOx per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013 , col·locada. Marca/model Ygnis model Varmax 225 o equivalent. Inlcou posada en funcionament. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 8 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE228NSA | u | Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | EE42C124 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Inclou elements de suport i fixació a parament vertical. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE42C121 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | EE4Z0M44 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BE4DM400 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | EEA1KB50 | u | Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 95 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, col·locat amb suport vertical. Marca/model ACV GREENSUN+DB 2.5 V o equivalent. Inclou suports, kits d'unió, vàlvules de tall 3/4' , vàvules reguladores de cabal 2-8l/min 3/4', purgadors automàtics d'aire, p. proporcional de glicol i connexions hidràuliques a canonades existents. Inclou mitjans d'elevació i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEA14B50 | u | Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <=5 W/m2°C | 4.75 |  | x |  | = | 0
| BEAZ4500 | u | Suport per a cinc captadors solars plans amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, vertical | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | EEU21644 | u | Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5'' DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada (1 de previsió) i 4 connexions de sortida (2 de previsió), amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm de gruix. Inclou manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 0.55 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 0.55 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU21644 | u | Col·lector simple de 3/4 ´´ amb 4 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | EEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´ | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | EEU41F11 | u | Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEU41F11 | u | Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´ | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | EEV32E31 | u | Centraleta de regulació solar amb display, inclou sondes a captador i acumuladors, marca/model ACV RS3 Combi o equivalent, instal·lat i connectat amb les següents característiques: - Funcions antigelades. - Dissipador. - Sistema de recolzament. - Control de consum d'ànode. - Funció calorímetre - Variació velocitat bomba. - Bus de connexió. - Control de funcionament de la instal·lació. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BEV32E31 | u | Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | EF11H823 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.56 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.56 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 1.5 |  | x |  | = | 0
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BF11H800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | EF11HA21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.48 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.48 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.22 |  | x |  | = | 0
| BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0.15 |  | x |  | = | 0
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 0.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | EF11HA22 | m | Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de calderes, evitant el pas per la paret dèbil. Inclou p.proporcional d'accessoris, canonades i connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.22 |  | x |  | = | 0
| BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255 | 1 |  | x |  | = | 0
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0.15 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | EF52A3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.225 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.225 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75C00 | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF52A300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFY5AA00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFW52AB0 | u | Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | EF52B3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BF52B300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFY5AB00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFW52BB0 | u | Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | EF52C3B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFW52CB0 | u | Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.15 |  | x |  | = | 0
| BF52C300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFY5AC00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 0.5 |  | x |  | = | 0
| B0A75G00 | u | Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | EF52D4B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.315 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.315 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior | 0.33 |  | x |  | = | 0
| BF52D400 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW52DB0 | u | Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BFY5AD00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | EF52E6B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.355 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.355 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BF52E600 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, segons la norma UNE-EN 1057 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFW52EB0 | u | Accessori per a tub de coure 64 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BFY5AE00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 64 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat | 1.5 |  | x |  | = | 0
| B0A75K02 | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior | 0.333 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | EFC18B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFC18B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | EFC19B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFC19B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | EFC1AB22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x |  | = | 0
| BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x |  | = | 0
| BFC1AB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior | 0.75 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | EFQ33ECM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | EFQ33EDK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.095 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.095 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33EDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | EFQ33EEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.17 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.17 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33EEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | EFQ33EGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.105 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.105 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33EGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | EFQ33EGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFQ33EGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | EFQ33EJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | EFQ36EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x |  | = | 0
| BFQ36EBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | EFR11613 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.23 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BFYR1161 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.5 |  | x |  | = | 0
| BFWR1161 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.45 |  | x |  | = | 0
| BFR11610 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW13000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció | 1 |  | x |  | = | 0
| BG13U010 | u | Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | EG13U011 | u | Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución existent, instal·lant un nou quadre integrant els elements de protecció i comandament existents i afegint els següents circuits: - Caldera - Bombes circuladores. - Central detectora de gas. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | EG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | = | 0
| BG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | EG42529H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG42529H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | EG64D17P | u | Polsador d'aturada d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.183 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW64000 | u | Part proporcional d'accessoris per a polsadors | 1 |  | x |  | = | 0
| BG64D17P | u | Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55, | 2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | EJAA5611 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, de gran producció amb preses superiors i aïllament desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in Tank´´. Tecnologia autobasculant per a generar moviment antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes tradicionals permet reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures d'ACS superiors a 70 °C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors. Pas per porta de 800 mm, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJAA5610 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer negre i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | EJAA7V11 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat, Marca/model ACV LCT 1500 1CO o equivalent, inclou ànodes electrònics. amb les següents característiques: - Cuba d'acer al carboni amb revestiment vitrificat, elaborat sobre la base de la Norma DIN 4753 - Qualitat contrastada de la cuba vitrificada gràcies al recobriment SECURemail - Major volum d'aigua en un només dipòsit que permet reduir les pèrdues d'energia. - Millor eficiència de la instal·lació que permet reduir les emissions de CO2. - Equipats amb fundes de PVC i aïllament en poliuretà flexible de 100 mm de gruix. - Garantia de 5 anys en la cuba i 2 anys de garantia total. - Serpentí optimitzat en la part més baixa del dipòsit que permet acumular un gran volum d'ACS. - Temperatura màxima de servei 95 °C. - Pressió màxima de servei de 8 bar. - Inclou à/node de magnesi i és compatible amb protecció electrònica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 5.5 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 5.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BJAA7V10 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | EM11U020 | u | Detector de gas natural, muntat superficialment. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat de senyal sota tub de protecció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM11U020 | u | Detector de gas natural a dos nivells, IP65 | 0.5 |  | x |  | = | 0
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | EM12UG60 | u | Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat i senyal sota tub de protecció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BM12UG60 | u | Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | EN319327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN319320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN31A320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | EN31A727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN31A720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-45 | EN8114D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN8114D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-46 | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN8115A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-47 | EN8115B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BN8115B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-48 | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-49 | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-50 | ENF11A40 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNF11A40 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-51 | ENF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-52 | ENF51637 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNF51631 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-53 | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-54 | ENG6A174 | u | Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat d'alimentació elèctrica i senyal sota tub de protecció. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNG6A174 | u | Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-55 | ENL1B4A2 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=2,6 m3/h P=5,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 150 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL1B4A2 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,8 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,27 segons REGLAMENTO 641/2009, amb mòdul de comunicació remota | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-56 | ENL1B6B1 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=7 m3/h P=3,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNL1B691 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,6 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-57 | ENLA2553 | u | Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK. Sistema solar d'autobuidat i protecció del camp de captació solar fins a 235 m2. Inclou connexió i posada en funcionament. Marca/model ACV KIT DB BOMBA SIMPLE V.40L o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BNLA2553 | u | Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,14 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-58 | K21E11A1 | u | Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-59 | K21E11B | u | Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de fums existents de cada caldera i p.proporcional d'accessoris, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | = | 0
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-60 | K21GU010 | u | Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat, elements de control que afecten a la instal·lació a substituir de sala de calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-61 | K21J1011 | u | Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics existents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012J000 | h | Oficial 1a lampista | 6 | /R | x |  | = | 0
| A013J000 | h | Ajudant lampista | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-62 | K21J2011 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de circuit primari solar, secundari i distribució solar, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 10 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 10 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-63 | K21J2012 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar, bescanviador de plàques , aerotermo, valvulería, grup hidraulic solar, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació d'energía solar existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 8 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-64 | K21J2013 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS, bescanviador de plàques, valvulería, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació afectada a substituir de ACS de la sala de calderes i zona atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 16 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C1503000 | h | Camió grua | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-65 | K21J2014 | u | Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit d'instal·lació solar, inclou p.proporcional de canodades i d'accessoris, vàlvules, aïllaments. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-66 | K21J2015 | u | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit de calderes, vávules barrejadores, inclou p.proporcional canonades d'accessoris, vàlvules, aïllaments. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-67 | K21J2016 | u | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i circuit de retorn existent a la nova instal·lació (vàlvula barrejadora) , inclou p.proporcional d'accessoris, vàlvules, aïllaments, tant a sala de calderes com zona d'atletisme. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-68 | LEG00001 | u | Legalització davant del Departamanet d'Industria de la Generaliatat de la modificació de la instal·lació de ACS. Inclou projecte tècnic, certificats, visats i taxes de registre en OGE. |  |  |  | Rend.: | 1
P-69 | LEG12015 | u | Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit d'instrucció 1/2015. Inclou inspecció periòdica, taxes de ECA, taxes de OGE i memòria tècnica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012J000 | h | Oficial 1a lampista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A013G000 | h | Ajudant calefactor
A013H000 | h | Ajudant electricista
A013J000 | h | Ajudant lampista
A013M000 | h | Ajudant muntador
A0140000 | h | Manobre
Maquinària
C1503000 | h | Camió grua
Material
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior
B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior
B0A72L00 | u | Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 75 mm de diàmetre interior
B0A75C00 | u | Abraçadora plàstica, de 28 mm de diàmetre interior
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior
B0A75G00 | u | Abraçadora plàstica, de 42 mm de diàmetre interior
B0A75J00 | u | Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior
B0A75K02 | u | Abraçadora plàstica, de 63 mm de diàmetre interior
BE228NSA | u | Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, de planxa d'alumini, per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013
BE42C121 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable
BE4DM400 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de 150 mm de diàmetre
BEA14B50 | u | Captador solar pla de planxa de coure amb vidre trempat, orientació vertical, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà, amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 90 % i un coeficient de pèrdues <=5 W/m2°C
BEAZ4500 | u | Suport per a cinc captadors solars plans amb coberta de vidre, amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, vertical
BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
BEU21644 | u | Col·lector simple de 3/4 ´´ amb 4 sortides d'1/2 ´´ per a instal·lacions de calefacció
BEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´
BEU41F11 | u | Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´
BEV32E31 | u | Regulador compacte per a circuits de climatització i refrigeració, amb control regulable 10 a 30ºC, sensor de temperatura ambient i 2 entrades per a sondes exteriors a impulsió i retorn, sortida per válvulas térmicas amb servomotor de senyal de 3 punts, per a sistemes de 2 o 4 tubs
BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre
BF11H800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
BF11HA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
BF52A300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BF52B300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BF52C300 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BF52C400 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BF52D400 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal i de gruix 1,2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BF52E600 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal i de gruix 2 mm, segons la norma UNE-EN 1057
BFC18B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
BFC19B00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
BFC1AB00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2
BFQ33EBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33EDA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 48 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33EEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33EGA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFQ36EBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000
BFR11610 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar
BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar
BFW52AB0 | u | Accessori per a tub de coure 28 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat
BFW52BB0 | u | Accessori per a tub de coure 35 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat
BFW52CB0 | u | Accessori per a tub de coure 42 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat
BFW52DB0 | u | Accessori per a tub de coure 54 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat
BFW52EB0 | u | Accessori per a tub de coure 64 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat
BFWC1820 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1920 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, per a soldar
BFWC1A20 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, per a soldar
BFWR1161 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat
BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat
BFY5AA00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 28 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
BFY5AB00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 35 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
BFY5AC00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 42 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
BFY5AD00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 54 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
BFY5AE00 | u | Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 64 mm de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat
BFYC1820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 50 mm de diàmetre, soldat
BFYC1920 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 63 mm de diàmetre, soldat
BFYC1A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 75 mm de diàmetre, soldat
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix
BFYR1161 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix
BG13U010 | u | Caixa de comandament i protecció amb porta, material autoextingible de 36 mòduls muntat superficialment
BG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG42529H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG64D17P | u | Polsador, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55,
BG8LP100 | u | Interfaz con conector USB, para comunicación, programación y acceso al bus del sistema, para carril DIN
BGW13000 | u | Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de comandament i protecció
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
BGW64000 | u | Part proporcional d'accessoris per a polsadors
BJAA5610 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer negre i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013
BJAA7N10 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 450 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013
BJAA7V10 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013
BM11U020 | u | Detector de gas natural a dos nivells, IP65
BM12UG60 | u | Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors
BN315720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt
BN318720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt
BN319320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt
BN319720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt
BN31A320 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt
BN31A720 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt
BN722A33 | u | Vàlvula de papallona de 2 vies, de diàmetre nominal 65 mm i kvs=215, de 10 bar de PN, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula
BN8114D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic
BN8115A0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic
BN8115B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic
BNC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat
BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat
BNC13150 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, roscada de 40 mm de diàmetre nominal, cabal de 680 a 6600 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
BNC23020 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió
BNF11A40 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada
BNF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada
BNF51631 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, 120°C de temperatura màxima
BNFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1 polzada de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1 polzada
BNG6A174 | u | Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar
BNL1B4A2 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,8 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 800 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,27 segons REGLAMENTO 641/2009, amb mòdul de comunicació remota
BNL1B691 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 65 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, pressió màxima 1,6 bar, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009
BNLA2553 | u | Grup hidràulic de dues vies amb bomba acceleradora per a un cabal de fins a 1,14 m3/h, de 6 bar de pressió màxima, de 150 °C de temperatura màxima i accessoris de mesura i regulació

## T-DIM
|  |  |  | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa | ACS Can Jofresa
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
| N | Capítulo | 01 | Enderrocs, desmuntatges i treballs previs
'01.01.001 | L | LEG12015 | u | Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit d'instrucció 1/2015. Inclou inspecció periòdica, taxes de ECA, taxes de OGE i memòria tècnica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Legalització de la instal·lació existent d'ACS mitjançant tràmit d'instrucció 1/2015. Inclou inspecció periòdica, taxes de ECA, taxes de OGE i memòria tècnica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.002 | L | K21J1011 | u | Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics existents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desconexió, desmuntage i retiradada de captadors solars térmics existents, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.003 | L | K21J2011 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de circuit primari solar, secundari i distribució solar, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desconexió, desmuntage i retiradada de canonades d'aigua de circuit primari solar, secundari i distribució solar, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor.Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.004 | L | K21J2012 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar, bescanviador de plàques , aerotermo, valvulería, grup hidraulic solar, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació d'energía solar existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desconexió, desmuntage i retiradada de diposits de ACS solar, bescanviador de plàques , aerotermo, valvulería, grup hidraulic solar, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació d'energía solar existent, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.005 | L | K21E11A1 | u | Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desmuntatge per a substitució de caldera de 200 kW de potència calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i evacuació, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega sobre camió o contenidor. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.006 | L | K21E11B | u | Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de fums existents de cada caldera i p.proporcional d'accessoris, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desconexió, desmuntage i retiradada de xemenies i sortides de fums existents de cada caldera i p.proporcional d'accessoris, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.007 | L | K21J2013 | m | Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS, bescanviador de plàques, valvulería, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació afectada a substituir de ACS de la sala de calderes i zona atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desconexió, desmuntage i retiradada de dipòsits de ACS, bescanviador de plàques, valvulería, diposits d'expansió, i p.proporcional d'accessoris que correspont a la instal·lació afectada a substituir de ACS de la sala de calderes i zona atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.008 | L | K21GU010 | u | Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat, elements de control que afecten a la instal·lació a substituir de sala de calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Desmuntatge i retirada de quadre elèctric i de control, cablejat, elements de control que afecten a la instal·lació a substituir de sala de calderes i zona d'atletisme, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega manual sobre camió o contenidor. Inlcou mitjans d'elevació, camió grua, transport, gestió i taxes de residus. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
| N | Capítulo | 02 | Instal·lació d'energia solar térmica
'01.02.001 | L | EEA1KB50 | u | Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 95 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, col·locat amb suport vertical. Marca/model ACV GREENSUN+DB 2.5 V o equivalent. Inclou suports, kits d'unió, vàlvules de tall 3/4' , vàvules reguladores de cabal 2-8l/min 3/4', purgadors automàtics d'aire, p. proporcional de glicol i connexions hidràuliques a canonades existents. Inclou mitjans d'elevació i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Conjunt de cinc captadors solars plans de planxa de coure amb vidre trempat, envoltant d'alumini anoditzat i aïllament d'escuma de poliuretà amb una superfície activa de 2,25 a 2,55 m2, un rendiment màxim de 95 % i un coeficient de pèrdues <= 5 W/m2°C, col·locat amb suport vertical. Marca/model ACV GREENSUN+DB 2.5 V o equivalent. Inclou suports, kits d'unió, vàlvules de tall 3/4' , vàvules reguladores de cabal 2-8l/min 3/4', purgadors automàtics d'aire, p. proporcional de glicol i connexions hidràuliques a canonades existents. Inclou mitjans d'elevació i tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.02.002 | L | ENLA2553 | u | Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK. Sistema solar d'autobuidat i protecció del camp de captació solar fins a 235 m2. Inclou connexió i posada en funcionament. Marca/model ACV KIT DB BOMBA SIMPLE V.40L o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Estació solar de bombeig, amb sistema DRAINBACK. Sistema solar d'autobuidat i protecció del camp de captació solar fins a 235 m2. Inclou connexió i posada en funcionament. Marca/model ACV KIT DB BOMBA SIMPLE V.40L o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.02.003 | L | EJAA7V11 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat, Marca/model ACV LCT 1500 1CO o equivalent, inclou ànodes electrònics. amb les següents característiques: - Cuba d'acer al carboni amb revestiment vitrificat, elaborat sobre la base de la Norma DIN 4753 - Qualitat contrastada de la cuba vitrificada gràcies al recobriment SECURemail - Major volum d'aigua en un només dipòsit que permet reduir les pèrdues d'energia. - Millor eficiència de la instal·lació que permet reduir les emissions de CO2. - Equipats amb fundes de PVC i aïllament en poliuretà flexible de 100 mm de gruix. - Garantia de 5 anys en la cuba i 2 anys de garantia total. - Serpentí optimitzat en la part més baixa del dipòsit que permet acumular un gran volum d'ACS. - Temperatura màxima de servei 95 °C. - Pressió màxima de servei de 8 bar. - Inclou à/node de magnesi i és compatible amb protecció electrònica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí tubular, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat, Marca/model ACV LCT 1500 1CO o equivalent, inclou ànodes electrònics. amb les següents característiques: - Cuba d'acer al carboni amb revestiment vitrificat, elaborat sobre la base de la Norma DIN 4753 - Qualitat contrastada de la cuba vitrificada gràcies al recobriment SECURemail - Major volum d'aigua en un només dipòsit que permet reduir les pèrdues d'energia. - Millor eficiència de la instal·lació que permet reduir les emissions de CO2. - Equipats amb fundes de PVC i aïllament en poliuretà flexible de 100 mm de gruix. - Garantia de 5 anys en la cuba i 2 anys de garantia total. - Serpentí optimitzat en la part més baixa del dipòsit que permet acumular un gran volum d'ACS. - Temperatura màxima de servei 95 °C. - Pressió màxima de servei de 8 bar. - Inclou à/node de magnesi i és compatible amb protecció electrònica. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.02.004 | L | EF52B3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de coure R250 (semidur) de 35 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 101.5
Primari solar |  | 101.5 |  |  |  | 101.5
'01.02.005 | L | EFQ36EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 101.5
Primari solar |  | 101.5 |  |  |  | 101.5
'01.02.006 | L | EFR11613 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 90
Aillament intemperie |  | 90 |  |  |  | 90
'01.02.007 | L | EN315727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.02.008 | L | EEU41F11 | u | Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Dipòsit d'expansió de 105 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió d'1´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.02.009 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.02.010 | L | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.02.011 | L | ENF51637 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.02.012 | L | EF52A3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.02.013 | L | EEV32E31 | u | Centraleta de regulació solar amb display, inclou sondes a captador i acumuladors, marca/model ACV RS3 Combi o equivalent, instal·lat i connectat amb les següents característiques: - Funcions antigelades. - Dissipador. - Sistema de recolzament. - Control de consum d'ànode. - Funció calorímetre - Variació velocitat bomba. - Bus de connexió. - Control de funcionament de la instal·lació. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Centraleta de regulació solar amb display, inclou sondes a captador i acumuladors, marca/model ACV RS3 Combi o equivalent, instal·lat i connectat amb les següents característiques: - Funcions antigelades. - Dissipador. - Sistema de recolzament. - Control de consum d'ànode. - Funció calorímetre - Variació velocitat bomba. - Bus de connexió. - Control de funcionament de la instal·lació. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.02.014 | L | EFC1AB22 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 75x10,3 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 10
Dsitribució solar |  | 10 |  |  |  | 10
'01.02.015 | L | EFQ33EJM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 10
Dsitribució solar |  | 10 |  |  |  | 10
'01.02.016 | L | EN31A327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.02.017 | L | EN319327 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 2´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.02.018 | L | K21J2014 | u | Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit d'instal·lació solar, inclou p.proporcional de canodades i d'accessoris, vàlvules, aïllaments. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit d'instal·lació solar, inclou p.proporcional de canodades i d'accessoris, vàlvules, aïllaments. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.02.019 | L | EFC18B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 50x6,9 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 45
Dsitribució solar |  | 45 |  |  |  | 45
'01.02.020 | L | EFQ33EDK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 50 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 45
Dsitribució solar |  | 45 |  |  |  | 45
'01.02.021 | L | EFQ33EGK | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat baix. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
'01.02.022 | L | EFC19B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 15
Dsitribució solar |  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
| N | Capítulo | 03 | Instal·lació sala de calderes
'01.03.001 | L | EE228NSA | u | Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, fabricada en acer inoxidable d'alata qualitat AISI 316L, cremador modulant des del 19 de la potència. Rendiment fins al 109,1 . Classe 6 de NOx per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013 , col·locada. Marca/model Ygnis model Varmax 225 o equivalent. Inlcou posada en funcionament. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Caldera de condensació de 238 a 258 kW de potència calorífica, fabricada en acer inoxidable d'alata qualitat AISI 316L, cremador modulant des del 19 de la potència. Rendiment fins al 109,1 . Classe 6 de NOx per a calefacció i aigua calenta sanitària, de 6 bar de pressió, producció d'aigua calenta sanitària , per a gas natural, amb vàlvules, vas d'expansió i conjunt d'accessoris, de peu, dissenyada segons els requisits del REGLAMENTO 813/2013 , col·locada. Marca/model Ygnis model Varmax 225 o equivalent. Inlcou posada en funcionament. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.002 | L | EJAA5611 | u | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, de gran producció amb preses superiors i aïllament desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in Tank´´. Tecnologia autobasculant per a generar moviment antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes tradicionals permet reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures d'ACS superiors a 70 °C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors. Pas per porta de 800 mm, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 600 l de capacitat, de gran producció amb preses superiors i aïllament desmuntable. Acumulador inoxidable de doble envolvent ´´Tank in Tank´´. Tecnologia autobasculant per a generar moviment antiincrustant de calç i reduir el manteniment. Gran superfície d'intercanvi per a garantir rapidesa de funcionament i satisfer produccions d'ACS elevades. Enfront de sistemes tradicionals permet reduir l'acumulació a 1/3. Dissenyat per a treballar amb temperatures d'ACS superiors a 70 °C. Model 320/620 DUPLEX o equivalent fabricat en inoxidable Uranus 45N apte per a aigües molt agressives de fins a 2000 mg de clorurs/L. Preses de sortida/entrada superiors. Pas per porta de 800 mm, dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical amb fixacions murals i connectat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 3
Sala calderes |  | 3 |  |  |  | 3
'01.03.003 | L | EEU41431 | u | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Dipòsit d'expansió de 18 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10 bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.03.004 | L | ENF11A50 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 50 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.005 | L | ENF11A40 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 40 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.006 | L | EF52E6B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de coure R250 (semidur) de 64 mm de diàmetre nominal, de 2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 12
Circuit primari caldera |  | 12 |  |  |  | 12
'01.03.007 | L | EFQ33EGM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 64 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 24
Circuit primari caldera |  | 12 |  |  |  | 12
Distribució ACS |  | 12 |  |  |  | 12
'01.03.008 | L | EEU21644 | u | Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5'' DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada (1 de previsió) i 4 connexions de sortida (2 de previsió), amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm de gruix. Inclou manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. | Col·lector de distribució d'aigua format per tub d'acer negre estirat sense soldadura, de 5'' DN 125 mm de diàmetre i 5 mm de gruix, de 2 m de longitud, amb 2 connexions d'entrada (1 de previsió) i 4 connexions de sortida (2 de previsió), amb planxa flexible d'escuma elastomèrica, a base de cautxú sintètic flexible, d'estructura cel·lular tancada, amb un elevat factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua, de 50 mm de gruix. Inclou manòmetre, termòmetres, ancoratges, suports de canonada aïllats, accessoris i peces especials per a connexions. | 2
Col·lectors d'anada i retorn |  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.009 | L | EN31A727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
'01.03.010 | L | EN8114D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.011 | L | EN319727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 11
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 2 |  |  |  | 2
|  | 6 |  |  |  | 6
'01.03.012 | L | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 5
|  | 3 |  |  |  | 3
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.013 | L | EN8115B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.014 | L | EN8115A7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.015 | L | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.016 | L | ENC11050 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.017 | L | EF52D4B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub de coure R250 (semidur) de 54 mm de diàmetre nominal, d'1,2 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.03.018 | L | ENL1B4A2 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=2,6 m3/h P=5,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 150 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=2,6 m3/h P=5,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 150 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.019 | L | ENL1B6B1 | u | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=7 m3/h P=3,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. | Bomba circuladora de rotor humit amb connexions embridades de 50 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, de tipus doble, punt de treball Q=7 m3/h P=3,5 mca, cos de les bombes de fosa, motors monofàsics d'imants permanents de 230 V de tensió d'alimentació i 1500 W de potència nominal, índex d'eficiència energètica IEE=<0,25 segons REGLAMENTO 641/2009, muntada entre brides. Marca/model GRUNDFOS MAGNA 3D o equivalent. Inclou connexió de control i alimentació elèctrica amb p.proporcional de cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, tub de protecció i caixes de derivació fins a quadre. | 1
Circuit 1 ACS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.020 | L | EFQ33EEM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.03.021 | L | EFC19B25 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 63x8,6 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 12
Dsitribució ACS |  | 12 |  |  |  | 12
'01.03.022 | L | ENF51637 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1´´, tarada a 6 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.023 | L | EF52A3B3 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Tub de coure R250 (semidur) de 28 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 10
|  | 10 |  |  |  | 10
'01.03.024 | L | ENFBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i muntada roscada. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.03.025 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat. Inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per executar la unitat d'obra en perfectes condicions i lliurar-la en perfecte estat d'acabat i funcionament. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.03.026 | L | K21J2015 | u | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit de calderes, vávules barrejadores, inclou p.proporcional canonades d'accessoris, vàlvules, aïllaments. | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de AFS existent a acumuladors-bescanviadors i circuit de calderes, vávules barrejadores, inclou p.proporcional canonades d'accessoris, vàlvules, aïllaments. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.027 | L | K21J2016 | u | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i circuit de retorn existent a la nova instal·lació (vàlvula barrejadora) , inclou p.proporcional d'accessoris, vàlvules, aïllaments, tant a sala de calderes com zona d'atletisme. | Adequació d'instal·lació existent i connexió de ramal de ACS i circuit de retorn existent a la nova instal·lació (vàlvula barrejadora) , inclou p.proporcional d'accessoris, vàlvules, aïllaments, tant a sala de calderes com zona d'atletisme. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.028 | L | EE42C124 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Inclou elements de suport i fixació a parament vertical. | Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment. Inclou elements de suport i fixació a parament vertical. | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
'01.03.029 | L | EE4Z0M44 | u | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques | Barret de xemeneia de planxa d'acer inoxidable, de diàmetre 150 mm, col·locat amb fixacions mecàniques | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.03.030 | L | EF52C3B1 | m | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub de coure R250 (semidur) de 42 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 90
|  | 90 |  |  |  | 90
'01.03.031 | L | EFQ33ECM | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat alt | 90
|  | 90 |  |  |  | 90
| N | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
| N | Capítulo | 04 | Adequació instal·lació de gas natural
'01.04.001 | L | EF11HA21 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 16
Nou ramal d'entrada gas natural |  | 16 |  |  |  | 16
'01.04.002 | L | EF11HA22 | m | Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de calderes, evitant el pas per la paret dèbil. Inclou p.proporcional d'accessoris, canonades i connexions. | Desconnexió i desplaçament de ramal d'entrada de gas a sala de calderes, evitant el pas per la paret dèbil. Inclou p.proporcional d'accessoris, canonades i connexions. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.003 | L | EN31A727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
Clau general |  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.004 | L | ENG6A174 | u | Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat d'alimentació elèctrica i senyal sota tub de protecció. | Electrovàlvula de rearmament manual per a tall de gas natural, del tipus NC (normalment tancada), alimentació a 230 V a.c., amb connexions roscades de 2 1/2'' i pressió màxima de 500 mbar, muntada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat d'alimentació elèctrica i senyal sota tub de protecció. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.005 | L | EM12UG60 | u | Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat i senyal sota tub de protecció. | Centraleta electrònica per a la detecció de gas, per a 6 sensors remots, instal·lada. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat i senyal sota tub de protecció. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.006 | L | EM11U020 | u | Detector de gas natural, muntat superficialment. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat de senyal sota tub de protecció. | Detector de gas natural, muntat superficialment. Inclou connexió i p.proprorcional de cablejat de senyal sota tub de protecció. | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.04.007 | L | EF11H823 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.04.008 | L | EN318727 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
| N | Capítulo | 05 | Adequació instal·lació baixa tensió
'01.05.001 | L | EG13U010 | u | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | Caixa per a quadres de comandament i protecció de material autoextingible, amb porta, per a 36 mòduls i muntatge superficial | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.002 | L | EG42529H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 2
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.05.003 | L | EG415D5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.05.004 | L | EG13U011 | u | Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución existent, instal·lant un nou quadre integrant els elements de protecció i comandament existents i afegint els següents circuits: - Caldera - Bombes circuladores. - Central detectora de gas. | Adequació d'instal·lació elèctrica i quadre general de distribución existent, instal·lant un nou quadre integrant els elements de protecció i comandament existents i afegint els següents circuits: - Caldera - Bombes circuladores. - Central detectora de gas. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.05.005 | L | EG64D17P | u | Polsador d'aturada d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55. | Polsador d'aturada d'emergencia, de superfície, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla i amb caixa estanca, preu alt, amb grau de protecció IP-55. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | PressupostACS Can Jofresa
| N | Capítulo | 06 | Varis
'01.06.001 | L | LEG00001 | u | Legalització davant del Departamanet d'Industria de la Generaliatat de la modificació de la instal·lació de ACS. Inclou projecte tècnic, certificats, visats i taxes de registre en OGE. | Legalització davant del Departamanet d'Industria de la Generaliatat de la modificació de la instal·lació de ACS. Inclou projecte tècnic, certificats, visats i taxes de registre en OGE. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.06.002 | L | AJSBT0001 | u | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de ACS completament acabada, incloent: Obertura i reposició de tapa de la galeria soterrada d'instal·lacions per pas d'instal·lacions fins a zona d'atletisme. Mitjans necessaris i mitjans auxilars Obertura de rases en el terra per el pas d'instal·lacions 150 ML de 300x100 mm Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa Obertura i tapat de fregues Obertura de forats en paraments. Col·locació de passamurs Fixació de suports Construcció de bancades Construcció de fornícules Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats Obertura de forats en falsos sostres Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions | Conjunt d'ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació de ACS completament acabada, incloent: Obertura i reposició de tapa de la galeria soterrada d'instal·lacions per pas d'instal·lacions fins a zona d'atletisme. Mitjans necessaris i mitjans auxilars Obertura de rases en el terra per el pas d'instal·lacions 150 ML de 300x100 mm Perforacions en formigó previ permís de direcció facultativa Obertura i tapat de fregues Obertura de forats en paraments. Col·locació de passamurs Fixació de suports Construcció de bancades Construcció de fornícules Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats Obertura de forats en falsos sostres Descarrega i elevació de materials (si no precisen transports especials) Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions | 1
|  | 1 |  |  |  | 1