## T-PRES
|  |  |  | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostTMBCLIMAOFIF1
|  | Capítol | 01 | EQUIPS SALA DE MÀQUINES
'01.01 | 1 | EEH1UX01 | u | Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN | 0 | 2
'01.01 | 2 | EE21UX02 | u | Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada, incloent execució de la xemeneia fina a sortir de la sala de màquines | 0 | 1
'01.01 | 3 | EEBEUX03 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 0 | 1
'01.01 | 4 | EEBEUX04 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima | 0 | 1
'01.01 | 5 | ENH2UX05 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module | 0 | 6
'01.01 | 6 | ENH2UX06 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 '', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 '', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module | 0 | 4
'01.01 | 7 | ENH2UX07 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module | 0 | 4
'01.01 | 8 | ENH2UX08 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module | 0 | 4
'01.01 | 9 | EN4226A4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 16
'01.01 | 10 | EN4226D4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 20
'01.01 | 11 | EN4226E4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 3
'01.01 | 12 | EN4226F4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 4
'01.01 | 13 | EN4226G4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada | 0 | 3
'01.01 | 14 | TNIRCL6311 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 65
'01.01 | 15 | TNIRCL11011 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 84
'01.01 | 16 | TNIRCL12511 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 35
'01.01 | 17 | TNIRCL16017 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 72
'01.01 | 18 | TNIRCL20017 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN. | 0 | 51
'01.01 | 19 | KFQ3VCJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 65
'01.01 | 20 | KFQ3VCPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 84
'01.01 | 21 | KFQ3VCQL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 35
'01.01 | 22 | KFQ3VCSL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 72
'01.01 | 23 | KFQ1AG72HI4Z | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 0 | 51
'01.01 | 24 | REN002 | u | UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a H10 | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostTMBCLIMAOFIF1
|  | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ
|  | Titol 3 | 01 | CANONADES I ELEMENTS AUXILIARS
'01.02.01 | 1 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 0 | 6
'01.02.01 | 2 | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat | 0 | 4
'01.02.01 | 3 | KNF51327 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment | 0 | 4
'01.02.01 | 4 | EEINSOMPOMCI | u | Kit emplenat circuit | 0 | 2
'01.02.01 | 5 | EEOMPLRECAN | u | cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema d'emplenat | 0 | 15
'01.02.01 | 6 | ENE2A304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 2
'01.02.01 | 7 | ENE2D304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 3
'01.02.01 | 8 | ENE2E304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 1
'01.02.01 | 9 | ENE2F304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment | 0 | 1
'01.02.01 | 10 | EEINSBO100 | U | Kit connexionat bomba DN65 | 0 | 8
'01.02.01 | 11 | EEINSBOM65 | U | Kit connexionat bomba DN65 | 0 | 10
'01.02.01 | 12 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 12
'01.02.01 | 13 | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 12
'01.02.01 | 14 | EFM28F30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 0 | 4
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostTMBCLIMAOFIF1
|  | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ
|  | Titol 3 | 02 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
'01.02.02 | 1 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 70
'01.02.02 | 2 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 240
'01.02.02 | 3 | EG3126A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 60
'01.02.02 | 4 | EG415A49 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 4
'01.02.02 | 5 | EG416DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 18
'01.02.02 | 6 | EG416GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 3
'01.02.02 | 7 | INSTELEC001 | U | Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics dimensiontas d'acord a l'element a protegir. Inclou tots els elements per la seva instal·lació, el correcte funcionament i la comprovació, així com els elements auxlilars necessaris | 0 | 18
'01.02.02 | 8 | EG1AU005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat | 0 | 1
'01.02.02 | 9 | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 0 | 3
'01.02.02 | 10 | EG4253JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 0 | 9
'01.02.02 | 11 | EG42H2LN | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 0 | 3
'01.02.02 | 12 | EG4252JK | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 0 | 1
'01.02.02 | 13 | EG416GKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 0 | 1
'01.02.02 | 14 | EG312696 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 0 | 25
'01.02.02 | 15 | EG513160 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS col·locat | 0 | 1
'01.02.02 | 16 | EG513210 | u | Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS | 0 | 3
'01.02.02 | 17 | EG5AC822 | u | Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. | 0 | 3
'01.02.02 | 18 | EG47UX01 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostTMBCLIMAOFIF1
|  | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ
|  | Titol 3 | 03 | INSTAL·LACIÓ GAS
'01.02.03 | 1 | INSTGAS001 | u | Partida per la connexió de les noves calderes a la instal·lació de gas exsitent a la sala de màquines. Inclou els elements necessaris per efectuar la connexió de les noves calderes, l'adaptació de la instal·lació existent, els elements auxilliars, comptadors parcials per cada caldera, i totes les vàlvules necessaris per el seu correcte funcionament i manteniment. Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la normativa vigent | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostTMBCLIMAOFIF1
|  | Capítol | 02 | INSTAL·LACIÓ
|  | Titol 3 | 04 | CONTROL
'01.02.04 | 1 | CTRLSAUT | u | CONTROL SAUTER 1 LICENCIA SOFTWARE EXISTENTE EN SAGRERA 1 2 YZP481F200 Ampliación de 100 Objetos para SAUTER Vision Center. 2 1 PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA Ingeniería de imágenes y ficheros en la Unidad Central situada en el puesto de Sagrera, según especificaciones del proyecto. Dinamización de los puntos de control del Programa de Gestión. Creación del listado de instalaciones y banco histórico de datos para poder ser consultado. Creación del programa de alarmas para el control automático y optimizado del Sistema. Creación y entrega de la documentación necesaria con esquemas y características técnicas del Sistema. 2 QUADRE DE CONTROL 3 1 CUADRO DE CONTROL ´´Cuadro eléctrico de control SIB-CE12104 incluyendo controlador/es libremente programable/s marca SAUTER con comunicación BACnet/IP, para el control de los equipos situados en Sala de Máquinas, con un total de 138 E/S, y un 20% de señales de reserva, con los elementos necesarios tales como: - 1 u Estación de control EY-RC504F001 - 10 u Módulo I/Ol EY-EM527F001 - 4 u Módulo I/Ol EY-EM511FOO1 - Armario metálico marca Himel o similar - transformador 220/24Vca, - base de enchufe, - bornas y elementos de protección. Totalmente cableado a bornas.´´ 4 1 PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL Comprobación de los elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. Carga de programas en las estaciones de control y numeración de las mismas. Programación de los bucles de regulación DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de conexionado y comprobación del equipo de campo (sondas, actuadores, señales digitales, etc.). 3 MATERIAL DE CAMP 5 5 P31-JSF1KF001 Interruptor de caudal por paleta para tuberias de 1´´ a 8´´. Montaje rosca 1´´. Contacto conmutado 250V 15A, Tmax 120ºC, P max 11 bar IP65. 6 20 P31--EGT346F102L100 Sonda de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=100 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65 7 2 P31--EGT347F102L200C Sonda de temperatura para conducto con brida de fijación, sensor de Ni1000. L=200 mm. Temperatura máxima admisible 140 ºC. Protección IP65 8 2 P31-TH17F001 Termostato de humos con rearme manual, disparo a 240ºC, Alim.220 V~ 2 cont. conmutados max 250 V, indicación de temperatura IP30. 9 4 P31-DDLU225F001 Transmisor de presión diferencial. Rango medición conmutable de 0…1000/1600/2500 Pa. Característica lineal o raiz cuadrada. Salida 0…10V / 0 (4) …20 mA. Conexión 3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA). Protección IP54, Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m. de tubo PVC y boquilla para conducto 10 6 P31-DWG-930.83/6555 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye accesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P max 300 mbar IP54. 11 2 P31-EGQTHCF326 Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad. Medición del CO2 por simple longitud de onda ABC logic. Montaje en conducto, salidas 3x 0..10Vcc. Rangos: CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y 5…100% %h.r. Alimentación 24V~/=. Protección IP54. 12 3 P31-SIBH070090G Caudalímetro MECÁNICO woltman (90 ºC) para agua caliente con las siguientes características: DN 100 con bridas; 100 l/pulso; longitud 250 mm;Caudal nominal; qn 70 m3/h. Montaje horizontal. 13 2 P31-SIBH025090G CAUDALIMETRO MECANICO WOLTMAN (90º) AGUA CALIENTE DN65 CON BRIDAS 100L/PULSO LONG. 200MM QN.25M3/H. + EMISOR PULSOS 14 4 P31-KC653CMCH6-603E Contador ultrasónico para FRIO/CALOR, IP 54. Rango Temperaturas: 2..180 ºC. Alimentación: 230 V. 2 Sondas de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía seleccionable (KWh, MWh). Con Comunicación M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para 40 m³/h. Conexión DN80. L 300 mm 15 4 P31-KCHC-003-21 Tarjeta comunicación M-Bus con 2 salidas de impulsos (C, D) 16 2 DSB143F001 Presostato de 0…6bar. Diferencial ajustable. Rosca 1/2´´ gas. Sonda de latón.Contacto conmutado 10 (4)A 250V. P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC. IP65 17 2 P31--EGT347F102L200 Sonda de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=200 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65 18 1 P31-EGH131F061 Sonda combinada de medida de humedad relativa y temperatura para ambiente/exterior . Salida analógica de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de la temperatura. Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura. Alimentación 24V ~/=. Protección IP65. | 0 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PressupostTMBCLIMAOFIF1
|  | Capítol | 03 | ALTRES
'01.03 | 1 | PAVAUX01 | pa | Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra | 0 | 1
'01.03 | 2 | PAVAUX10 | pa | Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents a les instal·lacions elèctriques, a les instal·lacions de climatització (Canonades i elements auxiliars), a les instal·lacions de gas i a tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura | 0 | 1
'01.03 | 3 | PATRUX01 | u | Partida corresponent a la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a la nova instal·lació | 0 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| EE212NTH | u | Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 21.2 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 21.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE211NT0 | u | Caldera de condensación a gas monobloc construida mediante superficies de calefacción en acero inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE EN15502-1 y EN15502-2-1, con homologación CE. Idónea para instalación en circuito cerrado de calefacción con temperatura admisible de impulsión (=temperatura de seguridad) de hasta 110 grados centígrados. Posee un funcionamiento especialmente económico con descenso progresivo de la temperatura de la caldera gracias a la utilización de la condensación. La combustión de gas se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de trabajo DVGW G 260. La caldera tiene un alto rendimiento, funcionamiento silencioso y nivel bajo de emisiones contaminantes gracias a la regulación de la combustión mediante la sonda Lambda Pro Control y al quemador cilíndrico MatriX o similar modulante (rango de modulación 1 a 5). de potència útil 318kW (50/30) 291 kW (80/60) renidment estacional P.C.S. fins a 98% i P.C.I. 109% marca VIESSMANN o similar model Vitocrossal 100 | 1 |  | x |  | =
| BE2A2N00 | u | Tub connexió de gas DN32 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEH11M3B | u | Refredadora d'aigua de condensació per aire amb ventiladors axials, amb recuperació total de calor, de 210 a 230 kW de potència frigorífica, de 95 a 105 kW de potència elèctrica, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb 2 compressors del tipus semihermètic de cargol i fluid frigorífic R407c, amb bescanviador de tubs de coure i aletes d'alumini al costat de l'aire i bescanviador de plaques d'acer inoxidable al costat de l'aigua, col.locada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 24 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 24 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEH11M3B | u | Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
| EEU6A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EEUINSUX01 | u | Vas expansió 200l |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| PTRDBSOL382 | u | Vas expansió de 150 litres per a sistema solar, ref. PTRDBSOL382 de la sèrie Energia solar tèrmica de TRADESA | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| EG415D19 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
| BG415D19 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG4252JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG4252JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG474F4E | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x |  | =
| BG474F4A | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EG4RUX01 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 1NA+1NC, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4RUX01 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 1NA+1NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EK213666 | u | Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 250 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat, muntat entre tubs. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK213660 | u | Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 250 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| EK221456 | u | Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, roscada, d'1´´1/2 de diàmetre nominal, 0.1 a 0.33 bar de pressió, muntada entre tubs. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BK221450 | u | Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´1/2, 0.1 a 0.33 bar de pressió | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| ENH2223L | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 ´´, diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 ´´, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH2222L | u | Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono refrigerado por ventilador. Punt de treball: Cabal: 40 m3/h Altura: 15 m Connexió entrada: DN65 Conneció sortida : DN50 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model NB- 50-200/219 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| GRUA | u | Grua |  |  |  | Rend.: | 1
| KNE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE14300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
| PAVAUX05 | pa | Partida alçada d'abonament íntegre de les maquinaries per realitzar elevacions i treballs en alçada, incloent grua per la col·locació del equips i les plataformes d'elevació per realitzar els treballs en alçada |  |  |  | Rend.: | 1
P-1 | CTRLSAUT | u | CONTROL SAUTER 1 LICENCIA SOFTWARE EXISTENTE EN SAGRERA 1 2 YZP481F200 Ampliación de 100 Objetos para SAUTER Vision Center. 2 1 PROGRAMACIÓN E INGENIERÍA Ingeniería de imágenes y ficheros en la Unidad Central situada en el puesto de Sagrera, según especificaciones del proyecto. Dinamización de los puntos de control del Programa de Gestión. Creación del listado de instalaciones y banco histórico de datos para poder ser consultado. Creación del programa de alarmas para el control automático y optimizado del Sistema. Creación y entrega de la documentación necesaria con esquemas y características técnicas del Sistema. 2 QUADRE DE CONTROL 3 1 CUADRO DE CONTROL ´´Cuadro eléctrico de control SIB-CE12104 incluyendo controlador/es libremente programable/s marca SAUTER con comunicación BACnet/IP, para el control de los equipos situados en Sala de Máquinas, con un total de 138 E/S, y un 20% de señales de reserva, con los elementos necesarios tales como: - 1 u Estación de control EY-RC504F001 - 10 u Módulo I/Ol EY-EM527F001 - 4 u Módulo I/Ol EY-EM511FOO1 - Armario metálico marca Himel o similar - transformador 220/24Vca, - base de enchufe, - bornas y elementos de protección. Totalmente cableado a bornas.´´ 4 1 PROGRAMACIÓN DE ESTACIONES DE CONTROL Comprobación de los elementos de campo y testeo de los mismos mediante patrón. Carga de programas en las estaciones de control y numeración de las mismas. Programación de los bucles de regulación DDC y PLC de las subestaciones, incluidos esquemas de conexionado y comprobación del equipo de campo (sondas, actuadores, señales digitales, etc.). 3 MATERIAL DE CAMP 5 5 P31-JSF1KF001 Interruptor de caudal por paleta para tuberias de 1´´ a 8´´. Montaje rosca 1´´. Contacto conmutado 250V 15A, Tmax 120ºC, P max 11 bar IP65. 6 20 P31--EGT346F102L100 Sonda de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=100 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65 7 2 P31--EGT347F102L200C Sonda de temperatura para conducto con brida de fijación, sensor de Ni1000. L=200 mm. Temperatura máxima admisible 140 ºC. Protección IP65 8 2 P31-TH17F001 Termostato de humos con rearme manual, disparo a 240ºC, Alim.220 V~ 2 cont. conmutados max 250 V, indicación de temperatura IP30. 9 4 P31-DDLU225F001 Transmisor de presión diferencial. Rango medición conmutable de 0…1000/1600/2500 Pa. Característica lineal o raiz cuadrada. Salida 0…10V / 0 (4) …20 mA. Conexión 3hilos ( posible 2 hilos en 0/4...20 mA). Protección IP54, Alimentación 24V~ ó 13,5 a 33V=. Incluye 2 m. de tubo PVC y boquilla para conducto 10 6 P31-DWG-930.83/6555 Presostato diferencial para aire, de 0,5 a 5 mbar. Tmax 85ºC. conmutado 1A (0,4) 250V. Incluye accesorio de conexión a tubo plástico 4 mm. P max 300 mbar IP54. 11 2 P31-EGQTHCF326 Sonda combinada de CO2, temperatura y humedad. Medición del CO2 por simple longitud de onda ABC logic. Montaje en conducto, salidas 3x 0..10Vcc. Rangos: CO2 de 0..2000ppm, Tª -20..60ºC y 5…100% %h.r. Alimentación 24V~/=. Protección IP54. 12 3 P31-SIBH070090G Caudalímetro MECÁNICO woltman (90 ºC) para agua caliente con las siguientes características: DN 100 con bridas; 100 l/pulso; longitud 250 mm;Caudal nominal; qn 70 m3/h. Montaje horizontal. 13 2 P31-SIBH025090G CAUDALIMETRO MECANICO WOLTMAN (90º) AGUA CALIENTE DN65 CON BRIDAS 100L/PULSO LONG. 200MM QN.25M3/H. + EMISOR PULSOS 14 4 P31-KC653CMCH6-603E Contador ultrasónico para FRIO/CALOR, IP 54. Rango Temperaturas: 2..180 ºC. Alimentación: 230 V. 2 Sondas de temperatura PT500 de 1,5 m. Pantalla LCD con 7 o 8 digitos. Unidad de energía seleccionable (KWh, MWh). Con Comunicación M-Bus+ 2 entradas de pulsos. Para 40 m³/h. Conexión DN80. L 300 mm 15 4 P31-KCHC-003-21 Tarjeta comunicación M-Bus con 2 salidas de impulsos (C, D) 16 2 DSB143F001 Presostato de 0…6bar. Diferencial ajustable. Rosca 1/2´´ gas. Sonda de latón.Contacto conmutado 10 (4)A 250V. P.máx: 16bar Tmáx: 70ºC. IP65 17 2 P31--EGT347F102L200 Sonda de temperatura con caña, sensor de Ni1000. Incluye termopozo de latón de L=200 mm, rosca R1/2´´ PN10. Rango de -50 a 160 ºC. Protección IP65 18 1 P31-EGH131F061 Sonda combinada de medida de humedad relativa y temperatura para ambiente/exterior . Salida analógica de 0..10V= de la humedad y Ni1000 de la temperatura. Rango de 5 a 95 %h.r. y -20..+80 ºC de temperatura. Alimentación 24V ~/=. Protección IP65. |  |  |  | Rend.: | 1
P-2 | EE21UX02 | u | Caldera per a combustible fluid amb cremador de gas per aire forçat, de 290.8 kW, de planxa d'acer per a calefacció de 4 bar i 100 °C, com a màxim i muntada sobre bancada, incloent execució de la xemeneia fina a sortir de la sala de màquines |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 21.2 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 21.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU00 | h | Grua autopropulsada de 60 t | 4 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BE211NT0 | u | Caldera de condensación a gas monobloc construida mediante superficies de calefacción en acero inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE EN15502-1 y EN15502-2-1, con homologación CE. Idónea para instalación en circuito cerrado de calefacción con temperatura admisible de impulsión (=temperatura de seguridad) de hasta 110 grados centígrados. Posee un funcionamiento especialmente económico con descenso progresivo de la temperatura de la caldera gracias a la utilización de la condensación. La combustión de gas se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de trabajo DVGW G 260. La caldera tiene un alto rendimiento, funcionamiento silencioso y nivel bajo de emisiones contaminantes gracias a la regulación de la combustión mediante la sonda Lambda Pro Control y al quemador cilíndrico MatriX o similar modulante (rango de modulación 1 a 5). de potència útil 318kW (50/30) 291 kW (80/60) renidment estacional P.C.S. fins a 98% i P.C.I. 109% marca VIESSMANN o similar model Vitocrossal 100 | 1 |  | x |  | =
| BE211NUX01 | 1 | Equip neutralització Ph | 1 |  | x |  | =
| BE211NUX02 | 1 | Accessori control atmosfèric VIESSMANN o similar model ZK03279 | 1 |  | x |  | =
| BEUBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| BE211NUXE | 1 | moduls extracció de fums, per la ocnstrucció de la xemeneia | 1 |  | x |  | =
| BE211NUX03 | 1 | Posada en marxa equip per S.A.T. | 1 |  | x |  | =
Subtotal altres
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-3 | EEBEUX03 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU00 | h | Grua autopropulsada de 60 t | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEH3UX04 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia MV2000I-IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1 | 1 |  | x |  | =
| BEUBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | EEBEUX04 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 1 1/2´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU00 | h | Grua autopropulsada de 60 t | 1 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEUBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1'' | 1 |  | x |  | =
| BEH3UX05 | 1 | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia MV1500IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | EEH1UX01 | u | Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa. Marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU00 | h | Grua autopropulsada de 60 t | 3 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BEH11M3B | u | Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | EEOMPLRECAN | u | cartutx recanvi src-xl de Cillit per 480l per el sistema d'emplenat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| RECANVISRCXL | 1 | Recanvi cartutx Cillit SRC-XL | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-10 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-11 | EEU4U030 | u | dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEU4U030 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | EFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | EFM28F30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFM28F30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | EG1AU005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics | 10 |  | x |  | =
| BG1AU005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | EG312336 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | EG312636 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | EG312696 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata. Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG312690 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | EG3126A6 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG3126A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | EG415A49 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG415A49 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-21 | EG416DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG416DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | EG416GKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG416GKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | EG416GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG416GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | EG4252JK | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG4252JK | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | EG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | EG4253JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG4253JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | EG42H2LN | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0.03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials | 1 |  | x |  | =
| BG42H2LN | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | EG47UX01 | u | Interruptor en càrrega modular de 400 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul), fixat a pressió |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG47UX01 | u | Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul) | 1 |  | x |  | =
| BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | EG513160 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS col·locat |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51UX01 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-30 | EG513210 | u | Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, col·locat, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG51UX02 | u | Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | EG5AC822 | u | Transformador d'intensitat amb una relació de transformació de 125/5 A, una potència de 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044, i muntat superficialment. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW6A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat | 1 |  | x |  | =
| BG5AC820 | u | Transformador d'intensitat 125/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | EN4226A4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.281 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.281 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN4226A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | EN4226D4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.586 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.596 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN4226D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-34 | EN4226E4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.68 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.68 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN4226E0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-35 | EN4226F4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.901 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.901 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN4226F0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-36 | EN4226G4 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.935 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.87 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1503300 | h | Camió grua de 3 t | 1.87 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| BN4226G0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-37 | ENE2A304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-38 | ENE2D304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.84 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.84 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-39 | ENE2E304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.95 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.95 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2E300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-40 | ENE2F304 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 150 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNE2F300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-41 | ENH2UX05 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH2222PF01 | u | Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. Punt de treball: Cabal: 40 m3/h Altura: 12 m Connexió entrada: DN80 Conneció sortida : DN65 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model NBE 65-160/177 AF2ABQQE | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-42 | ENH2UX06 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2 '', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4 '', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH2222PC01 | 1 | La bomba MAGNA3 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la es la opción ideal para cualquier proyecto de construcción. Con su eficiencia, rango de funcionamiento y capacidades de comunicación, MAGNA3 es ideal para crear sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento. • Pantalla a color con infografías en 3D, Índice EEI promedio < 0,19, Bajo nivel de ruido, Entrada analógica configurable, Arranque/parada es a través de entrada digital, Relés de estado y alarma configurables en NO o NC, Múltiples protocolos de comunicación con tarjetas CIM (opcional), Función multibomba inalámbrica entre dos iguales (bombas simples), Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bombas dobles, Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado, Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable), Carcasa de aislamiento integrado (bombas simples) Punt de treball: Cabal: 14 m3/h Altura: 10 m Connexió entrada: DN40 Connexió sortida : DN40 Pressió màxima de treball: 10bar PN6/10 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model MAGNA3 40-180 F | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-43 | ENH2UX07 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH2222SFR | 1 | Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. La bomba está equipada con un sensor de presión diferencial. Punt de treball variable amb un nominal: Cabal: 51.7 m3/h Altura: 20.2 m Connexió entrada: DN65 Conneció sortida : DN62 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 380-500 V Marca Grundfos o similar model TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-44 | ENH2UX08 | u | Bomba centrífuga monobloc horitzontal, connexió roscada, bicel·lular, diàmetre nominal de l'aspiració 1 1/2'', diàmetre nominal de la impulsió 1 1/4'', pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW de potència a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3, segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada superficialment, inclou CIM 200 Modbus interface module |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2.5 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNH2222SCA | 1 | Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO7005-2). La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. La bomba está equipada con un sensor de presión diferencial. Punt de treball variable amb un nominal: Cabal: 15 m3/h Altura: 15 m Connexió entrada: DN40 Conneció sortida : DN40 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 380-500 V Marca Grundfos o similar model TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-45 | INSTELEC001 | U | Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics dimensiontas d'acord a l'element a protegir. Inclou tots els elements per la seva instal·lació, el correcte funcionament i la comprovació, així com els elements auxlilars necessaris |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.31 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG4GM | u | Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-46 | INSTGAS001 | u | Partida per la connexió de les noves calderes a la instal·lació de gas exsitent a la sala de màquines. Inclou els elements necessaris per efectuar la connexió de les noves calderes, l'adaptació de la instal·lació existent, els elements auxilliars, comptadors parcials per cada caldera, i totes les vàlvules necessaris per el seu correcte funcionament i manteniment. Tots els elements instal·lats i provats d'acord a la normativa vigent |  |  |  | Rend.: | 1
P-47 | KFQ1AG72HI4Z | m | Aïllament tèrmic de llana mineral de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix amb recobriment d'alumini ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.43 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.43 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ14G7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ1AG70HI4Z | m | Camisa CLIMPIPE Section Alu2 de llana de vidre, no hidrófila, ISOVER de forma cilíndrica i estructura concèntrica. Porten practicada una obertura en la seva generatriu per a permetre la seva apertura i d'aquesta manera la seva col·locació sobre la canonada i están provistes d'un recobriment per la seva cara exterior amb una làmina d'alumini reforçat amb malla de vidre que actúa com a barrera de vapor, amb una llengüeta autoadhesiva que permet el fácil tancament. Canonades d'instal·lacions tèrmiques i equips en l'interior d'edificis residencials i industrials fins 180 ºC de temperatura (la temperatura del revestiment no ha de superar els 80ºC ), de diàmetre 8´´, gruix de 40 mm, llargària de 1,20 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,101 W/(m.K), classe de reacció al foc A2-s1-d0 i codi de designació MW-EN 14303-T9-ST (180)-MV1., ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | KFQ3VCJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3VCJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | KFQ3VCPL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ3VCPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | KFQ3VCQL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x |  | =
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFQ3VCQA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | KFQ3VCSL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x |  | =
| BFQ3VCSA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC | 1.02 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | KNF51327 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca de llautó, amb connexió femella-femella de diàmetre 1/2´´, tarada a 3 bar, de temperatura màxima 120°C, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x |  | =
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BNF51321 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 3 bar, 120°C de temperatura màxima | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | PATRUX01 | u | Partida corresponent a la modificació de la legal·lització projecte RITE actual per adaptació a la nova instal·lació |  |  |  | Rend.: | 1
P-54 | REN002 | u | UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a H10 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 15 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 15 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150GU00 | h | Grua autopropulsada de 60 t | 3 | /R | x |  | =
Subtotal maquinària
Material
| RUTAN002 | U | UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a H10 | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-55 | TNIRCL6311 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| MO002 | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.086 | /R | x |  | =
| MO053 | h | Ayudante calefactor. | 0.086 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| NMAN63 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | =
| NT63 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | =
| AB115060AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 1.03 |  | x |  | =
| UTNIRCL6311 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | =
| NG63 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-56 | TNIRCL11011 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| MO002 | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.072 | /R | x |  | =
| MO053 | h | Ayudante calefactor. | 0.072 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| NG110 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | =
| NMAN110 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | =
| UTNIRCL11011 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | =
| AB115110AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 0.59 |  | x |  | =
| NT110 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-57 | TNIRCL12511 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5 de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72, accesorios fabricados y certificados según norma UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción para uso en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| MO053 | h | Ayudante calefactor. | 0.074 | /R | x |  | =
| MO002 | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.074 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| AB115125AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 0.55 |  | x |  | =
| NMAN125 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.25 |  | x |  | =
| UTNIRCL12511 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | =
| NT125 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | =
| NG125 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron. | 0.1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-58 | TNIRCL16017 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| MO002 | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.095 | /R | x |  | =
| MO053 | h | Ayudante calefactor. | 0.095 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| UTNIRCL16017 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | =
| AB115160AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 1.1 |  | x |  | =
| NG9017160MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. | 0.1 |  | x |  | =
| NT17160MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. | 0.1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
P-59 | TNIRCL20017 | m | Suministro y montaje de tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Tubería fabricada y certificada según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y accesorios fabricados según UNE EN 15874-3 y sistema de unión por termofusión, inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.78. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Incluida p/p de accesorios y material auxiliar para montaje y sujeción en instalaciones de climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Instalado con abrazaderas isofónicas Niron de goma lisa, según norma UNE EN 806-4. Espesor de aislamiento térmico conforme a RITE calculado mediante procedimiento alternativo según criterios de la norma UNE EN ISO 12241. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| MO053 | h | Ayudante calefactor. | 0.106 | /R | x |  | =
| MO002 | h | Oficial 1ª calefactor. | 0.106 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| AB115200AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa | 0.96 |  | x |  | =
| NG9017200MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. | 0.1 |  | x |  | =
| NT17200MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. | 0.1 |  | x |  | =
| UTNIRCL20017 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN. | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Altres
| %0200 | % | Medios auxiliares | 2 |  | % | 0 | =
Subtotal altres
Cost directe
Total
Partida alçada
| PAVAUX01 | pa | Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1
| PAVAUX02 | pa | Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions elèctriques |  |  |  | Rend.: | 1
| PAVAUX03 | pa | Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions de climatització (Canonades i elements auxiliars) |  |  |  | Rend.: | 1
| PAVAUX04 | pa | Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura |  |  |  | Rend.: | 1
| PAVAUX07 | pa | Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents amb les instal·lacions de gas |  |  |  | Rend.: | 1
| PAVAUX10 | pa | Partida alçada a justificar relacionada amb tots els imprevistos corresponents a les instal·lacions elèctriques, a les instal·lacions de climatització (Canonades i elements auxiliars), a les instal·lacions de gas i a tots els imprevistos d'obra civil i arquitectura |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida d'obra
| EEINSOMPLENA | u | Kit omplenat circuit |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJM12401 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x |  | =
| 60V2C12 | u | Vàlvula de bola de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable AISI-316, amb rosca DIN-2999, de diàmetre 1/2´´ i PN 64 bar, ref. 60V2C12 de la sèrie Acer Inoxidable de FILTUBE SA | 1 |  | x |  | =
| BN811660 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 1 |  | x |  | =
| KNE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | EEINSBO100 | U | Kit connexionat bomba DN65 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN422680 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 2 |  | x |  | =
| BN8383E0 | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EEU6A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | EEINSBOM65 | U | Kit connexionat bomba DN65 |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x |  | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN83A3E0 | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt | 1 |  | x |  | =
| BN4226A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca | 2 |  | x |  | =
Subtotal material
Partida d'obra
| EEU6A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G, instal·lat | 2 |  | x |  | =
Subtotal partida d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-8 | EEINSOMPOMCI | u | Kit emplenat circuit |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 4 | /R | x |  | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 4 | /R | x |  | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BN811660 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic | 1 |  | x |  | =
| EQATHERMHWG | 1 | Equip per l'omplenat i recarga de sistemas tancats d'aigua de calefacció i aire condiconat, sipositiu de desconexió segons EN1212, pantalla electrònica de fàcil ajust | 1 |  | x |  | =
| 60V2C12 | u | Vàlvula de bola de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable AISI-316, amb rosca DIN-2999, de diàmetre 1/2´´ i PN 64 bar, ref. 60V2C12 de la sèrie Acer Inoxidable de FILTUBE SA | 1 |  | x |  | =
| BJM12401 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal | 1 |  | x |  | =
Subtotal material
Partida d'obra
| KNE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1 |  | x |  | =
| EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 1 |  | x |  | =
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total

## T-SMP
REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor
A012H000 | h | Oficial 1a electricista
A012M000 | h | Oficial 1a muntador
A013G000 | h | Ajudant calefactor
A013H000 | h | Ajudant electricista
A013M000 | h | Ajudant muntador
MO002 | h | Oficial 1ª calefactor.
MO053 | h | Ayudante calefactor.
Maquinària
C1503300 | h | Camió grua de 3 t
C150GU00 | h | Grua autopropulsada de 60 t
Material
60V2C12 | u | Vàlvula de bola de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable AISI-316, amb rosca DIN-2999, de diàmetre 1/2´´ i PN 64 bar, ref. 60V2C12 de la sèrie Acer Inoxidable de FILTUBE SA
AB115060AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115110AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115125AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115160AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
AB115200AZ | u | Material aux. sujeción: Abrazadera isofónica Niron, de goma lisa
BE211NT0 | u | Caldera de condensación a gas monobloc construida mediante superficies de calefacción en acero inoxidable y quemador cilíndrico MatriX. Fabricada de acuerdo a las normas UNE EN15502-1 y EN15502-2-1, con homologación CE. Idónea para instalación en circuito cerrado de calefacción con temperatura admisible de impulsión (=temperatura de seguridad) de hasta 110 grados centígrados. Posee un funcionamiento especialmente económico con descenso progresivo de la temperatura de la caldera gracias a la utilización de la condensación. La combustión de gas se lleva a cabo de acuerdo con la normativa de trabajo DVGW G 260. La caldera tiene un alto rendimiento, funcionamiento silencioso y nivel bajo de emisiones contaminantes gracias a la regulación de la combustión mediante la sonda Lambda Pro Control y al quemador cilíndrico MatriX o similar modulante (rango de modulación 1 a 5). de potència útil 318kW (50/30) 291 kW (80/60) renidment estacional P.C.S. fins a 98% i P.C.I. 109% marca VIESSMANN o similar model Vitocrossal 100
BE211NUX01 | 1 | Equip neutralització Ph
BE211NUX02 | 1 | Accessori control atmosfèric VIESSMANN o similar model ZK03279
BE2A2N00 | u | Tub connexió de gas DN32
BEH11M3B | u | Refredadora aire-aigua, amb compressor scroll de regulació continua DC Inverter, refrigerant R-410a, amb capacitat frigorífica nominal mínima 221kw a 7-12ºc, SEERnet(fixed LWT) mínim 4.41 amb valors certificats segons criteris Eurovent, El equipament inclou vàlvula d'expansió electrònica, control de condensació per funcionament de -17ºC a +48ºC, vàlvula de seguretat doble, pasarel·la Modbus/BACnet/N2 integrada, resistència antigel a l'evaporador, interruptor de fluxe, filtre d'aigua, conexions tipus Victaulic. Posta en marxa servei tècnic inclosa marca Hitachi o similar, model RCMA-90AN
BEH3UX04 | u | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 2.000 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia MV2000I-IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1
BEH3UX05 | 1 | Dipòsit d'inercia d'acer negre amb aïllament tèrmic d'escuma de poliuretà i revestiment exterior de plàstic, de 1.500 l de capacitat, purga d'aire amb connexions de rosca 4´´, de pressió màxima de servei 6 bar i 95°C de temperatura màxima marca Lapesa o similar model Master Inercia MV1500IB amb conjunt d'aïllament fibra de vidre de 100mm amb forro PVC M1
BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre
BEU4U030 | u | Dipòsit d'expansió tancat de 200 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió d'1' de D
BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D
BEUBU010 | u | Vàlvula de buidat d'1'' de diàmetre nominal, de PN 16 bar, de preu alt i embut de desguàs per a vàlvula de buidat d'1''
BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM28D30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 100 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFM28F30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 150 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C
BFQ1AG70HI4Z | m | Camisa CLIMPIPE Section Alu2 de llana de vidre, no hidrófila, ISOVER de forma cilíndrica i estructura concèntrica. Porten practicada una obertura en la seva generatriu per a permetre la seva apertura i d'aquesta manera la seva col·locació sobre la canonada i están provistes d'un recobriment per la seva cara exterior amb una làmina d'alumini reforçat amb malla de vidre que actúa com a barrera de vapor, amb una llengüeta autoadhesiva que permet el fácil tancament. Canonades d'instal·lacions tèrmiques i equips en l'interior d'edificis residencials i industrials fins 180 ºC de temperatura (la temperatura del revestiment no ha de superar els 80ºC ), de diàmetre 8´´, gruix de 40 mm, llargària de 1,20 m. Complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,101 W/(m.K), classe de reacció al foc A2-s1-d0 i codi de designació MW-EN 14303-T9-ST (180)-MV1., ref. 4595 de la serie Canonades: camises d'ISOVER
BFQ3VCJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
BFQ3VCPA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 114 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
BFQ3VCQA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 125 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
BFQ3VCSA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 160 mm, de 32 mm de gruix, sense HCFC-CFC
BFYQ14G7 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic de canonades amb fibra de vidre per a tub de diàmetre 8´´, de 40 mm de gruix
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix
BG1AU005 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes
BG312330 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
BG312630 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 2.5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
BG312690 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
BG3126A0 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums
BG4GM | u | Disjuntor guardamotor trifàsic per protecció de motors elèctrics
BG415A49 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG415D19 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, unipolar (1P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG416DJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG416GKK | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG416GKN | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG42439H | u | Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4252JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4252JK | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG42539H | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG4253JH | u | Interruptor diferencial de la classe A, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG42H2LN | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0.03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG474F4A | u | Interruptor en càrrega modular de 125 A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-22A segons UNE-EN 60947-3, de 4 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
BG47UX01 | u | Interruptor en càrrega modular de 400A d'intensitat nominal i 400V de tensió assignada d'aïllament (Ui), tetrapolar (4P), tall completament aparent amb indicador mecànic de senyalització de l' estat dels contactes, sense indicador lluminós, categoria d'ús AC-23A segons UNE-EN 60947-3, de 6 mòduls d'amplària (18mm p/ mòdul)
BG4RUX01 | u | Contactor de 230 V de tensió de control, 10 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), 1NA+1NC, format per 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària cada un, per a un circuit de potència de 400 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1
BG513160 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN
BG513210 | u | Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN
BG51UX01 | u | Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS
BG51UX02 | u | Comptador trifàsic indirecte per a mesurar consums parcials, de fins a 10 A, per a muntar en carril DIN, amb comunicacions RS-485 i protocol MODBUS
BG5AC820 | u | Transformador d'intensitat 125/5 A, 10 VA, de classe 1 de precisió segons UNE-EN 60044
BGW1A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics
BGW41000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics
BGW42000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials
BGW47000 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors manuals
BGW6A000 | u | Part proporcional d'accessoris per a transformadors d'intensitat
BJM12401 | u | Comptador d'aigua, per velocitat, de llautó, amb unions roscades de diàmetre nominal 1/2´´, per a connectar a la bateria o al ramal
BK213660 | u | Regulador de pressió mitjana B d'entrada/pressions mitjana A i baixa de sortida, de 250 m3/h, com a màxim, sense vàlvula de seguretat, embridat
BK221450 | u | Vàlvula de seguretat de funcionament per interrupció, per a roscar, de diàmetre nominal 1´´1/2, 0.1 a 0.33 bar de pressió
BK25A230 | u | Manòmetre per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 100 mm i rosca de connexió de 1/2´´ G
BN422680 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4226A0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4226D0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4226E0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 125 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4226F0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 150 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN4226G0 | u | Vàlvula de papallona concèntrica segons norma UNE-EN 593, manual, per a muntar entre brides, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb revestiment de resina epoxi (100 micres), disc d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), anell d'etilè propilè diè (EPDM), eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420) i accionament per palanca
BN811660 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 1/2´´ de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient elàstic
BN8383E0 | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 40 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt
BN83A3E0 | u | Vàlvula de retenció de disc manual per a muntar entre brides, de 65 mm de diàmetre nominal, de 40 bar de PN, temperatura màxima 200 °C, cos d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), de preu alt
BNE14300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0.5 mm de diàmetre
BNE2A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 65 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre
BNE2D300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 100 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre
BNE2E300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre
BNE2F300 | u | Filtre colador en forma de Y amb brides, 200 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 1.5 mm de diàmetre
BNF51321 | u | Vàlvula de seguretat ACS amb rosca, de llautó, amb connexió femella-femella, de diàmetre 1/2´´, tarada a 3 bar, 120°C de temperatura màxima
BNH2222L | u | Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor asíncrono refrigerado por ventilador. Punt de treball: Cabal: 40 m3/h Altura: 15 m Connexió entrada: DN65 Conneció sortida : DN50 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model NB- 50-200/219
BNH2222PC01 | 1 | La bomba MAGNA3 es una circuladora de rotor húmedo, siendo la es la opción ideal para cualquier proyecto de construcción. Con su eficiencia, rango de funcionamiento y capacidades de comunicación, MAGNA3 es ideal para crear sistemas de calefacción y refrigeración de alto rendimiento. • Pantalla a color con infografías en 3D, Índice EEI promedio < 0,19, Bajo nivel de ruido, Entrada analógica configurable, Arranque/parada es a través de entrada digital, Relés de estado y alarma configurables en NO o NC, Múltiples protocolos de comunicación con tarjetas CIM (opcional), Función multibomba inalámbrica entre dos iguales (bombas simples), Función multibomba inalámbrica entre los dos cabezales de bombas dobles, Sensor de temperatura y presión diferencial incorporado, Válida para aplicaciones de Agua Caliente Sanitaria (versiones N – Acero Inoxidable), Carcasa de aislamiento integrado (bombas simples) Punt de treball: Cabal: 14 m3/h Altura: 10 m Connexió entrada: DN40 Connexió sortida : DN40 Pressió màxima de treball: 10bar PN6/10 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model MAGNA3 40-180 F
BNH2222PCAL | 1 | Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el montaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador. Punt de treball: Cabal: 12.23 m3/h Altura: 15.55 m Connexió entrada: DN40 Conneció sortida : DN40 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model TP 40-230/2 A-F-A-BQQE
BNH2222PF01 | u | Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733 (10 bar). Las bridas son de PN 16 y sus dimensiones satisfacen los requisitos establecidos por la norma EN 1092-2. La bomba posee un puerto de aspiración axial, un puerto de descarga radial, eje horizontal y un diseño que facilita la extracción del motor, el soporte del motor, la cubierta y el impulsor sin necesidad de desmontar la carcasa de la bomba ni las tuberías. El cierre de fuelle de caucho no equilibrado satisface los requisitos establecidos por la norma DIN EN 12756. La bomba está acoplada directamente a un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. Punt de treball: Cabal: 40 m3/h Altura: 12 m Connexió entrada: DN80 Conneció sortida : DN65 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 220-240D/380-415Y V Marca Grundfos o similar model NBE 65-160/177 AF2ABQQE
BNH2222SCA | 1 | Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO7005-2). La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. La bomba está equipada con un sensor de presión diferencial. Punt de treball variable amb un nominal: Cabal: 15 m3/h Altura: 15 m Connexió entrada: DN40 Conneció sortida : DN40 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 380-500 V Marca Grundfos o similar model TPE3 40-200-S A-F-A-BQQE
BNH2222SFR | 1 | Bomba de una etapa, acoplamiento cerrado y voluta con puertos de aspiración y descarga en línea de idéntico diámetro. El diseño de la bomba incluye un sistema de extracción superior que facilita el desmontaje del cabezal motor (el motor, el cabezal de la bomba y el impulsor) con fines de mantenimiento o reparación sin necesidad de desconectar las tuberías de la carcasa de la bomba. La bomba está equipada con un cierre de fuelle de caucho no equilibrado. El cierre mecánico satisface los requisitos establecidos por la norma EN 12756. Pipework connection is via PN 16 DIN flanges (EN 1092-2 and ISO 7005-2). La conexión de las tuberías se lleva a cabo por medio de bridas DIN de PN 16 (normas EN 1092-2 e ISO 7005-2). La bomba está equipada con un motor síncrono de imanes permanentes refrigerado por ventilador. El nivel de eficiencia del motor de acuerdo con la norma IEC 60034-30-2 es IE5. El motor incluye un convertidor de frecuencia y un controlador PI en la caja de conexiones. Ello facilita el control variable y continuo de la velocidad del motor, lo cual, a su vez, permite adaptar el rendimiento a un determinado conjunto de requisitos. La bomba está equipada con un sensor de presión diferencial. Punt de treball variable amb un nominal: Cabal: 51.7 m3/h Altura: 20.2 m Connexió entrada: DN65 Conneció sortida : DN62 Pressió màxima de treball: 16bar PN16 Tensió nominal: 3 x 380-500 V Marca Grundfos o similar model TPE 65-250/2-S A-F-A-BQQE
EQATHERMHWG | 1 | Equip per l'omplenat i recarga de sistemas tancats d'aigua de calefacció i aire condiconat, sipositiu de desconexió segons EN1212, pantalla electrònica de fàcil ajust
NG110 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG125 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG63 | u | Accesorio termosoldable tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NG9017160MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NG9017200MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo codo de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NMAN110 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NMAN125 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NMAN63 | u | Accesorio termosoldable tipo manguito de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT110 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT125 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
NT17160MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT17200MM | u | Accesorio segmentado para soldadura ''a tope'', tipo te de polipropileno copolímero random PP-R, fabricado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C.
NT63 | u | Accesorio termosoldable tipo te de polipropileno copolímero random PP-R 80, fabricado y certificado según norma UNE EN 15874-3, para instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (calefacción, sistemas agua/agua, agua/aire), con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 95 °C, color azul Niron.
PTRDBSOL382 | u | Vas expansió de 150 litres per a sistema solar, ref. PTRDBSOL382 de la sèrie Energia solar tèrmica de TRADESA
RECANVISRCXL | 1 | Recanvi cartutx Cillit SRC-XL
RUTAN002 | U | UTA horitzontal CLIVET CPAN-XHE3 Size 3, amb recuperador d'energia en bomba de calor Zephir (SETSC-R410A-400T-IOM9X) o equivalent, per a un cabal d'aire de fins a 7.000 m3/h, amb estructura de perfils d'alumini i panell sandvitx de dues planxes d'acer galvanitzades i lacades amb aïllament termoacústic a base de cautxú d'alta densitat i escuma de poliuretà, per a 1 zona, amb potència en fred de 49.4 kW i potència en calor de 32.0 kW, potències totals en condicions ambientals estàndard, ventilador centrífug amb pressió estàtica disponible >=200 Pa, alimentació trifàsica de 400 V i filtre d'aire tipus electrònic equivalent a H10
UTNIRCL6311 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 63 mm y 5,8 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por termofusión e inserciones incorporadas y electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL6311 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL11011 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 110 mm y 10,0 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión por electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL11011 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL12511 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R 100 con fibra de vidrio (1/4)PP-R // (2/4)PP-R+FV // (1/4)PP-R, SDR 11 serie 5, de diámetro 125 mm y 11,4 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.72 y sistema de unión electrofusión certificado según RP 01.72. Certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS), climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 4 m, color azul Niron con banda azul Niron Clima, ref. TNIRCL12511 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL16017 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 160 mm y 9,5 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL16017 de la serie Niron de ITALSAN.
UTNIRCL20017 | m | Tubo compuesto de polipropileno copolímero random PP-R RP ´´Raised Pressure´´ con fibra de vidrio (1/4)PP-R RP // (2/4)PP-R RP+FV // (1/4)PP-R RP, SDR 17 serie 8, de diámetro 200 mm y 11,9 mm de espesor. Fabricado y certificado según Reglamento Particular de Aenor RP 01.78 y certificado de potabilidad Aimplas según RD 140/2003. Para uso en instalaciones de fontanería (AFS, ACS) y climatización (sistemas agua/agua, agua/aire) y refrigeración industrial con agua glicolada, con temperaturas comprendidas entre -15 °C y 70 °C. Presentación en barra de 5,8 m, color azul Niron con banda horizontal azul Niron Clima, ref. TNIRCL20017 de la serie Niron de ITALSAN.
Altres
BE211NUX03 | 1 | Posada en marxa equip per S.A.T.
BE211NUXE | 1 | moduls extracció de fums, per la ocnstrucció de la xemeneia

## T-DIM
|  | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES) | REFORMA CLIMA OFICINES TRIANGLE TMB FASE 1 (SALA DE MÀQUINES)
AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS