## T-PRES
|  |  |  | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 01 | TREBALLS PREVIS
'01.01 | 1 | GA010052 | u | Desmuntatge i trasllat i muntatge o enretirada del mobiliari actual, a nova ubicació a determinar per la do i fmb, a tota la zona dels vestuaris afectada per l'abast del projecte: vestuari masculí, femení, comandaments i externs. El mobiliari considerat inclou, com a mínim els següents elements: - Guixetes metàl·liques simples/dobles de vestuari - Bancs i reposa-peus - Cadires - Penjadors Tot segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 361.37 | 1
'01.01 | 2 | K21GU025 | u | Partida unitària pel desplaçament de les instal·lacions interiors existents a mantenir i retirada d'instal·lacions a extreure en els vestuaris masculí, femení, comandaments i externs afectades per les obres. S'inclou la identificació de les línies existents, tant a nivell de cablejat de baixa tensió com de senyals febles (megafonia, telefonia, cablejat estructurat, etc..) de les zones afectades per l'actuació, amb el corresponent marcatge, numeració i etiquetat. S'inclou el desmuntatge, desplaçament i muntatge a ubicació definitiva o a contenidor de residus, en diferents fases, de la instal·lació elèctrica (cablejats, tubs, caixes, quadres, mecanismes, etc.), enllumenat normal i d'emergència, comunicacions, fontaneria, sanejament i protecció contra incendis existents, segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. S'inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge del fals sostre registrable existent, tant plaques com estructures de suportació primàries i secundàries, per la correcta retirada o desplaçament d'instal·lacions existents. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 2317.85 | 1
'01.01 | 3 | K2313EE1 | u | Partida unitària per la inhibició dels detectors puntuals d'inciendis afectats per cada fase de les obres, incloent desmuntatge, desactivació d'alarmes des de la central d'incendis i posterior muntatge a nou emplaçament i restabliment de les senyals i alarmes associades a cada etector, per personal autoritzat per manipulació d'instal·lacions PCI de FMB. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 394 | 3
'01.01 | 4 | G219U0FF | m2 | Enderroc de cel ras deplaques registrables, inclòs estructrua de suportació, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor , transport a abocador i deposició controlada a centre de reciclatge, de residus no especials o especials, regularització del parament per a permetre el nou cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 13.37 | 185.2
'01.01 | 5 | G214U025 | m2 | Enderroc d'estructures de paredat, tancaments, divisòries o mampares i portes de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 14.13 | 221.4
'01.01 | 6 | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat i repicat de morter cola associat en parament vertical interior dels vestuaris, alçada inferior a 3 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 18.67 | 255.6
'01.01 | 7 | K2194421 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic de l'àmbit afectat dels vestuaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall amb disc per delimitar zona de demolició. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 9.33 | 85.2
'01.01 | 8 | K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 16.03 | 35.7
'01.01 | 9 | K21JE111 | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 21.28 | 17
'01.01 | 10 | K21E5B01 | m2 | Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports a gran alçada, amb l'ajuda de mitjans d'elevació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 13.42 | 143.4
'01.01 | 11 | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul per equipament de vestidors a obra, amb capacitat per a 18 persones, amb una superfície útil mínima de 2 m2/persona, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre. Dotat de instal·lació elèctrica amb punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Dotat de 18 guixetes amb porta i pany, 3 bancs de 3 metres cadascun i 3 dutxes amb aigua calenta de producció instantània elèctrica i aigua freda i equip d'extracció d'aire. Muntatge, connexió, posta en marxa i desmuntatge inclòs. | 2000 | 8
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
|  | Título 3 | 01 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
'01.02.01 | 1 | E6140000 | m2 | Construcció de paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:6, incloent-hi ataconat del paredó a sostres amb pasta de guix, mitjans auxilars per facilitar l'execució del paredó. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 24.32 | 53.64
'01.02.01 | 2 | E61ZKPP4 | u | Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb platina d'acer s275jr, treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions mecàniques, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 17.79 | 16
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
|  | Título 3 | 02 | REVESTIMENTS VERTICALS
'01.02.02 | 1 | E8110001 | M2 | Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat, incloent-hi ppart proporcional de formació d'arestes i racons i protecció d'restes amb cantonera d'acer galvanitzat , mitjans auxiliars per facilitar l'execució de l'arrebossat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 24.76 | 255.6
'01.02.02 | 2 | E8251133 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 20x20cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). inclos remats de cantells vivus amb cantonera d' acer inoxidable tipus Schluter-QUADEC o similar S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 29.42 | 255.6
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
|  | Título 3 | 03 | PAVIMENTS I SOSTRES
'01.02.03 | 1 | E9371CHG | m2 | Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 40.61 | 35.7
'01.02.03 | 2 | E9B20001 | m2 | Suministrament i col·locació de paviment de gres porcel·lànic antilliscant (c3) 20x20 model DOLPHIN A 5 (color gris salpimentat) de la casa TAU o equivalent col·locat a truc de maceta amb morter cola. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 48.9 | 85.584
'01.02.03 | 3 | E9U20000 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de gres porcel·lànic antilliscant (c3) gris salpimentat, de 7 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 9.55 | 85.2
'01.02.03 | 4 | E8442102 | M2 | Subministrament i muntatge de cel ras registrable situat a una altura menor de 4m, decoratiu, sistema d143.es de knauf o similar, format plaques de guix laminat HIDRPOFUG, llises, acabat vinílic blanc vtr, de dimensions 600x600mm, i 15mm d'espessor, per sostres tipus bc. sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos amb forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris vistos col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. inclou part proporcional d'estructura i cargoleria, pasta de juntes knauf, fixacions, banda acústica sota perfils perimentrals. d'espessor al seu interior, retalls i ajustos, així com les feines d'executar forats per encaixar llumeneres, difusors i qualsevol tipus d'instal·lació. totalment acabat, segons criteri d'fmb i la do. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 56.2 | 190.768
'01.02.03 | 5 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, formigó, ciment o pedra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, incloent-hi mitjans auxiliars per facilitar el pintat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 5.61 | 190.768
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
|  | Título 3 | 04 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
'01.02.04 | 1 | EQ9GU020 | u | Guixeta de dos mòduls de 180 cm d'alçada, 31 cm d'amplada per mòdul (62 cm en total) i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en estructura metàl·lica, amb portes metàl·liques de 1 mm de gruix, amb cantells arrodonits, separadors interiors horitzontals, sostre i base metàl·lic, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes d'acer inoxidable, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. | 133.44 | 96
'01.02.04 | 2 | HQU27902 | u | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 100cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 77 | 8
'01.02.04 | 3 | HQU23S11 | u | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 150cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 101 | 11
'01.02.04 | 4 | EJ11F45D2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de separació entre dutxes per a vestuaris, format per taulers de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, de dimensions panell lateral 95cm x 200cm i panell frontal 35cm x 200 cm, segons plànols de projecte, en format tipus L, amb potes, suports, accessoris i ferramenta d'acer inoxidable, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tipus Fenoltec o similar. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 161 | 18
'01.02.04 | 5 | KJ12M93A | u | Subministrament i instal·lació de plat de dutxa quadrat de resines, de dimensions màximes 900x900 mm per acabar de dimensionar en obra, amb pendent pre-establert cap a sumider lineal continu d'acer inoxidable inclòs, preu superior, encastat al paviment a ran de rajola porcel·lànica de gres. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 388.76 | 19
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
|  | Título 3 | 01 | ELECTRICITAT
'01.03.01 | 1 | EH2LMPAH | u | Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, 2386 lm, 4000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, de la marca LLEDÓ model KINO L o equivalent, encastat a fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 354.56 | 11
'01.03.01 | 2 | EH22JJ61 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini tipus pantalla LED, de 60x60 cm, de 36W de potència de la llumenera, 3770 lm de flux lluminós, 4000K de temperatura de color, 50.000 horesde vida útil, protecció IP20, no regulable, de la marca LLEDO model SNOW G4 o equivalent, encastada en fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 105.1 | 11
'01.03.01 | 3 | GG42G002 | u | Llumenera d'emergència autonòma, tecnologia led, cos rectangular de color blanc amb arestes arrodonides que consten d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material, caixa de superfície blanca, apta per col·locació en sostre/paret per a instal·lació de superfície, aïllament elèctric clase ii, acumuladors de ni-cd, d'autonomia 2 hores, marca daisalux model nova ld 2n5 o equivalent, incloent tub flexible d'acer de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o equivalent i els corresponents racords tipus judodix o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació incluida, accessoris, fixacions, ancoratges i mecanitzat de la placa existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 113.74 | 6
'01.03.01 | 4 | GG150026 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi, de 110x110x68 mm, i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 19 | 15
'01.03.01 | 5 | GG31330V | m | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1-k(AS) 0,6/1 kv 3x2,5 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, classe cpr mínima cca-s1b,d1,a1. inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. | 2.58 | 366
'01.03.01 | 6 | GG230750 | m | Subministrament i instal·lació de tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 6.76 | 126
'01.03.01 | 7 | GG241502 | m | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat d´acer galvanitzat tipus anillat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 6.65 | 50
'01.03.01 | 8 | EG134902 | u | Adequació de quadre elèctric de protecció i comandament (SQ ventilació vestuaris TMB) consistent en la substitució de proteccions magnetotèrimiques, re-etiquetat i instal·lació de nous components, per l'alimentació dels nous recuperadors de calor dels vestuaris. Adequacions segons les especificacions i esquemes de projecte i indicacions de la DF. S'inclou mà d'obra, equips, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 663.76 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
|  | Título 3 | 02 | VENTILACIÓ
'01.03.02 | 1 | EEC42780 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 21 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2100 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 8086.53 | 1
'01.03.02 | 2 | EEC42580 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 16 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1600 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 6341.93 | 1
'01.03.02 | 3 | EE52Q13A | m2 | Formació i instal·lació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports a gran alçada >5m. Inclos formació de calaixos de conexió a reixes i a conducte circular. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 37.8 | 175.4
'01.03.02 | 4 | EE51LQ10HI8P | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER o equivalent, muntat encastat en el cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 42.63 | 120
'01.03.02 | 5 | EE4434S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 8.69 | 30
'01.03.02 | 6 | EEK91207 | u | Subministrament i instal·lació de difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 37.52 | 13
'01.03.02 | 7 | EEK11A3D | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 33.58 | 8
'01.03.02 | 8 | EEP31155 | u | Subministrament i instal·lació de boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat lacat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 99.78 | 15
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
|  | Título 3 | 03 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
'01.03.03 | 1 | EEKP8211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 209.58 | 3
'01.03.03 | 2 | EEKP4211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 193.48 | 1
'01.03.03 | 3 | EEKP2211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 185.66 | 4
'01.03.03 | 4 | EEKP4213 | u | Partida de recablejat de maniobra d'incendis pel control dels ventiladors existens fins als recuperadors de calor de nova instal·lació. S'inclou la desconnexió de la maniobra cablejada en els ventiladors d'impulsió i retorn existents i la connexió als nous recuperadors de calor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris, cablejat elèctric de senyal i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 350 | 2
'01.03.03 | 5 | GX2DE42 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada A45E-2de ziton + caixa SMBDIN2 | 82.31 | 8
'01.03.03 | 6 | GX2DE78 | u | Suministro e instalación de módulo de salida A50E-2deziton + caja SMBDIN2 | 115.46 | 4
'01.03.03 | 7 | GX2C008 | m | Subministrament i instal·lació de cable referència pyrofren 2 x 1,5 format per cable manguera de 2 x 1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina fr ls fh de la marca casmar o equivalent. format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 1,5 mm2, apantallat al conjunt en alumini copolimer i amb coberta exterior de poliolefrina resistent al foc (une 20.431) no propagador de la flama (une 50.265-1-2) i no propagador de l'incendi (une 50.266), amb baixa emisió de fums (>60%) i lliure d'halogens (<0,5%) de color vermell. diàmetre exterior de 8,5 mm, per tub d'acer, subministrat i instal·lat, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 3.12 | 120
'01.03.03 | 8 | KEVW2000 | u | PROGRAMACIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA CENTRAL DE PCI EXISTENT EN EL TALLER, DIFERENTS FASES D'ACTUACIÓ PER ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DELS ELEMENTS INSTAL·LATS, PER LA INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE L’ABAST DEL PROJECTE. REALITZAT PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT DE FMB, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PCI REALITZADA PER MANS D' UN CONTRACTISTA AUTORITZA. INCLOU L'ENTREGA DE PROGRAMACIÓ, CONFECCIÓ DE PLÀNOLS, REALITZACIÓ DE PLANIMETRIA I GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS D'FMB. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | 2592.6 | 1
'01.03.03 | 9 | KEVW6211 | u | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE CORRESPONENT A LLOC CENTRAL DEL SISTEMA D'INCENDIS (VIGIPLUS), INCLOENT LLICÈNCIES, PROGRAMACIÓ, SINÒPTICS, PARAMETRITZACIÓ I PROVES. INTEGRACIÓ, PROVES I POSADA EN SERVEI DEL TELECOMANDAMENT DE PCI, PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT D'FMB DEL SISTEMA DE TELECOMANDAMENT PCI, EN EL CENTRE DE CONTROL DE METRO (S.T.M.), INCLOENT LA DEFINICIÓ DE PUNTS NECESSARIS I PANTALLES GRÀFIQUES A L'SCADA VIGIPLUS, ACTUALITZACIÓ DE PANTALLES AFECTADES PER LES NOVES INSTAL·LACIONS PCI DEL TLLER (MENÚS, PLÀNOLS DE XARXA, ETC) I SCRIPTS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT SEGONS ESTÀNDARDS DE METRO. TOT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE PCI DE FMB, AMB EL DOCUMENTACIÓ COMPLERTA DE PROGRAMES, DIAGRAMES DE FLUXOS, CODIS FONT I DOCUMENTACIÓ DE PROVES REALITZADES. AQUESTES PROVES S'HAURAN D'EXECUTAR PER INSTAL·LACIÓ DE FORMA INDIVIDUAL, PER ASSEGURAR LA MÀXIMA DISPONIBILITAT. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | 5100 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
|  | Título 3 | 04 | FONTANERIA I SANEJAMENT
'01.03.04 | 1 | EFC14A22 | m | Subministrament i instal·lació de tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 3.93 | 68.4
'01.03.04 | 2 | EJ22331A | u | Subministrament i instal·lació de aixeta mescladora termostàtica amb temporitzador antivandàlica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de vestuari, de llautó esmaltat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, de la marca PRESTO o equivalent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 569.14 | 18
'01.03.04 | 3 | EJ3217DG | u | Subministrament i instal·lació de canal de dutxa decoratiu lineal per plat de dutxa a ras de terra, amb bastidor d'acer inoxidable polit i superfície d'acer inoxidable repsatllat, de dimensions máximes 100cm retallables, amb accessori de connexió a tamal de desguàs de PVC de diàmetre 40 mm, col·locat a plat de dutxa a ras de terra. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 229.05 | 18
'01.03.04 | 4 | EFA17445 | U | Formació de xarxa de desguás amb tub de PVC des de diferents aparells sanitaris fins punt d'evaquacio segons planols de projecte, tot inclos. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 530.11 | 1
'01.03.04 | 5 | EFA16542 | u | Formació de desguassos per gravetat de les unitats interiors i exteriors de climatització existents en els vestuaris fins al punt d'evacuació més proper segons plànols de projecte. S'inclou la retirada de les bombes de condensats existents. S'inclou la formació de desguassos dels 2 nous recuperadors de calor. S'inclou el trasllat del desguàs de les unitats exteriors de climatització de la canonada de sortida de la fosa sèptica a la canonada d'entrada de la fossa sèptica, segons indicacions de la DF. Tot inclòs. Les unitats interiors de climatització afectades són: - Vestuari masculí: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari comandaments: 2 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari femení: 1 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari externs: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM Les unitats exteriors de climatització afectades són: - 2 x Mitsubishi PUMY-P112VK Els recuperadors són: - 2 x S&P CADB-T-HE-PRO-REG S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | 833.37 | 1
TOTAL
|  | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
|  | Capítulo | 04 | ALTRES
'01.04 | 1 | XPA10103 | pa | Partida alçada a justificar per execució d'actuacions imprevistes d'obra, a definir per la DF i FMB. Preu fix no modificable. | 3000 | 1
'01.04 | 2 | ZVAS0010 | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. S'inclou totes les mesures de seguretat contemplades en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, així com les mesures de seguretat addicionals que puguin sorgir en l'obra. Inclòs les mesures addicionals i específiques de SiS pels treballs en zones amb elevada afluencia de persones alienes a l'obra. Inclòs part proporcional per la recollida de material, runes, elements de l'obra i neteja i desinfecció COVID-19 de les zones afectades després de cada jornada, per deixar els espais disponibles per desenvolupar l'activitat de l'edifici. | 1800 | 1
'01.04 | 3 | ZVAS0211 | pa | Partida alçada a justificar per l'execució de tasques de control de qualitat d'obra executada, proves i assajos segons requeriments normatius, interns de FMB i especificacions del projecte. S'inclou taxes per inspeccions per part d'entitat de control externa necessàries a realitzar | 950 | 1
'01.04 | 4 | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat o saques d'obra d'1m3. Inclòs temps d'espera per la descàrrega; deposició controlada a la instal·lació autoritzada de gestió de residus adient en funció de la seva tipologia, taxes i cànons de l'administració segons la LLEI 8/2008 i certificats de deposició de gestor de residus autoritzat a entregar a la propietat durant el transcurs de les obres. | 73.97 | 15
'01.04 | 5 | GGI2DL03 | u | Legalització de les instal.lacions tèrmiques modificades del taller, amb la corresponent confecció de projecte, el pagament de visats i taxes, certificats de l'instal·lador, certificat final d'obra i la presentació telemàtica de l'expedient a l'oge per obtenció de registre RITSIC. tot segons la direcció facultativa i la normativa vigent aplicable fins la posta en marxa. tot redactat i presentats segons llibre d'estils d'fmb. | 1100 | 1
TOTAL
IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST :

## T-APU
F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| D06L1CH1 | m3 | Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1 | /R | x | 19.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.68 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.3 |  | x | 1.01 | =
| B0514501 | t | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.375 |  | x | 120.05 | =
| B03E1480 | m3 | Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs | 0.7 |  | x | 115.9 | =
| B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 0.74 |  | x | 17.88 | =
Subtotal material
Cost directe
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Total
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1 | /R | x | 19.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x | 1.68 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.63 |  | x | 19.68 | =
| B0512401 | T | Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs | 0.25 |  | x | 94.44 | =
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.01 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D070A4D1 | M3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 1.05 | /R | x | 19.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x | 1.68 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.2 |  | x | 1.01 | =
| B0532310 | Kg | Calç aèria cl 90 | 400 |  | x | 0.09 | =
| B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 1.53 |  | x | 19.68 | =
| B0512401 | T | Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs | 0.2 |  | x | 94.44 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
| D07J1100 | M3 | Pasta de guix yg |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0149000 | H | Manobre guixaire | 1 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.6 |  | x | 1.01 | =
| B0521100 | Kg | Guix yg | 800 |  | x | 0.1 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
Partida d'obra
P-1 | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat o saques d'obra d'1m3. Inclòs temps d'espera per la descàrrega; deposició controlada a la instal·lació autoritzada de gestió de residus adient en funció de la seva tipologia, taxes i cànons de l'administració segons la LLEI 8/2008 i certificats de deposició de gestor de residus autoritzat a entregar a la propietat durant el transcurs de les obres. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 1 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1RA1100 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 1.05 | /R | x | 52.76 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | %
Cost directe
Total
P-2 | E6140000 | m2 | Construcció de paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:6, incloent-hi ataconat del paredó a sostres amb pasta de guix, mitjans auxilars per facilitar l'execució del paredó. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x | 21.99 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.23 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150M331 | H | Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 0.1 | /R | x | 29.7 | =
| C150N332 | U | Transport de carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 0.0005 | /R | x | 44.15 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0FA12A0 | U | Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 | 22.5012 |  | x | 0.21 | =
Subtotal material
Element compost
| D07J1100 | M3 | Pasta de guix yg | 0.009 |  | x | 98.996 | =
| D070A4D1 | M3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l, calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0128 |  | x | 106.3999 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-3 | E61ZKPP4 | u | Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb platina d'acer s275jr, treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions mecàniques, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 21.99 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.25 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B61ZJPP0 | U | Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer s275jr, treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm | 1 |  | x | 0.84 | =
| B0A62E00 | U | Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella | 2 |  | x | 0.68 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-4 | E8110001 | M2 | Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat, incloent-hi ppart proporcional de formació d'arestes i racons i protecció d'restes amb cantonera d'acer galvanitzat , mitjans auxiliars per facilitar l'execució de l'arrebossat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 0.926
Mà d'obra
| A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 0.47 | /R | x | 21.99 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.24 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C200X000 | H | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 0.47 | /R | x | 3.64 | =
| C150N332 | U | Transport de carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 0.001 | /R | x | 44.15 | =
| C150M331 | H | Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 0.1 | /R | x | 29.7 | =
Subtotal maquinària
Material
| B0718110 | Kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar | 21 |  | x | 0.15 | =
| B81ZA7C0 | M | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm | 0.3 |  | x | 1.91 | =
| B0111000 | M3 | Aigua | 0.002 |  | x | 1.01 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-5 | E8251133 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 20x20cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). inclos remats de cantells vivus amb cantonera d' acer inoxidable tipus Schluter-QUADEC o similar S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.1 | /R | x | 18.39 | =
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.3 | /R | x | 27.54 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0711012 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 | 4.9028 |  | x | 0.33 | =
| B0FH3171 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411) | 1.1 |  | x | 15.69 | =
| B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.51 |  | x | 0.38 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-6 | E8442102 | M2 | Subministrament i muntatge de cel ras registrable situat a una altura menor de 4m, decoratiu, sistema d143.es de knauf o similar, format plaques de guix laminat HIDRPOFUG, llises, acabat vinílic blanc vtr, de dimensions 600x600mm, i 15mm d'espessor, per sostres tipus bc. sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos amb forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris vistos col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. inclou part proporcional d'estructura i cargoleria, pasta de juntes knauf, fixacions, banda acústica sota perfils perimentrals. d'espessor al seu interior, retalls i ajustos, així com les feines d'executar forats per encaixar llumeneres, difusors i qualsevol tipus d'instal·lació. totalment acabat, segons criteri d'fmb i la do. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 2
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 19.7 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 16.93 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B84ZE510 | M2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 1.03 |  | x | 3.95 | =
| B8442200 | M2 | Cel ras registrable situat a una altura menor de 4m, decoratiu, sistema d143.es de knauf o similar, format plaques de guix laminat, llises, acabat vinílic blanc vtr, de dimensions 600x600mm, i 15mm d'espessor, per sostres tipus bc. sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos amb forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris vistos col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. inclou part proporcional d'estructura i cargoleria, pasta de juntes knauf, fixacions, banda acústica sota perfils perimentrals, i una llana mineral de 80mm. d'espessor al seu interior, retalls i ajustos, així com les feines d'executar forats per encaixar llumeneres, difusors i qualsevol tipus d'instal·lació. totalment acabat, segons criteri d'fmb i la do. | 1.03 |  | x | 47 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-7 | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, formigó, ciment o pedra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, incloent-hi mitjans auxiliars per facilitar el pintat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013D000 | H | Ajudant pintor | 0.015 | /R | x | 19.53 | =
| A012D000 | H | Oficial 1a pintor | 0.1543 | /R | x | 21.99 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B89ZPD00 | Kg | Pintura plàstica per a interiors | 0.3978 |  | x | 2.84 | =
| B8ZA1000 | Kg | Segelladora | 0.153 |  | x | 5.21 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-8 | E9371CHG | m2 | Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.256 | /R | x | 18.39 | =
| A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 0.128 | /R | x | 21.99 | =
Subtotal mà d'obra
Element compost
| D06L1CH1 | m3 | Formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.206 |  | x | 160.0793 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-9 | E9B20001 | m2 | Suministrament i col·locació de paviment de gres porcel·lànic antilliscant (c3) 20x20 model DOLPHIN A 5 (color gris salpimentat) de la casa TAU o equivalent col·locat a truc de maceta amb morter cola. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.3 | /R | x | 18.39 | =
| A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 21.99 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B0G10001 | m2 | paviment de gres porcel·lànic antilliscant (c3) 20x20 model DOLPHIN A 5 (color gris salpimentat) de la casa TAU o equivalent | 1.05 |  | x | 28 | =
| B0312400 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm | 0.0347 |  | x | 19.15 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0305 |  | x | 76.0964 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-10 | E9U20000 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de gres porcel·lànic antilliscant (c3) gris salpimentat, de 7 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.15 | /R | x | 27.54 | =
| A0137000 | H | Ajudant col.locador | 0.05 | /R | x | 19.53 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| B9CZ2000 | Kg | Beurada de color | 0.1005 |  | x | 0.79 | =
| B9U21AA0 | M | sòcol de gres porcel·lànic antilliscant (c3) gris salpimentat, de 7 cm d'alçària, | 1.02 |  | x | 4.2 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0011 |  | x | 76.0964 | =
Subtotal element compost
Cost directe
Total
P-11 | EE4434S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE4434S0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 3.32 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-12 | EE51LQ10HI8P | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER o equivalent, muntat encastat en el cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.32 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.32 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BE51LQ11HI8P | m2 | Panell rígid CLIMAVER NETO de llana de vidre ISOVER d'alta densitat, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini+malla de fibra de vidre+kraft) que actúa com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla de 1,19 m, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, ?w 0,85, classe de reacció al foc B-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1., ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER | 1.15 |  | x | 19.33 | =
| BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 0.5 |  | x | 5.88 | =
| BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 1 |  | x | 0.29 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-13 | EE52Q13A | m2 | Formació i instal·lació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports a gran alçada >5m. Inclos formació de calaixos de conexió a reixes i a conducte circular. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 5.88 | =
| BE52Q130 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta | 1 |  | x | 12.18 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-14 | EEC42580 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 16 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1600 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC42580 | u | recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 16 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1600 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x | 5805.3 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-15 | EEC42780 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 21 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2100 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 10 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 10 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEC42780 | u | recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 21 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2100 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 1 |  | x | 7549.9 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-16 | EEK11A3D | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.3 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK11A3D | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment | 1 |  | x | 17.48 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-17 | EEK91207 | u | Subministrament i instal·lació de difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEK91200 | u | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre | 1 |  | x | 16.05 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-18 | EEKP2211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.41 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.46 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP2210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 1 |  | x | 164.19 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-19 | EEKP4211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.41 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.46 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP4210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 1 |  | x | 172.01 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-20 | EEKP4213 | u | Partida de recablejat de maniobra d'incendis pel control dels ventiladors existens fins als recuperadors de calor de nova instal·lació. S'inclou la desconnexió de la maniobra cablejada en els ventiladors d'impulsió i retorn existents i la connexió als nous recuperadors de calor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris, cablejat elèctric de senyal i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 350
P-21 | EEKP8211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 24.41 | =
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 28.46 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEKP8210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 1 |  | x | 188.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-22 | EEP31155 | u | Subministrament i instal·lació de boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat lacat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 19.7 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 16.93 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BEP31150 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat lacat, per a col·locar en paret o sostre | 1 |  | x | 88.63 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-23 | EFA16542 | u | Formació de desguassos per gravetat de les unitats interiors i exteriors de climatització existents en els vestuaris fins al punt d'evacuació més proper segons plànols de projecte. S'inclou la retirada de les bombes de condensats existents. S'inclou la formació de desguassos dels 2 nous recuperadors de calor. S'inclou el trasllat del desguàs de les unitats exteriors de climatització de la canonada de sortida de la fosa sèptica a la canonada d'entrada de la fossa sèptica, segons indicacions de la DF. Tot inclòs. Les unitats interiors de climatització afectades són: - Vestuari masculí: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari comandaments: 2 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari femení: 1 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari externs: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM Les unitats exteriors de climatització afectades són: - 2 x Mitsubishi PUMY-P112VK Els recuperadors són: - 2 x S&P CADB-T-HE-PRO-REG S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 16.93 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 16 | /R | x | 19.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 150 |  | x | 0.76 | =
| BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 100 |  | x | 0.09 | =
| BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 50 |  | x | 1.43 | =
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 80 |  | x | 0.55 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-24 | EFA17445 | U | Formació de xarxa de desguás amb tub de PVC des de diferents aparells sanitaris fins punt d'evaquacio segons planols de projecte, tot inclos. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 16 | /R | x | 16.93 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 8 | /R | x | 19.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYA1740 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 10 |  | x | 0.11 | =
| BFWA1740 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 10 |  | x | 2.21 | =
| BFA17440 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 100 |  | x | 0.72 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-25 | EFC14A22 | m | Subministrament i instal·lació de tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 19.7 | =
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 16.93 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 1 |  | x | 0.09 | =
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.1 |  | x | 0.35 | =
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.3 |  | x | 0.92 | =
| BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.02 |  | x | 1.11 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-26 | EG134902 | u | Adequació de quadre elèctric de protecció i comandament (SQ ventilació vestuaris TMB) consistent en la substitució de proteccions magnetotèrimiques, re-etiquetat i instal·lació de nous components, per l'alimentació dels nous recuperadors de calor dels vestuaris. Adequacions segons les especificacions i esquemes de projecte i indicacions de la DF. S'inclou mà d'obra, equips, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 28.46 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG134902 | u | Adequació de quadre elèctric de protecció i comandament (SQ ventilació vestuaris TMB) consistent en la substitució de proteccions magnetotèrimiques, re-etiquetat i instal·lació de nous components, per l'alimentació dels nous recuperadors de calor dels vestuaris. Adequacions segons les especificacions i esquemes de projecte i indicacions de la DF. | 1 |  | x | 350 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-27 | EH22JJ61 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini tipus pantalla LED, de 60x60 cm, de 36W de potència de la llumenera, 3770 lm de flux lluminós, 4000K de temperatura de color, 50.000 horesde vida útil, protecció IP20, no regulable, de la marca LLEDO model SNOW G4 o equivalent, encastada en fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.46 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH22JJ61 | u | llumenera decorativa modular d'alumini tipus pantalla LED, de 60x60 cm, de 36W de potència de la llumenera, 3770 lm de flux lluminós, 4000K de temperatura de color, 50.000 horesde vida útil, protecció IP20, no regulable, de la marca LLEDO model SNOW G4 o equivalent | 1 |  | x | 89 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-28 | EH2LMPAH | u | Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, 2386 lm, 4000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, de la marca LLEDÓ model KINO L o equivalent, encastat a fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 28.46 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH2LMPAH | u | llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, 2386 lm, 4000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, de la marca LLEDÓ model KINO L o equivalen | 1 |  | x | 338.46 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-29 | EJ11F45D2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de separació entre dutxes per a vestuaris, format per taulers de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, de dimensions panell lateral 95cm x 200cm i panell frontal 35cm x 200 cm, segons plànols de projecte, en format tipus L, amb potes, suports, accessoris i ferramenta d'acer inoxidable, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tipus Fenoltec o similar. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 161
P-30 | EJ22331A | u | Subministrament i instal·lació de aixeta mescladora termostàtica amb temporitzador antivandàlica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de vestuari, de llautó esmaltat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, de la marca PRESTO o equivalent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013J000 | H | Ajudant lampista | 0.1 | /R | x | 19.52 | =
| A012J000 | H | Oficial 1a lampista | 0.4 | /R | x | 22.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ22331A | u | aixeta mescladora termostàtica amb temporitzador antivandàlica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de vestuari, de llautó esmaltat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, de la marca PRESTO o equivalent. | 1 |  | x | 557.92 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-31 | EJ3217DG | u | Subministrament i instal·lació de canal de dutxa decoratiu lineal per plat de dutxa a ras de terra, amb bastidor d'acer inoxidable polit i superfície d'acer inoxidable repsatllat, de dimensions máximes 100cm retallables, amb accessori de connexió a tamal de desguàs de PVC de diàmetre 40 mm, col·locat a plat de dutxa a ras de terra. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013J000 | H | Ajudant lampista | 0.2 | /R | x | 19.52 | =
| A012J000 | H | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x | 22.76 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ3217DG | u | canal de dutxa decoratiu lineal per plat de dutxa a ras de terra, amb bastidor d'acer inoxidable polit i superfície d'acer inoxidable repsatllat, de dimensions máximes 100cm retallables, amb accessori de connexió a tamal de desguàs de PVC de diàmetre 40 mm, col·locat a plat de dutxa a ras de terra | 1 |  | x | 206.61 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-32 | EQ9GU020 | u | Guixeta de dos mòduls de 180 cm d'alçada, 31 cm d'amplada per mòdul (62 cm en total) i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en estructura metàl·lica, amb portes metàl·liques de 1 mm de gruix, amb cantells arrodonits, separadors interiors horitzontals, sostre i base metàl·lic, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes d'acer inoxidable, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A013M000 | H | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 16.93 | =
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 19.7 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BQ9GU020 | u | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en estructura metàl·lica, amb portes metàl·liques de 1 mm de gruix, amb cantells arrodonits, separadors interiors horitzontals, sostre i base metàl·lic, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC | 1 |  | x | 126 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-33 | G214U025 | m2 | Enderroc d'estructures de paredat, tancaments, divisòries o mampares i portes de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 0.9
Mà d'obra
| A0121000 | H | Oficial 1a | 0.1 | /R | x | 21.99 | =
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.05 | /R | x | 23.29 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.2 | /R | x | 18.39 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 19.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C110U040 | H | Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg | 0.2 | /R | x | 18.85 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-34 | G219U0FF | m2 | Enderroc de cel ras deplaques registrables, inclòs estructrua de suportació, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor , transport a abocador i deposició controlada a centre de reciclatge, de residus no especials o especials, regularització del parament per a permetre el nou cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 0.9
Mà d'obra
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.1 | /R | x | 19.03 | =
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.05 | /R | x | 23.29 | =
| A0140000 | H | Manobre | 0.1 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C15018U0 | H | Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) | 0.1 | /R | x | 39.24 | =
| C110U040 | H | Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg | 0.1 | /R | x | 18.85 | =
Subtotal maquinària
Material
| B2RA6500 | M3 | Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) | 0.2 |  | x | 7.34 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-35 | GA010052 | u | Desmuntatge i trasllat i muntatge o enretirada del mobiliari actual, a nova ubicació a determinar per la do i fmb, a tota la zona dels vestuaris afectada per l'abast del projecte: vestuari masculí, femení, comandaments i externs. El mobiliari considerat inclou, com a mínim els següents elements: - Guixetes metàl·liques simples/dobles de vestuari - Bancs i reposa-peus - Cadires - Penjadors Tot segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0160000 | H | Peó | 8 | /R | x | 18.83 | =
| A0112000 | H | Cap de colla | 1 | /R | x | 23.29 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C150U004 | H | Furgoneta de 3500 kg | 24 | /R | x | 7.81 | =
Subtotal maquinària
Cost directe
Total
P-36 | GG150026 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi, de 110x110x68 mm, i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 4
Mà d'obra
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.1 | /R | x | 23.29 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 21.99 | =
| A013U001 | H | Ajudant | 1 | /R | x | 19.53 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG150025 | U | Caixa de derivació quadrada en xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi de 125x125x50 mm i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloent premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge | 1 |  | x | 8.04 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-37 | GG230750 | m | Subministrament i instal·lació de tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 13
Mà d'obra
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.072 | /R | x | 23.29 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 21.99 | =
| A013U001 | H | Ajudant | 1 | /R | x | 19.53 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG230750 | M | Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre interior nominal, roscat, per a instal·lació de superfície | 1 |  | x | 3.37 | =
| BGW23000 | U | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.311 |  | x | 0.23 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-38 | GG241502 | m | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat d´acer galvanitzat tipus anillat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 11.36
Mà d'obra
| A013U001 | H | Ajudant | 1 | /R | x | 19.53 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 21.99 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BGW24000 | U | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 0.452 |  | x | 0.22 | =
| BG2415U0 | M | Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 | 1 |  | x | 2.9 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-39 | GG31330V | m | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1-k(AS) 0,6/1 kv 3x2,5 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, classe cpr mínima cca-s1b,d1,a1. inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. |  |  |  | Rend.: | 33.33
Mà d'obra
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.1 | /R | x | 23.29 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 21.99 | =
| A013U001 | H | Ajudant | 1 | /R | x | 19.53 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BG31330U | M | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1-K(as) 0,6/1 kv 3x2,5 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari | 1.05 |  | x | 1.2 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-40 | GG42G002 | u | Llumenera d'emergència autonòma, tecnologia led, cos rectangular de color blanc amb arestes arrodonides que consten d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material, caixa de superfície blanca, apta per col·locació en sostre/paret per a instal·lació de superfície, aïllament elèctric clase ii, acumuladors de ni-cd, d'autonomia 2 hores, marca daisalux model nova ld 2n5 o equivalent, incloent tub flexible d'acer de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o equivalent i els corresponents racords tipus judodix o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació incluida, accessoris, fixacions, ancoratges i mecanitzat de la placa existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 2.498
Mà d'obra
| A013U001 | H | Ajudant | 1 | /R | x | 19.53 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 21.99 | =
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.2 | /R | x | 23.29 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BH61G002 | U | Llumenera d'emergència autonòma, tecnologia led, cos rectangular de color blanc amb arestes arrodonides que consten d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material, caixa de superfície blanca, apta per col·locació en sostre/paret per a instal·lació de superfície, aïllament elèctric clase ii, acumuladors de ni-cd, d'autonomia 2 hores, marca daisalux model nova ld 2n5 o equivalent, incloent tub flexible d'acer de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o equivalent i els corresponents racords tipus judodix o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació incluida, accessoris, fixacions, ancoratges i mecanitzat de la placa existent. | 1 |  | x | 95.25 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-41 | GGI2DL03 | u | Legalització de les instal.lacions tèrmiques modificades del taller, amb la corresponent confecció de projecte, el pagament de visats i taxes, certificats de l'instal·lador, certificat final d'obra i la presentació telemàtica de l'expedient a l'oge per obtenció de registre RITSIC. tot segons la direcció facultativa i la normativa vigent aplicable fins la posta en marxa. tot redactat i presentats segons llibre d'estils d'fmb. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1100
P-42 | GX2C008 | m | Subministrament i instal·lació de cable referència pyrofren 2 x 1,5 format per cable manguera de 2 x 1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina fr ls fh de la marca casmar o equivalent. format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 1,5 mm2, apantallat al conjunt en alumini copolimer i amb coberta exterior de poliolefrina resistent al foc (une 20.431) no propagador de la flama (une 50.265-1-2) i no propagador de l'incendi (une 50.266), amb baixa emisió de fums (>60%) i lliure d'halogens (<0,5%) de color vermell. diàmetre exterior de 8,5 mm, per tub d'acer, subministrat i instal·lat, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 35
Mà d'obra
| A0112000 | H | Cap de colla | 0.5 | /R | x | 23.29 | =
| A0121000 | H | Oficial 1a | 1 | /R | x | 21.99 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BPD10801 | M | Cable referència pyrofren 2 x 1,5 format per cable manguera de 2 x 1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina fr ls fh de la marca casmar o equivalent. format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 1,5 mm2, apantallat al conjunt en alumini copolimer i amb coberta exterior de poliolefrina resistent al foc (une 20.431) no propagador de la flama (une 50.265-1-2) i no propagador de l'incendi (une 50.266), amb baixa emisió de fums (>60%) i lliure d'halogens (<0,5%) de color vermell. diàmetre exterior de 8,5 mm. | 1 |  | x | 2.16 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-43 | GX2DE42 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada A45E-2de ziton + caixa SMBDIN2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.31
P-44 | GX2DE78 | u | Suministro e instalación de módulo de salida A50E-2deziton + caja SMBDIN2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.46
P-45 | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul per equipament de vestidors a obra, amb capacitat per a 18 persones, amb una superfície útil mínima de 2 m2/persona, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre. Dotat de instal·lació elèctrica amb punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Dotat de 18 guixetes amb porta i pany, 3 bancs de 3 metres cadascun i 3 dutxes amb aigua calenta de producció instantània elèctrica i aigua freda i equip d'extracció d'aire. Muntatge, connexió, posta en marxa i desmuntatge inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2000
P-46 | HQU23S11 | u | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 150cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| 32R4DC2122 | u | banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 150cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, | 1 |  | x | 101 | =
Subtotal material
Cost directe
Total
P-47 | HQU27902 | u | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 100cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Material
| BQU27900 | u | banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 100cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, | 1 |  | x | 77 | =
Subtotal material
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-48 | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat i repicat de morter cola associat en parament vertical interior dels vestuaris, alçada inferior a 3 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 1 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-49 | K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.2 | /R | x | 18.39 | =
| A0150000 | H | Manobre especialista | 0.5 | /R | x | 19.03 | =
Subtotal mà d'obra
Maquinària
| C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.15 | /R | x | 17.59 | =
Subtotal maquinària
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-50 | K2194421 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic de l'àmbit afectat dels vestuaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall amb disc per delimitar zona de demolició. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.5 | /R | x | 18.39 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-51 | K21E5B01 | m2 | Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports a gran alçada, amb l'ajuda de mitjans d'elevació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 0.6
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.15 | /R | x | 28.46 | =
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.15 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-52 | K21GU025 | u | Partida unitària pel desplaçament de les instal·lacions interiors existents a mantenir i retirada d'instal·lacions a extreure en els vestuaris masculí, femení, comandaments i externs afectades per les obres. S'inclou la identificació de les línies existents, tant a nivell de cablejat de baixa tensió com de senyals febles (megafonia, telefonia, cablejat estructurat, etc..) de les zones afectades per l'actuació, amb el corresponent marcatge, numeració i etiquetat. S'inclou el desmuntatge, desplaçament i muntatge a ubicació definitiva o a contenidor de residus, en diferents fases, de la instal·lació elèctrica (cablejats, tubs, caixes, quadres, mecanismes, etc.), enllumenat normal i d'emergència, comunicacions, fontaneria, sanejament i protecció contra incendis existents, segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. S'inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge del fals sostre registrable existent, tant plaques com estructures de suportació primàries i secundàries, per la correcta retirada o desplaçament d'instal·lacions existents. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012J000 | H | Oficial 1a lampista | 24 | /R | x | 22.76 | =
| A013J000 | H | Ajudant lampista | 24 | /R | x | 19.52 | =
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 24 | /R | x | 28.46 | =
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 24 | /R | x | 24.41 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-53 | K21JE111 | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.15 | /R | x | 18.39 | =
| A012J000 | H | Oficial 1a lampista | 0.8 | /R | x | 22.76 | =
Subtotal mà d'obra
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | %
Cost directe
Total
P-54 | K2313EE1 | u | Partida unitària per la inhibició dels detectors puntuals d'inciendis afectats per cada fase de les obres, incloent desmuntatge, desactivació d'alarmes des de la central d'incendis i posterior muntatge a nou emplaçament i restabliment de les senyals i alarmes associades a cada etector, per personal autoritzat per manipulació d'instal·lacions PCI de FMB. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 20 | /R | x | 19.7 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-55 | KEVW2000 | u | PROGRAMACIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA CENTRAL DE PCI EXISTENT EN EL TALLER, DIFERENTS FASES D'ACTUACIÓ PER ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DELS ELEMENTS INSTAL·LATS, PER LA INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE L’ABAST DEL PROJECTE. REALITZAT PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT DE FMB, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PCI REALITZADA PER MANS D' UN CONTRACTISTA AUTORITZA. INCLOU L'ENTREGA DE PROGRAMACIÓ, CONFECCIÓ DE PLÀNOLS, REALITZACIÓ DE PLANIMETRIA I GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS D'FMB. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A012Y000 | h | Oficial 1a informàtic | 30 | /R | x | 86.42 | =
Subtotal mà d'obra
Cost directe
Total
P-56 | KEVW6211 | u | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE CORRESPONENT A LLOC CENTRAL DEL SISTEMA D'INCENDIS (VIGIPLUS), INCLOENT LLICÈNCIES, PROGRAMACIÓ, SINÒPTICS, PARAMETRITZACIÓ I PROVES. INTEGRACIÓ, PROVES I POSADA EN SERVEI DEL TELECOMANDAMENT DE PCI, PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT D'FMB DEL SISTEMA DE TELECOMANDAMENT PCI, EN EL CENTRE DE CONTROL DE METRO (S.T.M.), INCLOENT LA DEFINICIÓ DE PUNTS NECESSARIS I PANTALLES GRÀFIQUES A L'SCADA VIGIPLUS, ACTUALITZACIÓ DE PANTALLES AFECTADES PER LES NOVES INSTAL·LACIONS PCI DEL TLLER (MENÚS, PLÀNOLS DE XARXA, ETC) I SCRIPTS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT SEGONS ESTÀNDARDS DE METRO. TOT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE PCI DE FMB, AMB EL DOCUMENTACIÓ COMPLERTA DE PROGRAMES, DIAGRAMES DE FLUXOS, CODIS FONT I DOCUMENTACIÓ DE PROVES REALITZADES. AQUESTES PROVES S'HAURAN D'EXECUTAR PER INSTAL·LACIÓ DE FORMA INDIVIDUAL, PER ASSEGURAR LA MÀXIMA DISPONIBILITAT. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5100
P-57 | KJ12M93A | u | Subministrament i instal·lació de plat de dutxa quadrat de resines, de dimensions màximes 900x900 mm per acabar de dimensionar en obra, amb pendent pre-establert cap a sumider lineal continu d'acer inoxidable inclòs, preu superior, encastat al paviment a ran de rajola porcel·lànica de gres. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. |  |  |  | Rend.: | 1
Mà d'obra
| A0140000 | H | Manobre | 0.25 | /R | x | 18.39 | =
| A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 0.5 | /R | x | 21.99 | =
Subtotal mà d'obra
Material
| BJ12M93N | u | plat de dutxa quadrat de resines, de dimensions màximes 900x900 mm per acabar de dimensionar en obra, amb pendent pre-establert cap a sumider lineal continu d'acer inoxidable inclòs, preu superior, encastat al paviment a ran de rajola porcel·lànica de gres. | 1 |  | x | 372.62 | =
Subtotal material
Element compost
| D0701641 | M3 | Morter de ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 n/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l | 0.0021 |  | x | 76.0964 | =
Subtotal element compost
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | %
Cost directe
Total
P-58 | ZVAS0211 | pa | Partida alçada a justificar per l'execució de tasques de control de qualitat d'obra executada, proves i assajos segons requeriments normatius, interns de FMB i especificacions del projecte. S'inclou taxes per inspeccions per part d'entitat de control externa necessàries a realitzar |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total
Partida alçada
| XPA10103 | pa | Partida alçada a justificar per execució d'actuacions imprevistes d'obra, a definir per la DF i FMB. Preu fix no modificable. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3000
| ZVAS0010 | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. S'inclou totes les mesures de seguretat contemplades en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, així com les mesures de seguretat addicionals que puguin sorgir en l'obra. Inclòs les mesures addicionals i específiques de SiS pels treballs en zones amb elevada afluencia de persones alienes a l'obra. Inclòs part proporcional per la recollida de material, runes, elements de l'obra i neteja i desinfecció COVID-19 de les zones afectades després de cada jornada, per deixar els espais disponibles per desenvolupar l'activitat de l'edifici. |  |  |  | Rend.: | 1
Cost directe
Total

## T-SMP
F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A0112000 | H | Cap de colla | 23.29
A0121000 | H | Oficial 1a | 21.99
A0122000 | H | Oficial 1a paleta | 21.99
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 27.54
A012D000 | H | Oficial 1a pintor | 21.99
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 28.46
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 28.46
A012J000 | H | Oficial 1a lampista | 22.76
A012M000 | H | Oficial 1a muntador | 19.7
A012Y000 | h | Oficial 1a informàtic | 86.42
A0137000 | H | Ajudant col.locador | 19.53
A013D000 | H | Ajudant pintor | 19.53
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 24.41
A013H000 | h | Ajudant electricista | 24.41
A013J000 | H | Ajudant lampista | 19.52
A013M000 | H | Ajudant muntador | 16.93
A013U001 | H | Ajudant | 19.53
A0140000 | H | Manobre | 18.39
A0149000 | H | Manobre guixaire | 18.39
A0150000 | H | Manobre especialista | 19.03
A0160000 | H | Peó | 18.83
Maquinària
C1101200 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 17.59
C110U040 | H | Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg | 18.85
C15018U0 | H | Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) | 39.24
C150M331 | H | Carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 29.7
C150N332 | U | Transport de carretó elevador elèctric de 500 kg de càrrega i 250x100 cm de plataforma | 44.15
C150U004 | H | Furgoneta de 3500 kg | 7.81
C1705600 | H | Formigonera de 165 l | 1.68
C1RA1100 | m3 | Subministrament de sac d'1 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials | 52.76
C200X000 | H | Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats | 3.64
Material
32R4DC2122 | u | banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 150cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, | 101
B0111000 | M3 | Aigua | 1.01
B0310020 | t | Sorra de pedrera per a morters | 19.2
B0311010 | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons | 17.88
B0312020 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters | 19.68
B0312400 | T | Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mm | 19.15
B03E1480 | m3 | Argila expandida de granulometria 3 a 8 mm i densitat 550 kg/m3, en sacs | 115.9
B0512401 | T | Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r segons une-en 197-1, en sacs | 94.44
B0514501 | t | Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 42,5 N segons UNE-EN 197-1, en sacs | 120.05
B0521100 | Kg | Guix yg | 0.1
B0532310 | Kg | Calç aèria cl 90 | 0.09
B05A2103 | kg | Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color | 0.38
B0711012 | kg | Adhesiu cimentós tipus C1 T segons norma UNE-EN 12004 | 0.33
B0718110 | Kg | Morter sec de ciment 1:4, amb additius, de granulometria 0 a 1, per a projectar | 0.15
B0A62E00 | U | Tac d'acer de d 8 mm, amb cargol, volandera i femella | 0.68
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.35
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.55
B0FA12A0 | U | Totxana de 290x140x100 mm, categoria i, ld, segons la norma une-en 771-1 | 0.21
B0FH3171 | m2 | Rajola de ceràmica premsada esmaltada mat, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu superior, grup BIII (UNE-EN 14411) | 15.69
B0G10001 | m2 | paviment de gres porcel·lànic antilliscant (c3) 20x20 model DOLPHIN A 5 (color gris salpimentat) de la casa TAU o equivalent | 28
B2RA6500 | M3 | Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus barrejats no especials, procedents de demolició, amb codi 170904 segons el catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002) | 7.34
B61ZJPP0 | U | Ancoratge de tancament primari amb platina d'acer s275jr, treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm | 0.84
B81ZA7C0 | M | Cantonera per a arrebossats i enguixats de material acer galvanitzat per a arestes, amb cantell rom de 7,5 mm, per a un gruix de revestiment de 12 mm | 1.91
B8442200 | M2 | Cel ras registrable situat a una altura menor de 4m, decoratiu, sistema d143.es de knauf o similar, format plaques de guix laminat, llises, acabat vinílic blanc vtr, de dimensions 600x600mm, i 15mm d'espessor, per sostres tipus bc. sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos amb forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris vistos col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. inclou part proporcional d'estructura i cargoleria, pasta de juntes knauf, fixacions, banda acústica sota perfils perimentrals, i una llana mineral de 80mm. d'espessor al seu interior, retalls i ajustos, així com les feines d'executar forats per encaixar llumeneres, difusors i qualsevol tipus d'instal·lació. totalment acabat, segons criteri d'fmb i la do. | 47
B84ZE510 | M2 | Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg | 3.95
B89ZPD00 | Kg | Pintura plàstica per a interiors | 2.84
B8ZA1000 | Kg | Segelladora | 5.21
B9CZ2000 | Kg | Beurada de color | 0.79
B9U21AA0 | M | sòcol de gres porcel·lànic antilliscant (c3) gris salpimentat, de 7 cm d'alçària, | 4.2
BE4434S0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits | 3.32
BE51LQ11HI8P | m2 | Panell rígid CLIMAVER NETO de llana de vidre ISOVER d'alta densitat, revestit per la cara exterior amb alumini (alumini+malla de fibra de vidre+kraft) que actúa com a barrera de vapor i per la cara interior amb teixit NETO de vidre reforçat de color negre d'alta absorció acústica i resistència mecánica, de 25 mm de gruix, llargària de 3,00 m i ampla de 1,19 m, complint la norma UNE-EN 14303 ´´Productos aislantes térmicos para equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación´´, amb una conductivitat tèrmica de 0,032 a 0,038 W/(m·K), un coeficient d'absorció acústica, AW, ?w 0,85, classe de reacció al foc B-s1-d0, clase d'estanquitat D, una resistència a la pressió de 800 PA, línies de marcat MTR i codi de designació MW-EN 14303-T5-MV1., ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER | 19.33
BE52Q130 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió baioneta | 12.18
BEC42580 | u | recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 16 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1600 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 5805.3
BEC42780 | u | recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 21 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2100 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. | 7549.9
BEK11A3D | u | Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 300x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i per a fixar al bastiment | 17.48
BEK91200 | u | Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre | 16.05
BEKP2210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 164.19
BEKP4210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 172.01
BEKP8210 | u | Comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària | 188.11
BEP31150 | u | Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat lacat, per a col·locar en paret o sostre | 88.63
BEVW2000 | u | Programació i posada en funcionament de punt de control en la pantalla del programa de supervisió del sistema central | 14.81
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 5.88
BEW5B000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt | 5.88
BEY5B000 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt | 0.29
BFA16540 | m | Tub de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0.76
BFA17440 | m | Tub de PVC de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN 1452-2 | 0.72
BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.11
BFWA1640 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 1.43
BFWA1740 | u | Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar | 2.21
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.92
BFYA1640 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.09
BFYA1740 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, encolat | 0.11
BFYC1420 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat | 0.09
BG134902 | u | Adequació de quadre elèctric de protecció i comandament (SQ ventilació vestuaris TMB) consistent en la substitució de proteccions magnetotèrimiques, re-etiquetat i instal·lació de nous components, per l'alimentació dels nous recuperadors de calor dels vestuaris. Adequacions segons les especificacions i esquemes de projecte i indicacions de la DF. | 350
BG150025 | U | Caixa de derivació quadrada en xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi de 125x125x50 mm i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloent premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge | 8.04
BG230750 | M | Tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre interior nominal, roscat, per a instal·lació de superfície | 3.37
BG2415U0 | M | Tub flexible d´acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 21 | 2.9
BG31330U | M | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1-K(as) 0,6/1 kv 3x2,5 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, inclòs marcatge indeleble i material auxiliar necessari | 1.2
BGW23000 | U | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer | 0.23
BGW24000 | U | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 0.22
BH22JJ61 | u | llumenera decorativa modular d'alumini tipus pantalla LED, de 60x60 cm, de 36W de potència de la llumenera, 3770 lm de flux lluminós, 4000K de temperatura de color, 50.000 horesde vida útil, protecció IP20, no regulable, de la marca LLEDO model SNOW G4 o equivalent | 89
BH2LMPAH | u | llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, 2386 lm, 4000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, de la marca LLEDÓ model KINO L o equivalen | 338.46
BH61G002 | U | Llumenera d'emergència autonòma, tecnologia led, cos rectangular de color blanc amb arestes arrodonides que consten d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material, caixa de superfície blanca, apta per col·locació en sostre/paret per a instal·lació de superfície, aïllament elèctric clase ii, acumuladors de ni-cd, d'autonomia 2 hores, marca daisalux model nova ld 2n5 o equivalent, incloent tub flexible d'acer de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o equivalent i els corresponents racords tipus judodix o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació incluida, accessoris, fixacions, ancoratges i mecanitzat de la placa existent. | 95.25
BJ12M93N | u | plat de dutxa quadrat de resines, de dimensions màximes 900x900 mm per acabar de dimensionar en obra, amb pendent pre-establert cap a sumider lineal continu d'acer inoxidable inclòs, preu superior, encastat al paviment a ran de rajola porcel·lànica de gres. | 372.62
BJ22331A | u | aixeta mescladora termostàtica amb temporitzador antivandàlica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de vestuari, de llautó esmaltat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, de la marca PRESTO o equivalent. | 557.92
BJ3217DG | u | canal de dutxa decoratiu lineal per plat de dutxa a ras de terra, amb bastidor d'acer inoxidable polit i superfície d'acer inoxidable repsatllat, de dimensions máximes 100cm retallables, amb accessori de connexió a tamal de desguàs de PVC de diàmetre 40 mm, col·locat a plat de dutxa a ras de terra | 206.61
BPD10801 | M | Cable referència pyrofren 2 x 1,5 format per cable manguera de 2 x 1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina fr ls fh de la marca casmar o equivalent. format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 1,5 mm2, apantallat al conjunt en alumini copolimer i amb coberta exterior de poliolefrina resistent al foc (une 20.431) no propagador de la flama (une 50.265-1-2) i no propagador de l'incendi (une 50.266), amb baixa emisió de fums (>60%) i lliure d'halogens (<0,5%) de color vermell. diàmetre exterior de 8,5 mm. | 2.16
BQ9GU020 | u | Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 30 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en estructura metàl·lica, amb portes metàl·liques de 1 mm de gruix, amb cantells arrodonits, separadors interiors horitzontals, sostre i base metàl·lic, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes regulables de PVC | 126
BQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial | 80.09
BQU27900 | u | banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 100cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, | 77

## T-DIM
|  |  |  | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam | F.19650.9 - CZ-VES - Adequació vestuaris Can Zam
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 01 | TREBALLS PREVIS
'01.01.001 | L | GA010052 | u | Desmuntatge i trasllat i muntatge o enretirada del mobiliari actual, a nova ubicació a determinar per la do i fmb, a tota la zona dels vestuaris afectada per l'abast del projecte: vestuari masculí, femení, comandaments i externs. El mobiliari considerat inclou, com a mínim els següents elements: - Guixetes metàl·liques simples/dobles de vestuari - Bancs i reposa-peus - Cadires - Penjadors Tot segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Desmuntatge i trasllat i muntatge o enretirada del mobiliari actual, a nova ubicació a determinar per la do i fmb, a tota la zona dels vestuaris afectada per l'abast del projecte: vestuari masculí, femení, comandaments i externs. El mobiliari considerat inclou, com a mínim els següents elements: - Guixetes metàl·liques simples/dobles de vestuari - Bancs i reposa-peus - Cadires - Penjadors Tot segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Sales neteja, vestuari, lavabos, passadisos Barceloneta |  | 1
'01.01.002 | L | K21GU025 | u | Partida unitària pel desplaçament de les instal·lacions interiors existents a mantenir i retirada d'instal·lacions a extreure en els vestuaris masculí, femení, comandaments i externs afectades per les obres. S'inclou la identificació de les línies existents, tant a nivell de cablejat de baixa tensió com de senyals febles (megafonia, telefonia, cablejat estructurat, etc..) de les zones afectades per l'actuació, amb el corresponent marcatge, numeració i etiquetat. S'inclou el desmuntatge, desplaçament i muntatge a ubicació definitiva o a contenidor de residus, en diferents fases, de la instal·lació elèctrica (cablejats, tubs, caixes, quadres, mecanismes, etc.), enllumenat normal i d'emergència, comunicacions, fontaneria, sanejament i protecció contra incendis existents, segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. S'inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge del fals sostre registrable existent, tant plaques com estructures de suportació primàries i secundàries, per la correcta retirada o desplaçament d'instal·lacions existents. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Partida unitària pel desplaçament de les instal·lacions interiors existents a mantenir i retirada d'instal·lacions a extreure en els vestuaris masculí, femení, comandaments i externs afectades per les obres. S'inclou la identificació de les línies existents, tant a nivell de cablejat de baixa tensió com de senyals febles (megafonia, telefonia, cablejat estructurat, etc..) de les zones afectades per l'actuació, amb el corresponent marcatge, numeració i etiquetat. S'inclou el desmuntatge, desplaçament i muntatge a ubicació definitiva o a contenidor de residus, en diferents fases, de la instal·lació elèctrica (cablejats, tubs, caixes, quadres, mecanismes, etc.), enllumenat normal i d'emergència, comunicacions, fontaneria, sanejament i protecció contra incendis existents, segons replanteig de les obres i indicacions de FMB i la DF. S'inclou el desmuntatge, acopi i posterior muntatge del fals sostre registrable existent, tant plaques com estructures de suportació primàries i secundàries, per la correcta retirada o desplaçament d'instal·lacions existents. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Sales neteja, vestuari, lavabos, passadisos Barceloneta |  | 1
'01.01.003 | L | K2313EE1 | u | Partida unitària per la inhibició dels detectors puntuals d'inciendis afectats per cada fase de les obres, incloent desmuntatge, desactivació d'alarmes des de la central d'incendis i posterior muntatge a nou emplaçament i restabliment de les senyals i alarmes associades a cada etector, per personal autoritzat per manipulació d'instal·lacions PCI de FMB. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Partida unitària per la inhibició dels detectors puntuals d'inciendis afectats per cada fase de les obres, incloent desmuntatge, desactivació d'alarmes des de la central d'incendis i posterior muntatge a nou emplaçament i restabliment de les senyals i alarmes associades a cada etector, per personal autoritzat per manipulació d'instal·lacions PCI de FMB. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Fase 1. |  | 1
Fase 2 |  | 1
Fase 3 |  | 1
'01.01.004 | L | G219U0FF | m2 | Enderroc de cel ras deplaques registrables, inclòs estructrua de suportació, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor , transport a abocador i deposició controlada a centre de reciclatge, de residus no especials o especials, regularització del parament per a permetre el nou cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Enderroc de cel ras deplaques registrables, inclòs estructrua de suportació, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor , transport a abocador i deposició controlada a centre de reciclatge, de residus no especials o especials, regularització del parament per a permetre el nou cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí zona 1 |  | 14 | 1.2
Vestuari masculí zona 2 |  | 11 | 1.2
Vestuari comandaments zona 1 |  | 5 | 1.2
Vestuari comandaments zona 2 |  | 8 | 1.2
Vestuari femení |  | 8 | 1.2
Vestuari externs zona 1 |  | 14 | 1.2
Vestuari externs zona 2 |  | 11 | 1.2
Resta de fals sostre |  | 100
'01.01.005 | L | G214U025 | m2 | Enderroc d'estructures de paredat, tancaments, divisòries o mampares i portes de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Enderroc d'estructures de paredat, tancaments, divisòries o mampares i portes de qualsevol tipus, amb mitjans manuals o mecànics, inclou selecció del residu, càrrega manual o mecànica de runa sobre camió o contenidor S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 1.5 | 3 | 8 | 1.2
|  | 8 | 3 | 1 | 1.2
|  | 4.5 | 3 | 1 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 2.5 | 3 | 1 | 1.2
|  | 1.5 | 3 | 3 | 1.2
Vestuari femení |  | 4 | 3 | 1.2
|  | 1.5 | 3 | 1.2
Vestuari externs |  | 1.5 | 3 | 8 | 1.2
|  | 8 | 3 | 1 | 1.2
|  | 4.5 | 3 | 1 | 1.2
'01.01.006 | L | K2183501 | m2 | Arrencada d'enrajolat i repicat de morter cola associat en parament vertical interior dels vestuaris, alçada inferior a 3 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Arrencada d'enrajolat i repicat de morter cola associat en parament vertical interior dels vestuaris, alçada inferior a 3 metres, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Revestiment vestuari masculí |  | 12 | 3 | 1.2
|  | 12 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari comandaments |  | 6.5 | 3 | 1.2
|  | 8.5 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari femení |  | 8 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari externs |  | 12 | 3 | 1.2
|  | 12 | 3 | 1.2
'01.01.007 | L | K2194421 | m2 | Arrencada de paviment ceràmic de l'àmbit afectat dels vestuaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall amb disc per delimitar zona de demolició. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Arrencada de paviment ceràmic de l'àmbit afectat dels vestuaris, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou tall amb disc per delimitar zona de demolició. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí zona 1 |  | 14 | 1.2
Vestuari masculí zona 2 |  | 11 | 1.2
Vestuari comandaments zona 1 |  | 5 | 1.2
Vestuari comandaments zona 2 |  | 8 | 1.2
Vestuari femení |  | 8 | 1.2
Vestuari externs zona 1 |  | 14 | 1.2
Vestuari externs zona 2 |  | 11 | 1.2
'01.01.008 | L | K2192913 | m2 | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 20 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 5.5 | 1.5 | 1.2
Vestuari femení |  | 4 | 1.5 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 2.5 | 2 | 1.2
|  | 1.5 | 1.5 | 1.2
Vestuari externs |  | 5.5 | 1.5 | 1.2
'01.01.009 | L | K21JE111 | u | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 6
Vestuari comandaments |  | 3
Vestuari femení |  | 2
Vestuari externs |  | 6
'01.01.010 | L | K21E5B01 | m2 | Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports a gran alçada, amb l'ajuda de mitjans d'elevació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Desmuntatge per a substitució de conducte rectangular metàl·lic, inclosa la retirada de l'aïllament si és el cas, muntat sobre suports a gran alçada, amb l'ajuda de mitjans d'elevació, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Extracció |  | 32 | 0.5 | 4
|  | 26 | 0.4 | 4
|  | 6 | 0.35 | 4
Aportació |  | 10.5 | 0.35 | 4
|  | 10.5 | 0.35 | 4
'01.01.011 | L | HQU1D190 | mes | Lloguer de mòdul per equipament de vestidors a obra, amb capacitat per a 18 persones, amb una superfície útil mínima de 2 m2/persona, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre. Dotat de instal·lació elèctrica amb punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Dotat de 18 guixetes amb porta i pany, 3 bancs de 3 metres cadascun i 3 dutxes amb aigua calenta de producció instantània elèctrica i aigua freda i equip d'extracció d'aire. Muntatge, connexió, posta en marxa i desmuntatge inclòs. | Lloguer de mòdul per equipament de vestidors a obra, amb capacitat per a 18 persones, amb una superfície útil mínima de 2 m2/persona, amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre. Dotat de instal·lació elèctrica amb punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial. Dotat de 18 guixetes amb porta i pany, 3 bancs de 3 metres cadascun i 3 dutxes amb aigua calenta de producció instantània elèctrica i aigua freda i equip d'extracció d'aire. Muntatge, connexió, posta en marxa i desmuntatge inclòs.
Vestuari nº1 homes |  | 4
Vestuari nº2 dones |  | 4
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
| N | Título 3 | 01 | TANCAMENTS I DIVISÒRIES
'01.02.01.001 | L | E6140000 | m2 | Construcció de paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:6, incloent-hi ataconat del paredó a sostres amb pasta de guix, mitjans auxilars per facilitar l'execució del paredó. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Construcció de paredó recolzat divisori de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, ld, categoria i, segons la norma une-en 771-1, per a revestir, col.locat amb morter de ciment 1:6, incloent-hi ataconat del paredó a sostres amb pasta de guix, mitjans auxilars per facilitar l'execució del paredó. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 4.1 | 3 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 3.1 | 3 | 1.2
Vestuari femení |  | 3.6 | 3 | 1.2
Vestuari externs |  | 4.1 | 3 | 1.2
'01.02.01.002 | L | E61ZKPP4 | u | Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb platina d'acer s275jr, treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions mecàniques, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Ancoratge de tancament primari a l'estructura de formigó amb platina d'acer s275jr, treballada a taller amb dos plecs i amb forats, de 320x30x5 mm, col.locat a l'obra amb fixacions mecàniques, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 2 | 2
Vestuari comandaments |  | 2 | 2
Vestuari femení |  | 2 | 2
Vestuari externs |  | 2 | 2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
| N | Título 3 | 02 | REVESTIMENTS VERTICALS
'01.02.02.001 | L | E8110001 | M2 | Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat, incloent-hi ppart proporcional de formació d'arestes i racons i protecció d'restes amb cantonera d'acer galvanitzat , mitjans auxiliars per facilitar l'execució de l'arrebossat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Arrebossat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a menys de 3,00 m d'alçària, amb morter sec de ciment 1:4, remolinat, incloent-hi ppart proporcional de formació d'arestes i racons i protecció d'restes amb cantonera d'acer galvanitzat , mitjans auxiliars per facilitar l'execució de l'arrebossat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Revestiment vestuari masculí |  | 12 | 3 | 1.2
|  | 12 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari comandaments |  | 6.5 | 3 | 1.2
|  | 8.5 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari femení |  | 8 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari externs |  | 12 | 3 | 1.2
|  | 12 | 3 | 1.2
'01.02.02.002 | L | E8251133 | m2 | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 20x20cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). inclos remats de cantells vivus amb cantonera d' acer inoxidable tipus Schluter-QUADEC o similar S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada mat, rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu superior, de 20x20cm col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 T (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). inclos remats de cantells vivus amb cantonera d' acer inoxidable tipus Schluter-QUADEC o similar S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Revestiment vestuari masculí |  | 12 | 3 | 1.2
|  | 12 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari comandaments |  | 6.5 | 3 | 1.2
|  | 8.5 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari femení |  | 8 | 3 | 1.2
Revestiment vestuari externs |  | 12 | 3 | 1.2
|  | 12 | 3 | 1.2
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
| N | Título 3 | 03 | PAVIMENTS I SOSTRES
'01.02.03.001 | L | E9371CHG | m2 | Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Solera de formigó lleuger elaborat a l'obra d'argila expandida 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, de 20 cm de gruix. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 5.5 | 1.5 | 1.2
Vestuari femení |  | 4 | 1.5 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 2.5 | 2 | 1.2
|  | 1.5 | 1.5 | 1.2
Vestuari externs |  | 5.5 | 1.5 | 1.2
'01.02.03.002 | L | E9B20001 | m2 | Suministrament i col·locació de paviment de gres porcel·lànic antilliscant (c3) 20x20 model DOLPHIN A 5 (color gris salpimentat) de la casa TAU o equivalent col·locat a truc de maceta amb morter cola. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Suministrament i col·locació de paviment de gres porcel·lànic antilliscant (c3) 20x20 model DOLPHIN A 5 (color gris salpimentat) de la casa TAU o equivalent col·locat a truc de maceta amb morter cola. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 7.8 | 2 | 1.2
|  | 5.3 | 2.2 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 4.2 | 2 | 1.2
Vestuari femení |  | 4.2 | 2 | 1.2
Vestuari externs |  | 7.8 | 2 | 1.2
|  | 5.3 | 2.2 | 1.2
'01.02.03.003 | L | E9U20000 | m | Subministrament i col·locació de sòcol de gres porcel·lànic antilliscant (c3) gris salpimentat, de 7 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i col·locació de sòcol de gres porcel·lànic antilliscant (c3) gris salpimentat, de 7 cm d'alçària, col.locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
vestuari masculí |  | 12 | 1.2
|  | 12 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 6.5 | 1.2
|  | 8.5 | 1.2
vestuari femení |  | 8 | 1.2
Vestuari externs |  | 12 | 1.2
|  | 12 | 1.2
'01.02.03.004 | L | E8442102 | M2 | Subministrament i muntatge de cel ras registrable situat a una altura menor de 4m, decoratiu, sistema d143.es de knauf o similar, format plaques de guix laminat HIDRPOFUG, llises, acabat vinílic blanc vtr, de dimensions 600x600mm, i 15mm d'espessor, per sostres tipus bc. sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos amb forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris vistos col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. inclou part proporcional d'estructura i cargoleria, pasta de juntes knauf, fixacions, banda acústica sota perfils perimentrals. d'espessor al seu interior, retalls i ajustos, així com les feines d'executar forats per encaixar llumeneres, difusors i qualsevol tipus d'instal·lació. totalment acabat, segons criteri d'fmb i la do. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i muntatge de cel ras registrable situat a una altura menor de 4m, decoratiu, sistema d143.es de knauf o similar, format plaques de guix laminat HIDRPOFUG, llises, acabat vinílic blanc vtr, de dimensions 600x600mm, i 15mm d'espessor, per sostres tipus bc. sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat formada per perfils principals vistos amb forma de t invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , amb perfils secundaris vistos col·locats formant retícula de 600x 600 mm , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim. inclou part proporcional d'estructura i cargoleria, pasta de juntes knauf, fixacions, banda acústica sota perfils perimentrals. d'espessor al seu interior, retalls i ajustos, així com les feines d'executar forats per encaixar llumeneres, difusors i qualsevol tipus d'instal·lació. totalment acabat, segons criteri d'fmb i la do. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 7.8 | 2 | 1.2
|  | 5.3 | 2.2 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 4.2 | 2 | 1.2
Vestuari femení |  | 4.2 | 2 | 1.2
Vestuari externs |  | 7.8 | 2 | 1.2
|  | 5.3 | 2.2 | 1.2
Despatx CZ.07 |  | 1.8 | 1.2 | 2 | 1.2
Reparació zones amb desperfectes |  | 100
'01.02.03.005 | L | E898K2A0 | m2 | Pintat de parament horitzontal de guix, formigó, ciment o pedra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, incloent-hi mitjans auxiliars per facilitar el pintat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Pintat de parament horitzontal de guix, formigó, ciment o pedra, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, incloent-hi mitjans auxiliars per facilitar el pintat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 7.8 | 2 | 1.2
|  | 5.3 | 2.2 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 4.2 | 2 | 1.2
Vestuari femení |  | 4.2 | 2 | 1.2
Vestuari externs |  | 7.8 | 2 | 1.2
|  | 5.3 | 2.2 | 1.2
Despatx CZ.07 |  | 1.8 | 1.2 | 2 | 1.2
Reparació zones amb desperfectes |  | 100
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 02 | OBRA CIVIL
| N | Título 3 | 04 | MOBILIARI I EQUIPAMENT FIX
'01.02.04.001 | L | EQ9GU020 | u | Guixeta de dos mòduls de 180 cm d'alçada, 31 cm d'amplada per mòdul (62 cm en total) i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en estructura metàl·lica, amb portes metàl·liques de 1 mm de gruix, amb cantells arrodonits, separadors interiors horitzontals, sostre i base metàl·lic, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes d'acer inoxidable, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals. | Guixeta de dos mòduls de 180 cm d'alçada, 31 cm d'amplada per mòdul (62 cm en total) i 50 cm de fons, amb dues portes, construïda en estructura metàl·lica, amb portes metàl·liques de 1 mm de gruix, amb cantells arrodonits, separadors interiors horitzontals, sostre i base metàl·lic, laterals, separadors intermedis i fons perforat per a ventilació. Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb potes d'acer inoxidable, fixat mecànicament a la paret i als mòduls laterals.
Vestuari masculí |  | 35
Vestuari comandaments |  | 18
Vestuari femení |  | 8
Vestuari externs |  | 35
'01.02.04.002 | L | HQU27902 | u | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 100cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 100cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 3
Vestuari femení |  | 1
Vestuari externs |  | 4
'01.02.04.003 | L | HQU23S11 | u | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 150cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i col·locació de banc per vestuari fabricat amb estructura d'acer acabat amb pintura epoxi anticorrosivade gran resistència i seient amb 3 llistons de composite hidròfug de dimensions 150cm de longitud, 40cm d'alçada i 40cm d'amplada, amb potes en tubular quadrat amb peu regulable, col·locada. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 3
Vestuari femení |  | 1
Vestuari comandaments |  | 4
Vestuari externs |  | 3
'01.02.04.004 | L | EJ11F45D2 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul de separació entre dutxes per a vestuaris, format per taulers de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, de dimensions panell lateral 95cm x 200cm i panell frontal 35cm x 200 cm, segons plànols de projecte, en format tipus L, amb potes, suports, accessoris i ferramenta d'acer inoxidable, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tipus Fenoltec o similar. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de mòdul de separació entre dutxes per a vestuaris, format per taulers de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, de dimensions panell lateral 95cm x 200cm i panell frontal 35cm x 200 cm, segons plànols de projecte, en format tipus L, amb potes, suports, accessoris i ferramenta d'acer inoxidable, peus regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació, tipus Fenoltec o similar. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 6
Vestuari femení |  | 2
Vestuari comandaments |  | 3
Vestuari externs |  | 7
'01.02.04.005 | L | KJ12M93A | u | Subministrament i instal·lació de plat de dutxa quadrat de resines, de dimensions màximes 900x900 mm per acabar de dimensionar en obra, amb pendent pre-establert cap a sumider lineal continu d'acer inoxidable inclòs, preu superior, encastat al paviment a ran de rajola porcel·lànica de gres. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de plat de dutxa quadrat de resines, de dimensions màximes 900x900 mm per acabar de dimensionar en obra, amb pendent pre-establert cap a sumider lineal continu d'acer inoxidable inclòs, preu superior, encastat al paviment a ran de rajola porcel·lànica de gres. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 7
Vestuari comandaments |  | 3
Vestuari femení |  | 2
Vestuari externs |  | 7
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
| N | Título 3 | 01 | ELECTRICITAT
'01.03.01.001 | L | EH2LMPAH | u | Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, 2386 lm, 4000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, de la marca LLEDÓ model KINO L o equivalent, encastat a fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de llum decoratiu encastable tipus downlight amb leds amb una vida útil de 50000 h, de forma circular, 20 W de potència, òptica d'alumini especular amb UGR =19, 2386 lm, 4000K, amb equip elèctric no regulable, aïllament classe II , cos d'alumini i vidre transparent i grau de protecció IP54, de la marca LLEDÓ model KINO L o equivalent, encastat a fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari marculí |  | 4
Vestuari comandaments |  | 2
Vestuari femení |  | 1
Vestuari externs |  | 4
'01.03.01.002 | L | EH22JJ61 | u | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini tipus pantalla LED, de 60x60 cm, de 36W de potència de la llumenera, 3770 lm de flux lluminós, 4000K de temperatura de color, 50.000 horesde vida útil, protecció IP20, no regulable, de la marca LLEDO model SNOW G4 o equivalent, encastada en fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de llumenera decorativa modular d'alumini tipus pantalla LED, de 60x60 cm, de 36W de potència de la llumenera, 3770 lm de flux lluminós, 4000K de temperatura de color, 50.000 horesde vida útil, protecció IP20, no regulable, de la marca LLEDO model SNOW G4 o equivalent, encastada en fals sostre. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 4
Vestuari femení |  | 1
Vestuari comandaments |  | 2
Vestuari externs |  | 4
'01.03.01.003 | L | GG42G002 | u | Llumenera d'emergència autonòma, tecnologia led, cos rectangular de color blanc amb arestes arrodonides que consten d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material, caixa de superfície blanca, apta per col·locació en sostre/paret per a instal·lació de superfície, aïllament elèctric clase ii, acumuladors de ni-cd, d'autonomia 2 hores, marca daisalux model nova ld 2n5 o equivalent, incloent tub flexible d'acer de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o equivalent i els corresponents racords tipus judodix o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació incluida, accessoris, fixacions, ancoratges i mecanitzat de la placa existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Llumenera d'emergència autonòma, tecnologia led, cos rectangular de color blanc amb arestes arrodonides que consten d'una carcassa fabricada en policarbonat i difusor en idèntic material, caixa de superfície blanca, apta per col·locació en sostre/paret per a instal·lació de superfície, aïllament elèctric clase ii, acumuladors de ni-cd, d'autonomia 2 hores, marca daisalux model nova ld 2n5 o equivalent, incloent tub flexible d'acer de connexió entre llumenera i caixa de derivació, tipus interflex o equivalent i els corresponents racords tipus judodix o equivalent, cable d'interconnexió amb caixa de derivació incluida, accessoris, fixacions, ancoratges i mecanitzat de la placa existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 2
Vestuari comandaments |  | 1
Vestuari femení |  | 1
Vestuari externs |  | 2
'01.03.01.004 | L | GG150026 | u | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi, de 110x110x68 mm, i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de caixa de derivació quadrada de xapa d'acer embutida amb tractament superficial de pintura epoxi, de 110x110x68 mm, i borns tipus clema-cep de wago o equivalent, incloses premsaestopes i material auxiliar de fixació i ancoratge S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Instal·lació enllumenat + força |  | 15
'01.03.01.005 | L | GG31330V | m | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1-k(AS) 0,6/1 kv 3x2,5 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, classe cpr mínima cca-s1b,d1,a1. inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït. | Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació r z1-k(AS) 0,6/1 kv 3x2,5 segons une 21123, tipus exzhellent de grupo general cable o equivalent, classe cpr mínima cca-s1b,d1,a1. inclòs transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material auxiliar necessari, incloent-hi plusos per l'execució dels treballs en horari nocturn i reduït.
Línia RC01 |  | 60 | 1.2
Línia RC02 |  | 45 | 1.2
Línia enllumenats (normal + emergència) |  | 200 | 1.2
'01.03.01.006 | L | GG230750 | m | Subministrament i instal·lació de tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de tub d'acer galvanitzat per a pas de cables, de 25 mm de diàmetre exterior, roscat, per a instal·lació de superfície, amb part proporcional de suports i accessoris inclòs transport a obra S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Línia RC01 |  | 60 | 1.2
Línia RC02 |  | 45 | 1.2
'01.03.01.007 | L | GG241502 | m | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat d´acer galvanitzat tipus anillat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de tub flexible corrugat d´acer galvanitzat tipus anillat, de diàmetre nominal referència 21 i muntat superficialment, inclòs transport a obra, material auxiliar i de fixació necessari S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Enllumenat fals sostres |  | 50
'01.03.01.008 | L | EG134902 | u | Adequació de quadre elèctric de protecció i comandament (SQ ventilació vestuaris TMB) consistent en la substitució de proteccions magnetotèrimiques, re-etiquetat i instal·lació de nous components, per l'alimentació dels nous recuperadors de calor dels vestuaris. Adequacions segons les especificacions i esquemes de projecte i indicacions de la DF. S'inclou mà d'obra, equips, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Adequació de quadre elèctric de protecció i comandament (SQ ventilació vestuaris TMB) consistent en la substitució de proteccions magnetotèrimiques, re-etiquetat i instal·lació de nous components, per l'alimentació dels nous recuperadors de calor dels vestuaris. Adequacions segons les especificacions i esquemes de projecte i indicacions de la DF. S'inclou mà d'obra, equips, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Quadre ventilació vestuaris TMB |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
| N | Título 3 | 02 | VENTILACIÓ
'01.03.02.001 | L | EEC42780 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 21 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2100 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 21 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 2100 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
RC01 |  | 1
'01.03.02.002 | L | EEC42580 | u | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 16 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1600 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de recuperador de calor amb intercanviador de plaques tipus counterflow d'alta eficiència certificat per Eurovent, marca S&P model CADB-HE D 16 PRO-REG o equivalent. Format per caixa d'acer galvanitzat plastificat de doble paret amb aïllament interior ininflamable (A1/M0) de 25mm d'espessor, de configuració horitzontal, amb alimentació monofàsica a 230 V, de 1600 m3/h de cabal nominal a 150Pa, transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració EC clase B, amb 2 filtres a aspiració classes F-7 i F-8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control i als conductes d'aspiració i impulsió. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
RC02 |  | 1
'01.03.02.003 | L | EE52Q13A | m2 | Formació i instal·lació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports a gran alçada >5m. Inclos formació de calaixos de conexió a reixes i a conducte circular. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Formació i instal·lació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports a gran alçada >5m. Inclos formació de calaixos de conexió a reixes i a conducte circular. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Extracció |  | 40 | 0.3 | 4 | 2
|  | 26 | 0.4 | 4
|  | 6 | 0.35 | 4
Aportació |  | 10.5 | 0.35 | 4
|  | 10.5 | 0.35 | 4
'01.03.02.004 | L | EE51LQ10HI8P | m2 | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER o equivalent, muntat encastat en el cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Formació de conducte rectangular de llana mineral de vidre (MW), segons UNE-EN 14303, de gruix 25 mm, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de alumini, paper kraft, malla de reforç i vel de vidre i recobriment interior de teixit de vidre negre ref. 24424 de la serie Conductes Climaver d'ISOVER o equivalent, muntat encastat en el cel ras. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Xarxa aportació fals sostre |  | 60
Xarxa retorn fals sostre |  | 60
'01.03.02.005 | L | EE4434S3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer perforat+fibra de vidre amb alumini reforçat, de 125 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Connexió a elements terminals |  | 1.5 | 20
'01.03.02.006 | L | EEK91207 | u | Subministrament i instal·lació de difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 5
Vestuari femení |  | 1
Vestuari comandaments |  | 2
Vestuari externs |  | 5
'01.03.02.007 | L | EEK11A3D | u | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 250x150 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció en V i fixada al bastiment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 3
Vestuari femení |  | 1
Vestuari comandaments |  | 1
Vestuari externs |  | 3
'01.03.02.008 | L | EEP31155 | u | Subministrament i instal·lació de boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat lacat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat lacat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 5
Vestuari femení |  | 1
Vestuari comandaments |  | 4
Vestuari externs |  | 5
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
| N | Título 3 | 03 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
'01.03.03.001 | L | EEKP8211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Impulsió RC01 |  | 1
Extracció RC01 |  | 1
Extracció RC02 |  | 1
'01.03.03.002 | L | EEKP4211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 300 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control existent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Impulsió RC02 |  | 1
'01.03.03.003 | L | EEKP2211 | u | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de comporta tallafocs per a conductes d'aire de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm d'amplària i 200 mm d'alçària col·locada entre els conductes. S'inclou connexió a cablejat elèctric d'alimentació i control. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
APORTACIÓ SORTIDA VESTUARI |  | 1
APORTACIÓ ENTRADA CZ.07 |  | 1
EXTRACCIÓ ENTRADA VESTUARI |  | 1
EXTRACCIÓ SORTIDA CZ.07 |  | 1
'01.03.03.004 | L | EEKP4213 | u | Partida de recablejat de maniobra d'incendis pel control dels ventiladors existens fins als recuperadors de calor de nova instal·lació. S'inclou la desconnexió de la maniobra cablejada en els ventiladors d'impulsió i retorn existents i la connexió als nous recuperadors de calor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris, cablejat elèctric de senyal i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Partida de recablejat de maniobra d'incendis pel control dels ventiladors existens fins als recuperadors de calor de nova instal·lació. S'inclou la desconnexió de la maniobra cablejada en els ventiladors d'impulsió i retorn existents i la connexió als nous recuperadors de calor. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris, cablejat elèctric de senyal i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
RC01 |  | 1
RC02 |  | 1
'01.03.03.005 | L | GX2DE42 | u | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada A45E-2de ziton + caixa SMBDIN2 | Subministrament i instal·lació de mòdul d'entrada A45E-2de ziton + caixa SMBDIN2
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 2
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 2
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 2
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 2
'01.03.03.006 | L | GX2DE78 | u | Suministro e instalación de módulo de salida A50E-2deziton + caja SMBDIN2 | Suministro e instalación de módulo de salida A50E-2deziton + caja SMBDIN2
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 1
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 1
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 1
COMPORTA TALLAFOCS 200X200 |  | 1
'01.03.03.007 | L | GX2C008 | m | Subministrament i instal·lació de cable referència pyrofren 2 x 1,5 format per cable manguera de 2 x 1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina fr ls fh de la marca casmar o equivalent. format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 1,5 mm2, apantallat al conjunt en alumini copolimer i amb coberta exterior de poliolefrina resistent al foc (une 20.431) no propagador de la flama (une 50.265-1-2) i no propagador de l'incendi (une 50.266), amb baixa emisió de fums (>60%) i lliure d'halogens (<0,5%) de color vermell. diàmetre exterior de 8,5 mm, per tub d'acer, subministrat i instal·lat, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de cable referència pyrofren 2 x 1,5 format per cable manguera de 2 x 1,5 mm2 amb pantalla d'alumini i coberta de poliolefina fr ls fh de la marca casmar o equivalent. format per dos conductors (vermell/negre) de coure polit rígid de 1,5 mm2, apantallat al conjunt en alumini copolimer i amb coberta exterior de poliolefrina resistent al foc (une 20.431) no propagador de la flama (une 50.265-1-2) i no propagador de l'incendi (une 50.266), amb baixa emisió de fums (>60%) i lliure d'halogens (<0,5%) de color vermell. diàmetre exterior de 8,5 mm, per tub d'acer, subministrat i instal·lat, S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Connexió elements a llaç central incendis existent |  | 120
'01.03.03.008 | L | KEVW2000 | u | PROGRAMACIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA CENTRAL DE PCI EXISTENT EN EL TALLER, DIFERENTS FASES D'ACTUACIÓ PER ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DELS ELEMENTS INSTAL·LATS, PER LA INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE L’ABAST DEL PROJECTE. REALITZAT PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT DE FMB, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PCI REALITZADA PER MANS D' UN CONTRACTISTA AUTORITZA. INCLOU L'ENTREGA DE PROGRAMACIÓ, CONFECCIÓ DE PLÀNOLS, REALITZACIÓ DE PLANIMETRIA I GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS D'FMB. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | PROGRAMACIÓ I POSTA EN SERVEI DE LA CENTRAL DE PCI EXISTENT EN EL TALLER, DIFERENTS FASES D'ACTUACIÓ PER ASSEGURAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT DELS ELEMENTS INSTAL·LATS, PER LA INTEGRACIÓ DE TOTS ELS ELEMENTS DE L’ABAST DEL PROJECTE. REALITZAT PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT DE FMB, AMB CERTIFICACIÓ OFICIAL DE LA INSTAL·LACIÓ DE PCI REALITZADA PER MANS D' UN CONTRACTISTA AUTORITZA. INCLOU L'ENTREGA DE PROGRAMACIÓ, CONFECCIÓ DE PLÀNOLS, REALITZACIÓ DE PLANIMETRIA I GENERACIÓ DE DOCUMENTACIÓ SEGONS PLEC DE PREINSCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS D'FMB. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
CENTRAL PCI TALLER |  | 1
'01.03.03.009 | L | KEVW6211 | u | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE CORRESPONENT A LLOC CENTRAL DEL SISTEMA D'INCENDIS (VIGIPLUS), INCLOENT LLICÈNCIES, PROGRAMACIÓ, SINÒPTICS, PARAMETRITZACIÓ I PROVES. INTEGRACIÓ, PROVES I POSADA EN SERVEI DEL TELECOMANDAMENT DE PCI, PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT D'FMB DEL SISTEMA DE TELECOMANDAMENT PCI, EN EL CENTRE DE CONTROL DE METRO (S.T.M.), INCLOENT LA DEFINICIÓ DE PUNTS NECESSARIS I PANTALLES GRÀFIQUES A L'SCADA VIGIPLUS, ACTUALITZACIÓ DE PANTALLES AFECTADES PER LES NOVES INSTAL·LACIONS PCI DEL TLLER (MENÚS, PLÀNOLS DE XARXA, ETC) I SCRIPTS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT SEGONS ESTÀNDARDS DE METRO. TOT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE PCI DE FMB, AMB EL DOCUMENTACIÓ COMPLERTA DE PROGRAMES, DIAGRAMES DE FLUXOS, CODIS FONT I DOCUMENTACIÓ DE PROVES REALITZADES. AQUESTES PROVES S'HAURAN D'EXECUTAR PER INSTAL·LACIÓ DE FORMA INDIVIDUAL, PER ASSEGURAR LA MÀXIMA DISPONIBILITAT. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DEL SOFTWARE CORRESPONENT A LLOC CENTRAL DEL SISTEMA D'INCENDIS (VIGIPLUS), INCLOENT LLICÈNCIES, PROGRAMACIÓ, SINÒPTICS, PARAMETRITZACIÓ I PROVES. INTEGRACIÓ, PROVES I POSADA EN SERVEI DEL TELECOMANDAMENT DE PCI, PER PROVEÏDOR HOMOLOGAT D'FMB DEL SISTEMA DE TELECOMANDAMENT PCI, EN EL CENTRE DE CONTROL DE METRO (S.T.M.), INCLOENT LA DEFINICIÓ DE PUNTS NECESSARIS I PANTALLES GRÀFIQUES A L'SCADA VIGIPLUS, ACTUALITZACIÓ DE PANTALLES AFECTADES PER LES NOVES INSTAL·LACIONS PCI DEL TLLER (MENÚS, PLÀNOLS DE XARXA, ETC) I SCRIPTS NECESSARIS PEL CORRECTE FUNCIONAMENT SEGONS ESTÀNDARDS DE METRO. TOT COMPATIBLE AMB EL SISTEMA DE PCI DE FMB, AMB EL DOCUMENTACIÓ COMPLERTA DE PROGRAMES, DIAGRAMES DE FLUXOS, CODIS FONT I DOCUMENTACIÓ DE PROVES REALITZADES. AQUESTES PROVES S'HAURAN D'EXECUTAR PER INSTAL·LACIÓ DE FORMA INDIVIDUAL, PER ASSEGURAR LA MÀXIMA DISPONIBILITAT. INCLOU PLUSOS PER L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS EN HORARI NOCTURN I REDUÏT.
LLOC CENTRAL FMB |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 03 | INSTAL·LACIONS
| N | Título 3 | 04 | FONTANERIA I SANEJAMENT
'01.03.04.001 | L | EFC14A22 | m | Subministrament i instal·lació de tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 7 | 3 | 1.2
Vestuari comandaments |  | 3 | 3 | 1.2
Vestuari femení |  | 2 | 3 | 1.2
Vestuari externs |  | 7 | 3 | 1.2
'01.03.04.002 | L | EJ22331A | u | Subministrament i instal·lació de aixeta mescladora termostàtica amb temporitzador antivandàlica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de vestuari, de llautó esmaltat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, de la marca PRESTO o equivalent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de aixeta mescladora termostàtica amb temporitzador antivandàlica, mural, muntada superficialment, per a dutxa de vestuari, de llautó esmaltat, preu superior, amb dues entrades de 1/2´´ i sortida de 1/2´´, de la marca PRESTO o equivalent. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 6
Vestuari comandaments |  | 3
Vestuari femení |  | 2
Vestuari externs |  | 7
'01.03.04.003 | L | EJ3217DG | u | Subministrament i instal·lació de canal de dutxa decoratiu lineal per plat de dutxa a ras de terra, amb bastidor d'acer inoxidable polit i superfície d'acer inoxidable repsatllat, de dimensions máximes 100cm retallables, amb accessori de connexió a tamal de desguàs de PVC de diàmetre 40 mm, col·locat a plat de dutxa a ras de terra. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Subministrament i instal·lació de canal de dutxa decoratiu lineal per plat de dutxa a ras de terra, amb bastidor d'acer inoxidable polit i superfície d'acer inoxidable repsatllat, de dimensions máximes 100cm retallables, amb accessori de connexió a tamal de desguàs de PVC de diàmetre 40 mm, col·locat a plat de dutxa a ras de terra. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Vestuari masculí |  | 6
Vestuari comandaments |  | 3
Vestuari femení |  | 2
Vestuari externs |  | 7
'01.03.04.004 | L | EFA17445 | U | Formació de xarxa de desguás amb tub de PVC des de diferents aparells sanitaris fins punt d'evaquacio segons planols de projecte, tot inclos. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Formació de xarxa de desguás amb tub de PVC des de diferents aparells sanitaris fins punt d'evaquacio segons planols de projecte, tot inclos. S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Conjunt 4 vestuaris |  | 1
'01.03.04.005 | L | EFA16542 | u | Formació de desguassos per gravetat de les unitats interiors i exteriors de climatització existents en els vestuaris fins al punt d'evacuació més proper segons plànols de projecte. S'inclou la retirada de les bombes de condensats existents. S'inclou la formació de desguassos dels 2 nous recuperadors de calor. S'inclou el trasllat del desguàs de les unitats exteriors de climatització de la canonada de sortida de la fosa sèptica a la canonada d'entrada de la fossa sèptica, segons indicacions de la DF. Tot inclòs. Les unitats interiors de climatització afectades són: - Vestuari masculí: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari comandaments: 2 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari femení: 1 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari externs: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM Les unitats exteriors de climatització afectades són: - 2 x Mitsubishi PUMY-P112VK Els recuperadors són: - 2 x S&P CADB-T-HE-PRO-REG S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes. | Formació de desguassos per gravetat de les unitats interiors i exteriors de climatització existents en els vestuaris fins al punt d'evacuació més proper segons plànols de projecte. S'inclou la retirada de les bombes de condensats existents. S'inclou la formació de desguassos dels 2 nous recuperadors de calor. S'inclou el trasllat del desguàs de les unitats exteriors de climatització de la canonada de sortida de la fosa sèptica a la canonada d'entrada de la fossa sèptica, segons indicacions de la DF. Tot inclòs. Les unitats interiors de climatització afectades són: - Vestuari masculí: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari comandaments: 2 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari femení: 1 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM - Vestuari externs: 3 x Mitsubishi PKFY-PxxVHM Les unitats exteriors de climatització afectades són: - 2 x Mitsubishi PUMY-P112VK Els recuperadors són: - 2 x S&P CADB-T-HE-PRO-REG S'inclou mà d'obra, maquinària, accessoris i petit material necessari per la correcta execució. Inclòs plusos per execució de treballs en caps de setmana, festius i horari nocturn, en jornades reduïdes.
Conjunt 4 vestuaris |  | 1
| N | Obra | 01 | PresupuestoF.19650.9 - CZ-VES
| N | Capítulo | 04 | ALTRES
'01.04.001 | L | XPA10103 | pa | Partida alçada a justificar per execució d'actuacions imprevistes d'obra, a definir per la DF i FMB. Preu fix no modificable. | Partida alçada a justificar per execució d'actuacions imprevistes d'obra, a definir per la DF i FMB. Preu fix no modificable.
partida alçada a justificar |  | 1
'01.04.002 | L | ZVAS0010 | pa | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. S'inclou totes les mesures de seguretat contemplades en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, així com les mesures de seguretat addicionals que puguin sorgir en l'obra. Inclòs les mesures addicionals i específiques de SiS pels treballs en zones amb elevada afluencia de persones alienes a l'obra. Inclòs part proporcional per la recollida de material, runes, elements de l'obra i neteja i desinfecció COVID-19 de les zones afectades després de cada jornada, per deixar els espais disponibles per desenvolupar l'activitat de l'edifici. | Partida alçada a justificar per a la seguretat i salut de l'obra. S'inclou totes les mesures de seguretat contemplades en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i en el Pla de Seguretat i Salut de l'obra, aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut, així com les mesures de seguretat addicionals que puguin sorgir en l'obra. Inclòs les mesures addicionals i específiques de SiS pels treballs en zones amb elevada afluencia de persones alienes a l'obra. Inclòs part proporcional per la recollida de material, runes, elements de l'obra i neteja i desinfecció COVID-19 de les zones afectades després de cada jornada, per deixar els espais disponibles per desenvolupar l'activitat de l'edifici.
Partida alçada a justificar |  | 1
'01.04.003 | L | ZVAS0211 | pa | Partida alçada a justificar per l'execució de tasques de control de qualitat d'obra executada, proves i assajos segons requeriments normatius, interns de FMB i especificacions del projecte. S'inclou taxes per inspeccions per part d'entitat de control externa necessàries a realitzar | Partida alçada a justificar per l'execució de tasques de control de qualitat d'obra executada, proves i assajos segons requeriments normatius, interns de FMB i especificacions del projecte. S'inclou taxes per inspeccions per part d'entitat de control externa necessàries a realitzar
Partida alçada a justificar |  | 1
'01.04.004 | L | E2R641E0 | m3 | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat o saques d'obra d'1m3. Inclòs temps d'espera per la descàrrega; deposició controlada a la instal·lació autoritzada de gestió de residus adient en funció de la seva tipologia, taxes i cànons de l'administració segons la LLEI 8/2008 i certificats de deposició de gestor de residus autoritzat a entregar a la propietat durant el transcurs de les obres. | Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat o saques d'obra d'1m3. Inclòs temps d'espera per la descàrrega; deposició controlada a la instal·lació autoritzada de gestió de residus adient en funció de la seva tipologia, taxes i cànons de l'administració segons la LLEI 8/2008 i certificats de deposició de gestor de residus autoritzat a entregar a la propietat durant el transcurs de les obres.
Restes d'enderrocs i instal·lacions retirades, embalatges |  | 15