## Annex 2.1_DS
ANNEX 2.1: TAULA PUNTS DE CONTROL DELS ESTANDARDS DE QUALITAT PER DRETS DE SUPERFÍCIE
Id | IdS | AREA | CODI SISTEMA I/O SUB-SISTEMA | SISTEMA | Sub-sistema 1 | Tipus de Gamma | Gamma Pare | Operacions
1 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.01 | GENERADORS D'ENERGIA | PLANTES REFREDADORES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ PLANTES REFREDADORES | Les plaques d'identificació característiques es mantenen visibles i netes
2 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.01 | GENERADORS D'ENERGIA | PLANTES REFREDADORES | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIONS ¦ PLANTES REFREDADORES | Els productors de fred compleixen els paràmetres adequats temperatura, humitat i ventilació.
3 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.01 | GENERADORS D'ENERGIA | PLANTES REFREDADORES | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIONS ¦ PLANTES REFREDADORES | Els productors de fred funcionen sense vibracions ni sorolls anòmals
4 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.01 | GENERADORS D'ENERGIA | PLANTES REFREDADORES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ PLANTES REFREDADORES | No existeixen símptomes de pèrdua de refrigerant.
5 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.01 | GENERADORS D'ENERGIA | PLANTES REFREDADORES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ PLANTES REFREDADORES | Es realitza períodicament les mesures de rendiment d'equips de producció de fred, segons les periodicitats aplicables per RITE. Les mesures compleixen els requeriments de disseny.
6 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.01 | GENERADORS D'ENERGIA | PLANTES REFREDADORES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ PLANTES REFREDADORES | Els aïllaments no presenten discontinuïtats i l'aspecte es acceptable
7 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.03 | GENERADORS D'ENERGIA | CALDERES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CALDERES | Els productors de calor compleixien els paràmetres adequats de temperatura, humitat i ventilació.
8 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.03 | GENERADORS D'ENERGIA | CALDERES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CALDERES | Les sales de calderes estan netes i endreçades.
9 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.03 | GENERADORS D'ENERGIA | CALDERES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CALDERES | El rendiment de calderes i cremadors es manté dins del rang del disseny.
10 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.03 | GENERADORS D'ENERGIA | CALDERES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CALDERES | Les plaques d'identificació característiques es mantenen visibles i netes.
11 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.03 | GENERADORS D'ENERGIA | CALDERES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CALDERES | Els gasos de combustió s'analitzen segons les periodicitats aplicables per RITE i els seus paràmetres estan dins dels límits permesos (revisar lectures en MantTest).
12 | 1 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 01.03 | GENERADORS D'ENERGIA | CALDERES | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CALDERES | Els aïllaments no presenten discontinuïtats i l'aspecte es acceptable
13 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.02 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | CAIXES VENTILACIÓ | VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ | VENTILACIÓ/EXTRACCIÓ ¦ CAIXES VENTILACIÓ | La ventilació de l'aparcament funciona correctament.
14 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.04 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | CONDUCTES AIRE | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CONDUCTES AIRE | Els conductes, instal·lacions i canonades estaran agafades de manera segura amb els corresponents punts d'ancoratge.
15 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.04 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | CONDUCTES AIRE | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CONDUCTES AIRE | No hi ha fuites d’aigua, ni d’aire als sistemes de ventilació.
16 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.04 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | CONDUCTES AIRE | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CONDUCTES AIRE | No es constata l’existència de cavitacions.
17 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.04 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | CONDUCTES AIRE | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ CONDUCTES AIRE | Els conductes, instal·lacions i canonades estan agafades de forma segura en els seus corresponents punts d'ancoratge.
18 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.07 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | HUMIFICADORS | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ HUMIFICADORS | Els sistemes d'humectació funcionen adequadament i garanteixen el grau d'humitat requerit
19 | 2 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 02.16 | ELEMENTS DE CLIMATITZACIÓ | BOCA EXTRACCIÓ BANY | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ BOCA EXTRACCIÓ BANY | Les extraccions funcionen correctament.
20 | 3 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 03.02 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ BOMBES CIRCULACIÓ ACS I CLIMA | Les bombes de circulació funcionen adequadament.
21 | 3 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 03.03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | El volum d’omplenament de l'aljub és el convingut.
22 | 3 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 03.03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Els grups de pressió no vibren ni produeixen sorolls estranys. No degotegen.
23 | 3 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 03.03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | No es constata l'existència de cavitacions
24 | 3 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 03.03 | BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ | GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ GRUPS DE PRESSIÓ FONTANERIA | Les aixetes i vàlvules funcionen degudament i estan identificades correctament
25 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.01 | FLUIDS I GASOS | INTERCANVIADORS | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ¦INTERCANVIADORS | Els intercanviadors mantenen el seu rendiment.
26 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.01 | FLUIDS I GASOS | INTERCANVIADORS | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ¦INTERCANVIADORS | Els intercanviadors mantenen el seu rendiment.
27 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.01 | FLUIDS I GASOS | INTERCANVIADORS | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ¦INTERCANVIADORS | Els intercanviadors mantenen el seu rendiment.
28 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.03 | FLUIDS I GASOS | DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ¦DIPÒSITS AIGUA SANITÀRIA | Els acumuladors mantenen el seu aïllament i la temperatura és correcta
29 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.06 | FLUIDS I GASOS | DIPÒSIT INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | CLIMATITZACIÓ¦DIPÒSIT INCENDIS | El dipòsit d'aigua per incendis manté el nivell d'aigua correcte.
30 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.08 | FLUIDS I GASOS | DIPOSIT GAS | GAS COMBUSTIBLE | CLIMATITZACIÓ ¦ DIPOSIT GAS | Totes les canonades i instal·lacions seran degudament tancades pels seus corresponents punts d’ ancoratge.
31 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.08 | FLUIDS I GASOS | DIPOSIT GAS | GAS COMBUSTIBLE | CLIMATITZACIÓ ¦ DIPOSIT GAS | Els manómetres i equips de mesura hi seran operatius i verificats.
32 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.08 | FLUIDS I GASOS | DIPOSIT GAS | GAS COMBUSTIBLE | CLIMATITZACIÓ ¦ DIPOSIT GAS | No existeixen pèrdues ni fuites de gas
33 | 4 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 04.08 | FLUIDS I GASOS | DIPOSIT GAS | GAS COMBUSTIBLE | CLIMATITZACIÓ ¦ DIPOSIT GAS | Les plaques d’ identificació característiques es mantenen visibles i netes
34 | 5 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 08.00 | TRACTAMENT D'AIGÜES | TRACTAMENT D'AIGÜES | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ TRACTAMENT D'AIGÜES | No existeixen pèrdues d’aigua. No degoteig.
35 | 5 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 08.01 | INSTAL·LACIONS | DOSIFICADORS | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ DOSIFICADORS | Els dosificadors de clor i equips de descalcificació seran operatius dins els rangs normatius. Es disposa de certificat de calibratge amb data inferior a 1 any.
36 | 5 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 08.02 | TRACTAMENT D'AIGÜES | DESCALCIFICACIÓ | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ DESCALCIFICACIÓ | L'efectivitat dels descalcificadors es manté dins dels paràmetres de disseny.
37 | 5 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 08.05 | TRACTAMENT D'AIGÜES | BOMBES DOSIFICADORES DE CLOR | FONTANERIA | TRACTAMENT D'AIGÜES - 08 | Els valors dels equips han d'estar clarament marcats.
38 | 5 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 08.05 | TRACTAMENT D'AIGÜES | BOMBES DOSIFICADORES DE CLOR | FONTANERIA | TRACTAMENT D'AIGÜES - 08 | La ventilació del local funciona correctament.
39 | 5 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 08.07 | TRACTAMENT D'AIGÜES | FILTRES D''AIGUA | FONTANERIA | FONTANERIA ¦ FILTRES D''AIGUA | Els filtres visibles de tot el circuit no presenten símptomes d'obstrucció.
40 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.01 | SANEJAMENT | XARXA DE SANEJAMENT | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ XARXA DE SANEJAMENT | Totes les canonades i instal·lacions seran degudament tancades pels seus corresponents punts d’ ancoratge.
41 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.01 | SANEJAMENT | XARXA DE SANEJAMENT | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ XARXA DE SANEJAMENT | No hi ha filtracions de residus i/o aigües fecals i/o aigua de pluja.
42 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.01 | SANEJAMENT | XARXA DE SANEJAMENT | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ XARXA DE SANEJAMENT | Els drenatges i registres de captació d’aigües pluvials estan nets de fulles, draps i no existeix brutícia que impedeixin el seu funcionament.
43 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.01 | SANEJAMENT | XARXA DE SANEJAMENT | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ XARXA DE SANEJAMENT | No es detecten males olors a la xarxa de sanejament
44 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.01 | SANEJAMENT | XARXA DE SANEJAMENT | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ XARXA DE SANEJAMENT | Les bombes evacuació funcionen correctament
45 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.02 | SANEJAMENT | CLAVEGUERÓ | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ CLAVEGUERÓ | Els pericons de registre estan lliures d’aigua, runes, fulles i brutícia
46 | 6 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 09.02 | SANEJAMENT | CLAVEGUERÓ | SANEJAMENT | SANEJAMENT ¦ CLAVEGUERÓ | Els embornals de l'aparcament evacuen correctament i impedeixen la formació de bassals.
47 | 7 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 10.01 | APARELLA SANITARIS I AIXETERIA | APARELLS SANITARIS | FONTANERIA | FONTANERIA¦APARELLS SANITARIS | No hi ha corrosió.
48 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.01 | CONTRAINCENDIS | DETECTORS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ DETECTORS | No s’han creat obstacles per l'òptim funcionament dels detectors i les zones annexes romanen lliures.
49 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.06 | CONTRAINCENDIS | CENTRALS DETECCIÓ | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ CENTRALS DETECCIÓ | En prova es comprova l'activació correcta de detectors i el seu registre en la Central.
50 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.06 | CONTRAINCENDIS | CENTRALS DETECCIÓ | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ CENTRALS DETECCIÓ | La central de contraincendis està operativa i no mostra errors.
51 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.07 | CONTRAINCENDIS | EQUIPS MÀNEGA | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EQUIPS MÀNEGA | Els grups de pressió i la bomba jockey funcionen correctament sense sorolls ni vibracions anòmals. No regalimen.
52 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.07 | CONTRAINCENDIS | EQUIPS MÀNEGA | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EQUIPS MÀNEGA | Les boques d’incendis, aspersors i mànegues estan en correcte estat, amb la capacitat i pressió correctes.
53 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.07 | CONTRAINCENDIS | EQUIPS MÀNEGA | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EQUIPS MÀNEGA | El sistema manté la pressió prevista per l'extinció.
54 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.09 | CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EXTINTOR | Els extintors i altres equips d'extinció d'incendis romandran d'acord amb la normativa vigent, i qualsevol altre normativa que la substitueixi, modifiqui o actualitzi.
55 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.09 | CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EXTINTOR | Els equips d’extinció corresponents estan ferms, fixes i segurs en els seus corresponents punts d'ancoratge, visibles, accessibles i senyalitzats.
56 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.09 | CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EXTINTOR | Estaran completament operatius, totalment carregats i a la pressió establerta.
57 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.09 | CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EXTINTOR | Mantenen les seves etiquetes, identificació, anell de seguretat i precinte.
58 | 8 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 11.10 | CONTRAINCENDIS | EXTINCIÓ AUTOMÀTICA | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ¦ EXTINCIÓ AUTOMÀTICA | La vàlvula de tall i el circuit d'alarma dels extintors automàtics funcionen correctament. Mantenen la pressió adequada.
59 | 9 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 12.04 | SEGURETAT | CONTROL ACCESOS | SEGURETAT | SEGURETAT ¦ CONTROL ACCESOS | Las barreres d'accés funcionen correctament.
60 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Els transformadors mantenen els seus paràmetres de disseny.
61 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Els transformadors no tenen fuites d’oli.
62 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Els elements dels fusibles o mecanismes de tallacircuits funcionen.
63 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Els contactes i les connexions han d’estar nets i mecànicament ajustats.
64 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | No hi ha escalfament durant una càrrega normal.
65 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Les capes protectores estan intactes.
66 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | No hi ha signes d'escalfament excessiu.
67 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Les terres mantenen els seus paràmetres.
68 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | Els elements d'operació: banqueta aïllant, guants i perxa estan disponibles i a l'abast.
69 | 10 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 13.02 | EQUIPS DE MITJA TENSIÓ | TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ ¦ TRANSFORMADORS DE DISTRIBUCIÓ | S’assegura l’ accés autoritzat únicament.
70 | 11 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 15.01 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | QUADRES ELÈCTRICS | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ QUADRES ELÈCTRICS | Totes les instal·lacions elèctriques compleixen amb el REBT i ITC o equivalents.
71 | 11 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 15.01 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | QUADRES ELÈCTRICS | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ QUADRES ELÈCTRICS | Els quadres generals i secundaris estan nets i operatius.
72 | 11 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 15.01 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | QUADRES ELÈCTRICS | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ QUADRES ELÈCTRICS | Les instal·lacions elèctriques, aparells, controls i mecanismes de seguretat estan degudament protegides i agafades de manera segura pels seus corresponents punts d'ancoratge.
73 | 12 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 15.03 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | El SAI està funcionant correctament
74 | 12 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 15.03 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | Les bateries estan lliures de fuites d'àcid.
75 | 12 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 15.03 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ SISTEMES ALIMENTACIÓ ININTERRUMPIDA | La temperatura de la sala està dins del rang recomanat.
76 | 13 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 16.02 | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | IL·LUMINACIÓ | IL·LUMINACIÓ ¦ EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Les unitats d'il·luminació d'emergència compleixen amb el R.E.B.T. MIBT25 i NBE-CPI 96, es comprova el seu funcionament.
77 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.02 | EQUIPS COMUNICACIONS | TELEFONIA | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS¦TELEFONIA | La categoria del cables i els tipus de conectors corresponen amb els enllaços de comunicació
78 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.04 | EQUIPS COMUNICACIONS | INTERFONIA | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS ¦ INTERFONIA | Els intercomunicadors estan operatius i no emeten interferències o sorolls.
79 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.05.A | EQUIPS COMUNICACIONS | ANTENA | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS¦ANTENA | L'ancoratge és consistent i no presenta símptomes d'inestabilitat.
80 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.05.A | EQUIPS COMUNICACIONS | ANTENA | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS¦ANTENA | Les connexions garantitzen en tot moment la continuïtat.
81 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.05 | EQUIPS COMUNICACIONS | TELEVISIÓ-FM | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS ¦ TELEVISIÓ-FM | Els amplificadors de senyal estan operatius i no emeten interferències o sorolls.
82 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.06 | EQUIPS COMUNICACIONS | CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS ¦ CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ | El software de gestió de seguretat està operatiu actualitzat.
83 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.06 | EQUIPS COMUNICACIONS | CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS ¦ CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ | El sistema CCTV i les càmeres estan operatius
84 | 14 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 17.06 | EQUIPS COMUNICACIONS | CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ | COMUNICACIONS | COMUNICACIONS ¦ CIRCUIT TANCAT TELEVISIÓ | S'està documentant els talls de gravació / (Data registre real)
85 | 15 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 19.00 | PARALLAMPS | PARALLAMPS | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ PARALLAMPS | Els materials, emplaçament i radi d'acció són adequats i compleixen la normativa d'aplicació.
86 | 15 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 19.00 | PARALLAMPS | PARALLAMPS | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ PARALLAMPS | Els sistemes d'ancoratge romanen ferms i no presenten símptomes d'inestabilitat.
87 | 15 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 19.00 | PARALLAMPS | PARALLAMPS | BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ ¦ PARALLAMPS | La lectura de la resistència de la terra és dins del rang de valors correctes.
88 | 16 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 20.01 | TRANSPORT | ASCENSORS | TRANSPORT | TRANSPORT ¦ ASCENSORS | Els elevadors funcionaran com és degut, sense sorolls ni vibracions
89 | 16 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 20.01 | TRANSPORT | ASCENSORS | TRANSPORT | TRANSPORT ¦ ASCENSORS | Els cables i sistemes de seguretat no presenten símptomes de desgast o errors.
90 | 16 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 20.01 | TRANSPORT | ASCENSORS | TRANSPORT | TRANSPORT ¦ ASCENSORS | Es disposa d'un panell de control i d'un telèfon en funcionament.
91 | 16 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 20.01 | TRANSPORT | ASCENSORS | TRANSPORT | TRANSPORT ¦ ASCENSORS | Els ascensors han passat la revisió periòdica.
92 | 17 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 24.06 | PISCINES | EQUIP DOSIFICADOR | VARIS | VARIS ¦ EQUIP DOSIFICADOR | El regulador de clor i ph funcionant correctament i dosificant dins el rang establert
93 | 17 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 24.08 | PISCINES | XARXA DE TUBERIES I ACCESSORIS | VARIS | VARIS ¦ XARXA DE TUBERIES I ACCESSORIS | La xarxa tuberies no presenta fuites
94 | 17 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 24.17 | PISCINES | DIPÒSITS EMMAGATZEMATGE PRODUCTES QUIMICS | VARIS | VARIS ¦ DIPÒSITS EMMAGATZEMATGE PRODUCTES QUIMICS | Els productes químics estan degudament etiquetats i emmagatzemats
95 | 17 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 24.18 | PISCINES | VAS PISCINA CERÀMIC | VARIS | VARIS ¦ VAS PISCINA CERÀMIC | El vas de piscina presenta un aspecte correcte (no brutícia i no fongs, ...)
96 | 18 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 21.02 | ACCESOS | TORNS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL¦TORNS | El sistema de gestió està actualitzat i funciona correctament.
97 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.01.F | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | VOLADA | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ VOLADA | Els voladissos estan agafats apropiadament i es troben nets de fang i fulles.
98 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.02 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | FAÇANES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ FAÇANES | No hi ha descostronats a la pintura ni als revestiments ceràmics o de pedra natural.
99 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.02 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | FAÇANES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ FAÇANES | No hi ha danys indeguts ni raonable que apareguin durant la visita.
100 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | COBERTES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ COBERTES | Es repararà qualsevol defecte que hagi patit la impermeabilització o insonorització de l'edifici.
101 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | COBERTES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ COBERTES | Les xemeneies i sortides de fums són estructuralment fermes i segures, i les sortides de fums estan lliures d'obstruccions i d'excés de sutge.
102 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | COBERTES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ COBERTES | Les juntes de dilatació estan bon estat
103 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.03 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | COBERTES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ COBERTES | Es permetrà el drenatge idoni quan sigui necessari.
104 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.05 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | FUSTERIA | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ FUSTERIA | Fusteries funcionen com es desitjat, de manera segura, sense fer soroll indegut.
105 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.08 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | REVESTIMENTS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ REVESTIMENTS | Els revestiments, voladius, cartells i baranes d'obra, són estructuralment ferms i segurs.
106 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.08 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | REVESTIMENTS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ REVESTIMENTS | Els paràmetres estan lliures de fissures.
107 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.08 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | REVESTIMENTS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ REVESTIMENTS | No hi ha esquerdes ni qualsevol altre deteriorament de les superfícies inconseqüent amb un edifici mantingut d’acord amb les bones practiques de la indústria.
108 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.08.B.I | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | PINTURES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ PINTURES | La senyalització de les places d'aparcament es manté ben visible i també les senyalitzacions horitzontals
109 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | ELEMENTS SINGULARS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ ELEMENTS SINGULARS | Les marques en la pavimentació estaran clares.
110 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.09 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | ELEMENTS SINGULARS | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ ELEMENTS SINGULARS | Els acabats decoratius estan completament d'acord a les especificacions.
111 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.09.E | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Tots els elements de vials compleixen la seva funció. Aquells que estiguin destinats al pas de minusvàlids no han de plantejar problemes d’accessibilitat ni visibilitat.
112 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.09.E | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ I INFORMACIÓ | Es mantenen línies de senyalització horitzontal, per la ruta d’accés als vehicles d'emergències.
113 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.11 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | COBERTES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ COBERTES | El paviment està perfectament ajustat a l'estructura de manera que no hi ha parts soltes ni fracturades.
114 | 19 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 25.11.24 | ELEMENTS CONSTRUCTIUS | GRAVES | OBRA CIVIL | OBRA CIVIL ¦ GRAVES | Les cobertes no retenen aigua i estan netes.
115 | 20 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 26.01 | SOLAR | INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | SOLAR | SOLAR¦INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA | Comprova que el funcionament de la instalació funciona correctament. El captadores estan nets de bruticia
116 | 20 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 26.01 | SOLAR | INSTAL·LACIÓ SOLAR | SOLAR | SOLAR¦INSTAL·LACIÓ TÈRMICA SOLAR | Comprova que el funcionament de la instalació funciona correctament. El captadores estan nets de bruticia
117 | 21 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 27.10 | JARDINERIA | ARBRES | JARDINERIA | JARDINERIA ¦ ARBRES | Es realitzaran les podes de manteniment segons la tipologia de l'arbre
118 | 21 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 27.10 | JARDINERIA | REG | JARDINERIA | JARDINERIA ¦ REG | S'aportarà l'aigua útil necessària a cada planta.
119 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 28.00 | VARIS | HELIPORT | VARIS | VARIS ¦ HELIOPORT | La senyalització horitzontal sobre el paviment es manté ben visible.
120 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 28.00 | VARIS | HELIPORT | VARIS | VARIS ¦ HELIOPORT | La senyalització vertical correspon a la indicada en el projecte aprovat.
121 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 28.00 | VARIS | HELIPORT | VARIS | VARIS ¦ HELIOPORT | Els accessos a la plataforma de l'heliport es mantenen en perfecte estat d'ús.
122 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 28.00 | VARIS | HELIPORT | VARIS | VARIS ¦ HELIOPORT | L'abalisament lluminós funciona segons especificacions.
123 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 28.00 | VARIS | HELIPORT | VARIS | VARIS ¦ HELIOPORT | La superfície de la plataforma de l'heliport es manté neta de tot tipus d'abocaments i materials i en perfecte estat d'ús.
124 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 28.01 | NETEJA | TERRES | VARIS | VARIS ¦ TERRES | S’han de mantenir les superfícies segures i uniformes, sense ressalts ni enfonsaments, sense pedres del paviment disgregades, inclou la franja de seguretat entre murs i el camí de ronda dels mossos d’esquadra.
125 | 22 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.00 | QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS | QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS | CLIMATITZACIÓ | QUALITAT AMBIENTAL EN INTERIORS | Es disposa de la corresponent informe de qualitat d'aire interior
126 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.01 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Els espais d'accés exclusiu de personal autoritzat estan senyalitzats adequadament.
127 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.01 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | No hi ha corrosió en els punts critics (col·lectors), erosió o creixement orgànic.
128 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.01 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ ¦ INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | No hi ha corrosió en la xarxa de distribució d'aigua de climatització
129 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.01 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | No existeixen fuites en els punts visibles del del circuit.
130 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.01 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | El software de gestió de comunicacions està operatiu i actualitzat.
131 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.01 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZACIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ CLIMATITZACIÓ | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
132 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.02 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ ACS | FONTANERIA | VARIS¦INSTAL·LACIÓ ACS | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
133 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.03 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ AFS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ AFS | Existència, ubicació i funcionament correcte dels purgadors.
134 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.03 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ AFS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ AFS | Les canonades estan agafades de manera segura en els seus corresponents punts d’ ancoratge.
135 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.03 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ AFS | FONTANERIA | VARIS¦INSTAL·LACIÓ AFS | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
136 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | Totes les canonades i instal·lacions estan degudament tancades pels seus corresponents punts d’ ancoratge.
137 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | Els manòmetres i equips de mesura són operatius i verificats.
138 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | No existeixen pèrdues ni fuites de combustibles en dipòsits, bombes, vàlvules i conduccions.
139 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | Les escomeses de gas de l'estació reguladora responen a la seva funció
140 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | Els manòmetres i equips de mesura es poden verificar les lectures.
141 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | GAS COMBUSTIBLE | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
142 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.04 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GAS | GAS COMBUSTIBLE | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GAS | L'escomesa de gas no és accessibles a persones no autoritzades.
143 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.05 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
144 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.05 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ CONTRA INCENDIS | Les canonades estan lliures de corrosió, fuites i regalims.
145 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.06 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GASOIL | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GASOIL | Els dipòsits de gasoil disposa de les mesures de seguretat necessaris i els equips de bombeig, ni les canonades, no presenten fuites.
146 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.06 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GASOIL | INSTAL·LACIONS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GASOIL | El volum d'ompliment dels dipòsits de combustible garantitzen la funcionalitat dels equips.
147 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.06 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GASOIL | GAS COMBUSTIBLE | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GASOIL | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
148 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.07 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | VARIS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ AIRE COMPRIMIT | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
149 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.08 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ DE BUIT | VARIS | VARIS¦INSTAL·LACIÓ DE BUIT | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
150 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.09 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | ELECTROMEDICINA | VARIS¦INSTAL·LACIÓ GASOS MEDICINALS/TÈCNICS | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
151 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.10 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ | BAIXA TENSIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
152 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.11 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ BAIXA TENSIÓ | Les instal·lacions no han estat modificades i funcionen correctament.
153 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.11 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | Els valors dels equips han d’estar clarament marcats.
154 | 23 | CONSERVACIÓ I MANTENIMENT | 34.11 | INSTAL·LACIONS | INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | MITJA TENSIÓ | VARIS¦INSTAL·LACIÓ MITJA TENSIÓ | L'escomesa elèctrica no és accessibles a persones no autoritzades.
155 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | Els treballadors tenen la formació requerida per desenvolupar les seves funcions.
156 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | El mapa de riscos de l'edifici està actualitzat
157 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | La Superficiària manté els mitjans individuals i col·lectius previstos en el Pla Definitiu de Conservació i Manteniment.
158 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats per al manteniment de la instal·lació.
159 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per al manteniment de la instal·lació de la instal·lació.
160 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
162 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
163 | 24 | PROTECCIÓ , SEGURETAT, MEDIA AMBIENT |  | PROTECCIÓ I SEGURETAT |  |  |  | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.

## Annex 2.2_CJBH
ANNEX 2.2: TAULA PUNTS DE CONTROL DELS ESTANDARDS DE QUALITAT PER LA CIUTAT DE LA JUSTÍCIA (CONCESSIÓ)
Id | Tipologia | Gammes | Actiu | Descripcio
1 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Documentació indicant que en el equip en qüestió s'ha realitzat les operacions obligatòries de manteniment.
2 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
3 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
4 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
5 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
6 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
7 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
8 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Actualització inventari.
9 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
10 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
11 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
12 | (Operacions comunes) | 01. SANEJAMENT | 1. SANEJAMENT | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
13 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BOMBES DE SANEJAMENT | Visualment, l’estat de tots els mecanismes de comandament i protecció es troben en bon estat.
14 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BOMBES DE SANEJAMENT | Inexistència d'escalfaments i sorolls a l'hora de connectar tots els interruptors.
15 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BOMBES DE SANEJAMENT | Correcte aïllament del motor entre fases y entre fases i terra.
16 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BOMBES DE SANEJAMENT | Correcte accionament mecànic dels contactors.
17 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BOMBES DE SANEJAMENT | Visualment, la premsa que estreny la goma del cable esta collada adequadament.
18 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Visualment, no presenta cap obstrucció.
19 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Comprovació d'una correcta evacuació d'aigua sense disminució de cabal.
20 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Absència de males olors.
21 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Inexistència d’humitats en les proximitats dels recorreguts de les canonades.
22 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Les brides i juntes de suport de la canonada ven apretats.
23 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Absència d'obturacions a baixants i col·lectors.
24 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 01. SANEJAMENT | BONERA | Absència d'elements sòlids en les arquetes.
25 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Documentació indicant que la xarxa de distribució d'aigua sanitària (ACS i AFS) ha passat les operacions obligatòries de manteniment segons UNE 100030, Guia per la prevenció de la Legionel·la en instal·lacions.
26 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Documentació indicant que els equips dipòsits d'aigua sanitària, aixetes d'AFS i d'ACS han passat les operacions obligatòries de manteniment segons el DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
27 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
28 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
29 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
30 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
31 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
32 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
33 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Actualització inventari.
34 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
35 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
36 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
37 | (Operacions comunes) | 02. FONTANERIA | 2. FONTANERIA | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
38 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA ACS | Els filtres d'aigua resten nets.
39 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA ACS | En els trams visibles de la xarxa, no s'observen fuites.
40 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA ACS | Visualment no s'observa corrosió.
41 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA ACS | Visualment no s'observa condensació.
42 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA ACS | Les fixacions i els suports presenten un correcte estat.
43 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA AFS | Els filtres d'aigua resten nets.
44 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA AFS | En els trams visibles de la xarxa, no s'observen fuites.
45 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA AFS | Visualment no s'observa corrosió.
46 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA AFS | Visualment no s'observa condensació.
47 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | XARXA AFS | Les fixacions i els suports presenten un correcte estat.
48 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ | El grup presenta un bon estat general.
49 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ | Visualment, no s'observen fuites.
50 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ | El filtres resten nets.
51 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ | Correcte estat dels coixinets.
52 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ | Visualment, no s'observa corrosió.
53 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | GRUP DE PRESSIÓ | Correcte aïllament entre fases i entre fases i el terra.
54 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | DIPÒSIT D'AIGUA SANITÀRIA | Correcta posició i actuació de les vàlvules d’ omplerta, aspiració i drenatge.
55 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | DIPÒSIT D'AIGUA SANITÀRIA | Correcte funcionament de les sondes de nivell.
56 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | DIPÒSIT D'AIGUA SANITÀRIA | Visualment no s'observen fuites i vibracions.
57 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | DIPÒSIT D'AIGUA SANITÀRIA | La temperatura als dipòsits d'aigua supera els 20ºC.
58 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | DIPÒSIT D'AIGUA SANITÀRIA | El nivell de clor és de com a mínim 0,2 mg/l.
59 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | SANITARIS (*) | El desguàs és estanc.
60 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | SANITARIS (*) | Absència de dipòsits i residus en el sifó.
61 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | SANITARIS (*) | Correcte estat de les fixacions i ancoratges.
62 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | SANITARIS (*) | No s'observa degoteig. (*) El grup sanitaris inclou els equips plat de dutxa, inodors, urinaris i lavabos
63 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | FLUXORS | El temps de funcionament està dins el marge esperat.
64 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | FLUXORS | Absència de degoteig (el tancament és total).
65 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | FLUXORS | El filtre està net i el flux està finament subdividit.
66 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES ACS | Correcte estat general de neteja i conservació.
67 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES ACS | La temperatura de les aixetes no és inferior a 50ºC en una mostra representativa d'elements.
68 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES ACS | El tancament és total (no s'observa degoteig).
69 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES ACS | El filtre d'aigua resta net i el raig d'aigua està finament subdividit.
70 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES ACS | En els polsadors, el temps de funcionament es troba dins el marge esperat.
71 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES ACS | En les aixetes automàtiques, la cèl·lula funciona correctament.
72 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES AFS | Correcte estat general de neteja i conservació.
73 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES AFS | El tancament és total (no s'observa degoteig).
74 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES AFS | El filtre d'aigua resta net i el raig d'aigua està finament subdividit.
75 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES AFS | En els polsadors, el temps de funcionament es troba dins el marge esperat.
76 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 02. FONTANERIA | AIXETES AFS | En les aixetes automàtiques, la cèl·lula funciona correctament.
77 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Documentació indicant que en el equip en qüestió s'ha realitzat les operacions obligatòries de manteniment.
78 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
79 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | El quadre general de baixa tensió ha passat satisfactòriament la inspecció obligatòria a realitzar per una Entitat d'Inspecció i Control, segons el RD 842/2002 en un període inferior a cinc anys
80 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
81 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
82 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
83 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
84 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
85 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Actualització inventari.
86 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
87 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
88 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
89 | (Operacions comunes) | 03. ELECTRICITAT | 3. ELECTRICITAT | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
90 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Visualment, tots els components del sistema es troben en bon estat.
91 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Visualment, els aïllaments elèctrics es troben en bon estat.
92 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcte funcionament de l'interruptor després de fer vàries maniobres de connexió i desconnexió.
93 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta penetració, pressió i simultaneïtat dels contactes a l'interruptor.
94 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcte funcionament del seccionador després de fer vàries maniobres de connexió i desconnexió.
95 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta penetració, pressió i simultaneïtat dels contactes del seccionador.
96 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Els enclavaments del seccionador funcionen correctament.
97 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | La resistència dels contactes en relació a l'escalfament experimentat per efecte Joules és correcta en el disjuntor.
98 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcte sincronisme entre l'obertura i el tancament dels contactes del disjuntor.
99 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta resistència d'aïllaments entre càmeres i contra massa al disjuntor.
100 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta regulació del mecanisme d'obertura i tancament del disjuntor.
101 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta desconnexió del disjuntor per l'actuació de relés indirectes.
102 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta actuació del disjuntor després d'haver executat diverses maniobres d'accionament manual.
103 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Correcta actuació del disjuntor després d'haver executat diverses maniobres d'accionament elèctric a distància.
104 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | La càmera prefabricada presenta un correcte estat de neteja.
105 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | CEL·LES DE PROTECCIÓ | Visualment, no es detecta corrosió a la cambra prefabricada.
106 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | TRANSFORMDOR ENCAPSULAT EN SEC | Visualment, l'estat exterior del transformador és correcte.
107 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | TRANSFORMDOR ENCAPSULAT EN SEC | Si existeix un període de màxim consum, la temperatura de la sala no supera l'establerta.
108 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | TRANSFORMDOR ENCAPSULAT EN SEC | Visualment, no s'observa corrosió en el sistema.
109 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | TRANSFORMDOR ENCAPSULAT EN SEC | Correcte aïllament entre debanats.
110 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | TRANSFORMDOR ENCAPSULAT EN SEC | Correcte aïllament entre debanats i terra.
111 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | TRANSFORMDOR ENCAPSULAT EN SEC | Correcte funcionament de l'equip detector de temperatura.
112 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | Visualment, tots els mecanismes de comandament i protecció estan en bon estat.
113 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | Correcte accionament mecànic dels contactors.
114 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | No s'observa escalfaments ni sorolls quan s'accionen els interruptors.
115 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | El polsador de prova dels diferencials funciona correctament.
116 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | La posada a terra i la continuïtat a tot el quadre és correcta.
117 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | Les bornes estan ben collades.
118 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | Correcte aïllament de tots els circuits des de l'interruptor general.
119 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | Mitjançant un comprovador, s'observa una correcta actuació dels interruptors diferencials.
120 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | EQUIPS DE BAIXA TENSIÓ | Els paràmetres de regulació i selectivitat dels interruptors i mecanismes són els correctes.
121 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | ENDOLLS I MECANISMES | Els interruptors i els endolls presenten un bon estat de neteja.
122 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | ENDOLLS I MECANISMES | Mitjançant mostreig, els interruptors funcionen correctament.
123 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | ENDOLLS I MECANISMES | Correcta tensió entre els pols dels endolls i respecte terra.
124 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | Visualment, tots els components del sistema es troben en bon estat.
125 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | El sistema presenta un estat de neteja correcte.
126 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | La temperatura de l'equip en funcionament no sobrepassa l'establerta.
127 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | La temperatura del local no sobrepassa l'establerta.
128 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | Absència d'alarmes en el display.
129 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | Correcte estat de càrrega de les bateries a través del display.
130 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | Els paràmetre de funcionament observats en el display són els correctes.
131 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | SISTEMES D’ALIMENTACIÓ ININTERRUMPUDA | Si es provoca un zero de tensió, el grup actua correctament.
132 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | LLUMENERES D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Els interruptors funcionen correctament (comprovació per mostreig).
133 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | LLUMENERES D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | Correcte estat de càrrega (comprovació mitjançant leds indicadors).
134 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | LLUMENERES D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ | La senyalització és correcta.
135 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Visualment, els components del sistema presenten un bon estat.
136 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El sistema presenta un correcte estat de neteja.
137 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Si es provoca un zero de tensió, el grup actua correctament.
138 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El nivell d'oli indicat és correcte.
139 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El nivell de combustible indicat és correcte.
140 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El nivell de l'electròlit de les bateries és correcte.
141 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El nivell d'aigua del radiador és correcte.
142 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El filtre d'aire està net.
143 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Correcta pressió de l'oli.
144 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Correcta temperatura de refrigeració.
145 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Absència de vibracions.
146 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | L'aïllant acústic presenta un bon estat.
147 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Correcte estat i posició dels selectors.
148 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | El sistema de càrrega de les bateries funciona correctament.
149 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Correcte ajust dels relés tèrmics.
150 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | La tensió als borns de les bateries és la correcta.
151 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 03. ELECTRICITAT | GRUP ELECTROGEN | Els elements mòbils estan correctament greixats.
152 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
153 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Documentació indicant l'obtenció dels certificats de les corresponents que en la instal·lació de gas.
154 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
155 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
156 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
157 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Comprovar la existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
158 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
159 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Actualització inventari.
160 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
161 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
162 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
163 | (Operacions comunes) | 04. GAS | 4. GAS | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
164 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | CENTRAL DETECCIÓ DE GAS | Absència d'alarmes en el panell de control.
165 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | CENTRAL DETECCIÓ DE GAS | Comprovació del correcte funcionalment de l'equip al provocar una alarma.
166 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | DETECTOR DE GAS NATURAL | Visualment, subjecció correcte dels detectors.
167 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | DETECTOR DE GAS NATURAL | Comprovació correcte del funcionament dels elements, al saltar una alarma.
168 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | SIRENA DE DETECCIÓ DE GAS | Comprovació correcte del funcionament dels elements, al saltar una alarma.
169 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | XARXA DE CANONADES PER GAS | Correcte funcionament de les electrovàlvules al provocar una alarma.
170 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | XARXA DE CANONADES PER GAS | Correcte estanquitat de les electrovàlvules.
171 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | XARXA DE CANONADES PER GAS | Inexistència de fuites a la xarxa.
172 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 04. GAS | XARXA DE CANONADES PER GAS | Les fixacions i els suports presenten un correcte estat.
173 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Documentació indicant que en el equip en qüestió s'ha realitzat les operacions obligatòries de manteniment.
174 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
175 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
176 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
177 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
178 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Comprovar la existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
179 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
180 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Actualització inventari.
181 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
182 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
183 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
184 | (Operacions comunes) | 05. CLIMATITZACIÓ | 5. CLIMATITZACIÓ | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
185 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Absència d'elements que obstrueixin i/o brutícia en els filtres.
186 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Presència de lubricant en les comportes, corrons i elements mòbils.
187 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | En premses, ràcords i juntes de la xarxa de canonades no hi ha fuites.
188 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Aïllament tèrmic ven col·locat i en bon estat.
189 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Absència de vibracions i sorolls.
190 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Presència de proteccions antioxidants en cas que sigui necessari.
191 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Aletes ben pentinades i amb absència d'elements estranys.
192 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CLIMATITZADORS | Bateries d'intercanvi tèrmic sense fuites.
193 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | XARXA DE CANONADES | Absència de fuites en premses, ràcords i juntes.
194 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | XARXA DE CANONADES | Les brides i juntes de suport de la canonada ven apretats.
195 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | XARXA DE CANONADES | Correcte senyalització de la canonada
196 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | XARXA DE CANONADES | La canonada no presenta corrosió.
197 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CALDERA | Visualment, no existeixen fuites en premses, ràcords i junts de la xarxa de canonades i accessoris.
198 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CALDERA | El circuit de fums de les calderes presenta un correcte estat de neteja.
199 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CALDERA | Registre de tots els paràmetres de lectura obligatoris de la caldera.
200 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | CALDERA | El nivell d'aigua als circuits és el correcte.
201 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | INDUCTORS | Absència d'humitat en les bateries de refrigeració/calefacció.
202 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | INDUCTORS | Correcte estat de neteja de l'equip.
203 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | L'equip presenta un correcte estat de neteja (especialment bateries i filtres).
204 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | Absència d'obstruccions a la safata de condensadors.
205 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | Visualment, no s'observen fuites a les bateries.
206 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | Els inversos hivern-estiu funcionen correctament (si n'hi ha).
207 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | El sistema de regulació funciona correctament.
208 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | Absència de corrosió.
209 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | FANCOILS | Les peces mòbils estan correctament greixades.
210 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | PLANTA REDREDADORA | El sistema d'aïllament tèrmic presenta un bon estat.
211 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | PLANTA REDREDADORA | Visualment, no s'observen fuites a premses, ràcords i juntes.
212 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | PLANTA REDREDADORA | Els interruptors de flux funcionen correctament.
213 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | PLANTA REDREDADORA | Registre de tots els paràmetres de lectura obligatoris de la planta refredadora.
214 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 05. CLIMATITZACIÓ | PLANTA REDREDADORA | No s'observa corrosió.
215 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
216 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
217 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
218 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
219 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
220 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
221 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Actualització inventari.
222 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
223 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
224 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
225 | (Operacions comunes) | 06. AUDIOVISUALS | 6. AUDIOVISUALS | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
226 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | ALTAVEUS | Comprovació visual del correcte estat de l'equip.
227 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | ALTAVEUS | Visualment presenten un bon estat les fixacions.
228 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | PRESES | Comprovació d'un bona qualitat del senyal
229 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | ANTENA PARABÓLICA | Comprovació per mostreig del correcte funcionament de les preses.
230 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | ANTENA PARABÓLICA | Visualment, presenten un bon estat.
231 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | RACK DE COMUNICACIONS | Visualment l'estat de conservació dels armaris es l'adequada.
232 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | RACK DE COMUNICACIONS | Visualment, el panell presenta un etiquetatge dels elements de interconnexió.
233 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | RACK DE COMUNICACIONS | Comprovació la veracitat de l'etiquetatge.
234 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | PUPITRE MICROFÒNIC AVISOS | Comprovació del funcionament del micròfon.
235 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 06. AUDIOVISUALS | PUPITRE MICROFÒNIC AVISOS | Visualment, presenten un correcte estat de les connexions
236 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Documentació indicant que la xarxa d'aigua de protecció contraincendis ha passat les operacions obligatòries de manteniment segons el DECRET 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
237 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Documentació indicant que els equips han passat les operacions obligatòries de manteniment segons el RD 1942/1993, del 5 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (BOE 298 de 14 de desembre de 1993)
238 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Documentació indicant que el sistema de ruixadors ha passat les operacions obligatòries de manteniment segons la norma UNE 12845:2003 que regula les instal·lacions fixes de la instal·lació contra incendis
239 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
240 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
241 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
242 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
243 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
244 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
245 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Actualització inventari.
246 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
247 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
248 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
249 | (Operacions comunes) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | 7. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
250 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Al accionar l'interruptor de proves funcionen tots els indicadors òptics de la central.
251 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Disposa d'indicació de les zones o elements de la instal·lació que estan fora de servei.
252 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Existeix una indicació sonora per a la senyal d'alarma.
253 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Existeix una indicació sonora per a la senyal d'avaria.
254 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Existeix un indicador lluminós general d'alarma.
255 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Existeix un indicador lluminós general d'avaria.
256 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | Existeix una font d'alimentació secundaria (bateries).
257 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | L'estat de càrrega de les bateries és el correcte.
258 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | CENTRAL D'INCENDIS | En cas de fallada de red, commuta automàticament a l'alimentació de bateries.
259 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DETECTORS | No existeixen obstacles per a l'òptim funcionament dels detectors .
260 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DETECTORS | Correcta activació dels detectors (mostreig d'un element de cada zona).
261 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DETECTORS | Visualment, els elements presenten un bon estat .
262 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | POLSADOR | Visualment, els elements presenten un bon estat .
263 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | POLSADOR | Correcte funcionament dels polsadors (mostreig d'un element de cada zona).
264 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Correcta accessibilitat d'entrada del carrer.
265 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Correcta accessibilitat de les preses de pis.
266 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Correcta senyalització.
267 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Correcte funcionament dels tancaments.
268 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Les claus de connexió siameses estan tancades.
269 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Les claus de seccionament estan obertes.
270 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COLUMNA SECA | Les tapes del ràcords estan col·locades i ajustades.
271 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | Correcte estat de les fixacions i ancoratges.
272 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | Correcte estat de càrrega (pes i pressió).
273 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | Mantenen les seves etiquetes, identificació, assegurança i precinte.
274 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | Bon estat visual de la boca, vàlvules i totes les parts mecàniques.
275 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | L'últim retimbrat no data de més de cinc anys.
276 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | Fàcil accessibilitat als equips extintors.
277 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | EXTINTOR | Correcta ubicació i senyalització.
278 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Visualment, les boquilles dels ruixadors es troben en bon estat i lliures d'obstacles per al seu correcte funcionament.
279 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | La pressió de l'aigua o aire és la correcta en cada manòmetre de la instal·lació.
280 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Les vàlvules de tancament que controlen el flux d'aigua als ruixadors estan accionades.
281 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Les vàlvules de tancament que controlen el flux d'aigua als ruixadors estan fixades en la posició correcta.
282 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Correcte funcionament de l'alarma hidràulica.
283 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Visualment, la vàlvula de prova resta en bon estat.
284 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | La superfície del seient de la clapeta està en bon estat.
285 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | No existeixen obstruccions en el conjunt de sortida i drenatge de la càmera de retard.
286 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | La vàlvula unidireccional funciona correctament.
287 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Correcte funcionament de l'interruptor de flux.
288 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Visualment, no s'observa corrosió al sistema.
289 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Visualment, les canonades no presenten fuites ni regalims.
290 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Bon estat de la suputació de la xarxa de canonades.
291 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | SISTEMA DE RUIXADORS | Correcte estat dels elements de protecció i/o acabat de la xarxa de canonades.
292 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | BIE | Bona accessibilitat i senyalització dels equips.
293 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | BIE | Correcta pressió de servei.
294 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | BIE | Bon estat de la mànega i boci-la.
295 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | BIE | Visualment, correcta estanquitat dels "ràcords", mànega i estat de junts.
296 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | BIE | L'última prova de pressió no data de més de cinc anys.
297 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | BIE | Tanques i visos de les portes adequadament greixats.
298 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COMPORTES TALLAFOCS | Correcta estanquitat del segellat del cos mòbil de la comporta en relació al marc.
299 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COMPORTES TALLAFOCS | Correcte funcionament manual del mecanisme de la comporta.
300 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COMPORTES TALLAFOCS | Absència de brutícia en el conjunt disparador.
301 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COMPORTES TALLAFOCS | Correcte ajust dels cargols i perns del mecanisme de lleva.
302 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | COMPORTES TALLAFOCS | Correcta senyalització de la zona de foc regulada per la comporta.
303 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | El sistema presenta un correcte estat de neteja.
304 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Visualment, no existeixen fuites.
305 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Correcte funcionament manual del sistema.
306 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Correcte funcionament automàtic del sistema.
307 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | No existeixen sorolls ni vibracions excessives.
308 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Correcta posició dels selectors i funcionament dels pilots del quadre elèctric.
309 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Correcta pressió als manòmetres de l'equip.
310 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | El cabal de servei és el correcte.
311 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Els nivells de combustibles aigua i oli són els correctes.
312 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Correcte aïllament del motor entre fases i entre fases i el terra.
313 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | La pressió i la càrrega del vas d'expansió són les correctes.
314 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Els elements mòbils estan correctament greixats.
315 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | GRUP DE PRESSIÓ CONTRAINCENDIS | Dependència correctament ventilada.
316 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | Correcte estat general de conservació.
317 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | El dipòsit d'aigua per incendis manté el nivell correcte d'aigua.
318 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | La posició de les vàlvules d'omplerta, aspiració i drenatge és la correcta.
319 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | Les sondes de nivell funcionen correctament.
320 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | La tapa de dipòsit és hermètica.
321 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | No s'observa presència de corrosió.
322 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 07. PROTECCIÓ CONTRAINCENDIS | DIPÒSIT CONTRAINCENDIS | Absència de fuites i filtracions.
323 | Verificació de l'adaptació a les noves normatives | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
324 | Verificació de l'adaptació a les noves normatives | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
325 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
326 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
327 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
328 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
329 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Actualització inventari.
330 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
331 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
332 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
333 | (Operacions comunes) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | 8. PROTECCIÓ I SEGURETAT | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
334 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | SIRENA | Comprovació correcte del funcionament dels elements, al saltar una alarma.
335 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | DETECTOR DE PRESÈNCIA | Visualment, subjecció correcte dels detectors.
336 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | DETECTOR DE PRESÈNCIA | Correcta activació dels detectors (mostreig d'un element de cada zona).
337 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | DETECTOR DE PRESÈNCIA | Visualment, els elements presenten un bon estat .
338 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | CENTRALETA INTERCOMUNICACIÓ GENERAL | Visualment, la centraleta es troba en bon estat.
339 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | CENTRALETA INTERCOMUNICACIÓ GENERAL | Correcte estat de les connexions.
340 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | CENTRALETA INTERCOMUNICACIÓ GENERAL | Correcte funcionament del polsadors.
341 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | CENTRALETA INTERCOMUNICACIÓ GENERAL | Correcte estat de les connexions audio-micròfon.
342 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | ELECTROIMÀN | Visualment, l'electroimant es troba en bon estat.
343 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | ELECTROIMÀN | Correcte estat de les connexions.
344 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | ELECTROIMÀN | Correcte estat de les fixacions.
345 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | ELECTROIMÀN | Correcte funcionament al realitzar una prova de falsa alarma.
346 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | LECTOR DE TARGETES DE PROXIMITAT | Visualment, el lector es troba en bon estat.
347 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | LECTOR DE TARGETES DE PROXIMITAT | Correcte estat de regulació de les tensions i intensitats del lector.
348 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | LECTOR DE TARGETES DE PROXIMITAT | Correcte estat de les bateries, fungibles i petit material.
349 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 08. PROTECCIÓ I SEGURETAT | LECTOR DE TARGETES DE PROXIMITAT | Correcte funcionament del sistema d'obertura o bloqueig de la instal·lació.
350 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Els aparells elevadors han passat les revisions periòdiques normatives.
351 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
352 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
353 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
354 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
355 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels aparells elevadors.
356 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
357 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Actualització inventari.
358 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
359 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
360 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
361 | (Operacions comunes) | 09. TRANSPORT | 9. TRANSPORT | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
362 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Funcionament correcte dels aparells elevadors.
363 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Funcionament correcte del sistema d'alarma.
364 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Obertura de portes correcte i sense impediments
365 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Aturada i arrencada sense moviments bruscos.
366 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Enllumenat d' emergència de la cabina operatiu.
367 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Funcionament de l'enllumenat la fossa.
368 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Els components interiors dels aparells elevadors estaran en bon estat.
369 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Absència de sorolls.
370 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | El sostre de la cabina i la fossa estan netes i en bon estat.
371 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ASCENSORS / MUNTACÀRREGUES | Visualment, la sala de màquines presenta un bon estat de neteja.
372 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | GÓNDOLES | Visualment la instal·lació elèctrica presentarà un bon estat.
373 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | GÓNDOLES | Funcionament dels frens de servei.
374 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | GÓNDOLES | Els cables de suspensió corresponen amb els especificats pel fabricant.
375 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | GÓNDOLES | Els cables de suspensió no presenten cap anomalia causant de substitució.
376 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | GÓNDOLES | Documentació del procediment correcte al posar una carrega1,2 vegades la càrrega nominal.
377 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | GÓNDOLES | Els forats de desguàs de la cistella estan lliures d'obstacles.
378 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ESCALES MECÀNIQUES | Interruptors d'aturada i engegada en correcte funcionament.
379 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ESCALES MECÀNIQUES | Elements exteriors de les escales mecàniques: esglaons, passamans, plataformes i trinquets d'esglaons, en bon estat.
380 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 09. TRANSPORT | ESCALES MECÀNIQUES | Passamans de les escales mecàniques sense lliscament ni bloquejos
381 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Documentació indicant que en el equip en qüestió s'ha realitzat les operacions obligatòries de manteniment.
382 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Verificació de l'adaptació a les noves normatives
383 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Verificar el bon estat dels aparells utilitzats al manteniment de la instal·lació.
384 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Comprovar que els EPI's utilitzats són els adients per la manutenció de la instal·lació.
385 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Verificar que els EPI's s'utilitzen de forma personal i intransferible.
386 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Comprovar l'existència del llibre de manteniment i la corresponent actualització dels treballs portats a terme per cada un dels equips.
387 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Comprovació que la taula del personal assignat als treballs està actualitzada.
388 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Actualització inventari.
389 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Comprovar que a la instal·lació existeixen mecanismes d'estalvi energètic.
390 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Si és objecte, comprovar que els elements adquirits per la manutenció de la instal·lació són reciclables.
391 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Si és objecte, comprovar que els elements de rebuig procedents de la instal·lació compleixen un correcte reciclatge.
392 | (Operacions comunes) | 10. OBRA CIVIL | 10. OBRA CIVIL | Verificar que es compleixen mesures d'estalvi de consumibles, tant energètic com de recursos.
393 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | BARANA ESCALES | Inspecció visual de l'estat de les baranes. (Pintat,ratlladures i corrosió en els ancoratges).
394 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | BARANA ESCALES | Comprovació de l'enclavament amb parets i terra (absència d'esquerdes).
395 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | BARANA ESCALES | Comprovació d'absència de taques d'òxid en els ancoratges.
396 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | COBERTA | Visualment no presenta brutícia que pugui ser arrossegada cap als
397 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | COBERTA | conductes de desguàs i els pugui obstruir.
398 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | COBERTA | Visualment no presenta plantes esporàdiques.
399 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | COBERTA | Comprovació d'absència d'esquerdes que puguin ocasionar goteres o humitats en les unions entre paviment i paraments verticals o altres punts crítics.
400 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | COBERTA | Visualment la coberta presenta un bon estat.
401 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | ENRAJOLAT | Visualment no presenten esquerdes ni ruptures.
402 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | FAÇANA DE FORMIGÓ | Inspecció visual d'absència d'humitats ni esquerdes.
403 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | FALS SOSTRE | Comprovació visual de l'estat de les plaques del fals sostre. (esquerdes, bombament, etc.)
404 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | FALS SOSTRE | Comprovació de la correcta fixació de les juntes perimetrals.
405 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | MAMPARES | Comprovació de les fixacions i unions dels perfils i plaques.
406 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | MAMPARES | Els vidres presenten una bona subjecció
407 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT DE FUSTA | Comprovació d'absència de peces soltes o deteriorades.
408 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT DE FUSTA | Visualització d'absència d'humitats.
409 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT DE GRES | Comprovació d'absència de peces soltes o deteriorades.
410 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT DE GRES | Visualització correcta de les juntes, (absència d'incrustacions)
411 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT DE GRES | Visualització d'absència de esquerdes, fissures i ruptures.
412 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT DE GRES | Visualització d'absència d'humitats.
413 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT ELEVAT TÈCNIC | Comprovació d'absència de peces soltes o deteriorades.
414 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT ELEVAT TÈCNIC | Visualització d'absència de esquerdes, fissures i ruptures.
415 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PAVIMENT ELEVAT TÈCNIC | Visualització de la inexistència d'eflorescències
416 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTA EXTERIOR SORTIDA EMERGÈNCIA | Comprovació visual de lubricació en frontisses, panys i elements mòbils.
417 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTA EXTERIOR SORTIDA EMERGÈNCIA | Comprovació que els tancaments i mecanismes responen correctament.
418 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES AUTOMÀTIQUES ACCÈS | Comprovació visual de lubricació en guies i politges.
419 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES AUTOMÀTIQUES ACCÈS | Comprovació que els tancaments, mecanismes i cèl·lules responen correctament.
420 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES | Comprovació visual de lubricació en frontisses, panys i elements mòbils.
421 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES | Comprovació que els tancaments i mecanismes responen correctament.
422 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES | Comprovació visual de gomes i ribets en bon estat
423 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES TALLAFOCS | Comprovació de la estanquitat del segellat del cos mòbil de la porta en relació al marc.
424 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES TALLAFOCS | Comprovació manualment del funcionament del mecanisme de la porta.
425 | TÈCNICA (MANTENIMENT) | 10. OBRA CIVIL | PORTES TALLAFOCS | Comprovació visual de lubricació en frontisses, panys i elements mòbils.