## T-PRES
|  |  |  | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
|  | Titol 3 | 01 | MÒDULS
01.01.01 | 1 | PGE5-HOG4 | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 415 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-415 NEG9.28 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.770x1.096x30 mm, amb una eficiència del 21.4%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 84 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
|  | Titol 3 | 02 | ESTRUCTURA
01.01.02 | 1 | PGE6-7 | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa ondulada, col·locada, grapes i accessoris inclosos. | 0 | 84 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
|  | Titol 3 | 03 | INVERSORS I MONITORITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 01 | INVERSORS
01.01.03.01 | 1 | PGE2-1G5N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Kostal PIKO CI 30, potència nominal de sortida 30000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.2%, grau de protecció IP-65 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
|  | Titol 3 | 03 | INVERSORS I MONITORITZACIÓ
|  | Titol 3 (1) | 02 | MONITORITZACIÓ
01.01.03.02 | 1 | PP7A-H9L2 | u | Router 4G TP-Link TL-MR150-4G o similar, velocitat fins a 300Mpbs, MicroSim, 3xPorts Ethernet LAN/WAN i antena desmontable, accessoris inclosos, SIM no inclosa, totalment connectat i funcionant. | 0 | 1 | 0
01.01.03.02 | 2 | PG8Z-HD34 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 0 | 71.5 | 0
01.01.03.02 | 3 | PGE34 | U | Subministrament i instal·lació de pantalla de 32” amb miniordinador incorporat SOLARFOX model Display System SF-100 o similar per a la visualització de dades de producció, consum, estalvi i altres. Font d`alimentació i suport per al muntatge inclosos. Totalment instal·lada i muntada. No s`inclou el cablejat i la canalització fins al punt ethernet més proper. | 0 | 1 | 0
01.01.03.02 | 4 | PG2P-6SZJ | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 0 | 71.5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
|  | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.01.04 | 1 | PG33-E4CF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 871.2 | 0
01.01.04 | 2 | PG33-E46N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 214.5 | 0
01.01.04 | 3 | PG2H-4DPH | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | 0 | 33 | 0
01.01.04 | 4 | PG25-AZD4 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | 0 | 38.5 | 0
01.01.04 | 5 | PG25-AZE6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments | 0 | 3.3 | 0
01.01.04 | 6 | PG25-AZD0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | 0 | 5.5 | 0
01.01.04 | 7 | PG11-DB1M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 8 | PG40-EQHA | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 9 | PG47-EMJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 10 | PG40-EQHO | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 11 | PG47-ELY0 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 12 | PG4H-AJQY | u | Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 13 | PG4H-AJR0 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 14 | PG47-ELUV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN | 0 | 1 | 0
01.01.04 | 15 | PG33-E433 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 27.5 | 0
01.01.04 | 16 | PG33-E46E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 9.9 | 0
01.01.04 | 17 | PG6O-78RC | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, per a quadre elèctric, conductor de coure de 2,5 mm2 de secció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
|  | Titol 3 | 05 | ALTRES
01.01.05 | 1 | PZ13-6G67 | u | Proves i posada en marxa de la instal·lació. | 0 | 1 | 0
01.01.05 | 2 | P122-628J | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa. | 0 | 5 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
01.02 | 1 | PY02-H8WJ | u | Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals | 0 | 2 | 0
01.02 | 2 | PY07-H8WE | m3 | Obertura de regata en coronació de paret de maó massís manual, de 29 cm de gruix, amb mitjans manuals, de 20x15cm de secció, per a cèrcol perimetral i càrrega de runes sobre camió o contenidor | 0 | 0.225 | 0
01.02 | 3 | P89H-4V7I | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ
01.03 | 1 | PG33-E46Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 137.5 | 0
01.03 | 2 | PG33-E46U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 0 | 27.5 | 0
01.03 | 3 | PG33-E4YX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 0 | 27.5 | 0
01.03 | 4 | PG25-AZD0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | 0 | 7.7 | 0
01.03 | 5 | PG25-AZE6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments | 0 | 4.4 | 0
01.03 | 6 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment | 0 | 1 | 0
01.03 | 7 | PG19-DGHC | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 12, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment | 0 | 1 | 0
01.03 | 8 | PG4M-DRCP | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 0, muntat superficialment amb cargols | 0 | 3 | 0
01.03 | 9 | PG4M-DRCV | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grandària 0, muntat superficialment amb cargols | 0 | 3 | 0
01.03 | 10 | PG4M-DRDB | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 200 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols | 0 | 3 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 04 | SEGURETAT I SALUT
01.04 | 1 | P151P-483E | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. | 0 | 135 | 0
01.04 | 2 | P1471-65NK | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. | 0 | 4 | 0
01.04 | 3 | P147W-65NC | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. | 0 | 4 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
|  | Capítol | 05 | HONORARIS TÈCNICS
01.05 | 1 | PZ13-6G68 | u | Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes. | 0 | 1 | 0
01.05 | 2 | PZ13-6G73 | u | Jornada de Direcció Facultativa per a la visita d'obra, seguiment i realització d'actes | 0 | 5 | 0
01.05 | 3 | PZ13-6G74 | u | Jornada de Coordinador de Seguretat i Salut per a la visita d'obra, seguiment i realització d'actes | 0 | 5 | 0
01.05 | 4 | PZ13-6G65 | u | Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de Control Acreditat fins a 50 kW. | 0 | 1 | 0
|  |  |  | TOTAL |  |  | 0
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 0

## T-APU
Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Element compost
| B06H-HISB | m3 | Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.7 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B054-06DG | kg | Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 380 |  | x |  | = | 0
| B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.82 |  | x |  | = | 0
| B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.7 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 190 |  | x |  | = | 0
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.38 |  | x |  | = | 0
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.38 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 1.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C176-00FX | h | Formigonera de 165 l | 0.725 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs | 0.2 |  | x |  | = | 0
| B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs | 400 |  | x |  | = | 0
| B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters | 1.53 |  | x |  | = | 0
| B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.2 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista | 0.005 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista | 0.005 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.0102 |  | x |  | = | 0
| B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % |  | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| -DYD5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació [null], construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| -06E7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació [null], construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P122-629J | d | Amortització camió grúa fins a 1h de camí a l'obra. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Maquinària
| C152-003B | h | Camió grua | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2143-4RQZ | m3 | Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.169 | /R | x |  | = | 0
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2146-HXMJ | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.7508 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.7508 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.2553 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P214N-52TT | m3 | Enderroc d'estructures de formigó armat, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.72 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t | 0.0729 | /R | x |  | = | 0
| C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.36 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P214R-8GWY | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 20 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C20H-00DN | h | Martell trencador manual | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P214R-8GX2 | m2 | Enderroc de paret de bloc foradat de morter de ciment de 30 cm de gruix, amb retroexcavadora mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.035 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.0423 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P214S-73G5 | m | Enderroc de reixat metàl·lic de fins a 2 m d'alçària, com a màxim, i enderroc de daus de formigó, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t | 0.0007 | /R | x |  | = | 0
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P214W-HXLT | m | Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 0.1489 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment | 0.1489 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P21DE-HBIZ | u | Desmuntatge per a substitució de conjunt de protecció i mesura per a subministrament individual, format per conjunt de caixes modulars de polièster reforçat amb fibra de vidre, intensitat nominal fins a 630 A, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P21DE-HBJ4 | u | Desmuntatge per a substitució d'armari mural metàl·lic o de material sintètic, de mides entre 300x300x250 mm i 1000x1000x300 mm, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P221C-DZ1D | m3 | Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny compacte, amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t | 0.1328 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P221D-DZ2Z | m3 | Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny de trànsit (SPT >50), realitzada amb compressor i amb les terres deixades a la vora Criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 3.71 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics | 0.499 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P2256-EL69 | m3 | Rebliment no compactat de rasa amb tot-u artificial, abocat manualment Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P312-I0MP | m3 | De rases i pous de fonaments, amb formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / B / 20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B06F1-I1TW | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / B / 20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5 | 1.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P31C-HISA | m3 | Reblert de rases i pous de fonaments amb formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera, abocat manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Element compost
| B06H-HISB | m3 | Formigó no estructural de calç fet a obra amb 380 1 kg/m3 de calç hidràulica natural NHL 5, en sacs, granulat de pedra calcària i grandària màxima 20 mm, amb una proporció en volum de 1:4, elaborat amb formigonera | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P548-H9C1 | m2 | Coberta de planxa d'alumini, de 0,7 mm de gruix, sistema de junt longitudinal amb tapajunts sobre enllistonat, cada 50 cm, i junt transversal amb unió plegada simple, col·locada amb fixacions mecàniques |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1.3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B760-0RNC | m2 | Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
| B0CHB-H61O | m2 | Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix | 1.2 |  | x |  | = | 0
| B5ZZ3-1KBL | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini | 1 |  | x |  | = | 0
| B5ZZ9-2DNM | m | Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix | 2.1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P6182-458P | m2 | Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.46 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.23 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0E2-0EIL | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3 | 12.137 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| B07F-0LT6 | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0111 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P61Z0-DABB | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm | 0.005 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
Element compost
| B0B6-107E | kg | Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P61Z3-45PI | m3 | Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B06E-12C7 | m3 | Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P640-423R | u | Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'0,9 m de llum de pas i 1,7 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B642-0KVM | u | Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P640-424R | u | Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 0,63 m de llum de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B642-1KVM | u | Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 0,63 m de llum de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P6A5-DRM1 | m | Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Maquinària
| C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
Material
| B079-06TC | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres | 4.18 |  | x |  | = | 0
| B6A0-0KNV | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,25 m | 0.067 |  | x |  | = | 0
| B6A0-0KNY | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,25 m | 0.34 |  | x |  | = | 0
| B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P811-3EHZ | m2 | Arrebossat esquerdejat sobre parament horitzontal exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.56 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.27 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Element compost
| B07F-0LSZ | m3 | Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra | 0.0173 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal element compost | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG10-H839 | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 moduls mes, totalment equipat, muntat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 194.387 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 3.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 3.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG10-H4SO | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB2M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 3 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 2.267 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-2FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 3 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB4M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 1 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 7.706 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-3FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 1 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB5M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.744 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG11-5FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB7M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 4 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG11-0FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 4 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB7N | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb porta i finestreta, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.28 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.28 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-0FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 4 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB7P | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG11-0FSM | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB8L | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa, fixat a columna Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 28.618 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-0FSI | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB8M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 6 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 5.575 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-4FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 6 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB9D | u | Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa, fixat a columna Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 2.568 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-0FS8 | u | Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB9L | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa, fixat a columna Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 28.618 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-0FS9 | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG11-DB9M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 5 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 5.575 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG11-6FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 5 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG12-DH7C | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG12-0G6T | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG19-DGH7 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x |  | = | 0
| BG16-0BW5 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG1C-DXWK | u | Centralització de comptadors elèctrics horitzontal per a 3 comptadors trifàsics, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW4-094Z | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x |  | = | 0
| BG1A-087M | u | Centralització de comptadors horitzontal i per a 3 comptadors trifàsics | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG1C-DXWL | u | Centralització de comptadors elèctrics vertical RQ o similar, per a 2 comptadors trifàsics, interruptor seccionador de 160A i mòdul de proteccions de sobretensions inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG1A-088M | u | Centralització de comptadors vertical RQ o similar, per a 2 comptadors trifàsics, interruptor seccionador de 160A i mòdul de proteccions de sobretensions inclòs | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW4-094Z | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG1C-DXWM | u | Centralització de comptadors elèctrics horitzontal amb dues TMF-10, per a 2 comptadors trifàsics, interruptor seccionador de 250A i mòdul de proteccions de sobretensions inclòs. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW4-094Z | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors | 1 |  | x |  | = | 0
| BG1A-089M | u | Centralització de comptadors horitzontal de dues TMF-10, per a 2 comptadors trifàsics, interruptor seccionador de 250A i mòdul de proteccions de sobretensions inclòs. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG1D-H9W4 | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kW, tensió de 400 V, corrent fins a 40 A, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 40 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG1B-H64Z | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 40 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG25-AZCY | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG23-2IXT | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x90 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG25-AZD2 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG23-2IXV | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG25-AZD5 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color gris, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG23-2IY6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color gris | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG25-AZDB | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG23-2IY1 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG25-AZDP | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x 60 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG23-2IXS | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CLP | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.112 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B8J | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HLY | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CLQ | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.112 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B8G | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HLY | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CLR | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x75 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.112 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG28-2HM5 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 75 mm d'amplària | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2I-0B8H | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x75 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CLW | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. |  |  |  | Rend.: | 3.076 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.112 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B7W | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CLY | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. |  |  |  | Rend.: | 11.732 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.112 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B9G | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HM2 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 150 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CLZ | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada encastada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. |  |  |  | Rend.: | 11.732 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.112 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B9G | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG2F-2HLS | m | Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HM2 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 150 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CM0 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada encastada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. |  |  |  | Rend.: | 3.855 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.056 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B7Z | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x300 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HM6 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CN3 | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.16 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.045 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG2F-2HLS | m | Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG2I-0B7S | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2H-4CN8 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x300 mm, amb 2 compartiments i amb coberta, muntada encastada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. |  |  |  | Rend.: | 3.271 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.056 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG28-2HM6 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG2I-0B7Z | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x300 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG2F-2HLS | m | Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2I-HATC | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2, muntada superficialment Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.077 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2J-H4NV | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2M-3AJG | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 40 i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2N-0B3X | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 40 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUFR | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KTG | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUGA | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.025 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KTF | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUGC | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.042 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KTO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUH0 | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KSN | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUHP | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KT1 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUHR | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2N-EUJG | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2P-6SZ4 | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.055 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2P-1KUK | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2P-6SZZ | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.044 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2P-1KUD | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2P-6T0S | m | Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2P-1KUM | m | Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2P-6T0X | m | Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització soterrada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2P-1KUR | m | Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG2P-6T1A | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, amb unió encolada i com a canalització superfícial Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2P-1KUU | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG32-DYGS | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG32-078X | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E430 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2X2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E43H | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WK | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E46L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1.57 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G30M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E46S | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E4CE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G30K | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E4YT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 2.266 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2X2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E4YV | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 2.924 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2X5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E4Z5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 155.303 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E4ZD | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 2.844 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E4ZE | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 2.844 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.12 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E6C5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2X5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-E6CC | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.09 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.09 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG33-I2L2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar més neutre, de secció 3x120/70 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.092 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.092 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-HK28 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar més neutre, de secció 3x120/70 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG40-EQH6 | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-1A1O | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG40-EQH8 | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 5.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-1A1Q | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 5.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG40-EQIB | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1.677 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-19ZQ | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG40-EQIC | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1.677 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-19ZW | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG40-EQJM | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 2.389 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG41-1A0W | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG40-EQL5 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix selectiu, temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 26 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-1A35 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG41-EQV6 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,3 i 30 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1.444 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG40-1BKB | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG41-EQV9 | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat entre 0,03 i 10 A, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat, amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1.386 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG40-1BKD | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG41-EQVC | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, muntat directament adossat a l'interruptor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG40-1BKI | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-ELUT | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18E4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EM1T | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-18L4 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EM5B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-18OM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EM8V | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18S6 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EM9B | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18SM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMCD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 22.42 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-18VR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMCE | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18VP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMCF | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 22.42 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.23 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18VQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMFV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-18Z6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMFW | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 86.027 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18Z7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMG8 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18ZJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMJA | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 5.084 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-192L | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG47-EMNC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1.875 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-1954 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOJQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG48-199C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOK0 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG48-199E | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOKI | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG48-195Z | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EONR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG48-1965 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOUY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG48-19DY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOVC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 10.969 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG48-19E6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOVD | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 10.969 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG48-19E7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOWT | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.79 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG48-19FL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4A-EOZC | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, muntat superficialment Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. |  |  |  | Rend.: | 1.247 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG48-19IG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4H-AJQU | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4F-2ITR | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4M-DRE8 | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 250 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4I-0A18 | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb base de grandària 1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG4O-3AQS | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat nominal i subjectat amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG4K-0AQX | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat nominal | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG51 | u | Conjunt de dos armaris amb porta metàl·lica, amb capacitat per albergar al seu interior un conjunt CGP i caixa de seccionament i TMF-1 de fins a 63A, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA (equips no inclosos). Dimensions: 2450 x 1920 mm |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG50FS1 | u | Conjunt de dos armaris amb porta metàl·lica, amb capacitat per albergar al seu interior un conjunt CGP i caixa de seccionament i TMF-1 de fins a 63A, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA (equips no inclosos). Dimensions: 2450 x 1920 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG52 | u | Armari prefabricat monobloc de dimensions 2500 x 2200 x 480 mm del fabricant GET Prefabricados o similar, composició GRC segons UNE-EN 1169, amb porta metàl·lica de doble full, amb capacitat per albergar al seu interior una centralització de dues TMF-10 de fins a 160A, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA (equips no inclosos). |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG50FS2 | u | Armari prefabricat monobloc de dimensions 2500 x 2200 x 480 mm del fabricant GET Prefabricados o similar, composició GRC segons UNE-EN 1169, amb porta metàl·lica de doble full, amb capacitat per albergar al seu interior una centralització de dues TMF-10 de fins a 160A, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA (equips no inclosos). | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG5B | u | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 40x40x40 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 49,5x48,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A0E-000A | h | Manobre especialista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG5B | u | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG65-4843 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.02 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG6I-78DA | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.03 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.016 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG6D-1OBM | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG6O-77RC | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG6G-1NY1 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G1N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 2000 Wp, potència nominal de sortida 1800 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-65, col·locat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
| BGE2-20MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 2000 Wp, potència nominal de sortida 1800 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-65 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G2N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, de la firma SMA Tripower 20000TL-30 o similar, amb display, potència nominal de sortida 20.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.4%, grau de protecció IP-65, col·locat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE2-1MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, de la firma SMA Tripower 20000TL-30 o similar, amb display, potència nominal de sortida 20.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.4%, grau de protecció IP-65 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G3N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, SMA Tripower 25000TL-30 amb display, potència nominal de sortida 25.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
| BGE2-2MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, SMA Tripower 25000TL-30 amb display, potència nominal de sortida 25.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G4N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic,Sunvec 50 KTL-D3, potència nominal de sortida 50000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE2-12MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Sunvec 50 KTL-D3, potència nominal de sortida 50000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G6N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Symo 17.5-3-M Light, potència nominal de sortida 17500 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.1%, grau de protecció IP-66 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
| BGE2-10MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Symo 17.5-3-M Light, potència nominal de sortida 17500 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.1%, grau de protecció IP-66 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G7N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Symo 17.5-3-M Full, potència nominal de sortida 17500 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.1%, grau de protecció IP-66 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
| BGE2-11MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Symo 17.5-3-M Full, potència nominal de sortida 17500 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.1%, grau de protecció IP-66 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G8N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, SMA Tripower CORE 2, potència nominal de sortida 110.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-66 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE2-8MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, SMA Tripower CORE 2, potència nominal de sortida 110.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-66 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-1G9N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Tauro 50-3-D, potència nominal de sortida 50000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-65 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
| BGE2-9MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Tauro 50-3-D, potència nominal de sortida 50000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-65 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-2G1N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-8KTL-M1 o similar, potència nominal de sortida 8000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-65. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
| BGE2-13MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-8KTL-M1 o similar, potència nominal de sortida 8000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-65. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-2G2N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-17KTL-M2 o similar, potència nominal de sortida 17000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.7%, grau de protecció IP-65. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
| BGE2-14MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-17KTL-M2 o similar, potència nominal de sortida 17000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.7%, grau de protecció IP-65. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-2G3N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-20KTL-M2 o similar, potència nominal de sortida 20000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.65%, grau de protecció IP-65. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
| BGE2-15MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-20KTL-M2 o similar, potència nominal de sortida 20000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.65%, grau de protecció IP-65. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE2-8G9N | u | Desplaçament d'inversor existent segons indicacions dels plànols adjunts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE31 | U | Dispositiu per al control d'inversors SMA en sistemes FV descentralitzats amb xarxa Speedwire, muntatge a paret o quadre amb carril DIN, suporta fins a 50 dispositius: inversors, sistemes I/O & comptadors. Totalment connectada i posada en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE31 | u | Dispositiu per al control d'inversors SMA en sistemes FV descentralitzats amb xarxa Speedwire, muntatge a paret o quadre amb carril DIN, suporta fins a 50 dispositius: inversors, sistemes I/O & comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE32 | U | Dispositiu per la monotorització d'inversors Sunvec en sistemes FV, muntatge a inversor. Totalment connectat i posat en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE32 | u | Dispositiu per la monotorització d'inversors Sunvec en sistemes FV, muntatge a inversor. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE33 | U | Dispositiu per al control intel·ligent d'inversors Huawei en sistemes FV descentralitzats, muntatge en inversor principal, suporta fins a 10 dispositius, protecció IP65. Totalment connectat i posat en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 2 | /R | x |  | = | 0
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE33 | u | Dispositiu per al control intel·ligent d'inversors Huawei en sistemes FV descentralitzats, muntatge en inversor principal, suporta fins a 10 dispositius, protecció IP65. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE4SE1 | u | Bateria sonnen de composició química LiFePO4 model SB10 Performance de 55 kWh i 8 kW, amb sistema d`acoplament AC integrat, amb més de 20 anys de vida útil i 10.000 cicles de càrrega i software intel·ligent per optimització d`autoconsum, connexió a xarxa 230V/50Hz, grau de protecció IP 30 (IP 54) i dimensions (alt/ample/profunditat) 172/69/36 cm (cada mòdul), totalment muntat i connectat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE5SE1 | u | Bateria sonnen de composició química LiFePO4 model SB10 Performance de 55 kWh i 8 kW, amb sistema d`acoplament AC integrat, amb més de 20 anys de vida útil i 10.000 cicles de càrrega i software intel·ligent per optimització d`autoconsum, connexió a xarxa 230V/50Hz, grau de protecció IP 30 (IP 54) i dimensions (alt/ample/profunditat) 172/69/36 cm (cada mòdul) | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE5-HOG1 | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 420 Wp, de la firma LONGI model LR4-66HPH o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.924x1.038x35 mm, amb una eficiència del 21%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE4-HK2Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 420 Wp, de la firma LONGI model LR4-66HPH o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.924x1.038x35 mm, amb una eficiència del 21% | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE5-HOG2 | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 400 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-400 DE09.08 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.754x1.096x30 mm, amb una eficiència del 20.8%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE4-HK3Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 400 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-400 DE09.08 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.754x1.096x30 mm, amb una eficiència del 20.8%. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE5-HOG3 | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 450 Wp, de la firma ZNSHINE SOLAR model ZXM6-NH144 Series o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 2.094x1.038x35 mm, amb una eficiència del 20.7%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
| BGE4-HK4Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 450 Wp, de la firma ZNSHINE SOLAR model ZXM6-NH144 Series o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 2.094x1.038x35 mm, amb una eficiència del 20.7%. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE5-HOGO | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 380 Wp, de la firma JA Solar model JAM60S20 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.769x1.052x35 mm, amb una eficiència del 20,40%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE4-HK1Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 380 Wp, de la firma JA Solar model JAM60S20 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.769x1.052x35 mm, amb una eficiència del 20,40% | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE6-1 | u | Estructura suport en posició vertical, de perfils d'alumini extruït, de la firma SolarStem model AF-GRID o similar amb inclinació màxima de 15º, per a coberta plana de xapa o sandvitx, col·locat, grapes i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK3Q | u | Estructura suport en posició vertical, de perfils d'alumini extruït, de la firma SolarStem model AF-GRID o similar amb inclinació màxima de 15º, per a coberta plana de xapa o sandvitx. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE6-2 | u | Estructura suport amb llast, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model S Dome 6.10 o similar amb inclinació de 10º, per a coberta plana, col·locada, contrapesos i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK4Q | u | Estructura suport amb llast, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model S Dome 6.10 o similar amb inclinació de 10º, per a coberta plana. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQS3-H7VY | u | Contrapès de 3 a 10 kg per instal·lació fotovoltaica inclinada amb llast | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE6-3 | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MicroRail o similar, per a coberta de xapa ondulada, col·locada, grapes i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK5Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MicroRail o similar, per a coberta de xapa ondulada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE6-4 | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firmaC-solar model CSFlat o similar, col·locada, grapes i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK6Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma C-solar model CSFlat o similar. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE6-5 | u | Estructura suport amb llast, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model D Dome 6.10 o similar amb inclinació de 10º, per a coberta plana, col·locada, contrapesos i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK7Q | u | Estructura suport amb llast, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model D Dome 6.10 o similar amb inclinació de 10º, per a coberta plana. | 1 |  | x |  | = | 0
| BQS3-H7VY | u | Contrapès de 3 a 10 kg per instal·lació fotovoltaica inclinada amb llast | 10 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PGE6-6 | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa trapezoidal, col·locada, grapes i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK8Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa trapezoidal. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PP44-665E | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.015 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP44-1A3T | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PP7A-H9L1 | u | Mòdem GSM/3G Circutor per a comptador Circutor model Cirwatt 410-QD1A-B0B10, accessoris inclosos, SIM no inclosa, totalment connectat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7E-H5S2 | u | Mòdem GSM/3G Circutor per a comptador Circutor model Cirwatt 410-QD1A-B0B10, accessoris inclosos, SIM no inclosa, totalment connectat i funcionant. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PP7A-H9LO | u | Commutador (switch) gestionable, de 8 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V, col·locat i connectat Criteri d'amidament: Unitat de quantitat necessària amidada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7E-H5SW | u | Commutador (switch) gestionable, de 8 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PY04-5T84 | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.22 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.505 |  | x |  | = | 0
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0051 |  | x |  | = | 0
| B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.001 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000T | h | Oficial 1a paleta | 0.12 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0007 | h | Manobre | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 3.03 |  | x |  | = | 0
| B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 | 0.0404 |  | x |  | = | 0
| B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.002 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G64 | u | Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| BVZ3-027B | u | Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G66 | u | Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de Control Acreditat fins a 100 kW. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002C | h | Tècnic inspector acreditat entitat de control | 6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G69 | u | Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A00-FEOX | h | Administratiu d'obra | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 24 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G70 | u | Preparació de la documentacio per a sol·licitar la Comunicació Prèvia d'Obres sense necessitat de Projecte Tècnic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 8 | /R | x |  | = | 0
| A00-FEOX | h | Administratiu d'obra | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G71 | u | Preparació de la documentacio per a sol·licitar la Comunicació Prèvia d'Obres amb Projecte Tècnic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 32 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G72 | u | Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 48 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G75 | u | Aprovació dels plans de seguretat i CAE |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PZ13-6G76 | u | Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 119.288 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-1 | P122-628J | d | Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Criteri d'amidament: Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb l'empresa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Maquinària
| CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-2 | P1471-65NK | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0AP-07J1 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1 |  | x |  | = | 0
| B1471-19P9 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-3 | P147W-65NC | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Material
| B147W-19P0 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-4 | P151P-483E | m | Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a col·locació i amb el desmuntatge inclòs Criteri d'amidament: Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents: Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x |  | = | 0
| A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B0B7-106U | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 2 |  | x |  | = | 0
| B151E-0M3M | u | Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.23 |  | x |  | = | 0
| B15Z0-0MDU | m | Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 0.8 |  | x |  | = | 0
| B151L-0M3G | m2 | Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 6 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-5 | P89H-4V7I | m2 | Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes d'acabat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000V | h | Oficial 1a pintor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP9 | h | Ajudant pintor | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| B896-HYJB | kg | Pintura a la calç | 0.6018 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-6 | PG11-DB1M | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT, totalment connectat, rotulat i comprovat. |  |  |  | Rend.: | 1.79 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG11-1FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-7 | PG19-DGHC | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 12, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.25 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG16-0BWA | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 12, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-8 | PG1D-H9VR | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de 160 A regulable entre 80 i 160 A i poder de tall de 10 kA, sense protecció diferencial, col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1.5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG1B-H64M | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-9 | PG25-AZD0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG23-2IYC | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-10 | PG25-AZD4 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG23-2IY7 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-11 | PG25-AZE6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.065 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.13 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG23-2IY1 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BG2C-2YF1 | m | Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-12 | PG2H-4DPH | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.18 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.082 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG2I-0B8G | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
| BGY1-1OZP | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWA-0AK3 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària | 1 |  | x |  | = | 0
| BG28-2HLY | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-13 | PG2P-6SZJ | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.05 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.035 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC | 1 |  | x |  | = | 0
| BG2P-1KUV | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-14 | PG33-E433 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2X5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-15 | PG33-E46E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2X6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-16 | PG33-E46N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G30J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-17 | PG33-E46Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.052 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-18 | PG33-E46U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.072 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.072 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-19 | PG33-E4CF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G30L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-20 | PG33-E4YX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. |  |  |  | Rend.: | 4.885 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG33-G2WT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra | 1.02 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-21 | PG40-EQHA | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.5 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG41-1A1N | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-22 | PG40-EQHO | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.35 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG41-1A0D | u | Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de hasta 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, tiempo de retardo de 0 ms, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-23 | PG47-ELUV | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18E6 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-24 | PG47-ELY0 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG49-18HB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-25 | PG47-EMJ9 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.33 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG49-192K | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-26 | PG4H-AJQY | u | Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4F-2ITP | u | Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-27 | PG4H-AJR0 | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4F-2ITR | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-28 | PG4M-DRCP | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 100 A, amb base de grandària 0, muntat superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
| BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4I-0A0I | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària 0 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-29 | PG4M-DRCV | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 80 A, amb base de grandària 0, muntat superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
| BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4I-0A0O | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 80 A amb base de grandària 0 | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-30 | PG4M-DRDB | u | Tallacircuit tripolar, amb fusible de ganiveta de 200 A, amb base de grandària 1, muntat superficialment amb cargols |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.1 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.45 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
| BG4I-0A16 | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 200 A amb base de grandària 1 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-31 | PG6O-78RC | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, per a quadre elèctric, conductor de coure de 2,5 mm2 de secció. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, per a quadre elèctric, conductor de coure de 2,5 mm2 de secció. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-32 | PG8Z-HD34 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 0.01 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BG88-H6K0 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2 | 1.05 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-33 | PGE2-1G5N | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Kostal PIKO CI 30, potència nominal de sortida 30000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.2%, grau de protecció IP-65 Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE2-7MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Kostal PIKO CI 30, potència nominal de sortida 30000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.2%, grau de protecció IP-65 | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic | 3 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-34 | PGE34 | U | Subministrament i instal·lació de pantalla de 32” amb miniordinador incorporat SOLARFOX model Display System SF-100 o similar per a la visualització de dades de producció, consum, estalvi i altres. Font d`alimentació i suport per al muntatge inclosos. Totalment instal·lada i muntada. No s`inclou el cablejat i la canalització fins al punt ethernet més proper. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE34 | u | Subministrament i instal·lació de pantalla de 32” amb miniordinador incorporat SOLARFOX model Display System SF-100 o similar per a la visualització de dades de producció, consum, estalvi i altres. Font d`alimentació i suport per al muntatge inclosos. Totalment instal·lada i muntada. No s`inclou el cablejat i la canalització fins al punt ethernet més proper. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-35 | PGE5-HOG4 | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 415 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-415 NEG9.28 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.770x1.096x30 mm, amb una eficiència del 21.4%, sobre estructura de suport fotovoltaica, muntat i connectat. Criteri d'amidament: Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 0.6 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE4-HK5Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 415 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-415 NEG9.28 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.770x1.096x30 mm, amb una eficiència del 21.4%. | 1 |  | x |  | = | 0
| BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-36 | PGE6-7 | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa ondulada, col·locada, grapes i accessoris inclosos. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BGE6-HK9Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa ondulada. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-37 | PP7A-H9L2 | u | Router 4G TP-Link TL-MR150-4G o similar, velocitat fins a 300Mpbs, MicroSim, 3xPorts Ethernet LAN/WAN i antena desmontable, accessoris inclosos, SIM no inclosa, totalment connectat i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0F-000R | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
| A01-FEPH | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
Material
| BP7E-H5S1 | u | Router 4G TP-Link TL-MR150-4G o similar, velocitat fins a 300Mpbs, MicroSim, 3xPorts Ethernet LAN/WAN i antena Desmontable. | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-38 | PY02-H8WJ | u | Obertura de forat de finsa a 30x30x45 cm per a pas d'instal·lacions en paret de maó massís o pedra, amb mitjans manuals |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 1.4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-39 | PY07-H8WE | m3 | Obertura de regata en coronació de paret de maó massís manual, de 29 cm de gruix, amb mitjans manuals, de 20x15cm de secció, per a cèrcol perimetral i càrrega de runes sobre camió o contenidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0D-0007 | h | Manobre | 15 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-40 | PZ13-6G65 | u | Inspecció incial reglamentària realitzat per un Organisme de Control Acreditat fins a 50 kW. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002C | h | Tècnic inspector acreditat entitat de control | 4 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-41 | PZ13-6G67 | u | Proves i posada en marxa de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A01-FEPD | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0F-000E | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-42 | PZ13-6G68 | u | Redacció del projecte de legalització, plànols AS BUILT, elaboració del certificat final d'obra i el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa tensió, llibre d'ús i manteniment, inscripció de la instal·lació, inclosos visats i taxes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A00-FEOX | h | Administratiu d'obra | 8 | /R | x |  | = | 0
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 16 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-43 | PZ13-6G73 | u | Jornada de Direcció Facultativa per a la visita d'obra, seguiment i realització d'actes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 8 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
P-44 | PZ13-6G74 | u | Jornada de Coordinador de Seguretat i Salut per a la visita d'obra, seguiment i realització d'actes |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Mà d'obra
| A0K-002B | h | Tècnic mig o superior | 5 | /R | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida alçada
| PPAFV | u | Partida alçada desplaçament inversor |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV1 | u | Partida alçada ajudes d'obra |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV10 | u | Partida alçada per retirar armari quadre general existent i instal·lar un de nou per ubicar nous quadres de proteccions de la instal·lació fotovoltaica |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV2 | u | Partida alçada sistemes anticaiguda i escales |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV3 | u | Partida alçada punt de connexió a verificar un cop es sol·liciti aquest a l'empresa distribuïdora |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV4 | u | Partida alçada connexions a racks |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV5 | u | Partida alçada Router 4G per connexió d'inverosrs amb internet |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV6 | u | Partida alçada Pantalla visualització de dades instal·lació fotovoltaica |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV7 | u | Partida alçada connexió a repetidor wifi |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV8 | u | Partida alçada Repetidor wifi per connexió d'inversors amb internet |  |  |  | Rend.: | 1
| PPAFV9 | u | Ajudes d'obra |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| P214F-HYJX | m2 | Demolició de vorera de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| P2146-HXMJ | m2 | Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb compressor i càrrega sobre camió amb mitjans manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 | 1 |  | x |  | = | 0
| P214W-HXLT | m | Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir | 1.2649 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| P6180-5QFV | m2 | Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari, traves i brancals massissats amb formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment i acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| P61Z0-DABB | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment | 1.05 |  | x |  | = | 0
| P61Z3-45PI | m3 | Formigonament per a parets de blocs de morter de ciment, amb formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, col·locat manualment | 0.015 |  | x |  | = | 0
| P6182-458P | m2 | Paret de tancament d'una cara vista de 15 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x150x200 mm, llis, de color amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
| PG69-61UO | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, encastada, amb obertura de regata, col·locació de tub corrugat de PVC de DN 16 mm, conductor de coure de designació [null] [null] d'1,5 mm2 de secció i caixa de derivació quadrada de 90x90 mm col·locada encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
Partida d'obra
| PY05-5CIV | m | Obertura de regata en paret de maó massís, amb mitjans manuals i tapada amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 3 |  | x |  | = | 0
| PG2N-EUJG | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat | 3.5 |  | x |  | = | 0
| PG6O-77RC | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 1 |  | x |  | = | 0
| PG6I-78DA | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt, col·locat | 1 |  | x |  | = | 0
| PY04-5T84 | u | Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 | 1 |  | x |  | = | 0
| PG65-4843 | u | Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, encastada | 1 |  | x |  | = | 0
| -DYD5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació [null], construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en tub | 10 |  | x |  | = | 0
| PG12-DH7C | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40, encastada | 1 |  | x |  | = | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0

## T-SMP
Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A00-FEOX | h | Administratiu d'obra
A01-FEP0 | h | Ajudant ferrallista
A01-FEP3 | h | Ajudant col·locador
A01-FEP9 | h | Ajudant pintor
A01-FEPD | h | Ajudant electricista
A01-FEPH | h | Ajudant muntador
A0D-0007 | h | Manobre
A0D-0009 | h | Manobre per a seguretat i salut
A0E-000A | h | Manobre especialista
A0F-000D | h | Oficial 1a col·locador
A0F-000E | h | Oficial 1a electricista
A0F-000I | h | Oficial 1a ferrallista
A0F-000R | h | Oficial 1a muntador
A0F-000T | h | Oficial 1a paleta
A0F-000V | h | Oficial 1a pintor
A0F-000Y | h | Oficial 1a soldador
A0F-0015 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut
A0K-002B | h | Tècnic mig o superior
A0K-002C | h | Tècnic inspector acreditat entitat de control
Maquinària
C111-0056 | h | Compressor amb dos martells pneumàtics
C138-00KQ | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C138-00KR | h | Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
C13C-00LP | h | Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
C152-003B | h | Camió grua
C172-003J | h | Camió amb bomba de formigonar
C176-00FX | h | Formigonera de 165 l
C178-00GF | h | Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment
C207-00E1 | h | Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic
C20B-00HC | h | Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim
C20H-00DN | h | Martell trencador manual
CL40-00J3 | h | Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm
Material
-06E7 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de designació [null], construcció segons norma, [null], de secció [null]x1,5 mm2, amb aïllament de [null], classe de reacció al foc segons la norma UNE-EN 50575
B011-05ME | m3 | Aigua Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B03F-05NW | m3 | Tot-u artificial Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B03J-0K7V | t | Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B03L-05MQ | t | Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B03L-05N7 | t | Sorra de pedrera per a morters
B054-06DG | kg | Calç hidràulica natural NHL 5, en sacs Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B054-06DH | kg | Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs
B055-067M | t | Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs
B059-06FN | kg | Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
B059-06FO | kg | Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1
B06E-12C7 | m3 | Formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
B06F1-I1TW | m3 | Formigó en massa amb additiu hidròfug HM - 30 / B / 20 / XF1 + XA1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5
B079-06TC | kg | Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
B0AI-07BD | m2 | Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla
B0AM-078F | kg | Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
B0AP-07J1 | u | Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B0B7-106Q | kg | Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
B0B7-106U | kg | Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B0CHB-H61O | m2 | Planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix
B0E2-0EIL | u | Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, de color, categoria I segons norma UNE-EN 771-3
B1471-19P9 | u | Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795
B147W-19P0 | u | Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge rígida, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-1
B151E-0M3M | u | Pescant metàl·lic de forca, de 7,5 m d'alçària i de 80x40x1,5 mm de secció, per a 20 usos, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B151L-0M3G | m2 | Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B15Z0-0MDU | m | Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
B5ZZ3-1KBL | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a cobertes de planxa d'alumini
B5ZZ9-2DNM | m | Tapajunts de planxa d'alumini i 0,7 mm de gruix
B642-0KVM | u | Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent d'1 m de llum de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó.
B642-1KVM | u | Porta metàl·lica d'acer galvanitzat d'1 fulla batent de 0,63 m de llum de pas i 2 m d'alçària, per a nínxol d'armari d'obra de formigó.
B6A0-0KNV | u | Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,25 m
B6A0-0KNY | u | Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 1,25 m
B760-0RNC | m2 | Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1,2 kg/m2
B896-HYJB | kg | Pintura a la calç
BG10-H4SO | u | Armari metàl·lic per a quadres de comandament i protecció, amb línia per a aparells de capçalera i 250 mòduls mes Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG11-0FS8 | u | Armari de polièster de 800x600x300 mm, amb tapa fixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG11-0FS9 | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG11-0FSI | u | Armari de polièster de 500x400x200 mm, amb tapa fixa Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG11-0FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 4 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG11-0FSM | u | Armari de polièster de 300x250x140 mm, amb tapa fixa
BG11-1FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG11-2FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 3 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG11-3FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 1 MPPT amb 3 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG11-4FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 6 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG11-5FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 2 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG11-6FSL | u | Quadre de proteccions de la firma GAVE o similar, per a 5 MPPT amb 2 strings per MPPT, fusibles de 20A, protecció contra sobre tensions de clase II per MPPT.
BG12-0G6T | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 90x90 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a encastar
BG16-0BW5 | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 9, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09
BG16-0BWA | u | Caixa general de protecció de polièster reforçat amb fibra de vidre, de 250 A, segons esquema Unesa número 12, seccionable en càrrega (BUC), inclosa base portafusibles trifàsica (sense fusibles), neutre seccionable, borns de connexió i grau de protecció IP-43, IK09
BG1A-087M | u | Centralització de comptadors horitzontal i per a 3 comptadors trifàsics
BG1A-088M | u | Centralització de comptadors vertical RQ o similar, per a 2 comptadors trifàsics, interruptor seccionador de 160A i mòdul de proteccions de sobretensions inclòs
BG1A-089M | u | Centralització de comptadors horitzontal de dues TMF-10, per a 2 comptadors trifàsics, interruptor seccionador de 250A i mòdul de proteccions de sobretensions inclòs.
BG1B-H64M | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència entre 55 i 111 kW (entre 80 A i 160 A), tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, sense IGA, sense protecció diferencial
BG1B-H64Z | u | Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF1 per a subministrament trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura directa, potència màxima de 27,71 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de mides totals 540x810x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure els fusibles), sense equip de comptage, amb ICP-M tetrapolar (4P) de 40 A d'intensitat nominal i poder de tall superior a 4,5 kA i sense interruptor diferencial
BG23-2IXS | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x60 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc
BG23-2IXT | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x90 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc
BG23-2IXV | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 40x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc
BG23-2IY1 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x150 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc
BG23-2IY6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color gris
BG23-2IY7 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x110 mm, amb 4 compartiments com a màxim, de color blanc
BG23-2IYC | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x90 mm, amb 2 compartiments com a màxim, de color blanc
BG28-2HLY | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 100 mm d'amplària
BG28-2HM1 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 200 mm d'amplària
BG28-2HM2 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 150 mm d'amplària
BG28-2HM5 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 75 mm d'amplària
BG28-2HM6 | m | Coberta per a safata aïllant de PVC, de 300 mm d'amplària
BG2C-2YF1 | m | Envà separador per a canal, de PVC, de 60 mm
BG2F-2HLS | m | Perfil separador per a safata aïllant de PVC, de 60 mm d'alçària
BG2I-0B7S | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x200 mm
BG2I-0B7W | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x200 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2I-0B7Z | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x300 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2I-0B8G | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2I-0B8H | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x75 mm
BG2I-0B8J | m | Safata aïllant de PVC llisa, de 60x100 mm
BG2I-0B9G | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x150 mm Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2J-H4NV | m | Safata metàl·lica de reixeta d'acer inoxidable AISI 304, de secció 200x60 mm2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2N-0B3X | m | Tub flexible d'acer galvanitzat, de diàmetre nominal referència 40
BG2P-1KUD | m | Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2P-1KUK | m | Tub rígid de PVC, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2P-1KUM | m | Tub rígid de PVC, de 75 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 6 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
BG2P-1KUR | m | Tub rígid de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,2 mm de gruix
BG2P-1KUU | m | Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2P-1KUV | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2Q-1KSN | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2Q-1KST | m | Tub flexible corrugat de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2Q-1KT1 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V
BG2Q-1KT3 | m | Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2Q-1KTF | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2Q-1KTG | m | Tub corbable corrugat de PVC, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 15 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG2Q-1KTO | m | Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG32-078X | m | Cable amb conductor d'alumini de tensió assignada de 0,6 / 1 kV, de designació AL RZ1 (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm2, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575
BG33-G2WH | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x240 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G2WI | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x185 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G2WK | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x150 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2WM | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x95 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G2WO | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2WQ | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2WT | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G2WU | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G2X2 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G2X5 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G2X6 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG33-G30J | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G30K | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G30L | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-G30M | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG33-HK28 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar més neutre, de secció 3x120/70 mm2, amb, coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums
BG40-1BKB | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 630 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,3 i 30 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG40-1BKD | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 250 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), d'entre 0,03 i 10 A de sensibilitat, de desconnexió regulable entre les posicions fixe instantani, fixe selectiu i retardat amb temps de retard de 0 ms, 60 ms i 150 o 310 ms respectivament amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG40-1BKI | u | Bloc diferencial de caixa emmotllada de la classe A, gamma industrial, de fins a 160 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix, temps de retard de 40 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2, per a muntar directament adossat a l'interruptor automàtic
BG41-19ZQ | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG41-19ZW | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG41-1A0D | u | Bloque diferencial de la clase AC, gama industrial, de hasta 40 A de intensidad nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilidad, de desconexión fijo instantáneo, tiempo de retardo de 0 ms, con botón de test incorporado y con indicador mecánico de defecto, construido según las especificaciones de la norma, UNE-EN 61009-1, de 2 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG41-1A0W | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG41-1A1N | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG41-1A1O | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG41-1A1Q | u | Bloc diferencial de la classe A, gamma industrial, de fins a 125 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, temps de retard de 0 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 60947-2, de 5.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG41-1A35 | u | Bloc diferencial de la classe AC, gamma industrial, de fins a 63 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix selectiu temps de retard de 60 ms, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma, UNE-EN 61009-1, de 4.5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG48-195Z | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 125 A d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG48-1965 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 100 A d'intensitat màxima i calibrat a 100 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment
BG48-199C | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 3 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 5 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG48-199E | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG48-19DY | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment
BG48-19E6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG48-19E7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 160 A, amb 4 pols i 3 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG48-19FL | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A d'intensitat màxima i calibrat a 250 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de relès magnetotèrmic estàndard, de 150 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment
BG48-19IG | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 400 A d'intensitat màxima, amb 4 pols i 3 o 4 relès, o 3 relès amb protecció parcial del neutre i bloc de relès electrònic regulable per a interruptors fins a 630 A, de 70 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, per a muntar superficialment Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-18E4 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 100 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-18E6 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 100 A de intensidad nominal, tipo PIA curva C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 6 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG49-18HB | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 3 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-18L4 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 20 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG49-18OM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-18S6 | u | Interruptor automático magnetotérmico de 32 A de intensidad nominal, tipo PIA curva B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de corte según UNE-EN 60898 y de 15 kA de poder de corte según UNE-EN 60947-2, de 4 módulos DIN de 18 mm de ancho, para montar en perfil DIN
BG49-18SM | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-18VP | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-18VQ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-18VR | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-18Z6 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-18Z7 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-18ZJ | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 50 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 50 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-192K | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba B, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN
BG49-192L | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG49-1954 | u | Interruptor automàtic magnetotèrmic de 80 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, tetrapolar (4P), de 10000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BG4F-2ITP | u | Protector per a sobretensions permanents, tetrapolar (3P+N), de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BG4F-2ITR | u | Protector per a sobretensions transitòries, tetrapolar (3P+N), de 40 kA d'intensitat màxima transitòria, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar sobre carril DIN
BG4I-0A0I | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 100 A amb base de grandària 0
BG4I-0A0O | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 80 A amb base de grandària 0
BG4I-0A16 | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 200 A amb base de grandària 1
BG4I-0A18 | u | Tallacircuit tripolar amb fusible de ganiveta de 250 A amb base de grandària 1
BG4K-0AQX | u | Transformador d'intensitat per a diferencials amb sensibilitat de 0,3 A i de 70 mm de diàmetre interior, fins a 500 A d'intensitat nominal
BG50FS1 | u | Conjunt de dos armaris amb porta metàl·lica, amb capacitat per albergar al seu interior un conjunt CGP i caixa de seccionament i TMF-1 de fins a 63A, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA (equips no inclosos). Dimensions: 2450 x 1920 mm
BG50FS2 | u | Armari prefabricat monobloc de dimensions 2500 x 2200 x 480 mm del fabricant GET Prefabricados o similar, composició GRC segons UNE-EN 1169, amb porta metàl·lica de doble full, amb capacitat per albergar al seu interior una centralització de dues TMF-10 de fins a 160A, d'acord amb les especificacions de FECSA ENDESA (equips no inclosos).
BG5B | u | Pericó de connexió elèctrica, prefabricat de formigó, sense fons, registrable, de 60x60x60 cm de mesures interiors, amb parets rebaixades per a l'entrada de tubs, capaç de suportar una càrrega de 400 kN, amb marc de xapa galvanitzada i tapa de formigó armat alleugerit, de 69,5x68,5 cm, per a pericó de connexió elèctrica, capaç de suportar una càrrega de 125 kN; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb material granular.
BG64-07EI | u | Caixa per a mecanismes, per a un element, preu alt
BG6D-1OBM | u | Marc per a mecanisme universal, d'1 element, preu alt
BG6G-1NY1 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar
BG6G-1NY2 | u | Presa de corrent bipolar amb presa de terra lateral de 16 A d'intensitat màxima, per a quadre elèctric, conductor de coure de 2,5 mm2 de secció.
BG88-H6K0 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2
BGE2-10MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Symo 17.5-3-M Light, potència nominal de sortida 17500 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.1%, grau de protecció IP-66
BGE2-11MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Symo 17.5-3-M Full, potència nominal de sortida 17500 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.1%, grau de protecció IP-66
BGE2-12MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Sunvec 50 KTL-D3, potència nominal de sortida 50000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65.
BGE2-13MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-8KTL-M1 o similar, potència nominal de sortida 8000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-65.
BGE2-14MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-17KTL-M2 o similar, potència nominal de sortida 17000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.7%, grau de protecció IP-65.
BGE2-15MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Huawei SUN2000-20KTL-M2 o similar, potència nominal de sortida 20000W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.65%, grau de protecció IP-65.
BGE2-1MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, de la firma SMA Tripower 20000TL-30 o similar, amb display, potència nominal de sortida 20.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.4%, grau de protecció IP-65
BGE2-20MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, monofàsic, potència nominal d'entrada 2000 Wp, potència nominal de sortida 1800 W, tensió nominal d'entrada 230 V, rendiment màxim de 95.5 a 96%, grau de protecció IP-65
BGE2-2MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, SMA Tripower 25000TL-30 amb display, potència nominal de sortida 25.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.3%, grau de protecció IP-65
BGE2-7MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Kostal PIKO CI 30, potència nominal de sortida 30000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.2%, grau de protecció IP-65
BGE2-8MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, SMA Tripower CORE 2, potència nominal de sortida 110.000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-66
BGE2-9MJ | u | Inversor per a instal·lació fotovoltaica de connexió a xarxa, trifàsic, Fronius Tauro 50-3-D, potència nominal de sortida 50000 W, tensió nominal 400 V, rendiment màxim de 98.6%, grau de protecció IP-65
BGE31 | u | Dispositiu per al control d'inversors SMA en sistemes FV descentralitzats amb xarxa Speedwire, muntatge a paret o quadre amb carril DIN, suporta fins a 50 dispositius: inversors, sistemes I/O & comptadors.
BGE32 | u | Dispositiu per la monotorització d'inversors Sunvec en sistemes FV, muntatge a inversor.
BGE33 | u | Dispositiu per al control intel·ligent d'inversors Huawei en sistemes FV descentralitzats, muntatge en inversor principal, suporta fins a 10 dispositius, protecció IP65.
BGE34 | u | Subministrament i instal·lació de pantalla de 32” amb miniordinador incorporat SOLARFOX model Display System SF-100 o similar per a la visualització de dades de producció, consum, estalvi i altres. Font d`alimentació i suport per al muntatge inclosos. Totalment instal·lada i muntada. No s`inclou el cablejat i la canalització fins al punt ethernet més proper.
BGE4-HK1Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 380 Wp, de la firma JA Solar model JAM60S20 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.769x1.052x35 mm, amb una eficiència del 20,40%
BGE4-HK2Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 420 Wp, de la firma LONGI model LR4-66HPH o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.924x1.038x35 mm, amb una eficiència del 21%
BGE4-HK3Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 400 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-400 DE09.08 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.754x1.096x30 mm, amb una eficiència del 20.8%.
BGE4-HK4Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 450 Wp, de la firma ZNSHINE SOLAR model ZXM6-NH144 Series o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 2.094x1.038x35 mm, amb una eficiència del 20.7%.
BGE4-HK5Q | u | Mòdul fotovoltaic monocristal·lí, potència de pic 415 Wp, de la firma Trina Solar model TSM-415 NEG9.28 o similar amb marc d'alumini anoditzat, protecció amb vidre trempat, caixa de connexió, precablejat amb connectors especials, mides 1.770x1.096x30 mm, amb una eficiència del 21.4%.
BGE5SE1 | u | Bateria sonnen de composició química LiFePO4 model SB10 Performance de 55 kWh i 8 kW, amb sistema d`acoplament AC integrat, amb més de 20 anys de vida útil i 10.000 cicles de càrrega i software intel·ligent per optimització d`autoconsum, connexió a xarxa 230V/50Hz, grau de protecció IP 30 (IP 54) i dimensions (alt/ample/profunditat) 172/69/36 cm (cada mòdul)
BGE6-HK3Q | u | Estructura suport en posició vertical, de perfils d'alumini extruït, de la firma SolarStem model AF-GRID o similar amb inclinació màxima de 15º, per a coberta plana de xapa o sandvitx.
BGE6-HK4Q | u | Estructura suport amb llast, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model S Dome 6.10 o similar amb inclinació de 10º, per a coberta plana.
BGE6-HK5Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MicroRail o similar, per a coberta de xapa ondulada.
BGE6-HK6Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma C-solar model CSFlat o similar.
BGE6-HK7Q | u | Estructura suport amb llast, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model D Dome 6.10 o similar amb inclinació de 10º, per a coberta plana.
BGE6-HK8Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa trapezoidal.
BGE6-HK9Q | u | Estructura suport, de perfils d'alumini extruït, de la firma K2 systems model MultiRail o similar, per a coberta de xapa ondulada.
BGW0-0950 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
BGW0-0951 | u | Part proporcional d'accessoris per a armaris de polièster Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors.
BGW2-093I | u | Part proporcional d'accessoris de caixa general de protecció
BGW3-0AHE | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
BGW3-0AHF | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària entre 110 i 170 mm Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
BGW4-094Z | u | Part proporcional d'accessoris per a centralització de comptadors
BGW7-20N8 | u | Part proporcional d'accessoris per a inversor fotovoltaic
BGW7-20NA | u | Part proporcional d'accessoris per a mòdul fotovoltaic
BGWA-0AK3 | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària
BGWA-H4NO | u | Part proporcional d'accessoris per a safates d'acer inoxidable Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un metre de canal o d'un metre de safata.
BGWC-09N4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC
BGWC-09N7 | u | Part proporcional d'accessoris per a tubs flexibles d'acer
BGWD-0AS2 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
BGWD-0AS3 | u | Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
BGWD-0AS4 | u | Part proporcional d'accessoris per a tallacircuits tipus ganiveta
BGWD-0AS8 | u | Part proporcional d'accessoris per a protectors de sobretensions Criteri d'amidament: Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
BGY0-0B2V | u | Part proporcional d'elements especials per a tallacircuits tipus ganiveta
BGY1-1OZP | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals
BP44-1A3T | m | Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6 F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
BP7E-H5S1 | u | Router 4G TP-Link TL-MR150-4G o similar, velocitat fins a 300Mpbs, MicroSim, 3xPorts Ethernet LAN/WAN i antena Desmontable.
BP7E-H5S2 | u | Mòdem GSM/3G Circutor per a comptador Circutor model Cirwatt 410-QD1A-B0B10, accessoris inclosos, SIM no inclosa, totalment connectat i funcionant.
BP7E-H5SW | u | Commutador (switch) gestionable, de 8 ports 10/100/1000 Mbps RJ45 i 1 port tipus SFP 1/10Gbps compatible amb alimentació Ethernet (PoE/PoE+) IEEE 802.3af i 802.3at, per armari tipus rack, amb alimentació a 240V
BQS3-H6VY | u | Contrapès de 50 kg per a cistella bàsquet mòbil
BQS3-H7VY | u | Contrapès de 3 a 10 kg per instal·lació fotovoltaica inclinada amb llast
BVZ3-027B | u | Jornada d'inspecció i control a planta de prefabricats, incloent la realització de l'informe corresponent

## T-DIM
|  |  |  | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous | Pressupost_PE_Pavelló_Tornabous
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
| N | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
| N | Titol 3 | 03 | INVERSORS I MONITORITZACIÓ
| N | Titol 3 (1) | 02 | MONITORITZACIÓ
01.01.03.02.002 | L | PG8Z-HD34 | m | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x0,8 mm2 trenat i apantallat per parells, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, muntat en canalització i connectat | 71.5
| C | Longitud | Coef. seguretat
|  | 65 | 1.1 |  |  | 71.5
01.01.03.02.004 | L | PG2P-6SZJ | m | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | Tub rígid de PVC, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment | 71.5
| C | Longitud | Coef. seguretat
|  | 65 | 1.1 |  |  | 71.5
| N | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
| N | Capítol | 01 | INSTAL·LACIÓ FV
| N | Titol 3 | 04 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
01.01.04.001 | L | PG33-E4CF | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 871.2
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat | Alçada
MPP1 String 1 |  | 2 | 61 | 1.1 |  | 134.2
MPP1 String 2 |  | 2 | 63 | 1.1 |  | 138.6
MPP1 String 3 |  | 2 | 65 | 1.1 |  | 143
MPP2 String 1 |  | 2 | 67 | 1.1 |  | 147.4
MPP2 String 2 |  | 2 | 69 | 1.1 |  | 151.8
MPP2 String 3 |  | 2 | 71 | 1.1 |  | 156.2
01.01.04.002 | L | PG33-E46N | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació ZZ-F, construcció segons norma UNE-EN 50618, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Fca segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 214.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat | Alçada
Camp FV |  | 1 | 195 | 1.1 |  | 214.5
01.01.04.003 | L | PG2H-4DPH | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | Safata aïllant de PVC perforada, de 60x100 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports horitzontals | 33
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
Camp FV |  | 1 | 30 | 1.1 |  | 33
01.01.04.004 | L | PG25-AZD4 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 110 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | 38.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
|  | 1 | 35 | 1.1 |  | 38.5
01.01.04.005 | L | PG25-AZE6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments | 3.3
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
|  | 1 | 3 | 1.1 |  | 3.3
01.01.04.006 | L | PG25-AZD0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | 5.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
|  | 1 | 5 | 1.1 |  | 5.5
01.01.04.015 | L | PG33-E433 | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 27.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat | Alçada
Inversor a QA |  | 5 | 5 | 1.1 |  | 27.5
01.01.04.016 | L | PG33-E46E | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 9.9
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
QA a Endoll |  | 3 | 3 | 1.1 |  | 9.9
| N | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
| N | Capítol | 02 | OBRA CIVIL
01.02.002 | L | PY07-H8WE | m3 | Obertura de regata en coronació de paret de maó massís manual, de 29 cm de gruix, amb mitjans manuals, de 20x15cm de secció, per a cèrcol perimetral i càrrega de runes sobre camió o contenidor | Obertura de regata en coronació de paret de maó massís manual, de 29 cm de gruix, amb mitjans manuals, de 20x15cm de secció, per a cèrcol perimetral i càrrega de runes sobre camió o contenidor | 0.225
| C | Ample | Longitud | Profunditat | Unitats
|  | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 2 | 0.225
| N | Obra | 01 | PressupostFV_Pavelló_Tornabous
| N | Capítol | 03 | INSTAL·LACIÓ D'ENLLAÇ
01.03.001 | L | PG33-E46Q | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x35 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 137.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat | Alçada
Inversor a TMF10 |  | 5 | 20 | 1.1 |  | 110
TMF10 a Caixa Derivació |  | 5 | 5 | 1.1 |  | 27.5
01.03.002 | L | PG33-E46U | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x70 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 27.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
CGP-9 a Caixa Derivació |  | 5 | 5 | 1.1 |  | 27.5
01.03.003 | L | PG33-E4YX | m | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, unipolar, de secció 1x25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar. Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions. | 27.5
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
TMF1 a Caixa Derivació |  | 5 | 5 | 1.1 |  | 27.5
01.03.004 | L | PG25-AZD0 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 90 mm, amb 1 compartiment, de color blanc, muntada sobre paraments | 7.7
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
|  | 1 | 7 | 1.1 |  | 7.7
01.03.005 | L | PG25-AZE6 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a distribució, de 60x 150 mm, amb 2 compartiments, de color blanc, muntada sobre paraments | 4.4
| C | Unitats | Longitud | Coef. seguretat
|  | 1 | 4 | 1.1 |  | 4.4