## RESUM
RESUM AMIDAMENTS
Adequació de diferents edificis en obra civil, instal·lacions elèctriques, veu i dades, climatització i ventilació i subministrament de mobiliari
LOT 1 TÀRREGA | 0
LOT 2 TÀRREGA | 0
LOT 1 BLANES | 0
LOT 2 BLANES | 0
LOT 1 PALAMÓS | 0
LOT 2 PALAMÓS | 0
LOT 1 TARRAGONA | 0
LOT 2 TARRAGONA | 0
LOT 1 VIC | 0
LOT 2 VIC | 0
IMPORT BASE LOT 1 | 0
IMPORT BASE LOT 2 | 0
NOTA: LES PARTIDES OMBREJADES AMB AQUEST COLOR, PER AL LOT 1, IMPLICA SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ

## LOT 1 TÀRREGA
1. LOT 1 TÀRREGA
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local carrer Sant Pere Claver 16, Escala 1, PB1 de Tàrrega
Les partides ombrejades amb aquest color han d'incloure el subministrament del material
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS
1.1 | pa | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. M3 a justificar. |  | 1 |  | 0
1.2 | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Necessaria per a l'obertura de l'espai de les portes. |  | 5 |  | 0
1.3 | ut | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  | 3 |  | 0
1.4 | ut | Desmuntatge finestres interiors en despatxos, incloent-hi retirada posterior a contenidor. |  | 2 |  | 0
1.5 | pa | Transport de residus inerts, produïts en obres de construcció i/o demolició, a contenidor de 9 m³. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 1 | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA
2.1 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, amb aïllament acústic mínim de 50 dB. |  | 90 |  | 0
2.2 | m2 | Paviment laminat en lames de 1200x180 mm, classe 31: comercial moderat, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, acoblat amb clic, model de Finsa o similar col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè de densitat de 3 mm de gruix. |  | 230 |  | 0
2.3 | m2 | Preparació prèvia en paraments, arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una superfície prèviament guarnida, sobre parament vertical, de fins a 3 m d'alçada. |  | 90 |  | 0
2.4 | m2 | Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, fins a més de 3 metres d'alçada, mà de fons i dues mans d'acabat. |  | 360 |  | 0
2.5 | m2 | Lamina adhesiva traslúcida, en diferents mesures i talls, per a la seva aplicació en cara interior per tal d'evitar visió interior - exterior. |  | 26.4 |  | 0
2.6 | m2 | Col·locació de panellat tipus Decustik fonoabsorbent D+ 009 ignífug D52-DO, en trams de 2,43 x 12,8 cm de 16 mm de gruix, acabat en faig, col·locat sobre rastrells encolats en paret. |  | 88 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.1 | ut | Subministrament i col·locació de porta interior abatible, cega, d'una fulla de 203x90x3,5 cm en aglomerat, contraxapat en pi i barnizada en taller. Totalment muntada. Incloent-hi panys, poms, bisagres necessàries per a dur-ho a terme. |  | 7 |  | 0
3.2 | ut | Subministrament i col·locació de porta corradera d'1 fulla de 92x210 cm de 40 mm de gruix en en aglomerat, contraxapat en pi i barnizada en taller, premarc de 100, batents i tapetes en DM hidrífug per a pintar. Totalment muntada. Incloent-hi panys, poms, bisagres necessàries per a dur-ho a terme. |  | 1 |  | 0
3.3 | ut | Office: Mobiliari modular tipus cuina format per 3,5 m en baixos, sòcol inferior, melamina acabat en mate, nucli de taulell de partícules tipus P2 de interior i cantoneres termoplàstiques, calaixos i estants del mateix material, potes regulables, bisagres i tiradors, incloent-hi sobre d'aglomerat hidrífug amb superfície revestida de formica en color crema o blanc c/tall per a cubeta d'inox. Instal·lació i connexió de punt d'aigua i desaigües necessaris. |  | 1 |  | 0
3.4 | ut | Mostrador de recepció a mesura. |  | 1 |  | 0
3.6 |  | Espai de jocs pels infants:
3.6.1 | ut | Subministrament i muntatge de jardi vertical artificial d'amplada interior 26 cm i alçada total estança. |  | 2 |  | 0 | 0
3.6.2 | m2 | Subministranent i col·locació de revestiment sobre parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. |  | 8 |  | 0 | 0
3.6.3 | m2 | Pintat de parament vertical amb pintura magnètica de pissarra. |  | 6 |  | 0
3.6.4 | PA | Instal·lació elèctrica i ajudes de paleta. A justificar. |  | 1 |  | 0 | 0
3.6.7 | ut | Penjadors |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
8 |  | ALTRES
8.1 | ut | Subministrament cortina tipus estor enrotllable de 2200 mm d'amplada per 1400 mm d'alçada, amb teixit ignífgut perforat, accionament manual amb cadena, inclòs fixacions i anclatges a paret i/o sostre. |  | 4 |  | 0
8.2 | pa | Neteja final d'obra. A justificar. |  | 1 |  | 0
8.3 | ut | Accessoris de bany en acer inoxidable satinat: dosificador sabó, portarrotllos, dispensador paper, escombreta i secamans. |  | 2 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 8 | 0
RESUM
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS |  |  |  | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA |  |  |  | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
8 |  | ALTRES |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 2 TÀRREGA
1. LOT 2 TÀRREGA
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local carrer Sant Pere Claver 16, Escala 1, PB1 de Tàrrega
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.5 | ut | Pany electrònic c/contrasenya númerica per a l'accés interior. |  | 1 |  | 0
3.6 |  | Espai de jocs pels infants:
3.6.5 | ml | Tira LED de 5ml, IP20 24V 9.6W, 3000K, Driver Meanwell 100W 24V IP-67 i perfil d'al·lumini 7mm d'alçada amb difusor mate o similar. |  | 5 |  | 0 | 0
3.6.6 | ut | Llumenera CONCORD negre 14W 220-240V switch 2700K/3000K/4000K puntual jardí vertical o similar. |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
4 |  | ENLLUMENAT
4.1 | ut | Subministrament i instal∙lació de plafó LED de 60x60 cm UGR<19 4000K ref. JDPANELT400W de JDOS o similar. |  | 38 |  | 0
4.2 | ut | Subministrament i instal∙lació de plafó LED de 60x60 cm UGR<19 4000K ref. JDPANELT400W de JDOS o similar, incloent-hi accessori per a col·locar en superfície. |  | 20 |  | 0
4.3 | ut | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. |  | 12 |  | 0
4.4 | pa | Material divers d'instal·lació i muntatge, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 4 | 0
5 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES
5.1 | ut | Col·locació i connexió de RACK de 19" format per a 2 Patch Pannel de 24 ports, base d'endolls i SAI integrat de 19" per a la protecció dels equips electrònics (no inclosos). Connexió dels punts existents i númeració d'aquests. |  | 1 |  | 0
5.2 | ut | Certificació i verificació dels punts de xarxa a utilitzar. |  | 27 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
6 |  | PCI I SENYALÍSTICA
6.1 | ut | Instal·lació de sistema de detecció d'incendis convencional, format per una central de detecció automàtica de 2 zones de detecció, 6 detectors òptics de fum, 2 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa rearmables i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica, tot canalitzat en tub lliure d'halògens en superfície. |  | 1 |  | 0
6.2 | ut | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret |  | 6 |  | 0
6.3 | ut | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  | 1 |  | 0
6.4 | ut | Programació i posta marxa per SAT |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 6 | 0
7 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
7.1 | ut | Climtatització nous espais: Sistema climatització Multisplit Wind Free Comfort de Samsung format per dues unitats interiors de 2,5/3,2KW i 6,5/7,4KW i una unitat exterior 4x1 8/9,3KG R32, incloent-hi material necessari per a dur-ho a terme, posta en marxa i proves. |  | 1 |  | 0
7.2 | ut | Ventilació de l'espai: Sistema regeneració de l'aire format per dues unitats recuperadores de calor CADB-HE-D 12 LH Basic i CADB-HE-D 27 LH Basic respectivament, tub helicoidal amb sortides en reixa d'impulsió i retorn, control centralitzat de funcionament, proves i posta en marxa. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 7 | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT
9.1 | pa | Posta en marxa: conjunt de probes de servei per a comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions: electricitat, fontaneria, sanejament, calefacció, climatització ... Entenen que en la seva totalitat es troben en bon estat. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 9 | 0
11 |  | LEGALITZACIONS
11.1 | ut | Legalització Instal·lació BT |  | 1 |  | 0
11.2 | ut | Legalització Instal·lació RITE |  | 1 |  | 0
11.3 | ut | Llicència d'activitats |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 10 | 0
RESUM
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
4 |  | ENLLUMENAT |  |  |  | 0
5 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES |  |  |  | 0
6 |  | PCI I SENYALISTICA |  |  |  | 0
7 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ |  |  |  | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT |  |  |  | 0
11 |  | LEGALITZACIONS |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 1 BLANES
2. LOT 1 BLANES
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local Passatge Mastorrens núm. 6, Blanes
Les partides ombrejades amb aquest color han d'incloure el subministrament del material
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS
1.1 | pa | Enderroc de paret de totxana de 15 cm de gruix i envans interiors amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. M3 a justificar. Incloent-hi retirada i arrancada d'elements. |  | 1 |  | 0
1.2 | m2 | Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Necessaria per a l'obertura de l'espai de les portes. |  | 5 |  | 0
1.3 | ut | Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor |  | 1 |  | 0
1.4 | pa | Transport de residus inerts, produïts en obres de construcció i/o demolició, a contenidor de 9 m³ |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 1 | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA
2.1 | m2 | Accés principal, mur d'obra vista: Fulla exterior de façana ventilada de 11,3 cm de gruix de fàbrica, de maó ceràmic cara vista perforat clinker, color salmó, acabat llis, 24x11,3x5,2 cm, amb junta de 1 cm rebuda amb morter de ciment M75. Subministrament i col·locació de pedra artificial granit blanca en coronació nou mur i part del mur existent ja deteriorada. Incloent-hi rebaix de l'esglaó d'entrada. |  | 1 |  | 0
2.2 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, amb aïllament acústic mínim de 50 dB. |  | 125 |  | 0
2.3 | m2 | Paviment laminat en lames de 1200x180 mm, classe 31: comercial moderat, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, acoblat amb clic, model de Finsa o similar col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè de densitat de 3 mm de gruix. |  | 270 |  | 0
2.4 | m2 | Preparació prèvia en paraments, arrebossat de guix d'aplicació en capa fina C6 en una superfície prèviament guarnida, sobre parament vertical, de fins a 3 m d'alçada. |  | 90 |  | 0
2.5 | m2 | Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, fins a més de 3 metres d'alçada, mà de fons i dues mans d'acabat. |  | 487 |  | 0
2.6 | m2 | Lamina adhesiva traslúcida, en diferents mesures i talls, per a la seva aplicació en cara interior per tal d'evitar visió interior - exterior. |  | 26.4 |  | 0
2.7 | m2 | Col·locació de panellat tipus Decustik fonoabsorbent D+ 009 ignífug D52-DO, en trams de 2,43 x 12,8 cm de 16 mm de gruix, acabat en faig, col·locat sobre rastrells encolats en paret. |  | 6 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.1 | ut | Subministrament i col·locació de premarcs de fusta de pi per a pas de porta de 80 cm, totalment col·locat i preparat per a muntatge de nova. No inclosa dins d'aquesta partida. |  | 19 |  | 0
3.2 | ut | Bloc de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d´ús públic, d´una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb lacat blanc bastidor de tauler contraxapat i cèrcol de fusta de pi, sobre precercol de pi per a pas de 90x35 mm. Incloent-hi perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferratges de penjar i escuma de poliuretà per farciment de la folgança entre precerco i bloc de porta. |  | 19 |  | 0
3.3 | ut | Office: Mobiliari modular tipus cuina format per 3,5 m en baixos, sòcol inferior, melamina acabat en mate, nucli de taulell de partícules tipus P2 de interior i cantoneres termoplàstiques, calaixos i estants del mateix material, potes regulables, bisagres i tiradors, incloent-hi sobre d'aglomerat hidrífug amb superfície revestida de formica en color crema o blanc c/tall per a cubeta d'inox. Instal·lació i connexió de punt d'aigua i desaigües necessaris. |  | 1 |  | 0
3.4 | ut | Mostrador de recepció a mesura. |  | 1 |  | 0
3.6 |  | Espai de jocs pels infants:
3.6.1 | ut | Subministrament i muntatge de jardi vertical artificial d'amplada interior 26 cm i alçada total estança. |  | 2 |  | 0 | 0
3.6.2 | m2 | Subministranent i col·locació de revestiment sobre parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. |  | 8 |  | 0 | 0
3.6.3 | m2 | Pintat de parament vertical amb pintura magnètica de pissarra. |  | 6 |  | 0
3.6.4 | PA | Instal·lació elèctrica i ajudes de paleta. A justificar. |  | 1 |  | 0 | 0
3.6.7 | ut | Penjadors |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
9 |  | BANYS
9.1 | ut | Bany Minusvàlids: Repicat de rajoles parets verticals, arrebossat i ensinistrat fins a mitja alçada, 1,50 cm. Subministrament i col·locació de rajola de 20x20 blanc mate, col·locada amb ciment cola especial porcel·lànic i paviment vinilíc especial per a zones húmedes. Muntatge i subministrament d'elements i accessoris de bany. |  | 1 |  | 0
9.2 | ut | Banys: Arrebossat i ensinistrat fins a mitja alçada, 1,50 cm. Subministrament i col·locació de rajola de 20x20 blanc mate, col·locada amb ciment cola especial porcel·lànic i paviment vinilíc especial per a zones húmedes. Subministrament i instal·lació de desaigües i xarxa ACS. Muntatge i subministrament d'elements i accessoris de bany. |  | 1 |  | 0
9.3 | ut | Accessoris de bany en acer inoxidable satinat: dosificador sabó, portarrotllos, dispensador paper, escombreta i secamans. |  | 2 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 9 | 0
10 |  | ALTRES
10.1 | ut | Cortina tipus estor enrotllable de 2200 mm d'amplada per 1400 mm d'alçada, amb teixit ignífgut perforat, accionament manual amb cadena, inclòs fixacions i anclatges a paret i/o sostre. |  | 13 |  | 0
10.2 | pa | Neteja final d'obra. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 10 | 0
RESUM
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS |  |  |  | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA |  |  |  | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
9 |  | BANYS |  |  |  | 0
10 |  | ALTRES |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 2 BLANES
2. LOT 2 BLANES
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local Passatge Mastorrens núm. 6, Blanes
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.5 | ut | Pany electrònic c/contrasenya númerica per a l'accés interior. |  | 1 |  | 0
3.6 |  | Espai de jocs pels infants:
3.6.5 | ml | Tira LED de 5ml, IP20 24V 9.6W, 3000K, Driver Meanwell 100W 24V IP-67 i perfil d'al·lumini 7mm d'alçada amb difusor mate o similar. |  | 5 |  | 0 | 0
3.6.6 | ut | Llumenera CONCORD negre 14W 220-240V switch 2700K/3000K/4000K puntual jardí vertical o similar. |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
4 |  | ELECTRICITAT
4.1 | m | Alimentació llocs de treball: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  | 600 |  | 0
4.2 | m | Alimentació punts de llum: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  | 800 |  | 0
4.4 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 4 | 0
5 |  | ENLLUMENAT
5.1 | ut | Subministrament i instal∙lació de plafó LED de 60x60 cm UGR<19 4000K ref. JDPANELT400W de JDOS o similar. |  | 60 |  | 0
5.2 | ut | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. |  | 15 |  | 0
5.3 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols, interruptors, commutadors ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
6 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES
6.1 | ut | Subministrament, col·locació i connexió de RACK de 19" format per a 2 Patch Pannel de 24 ports, base d'endolls i SAI integrat de 19" per a la protecció dels equips electrònics (no inclosos). Connexió dels punts existents i númeració d'aquests. |  | 1 |  | 0
6.2 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  | 1800 |  | 0
6.3 | m | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment. |  | 15 |  | 0
6.4 | ut | Certificació i verificació dels punts de xarxa a utilitzar. |  | 30 |  | 0
6.5 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 6 | 0
7 |  | PCI I SENYALÍSTICA
7.1 | ut | Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis convencional, format per una central de detecció automàtica de 2 zones de detecció, 6 detectors òptics de fum, 2 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa rearmables i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica, tot canalitzat en tub lliure d'halògens en superfície. |  | 1 |  | 0
7.2 | ut | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret |  | 6 |  | 0
7.3 | ut | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  | 1 |  | 0
7.4 | ut | Programació i posta marxa per SAT |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 7 | 0
8 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
8.1 | ut | Climtatització de l'espai: Sistema VRV |  | 1 |  | 0
8.2 | ut | Ventilació de l'espai: Sistema regeneració de l'aire format per dues unitats recuperadores de calor CADB-HE-D 12 LH Basic i CADB-HE-D 27 LH Basic respectivament, tub helicoidal amb sortides en reixa d'impulsió i retorn, control centralitzat de funcionament, proves i posta en marxa. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 8 | 0
11 |  | CONTROL DE QUALITAT
11.1 | pa | Posta en marxa: conjunt de probes de servei per a comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions: electricitat, fontaneria, sanejament, calefacció, climatització ... Entenen que en la seva totalitat es troben en bon estat. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 11 | 0
13 |  | LEGALITZACIONS
13.1 | ut | Legalització Instal·lació BT |  | 1 |  | 0
13.2 | ut | Legalització Instal·lació RITE |  | 1 |  | 0
13.3 | ut | Llicència d'activitats |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 13 | 0
RESUM
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
4 |  | ELECTRICITAT |  |  |  | 0
5 |  | ENLLUMENAT |  |  |  | 0
6 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES |  |  |  | 0
7 |  | PCI I SENYALISTICA |  |  |  | 0
8 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ |  |  |  | 0
11 |  | CONTROL DE QUALITAT |  |  |  | 0
13 |  | LEGALITZACIONS |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 1 PALAMÓS
3. LOT 1 PALAMÓS
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local C/President Macià núm. 10 de Palamós.
Les partides ombrejades amb aquest color han d'incloure el subministrament del material
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS
1.1 | pa | Enderroc envans interiors, despatxos 1-2-4 i sala tècnica, amb mitjans manuals i càrrega sobre camió. M3 a justificar. Incloent-hi retirada i arrancada d'elements (opció 2) |  | 1 |  | 0
1.2 | m2 | Retirada de l'aplacat fusta amb mitjans manuals, per a possible recuperació i nova col·locació (despatx 4) |  | 22 |  | 0
1.3 | ut | Arrencada de full i bastiment de dues portes interiors amb mitjans manuals (despatxos 1 i 2) per a col·locació d'una d'elles en nova ubicació. Incloent-hi tancaments en ubicació anterior i obertura i col·locació en nova ubicació. Totalment acabat. |  | 1 |  | 0
1.4 | pa | Transport de residus inerts, produïts en obres de construcció i/o demolició, a contenidor de 9 m³ |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 1 | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA
2.1 | m2 | Retirada d'elements trencats en l'entrada (pedra esglaó), subministrament i col·locació de nova, pedra de Sant Vicenç, incloent-hi juntes. Totalment acabat. |  | 1 |  | 0
2.2 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, amb aïllament acústic mínim de 50 dB. |  | 75.5 |  | 0
2.3 | m2 | Paviment laminat en lames de 1200x180 mm, classe 31: comercial moderat, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, acoblat amb clic, model de Finsa o similar col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè de densitat de 3 mm de gruix. |  | 75 |  | 0
2.4 | m2 | Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, fins a més de 3 metres d'alçada, mà de fons i dues mans d'acabat. |  | 259 |  | 0
2.5 | pa | Pintat de perfileria d'alumini en cara interior de color negre, pintat mitjançant aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color blanc, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà), prèvia aplicació d'una mà d' imprimació sintètica antioxidant d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color gris, acabat mat (rendiment: 0,125 l/m²), sobre porta interior, cega, d'alumini. M2 a justificar. |  | 1 |  | 0
2.6 | m2 | Lamina adhesiva traslúcida, en diferents mesures i talls, per a la seva aplicació en cara interior per tal d'evitar visió interior - exterior. |  | 117 |  | 0
2.7 | m2 | Subministrament i col·locació de panellat tipus Decustik fonoabsorbent D+ 009 ignífug D52-DO, en trams de 2,43 x 12,8 cm de 16 mm de gruix, acabat en faig, col·locat sobre rastrells encolats en paret. |  | 6 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.1 | m2 | Subministrament i muntatge de divisòries Elegance Forma alçat A-8, marc de doble vidre (6+6 ACÚSTIC). Mòduls a mida reinstal·lables, amb estructura oculta d'alumini en brut aliatge AW 6063 i estat T-5, formada per diverses canals per a la subjecció dels diferents sistemes d'ancoratge i juntes de estanquitat. Perfileria vista en alumini extrusionat, aliatge a AW 6063 i estat T-5 acabat en lacat o anoditzat. El perfil de vidre extruït a R02. En el cas de lacat, tractament de desgreixat i posterior atac de la superfície per passar al procés de imprimació i posterior aplicació de pols de polièster per càrrega electrostàtica abans d'introduir al forn a 200°C, amb segell de qualitat QUALIDECO. Per a l'anoditzat tractament de desgreixatge, decapat i neutralitzat de la superfície parar pas a la coloració electrolítica i el colmatat en aigua pura creant una capa de 15μ. Els entrecarrers entre mòduls portaran un ribet de goma o un perfil rígid de polipropilè de 7 mm. Marcs assemblats d'alumini, a doble cara i càmera interior, amb vidres laminats de 6+6 ACÚSTICS, totalment cercats a les dues cares amb perfileria plàstica d'estanquitat flexible per aconseguir un alt grau de adherència i segellat. Cortines venecianes entre vidres amb mecanisme de gir extern, opcionals. Inclosos tots els elements d'assemblatge i ancoratge. Als modulatges continus, la unió entre vidres serà a testa, mitjançant perfil de policarbonat transparent i adhesiu a “H” gruix total és de 82 mm. Índex ponderat de reducció acústica RW 44 dB, ISO 717-1 segons assaig als laboratoris Applus. |  | 84 |  | 0
3.2 | m2 | Subministrament i col·locació de fals sostre registrable, situat a una alçada inferior o igual a 4 m, panell acústic de llana de roca, compost per mòduls de 600x600x15 mm, acabat llis en color blanc per a perfileria vista T24. Totalment acabat. |  | 75 |  | 0
3.3 | ut | Bloc de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d´ús públic, d´una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb lacat blanc bastidor de tauler contraxapat i cèrcol de fusta de pi, sobre precercol de pi per a pas de 90x35 mm. Incloent-hi perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferratges de penjar i escuma de poliuretà per farciment de la folgança entre precerco i bloc de porta. |  | 8 |  | 0
3.4 | ut | Office: Mobiliari modular tipus cuina format per 3,5 m en baixos, sòcol inferior, melamina acabat en mate, nucli de taulell de partícules tipus P2 de interior i cantoneres termoplàstiques, calaixos i estants del mateix material, potes regulables, bisagres i tiradors, incloent-hi sobre d'aglomerat hidrífug amb superfície revestida de formica en color crema o blanc c/tall per a cubeta d'inox. Instal·lació i connexió de punt d'aigua i desaigües necessaris. |  | 3.5 |  | 0
3.5 | ut | Mostrador de recepció a mesura. |  | 1 |  | 0
3.7 |  | Espai de jocs pels infants:
3.7.1 | ut | Subministrament i muntatge de jardi vertical artificial d'amplada interior 26 cm i alçada total estança. |  | 2 |  | 0 | 0
3.7.2 | m2 | Subministranent i col·locació de revestiment sobre parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. |  | 8 |  | 0 | 0
3.7.3 | m2 | Pintat de parament vertical amb pintura magnètica de pissarra. |  | 6 |  | 0
3.7.4 | PA | Instal·lació elèctrica i ajudes de paleta. A justificar. |  | 1 |  | 0 | 0
3.7.7 | ut | Penjadors |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
8 |  | ALTRES
8.1 | ut | Cortina tipus estor enrotllable de 2200 mm d'amplada per 1400 mm d'alçada, amb teixit ignífgut perforat, accionament manual amb cadena, inclòs fixacions i anclatges a paret i/o sostre. |  | 10 |  | 0
8.2 | pa | Neteja final d'obra. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 8 | 0
RESUM
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS |  |  |  | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA |  |  |  | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
8 |  | ALTRES |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 2 PALAMÓS
3. LOT 2 PALAMÓS
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local C/President Macià núm. 10 de Palamós.
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.6 | ut | Pany electrònic c/contrasenya númerica per a l'accés interior. |  | 1 |  | 0
3.7 |  | Espai de jocs pels infants:
3.7.5 | ml | Tira LED de 5ml, IP20 24V 9.6W, 3000K, Driver Meanwell 100W 24V IP-67 i perfil d'al·lumini 7mm d'alçada amb difusor mate o similar. |  | 5 |  | 0 | 0
3.7.6 | ut | Llumenera CONCORD negre 14W 220-240V switch 2700K/3000K/4000K puntual jardí vertical o similar. |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
4 |  | ENLLUMENAT
4.1 | ut | Subministrament i instal∙lació de plafó LED de 60x60 cm UGR<19 4000K ref. JDPANELT400W de JDOS o similar. |  | 33 |  | 0
4.2 | ut | Llumenera decorativa modular d'alumini, de 120x30 cm, de 44 W de potència de la llumenera, 3700 lm de flux lluminós, protecció IP20, no regulable, muntada superficialment |  | 16 |  | 0
4.3 | ut | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. |  | 16 |  | 0
4.4 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols, interruptors, commutadors ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 4 | 0
5 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES
5.1 | ut | Subministrament, col·locació i connexió de RACK de 19" format per a 2 Patch Pannel de 24 ports, base d'endolls i SAI integrat de 19" per a la protecció dels equips electrònics (no inclosos). Connexió dels punts existents i númeració d'aquests. |  | 1 |  | 0
5.2 | ut | Certificació i verificació dels punts de xarxa a utilitzar. |  | 30 |  | 0
5.3 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
6 |  | PCI I SENYALÍSTICA
6.1 | ut | Instal·lació de sistema de detecció d'incendis convencional, format per una central de detecció automàtica de 2 zones de detecció, 6 detectors òptics de fum, 2 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa rearmables i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica, tot canalitzat en tub lliure d'halògens en superfície. |  | 1 |  | 0
6.2 | ut | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret |  | 6 |  | 0
6.3 | ut | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  | 2 |  | 0
6.4 | ut | Programació i posta marxa per SAT |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 6 | 0
7 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
7.1 | ut | Climtatització de l'espai: Reubicació reixes. Incloent-hi obra civil necessaria, enderrocament de part afectada de sostre, realitzar noves obertures per a nova distribució de reixes d'impulsió, tancament de tota la zona afectada deixant preparat per pintar i retirada dels elements fora d'ús. |  | 15 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 7 | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT
9.1 | pa | Posta en marxa: conjunt de probes de servei per a comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions: electricitat, fontaneria, sanejament, calefacció, climatització ... Entenen que en la seva totalitat es troben en bon estat. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 9 | 0
11 |  | LEGALITZACIONS
11.1 | ut | Legalització Instal·lació BT |  | 1 |  | 0
11.2 | ut | Legalització Instal·lació RITE |  | 1 |  | 0
11.3 | ut | Llicència d'activitats |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 11 | 0
RESUM
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
4 |  | ENLLUMENAT |  |  |  | 0
5 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES |  |  |  | 0
6 |  | PCI I SENYALISTICA |  |  |  | 0
7 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ |  |  |  | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT |  |  |  | 0
11 |  | LEGALITZACIONS |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 1 TARRAGONA
4. LOT 1 TARRAGONA
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local C/Reial cantonada C/Lleó a Tarragona
Les partides ombrejades amb aquest color han d'incloure el subministrament del material
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS
1.1 | ut | Enderroc, desmuntatge i retirada de totes les mampares de vidre, mobles, aluminis, paviment ... Tot realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. |  | 1 |  | 0
1.2 | m2 | Desmuntatge de persiana garatge i accessoris d'aquesta: estructura, guies, motor ..., així com sostre i elements necessaris per a dur-ho terme. |  | 36 |  | 0
1.3 | ut | Enderroc de vorera i gual existent mitjançant mitjans manuals. |  | 2 |  | 0
1.3 | ut | Retirar marbre de la façana, repicar l'arrebossat realitzat amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. Posterior arrebossat i remolineat amb morter en tota la paret afectada. |  | 1 |  | 0
1.4 | pa | Transport de residus inerts, produïts en obres de construcció i/o demolició, a contenidor de 9 m³. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 1 | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA
2.1 | ut | Accés principal, subministrament i col·locació de nova vorera de vianants i reparació de la part afectada. |  | 2 |  | 0
2.2 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, amb aïllament acústic mínim de 50 dB. |  | 125 |  | 0
2.3 | m2 | Paviment laminat en lames de 1200x180 mm, classe 31: comercial moderat, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, acoblat amb clic, model de Finsa o similar col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè de densitat de 3 mm de gruix. |  | 269 |  | 0
2.4 | m2 | Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, fins a més de 3 metres d'alçada, mà de fons i dues mans d'acabat. |  | 468.36 |  | 0
2.5 | m2 | Lamina adhesiva traslúcida, en diferents mesures i talls, per a la seva aplicació en cara interior per tal d'evitar visió interior - exterior. |  | 27 |  | 0
2.6 | m2 | Subministrament i col·locació de panellat tipus Decustik fonoabsorbent D+ 009 ignífug D52-DO, en trams de 2,43 x 12,8 cm de 16 mm de gruix, acabat en faig, col·locat sobre rastrells encolats en paret. |  | 12.5 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.1 | ut | Instal·lació de tancament d'alumini i vidre de 6+6 amb pont tèrmic, color negre, porta de pas 90 cm. Desmuntatge de tirador existent porta, rètols façana. |  | 2 |  | 0
3.2 | ut | Subministrament i muntatge de porta de vidre temperat transparent de 10 mm de gruix, de 2100x800 mm, perfils verticals vistos d'alumini, per a mampara modular. Incloent-hi accessoris. |  | 6 |  | 0
3.3 | m2 | Subministrament i muntatge de divisòries Elegance Forma alçat A-8, marc de doble vidre (6+6 ACÚSTIC). Mòduls a mida reinstal·lables, amb estructura oculta d'alumini en brut aliatge AW 6063 i estat T-5, formada per diverses canals per a la subjecció dels diferents sistemes d'ancoratge i juntes de estanquitat. Perfileria vista en alumini extrusionat, aliatge a AW 6063 i estat T-5 acabat en lacat o anoditzat. El perfil de vidre extruït a R02. En el cas de lacat, tractament de desgreixat i posterior atac de la superfície per passar al procés de imprimació i posterior aplicació de pols de polièster per càrrega electrostàtica abans d'introduir al forn a 200°C, amb segell de qualitat QUALIDECO. Per a l'anoditzat tractament de desgreixatge, decapat i neutralitzat de la superfície parar pas a la coloració electrolítica i el colmatat en aigua pura creant una capa de 15μ. Els entrecarrers entre mòduls portaran un ribet de goma o un perfil rígid de polipropilè de 7 mm. Marcs assemblats d'alumini, a doble cara i càmera interior, amb vidres laminats de 6+6 ACÚSTICS, totalment cercats a les dues cares amb perfileria plàstica d'estanquitat flexible per aconseguir un alt grau de adherència i segellat. Cortines venecianes entre vidres amb mecanisme de gir extern, opcionals. Inclosos tots els elements d'assemblatge i ancoratge. Als modulatges continus, la unió entre vidres serà a testa, mitjançant perfil de policarbonat transparent i adhesiu a “H” gruix total és de 82 mm. Índex ponderat de reducció acústica RW 44 dB, ISO 717-1 segons assaig als laboratoris Applus. |  | 60 |  | 0
3.4 | ut | Office: Mobiliari modular tipus cuina format per 3,5 m en baixos, sòcol inferior, melamina acabat en mate, nucli de taulell de partícules tipus P2 de interior i cantoneres termoplàstiques, calaixos i estants del mateix material, potes regulables, bisagres i tiradors, incloent-hi sobre d'aglomerat hidrífug amb superfície revestida de formica en color crema o blanc c/tall per a cubeta d'inox. Instal·lació i connexió de punt d'aigua i desaigües necessaris. |  | 1 |  | 0
3.5 | ut | Mostrador de recepció a mesura. |  | 1 |  | 0
3.7 |  | Espai de jocs pels infants:
3.7.1 | ut | Subministrament i muntatge de jardi vertical artificial d'amplada interior 26 cm i alçada total estança. |  | 2 |  | 0 | 0
3.7.2 | m2 | Subministranent i col·locació de revestiment sobre parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. |  | 8 |  | 0 | 0
3.7.3 | m2 | Pintat de parament vertical amb pintura magnètica de pissarra. |  | 6 |  | 0
3.7.4 | PA | Instal·lació elèctrica i ajudes de paleta. A justificar. |  | 1 |  | 0 | 0
3.7.7 | ut | Penjadors |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
8 |  | ALTRES
8.1 | ut | Cortina tipus estor enrotllable de 2200 mm d'amplada per 1400 mm d'alçada, amb teixit ignífgut perforat, accionament manual amb cadena, inclòs fixacions i anclatges a paret i/o sostre. |  | 4 |  | 0
8.2 | pa | Neteja final d'obra. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 8 | 0
RESUM
1 |  | DESMUNTATGES I ENDERROCS |  |  |  | 0
2 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA |  |  |  | 0
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
8 |  | ALTRES |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 2 TARRAGONA
4. LOT 2 TARRAGONA
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local C/Reial cantonada C/Lleó a Tarragona
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
3.6 | ut | Pany electrònic c/contrasenya númerica per a l'accés interior. |  | 1 |  | 0
3.7 |  | Espai de jocs pels infants:
3.7.5 | ml | Tira LED de 5ml, IP20 24V 9.6W, 3000K, Driver Meanwell 100W 24V IP-67 i perfil d'al·lumini 7mm d'alçada amb difusor mate o similar. |  | 5 |  | 0 | 0
3.7.6 | ut | Llumenera CONCORD negre 14W 220-240V switch 2700K/3000K/4000K puntual jardí vertical o similar. |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
4 |  | ELECTRICITAT
4.1 | m | Alimentació llocs de treball: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  | 600 |  | 0
4.2 | m | Alimentació punts de llum: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  | 800 |  | 0
4.4 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 4 | 0
5 |  | ENLLUMENAT
5.1 | ut | Subministrament i instal∙lació de plafó LED de 60x60 cm UGR<19 4000K ref. JDPANELT400W de JDOS o similar. |  | 60 |  | 0
5.2 | ut | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. |  | 18 |  | 0
5.3 | pa | Muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols, interruptors, commutadors ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
6 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES
6.1 | ut | Subministrament, col·locació i connexió de RACK de 19" format per a 2 Patch Pannel de 24 ports, base d'endolls i SAI integrat de 19" per a la protecció dels equips electrònics (no inclosos). Connexió dels punts existents i númeració d'aquests. |  | 1 |  | 0
6.2 | m | Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 U/FTP, aïllament de poliolefina i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal |  | 1800 |  | 0
6.3 | m | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 columnes, amb 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A i tapa color blanc, 2 preses de corrent (2P+T) de 10/16 A amb tapa vermella, 2 preses de veu i dades RJ45 doble categoria 6 F/UTP, muntada superficialment. |  | 15 |  | 0
6.4 | ut | Certificació i verificació dels punts de xarxa a utilitzar. |  | 30 |  | 0
6.5 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 6 | 0
7 |  | PCI I SENYALÍSTICA
7.1 | ut | Instal·lació de sistema de detecció d'incendis convencional, format per una central de detecció automàtica de 2 zones de detecció, 6 detectors òptics de fum, 2 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa rearmables i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica, tot canalitzat en tub lliure d'halògens en superfície. |  | 1 |  | 0
7.2 | ut | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret |  | 6 |  | 0
7.3 | ut | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  | 1 |  | 0
7.4 | ut | Programació i posta marxa per SAT |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 7 | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT
9.1 | pa | Posta en marxa: conjunt de probes de servei per a comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions: electricitat, fontaneria, sanejament, calefacció, climatització ... Entenen que en la seva totalitat es troben en bon estat. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 9 | 0
11 |  | LEGALITZACIONS
11.1 | ut | Legalització Instal·lació BT |  | 1 |  | 0
11.2 | ut | Legalització Instal·lació RITE |  | 1 |  | 0
11.3 | ut | Llicència d'activitats |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 11 | 0
RESUM
3 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
4 |  | ELECTRICITAT |  |  |  | 0
5 |  | ENLLUMENAT |  |  |  | 0
6 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES |  |  |  | 0
7 |  | PCI I SENYALISTICA |  |  |  | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT |  |  |  | 0
11 |  | LEGALITZACIONS |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 1 VIC
5. LOT 1 VIC
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local en C/Molí d'en Saborit, 2 de Vic
Les partides ombrejades amb aquest color han d'incloure el subministrament del material
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
1 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA
1.1 | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de vidre de resistència tèrmica >= 1,714 m2·K/W, amb aïllament acústic mínim de 50 dB. |  | 185 |  | 0
1.2 | m2 | Paviment laminat en lames de 1200x180 mm, classe 31: comercial moderat, resistència a l'abrasió AC4, format per tauler base de HDF laminat decoratiu en pi, acoblat amb clic, model de Finsa o similar col·locades sobre làmina d'escuma de polietilè de densitat de 3 mm de gruix. |  | 364.1 |  | 0
1.3 | m2 | Pintura plàstica amb textura llisa, color blanc, acabat mat, sobre paraments horitzontals i verticals interiors de guix o escaiola, fins a més de 3 metres d'alçada, mà de fons i dues mans d'acabat. |  | 364.1 |  | 0
1.4 | m2 | Subministrament i col·locació de panellat tipus Decustik fonoabsorbent D+ 009 ignífug D52-DO, en trams de 2,43 x 12,8 cm de 16 mm de gruix, acabat en faig, col·locat sobre rastrells encolats en paret. |  | 6 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 1 | 0
2 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
2.1 | ut | Subministrament i col·locació de premarcs de fusta de pi per a pas de porta de 80 cm, totalment col·locat i preparat per a muntatge de nova. No inclosa dins d'aquesta partida. |  | 14 |  | 0
2.2 | ut | Bloc de porta interior tècnica abatible, de fusta, per a edifici d´ús públic, d´una fulla, llisa, de 203x82,5x3,5 cm, compost per ànima de tauler aglomerat de partícules, recobert amb lacat blanc bastidor de tauler contraxapat i cèrcol de fusta de pi, sobre precercol de pi per a pas de 90x35 mm. Incloent-hi perns, maneta i pany d'acer inoxidable, accessoris, ferratges de penjar i escuma de poliuretà per farciment de la folgança entre precerco i bloc de porta. |  | 14 |  | 0
2.3 | ut | Office: Mobiliari modular tipus cuina format per 3,5 m en baixos, sòcol inferior, melamina acabat en mate, nucli de taulell de partícules tipus P2 de interior i cantoneres termoplàstiques, calaixos i estants del mateix material, potes regulables, bisagres i tiradors, incloent-hi sobre d'aglomerat hidrífug amb superfície revestida de formica en color crema o blanc c/tall per a cubeta d'inox. Instal·lació i connexió de punt d'aigua i desaigües necessaris. |  | 1 |  | 0
2.4 | ut | Mostrador de recepció a mesura. |  | 1 |  | 0
2.6 |  | Espai de jocs pels infants:
2.6.1 | ut | Subministrament i muntatge de jardi vertical artificial d'amplada interior 26 cm i alçada total estança. |  | 2 |  | 0 | 0
2.6.2 | m2 | Subministranent i col·locació de revestiment sobre parament vertical amb làmina vinílica d'1 mm de gruix i 1750 g/m2 de massa superficial, col·locat adherit. |  | 8 |  | 0 | 0
2.6.3 | m2 | Pintat de parament vertical amb pintura magnètica de pissarra. |  | 6 |  | 0
2.6.4 | PA | Instal·lació elèctrica i ajudes de paleta. A justificar. |  | 1 |  | 0 | 0
2.6.7 | ut | Penjadors |  | 5 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 0
8 |  | ALTRES
8.1 | pa | Neteja final d'obra. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 8 | 0
RESUM
1 |  | REVESTIMENTS, PAVIMENT I PINTURA |  |  |  | 0
2 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
8 |  | ALTRES |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0

## LOT 2 VIC
5. LOT 2 VIC
NOM DE L'EMPRESA LICITADORA:
Adequació local en C/Molí d'en Saborit, 2 de Vic
CAPÍTOL | UT. | DESCRIPCIÓ |  | AMID. | PREU | IMPORT
2 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI
2.5 | ut | Pany electrònic c/contrasenya númerica per a l'accés interior. |  | 1 |  | 0
2.6 |  | Espai de jocs pels infants:
2.6.5 | ml | Tira LED de 5ml, IP20 24V 9.6W, 3000K, Driver Meanwell 100W 24V IP-67 i perfil d'al·lumini 7mm d'alçada amb difusor mate o similar. |  | 5 |  | 0 | 0
2.6.6 | ut | Llumenera CONCORD negre 14W 220-240V switch 2700K/3000K/4000K puntual jardí vertical o similar. |  | 2 |  | 0 | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 2 | 0
3 |  | ELECTRICITAT
3.1 | m | Alimentació llocs de treball: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  | 600 |  | 0
3.2 | m | Alimentació punts de llum: Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K, construcció segons norma UNE 21123-2, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat en canal o safata |  | 800 |  | 0
3.3 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 3 | 0
4 |  | ENLLUMENAT
4.1 | pa | Distribució enllumenat existent. |  | 1 |  | 0
4.2 | ut | Subministrament i instal∙lació de plafó LED de 60x60 cm UGR<19 4000K ref. JDPANELT400W de JDOS o similar. |  | 15 |  | 0
4.3 | ut | Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i estanca amb grau de protecció IP66, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 70 a 100 lm, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat. |  | 15 |  | 0
4.4 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols, interruptors, commutadors ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 4 | 0
5 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES
5.1 | ut | Subministrament, col·locació i connexió de RACK de 19" format per a 2 Patch Pannel de 24 ports, base d'endolls i SAI integrat de 19" per a la protecció dels equips electrònics (no inclosos). Connexió dels punts existents i númeració d'aquests. |  | 1 |  | 0
5.4 | ut | Certificació i verificació dels punts de xarxa a utilitzar. |  | 30 |  | 0
5.5 | pa | Subministrament i muntatge de material divers necessari, incloent-hi tubs, safates, brides, regletes, tacos, cargols ... A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 5 | 0
6 |  | PCI I SENYALÍSTICA
6.1 | ut | Subministrament i instal·lació de sistema de detecció d'incendis convencional, format per una central de detecció automàtica de 2 zones de detecció, 6 detectors òptics de fum, 2 polsadors d'alarma amb senyalització lluminosa rearmables i tapa de plàstic basculant, sirena interior amb senyal acústica, sirena exterior amb senyal òptica i acústica, tot canalitzat en tub lliure d'halògens en superfície. |  | 1 |  | 0
6.2 | ut | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, cromat, amb suport a paret |  | 6 |  | 0
6.3 | ut | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret |  | 1 |  | 0
6.4 | ut | Programació i posta marxa per SAT |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 6 | 0
7 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
7.1 | ut | Climtatització de l'espai: Reubicació reixes. Incloent-hi obra civil necessaria, enderrocament de part afectada de sostre, realitzar noves obertures per a nova distribució de reixes d'impulsió, tancament de tota la zona afectada deixant preparat per pintar i retirada dels elements fora d'ús. |  | 15 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 7 | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT
9.1 | pa | Posta en marxa: conjunt de probes de servei per a comprovació del correcte funcionament de les instal·lacions: electricitat, fontaneria, sanejament, calefacció, climatització ... Entenen que en la seva totalitat es troben en bon estat. A justificar. |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 9 | 0
11 |  | LEGALITZACIONS
11.1 | ut | Legalització Instal·lació BT |  | 1 |  | 0
11.2 | ut | Legalització Instal·lació RITE |  | 1 |  | 0
11.3 | ut | Llicència d'activitats |  | 1 |  | 0
[5 empty] | CAPÍTOL 11 | 0
RESUM
2 |  | TANCAMENTS I MOBILIARI |  |  |  | 0
3 |  | ELECTRICITAT |  |  |  | 0
4 |  | ENLLUMENAT |  |  |  | 0
5 |  | TELECOMUNICACIONS, VEU I DADES |  |  |  | 0
6 |  | PCI I SENYALISTICA |  |  |  | 0
7 |  | CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ |  |  |  | 0
9 |  | CONTROL DE QUALITAT |  |  |  | 0
11 |  | LEGALITZACIONS |  |  |  | 0
|  | IMPORT BASE |  |  |  | 0