## PRESUPUESTO LOTE 1
Cuadro de precios LOTE Nº 1
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
1 | Capítulo | u | LUMINARIAS
Modelo 2 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 135W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 18986lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 320.023 | 320.023
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.4566
387.5896
Modelo 2 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 135W, 18986lm y 2700K (H > 8m) | 5 | 1 | 387.5896 | 1937.9482
Modelo 3 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 17,7W, 2686lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17,7 W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2686 lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 17,7W, 2686lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 222.31 | 222.31
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 13.0799
274.6779
Modelo 3 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 17,7W, 2686lm y 2700K (H= 4-8m) | 5 | 1 | 274.6779 | 1373.3895
Modelo 5 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4029 lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 236.786 | 236.786
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 13.8037
289.8777
Modelo 5 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 25,2W, 4029lm y 2700K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 289.8777 | 0
Modelo 7 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 36,1W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5559lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 236.786 | 236.786
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 13.8037
289.8777
Modelo 7 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 36,1W, 5559lm y 2700K (H= 4-8m) | 5 | 1 | 289.8777 | 1449.3885
Modelo 8 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 38W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6082lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 289.003 | 289.003
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.9056
355.0186
Modelo 8 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K (H > 8m) | 2 | 1 | 355.0186 | 710.0373
Modelo 9 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 38W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6082lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 289.003 | 289.003
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.4146
344.7056
Modelo 9 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 38W, 6082lm y 2700K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 344.7056 | 1378.8222
Modelo 10 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 39,8W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6015lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 236.786 | 236.786
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 13.8037
289.8777
Modelo 10 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 39,8W, 6015lm y 2700K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 289.8777 | 1159.5108
Modelo 11 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 44,1W, 6790lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44,1W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6790lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 44,1W, 6790lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 289.003 | 289.003
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.9056
355.0186
Modelo 11 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 44,1W, 6790lm y 2700K (H > 8m) | 6 | 1 | 355.0186 | 2130.1119
Modelo 12 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 44,1W, 6790lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 44,1W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6790lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 44,1W, 6790lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 289.003 | 289.003
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.4146
344.7056
Modelo 12 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 44,1W, 6790lm y 2700K (H= 4-8m) | 3 | 1 | 344.7056 | 1034.1166
Modelo 13 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 48,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8058lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 307.615 | 307.615
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.8362
374.5612
Modelo 13 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K (H > 8m) | 12 | 1 | 374.5612 | 4494.735
Modelo 14 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 48,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8058lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 307.615 | 307.615
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.3452
364.2482
Modelo 14 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48,5W, 8058lm y 2700K (H= 4-8m) | 6 | 1 | 364.2482 | 2185.4889
Modelo 15 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 48W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7451lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 289.003 | 289.003
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.9056
355.0186
Modelo 15 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K (H > 8m) | 7 | 1 | 355.0186 | 2485.1305
Modelo 16 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 48W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7451lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 289.003 | 289.003
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.4146
344.7056
Modelo 16 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 48W, 7451lm y 2700K (H= 4-8m) | 16 | 1 | 344.7056 | 5515.2888
Modelo 17 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 56W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9122lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 307.615 | 307.615
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.8362
374.5612
Modelo 17 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 374.5612 | 374.5612
Modelo 18 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 56W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9122lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 307.615 | 307.615
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.3452
364.2482
Modelo 18 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 56W, 9122lm y 2700K (H= 4-8m) | 5 | 1 | 364.2482 | 1821.2407
Modelo 19 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 73,7W, 12163lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 73,7W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12163lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 73,7W, 12163lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 320.023 | 320.023
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.9656
377.2765
Modelo 19 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 73,7W, 12163lm y 2700K (H= 4-8m) | 27 | 1 | 377.2765 | 10186.4668
Modelo 20 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 79W, 11767lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 79W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11767lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 79W, 11767lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 307.615 | 307.615
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.3452
364.2482
Modelo 20 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 79W, 11767lm y 2700K (H= 4-8m) | 5 | 1 | 364.2482 | 1821.2407
Modelo 21 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 86W, 12612lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 86W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12612lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 86W, 12612lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 307.615 | 307.615
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.8362
374.5612
Modelo 21 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 86W, 12612lm y 2700K (H > 8m) | 22 | 1 | 374.5612 | 8240.3475
Modelo 22 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 91,2W, 14719lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 91,2W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14719lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 91,2W, 14719lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 320.023 | 320.023
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.4566
387.5896
Modelo 22 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 91,2W, 14719lm y 2700K (H > 8m) | 3 | 1 | 387.5896 | 1162.7689
Modelo 23 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 91,2W, 14719lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 91,2W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14719lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 91,2W, 14719lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 320.023 | 320.023
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.9656
377.2765
Modelo 23 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 91,2W, 14719lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 377.2765 | 377.2765
Modelo 25 | Partida |  | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 94W, 14292lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 94W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 14292lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 94W, 14292lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 320.023 | 320.023
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.9656
377.2765
Modelo 25 | Partida | u | Luminaria modelo AMPERA o equivalente de 94W, 14292lm y 2700K (H= 4-8m) | 9 | 1 | 377.2765 | 3395.4889
Modelo 27 | Partida |  | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 20W, 2772lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 20W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2772lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >153lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 20W, 2772lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 335.0157 | 335.0157
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.3878
386.1435
Modelo 27 | Partida | u | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 20W, 2772lm y 2700K (H =< 4m) | 34 | 1 | 386.1435 | 13128.8793
Modelo 28 | Partida |  | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 25W, 3440lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3440lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >153lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 25W, 3440lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 324.1307 | 324.1307
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.8435
374.7143
Modelo 28 | Partida | u | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 25W, 3440lm y 2700K (H =< 4m) | 7 | 1 | 374.7143 | 2622.9999
Modelo 29 | Partida |  | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 30W, 4373lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4373lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >153lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 30W, 4373lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 414.839 | 414.839
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 22.3789
469.9579
Modelo 29 | Partida | u | Luminaria modelo BASIC TOP o equivalente de 30W, 4373lm y 2700K (H =< 4m) | 16 | 1 | 469.9579 | 7519.3266
Modelo 32 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 13W, 1880lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 13W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 1880lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 13W, 1880lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 173.1687 | 173.1687
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 10.6228
223.0796
Modelo 32 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 13W, 1880lm y 2700K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 223.0796 | 892.3183
Modelo 33 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5060lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5060lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5060lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 189.8826 | 189.8826
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 11.4585
240.6291
Modelo 33 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5060lm y 2700K (H= 4-8m) | 2 | 1 | 240.6291 | 481.2582
Modelo 34 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5180lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 189.8826 | 189.8826
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 11.4585
240.6291
Modelo 34 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 37W, 5180lm y 2700K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 240.6291 | 0
Modelo 35 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 40W, 5208lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 40W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5208lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 40W, 5208lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 283.7656 | 283.7656
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 16.6438
349.5194
Modelo 35 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 40W, 5208lm y 2700K (H > 8m) | 96 | 1 | 349.5194 | 33553.8578
Modelo 36 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 43W, 5740lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 43W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5740lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 43W, 5740lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 251.0266 | 251.0266
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.5157
304.8304
Modelo 36 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 43W, 5740lm y 2700K (H= 4-8m) | 9 | 1 | 304.8304 | 2743.4732
Modelo 37 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 43W, 5900lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 43W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5900lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 43W, 5900lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 251.0266 | 251.0266
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.5157
304.8304
Modelo 37 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 43W, 5900lm y 2700K (H= 4-8m) | 2 | 1 | 304.8304 | 609.6607
Modelo 40 | Partida |  | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 60W, 7640lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7640lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >140lm/W y vida útil L80B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 60W, 7640lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 251.0266 | 251.0266
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.5157
304.8304
Modelo 40 | Partida | u | Luminaria modelo CLAP o equivalente de 60W, 7640lm y 2700K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 304.8304 | 1219.3214
Modelo 43 | Partida |  | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27,2W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2520lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 402.9 | 402.9
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 22.1094
464.2974
Modelo 43 | Partida | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 27,2W, 2520lm y 3000K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 464.2974 | 0
Modelo 44 | Partida |  | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 31,3W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2455lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K (H > 8m) | 1 | 1 | 554.1 | 554.1
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 30.1605
633.3705
Modelo 44 | Partida | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K (H > 8m) | 0 | 1 | 633.3705 | 0
Modelo 45 | Partida |  | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 31,3W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2455lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 554.1 | 554.1
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 29.6694
623.0574
Modelo 45 | Partida | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 31,3W, 2455lm y 3000K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 623.0574 | 0
Modelo 46 | Partida |  | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 46,1W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4445lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >100lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,95. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 503.67 | 503.67
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 27.1479
570.1059
Modelo 46 | Partida | u | Luminaria modelo DELPHI o equivalente de 46,1W, 4445lm y 3000K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 570.1059 | 0
Modelo 47 | Partida |  | Luminaria modelo ELBA o equivalente de 17W, 2364lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2364lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo ELBA o equivalente de 17W, 2364lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 270 | 270
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 15.137
317.877
Modelo 47 | Partida | u | Luminaria modelo ELBA o equivalente de 17W, 2364lm y 2700K (H =< 4m) | 3 | 1 | 317.877 | 953.631
Modelo 48 | Partida |  | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 102W, 12939lm y 3000K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 102W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12939lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 102W, 12939lm y 3000K (H > 8m) | 1 | 1 | 431.12 | 431.12
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 24.0115
504.2415
Modelo 48 | Partida | u | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 102W, 12939lm y 3000K (H > 8m) | 0 | 1 | 504.2415 | 0
Modelo 49 | Partida |  | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3265lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K (H > 8m) | 1 | 1 | 299.2 | 299.2
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.4155
365.7255
Modelo 49 | Partida | u | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K (H > 8m) | 0 | 1 | 365.7255 | 0
Modelo 50 | Partida |  | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6452lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K (H > 8m) | 1 | 1 | 350.88 | 350.88
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 19.9995
419.9895
Modelo 50 | Partida | u | Luminaria modelo ENUR P o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K (H > 8m) | 0 | 1 | 419.9895 | 0
Modelo 51 | Partida |  | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 42W, 5500lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 42W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5500lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >110lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 42W, 5500lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 424.8 | 424.8
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 23.6955
497.6055
Modelo 51 | Partida | u | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 42W, 5500lm y 2700K (H > 8m) | 12 | 1 | 497.6055 | 5971.266
Modelo 52 | Partida |  | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 52,1W, 6562lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52,1W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6562lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >110lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 52,1W, 6562lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 424.8 | 424.8
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 23.6955
497.6055
Modelo 52 | Partida | u | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 52,1W, 6562lm y 2700K (H > 8m) | 3 | 1 | 497.6055 | 1492.8165
Modelo 53 | Partida |  | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 56W, 7159lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 56W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7159lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >110lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 56W, 7159lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 424.8 | 424.8
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 23.6955
497.6055
Modelo 53 | Partida | u | Luminaria modelo LUNA o equivalente de 56W, 7159lm y 2700K (H > 8m) | 12 | 1 | 497.6055 | 5971.266
Modelo 54 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 102W, 12926lm y 3000K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 102W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12926lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 102W, 12926lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 465.12 | 465.12
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 25.2204
529.6284
Modelo 54 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 102W, 12926lm y 3000K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 529.6284 | 2118.5136
Modelo 55 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 15W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2008lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 331.84 | 331.84
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.229
382.809
Modelo 55 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 15W, 2008lm y 3000K (H =< 4m) | 0 | 1 | 382.809 | 0
Modelo 56 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 26W, 3242lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 26W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3242lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 26W, 3242lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 331.84 | 331.84
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.229
382.809
Modelo 56 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 26W, 3242lm y 3000K (H =< 4m) | 0 | 1 | 382.809 | 0
Modelo 57 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3197lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 331.84 | 331.84
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.229
382.809
Modelo 57 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3197lm y 3000K (H =< 4m) | 0 | 1 | 382.809 | 0
Modelo 58 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3213lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3213lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3213lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 331.84 | 331.84
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.229
382.809
Modelo 58 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3213lm y 3000K (H =< 4m) | 9 | 1 | 382.809 | 3445.281
Modelo 59 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 27W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3265lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 331.84 | 331.84
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 18.229
382.809
Modelo 59 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 27W, 3265lm y 3000K (H =< 4m) | 0 | 1 | 382.809 | 0
Modelo 60 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K (H= 4-8m)
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6452lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 380.8 | 380.8
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 21.0044
441.0924
Modelo 60 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6452lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 441.0924 | 441.0924
Modelo 61 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6511lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 52W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6511lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6511lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 380.8 | 380.8
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 20.677
434.217
Modelo 61 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 52W, 6511lm y 3000K (H =< 4m) | 0 | 1 | 434.217 | 0
Modelo 62 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8410lm y 3000K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 74W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8410lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8410lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 385.56 | 385.56
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 21.2424
446.0904
Modelo 62 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8410lm y 3000K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 446.0904 | 0
Modelo 63 | Partida |  | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8500lm y 3000K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de polímero técnico. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK10. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. FHS 0%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 74W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8500lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >106lm/W y vida útil L85B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,97. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8500lm y 3000K (H =< 4m) | 1 | 1 | 385.56 | 385.56
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 20.915
439.215
Modelo 63 | Partida | u | Luminaria modelo METROPOLI LP o equivalente de 74W, 8500lm y 3000K (H =< 4m) | 0 | 1 | 439.215 | 0
Modelo 64 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 12W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 1670lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 313.035 | 313.035
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.2888
363.0637
Modelo 64 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 12W, 1670lm y 2700K (H =< 4m) | 2 | 1 | 363.0637 | 726.1275
Modelo 65 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 18W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2460lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 313.035 | 313.035
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.2888
363.0637
Modelo 65 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K (H =< 4m) | 0 | 1 | 363.0637 | 0
Modelo 66 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 18W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 2460lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 313.035 | 313.035
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.6162
369.9391
Modelo 66 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 18W, 2460lm y 2700K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 369.9391 | 0
Modelo 67 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 47W, 6770lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 47W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6770lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 47W, 6770lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 469.86 | 469.86
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 25.9485
544.9185
Modelo 67 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 47W, 6770lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 544.9185 | 0
Modelo 68 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 49W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6240lm, con una temperatura de color 3000K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 359.775 | 359.775
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 19.9532
419.0161
Modelo 68 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 49W, 6240lm y 3000K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 419.0161 | 0
Modelo 69 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 54W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7030lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 469.86 | 469.86
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 25.9485
544.9185
Modelo 69 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 54W, 7030lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 544.9185 | 0
Modelo 70 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 73W, 8750lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 73W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8750lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 73W, 8750lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 469.86 | 469.86
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 25.9485
544.9185
Modelo 70 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 73W, 8750lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 544.9185 | 0
Modelo 71 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 73W, 8850lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 73W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8850lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 73W, 8850lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 469.86 | 469.86
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 25.9485
544.9185
Modelo 71 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 73W, 8850lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 544.9185 | 0
Modelo 72 | Partida |  | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 91W, 12140lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<1%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 91W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 12140lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >150lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 91W, 12140lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 595.935 | 595.935
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 32.2523
677.2973
Modelo 72 | Partida | u | Luminaria modelo MILOS o equivalente de 91W, 12140lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 677.2973 | 0
Modelo 75 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 109W, 13800lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 109W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 13800lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 109W, 13800lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 642.06 | 642.06
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 34.5585
725.7285
Modelo 75 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 109W, 13800lm y 2700K (H > 8m) | 6 | 1 | 725.7285 | 4354.371
Modelo 76 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 125W, 18650lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 125W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 18650lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 125W, 18650lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 504.915 | 504.915
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 27.7013
581.7263
Modelo 76 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 125W, 18650lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 581.7263 | 0
Modelo 77 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 125W, 19190lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 125W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 19190lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 125W, 19190lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 504.915 | 504.915
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 27.7013
581.7263
Modelo 77 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 125W, 19190lm y 2700K (H > 8m) | 30 | 1 | 581.7263 | 17451.7875
Modelo 80 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 24W, 3230lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 24W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3230lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 24W, 3230lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 346.86 | 346.86
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 19.3074
405.4554
Modelo 80 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 24W, 3230lm y 2700K (H= 4-8m) | 2 | 1 | 405.4554 | 810.9108
Modelo 82 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 32W, 4340lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 32W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4340lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 32W, 4340lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 274.29 | 274.29
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 15.6789
329.2569
Modelo 82 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 32W, 4340lm y 2700K (H= 4-8m) | 23 | 1 | 329.2569 | 7572.9087
Modelo 85 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 35W, 5140lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 35W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5140lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 35W, 5140lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 346.86 | 346.86
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 19.3074
405.4554
Modelo 85 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 35W, 5140lm y 2700K (H= 4-8m) | 6 | 1 | 405.4554 | 2432.7324
Modelo 86 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 36W, 5080lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 36W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5080lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 36W, 5080lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 274.29 | 274.29
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 15.6789
329.2569
Modelo 86 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 36W, 5080lm y 2700K (H= 4-8m) | 3 | 1 | 329.2569 | 987.7707
Modelo 87 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 39W, 5890lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 39W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5890lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 39W, 5890lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 308.115 | 308.115
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 17.3702
364.7732
Modelo 87 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 39W, 5890lm y 2700K (H= 4-8m) | 18 | 1 | 364.7732 | 6565.9167
Modelo 88 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 47W, 6540lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 47W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6540lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 47W, 6540lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 392.985 | 392.985
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 21.6137
453.8867
Modelo 88 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 47W, 6540lm y 2700K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 453.8867 | 1815.5466
Modelo 90 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 47W, 6790lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 47W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6790lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 47W, 6790lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 392.985 | 392.985
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 21.6137
453.8867
Modelo 90 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 47W, 6790lm y 2700K (H= 4-8m) | 7 | 1 | 453.8867 | 3177.2066
Modelo 92 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 54W, 7240lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 54W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7240lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 54W, 7240lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 392.985 | 392.985
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 22.1047
464.1997
Modelo 92 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 54W, 7240lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 464.1997 | 0
Modelo 93 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 54W, 7240lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 54W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7240lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 54W, 7240lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 392.985 | 392.985
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 21.6137
453.8867
Modelo 93 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 54W, 7240lm y 2700K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 453.8867 | 0
Modelo 95 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 59W, 8390lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 59W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8390lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 59W, 8390lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 455.1 | 455.1
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 24.7194
519.1074
Modelo 95 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 59W, 8390lm y 2700K (H= 4-8m) | 10 | 1 | 519.1074 | 5191.074
Modelo 97 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 60W, 8120lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 60W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 8120lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 60W, 8120lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 366.54 | 366.54
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 20.2914
426.1194
Modelo 97 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 60W, 8120lm y 2700K (H= 4-8m) | 17 | 1 | 426.1194 | 7244.0298
Modelo 99 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 63W, 9560lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 63W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9560lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 63W, 9560lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 471.09 | 471.09
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 25.5189
535.8969
Modelo 99 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 63W, 9560lm y 2700K (H= 4-8m) | 6 | 1 | 535.8969 | 3215.3814
Modelo 100 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 71W, 10060lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 71W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10060lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 71W, 10060lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 447.72 | 447.72
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 24.8415
521.6715
Modelo 100 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 71W, 10060lm y 2700K (H > 8m) | 4 | 1 | 521.6715 | 2086.686
Modelo 101 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 71W, 10090lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 71W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10090lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 71W, 10090lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 447.72 | 447.72
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 24.3504
511.3584
Modelo 101 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 71W, 10090lm y 2700K (H= 4-8m) | 2 | 1 | 511.3584 | 1022.7168
Modelo 103 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 73W, 9490lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 73W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9490lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 73W, 9490lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 447.72 | 447.72
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 24.8415
521.6715
Modelo 103 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 73W, 9490lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 521.6715 | 0
Modelo 105 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 81W, 10130lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 81W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10130lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 81W, 10130lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 366.54 | 366.54
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 20.7825
436.4325
Modelo 105 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 81W, 10130lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 436.4325 | 0
Modelo 107 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 91W, 11740lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 91W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11740lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 91W, 11740lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 575.64 | 575.64
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 31.2375
655.9875
Modelo 107 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 91W, 11740lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 655.9875 | 655.9875
Modelo 108 | Partida |  | Luminaria modelo NATH o equivalente de 91W, 11740lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 91W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 11740lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >130lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 91W, 11740lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 575.64 | 575.64
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 30.7464
645.6744
Modelo 108 | Partida | u | Luminaria modelo NATH o equivalente de 91W, 11740lm y 2700K (H= 4-8m) | 11 | 1 | 645.6744 | 7102.4184
Modelo 110 | Partida |  | Luminaria modelo NEOS o equivalente de 66,5W, 10176lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<3%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 66,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 10176lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >103lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo NEOS o equivalente de 66,5W, 10176lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 370.689 | 370.689
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 20.4989
430.4759
Modelo 110 | Partida | u | Luminaria modelo NEOS o equivalente de 66,5W, 10176lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 430.4759 | 430.4759
Modelo 111 | Partida |  | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K (H =< 4m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 17W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 1922lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >114lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 438.24 | 438.24
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 23.549
494.529
Modelo 111 | Partida | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 17W, 1922lm y 2700K (H =< 4m) | 0 | 1 | 494.529 | 0
Modelo 113 | Partida |  | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 25,61W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3038lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >114lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 458.7 | 458.7
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 24.8994
522.8874
Modelo 113 | Partida | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 25,61W, 3038lm y 2700K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 522.8874 | 0
Modelo 114 | Partida |  | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 30,70W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3625lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >114lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 438.24 | 438.24
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 23.8764
501.4044
Modelo 114 | Partida | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 30,7W, 3625lm y 2700K (H= 4-8m) | 0 | 1 | 501.4044 | 0
Modelo 116 | Partida |  | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K (H =< 4m)
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37,9W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 4254lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >114lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.5 | 21.1 | 10.55
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.5 | 19.1 | 9.55
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.5 | 25.28 | 12.64
Materiales
|  | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K (H =< 4m) | 1 | 1 | 438.24 | 438.24
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 23.549
494.529
Modelo 116 | Partida | u | Luminaria modelo PRQ o equivalente de 37,9W, 4254lm y 2700K (H =< 4m) | 0 | 1 | 494.529 | 0
Modelo 118 | Partida |  | Conjunto modelo QUAD T o equivalente | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de conjunto LED compuesto por: - Soporte: columna construida de 9 metros de altura, con doble luminaria a 9 y 4 metros, con un brazo de 1 metro con acero S275 galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461:1999 con tratamiento de imprimación epoxi de 2 componentes y pintura de poliuretano y color RAL a definir por DF, con prestaciones frente al impacto clase 0 y frente una deformación máxima horizontal de clase 1. Las columnas tendrán un recubrimiento protector con poliamida termoplástica en polvo de tipo Rilsan o equivalente aplicada por inmersión. Este proceso se aplicará desde la base de columna hasta la altura de la portezuela por la parte interior como el exterior cuidando que la toma de tierra no quede recubierta por este tratamiento. Este proceso se aplicará después de un decapado y granallado sobre la superficie a tratar. La garantía del soporte del fabricante será como mínimo de 20 años y de la parte tratada con tratamiento de anticorrosión será de 10años. - Luminaria: carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. Luminarias de 32 LEDs a 9m y 8 LEDs a 4 m con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >110lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Conjunto modelo QUAD T o equivalente | 1 | 1 | 1800 | 1800
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 92.4555
1941.5655
Modelo 118 | Partida | u | Conjunto modelo QUAD T o equivalente | 0 | 1 | 1941.5655 | 0
Modelo 121 | Partida |  | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 26,1W, 3930lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 26,1W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 3930lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 26,1W, 3930lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 236.88 | 236.88
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 13.8084
289.9764
Modelo 121 | Partida | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 26,1W, 3930lm y 2700K (H= 4-8m) | 11 | 1 | 289.9764 | 3189.7404
Modelo 122 | Partida |  | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 34,5W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5241lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 252.484 | 252.484
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.5886
306.3606
Modelo 122 | Partida | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 34,5W, 5241lm y 2700K (H= 4-8m) | 16 | 1 | 306.3606 | 4901.7696
Modelo 123 | Partida |  | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 37,4W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 5364lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 236.88 | 236.88
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 13.8084
289.9764
Modelo 123 | Partida | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 37,4W, 5364lm y 2700K (H= 4-8m) | 8 | 1 | 289.9764 | 2319.8112
Modelo 124 | Partida |  | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 41,2W, 6550lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 41,2W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6550lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 41,2W, 6550lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 258.594 | 258.594
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.8941
312.7761
Modelo 124 | Partida | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 41,2W, 6550lm y 2700K (H= 4-8m) | 25 | 1 | 312.7761 | 7819.4025
Modelo 125 | Partida |  | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 47W, 7369lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 47W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 7369lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 47W, 7369lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 258.594 | 258.594
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.8941
312.7761
Modelo 125 | Partida | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 47W, 7369lm y 2700K (H= 4-8m) | 4 | 1 | 312.7761 | 1251.1044
Modelo 126 | Partida |  | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 67,9W, 9448lm y 2700K (H= 4-8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK08. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<0,5%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 67,9W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 9448lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >120lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. Factor de potencia > 0,9. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.6 | 21.1 | 12.66
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.6 | 19.1 | 11.46
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.6 | 25.28 | 15.168
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 67,9W, 9448lm y 2700K (H= 4-8m) | 1 | 1 | 252.484 | 252.484
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 14.5886
306.3606
Modelo 126 | Partida | u | Luminaria modelo TECEO o equivalente de 67,9W, 9448lm y 2700K (H= 4-8m) | 7 | 1 | 306.3606 | 2144.5242
Modelo 129 | Partida |  | Luminaria modelo TMX o equivalente de 59W, 6463lm y 2700K (H > 8m) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
Suministro e instalación de luminaria tipo LED con las siguientes caracteristicas: - Carcasa de aluminio inyectado de alta presión. Clase I o II, según las necesidades de la instalación. Minimo IP66 e IK09. Cierre de vidrio plano transparente para optimización del flujo luminoso. Sistema multiópticas que permita diversas configuraciones. Acoplamiento a columna, báculo o brazo en función de las necesidades del montaje. Debe permitir la inclinación en funcion de las necesidades de luminicas y del vial. FHS<3%. Acabado y pintura segun necesidades de la propiedad. Marcado CE. Garantía mínima de 10 años. - Consumo total del conjunto hasta 59W y flujo luminoso minimo de la lámpara de 6463lm, con una temperatura de color 2700K. Corriente de encendido máximo 700 mA, IRC >70, eficacia del sistema >108lm/W y vida útil L90B10 100.000 horas. Modulos de tecnología LED reemplazables. - Equipo electrónico con función integrada de regulación (linea de mando, 1-10V, DALI u otro sistema según las necesidades del sistema de regulación) y permiso de ciclos programados. Prolongada vida útil, con al menos un 90% de supervivencia a Tc=80ºC. cos phi > 0,99. Protección frente a descargas eléctricas (10kV/10kA) y contra la humedad y vibraciones. - Incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos . Totalmente montada, conexionada y funcionando.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.75 | 21.1 | 15.825
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.75 | 19.1 | 14.325
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.75 | 25.28 | 18.96
Materiales
|  | u | Luminaria modelo TMX o equivalente de 59W, 6463lm y 2700K (H > 8m) | 1 | 1 | 395.34 | 395.34
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 22.2225
466.6725
Modelo 129 | Partida | u | Luminaria modelo TMX o equivalente de 59W, 6463lm y 2700K (H > 8m) | 0 | 1 | 466.6725 | 0
TOTAL CAPÍTULO 1 LUMINARIAS | [6 empty] | 230868.7222
2 | Capítulo | u | SOPORTES | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
| Partida |  | Soporte luminaria DELPHI o equivalente Diam. 120mm
Suministro e instalación de soporte de acero de 120mm de diametro sobre columna existente, incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos .
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.2 | 21.1 | 4.22
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.2 | 19.1 | 3.82
Materiales
|  | u | Soporte luminaria DELPHI o equivalente Diam. 120mm | 1 | 1 | 63.6 | 63.6
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 3.582
75.222
| Partida | u | Soporte luminaria DELPHI o equivalente Diam. 120mm | 0 | 1 | 75.222 | 0
| Partida |  | Soporte luminaria DELPHI o equivalente Diam. 60mm
Suministro e instalación de soporte de acero de 60mm de diametro sobre columna existente, incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.2 | 21.1 | 4.22
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.2 | 19.1 | 3.82
Materiales
|  | u | Soporte luminaria DELPHI o equivalente Diam. 60mm | 1 | 1 | 36.92 | 36.92
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.248
47.208
| Partida | u | Soporte luminaria DELPHI o equivalente Diam. 60mm | 0 | 1 | 47.208 | 0
| Partida |  | Brazo galvanizado de pared (H<4m)
Suministro e instalación de soporte de brazo de pared, cumpliendo con UNE EN 10025-2:2006 fabricado con tubo de acero de 1 metro y diámetro 400 mm con acoplamiento a luminaria. El acabado superficial será galvanizado según normativa UNE-EN-ISO 1461 y UNE-EN 1179:2004.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.25 | 21.1 | 5.275
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.25 | 19.1 | 4.775
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.25 | 25.28 | 6.32
Materiales
|  | u | Brazo galvanizado de pared (H<4m) | 1 | 1 | 29 | 29
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.2685
47.6385
| Partida | u | Brazo galvanizado de pared (H<4m) | 0 | 1 | 47.6385 | 0
| Partida |  | Brazo galvanizado de pared (H<4m)
Instalación de soporte de unidad de brazo de pared con acoplamiento a luminaria.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.25 | 21.1 | 5.275
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.25 | 19.1 | 4.775
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.25 | 25.28 | 6.32
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.8185
17.1885
| Partida | u | Brazo galvanizado de pared (H<4m) | 0 | 1 | 17.1885 | 0
| Partida |  | Brazo galvanizado de pared (H= 4-8m)
Suministro e instalación de soporte de brazo de pared, cumpliendo con UNE EN 10025-2:2006 fabricado con tubo de acero de 1 metro y diámetro 400 mm con acoplamiento a luminaria. El acabado superficial será galvanizado según normativa UNE-EN-ISO 1461 y UNE-EN 1179:2004.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.3 | 21.1 | 6.33
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.3 | 19.1 | 5.73
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.3 | 25.28 | 7.584
Materiales
|  | u | Brazo galvanizado de pared (H= 4-8m) | 1 | 1 | 32 | 32
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.5822
54.2262
| Partida | u | Brazo galvanizado de pared (H= 4-8m) | 0 | 1 | 54.2262 | 0
| Partida |  | Brazo galvanizado de pared (H= 4-8m)
Instalación de soporte de unidad de brazo de pared con acoplamiento a luminaria.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.3 | 21.1 | 6.33
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.3 | 19.1 | 5.73
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.3 | 25.28 | 7.584
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.9822
20.6262
| Partida | u | Brazo galvanizado de pared (H= 4-8m) | 0 | 1 | 20.6262 | 0
| Partida |  | Brazo galvanizado de pared (H> 8m)
Suministro e instalación de soporte de brazo de pared, cumpliendo con UNE EN 10025-2:2006 fabricado con tubo de acero de 1 metro y diámetro 400 mm con acoplamiento a luminaria. El acabado superficial será galvanizado según normativa UNE-EN-ISO 1461 y UNE-EN 1179:2004.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.4 | 21.1 | 8.44
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.4 | 19.1 | 7.64
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.4 | 25.28 | 10.112
Materiales
|  | u | Brazo galvanizado de pared (H> 8m) | 1 | 1 | 32 | 32
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.9096
61.1016
| Partida | u | Brazo galvanizado de pared (H> 8m) | 0 | 1 | 61.1016 | 0
| Partida |  | Brazo galvanizado de pared (H> 8m)
Instalación de soporte de unidad de brazo de pared con acoplamiento a luminaria.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.4 | 21.1 | 8.44
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.4 | 19.1 | 7.64
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.4 | 25.28 | 10.112
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.3096
27.5016
| Partida | u | Brazo galvanizado de pared (H> 8m) | 0 | 1 | 27.5016 | 0
| Partida |  | Columna galvanizada (H<4m)
Suministro e instalación de columna galvanizada en caliente según UNE-EN 10025-2:2006, en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de sección troncocónica y de altura 4m. El acabado superficial será galvanizado según normativa UNE-EN-ISO 1461 y UNE-EN 1179:2004 y con anilla de refuerzo de 350 mm de altura en la base y tratamiento antiorin desde la placa base hasta el registro.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.3 | 21.1 | 6.33
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.3 | 19.1 | 5.73
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.3 | 25.28 | 7.584
Materiales
|  | u | Columna galvanizada (H<4m) | 1 | 1 | 169.76 | 169.76
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 9.4702
198.8742
| Partida | u | Columna galvanizada (H<4m) | 0 | 1 | 198.8742 | 0
| Partida |  | Columna galvanizada (H<4m)
Instalación de columna galvanizada con acoplamiento a luminaria.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.3 | 21.1 | 6.33
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.3 | 19.1 | 5.73
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.3 | 25.28 | 7.584
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.9822
20.6262
| Partida | u | Columna galvanizada (H<4m) | 0 | 1 | 20.6262 | 0
| Partida |  | Columna galvanizada (H= 4-8m)
Suministro e instalación de columna galvanizada en caliente según UNE-EN 10025-2:2006, en chapa de acero de 3 mm. de espesor, de sección troncocónica y de altura 4m. El acabado superficial será galvanizado según normativa UNE-EN-ISO 1461 y UNE-EN 1179:2004 y con anilla de refuerzo de 350 mm de altura en la base y tratamiento antiorin desde la placa base hasta el registro.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.35 | 21.1 | 7.385
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.35 | 19.1 | 6.685
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.35 | 25.28 | 8.848
Materiales
|  | u | Columna galvanizada (H= 4-8m) | 1 | 1 | 203.52 | 203.52
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 11.3219
237.7599
| Partida | u | Columna galvanizada (H= 4-8m) | 0 | 1 | 237.7599 | 0
| Partida |  | Columna galvanizada (H= 4-8m)
Instalación de columna galvanizada con acoplamiento a luminaria.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.35 | 21.1 | 7.385
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.35 | 19.1 | 6.685
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.35 | 25.28 | 8.848
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.1459
24.0639
| Partida | u | Columna galvanizada (H= 4-8m) | 0 | 1 | 24.0639 | 0
| Partida |  | Columna galvanizada (H> 8m)
Suministro e instalación de columna galvanizada en caliente según UNE-EN 10025-2:2006, en chapa de acero de 4 mm. de espesor, de sección troncocónica y de altura 4m. El acabado superficial será galvanizado según normativa UNE-EN-ISO 1461 y UNE-EN 1179:2004 y con anilla de refuerzo de 350 mm de altura en la base y tratamiento antiorin desde la placa base hasta el registro.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.45 | 21.1 | 9.495
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.45 | 19.1 | 8.595
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.45 | 25.28 | 11.376
Materiales
|  | u | Columna galvanizada (H> 8m) | 1 | 1 | 277.57 | 277.57
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 15.3518
322.3878
| Partida | u | Columna galvanizada (H> 8m) | 0 | 1 | 322.3878 | 0
| Partida |  | Columna galvanizada (H> 8m)
Instalación de columna galvanizada con acoplamiento a luminaria.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.45 | 21.1 | 9.495
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.45 | 19.1 | 8.595
Maquinaria
|  | h | Camión con cesta de 14 m de altura | 1 | 0.45 | 25.28 | 11.376
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.4733
30.9393
| Partida | u | Columna galvanizada (H> 8m) | 0 | 1 | 30.9393 | 0
TOTAL CAPÍTULO 2 SOPORTES | [6 empty] | 0
3 | Capítulo | u | SISTEMA DE CONTROL Y REGULACIÓN | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
| Partida |  | Sistema punto a punto CITIDIM de Arelsa o equivalente
Suministro e instalación de nodo CITIDIM o equivalente para driver led, deberá poder comunicarse con el equipo de telegestión ubicado en el centro de mando (CITILUX o equivalente), pudiendo programar la curva de regulación de las luminarias llegando hasta 10 peldaños de regulación., incluyendo montaje e instalación, pequeño material y costes indirectos .
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.1 | 21.1 | 2.11
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.1 | 19.1 | 1.91
Materiales
|  | u | Sistema punto a punto CITIDIM de Arelsa o equivalente | 1 | 1 | 54.15 | 54.15
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.9085
61.0785
| Partida | u | Sistema punto a punto CITIDIM de Arelsa o equivalente | 89 | 1 | 61.0785 | 5435.9865
TOTAL CAPÍTULO 3 SISTEMA DE CONTROL Y REGULACIÓN | [6 empty] | 5435.9865
4 | Capítulo | u | OBRA CIVIL | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
| Partida | m2 | Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigon previo corte con disco de 15 cm de grosor y hasta 60cm de ancho, con martillo picador con medios mecánicos y carga sobre camión
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.25 | 21.1 | 5.275
Maquinaria
|  | h | Compresor con martillos neumáticos | 1 | 0.35 | 10.42 | 3.647
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.4461
9.3681
| Partida | u | Demolición de pavimento de losetas colocadas sobre hormigon previo corte con disco de 15 cm de grosor y hasta 60cm de ancho, con martillo picador con medios mecánicos y carga sobre camión | 0 | 1 | 9.3681 | 0
| Partida | m2 | Demolición de pavimento de adoquines, con medios mecanicos y carga y transporte al vertedero incluido canon adicional
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.085 | 21.1 | 1.7935
Maquinaria
|  | h | Compresor con martillos neumáticos | 1 | 0.1 | 10.42 | 1.042
|  | h | Retroexcavadora mediana | 1 | 0.025 | 35.6 | 0.89
|  | h | Camión | 1 | 0.015 | 25.59 | 0.38385
Medios auxiliares
|  | ut | Derechos de vertido | 1 | 0.2 | 2.4 | 0.48
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.22947
4.8188
| Partida | u | Demolición de pavimento de adoquines, con medios mecanicos y carga y transporte al vertedero incluido canon adicional | 0 | 1 | 4.8188 | 0
| Partida | m2 | Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, previo corte con disco, de hasta 15 cm de grosor y hasta 60 cm de ancho, con medios mecánicos y carga sobre camion
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.14 | 21.1 | 2.954
Maquinaria
|  | h | Compresor con martillos neumáticos | 1 | 0.083 | 10.42 | 0.86486
|  |  | Retroexcavadora mediana | 1 | 0.025 | 35.6 | 0.89
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.23544
4.9443
| Partida | u | Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, previo corte con disco, de hasta 15 cm de grosor y hasta 60 cm de ancho, con medios mecánicos y carga sobre camion | 0 | 1 | 4.9443 | 0
| Partida | m2 | Demolición de pavimento de piezas de hormigon colocadas sobre hormigon previo corte con disco, de hasta 15 cm de grosor y hasta 60 cm de ancho, con medios mecánicos y carga sobre camion
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.28 | 21.1 | 5.908
Maquinaria
|  | h | Compresor con martillos neumáticos | 1 | 0.35 | 10.42 | 3.647
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.47775
10.0328
| Partida | u | Demolición de pavimento de piezas de hormigon colocadas sobre hormigon previo corte con disco, de hasta 15 cm de grosor y hasta 60 cm de ancho, con medios mecánicos y carga sobre camion | 0 | 1 | 10.0328 | 0
| Partida | m3 | Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 metro de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales y con las tierras dejada borde
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 1.6 | 21.1 | 33.76
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.688
35.448
| Partida | u | Excavación de zanja para paso de instalaciones hasta 1 metro de profundidad, en terreno compacto, con medios manuales y con las tierras dejada borde | 0 | 1 | 35.448 | 0
| Partida | m3 | Excavación de zanjas para paso de instalaciones hasta 1 metro de profundidad, en terreno compacto, con medios mecanicos y con las tierras dejada borde.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.15 | 21.1 | 3.165
Maquinaria
|  | h | Retroexcavadora pequeña | 1 | 0.11 | 25.59 | 2.8149
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.299
6.2789
| Partida | u | Excavación de zanjas para paso de instalaciones hasta 1 metro de profundidad, en terreno compacto, con medios mecanicos y con las tierras dejada borde. | 0 | 1 | 6.2789 | 0
| Partida | m3 | Relleno y compactación de zanja de amplio hasta 60 cm, con material seleccionado de la obra, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pico vibrante, con compactación del 95% P.M.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.4 | 21.1 | 8.44
Maquinaria
|  | h | Retroexcavadora mediana | 1 | 0.15 | 35.6 | 5.34
|  | h | Pico vibrante | 1 | 0.5 | 6.09 | 3.045
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.84125
17.6663
| Partida | u | Relleno y compactación de zanja de amplio hasta 60 cm, con material seleccionado de la obra, en tongadas de espesor de hasta 25 cm, utilizando pico vibrante, con compactación del 95% P.M. | 0 | 1 | 17.6663 | 0
| Partida | m2 | Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1A tipo 2, colocado en estuvieran con arena cemento de 200, -kg / m3 de cemento portland y lechada de cemento portland
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.45 | 21.1 | 9.495
|  | h | Ayudante | 1 | 0.35 | 19.1 | 6.685
Materiales
|  | m3 | Agua | 1 | 0.02 | 0.42 | 0.0084
|  | m2 | Loseta gris 20x20x4 cm | 1 | 1.1 | 4.6 | 5.06
|  | m3 | Arena cemento de 200 kg/m3 | 1 | 0.03 | 41.21 | 1.2363
|  | t | Cemento Portland | 1 | 0.003 | 60.03 | 0.18009
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.1332
23.798
| Partida | u | Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x4 cm, clase 1A tipo 2, colocado en estuvieran con arena cemento de 200, -kg / m3 de cemento portland y lechada de cemento portland | 0 | 1 | 23.798 | 0
| Partida | m2 | Pavimento especial igual al existente
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.45 | 21.1 | 9.495
|  | h | Ayudante | 1 | 0.45 | 19.1 | 8.595
Materiales
|  | m3 | Agua | 1 | 0.02 | 0.42 | 0.0084
|  | t | Cemento Portland | 1 | 0.003 | 60.03 | 0.18009
|  | m3 | Mortero mixto | 1 | 0.03 | 72.76 | 2.1828
|  | t | Arena piedra granito | 1 | 0.045 | 10.51 | 0.47295
|  | m2 | Pieza de hormigón | 1 | 1.1 | 8.1 | 8.91
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.4922
31.3365
| Partida | u | Pavimento especial igual al existente | 0 | 1 | 31.3365 | 0
| Partida | m3 | Pavimento de hormigon sin aditivos HM-30 / B / 20 / I+E de consistencia blanda tamaño máximo del árido 20 mm, esparciendo desde camion, tendido y vibrado mecánico y acabado maestreado
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.35 | 21.1 | 7.385
|  | h | Ayudante | 1 | 0.2 | 19.1 | 3.82
Maquinaria
|  | h | Equipo vibración | 1 | 0.2 | 3.4 | 0.68
Materiales
|  | m3 | Hormigón HM-30 / B / 20 / I+E | 1 | 1.1 | 39.73 | 43.703
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.7794
58.3674
| Partida | u | Pavimento de hormigon sin aditivos HM-30 / B / 20 / I+E de consistencia blanda tamaño máximo del árido 20 mm, esparciendo desde camion, tendido y vibrado mecánico y acabado maestreado | 0 | 1 | 58.3674 | 0
| Partida | m2 | Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa d-12 con granulado granítico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactada al 98% del ensayo marshall.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.35 | 21.1 | 7.385
|  | h | Ayudante | 1 | 0.2 | 19.1 | 3.82
Maquinaria
|  | h | Equipo vibración | 1 | 0.25 | 31.91 | 7.9775
Materiales
|  | t | Mezcla bituminosa caliente D-12 granulado | 1 | 0.1 | 37.47 | 3.747
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.1465
24.076
| Partida | u | Pavimento de mezcla bituminosa en caliente de composición densa d-12 con granulado granítico y betún asfáltico de penetración, extendido y compactada al 98% del ensayo marshall. | 0 | 1 | 24.076 | 0
| Partida | u | Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigon HM-20 / P / 20 l y solera de ladrillo calado, sobre cama de arena.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.95 | 21.1 | 20.045
|  | h | Ayudante | 1 | 0.95 | 19.1 | 18.145
Materiales
|  | t | Arena piedra granito | 1 | 0.05 | 10.51 | 0.5255
|  | m3 | Hormigón HM-30/B/20/I+E | 1 | 0.26 | 39.73 | 10.3298
|  | u | Molde metálico para encofrar arqueta | 1 | 1 | 1.55 | 1.55
|  | u | Ladrillo 29x14x10 cm | 1 | 6 | 0.18 | 1.08
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.5838
54.2591
| Partida | u | Arqueta de 38x38x55 cm, con paredes de 15 cm de grosor de hormigon HM-20 / P / 20 l y solera de ladrillo calado, sobre cama de arena. | 0 | 1 | 54.2591 | 0
| Partida | u | Cerco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero mixto 01:05:04, elaborado en la obra con hormigonera de 165 litros
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª | 1 | 0.3 | 21.1 | 6.33
|  | h | Ayudante | 1 | 0.3 | 19.1 | 5.73
Materiales
|  | m3 | Mortero mixto | 1 | 0.02 | 72.76 | 1.4552
|  | u | Cerco y tapa | 1 | 1 | 11.72 | 11.72
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.2618
26.497
| Partida | u | Cerco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 420x420x40 mm y de 25 kg de peso, colocado con mortero mixto 01:05:04, elaborado en la obra con hormigonera de 165 litros | 0 | 1 | 26.497 | 0
| Partida | m | Tubo rigido de PVC de 110 mm de diamtre nominal y 1,70 mm de espesor, con grado de resistencia al choque 7, enchufes y montado como canalizacion soterrada.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.04 | 21.1 | 0.844
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.04 | 19.1 | 0.764
Materiales
|  | m | Tubo rigido de PVC de 110 mm de diamtre nominal y 1,70 mm de espesor, con grado de resistencia al choque 7 | 1 | 1 | 1.37 | 1.37
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.1489
3.1269
| Partida | u | Tubo rigido de PVC de 110 mm de diamtre nominal y 1,70 mm de espesor, con grado de resistencia al choque 7, enchufes y montado como canalizacion soterrada. | 0 | 1 | 3.1269 | 0
| Partida | m | Tubo rigido de acero electro galvanizado, de diametro nominal referencia 36, roscado y montado superficialmente.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.3 | 21.1 | 6.33
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.1 | 19.1 | 1.91
Materiales
|  | m | Tubo rigido de acero electro galvanizado, de diametro nominal referencia 36, roscado y montado superficialmente. | 1 | 1.03 | 10.28 | 10.5884
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.94142
19.7698
| Partida | u | Tubo rigido de acero electro galvanizado, de diametro nominal referencia 36, roscado y montado superficialmente. | 0 | 1 | 19.7698 | 0
| Partida | m | Tubo flexible corrugado de 80 mm de diametro nominal y 4,25 mm de grosor con grado de resistencia al choque 7 y montado como canalizacion soterrada.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.03 | 21.1 | 0.633
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.02 | 19.1 | 0.382
Materiales
|  | m | Tubo flexible corrugado de 80 mm de diametro nominal y 4,25 mm de grosor con grado de resistencia al choque 7 y montado como canalizacion soterrada. | 1 | 1.02 | 0.72 | 0.7344
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.08747
1.8369
| Partida | u | Tubo flexible corrugado de 80 mm de diametro nominal y 4,25 mm de grosor con grado de resistencia al choque 7 y montado como canalizacion soterrada. | 0 | 1 | 1.8369 | 0
| Partida | m | Tubo flexible corrugado de pvc de diametro nominal referencia 21 con grado de resistencia al choque 5 y empotrado.
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.025 | 21.1 | 0.5275
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.012 | 19.1 | 0.2292
Materiales
|  | m | Tubo flexible corrugado de pvc de diametro nominal referencia 21 con grado de resistencia al choque 5 y empotrado. | 1 | 1 |  | 0
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.037835
0.79454
| Partida | u | Tubo flexible corrugado de pvc de diametro nominal referencia 21 con grado de resistencia al choque 5 y empotrado. | 0 | 1 | 0.79454 | 0
| Partida | m | Cinta de PVC para señalizacion de instalaciones soterradas. Instalada a 25 cm por encima del tubo
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.002 | 21.1 | 0.0422
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.002 | 19.1 | 0.0382
Materiales
|  | m | Cinta de PVC para señalizacion de instalaciones soterradas. Instalada a 25 cm por encima del tubo | 1 | 1.02 | 0.1 | 0.102
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.00912
0.19152
| Partida | u | Cinta de PVC para señalizacion de instalaciones soterradas. Instalada a 25 cm por encima del tubo | 0 | 1 | 0.19152 | 0
| Partida | u | Partida de cobro íntegro por la obra civil para crear un salida en punto de luz existente
Medios auxiliar
|  | u | Partida de cobro íntegro por la obra civil para crear un salida en punto de luz existente | 1 | 1 | 29.35 | 29.35
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 1.4675
30.8175
| Partida | u | Partida de cobro íntegro por la obra civil para crear un salida en punto de luz existente | 0 | 1 | 30.8175 | 0
TOTAL CAPÍTULO 4 OBRA CIVIL | [6 empty] | 0
5 | Capítulo | u | ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
| Partida | m | Suministro e instalación de toma de tierra a 2 m de profundidad donde se instala una placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm unida en la barra conductora de cobre estañado de 30x2 mm, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. incluso replanteo, excavación, colocación de la placa en su interior, conexión entre la placa y el conductor de tierra mediante pletina conductora, colocación de la arqueta de registro, conexión de la platina conductora con la línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conectado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.18 | 21.1 | 3.798
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.18 | 19.1 | 3.438
Maquinaria
|  | h | Retrocargadora | 1 | 0.07 | 28.96 | 2.0272
|  | h | Camión cisterna de 8 m3 de capacidad | 1 | 0.01 | 31.54 | 0.3154
|  | h | Bandeja vibrante de guiado manual de 300kg | 1 | 0.12 | 4.92 | 0.5904
|  | h | Camión basculante de 12t de carga | 1 | 0.015 | 31.86 | 0.4779
|  | h | Dumper de descarga frontal de 2t de carga | 1 | 0.09 | 7.12 | 0.6408
Materiales
|  | u | Saco de 5kg de sales minerales | 1 | 2 | 2.77 | 5.54
|  | u | Placa de cobre electrolítico puro | 1 | 1 | 19.81 | 19.81
|  | u | Material auxiliar para la instalación | 1 | 1 | 0.89 | 0.89
|  | m | Pletina conductora de cobre estañado | 1 | 1.5 | 4.75 | 7.125
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 2.2326
46.8853
| Partida | u | Suministro e instalación de toma de tierra a 2 m de profundidad donde se instala una placa de cobre electrolítico puro de 500x500x1,5 mm unida en la barra conductora de cobre estañado de 30x2 mm, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. incluso replanteo, excavación, colocación de la placa en su interior, conexión entre la placa y el conductor de tierra mediante pletina conductora, colocación de la arqueta de registro, conexión de la platina conductora con la línea de enlace mediante borne de unión, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conectado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). | 0 | 1 | 46.8853 | 0
| Partida | m | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre designación RVFV-K 0,6 / 1kV armado con fleje antirroedores de 4x6 mm2
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.07 | 21.1 | 1.477
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.07 | 19.1 | 1.337
Materiales
|  | m | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre designación RVFV-K 0,6 / 1kV armado con fleje antirroedores de 4x6 mm2 | 1 | 1.05 | 5.48 | 5.754
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.4284
8.9964
| Partida | u | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre designación RVFV-K 0,6 / 1kV armado con fleje antirroedores de 4x6 mm2 | 0 | 1 | 8.9964 | 0
| Partida | m | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre designación RVFV-K 0,6 / 1kV armado con fleje antirroedores de 4x10 mm2
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.002 | 21.1 | 0.0422
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.002 | 19.1 | 0.0382
Materiales
|  | m | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre designación RVFV-K 0,6 / 1kV armado con fleje antirroedores de 4x10 mm2 | 1 | 1.2 | 9.46 | 11.352
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.57162
12.004
| Partida | u | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre designación RVFV-K 0,6 / 1kV armado con fleje antirroedores de 4x10 mm2 | 0 | 1 | 12.004 | 0
| Partida | m | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre RV-K 0.6/1KV de 2,5 mm²
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.06 | 21.1 | 1.266
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.06 | 19.1 | 1.146
Materiales
|  | m | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre RV-K 0.6/1KV de 2,5 mm² | 1 | 1 | 1.8 | 1.8
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.2106
4.4226
| Partida | u | Suministro, instalación y montaje de conductor de cobre RV-K 0.6/1KV de 2,5 mm² | 0 | 1 | 4.4226 | 0
| Partida | m | Suministro, instalación y montaje de caja fusibles 1465-2
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.05 | 21.1 | 1.055
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.05 | 19.1 | 0.955
Materiales
|  | m | Suministro, instalación y montaje de caja fusibles 1465-2 | 1 | 1 | 10.13 | 10.13
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.607
12.747
| Partida | u | Suministro, instalación y montaje de caja fusibles 1465-2 | 0 | 1 | 12.747 | 0
| Partida | m | Suministro, instalación y montaje de fusible C-20 6 A
Mano de obra
|  | h | Oficial de 1ª electricista | 1 | 0.02 | 21.1 | 0.422
|  | h | Ayudante electricista | 1 | 0.02 | 19.1 | 0.382
Materiales
|  | m | Suministro, instalación y montaje de fusible C-20 6 A | 1 | 1 | 0.58 | 0.58
Resto de obra
|  | % | Costes indirectos (5%) |  | 0.05 |  | 0.0692
1.4532
| Partida | u | Suministro, instalación y montaje de fusible C-20 6 A | 0 | 1 | 1.4532 | 0
TOTAL CAPÍTULO 5 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN | [6 empty] | 0
6 | Capítulo | u | PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS A JUSTIFICAR | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
| Partida | pa | Partida alzada de imprevistos a justificar | 1 | 1 | 1208.872 | 1208.872
TOTAL CAPÍTULO 6 PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS A JUSTIFICAR | [6 empty] | 1208.872
7 | Capítulo | u | GESTIÓN DE RESIDUOS
Todos los residuos se separaran y trataran de forma adecuada, evitando la permanencia de los mismos en el lugar de la obra, salvo casos expresamente autorizados. Deberá existir un lugar habilitado para la recogida y acopio de los residuos generados por las actividaddes cumpliendo los requerimientos legales hasta que estos sean entregados a un Gestor Autorizado. Los residuos peligrosos se depositarán sobre cubetos de retención apropiados y además deben de estar protegidos de la lluvia. Las zonas de almacenaje para los residuos peligrosos habrán de estar suficientemente separadas de las de los residuos no peligrosos, evitando de esta manera la contaminación de estos últimos. Los contenedores situados próximos a lugares de acceso público se protegerán fuera de los horarios de obra con lonas o similares para evitar vertidos descontrolados por parte de terceros que puedan provocar su mezcla o contaminación.
7.1 | Subcapítulo | u | Gestión de residuos eléctricos | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
|  | m3 | Carga y transporte de las luminarias | 29.5 | 1 | 10.57 | 311.815
Precio por 1 m3 hasta 300km
|  | t | Canon de recepción y tratamiento de lámparas | 7.08 | 1 | 13.07 | 92.5356
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.1 GESTIÓN DE RESIDUOS ELÉCTRICOS | [6 empty] | 404.3506
7.2 | Subcapítulo | u | Gestión de residuos (hormigón) | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
|  | m3 | Carga y transporte de las luminarias | 2 | 1 | 10.88 | 21.76
Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos de hormigón inertes con una densidad 1,45 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170101 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
|  | t | Canon de recepción y tratamiento de lámparas | 2 | 1 | 35.07 | 70.14
Carga con medios manuales y transporte de residus inertes o no peligrosos (no especiales) a instalación autorizada de gestión de residuos, con contenedor de 5 m3 de capacidad
TOTAL SUBCAPÍTULO 7.2 GESTIÓN DE RESIDUOS (HORMIGÓN) | [6 empty] | 91.9
TOTAL CAPÍTULO 7 GESTIÓN DE RESIDUOS | [6 empty] | 496.2506
8 | Capítulo | u | SEGURIDAD Y SALUD
8.1 | Subcapítulo | u | Sistemas de protección individual | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
|  | u | Casco de seguridad para uso normal | 2 | 1 | 7.85 | 15.7
Casco de seguridad para uso normal, anti golpes, de polietileno con un peso máximo de 400 g, homologado según UNE-EN 812
|  | u | Gafas de seguridad antiimpactos estándar | 2 | 1 | 8.05 | 16.1
Gafas de seguridad anti impactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
|  | u | Pantalla facial | 2 | 1 | 10.34 | 20.68
Pantalla facial para proteger contra la proyección de partículas y al cebamiento de arcos eléctricos, de policarbonato transparente, para acoplar al casco con arnés dieléctrico
|  | u | Protector auditivo de tapón de espuma | 18 | 1 | 0.27 | 4.86
Protector auditivo de tapón de espuma, homologado según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458
|  | u | Par de guantes para soldador | 1 | 1 | 10.27 | 10.27
Par de guantes para soldador, con palma de piel, forro interior de algodón, y manga larga de serraje forrada de dril fuerte, homologados según UNE-EN 407 y UNE-EN 420
|  | u | Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes | 2 | 1 | 9.66 | 19.32
Par de guantes de protección contra riesgos mecánicos comunes de construcción nivel 3, homologados según UNE-EN 388 y UNE-EN 420
|  | u | Par de botas dieléctricas | 2 | 1 | 82.25 | 164.5
Par de botas dieléctricas resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido, sin herraje metálico, con puntera reforzada, homologadas según DIN 4843
|  | u | Sistema anticaída | 1 | 1 | 385.5 | 385.5
Sistema anti caída compuesto por un arnés anti caída con tirantes, bandas secundarias, bandas subglúteas, bandas de muslo, apoyo dorsal para sujeción, elementos de ajuste, elemento dorsal de enganche de arnés anti caída y hebilla, incorporado a un subsistema anti caída de tipo deslizante sobre línea de anclaje flexible de longitud 10 m, homologado según UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 y UNE-EN 353-2
|  | u | Sistema de sujeción | 1 | 1 | 40.42 | 40.42
Sistema de sujeción en posición de trabajo y prevención de pérdida de equilibrio, compuesto de una banda de cintura, hebilla, apoyo dorsal, elementos de enganche, conector, elemento de amarre del sistema de ajuste de longitud, homologado según UNE EN 358, UNE EN 362, UNE EN 354, UNE EN 364
|  | u | Faja de protección dorsolumbar | 2 | 1 | 28.41 | 56.82
|  | u | Camisa de trabajo | 2 | 1 | 8.2 | 16.4
Camisa de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, soldadores y/o trabajadores de tubos, de poliéster y algodón (65% -35% ), color azulado con bolsillos interiores, trama 240, homologada según UNE-EN 340
|  | u | Pantalones de trabajo | 2 | 1 | 9.6 | 19.2
Pantalones de trabajo para montajes y/o trabajos mecánicos, de poliéster y algodón (65% -35% ), color azul vergara, trama 240, con bolsillos interiores, homologados según UNE-EN 340
|  | u | Chaleco reflectante | 2 | 1 | 22.88 | 45.76
Chaleco reflectante con tiras reflectantes en la cintura, en el pecho y en la espalda, homologada según UNE-EN 471
|  | u | Parka tipo ingeniero | 1 | 1 | 38.16 | 38.16
Parka tipo ingeniero, de poliéster acolchado con material aislante, bolsillos exteriores
|  | u | Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones | 2 | 1 | 7.45 | 14.9
Impermeable con chaqueta, capucha y pantalones, para obras públicas, de PVC soldado de, 4 mm de espesor, de color vivo, homologado según UNE-EN 340
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.1 SISTEMA DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL | [6 empty] | 868.59
8.2 | Subcapítulo | u | Sistemas de protección colectiva | CanPres | CanCert | PrPres | ImpPres
|  | u | Señal de prohibición | 1 | 1 | 41.15 | 41.15
Señal de prohibición, normalizada con pictograma negro sobre fondo blanco, de forma circular con bordes y banda transversal descendente de izquierda a derecha a 45°, en color rojo, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontage incluido
|  | u | Señal de obligación | 1 | 1 | 39.78 | 39.78
Señal de obligación, normalizada con pictograma blanco sobre fondo azul, de forma circular con bordes en color blanco, diámetro 29 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m, fijada y con el desmontaje incluido
|  | u | Señal de advertencia | 1 | 1 | 51.6 | 51.6
Señal de advertencia, normalizada con pictograma negro sobre fondo amarillo, de forma triangular con el canto negro, lado mayor 41 cm, con cartel explicativo rectangular, para ser vista hasta 12 m de distancia, fijada y con el desmontaje incluido
|  | u | Semáforo de policarbonato | 1 | 1 | 166.88 | 166.88
Semáforo de policarbonato, con sistema óptico de diámetro 210 mm con una cara y un foco, ópticanormal y lente de color ámbar normal de vehículos 11/200, instalado y con el desmontaje incluido.
TOTAL SUBCAPÍTULO 8.2 SISTEMA DE PROTECCIÓN COLECTIVA | [6 empty] | 299.41
TOTAL CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y SALUD | [6 empty] | 1168

## RESUMEN LOTE 1
Resumen de presupuesto LOTE Nº 1
CAPITULO | RESUMEN |  | EUROS | %
1 | LUMINARIAS |  | 230868.7222 | 96.53%
2 | SOPORTES |  | 0 | 0%
3 | SISTEMA DE CONTROL Y REGULACIÓN |  | 5435.9865 | 2.273%
4 | OBRA CIVIL |  | 0 | 0%
5 | ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN |  | 0 | 0%
6 | PARTIDA ALZADA DE IMPREVISTOS A JUSTIFICAR |  | 1208.872 | 0.5054%
7 | GESTIÓN DE RESIDUOS |  | 496.2506 | 0.2075%
7.1 | Gestión de residuos eléctricos | 404.3506
7.2 | Gestión de residuos (hormigón) | 91.9
8 | SEGURIDAD Y SALUD |  | 1168 | 0.4883%
8.1 | Sistemas de protección individual | 868.59
8.2 | Sistemas de protección colectiva | 299.41
|  | TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL | 239177.8312
| GASTOS GENERALES 13,00% | 31093.1181
| BENEFICIO INDUSTRIAL 6,00% | 14350.6699
|  | SUMA G.G. Y B.I. | 284621.6191
| I.V.A. 21,00% |  | 59770.54
|  | TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA | 344392.1592
Asciende el presupuesto a la expresa cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS