## Table 1
Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
Ud | Instalación Grupo Electrogeno | 1 | 22550.48 | 22550.48
Suministro e instalación de Grupo Electrógeno GESAN, Insonorizado 110 KVA con regulación electrónica de velocidad, silenciador y silentblocks de goma, conteniendo protecciones, interruptor magnetotérmico y interruptor diferencial.
Ud | Bancada Grupo Electrogeno | 1 | 3435.51 | 3435.51
Construcción de bancada para nivelación y soportación de grupo electrógeno, formada por losa de hormigón HA-25 de 10 cm de grueso mínimo, armada con malla electrosoldada #15 x 15 Ø 6 de acero corrugado B500s. Incluye Parte proporcional de encofrado de losa, lamina de separación de polietileno galga 400, vibrado y curado del hormigón y posterior desencofrado. Medidas aproximadas bancada 450 x 280 x 10 cm.
Ud | Cerramiento Metàlico Desmontable | 1 | 4182.93 | 4182.93
Cerramiento metálico desmontable, realizado mediante Valla modular formada por paneles desmontables de malla electrosoldada galvanizada de 2,00 m de altura y anchos variables, con pliegues longitudinales de rigidez, colocados sobre montantes metálicos galvanizados de sección rectangular de 50 x 50 mm y 2 m de altura. Incluso remates i fijaciones necesarias. Longitud aproximada cerramiento 10mts/l.
Ud | Instalación salida de Humo Grupo electrogeno | 1 | 9147.77 | 9147.77
Suministro y montaje de salida de gases de grupo electrógeno tipo E-30 de doble pared, fabricada en acero inoxidable AISI 304 interior y exterior, de diámetro interior 180 mm, con 32 mm de aislamiento de lana de roca rígida de alta densidad, incluyendo adaptador a la salida de humos del grupo electrógeno, módulos rectos, codos, te, colector de hollín con desagüe, terminal antilluvia, abrazaderas de unión y soportes de fijación, hasta planta cubierta según normativa.
Ud | Descarga, izado y colocación Grupo Electrógeno, Permisos | 1 | 3862.03 | 3862.03
Medios auxiliares para manipulación y equipamiento, incluyendo permisos descargas.
Ud | Linea para tierra independiente de grupo electrógeno | 1 | 563.65 | 563.65
Instalación de toma de tierra independiente para el Neutro del Grupo electrógeno realizada con Cable de Cu Aislado S: 35 mm² colocado en nueva bancada de parking de Grupo electrógeno, incluyendo pica.
Ud |  | 1 | 29300 | 29300
Suministro e instalación de cuadro general de distribución conteniendo interruptor automático general y automatismos para maniobra automática de RED/GRUPO por fallo de RED y proteccion para linea de energía solar, incluyendo protecciones según esquema unifilar y mecanizado en armario metálico PRISMA P con puerta frontal transparente de dimensiones 2007x2250x450mm, siendo todo el material marca Schneider.
Ud | Nueva canalización línea alimentación Grupo electrógeno, Instalación cuadro conmutación | 1 | 17117.51 | 17117.51
Línea de potencia y maniobra desde Grupo electrógeno de Parking hasta Cuadro de conmutación realizada con cable de Cu HZ1 06/1 kV 4x95+35 mm², 3x2,5mm2 y 4x1,5mm2 canalizado bajo bandeja metálica perforada con tapa y cable de cobre desnudo en todo el recorrido para protección de contactos indirectos, asi como p/p de soportación (90 mts aprox)
Ud | Proyecto eléctrico | 1 | 793.66 | 793.66
Proyecto Eléctrico de Legalización Grupo Electrógeno 110 KVA a presentar ante organización oficial industrial.
| TOTAL |  | 90953.54 | 90953.54
| TOTAL+IVA |  |  | 110053.7834