## T-PRES
|  |  |  | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera
|  |  |  | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023.
PRESSUPOST
[5 empty] | Preu | Amidament | Import
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA (AFS, ACS, RACS)
|  | Nivell | 01 | AIGUA FREDA (AFS)
'01.01.01.01 | 1 | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.68 | 3.3 | 45.14
'01.01.01.01 | 2 | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.05 | 30 | 481.5
'01.01.01.01 | 3 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19.35 | 139.5 | 2699.33
'01.01.01.01 | 4 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 26.84 | 79.2 | 2125.73
'01.01.01.01 | 5 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 34.02 | 112.2 | 3817.04
'01.01.01.01 | 6 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 42.5 | 7.7 | 327.25
'01.01.01.01 | 7 | EF423CFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 124.7 | 60 | 7482
'01.01.01.01 | 8 | EFQ3386L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.41 | 3.3 | 27.75
'01.01.01.01 | 9 | EFQ3387L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.53 | 32.5 | 277.23
'01.01.01.01 | 10 | EFQ3389L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 9.64 | 139.5 | 1344.78
'01.01.01.01 | 11 | EFQ338BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.59 | 79.2 | 838.73
'01.01.01.01 | 12 | EFQ338CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.92 | 112.2 | 1225.22
'01.01.01.01 | 13 | EFQ338EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.6 | 7.7 | 97.02
'01.01.01.01 | 14 | EFQ338LL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 16.1 | 60 | 966
'01.01.01.01 | 15 | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 25.32 | 1 | 25.32
'01.01.01.01 | 16 | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.1 | 12 | 361.2
'01.01.01.01 | 17 | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 42.63 | 41 | 1747.83
'01.01.01.01 | 18 | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 55.77 | 1 | 55.77
'01.01.01.01 | 19 | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 75.55 | 3 | 226.65
'01.01.01.01 | 20 | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 101.95 | 1 | 101.95
'01.01.01.01 | 21 | EJ71EA40 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 104.47 | 3 | 313.41
'01.01.01.01 | 22 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 23 | 7 | 161
'01.01.01.01 | 23 | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 540 | 1 | 540
'01.01.01.01 | 24 | ED51E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | 1068 | 1 | 1068
|  |  |  | TOTAL |  |  | 26355.85
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA (AFS, ACS, RACS)
|  | Nivell | 02 | AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS/RACS)
'01.01.01.02 | 1 | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.68 | 103.9 | 1421.35
'01.01.01.02 | 2 | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.05 | 336.1 | 5394.41
'01.01.01.02 | 3 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19.35 | 90.2 | 1745.37
'01.01.01.02 | 4 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 26.84 | 112.2 | 3011.45
'01.01.01.02 | 5 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 34.02 | 67.7 | 2303.15
'01.01.01.02 | 6 | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 101.5 | 60 | 6090
'01.01.01.02 | 7 | EFQ33E6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.77 | 103.9 | 1222.9
'01.01.01.02 | 8 | EFQ33E7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.02 | 336.1 | 4039.92
'01.01.01.02 | 9 | EFQ33E9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 13.53 | 90.2 | 1220.41
'01.01.01.02 | 10 | EFQ33EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.68 | 112.2 | 1647.1
'01.01.01.02 | 11 | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.11 | 67.7 | 1022.95
'01.01.01.02 | 12 | EFQ33EJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19.83 | 60 | 1189.8
'01.01.01.02 | 13 | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 25.32 | 15 | 379.8
'01.01.01.02 | 14 | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.1 | 41 | 1234.1
'01.01.01.02 | 15 | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 42.63 | 2 | 85.26
'01.01.01.02 | 16 | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 55.77 | 3 | 167.31
'01.01.01.02 | 17 | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 75.55 | 1 | 75.55
'01.01.01.02 | 18 | ENF11A10 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada | 659.39 | 7 | 4615.73
'01.01.01.02 | 19 | EJ71EA40 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 104.47 | 6 | 626.82
'01.01.01.02 | 20 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 23 | 14 | 322
'01.01.01.02 | 21 | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 540 | 1 | 540
'01.01.01.02 | 22 | ED51E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | 1068 | 1 | 1068
|  |  |  | TOTAL |  |  | 39423.38
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA (AFS, ACS, RACS)
|  | Nivell | 03 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR LOCALS I APARELLS SANITÀRIS
'01.01.01.03 | 1 | EFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 7.47 | 38 | 283.86
'01.01.01.03 | 2 | EFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 9.04 | 118 | 1066.72
'01.01.01.03 | 3 | EFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 10.73 | 90 | 965.7
'01.01.01.03 | 4 | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.93 | 38 | 339.34
'01.01.01.03 | 5 | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.09 | 118 | 1190.62
'01.01.01.03 | 6 | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.14 | 90 | 1002.6
'01.01.01.03 | 7 | EFB4S501 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 20x1,9mm - Clau d'aparell de 1/2´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. | 50.63 | 94 | 4759.22
'01.01.01.03 | 8 | EFB4S502 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 25x2,3mm - Clau d'aparell de 3/4´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. | 65.48 | 142 | 9298.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 18906.22
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 01 | EQUIPS
|  | Subnivell | 01 | CLIMATITZADORS
'01.01.02.01.01 | 1 | EEJBAFMA033 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP033 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de control i força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 28681.27 | 1 | 28681.27
'01.01.02.01.01 | 2 | EEJBAFMA029 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.2) marca AIRLAN sèrie FMA-HP029 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 29983.87 | 1 | 29983.87
'01.01.02.01.01 | 3 | EEJBAFMA102 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL2-3.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP102 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 49325.75 | 1 | 49325.75
'01.01.02.01.01 | 4 | EEJBAFMA075 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL3.2-3) marca AIRLAN sèrie FMA-HP75 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 39409.6 | 1 | 39409.6
'01.01.02.01.01 | 5 | EEJBAFMA2101 | u | Unitat purificadora d'aire per a previsió de box d'aïllament, per intempèrie, amb envolvent acústica de 25mm d'aïllant per a la reducció de soroll. Marca/model: AIRLAN FMA021, o similar. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Silenciador a l'extracció, - Filtratge a l'extracció: G4+F7+H14, - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Conductes i connexions de conductes fins habitació, incloent reixa d'extracció. - Integració en sistema de control de l'edifici. - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE, UNE 100.713:2005, UNE171340:2020. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 4635.28 | 3 | 13905.84
'01.01.02.01.01 | 6 | EN72TASV32 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN32, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 1 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 30 i 3.600 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 7,4kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | 1595.45 | 5 | 7977.25
'01.01.02.01.01 | 7 | EN72TASV40 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN40, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 50 i 6.300 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 12,6kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | 1707.95 | 2 | 3415.9
'01.01.02.01.01 | 8 | EN72TASV50 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN50, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 90 i 11.000 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 21,1kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | 1820.45 | 1 | 1820.45
'01.01.02.01.01 | 9 | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.1 | 4 | 120.4
'01.01.02.01.01 | 10 | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 42.63 | 8 | 341.04
'01.01.02.01.01 | 11 | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 55.77 | 8 | 446.16
'01.01.02.01.01 | 12 | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 75.55 | 8 | 604.4
'01.01.02.01.01 | 13 | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 101.95 | 4 | 407.8
'01.01.02.01.01 | 14 | ENE15304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 19.85 | 1 | 19.85
'01.01.02.01.01 | 15 | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 25.95 | 2 | 51.9
'01.01.02.01.01 | 16 | ENE17304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 38.35 | 2 | 76.7
'01.01.02.01.01 | 17 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 44.39 | 2 | 88.78
'01.01.02.01.01 | 18 | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 63.17 | 1 | 63.17
'01.01.02.01.01 | 19 | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 34.68 | 16 | 554.88
'01.01.02.01.01 | 20 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 26.97 | 8 | 215.76
'01.01.02.01.01 | 21 | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 103.17 | 16 | 1650.72
'01.01.02.01.01 | 22 | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | 70.74 | 16 | 1131.84
'01.01.02.01.01 | 23 | EJ71EA32 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 109.05 | 8 | 872.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 181165.73
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 01 | EQUIPS
|  | Subnivell | 02 | FANCOILS
'01.01.02.01.02 | 1 | EEJ7M201 | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 201 P o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-01 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 220 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 51,5 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 55,4 dB(A) - Punt de treball: 8,2 V - Potencia absorbida: 24,7 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,113 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 0,938 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 191,5 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1,514 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 132,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 15,1 kPa - Potència màx. motor: 54 W - Intensitat màx. 0,25 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 562 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 13,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 1111.48 | 39 | 43347.72
'01.01.02.01.02 | 2 | EEJ34E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 34VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 413 m3/h - Potència sonora total de la unitat: 38,1 dB(A) - Punt de treball: 6,2 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,283 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,124 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 220,7 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,3 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,198 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 192,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 8,4 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 1323.69 | 17 | 22502.73
'01.01.02.01.02 | 3 | EEJ44E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 44VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 513,9m3/h - Potència sonora total de la unitat: 44,9 dB(A) - Punt de treball: 6,6 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2,568 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,934 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 441,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 11,7 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,697 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 236,6 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 11,5 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 1421.14 | 3 | 4263.42
'01.01.02.01.02 | 4 | EBIA01.CA | ut | Suport metàl·lic, per a suspendre fan-coil de 150 kg. Completament instal·lat. | 54.53 | 59 | 3217.27
'01.01.02.01.02 | 5 | ED11F012 | u | Tasques d'execució del desguàs de fancoil a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 82.22 | 59 | 4850.98
'01.01.02.01.02 | 6 | EN72TAC15L | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15 LF, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 245 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 315.53 | 78 | 24611.34
'01.01.02.01.02 | 7 | EN72TAC150 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 470 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 315.53 | 40 | 12621.2
'01.01.02.01.02 | 8 | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 25.32 | 156 | 3949.92
'01.01.02.01.02 | 9 | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 30.1 | 80 | 2408
'01.01.02.01.02 | 10 | ENE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 17.99 | 78 | 1403.22
'01.01.02.01.02 | 11 | ENE15304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 19.85 | 40 | 794
|  |  |  | TOTAL |  |  | 123969.8
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 01 | EQUIPS
|  | Subnivell | 03 | EMISSORS
'01.01.02.01.03 | 1 | EE3DBA224040 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 400mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 189.04 | 20 | 3780.8
'01.01.02.01.03 | 2 | EE3DBA224050 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 215.26 | 2 | 430.52
'01.01.02.01.03 | 3 | EE3DBA224060 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 600mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 237.34 | 2 | 474.68
'01.01.02.01.03 | 4 | EE3DBA224090 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 900mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 307.72 | 1 | 307.72
|  |  |  | TOTAL |  |  | 4993.72
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 02 | COL·LECTORS I BOMBES
'01.01.02.02 | 1 | ENL2GBF01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 14,9 m3/h i 8,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 3022.66 | 2 | 6045.32
'01.01.02.02 | 2 | ENL2GBC01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 8,8 m3/h i 10,6 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 3022.66 | 2 | 6045.32
'01.01.02.02 | 3 | ENL2GBC02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-150 N-A-F-A-BQQE-DDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 4100 rpm, punt de treball 7,9 m3/h i 10,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2863.6 | 2 | 5727.2
'01.01.02.02 | 4 | ENL2GBF02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 40-120 N-A-F-A-BQQE-DDB o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 3390 rpm, punt de treball 13,9 m3/h i 7,1 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 3022.66 | 2 | 6045.32
'01.01.02.02 | 5 | EF42DN80 | m | Col·lector d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, segons esquema de principi. Inclou aïllament, suporteria, brides i contrabrides per a connexió de canonades i accessoris. Totalment instal·lat. | 951.61 | 4 | 3806.44
'01.01.02.02 | 6 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 42.5 | 48 | 2040
'01.01.02.02 | 7 | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 101.5 | 48 | 4872
'01.01.02.02 | 8 | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.43 | 48 | 836.64
'01.01.02.02 | 9 | EFQ33GJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.74 | 48 | 1235.52
'01.01.02.02 | 10 | EFR11812 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 47.83 | 48 | 2295.84
'01.01.02.02 | 11 | EFR11C12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 61.51 | 48 | 2952.48
'01.01.02.02 | 12 | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 101.95 | 12 | 1223.4
'01.01.02.02 | 13 | EN31AA27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 201.66 | 12 | 2419.92
'01.01.02.02 | 14 | EN31BA27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 269.48 | 4 | 1077.92
'01.01.02.02 | 15 | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 63.17 | 4 | 252.68
'01.01.02.02 | 16 | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 98.5 | 4 | 394
'01.01.02.02 | 17 | EN713945 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 889.42 | 2 | 1778.84
'01.01.02.02 | 18 | EN8125B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 64.92 | 4 | 259.68
'01.01.02.02 | 19 | EN8124D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 93.89 | 4 | 375.56
'01.01.02.02 | 20 | EFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 69.13 | 8 | 553.04
'01.01.02.02 | 21 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 82.74 | 8 | 661.92
'01.01.02.02 | 22 | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 232.21 | 2 | 464.42
'01.01.02.02 | 23 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 445.55 | 2 | 891.1
'01.01.02.02 | 24 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 26.97 | 12 | 323.64
'01.01.02.02 | 25 | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 34.68 | 12 | 416.16
'01.01.02.02 | 26 | EEV24300 | u | Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 474.68 | 8 | 3797.44
'01.01.02.02 | 27 | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 103.17 | 8 | 825.36
'01.01.02.02 | 28 | EDLAE001 | u | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. Totalment instal·lat. | 199.78 | 4 | 799.12
'01.01.02.02 | 29 | EJ71EA32 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 109.05 | 4 | 436.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 58852.48
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 03 | DISTRIBUCIÓ AF
'01.01.02.03 | 1 | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.68 | 357 | 4883.76
'01.01.02.03 | 2 | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.05 | 338 | 5424.9
'01.01.02.03 | 3 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19.35 | 164 | 3173.4
'01.01.02.03 | 4 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 26.84 | 287 | 7703.08
'01.01.02.03 | 5 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 34.02 | 129 | 4388.58
'01.01.02.03 | 6 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 42.5 | 169 | 7182.5
'01.01.02.03 | 7 | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 101.5 | 168 | 17052
'01.01.02.03 | 8 | EFQ33A6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.91 | 290 | 2583.9
'01.01.02.03 | 9 | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.93 | 316 | 2821.88
'01.01.02.03 | 10 | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.09 | 132 | 1331.88
'01.01.02.03 | 11 | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.14 | 212 | 2361.68
'01.01.02.03 | 12 | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.52 | 97 | 1214.44
'01.01.02.03 | 13 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 13.96 | 74 | 1033.04
'01.01.02.03 | 14 | EFQ33G6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 16.81 | 67 | 1126.27
'01.01.02.03 | 15 | EFQ33G7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.49 | 22 | 384.78
'01.01.02.03 | 16 | EFQ33G9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 19.18 | 32 | 613.76
'01.01.02.03 | 17 | EFQ33GBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 20.63 | 75 | 1547.25
'01.01.02.03 | 18 | EFQ33GCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 21 | 32 | 672
'01.01.02.03 | 19 | EFQ33GEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 22.77 | 95 | 2163.15
'01.01.02.03 | 20 | EFQ33GJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 25.74 | 168 | 4324.32
'01.01.02.03 | 21 | EFR11612 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 29.18 | 10 | 291.8
'01.01.02.03 | 22 | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 44.54 | 10 | 445.4
'01.01.02.03 | 23 | EFR11912 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 55 | 32 | 1760
'01.01.02.03 | 24 | EFR11A12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 58.63 | 95 | 5569.85
'01.01.02.03 | 25 | EFR11C12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 61.51 | 168 | 10333.68
'01.01.02.03 | 26 | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 55.77 | 6 | 334.62
'01.01.02.03 | 27 | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 75.55 | 4 | 302.2
'01.01.02.03 | 28 | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 101.95 | 8 | 815.6
'01.01.02.03 | 29 | EN72TAC320 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN32, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 3700 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 32. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 391.84 | 2 | 783.68
'01.01.02.03 | 30 | EN91TBVP25 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN25, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. | 251.87 | 2 | 503.74
'01.01.02.03 | 31 | EJ71EA50 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 162.45 | 18 | 2924.1
'01.01.02.03 | 32 | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | 70.74 | 18 | 1273.32
'01.01.02.03 | 33 | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 540 | 1 | 540
|  |  |  | TOTAL |  |  | 97864.56
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 04 | DISTRIBUCIÓ AC
'01.01.02.04 | 1 | EF4233AA | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 9.72 | 320 | 3110.4
'01.01.02.04 | 2 | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13.68 | 409 | 5595.12
'01.01.02.04 | 3 | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 16.05 | 490 | 7864.5
'01.01.02.04 | 4 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19.35 | 231 | 4469.85
'01.01.02.04 | 5 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 26.84 | 217 | 5824.28
'01.01.02.04 | 6 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 34.02 | 148 | 5034.96
'01.01.02.04 | 7 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 42.5 | 276 | 11730
'01.01.02.04 | 8 | EFQ33A5L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.89 | 320 | 2844.8
'01.01.02.04 | 9 | EFQ33A6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.91 | 342 | 3047.22
'01.01.02.04 | 10 | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 8.93 | 437 | 3902.41
'01.01.02.04 | 11 | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 10.09 | 195 | 1967.55
'01.01.02.04 | 12 | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.14 | 113 | 1258.82
'01.01.02.04 | 13 | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.52 | 65 | 813.8
'01.01.02.04 | 14 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 13.96 | 43 | 600.28
'01.01.02.04 | 15 | EFQ33E6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 11.77 | 67 | 788.59
'01.01.02.04 | 16 | EFQ33E7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 12.02 | 53 | 637.06
'01.01.02.04 | 17 | EFQ33E9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 13.53 | 36 | 487.08
'01.01.02.04 | 18 | EFQ33EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 14.68 | 104 | 1526.72
'01.01.02.04 | 19 | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 15.11 | 83 | 1254.13
'01.01.02.04 | 20 | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 17.43 | 233 | 4061.19
'01.01.02.04 | 21 | EFR11412 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 33 | 19 | 627
'01.01.02.04 | 22 | EFR11512 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 36.32 | 32 | 1162.24
'01.01.02.04 | 23 | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 44.54 | 83 | 3696.82
'01.01.02.04 | 24 | EFR11812 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 47.83 | 233 | 11144.39
'01.01.02.04 | 25 | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 42.63 | 4 | 170.52
'01.01.02.04 | 26 | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 55.77 | 8 | 446.16
'01.01.02.04 | 27 | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 75.55 | 6 | 453.3
'01.01.02.04 | 28 | EN72TAC250 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN25, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 2210 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 25. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 280.03 | 2 | 560.06
'01.01.02.04 | 29 | EN91TBVP20 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN20, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. | 203.15 | 2 | 406.3
'01.01.02.04 | 30 | EJ71EA50 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 162.45 | 18 | 2924.1
'01.01.02.04 | 31 | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | 70.74 | 18 | 1273.32
'01.01.02.04 | 32 | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 540 | 2 | 1080
|  |  |  | TOTAL |  |  | 90762.97
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 05 | DISTRIBUCIÓ AIRE
'01.01.02.05 | 1 | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclou pp. de registres per a manteniment i neteja. | 57.32 | 2978.47 | 170725.9
'01.01.02.05 | 2 | EE611002 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment | 11.95 | 2978.47 | 35592.72
'01.01.02.05 | 3 | EE611032 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment | 12.48 | 253.5 | 3163.68
'01.01.02.05 | 4 | EE6R1600 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | 88.32 | 253.5 | 22389.12
'01.01.02.05 | 5 | EEKQE02010 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 200x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 445.59 | 39 | 17378.01
'01.01.02.05 | 6 | EEKQE01510 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 150x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 415.59 | 39 | 16208.01
'01.01.02.05 | 7 | EEKPTFKA4030 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400x300 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/400x300x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 461.89 | 3 | 1385.67
'01.01.02.05 | 8 | EEKPTFKA4535 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 450x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/450x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 477.49 | 2 | 954.98
'01.01.02.05 | 9 | EEKPTFKA5035 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 494.29 | 3 | 1482.87
'01.01.02.05 | 10 | EEKPTFKA5040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 502.69 | 3 | 1508.07
'01.01.02.05 | 11 | EEKPTFKA6540 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 650x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/650x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 521.89 | 3 | 1565.67
'01.01.02.05 | 12 | EEKPTFKA9055 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 900x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/900x550x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 592.69 | 2 | 1185.38
|  |  |  | TOTAL |  |  | 273540.08
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
|  | Nivell | 06 | ELEMENTS TERMINALS I DIFUSIÓ
'01.01.02.06 | 1 | EEK1R325125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref. RI01/RA04/RE03. | 60.87 | 80 | 4869.6
'01.01.02.06 | 2 | EEK1R525125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RI02. | 66.63 | 7 | 466.41
'01.01.02.06 | 3 | EEK1R225125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 225x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA01/RE04. | 57.99 | 47 | 2725.53
'01.01.02.06 | 4 | EEK1R325225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA02/RR01/RE01. | 68.07 | 52 | 3539.64
'01.01.02.06 | 5 | EEK1R425125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA03/RE02. | 64.47 | 5 | 322.35
'01.01.02.06 | 6 | EEK1R425225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA05/RR02/RE05. | 71.67 | 8 | 573.36
'01.01.02.06 | 7 | EEK1R525225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA06. | 74.55 | 8 | 596.4
'01.01.02.06 | 8 | EEK1R525325 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x325mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RE06. | 83.91 | 2 | 167.82
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13261.11
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 03 | VENTILACIÓ
|  | Nivell | 01 | EQUIPS
'01.01.03.01 | 1 | EEMJSPCAB100 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE01), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB125 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 160-350m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 1244.91 | 4 | 4979.64
'01.01.03.01 | 2 | EEMJSPCAB150 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE02), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB150 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 260-560m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 1313.92 | 2 | 2627.84
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7607.48
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 03 | VENTILACIÓ
|  | Nivell | 02 | CONDUCTES
'01.01.03.02 | 1 | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 22.57 | 163 | 3678.91
'01.01.03.02 | 2 | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 23.55 | 59.5 | 1401.23
'01.01.03.02 | 3 | EE42Q112 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 24.22 | 23 | 557.06
'01.01.03.02 | 4 | EE445AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 9.34 | 40 | 373.6
'01.01.03.02 | 5 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 51.53 | 26.5 | 1365.55
|  |  |  | TOTAL |  |  | 7376.35
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 03 | VENTILACIÓ
|  | Nivell | 03 | ELEMENTS TERMINALS
'01.01.03.03 | 1 | EEP3TLVS100 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió, marca TROX model LVS/100/G1, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Totalment instal·lada. | 37.51 | 40 | 1500.4
|  |  |  | TOTAL |  |  | 1500.4
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
|  | Nivell | 01 | QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ I SECUNDÀRIS
'01.01.04.01 | 1 | EG14ES01 | u | Ampliació del Quadre General existent amb tots els elements i accessoris necessaris per a la connexió de les línies dels nous subquadres, segons esquema unifilar inclòs a la Documentació Gràfica. Totalment instal·lat. | 11799.29 | 1 | 11799.29
'01.01.04.01 | 2 | EG14ES02 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. | 16270.06 | 1 | 16270.06
'01.01.04.01 | 3 | EG14ES03 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | 8703.1 | 1 | 8703.1
'01.01.04.01 | 4 | EG14ES04 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.1 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | 9983.26 | 1 | 9983.26
'01.01.04.01 | 5 | EG14ES05 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.2 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA P. Totalment instasl·lat. | 13836.58 | 1 | 13836.58
'01.01.04.01 | 6 | EG14ES06 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | 11383.66 | 1 | 11383.66
'01.01.04.01 | 7 | EG14ES07 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 3, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. | 8515.78 | 1 | 8515.78
'01.01.04.01 | 8 | EGC7CDC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. | 15614.25 | 1 | 15614.25
'01.01.04.01 | 9 | EGC7CFC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90,5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. | 20330.2 | 1 | 20330.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 116436.18
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
|  | Nivell | 02 | LÍNIES QUADRES I SAFATA
'01.01.04.02 | 1 | EG312146 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 2.19 | 480 | 1051.2
'01.01.04.02 | 2 | EG312156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.04 | 1856 | 7498.24
'01.01.04.02 | 3 | EG312166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 4.97 | 1140 | 5665.8
'01.01.04.02 | 4 | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 6.71 | 1055 | 7079.05
'01.01.04.02 | 5 | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 8.62 | 640 | 5516.8
'01.01.04.02 | 6 | EG312356 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 6.8 | 213 | 1448.4
'01.01.04.02 | 7 | EG2C2R440001 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 80.11 | 103 | 8251.33
'01.01.04.02 | 8 | EG2C2S440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 114.54 | 282 | 32300.28
'01.01.04.02 | 9 | EG2C2U440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x500 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66502 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66520 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 199.57 | 46 | 9180.22
|  |  |  | TOTAL |  |  | 77991.32
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
|  | Nivell | 03 | ALIMENTACIONS
'01.01.04.03 | 1 | EG12E003 | u | Alimentació a presa de corrent simple/múltiple, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | 52.05 | 814 | 42368.7
'01.01.04.03 | 2 | EG12E0A1 | u | Alimentació a mecanisme (interruptor, commutador, polsador), incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | 62.28 | 334 | 20801.52
'01.01.04.03 | 3 | EG12EE01 | u | Punt de connexió a eixugamans, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | 63.59 | 8 | 508.72
'01.01.04.03 | 4 | EG12EA01 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. | 72.98 | 58 | 4232.84
'01.01.04.03 | 5 | EG12EA02 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. | 77.78 | 72 | 5600.16
'01.01.04.03 | 6 | EG12ET02 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. | 86.28 | 13 | 1121.64
'01.01.04.03 | 7 | EG12ET04 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. | 94.76 | 5 | 473.8
'01.01.04.03 | 8 | EG12ET06 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. | 102.39 | 14 | 1433.46
'01.01.04.03 | 9 | EG12ET07 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic climatitzador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. | 242.7 | 4 | 970.8
'01.01.04.03 | 10 | EG12ET10 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos humidificador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x10(T.10)mm2 Totalment instal·lat. | 269.22 | 4 | 1076.88
|  |  |  | TOTAL |  |  | 78588.52
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
|  | Nivell | 04 | MECANISMES
'01.01.04.04 | 1 | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 17.38 | 614 | 10671.32
'01.01.04.04 | 2 | EG61CEC4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat | 29.71 | 2 | 59.42
'01.01.04.04 | 3 | EG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat | 36.63 | 28 | 1025.64
'01.01.04.04 | 4 | EG638153 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 15.46 | 264 | 4081.44
'01.01.04.04 | 5 | EG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 15.46 | 96 | 1484.16
'01.01.04.04 | 6 | EG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 17.09 | 253 | 4323.77
'01.01.04.04 | 7 | EG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 17.49 | 116 | 2028.84
'01.01.04.04 | 8 | EG866113 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 110.66 | 14 | 1549.24
'01.01.04.04 | 9 | EQ8AEX01 | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat amb carcasa d'acer inoxidable amb acabat satinat o similar. Marca/Model: Mediclinics/Speedflow Plus MI7. Inclou suports i muntatge. Totalment instal·lat. | 311.3 | 8 | 2490.4
'01.01.04.04 | 10 | EG2A5511 | m | Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments | 16.2 | 60 | 972
|  |  |  | TOTAL |  |  | 28686.23
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
|  | Nivell | 01 | ENLLUMENAT INTERIOR
'01.01.05.01 | 1 | K21H1E41 | u | Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament. | 672 | 1 | 672
'01.01.05.01 | 2 | EH22PLAT3400 | u | Lluminària d'encastar marca LAMP model PLAT G3, o similar, de dimensions 600X600mm, 3400 NW PRIS IP40 WH. Fabricada en acer pintat en blanc mate i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. URG<19, IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe d'aïllament II, seguretat fotobiológica grup 0. Ref. PL306035PR4040NW. Totalment instal·lada incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 191.09 | 32 | 6114.88
'01.01.05.01 | 3 | EH22DKO100 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 TW WFL DA BK/WH, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior en acabat negre i marc en acabat blanc, disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc dinàmic i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II, UGR<17. Ref.K11RD2040WF9TWDBW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 207.89 | 53 | 11018.17
'01.01.05.01 | 4 | EH22DKOM200 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 200 RD5000 IP44 NW OPAL BR/WH, o similar, difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per LED i reflecotr metal·litzat brillant, disipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP44, amb classe d'aïllament II. Ref.K31RD5040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 146.09 | 91 | 13294.19
'01.01.05.01 | 5 | EH22DKOM100 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP55 NW OPAL MA/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat mate i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP55, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2055OP840NMW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 97.49 | 83 | 8091.67
'01.01.05.01 | 6 | EH22DKOM1004 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW OPAL BR/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat brillo i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 84.89 | 64 | 5432.96
'01.01.05.01 | 7 | EH259F351960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1960 2800 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 329.09 | 91 | 29947.19
'01.01.05.01 | 8 | EH259F351680 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1680 2400 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE168LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 271.49 | 4 | 1085.96
'01.01.05.01 | 9 | EH259F351400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1400 2000 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE140LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 260.69 | 7 | 1824.83
'01.01.05.01 | 10 | EH259F351120 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1120 1600 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE112LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 225.29 | 4 | 901.16
'01.01.05.01 | 11 | EH259F35S196 | u | Lluminària lineal de superficie per encastar o suspendre, marca LAMP model FIL 35 SUR 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41SF196MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 313.49 | 2 | 626.98
'01.01.05.01 | 12 | EH259F451960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 329.09 | 11 | 3619.99
'01.01.05.01 | 13 | EH259F451400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1400 3250 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE140MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 260.69 | 6 | 1564.14
'01.01.05.01 | 14 | EH259TIRA | u | Tira LED col·locada sobre perfil a definir per DF. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 36.29 | 40.8 | 1480.63
|  |  |  | TOTAL |  |  | 85674.75
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
|  | Nivell | 02 | ENLLUMENAT EMERGÈNCIA
'01.01.05.02 | 1 | EH61JS02 | u | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 300 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lat, incloent accessoris. | 97.83 | 27 | 2641.41
'01.01.05.02 | 2 | EH61JS01 | u | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. | 70.41 | 80 | 5632.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8274.21
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
|  | Nivell | 03 | ALIMENTACIONS
'01.01.05.03 | 1 | EH2DEXY1 | u | Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. | 32.32 | 570 | 18422.4
'01.01.05.03 | 2 | EH2DEK75 | u | Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de quadre de zona i de linia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. | 36.37 | 107 | 3891.59
'01.01.05.03 | 3 | EG73E01 | u | Detector de presència 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duració 5seg-30min, en sostre d'empotrar, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Marca/model: SIMON/10302-31 o equivalent. Completament instal·lat. | 47.23 | 14 | 661.22
'01.01.05.03 | 4 | EG621301 | u | Sensor de lluminositat en sostre per a connexió en panell de control amb comunicació Bus DALI amb p.p. caixes d'empalmament, d'elements, plaques i marcs, tubs i cablejat d'instal.lacions electriques fins a panell de control. Marca/model: LITECOM/ ED-EYE. Totalment instal·lat. | 156.14 | 15 | 2342.1
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25317.31
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
|  | Nivell | 01 | INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
'01.01.06.01 | 1 | EG2C2R440001 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 80.11 | 212 | 16983.32
'01.01.06.01 | 2 | EG2C2S440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 114.54 | 149 | 17066.46
'01.01.06.01 | 3 | EP73PC02 | u | Presa doble de veu/dades d'execució encastada composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense pantalla categoria 6a caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lada. | 33.39 | 174 | 5809.86
'01.01.06.01 | 4 | EP7382D3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 37.27 | 83 | 3093.41
'01.01.06.01 | 5 | EP42PCX1 | u | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals techo sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Completament instal·lat. | 35.74 | 257 | 9185.18
'01.01.06.01 | 6 | EP42CC01 | u | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. | 3.46 | 257 | 889.22
'01.01.06.01 | 7 | EP4GUTP6 | u | Instal·lació de cablejat UTP categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 per a la connexió de tots els elements de la xarxa: mòduls RJ45 Cat.6 UTP, maniguets RJ45 Cat.6 UTP, tub corrugat i la certificació del cablejat corresponent. La instal·lació connecta els següents sistemes i elements: - Sistema Pacient-Infermera - Sistema de megafonia - Sistema de control d'accessos - Centraleta VoIP - Sistema CCTV - Punts WIFI - Preses Veu i Dades dels llocs de treball, capçals, TV, etc. També inclou els 3 Racks: Rack Planta 2 Ala 1: - 9 panells buits de 24 ports - 203 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 203 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 9 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 2+3 Ala 2: - 4+5 panells buits de 24 ports - 101+103 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 101+103 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 4+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 3 Ala 1/3: - 3+5 panells buits de 24 ports - 74+98 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 74+98 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 3+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Totalment instal·lat. | 156614.06 | 1 | 156614.06
'01.01.06.01 | 8 | EP4AB6B1 | m | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat | 4.61 | 156 | 719.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 210360.67
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
|  | Nivell | 02 | INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
'01.01.06.02 | 1 | EP3MGM01 | u | Instal·lació de sistema de megafonia IP, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Altaveus IP SIP de getronics, o similar - 14 ut Servidor de Paging SIP amb programador de timbre Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 9989.89 | 1 | 9989.89
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9989.89
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
|  | Nivell | 03 | XARXA WIFI
'01.01.06.03 | 1 | EP7EWIF1 | ut | Punt d'accés wi-fi per sistema centralitzat, per clients 802.11a/b/g/n, alimentació a través del cable de coure PoE 802.3af, 2 antenes integrades, per la banda 2,4 GHz i 5 GHz, incloent cable de patch de 1 m, accessoris i connectors. Completament instal·lat. | 401.91 | 13 | 5224.83
|  |  |  | TOTAL |  |  | 5224.83
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
|  | Nivell | 04 | SISTEMA PACIENT-INFERMERA
'01.01.06.04 | 1 | EP25GSPI | u | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Llocs de control d'infermeria i comunicació: - 4 ut iCall 290 SIP-Touch de Getronics, o similar, Llocs pacient habitació: - 39 ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 53 ut iCall 305 LB-OAE, de Getronics, o similar, - 53 ut CC03/MAG-LB/SC Handset magnetic handset, de Getronics o similar, - 53 ut iCall handset convertor PS2 (magnetic), de Getronics o similar, - 53 ut single iCall frame (white&edgy design), de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 33 ut iCall 350 LB-T, mecanisme tirador bany amb cordó de seguretat, de Getronics o similar, - 33 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 53 ut iCall 585 LB-T, mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 53 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Software d'informes d'esdeveniments del sistema Novilog. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 64583.78 | 1 | 64583.78
|  |  |  | TOTAL |  |  | 64583.78
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
|  | Nivell | 05 | CCTV
'01.01.06.05 | 1 | EPACGTV1 | u | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministrament i instal·lació de material: - 4 ut gravador de vídeo de 4 càmeres amb dics 1Tb - 1 ut gravador de vídeo de 8 càmeres amb dics 2Tb - 18 ut càmeres Mini domo IP 2Mbpx - 5 ut monitors amb suport per a instal·lació - 1 ut patcc panell de connexió i cablejat Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. | 10535.03 | 1 | 10535.03
|  |  |  | TOTAL |  |  | 10535.03
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Nivell | 01 | EXTINTORS
'01.01.07.01 | 1 | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 100.5 | 13 | 1306.5
'01.01.07.01 | 2 | EM31321K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 131.14 | 19 | 2491.66
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3798.16
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Nivell | 02 | XARXA BIES
'01.01.07.02 | 1 | EF11M822 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 46.85 | 222 | 10400.7
'01.01.07.02 | 2 | EF11MA22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 81.09 | 13 | 1054.17
'01.01.07.02 | 3 | EF11MB22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 99.1 | 53 | 5252.3
'01.01.07.02 | 4 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 9.16 | 222 | 2033.52
'01.01.07.02 | 5 | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | 11.1 | 66 | 732.6
'01.01.07.02 | 6 | EM235NAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 562.37 | 10 | 5623.7
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25096.99
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Nivell | 03 | INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I ALARMA
'01.01.07.03 | 1 | EM112110 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat | 86.11 | 103 | 8869.33
'01.01.07.03 | 2 | EM112510 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat | 79.02 | 3 | 237.06
'01.01.07.03 | 3 | EM1422D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 360.19 | 10 | 3601.9
'01.01.07.03 | 4 | EM132321 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 116.68 | 10 | 1166.8
'01.01.07.03 | 5 | EM15EI02 | u | Retenedor electromagnètic per portes tallafocs, marca Schneider ref. OPDHB, 600 N, amb polsador manual de desbloqueig, incloent accessoris. | 75.4 | 11 | 829.4
'01.01.07.03 | 6 | EM120008 | u | Punt d'instal·lació d'element de protecció contra incendis (detector, polsador, sirena, etc.), incloent p.p. de cablejat, tub de protecció, caixes de derivació, etc. des de centraleta i/o punt de connexió. | 90.76 | 137 | 12434.12
'01.01.07.03 | 7 | EM12NID3000 | u | Central de detecció d'incendis analògica marca Notifier model ID3000 o similar, multiprogramable, amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts, equipada amb: - Pantalla LCD de 240x64 píxels y teclat de programació, - Targeta de comunicació opto aïllada ISO-RS232, programa de gràfics o a convertidors estandar (Modbus i BACnet) i port de comunicacionss RS232. - 2 bateries 12Vcc/12Ah, - Font d'alimentació 24Vcc/3A, - 4 targetes de 2 llaços analògics, model FX-SLC - Accessoris de muntatge Inclou posada en marxa per part del fabricant, amb certificació dels llaços mitjançant l'entrega de dades. Totalment instal·lada. | 5046.74 | 1 | 5046.74
'01.01.07.03 | 8 | EM11E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb central existent. | 576 | 1 | 576
|  |  |  | TOTAL |  |  | 32761.35
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
|  | Nivell | 04 | SENYALITZACIÓ I SECTORITZACIÓ
'01.01.07.04 | 1 | EMDBU005 | u | Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament. Models i ubicació a definir per la DF. | 744 | 1 | 744
'01.01.07.04 | 2 | EM22E001 | u | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions. Els passos d'instal·lacions entre sectors d'incendis se segellaran amb productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: - Safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius. - Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. - Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa. | 948 | 1 | 948
'01.01.07.04 | 3 | EEKP7711 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 125mm (PVC, PP, PE) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant collarins PROMASTOP UCE de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del cfabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 104.24 | 20 | 2084.8
'01.01.07.04 | 4 | EEC97307 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 160mm (PVC, PP, PE, PE-HD i PP-H) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant la col·locació de collarins de tipus cinta PROMASTOP FC-6 de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del fabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 207.48 | 20 | 4149.6
'01.01.07.04 | 5 | EESI7307 | u | Segellats de pasos d'instal·lacions EI 120 mitjançant la col·locació de saquets intumescents termo - expansius PROMASTOP®-S ( 320x100x25mm) segons cataleg del fabricant i el seu corresponent assaig amb la Norma 1366-3 | 43.85 | 20 | 877
'01.01.07.04 | 6 | E7D81AG5 | m2 | Tancament de finestres existents, per tal de garantir una resistència al foc EI-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix i morter PROMASTOP, en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes. Dimensions fins a 50 x 50cm, i certificació dels materials instal·lats. | 53.66 | 20 | 1073.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9876.6
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 08 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
|  | Nivell | 01 | CONTROL ACCESSOS
'01.01.08.01 | 1 | EMPAGCA1 | u | Instal·lació de sistema de control d'accessos, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Intèrfons amb càmera color i lector de targetes accessos plantes: - 12 ut intèrfon PANPHONE IP SIP SERIE 4 Central de taulell: - 5 ut telèfon IP SIP amb pantalla tàctil Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 8769.2 | 1 | 8769.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 8769.2
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 08 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
|  | Nivell | 02 | CENTRALETA COMUNICACIONS
'01.01.08.02 | 1 | EMPAGCA2 | u | Instal·lació de la centraleta VoIP NEC SV9100 de getronics, per a la connexió dels dispositius del sistema de megafonia (altaveus) i del control d'accessos (intèrfons). Permet l'ús dels sistemes (emissió de missatges), obertura de portes, des de qualsevol extensió connectada a la central NEC. També incorpora un enllaç de connexió mitjançant SIP Trunk a la central existent a l'hospital. - 1 ut CPU principal SV9100 amb capacitat d'ampliació fins a 896 extensions o ports - 30 ut llicències d'extensió SIP per a la connexió d'altaveus i intèrfons - 12 ut llicències SIP Trunk per a la connexió amb la central de telefonia de l'hospital Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 3157.2 | 1 | 3157.2
|  |  |  | TOTAL |  |  | 3157.2
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 09 | ALTRES INSTAL·LACIONS
|  | Nivell | 01 | GASOS MEDICINALS
'01.01.09.01 | 1 | EF5C3E01 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 28.41 | 371 | 10540.11
'01.01.09.01 | 2 | EF5C4E12 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 12x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 30.02 | 273 | 8195.46
'01.01.09.01 | 3 | EF5C6E15 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 33.72 | 856 | 28864.32
'01.01.09.01 | 4 | EF5C9E18 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 18x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 38.1 | 41 | 1562.1
'01.01.09.01 | 5 | EF5CAE28 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 53.24 | 55 | 2928.2
'01.01.09.01 | 6 | ENG2012 | m | Vàlvula de bola 3/8'' diàmetre 12mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 118.47 | 37 | 4383.39
'01.01.09.01 | 7 | ENG2015 | m | Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 126.98 | 55 | 6983.9
'01.01.09.01 | 8 | EKE0CZ2GV | u | Quadre de zona per al control de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per a allotjar els sensors dels diferents gasos i pannell frontal que inclou: - 2ut Doble regulador de pressió DAMAO. - 1ut Vacuometre. - 1ut vàlvula de bola 3/8'' d.12mm, - 1ut pressa ràpida de buit BM superficie marca Air Liquid Medical. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 2595.31 | 1 | 2595.31
'01.01.09.01 | 9 | EKE0CZ3GV | u | Sistema de monitorització i alarma de pressions de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, amb visualització de les pressions i missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i acústiques. Inclou: - Sistema de monitorització i alarma VIGI 3033 de 3 vies, - 2ut de sensor analògic de pressió, - 1ut de sensor analògic de buit. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 1354.18 | 5 | 6770.9
'01.01.09.01 | 10 | EKE001GAO2 | Ud | Presa ràpida d'oxigen BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 100.42 | 65 | 6527.3
'01.01.09.01 | 11 | EKE001GABU | Ud | Presa ràpida de buit BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 100.42 | 65 | 6527.3
'01.01.09.01 | 12 | EKE001GAAI | Ud | Presa ràpida d'aire BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 100.42 | 8 | 803.36
|  |  |  | TOTAL |  |  | 86681.65
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
|  | Nivell | 01 | CONTROLADORS
'01.01.10.01 | 1 | EEV3IQ16 | u | Controlador IQ4E/16/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | 1315.08 | 1 | 1315.08
'01.01.10.01 | 2 | EEV3IQ32 | u | Controlador IQ4E/32/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 32 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | 1597.76 | 3 | 4793.28
'01.01.10.01 | 3 | EEV3IQ64 | u | Controlador IQ4E/64/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 64 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | 1712.32 | 3 | 5136.96
'01.01.10.01 | 4 | EEV3I4DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/4DO, de 4 sortides digitals amb capacitat de fins a 228 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 368.37 | 4 | 1473.48
'01.01.10.01 | 5 | EEV3I8DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DI, de 8 entrades digitals amb capacitat de fins a 224 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 70 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 403.19 | 1 | 403.19
'01.01.10.01 | 6 | EEV3I16DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/16DI, de 16 entrades digitals amb capacitat de fins a 448 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 524.98 | 3 | 1574.94
'01.01.10.01 | 7 | EEV3I8DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DO, de 8 sortides digitals amb capacitat de fins a 456 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 506.69 | 5 | 2533.45
'01.01.10.01 | 8 | EEV3SRMV | u | Relé SRMV de 12V contínua marca TREND. Totalment instal·lat. | 54.74 | 25 | 1368.5
'01.01.10.01 | 9 | EEV3T1250 | u | Controlador lliurement programable i multiprotocol TONN8 amb llicència fins a 1250 punts i 2 anys de garantia, software marca TREND per a integracions a tercers, memòria no volàtil per a estrategia i dades i rellotge intern per a programació horària. Disposa dels següents ports de comunicacions: WIFI, 2 ports ethernet, 2 ports RS484 i l'opció d'ampliació de més ports mitjançant targetes de comunicació RS232, LONFTT i RS485. Subministrat amb els següents protocols de sèrie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRT Master, ModbusRTU, ModbusTCP, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial i SNMP IP i possibilitat de sol·licitar drivers d'integració addicionals amb altres protocols via ampliació. Muntatge en carril DIN o superfície. Model TONN-W02-81250-24 + TONN-SMA-8025-1YR. Totalment instal·lat. | 2762.58 | 1 | 2762.58
'01.01.10.01 | 10 | EEV3H232 | u | Targeta d'expansió de comunicacions HON-NXEM-232 per a controlador TONN amb 1 port RS232 TREND. Totalment instal·lat. | 379.07 | 1 | 379.07
'01.01.10.01 | 11 | EG81FA01 | u | Font d'alimentació DCPSU-24-1.3 a 24 Vcc de 1,3A, marca TREND, per a muntatge en quadre carril DIN o en superfície. Totalment instal·lat. | 96.31 | 1 | 96.31
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21836.84
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
|  | Nivell | 02 | MATERIAL DE CAMP
'01.01.10.02 | 1 | EEV2TH01 | u | Sonda d'humitat relativa i temperatura exterior, H7508B1060, subministrat per TREND, 0-10V (rang -30 a 50ºC), alimentació a 24Vac/dc (20mA). Totalment instal·lat. | 231.68 | 1 | 231.68
'01.01.10.02 | 2 | EEV2TC02 | u | Sensor de temperatura d'immersió o conducte, TB/TI-S+WB150, marca TREND, amb rang -30º a 110ºC, 6 mm diàmetre estàndard i beina de llautó. Totalment instal·lat. | 98.65 | 10 | 986.5
'01.01.10.02 | 3 | EEV2PD03 | u | Sonda de pressió diferencial líquid DTI10, subministrat per TREND, de rang 0 a 10 bar. Totalment instal·lat. | 512.86 | 4 | 2051.44
'01.01.10.02 | 4 | EN713V04 | u | Vàlvula de 3 vies V5013E1113, subministrada per TREND, amb DN40, Kv 25 i tija de válvula de 20mm. Totalment instal·lat. | 250.42 | 2 | 500.84
'01.01.10.02 | 5 | EN71AP05 | u | Actuador proporcional ML7420A6025T, de 600N, subministrat per TREND, 20mm de recorregut, 60s de cicle i alimentació a 24V. Totalment instal·lat. | 307.24 | 2 | 614.48
'01.01.10.02 | 6 | EEVG5006 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP5000+EWA3002680+EWA3002685 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN50, Qp 15m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN50, 15m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 200mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 52mm MID per a canonades DN40-DN65 Totalment instal·lat. | 957.74 | 2 | 1915.48
'01.01.10.02 | 7 | EEVG8007 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP6500+EWA3002680+EWA3004406 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN80, Qp 40m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN80, 40m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 225mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 85mm MID per a canonades DN80-DN125 Totalment instal·lat. | 1139.9 | 2 | 2279.8
'01.01.10.02 | 8 | EEV3RS08 | u | Convertidor RS232/M-Bus model PW20 subministrat per TREND, de fins a 20 mesuradors. Totalment instal·lat. | 671.92 | 1 | 671.92
|  |  |  | TOTAL |  |  | 9252.14
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
|  | Nivell | 03 | CONTROL UNITATS TERMINALS
'01.01.10.03 | 1 | EEV3IQ35 | u | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. | 423.37 | 56 | 23708.72
'01.01.10.03 | 2 | EEV3IQ00 | u | Controlador IQ4NC/00/230, lliurement programable de la sèrie IQ4NC, marca TREND, amb protocol BACnet IP i BACnet MS/TP (velocitat de transmissió 9k6 a 78k8 baud) i certificació BTL, mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP (Lloc supervisió o direcció email), comunicacions en Ethernet via TCP/IP i DHCP i RS485 per a BACnet MS/TP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensors, memòria no volàtil per a estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, muntatge sobre carril DIN i alimentació a 230 Vca i 50/60 Hz. Disposa de capacitat de fins a 16.000 brlQs ampliable fins a 30.000 brlQs mitjançant llicència d'actualització. Totalment instal·lat. | 1484.2 | 2 | 2968.4
'01.01.10.03 | 3 | EEV2TA03 | u | Sensor temperatura ambient amb display model RD-WMB-T, marca TREND, ajust de consigna, ocupació i control de velocitats de ventilador. Comunicació via Wallbus a controlador sèrie IQ4e i IQeco, rang 0ºC a 50ºC. Totalment instal·lat. | 172.25 | 56 | 9646
|  |  |  | TOTAL |  |  | 36323.12
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
|  | Nivell | 04 | SUPERVISIÓ, INTEGRACIÓ I PROGRAMACIÓ
'01.01.10.04 | 1 | EEV5LS01 | u | Paquet de programari IQVISION de supervisió marca TREND en entorn Windows, base de dades SQL opcional mitjançant adquisició llicència no inclosa en el paquet bàsic, amb presentació de valors sobre esquemes dinàmics mitjançant animacions, gràfiques de valors en temps real, gestió d'alarmes que permetin realitzar una estadística real de la instal·lació en funció de la prioritat i criticitat de l'alarma, possibilitat de retransmissió d'alarmes a altres escades de Trend, a correus electrònics, impressores remotes..., gestió d'horaris i calendari perpetu, gestió d'històrics que inclou gravació automàtica dels mateixos, mostreig i gravació automàtica que permeti variables simultàniament, tant variables físiques com pseudo punts programats, gestió d'usuaris que permet nivells d'accés diferents sense límit d'usuaris, punts o esquemes dinàmics segons llicència adquirida amb possibilitat d'ampliació a través de l'adquisició llicències addicionals, servidor web amb capacitat d'accés simultani a través d'internet / intranet sense límit usuaris mitjançant un navegador web estàndard, comunicació mitjançant xarxes Ethernet / TCP / IP estàndard. Sense incloure programació i posada en marxa. Opció capacitat integrar ´´Sistema Tercers´´ en els següents protocols: BACnet IP, KNX IP, Modbus IP, Mbus IP, SNMP i OPC mitjançant adquisició controladors. Llicència inicial bàsica valida per a una de base dades de fins a 2.500 punts més llicència integració de fins a 1 controlador / passarel·la TONN8. Aquesta llicència inicial es pot ampliar amb l'adquisició de posterior llicències de punts de bases de dades, controladors d'integració a tercers i així com drivers integració passarel·les Tonn. Totalment instal·lat. | 5816.92 | 1 | 5816.92
'01.01.10.04 | 2 | EEV5SO02 | u | Central de control que inclou un ordinador amb sistema operatiu Winsows 10, ratolí, Monitor 32´´ i impressora. Totalment instal·lat. | 1690.3 | 1 | 1690.3
'01.01.10.04 | 3 | EEV5IS03 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, supervisor / si Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BACnet / IP, Mbus / RS232 i Modbus / RS485 , entre el Sistema de Control i els diferents subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió dels mateixos. S'inclou tant la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb el Sistema de Control de Trend en un únic punt amb comunicació en els següents protocols estàndard: BACnet via IP (Climatitzadors), Mbus via RS232 (Mesuradors Energia Tèrmica) i Modbus via RS485 (Opció Cliamtizadores i Analitzadors de Xarxa) i en base a un nombre de senyals (649 punts d'integració en total) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins d'aquests Subsistemes. | 3631.2 | 1 | 3631.2
'01.01.10.04 | 4 | EEV5PM04 | u | Desenvolupament de l'enginyeria i programació dels gràfics, imatges i pantalles d'instal·lació i esquemes de principi i fitxers per al Lloc Central de el Sistema de Gestió Centralitzada de l'edifici / instal·lació. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificacions de projecte d'instal·lacions i en base a un nombre de senyals (204 punts cablejats en total dels controladors principals i 556 dels controladors d'unitats terminals) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització de el llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual d'usuari. Així mateix es farà efectiu el lliurament de la documentació definitiva d'obra (as built) en suport digital com a part de la recepció final de el Sistema de Gestió: Arquitectura Sistema Gestió; Llistat de senyals detallat dels equips i instal·lacions a monitoritzar, regular i integrar per part de el Sistema de Gestió de la instal·lació; Relació de supervisors, controladors, passarel·les i equip de camp (en el cas dels supervisors, controladors i passarel·la, s'haurà d'indicar en cada cas pertinent el nombre sèrie i versió de llicència i / o de firmware); Relació adreces IP fixes i adreces virtuals (vCNC) dels controladors i adreces IP fixes de les passarel·les i supervisors (en el cas de Telegestió incloure l'adreça IP fixa del port d'enllaç a la instal·lació); Relació llicències Software Supervisió iQvision i Drivers; Memòria funcionament; Còpia de la programació dels controladors i passarel·les (inclòs drivers per exemple SMS, etc.) i la relació de les claus d'accés als controladors i passarel·les de comprendre el Sistema de Gestió; Còpia programació del Software Supervisió iQvision i la relació dels usuaris i claus d'accés configurats en el Software de Gestió; Còpia imatges, pantalles i gràfics de supervisió del Software de Supervisió iQvision; Esquemes principi control (producció i distribució aigua freda i calenta, UTA, fancoils, quadres elèctrics secundaris, etc.); Esquemes elèctrics cablejat control (Aquests esquemes han de ser detallats i correctament definits per coincidir en nomenclatura i etiquetatge tant amb els esquemes elèctrics unifilars com amb els esquemes de principi); Plànols de planta de control amb el traçat del bus comunicacions i la ubicació dels quadres de control, supervisors, elements de camp, etc .; Llistat de mapejat (senyals) de les integracions i documentació del fabricant dels equips i subsistemes integrats; Relació noms usuaris i claus d'accés dels controladors, passarel·les, supervisors, drives, etc. configurats en el Sistema de Gestió; Protocol proves i posada en dels elements de control, amb el segell i signatura de verificació per part de personal a càrrec de la recepció de l'obra i amb el vist d'aprovació de la direcció tècnica i facultativa de l'obra; Fitxes tècniques i documentació tècnica dels equips instal·lats i Manuals maneig. Atenent al postservei del Sistema de Gestió es farà entrega d'una relació de treballs i tasques de manteniment preventiu i així com la proposta de contractació de serveis post instal·lació disponibles com el manteniment correctiu en remot i / o in situ, un llistat de recanvis recomanats i el calendari de cursos disponibles al Centre de Formació de Trend Controls als usuaris i mantenidors dels Sistemes de Trend Controls tot això encaminat a l'correcte funcionament de el Sistema a el màxim nivell exigible de confort, seguretat i eficiència energètica en base al que instal·lat. | 11891.16 | 1 | 11891.16
|  |  |  | TOTAL |  |  | 23029.58
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
|  | Nivell | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, QUADRES CONTROL I BUSOS
'01.01.10.05 | 1 | EG31EC01 | u | Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cablenecessaris per al connexionat dels diferents elements de camp fins als controladors, ubicats als quadres de control. Totalment instal·lat. | 13216.51 | 1 | 13216.51
'01.01.10.05 | 2 | EEVZAQ01 | u | Armaris quadres de control principals, inclou placa, transformador, automàtic, endoll, bornes portafusibles, borna terra, canals, carrils i accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. | 4521.36 | 1 | 4521.36
'01.01.10.05 | 3 | EEVZAQ02 | u | Armaris quadres de control dels controladors de les unitats terminals (IQeco), inclou tots els accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. | 5090.44 | 1 | 5090.44
'01.01.10.05 | 4 | EEV4BU04 | u | Bus de comunicacions, xarxa Ethernet categoria 6, entre els controladors i el servidor del sistema de gestió i el bus de comunicacions dels controladors de les unitats terminals amb el nus de comunicacions d'aquests, BACnet MS/TP. Així mateix s'inclou el bus de comunicacions entres les passarel·les i controladors/interfície i les targetes d'interfície dels equips a integrar (Modbus, Mbus, BACnet,etc.). Totalment instal·lat. | 11893.07 | 1 | 11893.07
'01.01.10.05 | 5 | EP7ES205 | u | Switch industrial de 5 ports Ethernet RD45, model EDS-205, marca TREND dissenyat per a l'automatització d'edificis. Alimentació en contínua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rang temeperatura d'operació -10ºC a 60ºC. Totalment instal·lat. | 452.67 | 4 | 1810.68
|  |  |  | TOTAL |  |  | 36532.06
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
|  | Subcapítol | 11 | EQUIPAMENT
'01.01.11 | 1 | EH22L1860 | u | Capçal per a llit hospitalari model Clinic Gas Profile WH de LAMP, o similar, de 1.860mm de longitud, tipus perfil, fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc texturitzat, preparat per integrar els següents elements: - 1 interruptor, - 1 conmutador, - 4 endolls schuko, - 2 presses dobles RJ45, - 2 presses de gasos medicinals, - 1 tirador d'avís pacient-infermera amb telerruptor inclòs. Inclou 2 lluminàries integrades (part superior e inferior) per a lectura i ambient. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'accessoris de muntatge, | 1027.61 | 53 | 54463.33
|  |  |  | TOTAL |  |  | 54463.33
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
|  | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
|  | Nivell | 01 | SOSTRE PLANTA 2 ALA 2
'01.02.01.01 | 1 | IOJ025C | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts. | 22.82 | 111.723 | 2549.52
|  |  |  | TOTAL |  |  | 2549.52
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
|  | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
|  | Nivell | 02 | SOSTRE PLANTA 3 ALA 1
'01.02.01.02 | 1 | IOJ020 | m | Protecció passiva contra incendis de biga d'acer HEB 160, protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 90 minuts, mitjançant recobriment amb plaques de guix laminat incombustibles, fixades amb clips i perfils metàl·lics. | 118.37 | 4 | 473.48
'01.02.01.02 | 2 | RTC016B | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 64.29 | 210.15 | 13510.54
|  |  |  | TOTAL |  |  | 13984.02
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
|  | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
|  | Nivell | 03 | SOSTRE PLANTA 3 ALA 2
'01.02.01.03 | 1 | IOJ025 | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. | 22.82 | 87.234 | 1990.68
'01.02.01.03 | 2 | RTC016 | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 64.19 | 297.6 | 19102.94
|  |  |  | TOTAL |  |  | 21093.62
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
|  | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
|  | Nivell | 04 | SOSTRE PLANTA 3 ALA 3
'01.02.01.04 | 1 | IOJ026 | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica amb pintura intumescent prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, i protecció del sistema amb pintura plàstica per a interior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. | 112.41 | 108.082 | 12149.5
'01.02.01.04 | 2 | RTC016C | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 64.29 | 276.32 | 17764.61
|  |  |  | TOTAL |  |  | 29914.11
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 03 | MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES
|  | Subcapítol | 01 | MESURES PROTECCIÓ NOSOCOMIALS
'01.03.01 | 1 | E6524H4B | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de l'ambit hospitalari, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspiara el pols en el mateix moment de perforar. | 56.26 | 37 | 2081.62
'01.03.01 | 2 | H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 12.27 | 115 | 1411.05
'01.03.01 | 3 | E9J15100 | m2 | Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir | 31.72 | 15 | 475.8
'01.03.01 | 4 | E7J5A02AINGL | m | Segellat antipols en fusteries, amb tires d'escuma adherides als cantells, prèvia imprimació | 3.81 | 64 | 243.84
'01.03.01 | 5 | E7J5A02AING3 | m | Barrera antipols amb anima mixta d'alumini i goma, col.locada en part inferior de portes, amb mecanisme de segellat automatic amb porta tancada. | 14.01 | 14 | 196.14
'01.03.01 | 6 | EEM34111 | u | Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de pols (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat, inclos part proporcinal de caixa adaptadora per a conducte de 315 mm de diametre, i instal.lació provisional electrica. La partida considera quatre posades en servei de l'extractor. | 1734.61 | 3 | 5203.83
'01.03.01 | 7 | EE43GAS3 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. El conducte esta previst que s'utilitzi com a minm en quatre postes. | 120.6 | 25 | 3015
'01.03.01 | 8 | HQUZM000 | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | 31.25 | 120 | 3750
|  |  |  | TOTAL |  |  | 16377.28
|  | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
|  | Capítol | 04 | ALTRES
'01.04 | 1 | EGEA0E02 | u | Control de Qualitat i Proves a realitzar sobre les instal·lacions durant l'execució de les obres per Entitat d'Inspecció i Control acreditada o laboratori, segons especificacions de Direcció Facultativa. Inclou recepció de materials, seguiment d'execució i proves de funcionament, 8 jornades de treball de tècnic Entitat de control i elaboració d'informes. | 2544 | 1 | 2544
'01.04 | 2 | XPA00E03 | PA | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en la obra per a les instal·lacions, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut i l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut a efectuar per al contractista amb el corresponent adopció i execució dels mitjans de Seguretat i Salut reglamentaris per al perfecte desenvolupament de l'obra d'acord amb la normativa vigent. | 3072 | 1 | 3072
'01.04 | 3 | E2AAE01 | u | Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la D.F., compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (sanejament, fontaneria, climatització, ventilació, electricitat, enllumenat, telecomunicacions, protecció contra incendis, sistema gestió i control). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjetes a reglaments específics. | 2220 | 1 | 2220
'01.04 | 4 | E2AA01D2 | ut | Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, incloent la realització de projecte, visat, taxes administratives, taxes d'Entitat de Control i Inspecció Prèvia, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada, per part de tècnic a designar per DF. | 3468 | 1 | 3468
'01.04 | 5 | E2AA01D1 | ut | Legalització de la instal·lació de tèrmica (RITE), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. | 1740 | 1 | 1740
'01.04 | 6 | E2AA0RIP | ut | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis (RIPCI), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. | 672 | 1 | 672
'01.04 | 7 | 1LQ0RUYT7 | ut | Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. | 12028.8 | 1 | 12028.8
|  |  |  | TOTAL |  |  | 25744.8
|  |  |  | IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : |  |  | 2128484.42

## T-APU
Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera
de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Nº | Codi | U.A. | Descripció | [6 empty] | Preu
Partida d'obra
| BP25CON1 | ut | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19302.22
| BPACDVR2 | u | Circuit tancat CCTV |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8271.62
| E2AA0132 | ut | Ajudes a l'obra per nosocomials de les instal·lacions. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5436
| ED5105E1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1020
Altres
| ED510EE01 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. | 1 |  | x | 850 | = | 850
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 850
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 850
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 170
|  |  | Total | [6 empty] | 1020
| EE3DBA225060 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-600S o similar, de planxa d'acer, de 600mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 340
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | = | 38.7
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | = | 33.192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 71.892
Material
| BEW31510 | u | Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar | 3 |  | x | 2.12 | = | 6.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.36
Altres
| BE3DCE01 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-600S o similar, de planxa d'acer, de 600mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 204 | = | 204
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 204
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0784
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 283.3304
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 56.6661
|  |  | Total | [6 empty] | 339.9965
| EE42Q324 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.26
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.66 | = | 6.915
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.9775
Material
| BE42Q321 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 3.85 | = | 3.927
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.83 | = | 1.9239
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.8509
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22466
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.0531
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.2106
|  |  | Total | [6 empty] | 25.2637
| EE42Q424 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.36
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.25 | /R | x | 27.66 | = | 6.915
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.9775
Material
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.9 | = | 1.947
| BE42Q421 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 1.02 |  | x | 4.72 | = | 4.8144
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.7614
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22466
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.9636
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.3927
|  |  | Total | [6 empty] | 26.3563
| EE6182C0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.6
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 27.66 | = | 4.4256
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 32.25 | = | 5.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.5856
Material
| B7CJ12C0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 1.05 |  | x | 27.63 | = | 29.0115
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.0115
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.23964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 38.8367
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.7674
|  |  | Total | [6 empty] | 46.6041
| EE6186G0 | m2 | Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, muntat exteriorment, adherit |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114.42
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.16 | /R | x | 32.25 | = | 5.16
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.16 | /R | x | 27.66 | = | 4.4256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.5856
Material
| B7CJ16G0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.05 |  | x | 81.45 | = | 85.5225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85.5225
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.23964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 95.3477
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 19.0695
|  |  | Total | [6 empty] | 114.4173
| EEJ7M301 | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 301 P o similar, amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-02 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 346 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 44,0 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 47,6 dB(A) - Punt de treball: 8,0 V - Potencia absorbida: 26,6 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,871 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,462 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 321,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,6 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,433 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 213,4 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 14,7 kPa - Potència màx. motor: 97 W - Intensitat màx. 0,45 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 15,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1028.68
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 32.25 | = | 177.375
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 27.66 | = | 152.13
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 329.505
Material
| BEJ7M301. | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 301 P o similar, amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-02 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 346 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 44,0 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 47,6 dB(A) - Punt de treball: 8,0 V - Potencia absorbida: 26,6 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,871 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,462 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 321,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,6 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,433 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 213,4 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 14,7 kPa - Potència màx. motor: 97 W - Intensitat màx. 0,45 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 15,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 1 |  | x | 519.49 | = | 519.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 519.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 8.2376
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 857.2326
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 171.4465
|  |  | Total | [6 empty] | 1028.6792
| EEJBAFMA3100 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL01) marca AIRLAN sèrie FMA-HP031 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Targeta de comunicacions per comunicació amb sistema de gestió centralitzat. - Quadre de potència i control incloent sistema de control i regulació horària, i de la temperatura i humitat de funcionament, amb sondes d'impulsió i retorn, segons esquema. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17417.83
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 14 | /R | x | 27.66 | = | 387.24
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 14 | /R | x | 32.25 | = | 451.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 838.74
Material
| BEJBAFMA031 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL01) marca AIRLAN sèrie FMA-HP031 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Targeta de comunicacions per comunicació amb sistema de gestió centralitzat. - Quadre de potència i control incloent sistema de control i regulació horària, i de la temperatura i humitat de funcionament, amb sondes d'impulsió i retorn, segons esquema. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 13676.12 | = | 13676.12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13676.12
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14514.86
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2902.972
|  |  | Total | [6 empty] | 17417.832
| EEKPTFKA3020 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 300x200 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/300x200x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 445.09
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPFKA3020 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 300x200 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/300x200x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 311 | = | 311
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 311
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 370.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 74.182
|  |  | Total | [6 empty] | 445.092
| EEKPTFKA6040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/600x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 522.13
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA6040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/600x400x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 375.2 | = | 375.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 375.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 435.11
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 87.022
|  |  | Total | [6 empty] | 522.132
| EEKPTFKA6050 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/600x500x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 535.57
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA6050 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/600x500x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 386.4 | = | 386.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 386.4
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 446.31
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 89.262
|  |  | Total | [6 empty] | 535.572
| EEKPTFKA8555 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 850x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/850x550x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 592.69
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA8555 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 850x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/850x550x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 434 | = | 434
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 434
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 493.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 98.782
|  |  | Total | [6 empty] | 592.692
| EEP31135 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 78.6
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BEP31130 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 1 |  | x | 47.24 | = | 47.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.4978
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.0996
|  |  | Total | [6 empty] | 78.5974
| EEV23A00 | u | Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 443.67
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV23A00 | u | Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 333.21 | = | 333.21
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 333.21
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 369.7256
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 73.9451
|  |  | Total | [6 empty] | 443.6708
| EEV24100 | u | Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 278.93
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV24100 | u | Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 195.93 | = | 195.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 195.93
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 232.4456
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 46.4891
|  |  | Total | [6 empty] | 278.9348
| EEV32A91 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida, instal·lat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1266.34
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 27.71 | = | 41.565
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 138.315
Material
| BEV32A91 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida | 1 |  | x | 914.89 | = | 914.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 914.89
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.0747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1055.2797
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 211.0559
|  |  | Total | [6 empty] | 1266.3357
| EEV53100 | u | Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET, instal·lat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2577.16
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Material
| BEV53100 | u | Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET | 1 |  | x | 2141.55 | = | 2141.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2141.55
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2147.6359
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 429.5272
|  |  | Total | [6 empty] | 2577.1631
| EF423CFC | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 157.25
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.345 | /R | x | 32.25 | = | 11.1263
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.345 | /R | x | 27.71 | = | 9.56
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.6862
Material
| B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.45 |  | x | 4.01 | = | 1.8045
| BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 34.99 | = | 35.6898
| BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.45 |  | x | 161.22 | = | 72.549
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 110.0433
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.31029
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 131.0398
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 26.208
|  |  | Total | [6 empty] | 157.2477
| EFB4E001 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 20x1,9mm - Clau d'aparell de 1/2´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.61
Mà d'obra
| A012L000 | h | Oficial 1a llauner | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.225
Material
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 2 |  | x | 0.91 | = | 1.82
| BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5 |  | x | 1.75 | = | 8.75
| BN314420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 15.15 | = | 15.15
| BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 8 |  | x | 0.82 | = | 6.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.505
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.101
|  |  | Total | [6 empty] | 42.606
| EFB4E002 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 25x4,2mm - Clau d'aparell de 3/4´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55.6
Mà d'obra
| A012L000 | h | Oficial 1a llauner | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.225
Material
| BFQ33A8A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5 |  | x | 1.97 | = | 9.85
| BN315420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 20.2 | = | 20.2
| BFC15A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 8 |  | x | 1.37 | = | 10.96
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 2 |  | x | 1.05 | = | 2.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 43.11
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.335
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.267
|  |  | Total | [6 empty] | 55.602
| EG63115K | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.95
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BG63115K | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 4.65 | = | 4.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.65
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.294
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.6588
|  |  | Total | [6 empty] | 15.9528
| EG81B200 | u | Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, fixada sobre carril DIN i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.24
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.992
Material
| BG81B200 | u | Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, per a muntar a carril DIN | 1 |  | x | 71.36 | = | 71.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 71.36
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17988
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.5319
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.7064
|  |  | Total | [6 empty] | 100.2383
| EGC7S1030 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15614.25
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 27.66 | = | 110.64
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.64
Material
| BGC7CDC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 1 |  | x | 12768.64 | = | 12768.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12768.64
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.5946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13011.8746
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2602.3749
|  |  | Total | [6 empty] | 15614.2495
| EGEA0005 | ut | Control de Qualitat i Proves a realitzar per a una empresa externa segons especificacions de Direcció Facultativa. Inclou recepció de materials, seguiment d'execució i proves de funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11352
| EJ71EA51 | u | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 384.78
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BFW11910 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 1 |  | x | 23.64 | = | 23.64
| BN319A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt | 2 |  | x | 66.7 | = | 133.4
| BNE19300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 34.38 | = | 34.38
| BFY11910 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 3 |  | x | 2.01 | = | 6.03
| BF11M900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 6 |  | x | 17.49 | = | 104.94
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 302.39
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 320.6478
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 64.1296
|  |  | Total | [6 empty] | 384.7774
| EM112520 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.71
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | = | 6.6504
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | = | 7.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3904
Material
| BM112520 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície | 1 |  | x | 38.9 | = | 38.9
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.42 | = | 0.42
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.32
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.9263
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.7852
|  |  | Total | [6 empty] | 64.7115
| EM12EN02 | u | Detector òptic de fum, analògic, marca Notifier model NFX-OPT, amb base B501AP o similar. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 108.65
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 27.71 | = | 11.084
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.984
Material
| BM12EN02 | u | Detector òptic de fum, analògic, marca Notifier model NFX-OPT o similar | 1 |  | x | 60.84 | = | 60.84
| BM12EN22 | u | Base stàndard de superfície per a detectors analògics de la marca Notifier, sèrie NFX | 1 |  | x | 5.72 | = | 5.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 66.56
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.544
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 18.1088
|  |  | Total | [6 empty] | 108.6528
| EM12EN09 | u | Sirena electrònica direccionable per a exteriors amb flash transparent, marca Notifier model WSS-PC-I02 o similar, alimentada del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Inclou sòcol amb base estanca IP65 per a exteriors i accessoris Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.34
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 32.25 | = | 16.125
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 27.71 | = | 13.855
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.98
Material
| BM12EN06 | u | Sirena electrònica direccionable per a interiors amb flash transparent, marca Notifier model WSS-PC-I02 o similar, alimentada del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Inclou accessoris. | 1 |  | x | 117.5 | = | 117.5
| BM12ENA9 | u | Base Notifier model WDBR | 1 |  | x | 10.3 | = | 10.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 127.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 157.78
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 31.556
|  |  | Total | [6 empty] | 189.336
| EM14EN01 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, marca Notifier model N026-41 o similar, amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Inclou caixa per muntatge en superfície i accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 115.5
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | = | 6.6504
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | = | 7.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3904
Material
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.35
Altres
| BM14EN01 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, marca Notifier model N026-41 o similar, amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Inclou caixa per muntatge en superfície i accessoris. | 1 |  | x | 81.29 | = | 81.29
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 81.29
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 96.2463
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 19.2492
|  |  | Total | [6 empty] | 115.4955
| EN713843 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 660.85
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 32.25 | = | 11.2875
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 27.71 | = | 9.6985
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.986
Material
| BN713843 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x | 529.41 | = | 529.41
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 529.41
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.31479
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 550.7108
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 110.1422
|  |  | Total | [6 empty] | 660.8529
| EN72TAM15S | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic model TA-Modulator 15 HTP o similar. Cabal màxim 480 l/h. Amb actuador proporcional TA Slider 160 Plus o similar, alimentació 24 Vca/cc, amb senyal de comandament 2-10Vcc. Incloent accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 358.18
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TAM15S | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic model TA-Modulator 15 HTP o similar. Cabal màxim 480 l/h. Amb actuador proporcional TA Slider 160 Plus o similar, alimentació 24 Vca/cc, amb senyal de comandament 2-10Vcc. Incloent accessoris de muntatge | 1 |  | x | 281.44 | = | 281.44
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 281.44
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 298.4806
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 59.6961
|  |  | Total | [6 empty] | 358.1768
| EN72TAM80S | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial per a control proporcional, DN80, marca IMI Hydronic model TA-Modulator, o similar. Cabal màxim ajustable electrònicament entre 5.850 i 37.300 l/h. Pressió diferencial màxima admissible 800kPa i mínim pèrdua de pressió 30kPa. Temperatura treball entre -10 i +90 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Amb actuador TA-SLIDER 750. Inclou p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2882.69
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TAS750 | u | Actuador marca IMI Hydronic model TA-SLIDER 750, proporcional, 3 punts, 24Vac/Vdc, incloent accessoris | 1 |  | x | 286.32 | = | 286.32
| BN72TAM80 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial per a control proporcional, DN80, marca IMI Hydronic model TA-Modulator, o similar. Cabal màxim ajustable electrònicament entre 5.850 i 37.300 l/h. Pressió diferencial màxima admissible 800kPa i mínim pèrdua de pressió 30kPa. Temperatura treball entre -10 i +90 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Sense actuador, incloent p.p. d'accessoris. | 1 |  | x | 2098.88 | = | 2098.88
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2385.2
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2402.2406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 480.4481
|  |  | Total | [6 empty] | 2882.6888
| ENC1TACP20 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial DN20, fabricada en ametall, marca IMI Hydronic model TA-COMPACT-P, o equivalent. Cabal màxim ajustable entre 210 i 1150 l/h. Màxima pressió diferencial admissible 400kPa i mínima pèrdua de pressió recomanable 15kPa. Temperatura treball entre -10 i +90 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Sense actuador, incloent p.p. d'accessoris.Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 174.9
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 32.25 | = | 5.805
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.18 | /R | x | 27.71 | = | 4.9878
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 10.7928
Altres
| BNC1TACP20 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial DN20, fabricada en ametall, marca IMI Hydronic model TA-COMPACT-P, o equivalent. Cabal màxim ajustable entre 210 i 1150 l/h. Màxima pressió diferencial admissible 400kPa i mínima pèrdua de pressió recomanable 15kPa. Temperatura treball entre -10 i +90 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Sense actuador, incloent p.p. d'accessoris. | 1 |  | x | 134.96 | = | 134.96
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 134.96
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 145.7528
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 29.1506
|  |  | Total | [6 empty] | 174.9034
| ENC23010 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 502.63
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 32.25 | = | 25.8
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 27.71 | = | 22.168
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.968
Material
| BNC23010 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió | 1 |  | x | 370.17 | = | 370.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 370.17
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.71952
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 418.8575
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 83.7715
|  |  | Total | [6 empty] | 502.629
| ENC23020 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió, instal·lada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 529.55
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 27.71 | = | 30.481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 32.25 | = | 35.475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 65.956
Material
| BNC23020 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió | 1 |  | x | 374.35 | = | 374.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 374.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.98934
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 441.2953
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 88.2591
|  |  | Total | [6 empty] | 529.5544
| ENE19604 | u | Filtre colador d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 40 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 73.37
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BNE19600 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 1 |  | x | 42.88 | = | 42.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 42.88
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 61.1378
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 12.2276
|  |  | Total | [6 empty] | 73.3654
| ENL2G080150 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE 80-150/4 S-A-F-A-BQQE-JD3 o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1460 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 670x670x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5324.89
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 27.71 | = | 110.84
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.84
Material
| BFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 2 |  | x | 30.59 | = | 61.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 61.18
Altres
| BNL2G080150 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE 80-150/4 S-A-F-A-BQQE-JD3 o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1470 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF. Inclou suports, accessoris, juntes i brides. | 1 |  | x | 3979.25 | = | 3979.25
| B45C808039 | u | Bancada prefabricada de formigó armat, de dimensions en planta 60x60cm i de 39cm d'alçada, formigó HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, amb mallasso de 150x150x6mm. Pintada amb resines epoxy, textura i color a definir per la DF. | 1 |  | x | 157.14 | = | 157.14
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4136.39
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4437.41
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 887.482
|  |  | Total | [6 empty] | 5324.892
| ENX24511 | u | Col·lector de proves de 2'' adequat per a cabal de 12m³/h. Marca Wilo. Per a grup contra incendis construït segons normes UNE, incloent cabalímetre, vàlvules, connexions, canonades i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 463.7
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 27.71 | = | 55.42
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 119.92
Material
| BNX24511 | u. | Col·lector de proves de 2'' adequat per a cabal de 12m³/h. Marca Wilo. Per a grup contra incendis construït segons normes UNE, incloent cabalímetre, vàlvules, connexions, canonades i accessoris | 1 |  | x | 266.5 | = | 266.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 266.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 386.42
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 77.284
|  |  | Total | [6 empty] | 463.704
| EP7381J3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.63
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.18 | /R | x | 32.25 | = | 5.805
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.805
Material
| BP7381J3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 12.97 | = | 12.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.97
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08708
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.8621
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.7724
|  |  | Total | [6 empty] | 22.6345
| EP7382J3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.47
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 32.25 | = | 7.095
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.095
Material
| BP7382J3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 22.36 | = | 22.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22.36
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10643
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.5614
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.9123
|  |  | Total | [6 empty] | 35.4737
| EP73PC01 | ut | Presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície composta per un connector femella tipus RJ45 sense pantalla categoria 6a, caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.06
Mà d'obra
| A013HC00 | h | Ajudant instal·lador comunicacions | 0.11 | /R | x | 20.89 | = | 2.2979
| A012HC00 | h | Oficial 1a instal·lador comunicacions | 0.11 | /R | x | 23.52 | = | 2.5872
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 4.8851
Material
| BP73PCZ2 | pp | Accessoris i connectors per a presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície | 1 |  | x | 4.22 | = | 4.22
| BP73PCZ1 | ut | Presa simple de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 6a | 1 |  | x | 5.11 | = | 5.11
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.33
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.2151
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.843
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0581
| XPA000SS | PA | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en la obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13272.68
P-1 | 1LQ0RUYT7 | ut | Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12028.8
Mà d'obra
| A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 100 | /R | x | 31.2 | = | 3120
| A0140000 | h | Manobre | 100 | /R | x | 26.04 | = | 2604
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5724
Material
| B1KA1.A | ut | Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de especials. | 1 |  | x | 4300 | = | 4300
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4300
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10024
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2004.8
|  |  | Total | [6 empty] | 12028.8
P-2 | E2AA01D1 | ut | Legalització de la instal·lació de tèrmica (RITE), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1740
P-3 | E2AA01D2 | ut | Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, incloent la realització de projecte, visat, taxes administratives, taxes d'Entitat de Control i Inspecció Prèvia, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada, per part de tècnic a designar per DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3468
P-4 | E2AA0RIP | ut | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis (RIPCI), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 672
P-5 | E2AAE01 | u | Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la D.F., compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (sanejament, fontaneria, climatització, ventilació, electricitat, enllumenat, telecomunicacions, protecció contra incendis, sistema gestió i control). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjetes a reglaments específics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2220
P-6 | E6524H4B | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de l'ambit hospitalari, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspiara el pols en el mateix moment de perforar. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 56.26
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.4 | /R | x | 31.2 | = | 12.48
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.022
Material
| B6BZ1A1U | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.47 |  | x | 0.56 | = | 0.2632
| B0A4400U | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 0.3 |  | x | 9.3 | = | 2.79
| B0A4A40U | cu | Visos galvanitzats | 0.12 |  | x | 2.07 | = | 0.2484
| B0A6160U | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 6 |  | x | 0.15 | = | 0.9
| B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 2.06 |  | x | 7.92 | = | 16.3152
| B6B1121U | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 2.4465 |  | x | 1.19 | = | 2.9113
| B7JZ00EU | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 4 |  | x | 0.07 | = | 0.28
| B6B1221U | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 0.9975 |  | x | 1.16 | = | 1.1571
| B7J500ZU | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 0.8 |  | x | 1.11 | = | 0.888
| B7C9H5M0 | m2 | Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 1.03 |  | x | 3.02 | = | 3.1106
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 28.8638
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.8858
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.3772
|  |  | Total | [6 empty] | 56.263
P-7 | E7D81AG5 | m2 | Tancament de finestres existents, per tal de garantir una resistència al foc EI-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix i morter PROMASTOP, en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes. Dimensions fins a 50 x 50cm, i certificació dels materials instal·lats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.66
Mà d'obra
| A0149000 | h | Manobre guixaire | 0.11 | /R | x | 26.04 | = | 2.8644
| A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 0.22 | /R | x | 31.2 | = | 6.864
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.7284
Material
| B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 2.5 |  | x | 0.19 | = | 0.475
| B7D64G51 | m2 | Placa de guix laminat, de protecció contra el foc, de 18 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,189 W/mK i una densitat de 700 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria | 1.1 |  | x | 30 | = | 33
| B7DZE100 | kg | Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic | 0.42 |  | x | 3.25 | = | 1.365
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.84
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14593
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.7143
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 8.9429
|  |  | Total | [6 empty] | 53.6572
P-8 | E7J5A02AING3 | m | Barrera antipols amb anima mixta d'alumini i goma, col.locada en part inferior de portes, amb mecanisme de segellat automatic amb porta tancada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.01
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 31.2 | = | 3.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.12
Material
| B7JZ1020 | dm3 | Segellat finestres i portes amb tires escuma. | 0.0021 |  | x | 27.29 | = | 0.05731
| B7JZA022 | m | Barrera antipols amb anima mixta d'alumini i goma, col.locada en part inferior de portes, amb mecanisme de segellat automatic amb porta tancada. | 1 |  | x | 8.5 | = | 8.5
| B7J50020INGL | dm3 | Segellant monocomponent siliconat amb reticulació acètica, que en contacte amb la humitat atmosfèrica, es transforma en un elastòmer amb altes prestacions mecàniques i gran flexibilitat, transparent, ref. B82301002 de la sèrie Materials per a junts de BUTECH | 0.021 |  | x | 0.02 | = | 0.00042
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.5577
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6777
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.3356
|  |  | Total | [6 empty] | 14.0133
P-9 | E7J5A02AINGL | m | Segellat antipols en fusteries, amb tires d'escuma adherides als cantells, prèvia imprimació |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.81
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.1 | /R | x | 31.2 | = | 3.12
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.12
Material
| B7J50020INGL | dm3 | Segellant monocomponent siliconat amb reticulació acètica, que en contacte amb la humitat atmosfèrica, es transforma en un elastòmer amb altes prestacions mecàniques i gran flexibilitat, transparent, ref. B82301002 de la sèrie Materials per a junts de BUTECH | 0.021 |  | x | 0.02 | = | 0.00042
| B7JZ1020 | dm3 | Segellat finestres i portes amb tires escuma. | 0.0021 |  | x | 27.29 | = | 0.05731
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.05773
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.1777
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 0.63555
|  |  | Total | [6 empty] | 3.8133
P-10 | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.16
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.02 | /R | x | 27.71 | = | 0.5542
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.175 | /R | x | 31.2 | = | 5.46
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.0142
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.051 |  | x | 17.52 | = | 0.89352
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0408 |  | x | 15.62 | = | 0.6373
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.5308
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09021
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.6352
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.5271
|  |  | Total | [6 empty] | 9.1623
P-11 | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.1
Mà d'obra
| A013D000 | h | Ajudant pintor | 0.022 | /R | x | 27.71 | = | 0.60962
| A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 0.2 | /R | x | 31.2 | = | 6.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.8496
Material
| B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 0.0765 |  | x | 17.52 | = | 1.3403
| B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 0.0612 |  | x | 15.62 | = | 0.95594
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.2962
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10274
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.2486
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.8497
|  |  | Total | [6 empty] | 11.0983
P-12 | E9J15100 | m2 | Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.72
Mà d'obra
| A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 0.03 | /R | x | 31.2 | = | 0.936
| A0137000 | h | Ajudant col·locador | 0.03 | /R | x | 27.71 | = | 0.8313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.7673
Material
| B9J15100 | m2 | Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural | 1.1 |  | x | 22.42 | = | 24.662
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24.662
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.4293
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.2859
|  |  | Total | [6 empty] | 31.7152
P-13 | EBIA01.CA | ut | Suport metàl·lic, per a suspendre fan-coil de 150 kg. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.53
Mà d'obra
| A0122 | h | Oficial 1ª calefactor | 0.5 | /R | x | 16.62 | = | 8.31
| A0132 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 14.26 | = | 7.13
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.44
Material
| BBIA1.CA | ut | Suport metàl·lic, per a suspendre fan-coil de 150 kg. Completament instal·lat. | 1 |  | x | 30 | = | 30
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.44
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.088
|  |  | Total | [6 empty] | 54.528
P-14 | ED11F012 | u | Tasques d'execució del desguàs de fancoil a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.22
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.06 | /R | x | 32.25 | = | 1.935
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.06 | /R | x | 27.66 | = | 1.6596
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.5946
Material
| BD11F001M | m | Tub de polipropilè rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de recollida de condensats | 12 |  | x | 4.02 | = | 48.24
| BD11F001A | pp | Suports, accessoris i sifò de 32 mm de diàmetre per a desguàs de recollida de condensats | 12 |  | x | 1.39 | = | 16.68
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.92
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.5146
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.7029
|  |  | Total | [6 empty] | 82.2175
P-15 | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 540
Altres
| ED510E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 1 |  | x | 450 | = | 450
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 450
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 450
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 90
|  |  | Total | [6 empty] | 540
P-16 | ED51E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1068
Altres
| ED510E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | 1 |  | x | 890 | = | 890
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 890
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 890
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 178
|  |  | Total | [6 empty] | 1068
P-17 | EDLAE001 | u | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 199.78
Altres
| BDLAE001 | u | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. | 1 |  | x | 166.48 | = | 166.48
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 166.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 166.48
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 33.296
|  |  | Total | [6 empty] | 199.776
P-18 | EE3DBA224040 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 400mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 189.04
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | = | 33.192
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | = | 38.7
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 71.892
Material
| BEW31510 | u | Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar | 3 |  | x | 2.12 | = | 6.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.36
Altres
| BE3DBA224040 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 400mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 1 |  | x | 78.2 | = | 78.2
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 78.2
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0784
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 157.5304
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 31.5061
|  |  | Total | [6 empty] | 189.0365
P-19 | EE3DBA224050 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 215.26
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | = | 38.7
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | = | 33.192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 71.892
Material
| BEW31510 | u | Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar | 3 |  | x | 2.12 | = | 6.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.36
Altres
| BE3DBA224050 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 1 |  | x | 100.05 | = | 100.05
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 100.05
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0784
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 179.3804
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 35.8761
|  |  | Total | [6 empty] | 215.2565
P-20 | EE3DBA224060 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 600mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 237.34
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | = | 33.192
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | = | 38.7
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 71.892
Material
| BEW31510 | u | Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar | 3 |  | x | 2.12 | = | 6.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.36
Altres
| BE3DBA224060 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 600mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 1 |  | x | 118.45 | = | 118.45
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 118.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0784
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 197.7804
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 39.5561
|  |  | Total | [6 empty] | 237.3365
P-21 | EE3DBA224090 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 900mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 307.72
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.2 | /R | x | 32.25 | = | 38.7
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.2 | /R | x | 27.66 | = | 33.192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 71.892
Material
| BEW31510 | u | Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar | 3 |  | x | 2.12 | = | 6.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.36
Altres
| BE3DBA224090 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 900mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 1 |  | x | 177.1 | = | 177.1
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 177.1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.0784
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 256.4304
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 51.2861
|  |  | Total | [6 empty] | 307.7165
P-22 | EE42Q112 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 24.22
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | = | 5.532
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.982
Material
| BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 6.44 | = | 2.1252
| BE42Q110 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 5.78 | = | 5.8956
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.0208
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17973
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 20.1825
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.0365
|  |  | Total | [6 empty] | 24.219
P-23 | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.57
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | = | 5.532
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.982
Material
| BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 4.63 | = | 4.7226
| BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.83 | = | 1.9239
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.6465
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17973
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.8082
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.7616
|  |  | Total | [6 empty] | 22.5699
P-24 | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23.55
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.2 | /R | x | 27.66 | = | 5.532
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.982
Material
| BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 5.41 | = | 5.5182
| BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 5.9 | = | 1.947
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.4652
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17973
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.6269
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.9254
|  |  | Total | [6 empty] | 23.5523
P-25 | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 51.53
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.5 | /R | x | 32.25 | = | 16.125
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.5 | /R | x | 27.66 | = | 13.83
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.955
Material
| BE42Q910 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 1.02 |  | x | 9.54 | = | 9.7308
| BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 0.33 |  | x | 8.51 | = | 2.8083
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.5391
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.44933
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.9434
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 8.5887
|  |  | Total | [6 empty] | 51.5321
P-26 | EE43GAS3 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. El conducte esta previst que s'utilitzi com a minm en quatre postes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 120.6
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BE43GAS0 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 315 mm de diàmetre, sense gruixos definits | 1 |  | x | 40.59 | = | 40.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 100.5
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 20.1
|  |  | Total | [6 empty] | 120.6
P-27 | EE445AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.34
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.1 | /R | x | 27.66 | = | 2.766
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.991
Material
| BE445AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1 |  | x | 1.7 | = | 1.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.7
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08987
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.7809
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.5562
|  |  | Total | [6 empty] | 9.337
P-28 | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclou pp. de registres per a manteniment i neteja. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.32
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.45 | /R | x | 27.66 | = | 12.447
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.45 | /R | x | 32.25 | = | 14.5125
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.9595
Material
| BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 1 |  | x | 18.89 | = | 18.89
| BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 0.25 |  | x | 6.06 | = | 1.515
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.405
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.40439
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 47.7689
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.5538
|  |  | Total | [6 empty] | 57.3227
P-29 | EE611002 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.95
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.12 | /R | x | 32.25 | = | 3.87
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.12 | /R | x | 27.66 | = | 3.3192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1892
Material
| B7C42T40 | m2 | Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W amb paper kraft-alumini | 1.02 |  | x | 2.54 | = | 2.5908
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.5908
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.17973
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.9597
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.992
|  |  | Total | [6 empty] | 11.9517
P-30 | EE611032 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.48
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.12 | /R | x | 32.25 | = | 3.87
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.12 | /R | x | 27.66 | = | 3.3192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1892
Material
| B7C42540 | m2 | Feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb paper kraft-alumini | 1.02 |  | x | 2.97 | = | 3.0294
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.0294
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 0.17973
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.3983
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.0797
|  |  | Total | [6 empty] | 12.478
P-31 | EE6R1600 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 88.32
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BE6R1600 | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 1.05 |  | x | 10.4 | = | 10.92
| BEY61600 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.27 | = | 1.27
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.19
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 1.4977
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 73.5977
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 14.7195
|  |  | Total | [6 empty] | 88.3173
P-32 | EEC97307 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 160mm (PVC, PP, PE, PE-HD i PP-H) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant la col·locació de collarins de tipus cinta PROMASTOP FC-6 de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del fabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 207.48
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| B7DZD2G2 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 160mm (PVC, PP, PE, PE-HD i PP-H) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant la col·locació de collarins de tipus cinta PROMASTOP FC-6 de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del fabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 1 |  | x | 148.58 | = | 148.58
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 148.58
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 172.9035
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 34.5807
|  |  | Total | [6 empty] | 207.4842
P-33 | EEJ34E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 34VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 413 m3/h - Potència sonora total de la unitat: 38,1 dB(A) - Punt de treball: 6,2 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,283 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,124 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 220,7 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,3 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,198 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 192,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 8,4 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1323.69
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 32.25 | = | 48.375
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 27.66 | = | 41.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.865
Material
| BEJ64E020 | u | Kit hidràulic equilibrat dinàmic VCFA 1230I per a FCLI34 | 2 |  | x | 106.81 | = | 213.62
| BEJ64E010 | u | Plafón de cassette GLLI10 para FCLI 34 | 1 |  | x | 136.29 | = | 136.29
| BEJ64E001 | u | Cassette de techo marca AIRLAN model FCLI 34 VL | 1 |  | x | 640.72 | = | 640.72
| BEJ34E01 | u | Brida d'aspiració KFLD per a connectar aire exterior a FCLI34. | 1 |  | x | 21.23 | = | 21.23
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1011.86
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.348
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1103.073
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 220.6146
|  |  | Total | [6 empty] | 1323.6876
P-34 | EEJ44E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 44VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 513,9m3/h - Potència sonora total de la unitat: 44,9 dB(A) - Punt de treball: 6,6 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2,568 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,934 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 441,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 11,7 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,697 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 236,6 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 11,5 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1421.14
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 32.25 | = | 48.375
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 27.66 | = | 41.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.865
Material
| BEJ34E01 | u | Brida d'aspiració KFLD per a connectar aire exterior a FCLI34. | 1 |  | x | 21.23 | = | 21.23
| BEJ44E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 44VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 513,9m3/h - Potència sonora total de la unitat: 44,9 dB(A) - Punt de treball: 6,6 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2,568 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,934 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 441,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 11,7 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,697 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 236,6 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 11,5 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 1 |  | x | 721.93 | = | 721.93
| BEJ64E010 | u | Plafón de cassette GLLI10 para FCLI 34 | 1 |  | x | 136.29 | = | 136.29
| BEJ64E020 | u | Kit hidràulic equilibrat dinàmic VCFA 1230I per a FCLI34 | 2 |  | x | 106.81 | = | 213.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1093.07
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.348
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1184.283
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 236.8566
|  |  | Total | [6 empty] | 1421.1396
P-35 | EEJ7M201 | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 201 P o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-01 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 220 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 51,5 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 55,4 dB(A) - Punt de treball: 8,2 V - Potencia absorbida: 24,7 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,113 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 0,938 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 191,5 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1,514 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 132,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 15,1 kPa - Potència màx. motor: 54 W - Intensitat màx. 0,25 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 562 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 13,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1111.48
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 5.5 | /R | x | 27.66 | = | 152.13
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 5.5 | /R | x | 32.25 | = | 177.375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 329.505
Material
| BEJ7M201 | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 201 P o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-01 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 220 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 51,5 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 55,4 dB(A) - Punt de treball: 8,2 V - Potencia absorbida: 24,7 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,113 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 0,938 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 191,5 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1,514 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 132,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 15,1 kPa - Potència màx. motor: 54 W - Intensitat màx. 0,25 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 562 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 13,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 1 |  | x | 588.49 | = | 588.49
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 588.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 8.2376
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 926.2326
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 185.2465
|  |  | Total | [6 empty] | 1111.4792
P-36 | EEJBAFMA029 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.2) marca AIRLAN sèrie FMA-HP029 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29983.87
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 14 | /R | x | 27.66 | = | 387.24
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 14 | /R | x | 32.25 | = | 451.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 838.74
Material
| BEJBFMAHP | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 1 |  | x | 991.67 | = | 991.67
| BEJBAFMA029 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.2) marca AIRLAN sèrie FMA-HP029 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 23156.15 | = | 23156.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24147.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24986.56
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4997.312
|  |  | Total | [6 empty] | 29983.872
P-37 | EEJBAFMA033 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP033 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de control i força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28681.27
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 14 | /R | x | 27.66 | = | 387.24
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 14 | /R | x | 32.25 | = | 451.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 838.74
Material
| BEJBFMAHP | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 1 |  | x | 991.67 | = | 991.67
| BEJBAFMA033 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP033 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 22070.65 | = | 22070.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23062.32
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23901.06
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4780.212
|  |  | Total | [6 empty] | 28681.272
P-38 | EEJBAFMA075 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL3.2-3) marca AIRLAN sèrie FMA-HP75 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 39409.6
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 14 | /R | x | 32.25 | = | 451.5
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 14 | /R | x | 27.66 | = | 387.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 838.74
Material
| BEJBFMAHP02 | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 1 |  | x | 1050 | = | 1050
| BEJBAFMA075 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL3.2-3) marca AIRLAN sèrie FMA-HP75 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Targeta de comunicacions per comunicació amb sistema de gestió centralitzat. - Quadre de potència i control incloent sistema de control i regulació horària, i de la temperatura i humitat de funcionament, amb sondes d'impulsió i retorn, segons esquema. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 30952.59 | = | 30952.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32002.59
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 32841.33
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6568.266
|  |  | Total | [6 empty] | 39409.596
P-39 | EEJBAFMA102 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL2-3.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP102 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 49325.75
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 14 | /R | x | 32.25 | = | 451.5
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 14 | /R | x | 27.66 | = | 387.24
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 838.74
Material
| BEJBAFMA102 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL2-3.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP102 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 39157.72 | = | 39157.72
| BEJBFMA01 | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 1 |  | x | 1108.33 | = | 1108.33
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40266.05
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 41104.79
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 8220.958
|  |  | Total | [6 empty] | 49325.748
P-40 | EEJBAFMA2101 | u | Unitat purificadora d'aire per a previsió de box d'aïllament, per intempèrie, amb envolvent acústica de 25mm d'aïllant per a la reducció de soroll. Marca/model: AIRLAN FMA021, o similar. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Silenciador a l'extracció, - Filtratge a l'extracció: G4+F7+H14, - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Conductes i connexions de conductes fins habitació, incloent reixa d'extracció. - Integració en sistema de control de l'edifici. - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE, UNE 100.713:2005, UNE171340:2020. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4635.28
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 3 | /R | x | 27.66 | = | 82.98
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 179.73
Material
| BEJBAFMA021 | u | Unitat purificadora d'aire per a previsió de box d'aïllament, per intempèrie, amb envolvent acústica de 25mm d'aïllant per a la reducció de soroll. Marca/model: AIRLAN FMA021, o similar. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Silenciador a l'extracció, - Filtratge a l'extracció: G4+F7+H14, - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Conductes i connexions de conductes fins habitació, incloent reixa d'extracció. - Integració en sistema de control de l'edifici. - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE, UNE 100.713:2005, UNE171340:2020. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 3683 | = | 3683
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3683
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3862.73
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 772.546
|  |  | Total | [6 empty] | 4635.276
P-41 | EEK1R225125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 225x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA01/RE04. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 57.99
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR225125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 225x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA01. | 1 |  | x | 24 | = | 24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.3235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.6647
|  |  | Total | [6 empty] | 57.9881
P-42 | EEK1R325125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref. RI01/RA04/RE03. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 60.87
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR325125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. | 1 |  | x | 26.4 | = | 26.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 50.7235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.1447
|  |  | Total | [6 empty] | 60.8681
P-43 | EEK1R325225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA02/RR01/RE01. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 68.07
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR325225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA02. | 1 |  | x | 32.4 | = | 32.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 56.7235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 11.3447
|  |  | Total | [6 empty] | 68.0682
P-44 | EEK1R425125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA03/RE02. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.47
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR425125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA03. | 1 |  | x | 29.4 | = | 29.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 29.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.7235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.7447
|  |  | Total | [6 empty] | 64.4681
P-45 | EEK1R425225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA05/RR02/RE05. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 71.67
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR425225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA05. | 1 |  | x | 35.4 | = | 35.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 59.7235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 11.9447
|  |  | Total | [6 empty] | 71.6681
P-46 | EEK1R525125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RI02. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 66.63
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR525125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RI02. | 1 |  | x | 31.2 | = | 31.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.2
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 55.5235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 11.1047
|  |  | Total | [6 empty] | 66.6282
P-47 | EEK1R525225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA06. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 74.55
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR525225 | U | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA06. | 1 |  | x | 37.8 | = | 37.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.1235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 12.4247
|  |  | Total | [6 empty] | 74.5481
P-48 | EEK1R525325 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x325mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RE06. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 83.91
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKR525325 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x325mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RE06. | 1 |  | x | 45.6 | = | 45.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 69.9235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.9847
|  |  | Total | [6 empty] | 83.9081
P-49 | EEKP7711 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 125mm (PVC, PP, PE) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant collarins PROMASTOP UCE de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del cfabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 104.24
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| B7DZB191 | u | Segellat del pas de canonades de rang de diametres de 50 a 125mm (PVC, PP, PE) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant collarins PROMASTOP UCE de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del cfabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 1 |  | x | 62.54 | = | 62.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.54
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 86.8635
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 17.3727
|  |  | Total | [6 empty] | 104.2361
P-50 | EEKPTFKA4030 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400x300 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/400x300x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 461.89
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA4030 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400x300 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/400x300x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 325 | = | 325
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 325
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 384.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 76.982
|  |  | Total | [6 empty] | 461.892
P-51 | EEKPTFKA4535 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 450x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/450x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 477.49
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA4535 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 450x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/450x350x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 338 | = | 338
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 338
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 397.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 79.582
|  |  | Total | [6 empty] | 477.492
P-52 | EEKPTFKA5035 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 494.29
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA5035 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x350x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 352 | = | 352
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 352
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 411.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 82.382
|  |  | Total | [6 empty] | 494.292
P-53 | EEKPTFKA5040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 502.69
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA5040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x400x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 359 | = | 359
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 359
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 418.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 83.782
|  |  | Total | [6 empty] | 502.692
P-54 | EEKPTFKA6540 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 650x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/650x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 521.89
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA6540 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 650x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/650x400x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 375 | = | 375
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 375
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 434.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 86.982
|  |  | Total | [6 empty] | 521.892
P-55 | EEKPTFKA9055 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 900x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/900x550x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 592.69
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1 | /R | x | 27.66 | = | 27.66
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.91
Material
| BEKPTFKA9055 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 900x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/900x550x305/Z45 o equivalent. | 1 |  | x | 434 | = | 434
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 434
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 493.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 98.782
|  |  | Total | [6 empty] | 592.692
P-56 | EEKQE01510 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 150x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 415.59
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKQ1510 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 150x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 322 | = | 322
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 322
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 346.3235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 69.2647
|  |  | Total | [6 empty] | 415.5882
P-57 | EEKQE02010 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 200x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 445.59
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Material
| BEKQ2010 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 200x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 347 | = | 347
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 347
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 371.3235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 74.2647
|  |  | Total | [6 empty] | 445.5882
P-58 | EEM34111 | u | Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de pols (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat, inclos part proporcinal de caixa adaptadora per a conducte de 315 mm de diametre, i instal.lació provisional electrica. La partida considera quatre posades en servei de l'extractor. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1734.61
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 2 | /R | x | 27.66 | = | 55.32
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 119.82
Material
| BEM34110 | u | Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire | 1 |  | x | 1325.69 | = | 1325.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1325.69
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1445.51
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 289.102
|  |  | Total | [6 empty] | 1734.612
P-59 | EEMJSPCAB100 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE01), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB125 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 160-350m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1244.91
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 32.25 | = | 48.375
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 27.66 | = | 41.49
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.865
Material
| BEW51000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior | 2 |  | x | 19.28 | = | 38.56
| BEMSPCAB125 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE01), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB125 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 160-350m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 1 |  | x | 906.75 | = | 906.75
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 945.31
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 2.2466
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1037.4216
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 207.4843
|  |  | Total | [6 empty] | 1244.906
P-60 | EEMJSPCAB150 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE02), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB150 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 260-560m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1313.92
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 1.5 | /R | x | 27.66 | = | 41.49
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 1.5 | /R | x | 32.25 | = | 48.375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.865
Material
| BEMSPCAB150 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE02), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB150 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 260-560m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 1 |  | x | 964.26 | = | 964.26
| BEW51000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior | 2 |  | x | 19.28 | = | 38.56
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1002.82
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.5 | % | 2.2466
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1094.9316
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 218.9863
|  |  | Total | [6 empty] | 1313.918
P-61 | EEP3TLVS100 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió, marca TROX model LVS/100/G1, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.51
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BEP3TLVS100 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió, marca TROX model LVS/100/G1, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Totalment instal·lada. | 1 |  | x | 13 | = | 13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 13
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.2578
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.2516
|  |  | Total | [6 empty] | 37.5094
P-62 | EESI7307 | u | Segellats de pasos d'instal·lacions EI 120 mitjançant la col·locació de saquets intumescents termo - expansius PROMASTOP®-S ( 320x100x25mm) segons cataleg del fabricant i el seu corresponent assaig amb la Norma 1366-3 |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 43.85
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.4 | /R | x | 27.66 | = | 11.064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.964
Altres
| B7TDF6G6 | ut | Segellats de pasos d'instal·lacions EI 120 mitjançant la col·locació de saquets intumescents termo - expansius PROMASTOP®-S ( 320x100x25mm) segons cataleg del fabricant i el seu corresponent assaig amb la Norma 1366-3 | 1 |  | x | 12.22 | = | 12.22
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 12.22
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.5435
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.3087
|  |  | Total | [6 empty] | 43.8521
P-63 | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 23
Mà d'obra
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 27.66 | = | 2.0745
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.7495
Material
| BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 1 |  | x | 7.24 | = | 7.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17624
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.1657
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.8331
|  |  | Total | [6 empty] | 22.9989
P-64 | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.74
Mà d'obra
| A013G000 | h | Ajudant calefactor | 0.075 | /R | x | 27.66 | = | 2.0745
| A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.7495
Material
| BEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, tipus Spirotop o similar | 1 |  | x | 47.2 | = | 47.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.9495
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 11.7899
|  |  | Total | [6 empty] | 70.7394
P-65 | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.68
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0625
Material
| BEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C | 1 |  | x | 20.72 | = | 20.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.72
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12094
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.9034
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.7807
|  |  | Total | [6 empty] | 34.6841
P-66 | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.97
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.0625
Material
| BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 1 |  | x | 14.29 | = | 14.29
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.29
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12094
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.4734
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.4947
|  |  | Total | [6 empty] | 26.9681
P-67 | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 103.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 49.46 | = | 49.46
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 49.46
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.9756
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 17.1951
|  |  | Total | [6 empty] | 103.1708
P-68 | EEV24300 | u | Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 474.68
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV24300 | u | Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 359.05 | = | 359.05
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 359.05
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 395.5656
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 79.1131
|  |  | Total | [6 empty] | 474.6788
P-69 | EEV2PD03 | u | Sonda de pressió diferencial líquid DTI10, subministrat per TREND, de rang 0 a 10 bar. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 512.86
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV2PD03 | u | Sonda de pressió diferencial líquid DTI10, subministrat per TREND, de rang 0 a 10 bar. | 1 |  | x | 390.87 | = | 390.87
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 390.87
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 427.3856
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 85.4771
|  |  | Total | [6 empty] | 512.8628
P-70 | EEV2TA03 | u | Sensor temperatura ambient amb display model RD-WMB-T, marca TREND, ajust de consigna, ocupació i control de velocitats de ventilador. Comunicació via Wallbus a controlador sèrie IQ4e i IQeco, rang 0ºC a 50ºC. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 172.25
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV2TA03 | u | Sensor temperatura ambient amb display model RD-WMB-T, marca TREND, ajust de consigna, ocupació i control de velocitats de ventilador. Comunicació via Wallbus a controlador sèrie IQ4e i IQeco, rang 0ºC a 50ºC. | 1 |  | x | 107.03 | = | 107.03
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 107.03
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 143.5456
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 28.7091
|  |  | Total | [6 empty] | 172.2548
P-71 | EEV2TC02 | u | Sensor de temperatura d'immersió o conducte, TB/TI-S+WB150, marca TREND, amb rang -30º a 110ºC, 6 mm diàmetre estàndard i beina de llautó. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 98.65
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV2TC02 | u | Sensor de temperatura d'immersió o conducte, TB/TI-S+WB150, marca TREND, amb rang -30º a 110ºC, 6 mm diàmetre estàndard i beina de llautó. | 1 |  | x | 45.69 | = | 45.69
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 45.69
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 82.2056
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.4411
|  |  | Total | [6 empty] | 98.6468
P-72 | EEV2TH01 | u | Sonda d'humitat relativa i temperatura exterior, H7508B1060, subministrat per TREND, 0-10V (rang -30 a 50ºC), alimentació a 24Vac/dc (20mA). Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 231.68
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BEV2TH01 | u | Sonda d'humitat relativa i temperatura exterior, H7508b1060, subministrat per TREND, 0-10V (rang -30 a 50ºC), alimentació a 24Vac/dc (20mA). | 1 |  | x | 156.55 | = | 156.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 156.55
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 193.0656
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 38.6131
|  |  | Total | [6 empty] | 231.6788
P-73 | EEV3H232 | u | Targeta d'expansió de comunicacions HON-NXEM-232 per a controlador TONN amb 1 port RS232 TREND. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 379.07
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 92.21
Material
| BEV3H232 | u | Targeta d'expansió de comunicacions HON-NXEM-232 per a controlador TONN amb 1 port RS232 TREND. | 1 |  | x | 222.3 | = | 222.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 222.3
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 315.8931
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 63.1786
|  |  | Total | [6 empty] | 379.0718
P-74 | EEV3I4DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/4DO, de 4 sortides digitals amb capacitat de fins a 228 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 368.37
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 92.21
Material
| BEV3I4DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/4DO, de 4 sortides digitals amb capacitat de fins a 228 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 1 |  | x | 213.38 | = | 213.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 213.38
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 306.9732
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 61.3946
|  |  | Total | [6 empty] | 368.3678
P-75 | EEV3I8DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DI, de 8 entrades digitals amb capacitat de fins a 224 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 70 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 403.19
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 92.21
Material
| BEV3I8DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DI, de 8 entrades digitals amb capacitat de fins a 224 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 70 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 1 |  | x | 242.4 | = | 242.4
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 242.4
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 335.9932
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 67.1986
|  |  | Total | [6 empty] | 403.1918
P-76 | EEV3I8DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DO, de 8 sortides digitals amb capacitat de fins a 456 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 506.69
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 92.21
Material
| BEV3I8DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DO, de 8 sortides digitals amb capacitat de fins a 456 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 1 |  | x | 328.65 | = | 328.65
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 328.65
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 422.2432
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 84.4486
|  |  | Total | [6 empty] | 506.6918
P-77 | EEV3IQ00 | u | Controlador IQ4NC/00/230, lliurement programable de la sèrie IQ4NC, marca TREND, amb protocol BACnet IP i BACnet MS/TP (velocitat de transmissió 9k6 a 78k8 baud) i certificació BTL, mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP (Lloc supervisió o direcció email), comunicacions en Ethernet via TCP/IP i DHCP i RS485 per a BACnet MS/TP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensors, memòria no volàtil per a estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, muntatge sobre carril DIN i alimentació a 230 Vca i 50/60 Hz. Disposa de capacitat de fins a 16.000 brlQs ampliable fins a 30.000 brlQs mitjançant llicència d'actualització. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1484.2
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 27.71 | = | 41.565
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 138.315
Material
| BEV3IQ35 | u | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 242.85 | = | 242.85
| BEV3IQ00 | u | Controlador IQ4NC/00/230, lliurement programable de la sèrie IQ4NC, marca TREND, amb protocol BACnet IP i BACnet MS/TP (velocitat de transmissió 9k6 a 78k8 baud) i certificació BTL, mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP (Lloc supervisió o direcció email), comunicacions en Ethernet via TCP/IP i DHCP i RS485 per a BACnet MS/TP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensors, memòria no volàtil per a estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, muntatge sobre carril DIN i alimentació a 230 Vca i 50/60 Hz. Disposa de capacitat de fins a 16.000 brlQs ampliable fins a 30.000 brlQs mitjançant llicència d'actualització. | 1 |  | x | 853.59 | = | 853.59
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1096.44
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.0747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1236.8297
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 247.3659
|  |  | Total | [6 empty] | 1484.1957
P-78 | EEV3IQ16 | u | Controlador IQ4E/16/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1315.08
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 27.71 | = | 41.565
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 138.315
Material
| BEV3IQ16 | u | Controlador IQ4E/16/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. | 1 |  | x | 955.51 | = | 955.51
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 955.51
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.0747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1095.8997
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 219.1799
|  |  | Total | [6 empty] | 1315.0797
P-79 | EEV3IQ32 | u | Controlador IQ4E/32/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 32 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1597.76
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 27.71 | = | 41.565
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 138.315
Material
| BEV3IQ32 | u | Controlador IQ4E/32/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 32 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. | 1 |  | x | 1191.08 | = | 1191.08
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1191.08
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.0747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1331.4697
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 266.2939
|  |  | Total | [6 empty] | 1597.7637
P-80 | EEV3IQ35 | u | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 423.37
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2.5 | /R | x | 32.25 | = | 80.625
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 108.335
Material
| BEV3IQ35 | u | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 242.85 | = | 242.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 242.85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.625
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 352.81
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 70.562
|  |  | Total | [6 empty] | 423.372
P-81 | EEV3IQ64 | u | Controlador IQ4E/64/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 64 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1712.32
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 27.71 | = | 41.565
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 138.315
Material
| BEV3IQ64 | u | Controlador IQ4E/64/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 64 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. | 1 |  | x | 1286.54 | = | 1286.54
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1286.54
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.0747
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1426.9297
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 285.3859
|  |  | Total | [6 empty] | 1712.3157
P-82 | EEV3RS08 | u | Convertidor RS232/M-Bus model PW20 subministrat per TREND, de fins a 20 mesuradors. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 671.92
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1 | /R | x | 32.25 | = | 32.25
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 59.96
Material
| BEV3RS08 | u | Convertidor RS232/M-Bus model PW20 subministrat per TREND, de fins a 20 mesuradors. | 1 |  | x | 499.07 | = | 499.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 499.07
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.8994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 559.9294
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 111.9859
|  |  | Total | [6 empty] | 671.9153
P-83 | EEV3SRMV | u | Relé SRMV de 12V contínua marca TREND. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 54.74
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 32.25 | = | 16.125
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 27.71 | = | 13.855
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.98
Material
| BEV3SRMV | u | Relé SRMV de 12V contínua marca TREND. | 1 |  | x | 15.19 | = | 15.19
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.19
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4497
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.6197
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.1239
|  |  | Total | [6 empty] | 54.7436
P-84 | EEV3I16DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/16DI, de 16 entrades digitals amb capacitat de fins a 448 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 524.98
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1 | /R | x | 27.71 | = | 27.71
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 2 | /R | x | 32.25 | = | 64.5
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 92.21
Material
| BEV3I16DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/16DI, de 16 entrades digitals amb capacitat de fins a 448 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 1 |  | x | 343.89 | = | 343.89
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 343.89
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 437.4832
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 87.4966
|  |  | Total | [6 empty] | 524.9798
P-85 | EEV3T1250 | u | Controlador lliurement programable i multiprotocol TONN8 amb llicència fins a 1250 punts i 2 anys de garantia, software marca TREND per a integracions a tercers, memòria no volàtil per a estrategia i dades i rellotge intern per a programació horària. Disposa dels següents ports de comunicacions: WIFI, 2 ports ethernet, 2 ports RS484 i l'opció d'ampliació de més ports mitjançant targetes de comunicació RS232, LONFTT i RS485. Subministrat amb els següents protocols de sèrie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRT Master, ModbusRTU, ModbusTCP, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial i SNMP IP i possibilitat de sol·licitar drivers d'integració addicionals amb altres protocols via ampliació. Muntatge en carril DIN o superfície. Model TONN-W02-81250-24 + TONN-SMA-8025-1YR. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2762.58
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 2 | /R | x | 27.71 | = | 55.42
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 168.295
Altres
| BEV3T1250 | u | Controlador lliurement programable i multiprotocol TONN8 amb llicència fins a 1250 punts i 2 anys de garantia, software marca TREND per a integracions a tercers, memòria no volàtil per a estrategia i dades i rellotge intern per a programació horària. Disposa dels següents ports de comunicacions: WIFI, 2 ports ethernet, 2 ports RS484 i l'opció d'ampliació de més ports mitjançant targetes de comunicació RS232, LONFTT i RS485. Subministrat amb els següents protocols de sèrie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRT Master, ModbusRTU, ModbusTCP, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial i SNMP IP i possibilitat de sol·licitar drivers d'integració addicionals amb altres protocols via ampliació. Muntatge en carril DIN o superfície. Model TONN-W02-81250-24 + TONN-SMA-8025-1YR. | 1 |  | x | 2131.33 | = | 2131.33
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2131.33
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 2.5244
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2302.1494
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 460.4299
|  |  | Total | [6 empty] | 2762.5793
P-86 | EEV4BU04 | u | Bus de comunicacions, xarxa Ethernet categoria 6, entre els controladors i el servidor del sistema de gestió i el bus de comunicacions dels controladors de les unitats terminals amb el nus de comunicacions d'aquests, BACnet MS/TP. Així mateix s'inclou el bus de comunicacions entres les passarel·les i controladors/interfície i les targetes d'interfície dels equips a integrar (Modbus, Mbus, BACnet,etc.). Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11893.07
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 9 | /R | x | 27.71 | = | 249.39
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 9 | /R | x | 32.25 | = | 290.25
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 539.64
Altres
| BEV4BU04 | u | Bus de comunicacions, xarxa Ethernet categoria 6, entre els controladors i el servidor del sistema de gestió i el bus de comunicacions dels controladors de les unitats terminals amb el nus de comunicacions d'aquests, BACnet MS/TP. Així mateix s'inclou el bus de comunicacions entres les passarel·les i controladors/interfície i les targetes d'interfície dels equips a integrar (Modbus, Mbus, BACnet,etc.). | 1 |  | x | 9371.25 | = | 9371.25
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 9371.25
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9910.89
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1982.178
|  |  | Total | [6 empty] | 11893.068
P-87 | EEV5IS03 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, supervisor / si Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BACnet / IP, Mbus / RS232 i Modbus / RS485 , entre el Sistema de Control i els diferents subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió dels mateixos. S'inclou tant la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb el Sistema de Control de Trend en un únic punt amb comunicació en els següents protocols estàndard: BACnet via IP (Climatitzadors), Mbus via RS232 (Mesuradors Energia Tèrmica) i Modbus via RS485 (Opció Cliamtizadores i Analitzadors de Xarxa) i en base a un nombre de senyals (649 punts d'integració en total) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins d'aquests Subsistemes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3631.2
Altres
| BEV5IS03 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, supervisor / si Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BACnet / IP, Mbus / RS232 i Modbus / RS485 , entre el Sistema de Control i els diferents subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió dels mateixos. S'inclou tant la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb el Sistema de Control de Trend en un únic punt amb comunicació en els següents protocols estàndard: BACnet via IP (Climatitzadors), Mbus via RS232 (Mesuradors Energia Tèrmica) i Modbus via RS485 (Opció Cliamtizadores i Analitzadors de Xarxa) i en base a un nombre de senyals (649 punts d'integració en total) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins d'aquests Subsistemes. | 1 |  | x | 3026 | = | 3026
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3026
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3026
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 605.2
|  |  | Total | [6 empty] | 3631.2
P-88 | EEV5LS01 | u | Paquet de programari IQVISION de supervisió marca TREND en entorn Windows, base de dades SQL opcional mitjançant adquisició llicència no inclosa en el paquet bàsic, amb presentació de valors sobre esquemes dinàmics mitjançant animacions, gràfiques de valors en temps real, gestió d'alarmes que permetin realitzar una estadística real de la instal·lació en funció de la prioritat i criticitat de l'alarma, possibilitat de retransmissió d'alarmes a altres escades de Trend, a correus electrònics, impressores remotes..., gestió d'horaris i calendari perpetu, gestió d'històrics que inclou gravació automàtica dels mateixos, mostreig i gravació automàtica que permeti variables simultàniament, tant variables físiques com pseudo punts programats, gestió d'usuaris que permet nivells d'accés diferents sense límit d'usuaris, punts o esquemes dinàmics segons llicència adquirida amb possibilitat d'ampliació a través de l'adquisició llicències addicionals, servidor web amb capacitat d'accés simultani a través d'internet / intranet sense límit usuaris mitjançant un navegador web estàndard, comunicació mitjançant xarxes Ethernet / TCP / IP estàndard. Sense incloure programació i posada en marxa. Opció capacitat integrar ´´Sistema Tercers´´ en els següents protocols: BACnet IP, KNX IP, Modbus IP, Mbus IP, SNMP i OPC mitjançant adquisició controladors. Llicència inicial bàsica valida per a una de base dades de fins a 2.500 punts més llicència integració de fins a 1 controlador / passarel·la TONN8. Aquesta llicència inicial es pot ampliar amb l'adquisició de posterior llicències de punts de bases de dades, controladors d'integració a tercers i així com drivers integració passarel·les Tonn. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5816.92
Altres
| BEV5LS01 | u | Paquet de programari IQVISION de supervisió marca TREND en entorn Windows, base de dades SQL opcional mitjançant adquisició llicència no inclosa en el paquet bàsic, amb presentació de valors sobre esquemes dinàmics mitjançant animacions, gràfiques de valors en temps real, gestió d'alarmes que permetin realitzar una estadística real de la instal·lació en funció de la prioritat i criticitat de l'alarma, possibilitat de retransmissió d'alarmes a altres escades de Trend, a correus electrònics, impressores remotes..., gestió d'horaris i calendari perpetu, gestió d'històrics que inclou gravació automàtica dels mateixos, mostreig i gravació automàtica que permeti variables simultàniament, tant variables físiques com pseudo punts programats, gestió d'usuaris que permet nivells d'accés diferents sense límit d'usuaris, punts o esquemes dinàmics segons llicència adquirida amb possibilitat d'ampliació a través de l'adquisició llicències addicionals, servidor web amb capacitat d'accés simultani a través d'internet / intranet sense límit usuaris mitjançant un navegador web estàndard, comunicació mitjançant xarxes Ethernet / TCP / IP estàndard. Sense incloure programació i posada en marxa. Opció capacitat integrar ´´Sistema Tercers´´ en els següents protocols: BACnet IP, KNX IP, Modbus IP, Mbus IP, SNMP i OPC mitjançant adquisició controladors. Llicència inicial bàsica valida per a una de base dades de fins a 2.500 punts més llicència integració de fins a 1 controlador / passarel·la TONN8. Aquesta llicència inicial es pot ampliar amb l'adquisició de posterior llicències de punts de bases de dades, controladors d'integració a tercers i així com drivers integració passarel·les Tonn. | 1 |  | x | 4847.43 | = | 4847.43
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4847.43
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4847.43
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 969.486
|  |  | Total | [6 empty] | 5816.916
P-89 | EEV5PM04 | u | Desenvolupament de l'enginyeria i programació dels gràfics, imatges i pantalles d'instal·lació i esquemes de principi i fitxers per al Lloc Central de el Sistema de Gestió Centralitzada de l'edifici / instal·lació. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificacions de projecte d'instal·lacions i en base a un nombre de senyals (204 punts cablejats en total dels controladors principals i 556 dels controladors d'unitats terminals) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització de el llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual d'usuari. Així mateix es farà efectiu el lliurament de la documentació definitiva d'obra (as built) en suport digital com a part de la recepció final de el Sistema de Gestió: Arquitectura Sistema Gestió; Llistat de senyals detallat dels equips i instal·lacions a monitoritzar, regular i integrar per part de el Sistema de Gestió de la instal·lació; Relació de supervisors, controladors, passarel·les i equip de camp (en el cas dels supervisors, controladors i passarel·la, s'haurà d'indicar en cada cas pertinent el nombre sèrie i versió de llicència i / o de firmware); Relació adreces IP fixes i adreces virtuals (vCNC) dels controladors i adreces IP fixes de les passarel·les i supervisors (en el cas de Telegestió incloure l'adreça IP fixa del port d'enllaç a la instal·lació); Relació llicències Software Supervisió iQvision i Drivers; Memòria funcionament; Còpia de la programació dels controladors i passarel·les (inclòs drivers per exemple SMS, etc.) i la relació de les claus d'accés als controladors i passarel·les de comprendre el Sistema de Gestió; Còpia programació del Software Supervisió iQvision i la relació dels usuaris i claus d'accés configurats en el Software de Gestió; Còpia imatges, pantalles i gràfics de supervisió del Software de Supervisió iQvision; Esquemes principi control (producció i distribució aigua freda i calenta, UTA, fancoils, quadres elèctrics secundaris, etc.); Esquemes elèctrics cablejat control (Aquests esquemes han de ser detallats i correctament definits per coincidir en nomenclatura i etiquetatge tant amb els esquemes elèctrics unifilars com amb els esquemes de principi); Plànols de planta de control amb el traçat del bus comunicacions i la ubicació dels quadres de control, supervisors, elements de camp, etc .; Llistat de mapejat (senyals) de les integracions i documentació del fabricant dels equips i subsistemes integrats; Relació noms usuaris i claus d'accés dels controladors, passarel·les, supervisors, drives, etc. configurats en el Sistema de Gestió; Protocol proves i posada en dels elements de control, amb el segell i signatura de verificació per part de personal a càrrec de la recepció de l'obra i amb el vist d'aprovació de la direcció tècnica i facultativa de l'obra; Fitxes tècniques i documentació tècnica dels equips instal·lats i Manuals maneig. Atenent al postservei del Sistema de Gestió es farà entrega d'una relació de treballs i tasques de manteniment preventiu i així com la proposta de contractació de serveis post instal·lació disponibles com el manteniment correctiu en remot i / o in situ, un llistat de recanvis recomanats i el calendari de cursos disponibles al Centre de Formació de Trend Controls als usuaris i mantenidors dels Sistemes de Trend Controls tot això encaminat a l'correcte funcionament de el Sistema a el màxim nivell exigible de confort, seguretat i eficiència energètica en base al que instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11891.16
Altres
| BEV5PM04 | u | Desenvolupament de l'enginyeria i programació dels gràfics, imatges i pantalles d'instal·lació i esquemes de principi i fitxers per al Lloc Central de el Sistema de Gestió Centralitzada de l'edifici / instal·lació. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificacions de projecte d'instal·lacions i en base a un nombre de senyals (204 punts cablejats en total dels controladors principals i 556 dels controladors d'unitats terminals) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització de el llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual d'usuari. Així mateix es farà efectiu el lliurament de la documentació definitiva d'obra (as built) en suport digital com a part de la recepció final de el Sistema de Gestió: Arquitectura Sistema Gestió; Llistat de senyals detallat dels equips i instal·lacions a monitoritzar, regular i integrar per part de el Sistema de Gestió de la instal·lació; Relació de supervisors, controladors, passarel·les i equip de camp (en el cas dels supervisors, controladors i passarel·la, s'haurà d'indicar en cada cas pertinent el nombre sèrie i versió de llicència i / o de firmware); Relació adreces IP fixes i adreces virtuals (vCNC) dels controladors i adreces IP fixes de les passarel·les i supervisors (en el cas de Telegestió incloure l'adreça IP fixa del port d'enllaç a la instal·lació); Relació llicències Software Supervisió iQvision i Drivers; Memòria funcionament; Còpia de la programació dels controladors i passarel·les (inclòs drivers per exemple SMS, etc.) i la relació de les claus d'accés als controladors i passarel·les de comprendre el Sistema de Gestió; Còpia programació del Software Supervisió iQvision i la relació dels usuaris i claus d'accés configurats en el Software de Gestió; Còpia imatges, pantalles i gràfics de supervisió del Software de Supervisió iQvision; Esquemes principi control (producció i distribució aigua freda i calenta, UTA, fancoils, quadres elèctrics secundaris, etc.); Esquemes elèctrics cablejat control (Aquests esquemes han de ser detallats i correctament definits per coincidir en nomenclatura i etiquetatge tant amb els esquemes elèctrics unifilars com amb els esquemes de principi); Plànols de planta de control amb el traçat del bus comunicacions i la ubicació dels quadres de control, supervisors, elements de camp, etc .; Llistat de mapejat (senyals) de les integracions i documentació del fabricant dels equips i subsistemes integrats; Relació noms usuaris i claus d'accés dels controladors, passarel·les, supervisors, drives, etc. configurats en el Sistema de Gestió; Protocol proves i posada en dels elements de control, amb el segell i signatura de verificació per part de personal a càrrec de la recepció de l'obra i amb el vist d'aprovació de la direcció tècnica i facultativa de l'obra; Fitxes tècniques i documentació tècnica dels equips instal·lats i Manuals maneig. Atenent al postservei del Sistema de Gestió es farà entrega d'una relació de treballs i tasques de manteniment preventiu i així com la proposta de contractació de serveis post instal·lació disponibles com el manteniment correctiu en remot i / o in situ, un llistat de recanvis recomanats i el calendari de cursos disponibles al Centre de Formació de Trend Controls als usuaris i mantenidors dels Sistemes de Trend Controls tot això encaminat a l'correcte funcionament de el Sistema a el màxim nivell exigible de confort, seguretat i eficiència energètica en base al que instal·lat. | 1 |  | x | 9909.3 | = | 9909.3
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 9909.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9909.3
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1981.86
|  |  | Total | [6 empty] | 11891.16
P-90 | EEV5SO02 | u | Central de control que inclou un ordinador amb sistema operatiu Winsows 10, ratolí, Monitor 32´´ i impressora. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1690.3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Altres
| BEV5SO02 | u | Ordinador amb sistema operatiu Winsows 10, ratolí, Monitor 32´´ i impressora. | 1 |  | x | 1402.5 | = | 1402.5
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1402.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1408.5859
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 281.7172
|  |  | Total | [6 empty] | 1690.3031
P-91 | EEVG5006 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP5000+EWA3002680+EWA3002685 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN50, Qp 15m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN50, 15m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 200mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 52mm MID per a canonades DN40-DN65 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 957.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 27.71 | = | 22.168
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 32.25 | = | 25.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.968
Altres
| BEVG5006 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP5000+EWA3002680+EWA3002685 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN50, Qp 15m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN50, 15m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 200mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 52mm MID per a canonades DN40-DN65 | 1 |  | x | 749.43 | = | 749.43
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 749.43
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.71952
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 798.1175
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 159.6235
|  |  | Total | [6 empty] | 957.741
P-92 | EEVG8007 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP6500+EWA3002680+EWA3004406 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN80, Qp 40m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN80, 40m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 225mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 85mm MID per a canonades DN80-DN125 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1139.9
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 27.71 | = | 22.168
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 32.25 | = | 25.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.968
Altres
| BEVG8007 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP6500+EWA3002680+EWA3004406 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN80, Qp 40m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN80, 40m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 225mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 85mm MID per a canonades DN80-DN125 | 1 |  | x | 901.23 | = | 901.23
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 901.23
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.71952
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 949.9175
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 189.9835
|  |  | Total | [6 empty] | 1139.901
P-93 | EEVZAQ01 | u | Armaris quadres de control principals, inclou placa, transformador, automàtic, endoll, bornes portafusibles, borna terra, canals, carrils i accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4521.36
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 5 | /R | x | 32.25 | = | 161.25
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 5 | /R | x | 27.71 | = | 138.55
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 299.8
Altres
| BEVZAQ01 | u | Armaris quadres de control principals, inclou placa, transformador, automàtic, endoll, bornes portafusibles, borna terra, canals, carrils i accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 3468 | = | 3468
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 3468
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3767.8
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 753.56
|  |  | Total | [6 empty] | 4521.36
P-94 | EEVZAQ02 | u | Armaris quadres de control dels controladors de les unitats terminals (IQeco), inclou tots els accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5090.44
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3 | /R | x | 32.25 | = | 96.75
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3 | /R | x | 27.71 | = | 83.13
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 179.88
Altres
| BEVZAQ02 | u | Armaris quadres de control dels controladors de les unitats terminals (IQeco), inclou tots els accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 4062.15 | = | 4062.15
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4062.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4242.03
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 848.406
|  |  | Total | [6 empty] | 5090.436
P-95 | EF11M822 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 46.85
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 27.71 | = | 11.084
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.984
Material
| BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 1 |  | x | 0.65 | = | 0.65
| BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 0.3 |  | x | 3.55 | = | 1.065
| BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 12.56 | = | 12.8112
| B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.3 |  | x | 0.56 | = | 0.168
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.6942
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35976
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.038
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.8076
|  |  | Total | [6 empty] | 46.8455
P-96 | EF11MA22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 81.09
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.6 | /R | x | 32.25 | = | 19.35
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.6 | /R | x | 27.71 | = | 16.626
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 35.976
Material
| BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 0.3 |  | x | 14.29 | = | 4.287
| BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 1 |  | x | 1.17 | = | 1.17
| BF11MA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 24.62 | = | 25.1124
| B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.27 |  | x | 1.82 | = | 0.4914
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.0608
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.53964
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 67.5764
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.5153
|  |  | Total | [6 empty] | 81.0917
P-97 | EF11MB22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 99.1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.7 | /R | x | 32.25 | = | 22.575
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.7 | /R | x | 27.71 | = | 19.397
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 41.972
Material
| B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.25 |  | x | 1.99 | = | 0.4975
| BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 0.3 |  | x | 19.03 | = | 5.709
| BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 1 |  | x | 1.54 | = | 1.54
| BF11MB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 1.02 |  | x | 31.6 | = | 32.232
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.9785
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.62958
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 82.5801
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.516
|  |  | Total | [6 empty] | 99.0961
P-98 | EF4233AA | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.72
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.0625 | /R | x | 27.71 | = | 1.7319
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.0625 | /R | x | 32.25 | = | 2.0156
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.7475
Material
| BF4233A0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 3.19 | = | 3.2538
| BFW41610 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 15 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.15 |  | x | 5.92 | = | 0.888
| B0A7A300 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 15 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0.39 | = | 0.156
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.2978
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05621
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.1015
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.6203
|  |  | Total | [6 empty] | 9.7218
P-99 | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.68
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.0875 | /R | x | 32.25 | = | 2.8219
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.0875 | /R | x | 27.71 | = | 2.4246
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2465
Material
| BFW41810 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 18 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 6.86 | = | 2.058
| BF4234A0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 3.72 | = | 3.7944
| B0A7A400 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 18 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 0.45 | = | 0.225
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.0774
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0787
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.4026
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.2805
|  |  | Total | [6 empty] | 13.6831
P-100 | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.05
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.0875 | /R | x | 27.71 | = | 2.4246
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.0875 | /R | x | 32.25 | = | 2.8219
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.2465
Material
| BFW41A10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 7.91 | = | 2.373
| BF4235C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 5.25 | = | 5.355
| B0A7A500 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior | 0.5 |  | x | 0.64 | = | 0.32
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.048
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.0787
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.3732
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.6746
|  |  | Total | [6 empty] | 16.0479
P-101 | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.35
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Material
| BFW41C10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 9.75 | = | 2.925
| BF4236C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 6.59 | = | 6.7218
| B0A7A600 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 0.99 | = | 0.396
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.0428
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.1287
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.2258
|  |  | Total | [6 empty] | 19.3545
P-102 | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 26.84
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BF4237E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 9.95 | = | 10.149
| B0A7A700 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 1.6 | = | 0.64
| BFW41E10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 16.29 | = | 4.887
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.676
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 22.3705
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.4741
|  |  | Total | [6 empty] | 26.8446
P-103 | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 34.02
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.125 | /R | x | 27.71 | = | 3.4638
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.125 | /R | x | 32.25 | = | 4.0312
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.495
Material
| BF4238E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 12.18 | = | 12.4236
| BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 24.8 | = | 7.44
| B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 2.19 | = | 0.876
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 20.7396
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.11243
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.347
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.6694
|  |  | Total | [6 empty] | 34.0164
P-104 | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.5
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 27.71 | = | 3.8794
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 32.25 | = | 4.515
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3944
Material
| BFW41H10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 32.39 | = | 9.717
| B0A7B900 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 3.34 | = | 1.336
| BF4239E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 15.53 | = | 15.8406
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 26.8936
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.4139
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.0828
|  |  | Total | [6 empty] | 42.4967
P-105 | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 101.5
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.71 | = | 6.9275
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.99
Material
| B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 3.73 | = | 1.492
| BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 124.2 | = | 37.26
| BF423BF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 30.02 | = | 30.6204
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 69.3724
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22485
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.5872
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.9174
|  |  | Total | [6 empty] | 101.5047
P-106 | EF423CFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 124.7
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 1.02 |  | x | 34.99 | = | 35.6898
| B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior | 0.4 |  | x | 4.01 | = | 1.604
| BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 0.3 |  | x | 161.22 | = | 48.366
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 85.6598
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 103.9176
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 20.7835
|  |  | Total | [6 empty] | 124.7011
P-107 | EF42DN80 | m | Col·lector d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, segons esquema de principi. Inclou aïllament, suporteria, brides i contrabrides per a connexió de canonades i accessoris. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 951.61
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3.5 | /R | x | 27.71 | = | 96.985
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.86
Material
| BF42DN80 | u | Col·lector d'acer inoxidable DN80 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, segons esquema de principi. Inclou aïllament, suporteria, brides i contrabrides per a connexió de canonades i accessoris. | 1 |  | x | 580 | = | 580
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 580
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.1479
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 793.0079
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 158.6016
|  |  | Total | [6 empty] | 951.6095
P-108 | EF5C3E01 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 28.41
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.35 | /R | x | 37.82 | = | 13.237
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.237
Material
| P21-76145 | m | Accessoris, AG i soporteria canonada coure de 10mm. | 1 |  | x | 2.97 | = | 2.97
| 76145 | m | Canonada coure de 10x1mm. | 1 |  | x | 5.36 | = | 5.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.33
Altres
| 44664 | % | medis auxiliars | 0.016 |  | x | 131.53 | = | 2.1045
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.1045
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 23.6715
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.7343
|  |  | Total | [6 empty] | 28.4058
P-109 | EF5C4E12 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 12x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.02
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.35 | /R | x | 37.82 | = | 13.237
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.237
Material
| P21-149267 | m | Accessoris canonada coure d.12x1mm | 1 |  | x | 3.22 | = | 3.22
| 149267 | m | Canonada coure d.12x1mm | 1 |  | x | 6.98 | = | 6.98
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.2
Altres
| 44664 | % | medis auxiliars | 0.012 |  | x | 131.53 | = | 1.5784
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1.5784
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0154
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.0031
|  |  | Total | [6 empty] | 30.0184
P-110 | EF5C6E15 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.72
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.35 | /R | x | 37.82 | = | 13.237
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.237
Material
| 76146 | m | Canonada coure d.15x1mm | 1 |  | x | 9.13 | = | 9.13
| P21-76146 | m | Accessoris canonada coure d.15x1mm | 1 |  | x | 2.97 | = | 2.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.1
Altres
| 44664 | % | medis auxiliars | 0.021 |  | x | 131.53 | = | 2.7621
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.7621
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 28.0991
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.6198
|  |  | Total | [6 empty] | 33.719
P-111 | EF5C9E18 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 18x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.1
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.35 | /R | x | 37.82 | = | 13.237
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.237
Material
| 76147 | m | Canonada coure d.18x1mm | 1 |  | x | 10.77 | = | 10.77
| P21-76147 | m | Accessoris canonada coure d.18x1mm | 1 |  | x | 4.86 | = | 4.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.63
Altres
| 446-64SAT | % | SAT | 0.0219 |  | x | 131.53 | = | 2.8805
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2.8805
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.7475
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.3495
|  |  | Total | [6 empty] | 38.097
P-112 | EF5CAE28 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 53.24
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.3 | /R | x | 37.82 | = | 11.346
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.346
Material
| P21-76148 | m | Accessoris canonada coure d.28mm | 1 |  | x | 6.58 | = | 6.58
| 76148 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 1 |  | x | 25.72 | = | 25.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.3
Altres
| 446-64SAT | % | SAT | 0.0055 |  | x | 131.53 | = | 0.72342
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 0.72342
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 44.3694
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 8.8739
|  |  | Total | [6 empty] | 53.2433
P-113 | EFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 7.47
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 27.71 | = | 1.524
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 32.25 | = | 1.7737
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2978
Material
| B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 1.45 |  | x | 0.4 | = | 0.58
| BFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 1.24 | = | 1.2648
| BFYB5405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.06 | = | 0.06
| BFWB5405 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 3.25 | = | 0.975
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.8798
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6.2271
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.2454
|  |  | Total | [6 empty] | 7.4725
P-114 | EFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.04
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 27.71 | = | 1.524
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 32.25 | = | 1.7737
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2978
Material
| BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.08 | = | 0.08
| BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 4.09 | = | 1.227
| B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 1.3 |  | x | 0.48 | = | 0.624
| BFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 2.21 | = | 2.2542
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.1852
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.5325
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.5065
|  |  | Total | [6 empty] | 9.039
P-115 | EFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.73
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.055 | /R | x | 32.25 | = | 1.7737
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.055 | /R | x | 27.71 | = | 1.524
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.2978
Material
| B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 1.2 |  | x | 0.65 | = | 0.78
| BFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.02 |  | x | 2.92 | = | 2.9784
| BFWB5605 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 0.3 |  | x | 5.69 | = | 1.707
| BFYB5605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 1 |  | x | 0.13 | = | 0.13
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5954
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04947
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.9427
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.7885
|  |  | Total | [6 empty] | 10.7312
P-116 | EFB4S501 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 20x1,9mm - Clau d'aparell de 1/2´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 50.63
Mà d'obra
| A012L000 | h | Oficial 1a llauner | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.225
Material
| BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 8 |  | x | 1 | = | 8
| BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8 |  | x | 1.75 | = | 14
| BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 2 |  | x | 0.91 | = | 1.82
| BN314420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 15.15 | = | 15.15
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 38.97
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 42.195
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 8.439
|  |  | Total | [6 empty] | 50.634
P-117 | EFB4S502 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 25x2,3mm - Clau d'aparell de 3/4´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 65.48
Mà d'obra
| A012L000 | h | Oficial 1a llauner | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.225
Material
| BN315420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 20.2 | = | 20.2
| BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 2 |  | x | 1.05 | = | 2.1
| BFQ33A8A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8 |  | x | 1.97 | = | 15.76
| BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 8 |  | x | 1.66 | = | 13.28
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 51.34
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.565
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.913
|  |  | Total | [6 empty] | 65.478
P-118 | EFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 69.13
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.5 | /R | x | 32.25 | = | 16.125
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.5 | /R | x | 27.71 | = | 13.855
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 29.98
Material
| BFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 27.18 | = | 27.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.18
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.4497
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 57.6097
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 11.5219
|  |  | Total | [6 empty] | 69.1316
P-119 | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 82.74
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 32.25 | = | 17.7375
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 27.71 | = | 15.2405
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 32.978
Material
| BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 1 |  | x | 35.48 | = | 35.48
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.48
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.49467
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 68.9527
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.7905
|  |  | Total | [6 empty] | 82.7432
P-120 | EFQ3386L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.41
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ3386A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.35 | = | 1.377
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.527
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.0043
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.4009
|  |  | Total | [6 empty] | 8.4052
P-121 | EFQ3387L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.53
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ3387A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.45 | = | 1.479
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.629
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.1063
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.4213
|  |  | Total | [6 empty] | 8.5276
P-122 | EFQ3389L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9.64
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ3389A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.76 | = | 1.7952
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9452
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.0311
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.6062
|  |  | Total | [6 empty] | 9.6374
P-123 | EFQ338BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.59
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ338BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.94 | = | 1.9788
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.1288
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.8233
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.7647
|  |  | Total | [6 empty] | 10.588
P-124 | EFQ338CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.92
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ338CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.21 | = | 2.2542
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.4042
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.0987
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.8197
|  |  | Total | [6 empty] | 10.9185
P-125 | EFQ338EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.6
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | = | 3.87
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | = | 3.3252
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1952
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ338EA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.99 | = | 3.0498
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.1998
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10793
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.5029
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.1006
|  |  | Total | [6 empty] | 12.6035
P-126 | EFQ338LL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 32.25 | = | 4.515
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 27.71 | = | 3.8794
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3944
Material
| BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 1 |  | x | 0.15 | = | 0.15
| BFQ338LA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.65 | = | 4.743
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.893
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.4133
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.6827
|  |  | Total | [6 empty] | 16.096
P-127 | EFQ33A5L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.89
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33A5A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.72 | = | 1.7544
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9344
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4117
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.4824
|  |  | Total | [6 empty] | 8.8941
P-128 | EFQ33A6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.91
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33A6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.73 | = | 1.7646
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.9446
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4219
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.4844
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9063
P-129 | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.93
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 1.75 | = | 1.785
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.965
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.4423
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.4885
|  |  | Total | [6 empty] | 8.9308
P-130 | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10.09
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Material
| BFQ33A9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.1 | = | 2.142
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.322
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8.4079
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.6816
|  |  | Total | [6 empty] | 10.0895
P-131 | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.14
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 1 |  | x | 0.18 | = | 0.18
| BFQ33ABA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 2.36 | = | 2.4072
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.5872
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.2817
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.8563
|  |  | Total | [6 empty] | 11.1381
P-132 | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.52
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | = | 0.25
| BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.42 | = | 3.4884
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.7384
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.4329
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.0866
|  |  | Total | [6 empty] | 12.5195
P-133 | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.96
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | = | 3.87
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | = | 3.3252
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1952
Material
| BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4 | = | 4.08
| BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 1 |  | x | 0.25 | = | 0.25
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.33
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10793
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.6331
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.3266
|  |  | Total | [6 empty] | 13.9598
P-134 | EFQ33E6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11.77
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFQ33E6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 3.95 | = | 4.029
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.329
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9.8064
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.9613
|  |  | Total | [6 empty] | 11.7676
P-135 | EFQ33E7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.02
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BFQ33E7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.16 | = | 4.2432
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.5432
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.0205
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.0041
|  |  | Total | [6 empty] | 12.0247
P-136 | EFQ33E9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13.53
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Material
| BFQ33E9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 4.79 | = | 4.8858
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.1858
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11.2717
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.2544
|  |  | Total | [6 empty] | 13.5261
P-137 | EFQ33EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 14.68
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BFQ33EBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.14 | = | 5.2428
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.5428
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.2373
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.4475
|  |  | Total | [6 empty] | 14.6848
P-138 | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.11
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 5.49 | = | 5.5998
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.8998
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.5943
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.5189
|  |  | Total | [6 empty] | 15.1132
P-139 | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.43
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | = | 3.3252
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | = | 3.87
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1952
Material
| BFQ33EEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 6.79 | = | 6.9258
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 7.2258
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10793
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.5289
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.9058
|  |  | Total | [6 empty] | 17.4347
P-140 | EFQ33EJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.83
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 27.71 | = | 3.8794
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 32.25 | = | 4.515
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3944
Material
| BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 1 |  | x | 0.3 | = | 0.3
| BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.55 | = | 7.701
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.001
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.5213
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.3043
|  |  | Total | [6 empty] | 19.8256
P-141 | EFQ33G6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.81
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BFQ33G6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 7.98 | = | 8.1396
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.5296
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.0069
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.8014
|  |  | Total | [6 empty] | 16.8083
P-142 | EFQ33G7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.49
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.09 | /R | x | 32.25 | = | 2.9025
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.09 | /R | x | 27.71 | = | 2.4939
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.3964
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BFQ33G7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 8.54 | = | 8.7108
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.1008
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08095
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.5781
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.9156
|  |  | Total | [6 empty] | 17.4938
P-143 | EFQ33G9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.18
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.1 | /R | x | 27.71 | = | 2.771
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.1 | /R | x | 32.25 | = | 3.225
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.996
Material
| BFQ33G9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.32 | = | 9.5064
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.8964
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.08994
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 15.9823
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.1965
|  |  | Total | [6 empty] | 19.1788
P-144 | EFQ33GBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20.63
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BFQ33GBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 9.91 | = | 10.1082
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.4982
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.1927
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.4386
|  |  | Total | [6 empty] | 20.6313
P-145 | EFQ33GCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 21
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.11 | /R | x | 27.71 | = | 3.0481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.11 | /R | x | 32.25 | = | 3.5475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.5956
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BFQ33GCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 10.21 | = | 10.4142
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.8042
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.09893
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 17.4987
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.4998
|  |  | Total | [6 empty] | 20.9985
P-146 | EFQ33GEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.77
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.12 | /R | x | 32.25 | = | 3.87
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.12 | /R | x | 27.71 | = | 3.3252
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.1952
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BFQ33GEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 11.06 | = | 11.2812
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.6712
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10793
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 18.9743
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.7949
|  |  | Total | [6 empty] | 22.7692
P-147 | EFQ33GJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.14 | /R | x | 27.71 | = | 3.8794
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.14 | /R | x | 32.25 | = | 4.515
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.3944
Material
| BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 1 |  | x | 0.39 | = | 0.39
| BFQ33GJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.02 |  | x | 12.29 | = | 12.5358
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12.9258
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12592
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.4461
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.2892
|  |  | Total | [6 empty] | 25.7353
P-148 | EFR11412 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 27.71 | = | 4.1565
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.994
Material
| BFYR1141 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.85 | = | 0.85
| BFWR1141 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 7.34 | = | 2.202
| BFR11410 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 15.02 | = | 15.3204
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.3724
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.5013
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.5003
|  |  | Total | [6 empty] | 33.0016
P-149 | EFR11512 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.32
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 27.71 | = | 4.1565
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.994
Material
| BFYR1151 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.91 | = | 0.91
| BFWR1151 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 7.55 | = | 2.265
| BFR11510 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 17.61 | = | 17.9622
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.1372
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.2661
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.0532
|  |  | Total | [6 empty] | 36.3193
P-150 | EFR11612 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.18
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 32.25 | = | 5.16
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 27.71 | = | 4.4336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.5936
Material
| BFR11610 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 11 | = | 11.22
| BFWR1161 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 7.89 | = | 2.367
| BFYR1161 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 0.99 | = | 0.99
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.577
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1439
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.3145
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.8629
|  |  | Total | [6 empty] | 29.1774
P-151 | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.54
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 32.25 | = | 5.16
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 27.71 | = | 4.4336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.5936
Material
| BFR11710 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 23.41 | = | 23.8782
| BFWR1171 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 8.27 | = | 2.481
| BFYR1171 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.02 | = | 1.02
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 27.3792
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1439
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 37.1167
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.4233
|  |  | Total | [6 empty] | 44.54
P-152 | EFR11812 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.83
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.16 | /R | x | 27.71 | = | 4.4336
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.16 | /R | x | 32.25 | = | 5.16
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.5936
Material
| BFWR1181 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 8.88 | = | 2.664
| BFYR1181 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.08 | = | 1.08
| BFR11810 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 25.86 | = | 26.3772
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.1212
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1439
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.8587
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.9717
|  |  | Total | [6 empty] | 47.8304
P-153 | EFR11912 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 32.25 | = | 6.1275
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.19 | /R | x | 27.71 | = | 5.2649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3924
Material
| BFR11910 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 29.66 | = | 30.2532
| BFWR1191 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 9.49 | = | 2.847
| BFYR1191 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.17 | = | 1.17
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.2702
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17089
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 45.8335
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.1667
|  |  | Total | [6 empty] | 55.0002
P-154 | EFR11A12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 58.63
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 32.25 | = | 6.1275
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.19 | /R | x | 27.71 | = | 5.2649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3924
Material
| BFR11A10 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 32.42 | = | 33.0684
| BFYR11A1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.2 | = | 1.2
| BFWR11A1 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 10.09 | = | 3.027
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 37.2954
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17089
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 48.8587
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.7717
|  |  | Total | [6 empty] | 58.6304
P-155 | EFR11C12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 61.51
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.19 | /R | x | 32.25 | = | 6.1275
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.19 | /R | x | 27.71 | = | 5.2649
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.3924
Material
| BFYR11C1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1 |  | x | 1.39 | = | 1.39
| BFR11C10 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02 |  | x | 34.24 | = | 34.9248
| BFWR11C1 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.3 |  | x | 11.28 | = | 3.384
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 39.6988
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17089
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.2621
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.2524
|  |  | Total | [6 empty] | 61.5145
P-156 | EG12E003 | u | Alimentació a presa de corrent simple/múltiple, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 14.46 |  | 52.05
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 27.71 | = | 0.28745
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 0.33454
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.62199
Altres
| BG12E003 | u | Alimentació a presa de corrent simple/múltiple, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. | 1 |  | x | 42.75 | = | 42.75
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 42.75
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 43.372
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 8.6744
|  |  | Total | [6 empty] | 52.0464
P-157 | EG12E0A1 | u | Alimentació a mecanisme (interruptor, commutador, polsador), incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 14.46 |  | 62.28
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 0.33454
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 27.71 | = | 0.28745
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.62199
Altres
| BG12E0A1 | u | Alimentació a mecanisme (interruptor, commutador, polsador), incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. | 1 |  | x | 51.28 | = | 51.28
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 51.28
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 51.902
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.3804
|  |  | Total | [6 empty] | 62.2824
P-158 | EG12EA01 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 3.486 |  | 72.98
Mà d'obra
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 1.3873
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 1.4303
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8175
Altres
| BG12EA01 | u | Punt de connexió a circuit monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x2,5(T.2,5)mm2 | 1 |  | x | 58 | = | 58
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 60.8175
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 12.1635
|  |  | Total | [6 empty] | 72.9811
P-159 | EG12EA02 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 3.486 |  | 77.78
Mà d'obra
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 1.3873
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 1.4303
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.8175
Altres
| BG12EA02 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x4(T.4)mm2 | 1 |  | x | 62 | = | 62
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 62
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 64.8175
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 12.9635
|  |  | Total | [6 empty] | 77.7811
P-160 | EG12EE01 | u | Punt de connexió a eixugamans, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 2.409 |  | 63.59
Mà d'obra
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.5 | /R | x | 16.62 | = | 3.4496
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.5 | /R | x | 16.12 | = | 3.3458
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 6.7954
Altres
| BG12EE01 | u | Punt de connexió a eixugamans, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. | 1 |  | x | 46.2 | = | 46.2
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 46.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.9954
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.5991
|  |  | Total | [6 empty] | 63.5944
P-161 | EG12ET02 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 13.122 |  | 86.28
Mà d'obra
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 0.36854
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 0.37997
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.74851
Altres
| BG12ET02 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x2,5(T.2,5)mm2 | 1 |  | x | 71.15 | = | 71.15
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 71.15
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.8985
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 14.3797
|  |  | Total | [6 empty] | 86.2782
P-162 | EG12ET04 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 13.122 |  | 94.76
Mà d'obra
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 0.37997
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 0.36854
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.74851
Altres
| BG14ET04 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x4(T.4)mm2 | 1 |  | x | 78.22 | = | 78.22
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 78.22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.9685
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 15.7937
|  |  | Total | [6 empty] | 94.7622
P-163 | EG12ET06 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 13.122 |  | 102.39
Mà d'obra
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 0.36854
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 0.37997
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.74851
Altres
| BG14ET06 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 | 1 |  | x | 84.58 | = | 84.58
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 84.58
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 85.3285
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 17.0657
|  |  | Total | [6 empty] | 102.3942
P-164 | EG12ET07 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic climatitzador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 13.122 |  | 242.7
Mà d'obra
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 0.37997
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 0.36854
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.74851
Altres
| BG12ET07 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic climatitzador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 | 1 |  | x | 201.5 | = | 201.5
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 201.5
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 202.2485
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 40.4497
|  |  | Total | [6 empty] | 242.6982
P-165 | EG12ET10 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos humidificador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x10(T.10)mm2 Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 13.122 |  | 269.22
Mà d'obra
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.3 | /R | x | 16.62 | = | 0.37997
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 16.12 | = | 0.36854
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.74851
Altres
| BG12ET10 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x10(T.10)mm2 | 1 |  | x | 223.6 | = | 223.6
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 223.6
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 224.3485
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 44.8697
|  |  | Total | [6 empty] | 269.2182
P-166 | EG14ES01 | u | Ampliació del Quadre General existent amb tots els elements i accessoris necessaris per a la connexió de les línies dels nous subquadres, segons esquema unifilar inclòs a la Documentació Gràfica. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11799.29
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 27.66 | = | 110.64
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.64
Altres
| BG14ES01 | u | Ampliació del Quadre General existent amb tots els elements i accessoris necessaris per a la connexió de les línies dels nous subquadres. | 1 |  | x | 9593.1 | = | 9593.1
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 9593.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9832.74
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1966.548
|  |  | Total | [6 empty] | 11799.288
P-167 | EG14ES02 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16270.06
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.5 | /R | x | 27.66 | = | 96.81
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.685
Altres
| BG14ES02 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 1 |  | x | 13348.7 | = | 13348.7
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 13348.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13558.385
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2711.677
|  |  | Total | [6 empty] | 16270.062
P-168 | EG14ES03 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8703.1
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.5 | /R | x | 27.66 | = | 96.81
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.685
Altres
| BG14ES03 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 1 |  | x | 7042.9 | = | 7042.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 7042.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7252.585
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1450.517
|  |  | Total | [6 empty] | 8703.102
P-169 | EG14ES04 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.1 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9983.26
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.5 | /R | x | 27.66 | = | 96.81
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.685
Altres
| BG14ES04 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.1 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 1 |  | x | 8109.7 | = | 8109.7
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 8109.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8319.385
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1663.877
|  |  | Total | [6 empty] | 9983.262
P-170 | EG14ES05 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.2 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA P. Totalment instasl·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13836.58
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.5 | /R | x | 27.66 | = | 96.81
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.685
Altres
| BG14ES05 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.2 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA P. | 1 |  | x | 11320.8 | = | 11320.8
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 11320.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11530.485
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2306.097
|  |  | Total | [6 empty] | 13836.582
P-171 | EG14ES06 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 11383.66
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.5 | /R | x | 27.66 | = | 96.81
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.685
Altres
| BG14ES06 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 1 |  | x | 9276.7 | = | 9276.7
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 9276.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 9486.385
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1897.277
|  |  | Total | [6 empty] | 11383.662
P-172 | EG14ES07 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 3, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8515.78
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 3.5 | /R | x | 27.66 | = | 96.81
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 3.5 | /R | x | 32.25 | = | 112.875
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 209.685
Altres
| BG14ES07 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 3, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 1 |  | x | 6886.8 | = | 6886.8
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 6886.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7096.485
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1419.297
|  |  | Total | [6 empty] | 8515.782
P-173 | EG2A5511 | m | Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 16.2
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 27.66 | = | 1.8256
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.066 | /R | x | 32.25 | = | 2.1285
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 3.9541
Material
| BGW2A200 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 1 |  | x | 0.43 | = | 0.43
| BG2A3DH5 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc | 1.02 |  | x | 8.88 | = | 9.0576
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.4876
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.05931
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13.501
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.7002
|  |  | Total | [6 empty] | 16.2012
P-174 | EG2C2R440001 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 80.11
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.096 | /R | x | 27.66 | = | 2.6554
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.207 | /R | x | 32.25 | = | 6.6757
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.3311
Material
| BG2C20R0L6WJ | m | Safata perforada Unex 100x200 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de cables. De base llisa o perforada. Bon comportament a la corrosió ia la intempèrie. Dissenyades per a treballar en condicions de càrrega màxima. Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997. Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 1.02 |  | x | 27.19 | = | 27.7338
| BGW210GF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 1 |  | x | 4.26 | = | 4.26
| BGY210F2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 12.78 | = | 12.78
| BG2Z10F0L6W9 | m | Tapa Unex 200mm en U23X, per a cobrir safates. Material aïllant. Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada 100mm)., ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX | 1.02 |  | x | 12.27 | = | 12.5154
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 57.2892
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13997
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 66.7603
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.3521
|  |  | Total | [6 empty] | 80.1123
P-175 | EG2C2S440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 114.54
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.272 | /R | x | 32.25 | = | 8.772
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 27.66 | = | 3.4298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.2018
Material
| BGW210GH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 1 |  | x | 6.07 | = | 6.07
| BGY210H2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 20.51 | = | 20.51
| BG2C20S0L6X3 | m | Safata perforada Unex 100x300 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 1.02 |  | x | 38.64 | = | 39.4128
| BG2Z10H0L6WU | m | Tapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. Material aïllant. Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada 100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX | 1.02 |  | x | 16.74 | = | 17.0748
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 83.0676
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18303
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 95.4525
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 19.0905
|  |  | Total | [6 empty] | 114.543
P-176 | EG2C2U440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x500 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66502 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66520 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 199.57
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.272 | /R | x | 32.25 | = | 8.772
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.124 | /R | x | 27.66 | = | 3.4298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 12.2018
Material
| BG2Z10M0L6Y2 | m | Tapa Unex 500mm en U23X, per a cobrir safates. Material aïllant. Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.855., ref. 66502 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX | 1.02 |  | x | 36.9 | = | 37.638
| BGW210GM | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària | 1 |  | x | 9.58 | = | 9.58
| BGY210M2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 1 |  | x | 41.25 | = | 41.25
| BG2C20U0L6Y5 | m | Safata perforada Unex 100x500 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66520 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 1.02 |  | x | 64.17 | = | 65.4534
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 153.9214
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.18303
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 166.3063
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 33.2612
|  |  | Total | [6 empty] | 199.5675
P-177 | EG312146 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2.19
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.012 | /R | x | 32.25 | = | 0.387
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.012 | /R | x | 27.66 | = | 0.33192
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 0.71892
Material
| BG312140 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.07 | = | 1.0914
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.0914
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.01078
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1.8211
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 0.36422
|  |  | Total | [6 empty] | 2.1853
P-178 | EG312156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.04
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 32.25 | = | 1.032
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 27.66 | = | 0.88512
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9171
Material
| BG312150 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 1.39 | = | 1.4178
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 1.4178
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02876
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.3637
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 0.67274
|  |  | Total | [6 empty] | 4.0364
P-179 | EG312166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.97
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 27.66 | = | 0.88512
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 32.25 | = | 1.032
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9171
Material
| BG312160 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 2.15 | = | 2.193
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.193
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02876
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4.1389
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 0.82778
|  |  | Total | [6 empty] | 4.9667
P-180 | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.71
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 32.25 | = | 1.29
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 27.66 | = | 1.1064
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3964
Material
| BG312170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.1 | = | 3.162
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.162
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03595
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.5943
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.1189
|  |  | Total | [6 empty] | 6.7132
P-181 | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8.62
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.04 | /R | x | 27.66 | = | 1.1064
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.04 | /R | x | 32.25 | = | 1.29
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.3964
Material
| BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 4.66 | = | 4.7532
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.7532
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.03595
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7.1855
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.4371
|  |  | Total | [6 empty] | 8.6227
P-182 | EG312356 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 6.8
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.032 | /R | x | 27.66 | = | 0.88512
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.032 | /R | x | 32.25 | = | 1.032
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 1.9171
Material
| BG312350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.02 |  | x | 3.65 | = | 3.723
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3.723
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.02876
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 5.6689
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1.1338
|  |  | Total | [6 empty] | 6.8027
P-183 | EG31EC01 | u | Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cablenecessaris per al connexionat dels diferents elements de camp fins als controladors, ubicats als quadres de control. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 13216.51
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 27.66 | = | 221.28
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 32.25 | = | 258
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 479.28
Altres
| BG31EC01 | u | Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cablenecessaris per al connexionat dels diferents elements de camp fins als controladors, ubicats als quadres de control. | 1 |  | x | 10534.48 | = | 10534.48
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 10534.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 11013.76
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2202.752
|  |  | Total | [6 empty] | 13216.512
P-184 | EG61CEC4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 29.71
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 27.66 | = | 1.8256
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8881
Material
| BG61CEC4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 14.72 | = | 14.72
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.72
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.14832
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 24.7564
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.9513
|  |  | Total | [6 empty] | 29.7077
P-185 | EG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.63
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.066 | /R | x | 27.66 | = | 1.8256
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.5006
Material
| BG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 1 |  | x | 18.85 | = | 18.85
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 18.85
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17251
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.5231
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.1046
|  |  | Total | [6 empty] | 36.6277
P-186 | EG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.09
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 5.6 | = | 5.6
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.6
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.244
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.8488
|  |  | Total | [6 empty] | 17.0928
P-187 | EG621301 | u | Sensor de lluminositat en sostre per a connexió en panell de control amb comunicació Bus DALI amb p.p. caixes d'empalmament, d'elements, plaques i marcs, tubs i cablejat d'instal.lacions electriques fins a panell de control. Marca/model: LITECOM/ ED-EYE. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 156.14
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BGW67001 | u | P.p. d'elements per a caixes de derivació i mecanismes, plaques i marcs, tubs i cablejat i portalampares d'instal.lacions electriques. | 1 |  | x | 8.18 | = | 8.18
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 8.18
Altres
| BG625337 | ut | Sensor de lluminositat en sostre per a connexió en panell de control amb comunicació Bus DALI amb p.p. caixes d'empalmament, d'elements, plaques i marcs, tubs i cablejat d'instal.lacions electriques fins a panell de control. Marca/model: LITECOM/ ED-EYE. Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 113.42 | = | 113.42
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 113.42
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 130.1163
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 26.0233
|  |  | Total | [6 empty] | 156.1395
P-188 | EG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.49
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 5.93 | = | 5.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.93
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.574
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.9148
|  |  | Total | [6 empty] | 17.4888
P-189 | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.38
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 1 |  | x | 5.84 | = | 5.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.84
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.484
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.8968
|  |  | Total | [6 empty] | 17.3808
P-190 | EG638153 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.46
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BG638153 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 4.24 | = | 4.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.884
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.5768
|  |  | Total | [6 empty] | 15.4608
P-191 | EG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15.46
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.5163
Material
| BG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 4.24 | = | 4.24
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.12774
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 12.884
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.5768
|  |  | Total | [6 empty] | 15.4608
P-192 | EG73E01 | u | Detector de presència 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duració 5seg-30min, en sostre d'empotrar, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Marca/model: SIMON/10302-31 o equivalent. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 47.23
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.17 | /R | x | 32.25 | = | 5.4825
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.133 | /R | x | 27.66 | = | 3.6788
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.1613
Material
| BG73E01 | u | Detector de presència 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duració 5seg-30min, en sostre d'empotrar, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Marca/model: SIMON/10302-31 o equivalent. Completament instal·lat. | 1 |  | x | 30.2 | = | 30.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 30.2
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 39.3613
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.8723
|  |  | Total | [6 empty] | 47.2335
P-193 | EG81FA01 | u | Font d'alimentació DCPSU-24-1.3 a 24 Vcc de 1,3A, marca TREND, per a muntatge en quadre carril DIN o en superfície. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 96.31
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.992
Material
| BG81FA01 | u | Font d'alimentació DCPSU-24-1.3 a 24 Vcc de 1,3A, marca TREND, per a muntatge en quadre carril DIN o en superfície. | 1 |  | x | 68.09 | = | 68.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68.09
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17988
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 80.2619
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.0524
|  |  | Total | [6 empty] | 96.3143
P-194 | EG866113 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 110.66
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.15 | /R | x | 27.71 | = | 4.1565
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.15 | /R | x | 32.25 | = | 4.8375
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 8.994
Material
| BG866113 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge | 1 |  | x | 83.09 | = | 83.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 83.09
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.13491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 92.2189
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 18.4438
|  |  | Total | [6 empty] | 110.6627
P-195 | EGC7CDC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 15614.25
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 4 | /R | x | 27.66 | = | 110.64
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.64
Material
| BGC7CDC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 1 |  | x | 12768.64 | = | 12768.64
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12768.64
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 3.5946
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 13011.8746
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2602.3749
|  |  | Total | [6 empty] | 15614.2495
P-196 | EGC7CFC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90,5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 20330.2
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 8 | /R | x | 32.25 | = | 258
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 8 | /R | x | 27.66 | = | 221.28
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 479.28
Material
| BGC7CFC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90,5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 1 |  | x | 16455.36 | = | 16455.36
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16455.36
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 7.1892
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16941.8292
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3388.3658
|  |  | Total | [6 empty] | 20330.195
P-197 | EGEA0E02 | u | Control de Qualitat i Proves a realitzar sobre les instal·lacions durant l'execució de les obres per Entitat d'Inspecció i Control acreditada o laboratori, segons especificacions de Direcció Facultativa. Inclou recepció de materials, seguiment d'execució i proves de funcionament, 8 jornades de treball de tècnic Entitat de control i elaboració d'informes. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2544
P-198 | EH22DKO100 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 TW WFL DA BK/WH, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior en acabat negre i marc en acabat blanc, disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc dinàmic i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II, UGR<17. Ref.K11RD2040WF9TWDBW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 207.89
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH22DKOM | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 TW WFL DA BK/WH, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior en acabat negre i marc en acabat blanc, disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc dinàmic i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II, UGR<17. Ref.K11RD2040WF9TWDBW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 155 | = | 155
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 155
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 173.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 34.6485
|  |  | Total | [6 empty] | 207.8911
P-199 | EH22DKOM100 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP55 NW OPAL MA/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat mate i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP55, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2055OP840NMW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.49
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH22K100IP55 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP55 NW OPAL MA/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat mate i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP55, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2055OP840NMW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 63 | = | 63
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 81.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.2485
|  |  | Total | [6 empty] | 97.4911
P-200 | EH22DKOM1004 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW OPAL BR/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat brillo i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 84.89
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH22K10040 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW OPAL BR/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat brillo i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 52.5 | = | 52.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 52.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 70.7426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 14.1485
|  |  | Total | [6 empty] | 84.8911
P-201 | EH22DKOM200 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 200 RD5000 IP44 NW OPAL BR/WH, o similar, difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per LED i reflecotr metal·litzat brillant, disipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP44, amb classe d'aïllament II. Ref.K31RD5040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 146.09
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH22KOM200 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 200 RD5000 IP44 NW OPAL BR/WH, o similar, difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per LED i reflecotr metal·litzat brillant, disipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP44, amb classe d'aïllament II. Ref.K31RD5040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 103.5 | = | 103.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 103.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 121.7426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 24.3485
|  |  | Total | [6 empty] | 146.0911
P-202 | EH22L1860 | u | Capçal per a llit hospitalari model Clinic Gas Profile WH de LAMP, o similar, de 1.860mm de longitud, tipus perfil, fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc texturitzat, preparat per integrar els següents elements: - 1 interruptor, - 1 conmutador, - 4 endolls schuko, - 2 presses dobles RJ45, - 2 presses de gasos medicinals, - 1 tirador d'avís pacient-infermera amb telerruptor inclòs. Inclou 2 lluminàries integrades (part superior e inferior) per a lectura i ambient. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'accessoris de muntatge, |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1027.61
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH22L1860 | u | Capçal per a llit hospitalari model Clinic Gas Profile WH de LAMP, o similar, de 1.860mm de longitud, tipus perfil, fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc texturitzat, preparat per integrar els següents elements: - 1 interruptor, - 1 conmutador, - 4 endolls schuko, - 2 presses dobles RJ45, - 2 presses de gasos medicinals, - 1 tirador d'avís pacient-infermera amb telerruptor inclòs. Inclou 2 lluminàries integrades (part superior e inferior) per a lectura i ambient. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'accessoris de muntatge, | 1 |  | x | 838.1 | = | 838.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 838.1
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 856.3426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 171.2685
|  |  | Total | [6 empty] | 1027.6111
P-203 | EH22PLAT3400 | u | Lluminària d'encastar marca LAMP model PLAT G3, o similar, de dimensions 600X600mm, 3400 NW PRIS IP40 WH. Fabricada en acer pintat en blanc mate i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. URG<19, IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe d'aïllament II, seguretat fotobiológica grup 0. Ref. PL306035PR4040NW. Totalment instal·lada incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 191.09
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH22PLAT3400 | u | Lluminària d'encastar marca LAMP model PLAT G3, o similar, de dimensions 600X600mm, 3400 NW PRIS IP40 WH. Fabricada en acer pintat en blanc mate i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. URG<19, IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe d'aïllament II, seguretat fotobiológica grup 0. Ref. PL306035PR4040NW. Totalment instal·lada incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 141 | = | 141
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 141
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 159.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 31.8485
|  |  | Total | [6 empty] | 191.0911
P-204 | EH259F351120 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1120 1600 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE112LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 225.29
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259F351120 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1120 1600 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE112LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 169.5 | = | 169.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 169.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 187.7426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 37.5485
|  |  | Total | [6 empty] | 225.2911
P-205 | EH259F351400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1400 2000 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE140LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 260.69
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259F351400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1400 2000 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE140LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 199 | = | 199
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 199
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 217.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 43.4485
|  |  | Total | [6 empty] | 260.6911
P-206 | EH259F351680 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1680 2400 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE168LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 271.49
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259F351680 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1680 2400 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE168LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 208 | = | 208
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 208
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 226.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 45.2485
|  |  | Total | [6 empty] | 271.4911
P-207 | EH259F351960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1960 2800 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 329.09
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259F351960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1960 2800 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 256 | = | 256
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 256
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 274.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 54.8485
|  |  | Total | [6 empty] | 329.0911
P-208 | EH259F35S196 | u | Lluminària lineal de superficie per encastar o suspendre, marca LAMP model FIL 35 SUR 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41SF196MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 313.49
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH25SUR1960 | u | Lluminària lineal de superficie per encastar o suspendre, marca LAMP model FIL 35 SUR 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41SF196MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 243 | = | 243
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 243
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 261.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 52.2485
|  |  | Total | [6 empty] | 313.4911
P-209 | EH259F451400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1400 3250 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE140MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 260.69
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259F451400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1400 3250 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE140MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 199 | = | 199
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 199
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 217.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 43.4485
|  |  | Total | [6 empty] | 260.6911
P-210 | EH259F451960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 329.09
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259F45196 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 256 | = | 256
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 256
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 274.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 54.8485
|  |  | Total | [6 empty] | 329.0911
P-211 | EH259TIRA | u | Tira LED col·locada sobre perfil a definir per DF. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.29
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH259TIRA | m | Tira LED col·locada sobre perfil a definir per DF. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 12 | = | 12
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 12
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2696
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.2426
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.0485
|  |  | Total | [6 empty] | 36.2911
P-212 | EH2DEK75 | u | Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de quadre de zona i de linia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 36.37
Mà d'obra
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.495 | /R | x | 16.12 | = | 7.9794
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.495 | /R | x | 16.62 | = | 8.2269
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.2063
Material
| BREK75 | ut | Material de punt de llum d'enllumenat d'emergència incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de PVC flexible/rígid classe M1, conductor de coure RZ1 0,6/1kV i safata de reixa de varilles d'acer cincat bicromatat | 1 |  | x | 14.1 | = | 14.1
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 14.1
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 30.3063
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.0613
|  |  | Total | [6 empty] | 36.3676
P-213 | EH2DEXY1 | u | Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 32.32
Mà d'obra
| A0131 | h | Ajudant electricista | 0.495 | /R | x | 16.12 | = | 7.9794
| A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 0.495 | /R | x | 16.62 | = | 8.2269
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.2063
Material
| BRDK75 | ut | Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat atat. | 1 |  | x | 10.73 | = | 10.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.73
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.9363
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.3873
|  |  | Total | [6 empty] | 32.3236
P-214 | EH61JS01 | u | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 70.41
Mà d'obra
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH61JS01M | ut | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. | 1 |  | x | 40.7 | = | 40.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 40.7
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 58.673
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 11.7346
|  |  | Total | [6 empty] | 70.4076
P-215 | EH61JS02 | u | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 300 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lat, incloent accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 97.83
Mà d'obra
| A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013H000 | h | Ajudant electricista | 0.3 | /R | x | 27.66 | = | 8.298
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.973
Material
| BH61JS02M | ut | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 300 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lat, incloent accessoris. | 1 |  | x | 63.55 | = | 63.55
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 63.55
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 81.523
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.3046
|  |  | Total | [6 empty] | 97.8276
P-216 | EJ71EA32 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 109.05
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BF11M700 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 5 |  | x | 10.95 | = | 54.75
| BFY11710 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, roscat | 3 |  | x | 1.25 | = | 3.75
| BFW11710 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a roscar | 1 |  | x | 11.48 | = | 11.48
| B0A76731 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/4 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 1.05 |  | x | 2.51 | = | 2.6355
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 72.6155
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 90.8733
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 18.1747
|  |  | Total | [6 empty] | 109.048
P-217 | EJ71EA40 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 104.47
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 1 |  | x | 3.55 | = | 3.55
| BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 5 |  | x | 12.56 | = | 62.8
| BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 3 |  | x | 0.65 | = | 1.95
| B0A71B01 | u | Abraçadora metàl·lica, d'1 1/2 ´´ de diàmetre interior | 1.05 |  | x | 0.48 | = | 0.504
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 68.804
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 87.0618
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 17.4124
|  |  | Total | [6 empty] | 104.4742
P-218 | EJ71EA50 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 162.45
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BFW11910 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 1 |  | x | 23.64 | = | 23.64
| BFY11910 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 3 |  | x | 2.01 | = | 6.03
| BF11M900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 5 |  | x | 17.49 | = | 87.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 117.12
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 135.3778
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 27.0756
|  |  | Total | [6 empty] | 162.4534
P-219 | EKE001GAAI | Ud | Presa ràpida d'aire BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.42
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.5 | /R | x | 37.82 | = | 18.91
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.91
Material
| P21-AI | u | Presa ràpida d'aire BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 1 |  | x | 64.77 | = | 64.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.68
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.736
|  |  | Total | [6 empty] | 100.416
P-220 | EKE001GABU | Ud | Presa ràpida de buit BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.42
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.5 | /R | x | 37.82 | = | 18.91
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.91
Material
| P21-BUIT | u | Presa ràpida de buit BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 1 |  | x | 64.77 | = | 64.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.68
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.736
|  |  | Total | [6 empty] | 100.416
P-221 | EKE001GAO2 | Ud | Presa ràpida d'oxigen BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 100.42
Mà d'obra
| O01-O0101 | H | Oficial primera | 0.5 | /R | x | 37.82 | = | 18.91
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 18.91
Material
| P21-247L | Ud | Presa ràpida d'oxigen BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 1 |  | x | 64.77 | = | 64.77
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 64.77
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.68
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.736
|  |  | Total | [6 empty] | 100.416
P-222 | EKE0CZ2GV | u | Quadre de zona per al control de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per a allotjar els sensors dels diferents gasos i pannell frontal que inclou: - 2ut Doble regulador de pressió DAMAO. - 1ut Vacuometre. - 1ut vàlvula de bola 3/8'' d.12mm, - 1ut pressa ràpida de buit BM superficie marca Air Liquid Medical. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2595.31
Material
| P21-GGV | u | Quadre de zona per al control de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per a allotjar els sensors dels diferents gasos i pannell frontal que inclou: - 2ut Doble regulador de pressió DAMAO. - 1ut Vacuometre. - 1ut vàlvula de bola 3/8'' d.12mm, - 1ut pressa ràpida de buit BM superficie marca Air Liquid Medical. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 1 |  | x | 2162.76 | = | 2162.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2162.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2162.76
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 432.552
|  |  | Total | [6 empty] | 2595.312
P-223 | EKE0CZ3GV | u | Sistema de monitorització i alarma de pressions de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, amb visualització de les pressions i missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i acústiques. Inclou: - Sistema de monitorització i alarma VIGI 3033 de 3 vies, - 2ut de sensor analògic de pressió, - 1ut de sensor analògic de buit. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1354.18
Altres
| GM4.1 | u | Sistema de monitorització i alarma de pressions de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, amb visualització de les pressions i missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i acústiques. Inclou: - Sistema de monitorització i alarma VIGI 3033 de 3 vies, - 2ut de sensor analògic de pressió, - 1ut de sensor analògic de buit. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 1 |  | x | 1128.48 | = | 1128.48
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1128.48
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1128.48
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 225.696
|  |  | Total | [6 empty] | 1354.176
P-224 | EM112110 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 86.11
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | = | 7.74
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | = | 6.6504
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3904
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.42 | = | 0.42
| BM112110 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar | 1 |  | x | 56.73 | = | 56.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 57.15
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 71.7563
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 14.3513
|  |  | Total | [6 empty] | 86.1075
P-225 | EM112510 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 79.02
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | = | 7.74
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | = | 6.6504
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3904
Material
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.42 | = | 0.42
| BM112510 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar | 1 |  | x | 50.82 | = | 50.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 51.24
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 65.8463
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 13.1692
|  |  | Total | [6 empty] | 79.0155
P-226 | EM11E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb central existent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 576
Altres
| BM11E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb central existent. | 1 |  | x | 480 | = | 480
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 480
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 480
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 96
|  |  | Total | [6 empty] | 576
P-227 | EM120008 | u | Punt d'instal·lació d'element de protecció contra incendis (detector, polsador, sirena, etc.), incloent p.p. de cablejat, tub de protecció, caixes de derivació, etc. des de centraleta i/o punt de connexió. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 90.76
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.75 | /R | x | 32.25 | = | 24.1875
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.75 | /R | x | 27.71 | = | 20.7825
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 44.97
Material
| BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció antihumitat i per a muntar superficialment | 1 |  | x | 5.93 | = | 5.93
| BG222510 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V | 15 |  | x | 0.25 | = | 3.75
| BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 1 |  | x | 0.42 | = | 0.42
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0.76 | = | 0.76
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 10.86
Altres
| BM12E0A1 | m | Cable de manguera de parell trenat i apantallat, de 2x1,5 mm2, no propagador de la flama, lliure d'halògens, amb baixa emissió de fums i baixa corrosivitat | 30 |  | x | 0.66 | = | 19.8
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 19.8
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 75.63
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 15.126
|  |  | Total | [6 empty] | 90.756
P-228 | EM12NID3000 | u | Central de detecció d'incendis analògica marca Notifier model ID3000 o similar, multiprogramable, amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts, equipada amb: - Pantalla LCD de 240x64 píxels y teclat de programació, - Targeta de comunicació opto aïllada ISO-RS232, programa de gràfics o a convertidors estandar (Modbus i BACnet) i port de comunicacionss RS232. - 2 bateries 12Vcc/12Ah, - Font d'alimentació 24Vcc/3A, - 4 targetes de 2 llaços analògics, model FX-SLC - Accessoris de muntatge Inclou posada en marxa per part del fabricant, amb certificació dels llaços mitjançant l'entrega de dades. Totalment instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 5046.74
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 3.6 | /R | x | 27.71 | = | 99.756
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 3.6 | /R | x | 32.25 | = | 116.1
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 215.856
Material
| BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 1 |  | x | 0.76 | = | 0.76
| BM23NID3 | u | Central de detecció d'incendis analògica marca Notifier model ID3000 o similar, multiprogramable, amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts, equipada amb: - Pantalla LCD de 240x64 píxels y teclat de programació, - Targeta de comunicació opto aïllada ISO-RS232, programa de gràfics o a convertidors estandar (Modbus i BACnet) i port de comunicacionss RS232. - 2 bateries 12Vcc/12Ah, - Font d'alimentació 24Vcc/3A, - 4 targetes de 2 llaços analògics, model FX-SLC - Accessoris de muntatge Inclou posada en marxa per part del fabricant, amb certificació dels llaços mitjançant l'entrega de dades. Totalment instal·lada. | 1 |  | x | 3989 | = | 3989
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 3989.76
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 4205.616
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 841.1232
|  |  | Total | [6 empty] | 5046.7392
P-229 | EM132321 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 116.68
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | = | 6.6504
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | = | 7.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3904
Material
| BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 1 |  | x | 0.7 | = | 0.7
| BM132321 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 1 |  | x | 81.93 | = | 81.93
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 82.63
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 97.2363
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 19.4473
|  |  | Total | [6 empty] | 116.6835
P-230 | EM1422D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 360.19
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.24 | /R | x | 27.71 | = | 6.6504
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.24 | /R | x | 32.25 | = | 7.74
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.3904
Material
| BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 1 |  | x | 0.35 | = | 0.35
| BM1422D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 1 |  | x | 285.2 | = | 285.2
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 285.55
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.21586
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 300.1563
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 60.0312
|  |  | Total | [6 empty] | 360.1875
P-231 | EM15EI02 | u | Retenedor electromagnètic per portes tallafocs, marca Schneider ref. OPDHB, 600 N, amb polsador manual de desbloqueig, incloent accessoris. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 75.4
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.71 | = | 6.9275
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.99
Material
| BM15EI02 | u | Retenedor electromagnètic per portes tallafocs, marca Schneider ref. OPDHB, 600 N, amb polsador manual de desbloqueig, incloent accessoris. | 1 |  | x | 47.84 | = | 47.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.84
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.83
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 12.566
|  |  | Total | [6 empty] | 75.396
P-232 | EM22E001 | u | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions. Els passos d'instal·lacions entre sectors d'incendis se segellaran amb productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: - Safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius. - Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. - Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 948
P-233 | EM235NAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 562.37
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.5 | /R | x | 32.25 | = | 48.375
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.5 | /R | x | 27.71 | = | 41.565
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 89.94
Material
| BM235NAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment | 1 |  | x | 376.69 | = | 376.69
| BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 1 |  | x | 0.66 | = | 0.66
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 377.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 1.3491
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 468.6391
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 93.7278
|  |  | Total | [6 empty] | 562.3669
P-234 | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 8.744 |  | 100.5
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 1.4753
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 27.71 | = | 1.2676
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.7429
Material
| BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 42.26 | = | 42.26
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 38.37 | = | 38.37
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.34 | = | 0.34
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 80.97
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04114
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 83.754
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.7508
|  |  | Total | [6 empty] | 100.5049
P-235 | EM31321K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1.565 |  | 131.14
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 8.2428
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 27.71 | = | 7.0824
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.3252
Material
| BM313211 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat | 1 |  | x | 55.02 | = | 55.02
| BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 1 |  | x | 0.34 | = | 0.34
| BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 1 |  | x | 38.37 | = | 38.37
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 93.73
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22988
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 109.2851
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 21.857
|  |  | Total | [6 empty] | 131.1421
P-236 | EMDBU005 | u | Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament. Models i ubicació a definir per la DF. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 744
P-237 | EMPAGCA1 | u | Instal·lació de sistema de control d'accessos, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Intèrfons amb càmera color i lector de targetes accessos plantes: - 12 ut intèrfon PANPHONE IP SIP SERIE 4 Central de taulell: - 5 ut telèfon IP SIP amb pantalla tàctil Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8769.2
Altres
| BMPAGCA1 | u | Instal·lació de sistema de control d'accessos, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Intèrfons amb càmera color i lector de targetes accessos plantes: - 12 ut intèrfon PANPHONE IP SIP SERIE 4 Central de taulell: - 5 ut telèfon IP SIP amb pantalla tàctil Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1 |  | x | 7307.67 | = | 7307.67
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 7307.67
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 7307.67
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1461.534
|  |  | Total | [6 empty] | 8769.204
P-238 | EMPAGCA2 | u | Instal·lació de la centraleta VoIP NEC SV9100 de getronics, per a la connexió dels dispositius del sistema de megafonia (altaveus) i del control d'accessos (intèrfons). Permet l'ús dels sistemes (emissió de missatges), obertura de portes, des de qualsevol extensió connectada a la central NEC. També incorpora un enllaç de connexió mitjançant SIP Trunk a la central existent a l'hospital. - 1 ut CPU principal SV9100 amb capacitat d'ampliació fins a 896 extensions o ports - 30 ut llicències d'extensió SIP per a la connexió d'altaveus i intèrfons - 12 ut llicències SIP Trunk per a la connexió amb la central de telefonia de l'hospital Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3157.2
Altres
| BMPAGCA2 | u | Instal·lació de la centraleta VoIP NEC SV9100 de getronics, per a la connexió dels dispositius del sistema de megafonia (altaveus) i del control d'accessos (intèrfons). Permet l'ús dels sistemes (emissió de missatges), obertura de portes, des de qualsevol extensió connectada a la central NEC. També incorpora un enllaç de connexió mitjançant SIP Trunk a la central existent a l'hospital. - 1 ut CPU principal SV9100 amb capacitat d'ampliació fins a 896 extensions o ports - 30 ut llicències d'extensió SIP per a la connexió d'altaveus i intèrfons - 12 ut llicències SIP Trunk per a la connexió amb la central de telefonia de l'hospital Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1 |  | x | 2631 | = | 2631
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2631
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2631
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 526.2
|  |  | Total | [6 empty] | 3157.2
P-239 | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.32
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 27.71 | = | 4.5721
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 32.25 | = | 5.3213
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8934
Material
| BN314A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 11.06 | = | 11.06
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 11.06
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.1018
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.2204
|  |  | Total | [6 empty] | 25.3222
P-240 | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 30.1
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 32.25 | = | 5.3213
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 27.71 | = | 4.5721
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8934
Material
| BN315A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 15.04 | = | 15.04
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 15.04
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 25.0818
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.0164
|  |  | Total | [6 empty] | 30.0982
P-241 | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 42.63
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.992
Material
| BN316A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 23.35 | = | 23.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17988
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 35.5219
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.1044
|  |  | Total | [6 empty] | 42.6263
P-242 | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 55.77
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.71 | = | 6.9275
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.99
Material
| BN317A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 31.26 | = | 31.26
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 31.26
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22485
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 46.4749
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 9.295
|  |  | Total | [6 empty] | 55.7698
P-243 | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 75.55
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.71 | = | 6.9275
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.99
Material
| BN318A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 47.74 | = | 47.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 47.74
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22485
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 62.9549
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 12.591
|  |  | Total | [6 empty] | 75.5458
P-244 | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 101.95
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BN319A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 66.7 | = | 66.7
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 66.7
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 84.9578
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.9916
|  |  | Total | [6 empty] | 101.9494
P-245 | EN31AA27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 201.66
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 32.25 | = | 10.6425
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 27.71 | = | 9.1443
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7868
Material
| BN31AA20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 147.97 | = | 147.97
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 147.97
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2968
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 168.0536
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 33.6107
|  |  | Total | [6 empty] | 201.6643
P-246 | EN31BA27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 269.48
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.55 | /R | x | 32.25 | = | 17.7375
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.55 | /R | x | 27.71 | = | 15.2405
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 32.978
Material
| BN31BA20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3´´, de 64 bar de PN i preu alt | 1 |  | x | 191.09 | = | 191.09
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 191.09
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.49467
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 224.5627
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 44.9125
|  |  | Total | [6 empty] | 269.4752
P-247 | EN713945 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 889.42
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.42 | /R | x | 32.25 | = | 13.545
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.42 | /R | x | 27.71 | = | 11.6382
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 25.1832
Material
| BN713945 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula | 1 |  | x | 715.62 | = | 715.62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 715.62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.37775
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 741.181
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 148.2362
|  |  | Total | [6 empty] | 889.4171
P-248 | EN713V04 | u | Vàlvula de 3 vies V5013E1113, subministrada per TREND, amb DN40, Kv 25 i tija de válvula de 20mm. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 250.42
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 32.25 | = | 11.2875
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 27.71 | = | 9.6985
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.986
Material
| BN713V04 | u | Vàlvula de 3 vies V5013E1113, subministrada per TREND, amb DN40, Kv 25 i tija de válvula de 20mm. | 1 |  | x | 187.38 | = | 187.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 187.38
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.31479
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 208.6808
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 41.7362
|  |  | Total | [6 empty] | 250.4169
P-249 | EN71AP05 | u | Actuador proporcional ML7420A6025T, de 600N, subministrat per TREND, 20mm de recorregut, 60s de cicle i alimentació a 24V. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 307.24
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.35 | /R | x | 32.25 | = | 11.2875
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.35 | /R | x | 27.71 | = | 9.6985
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 20.986
Material
| BN71AP05 | u | Actuador proporcional ML7420A6025T, de 600N, subministrat per TREND, 20mm de recorregut, 60s de cicle i alimentació a 24V. | 1 |  | x | 234.73 | = | 234.73
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 234.73
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.31479
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 256.0308
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 51.2062
|  |  | Total | [6 empty] | 307.2369
P-250 | EN72TAC150 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 470 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 315.53
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TAC150 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 470 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 245.9 | = | 245.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 245.9
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 262.9406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 52.5881
|  |  | Total | [6 empty] | 315.5288
P-251 | EN72TAC15L | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15 LF, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 245 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 315.53
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TAC15L | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15 LF, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 245 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. | 1 |  | x | 245.9 | = | 245.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 245.9
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 262.9406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 52.5881
|  |  | Total | [6 empty] | 315.5288
P-252 | EN72TAC250 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN25, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 2210 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 25. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 280.03
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TAC250 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN25, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 2210 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 25. | 1 |  | x | 216.32 | = | 216.32
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 216.32
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 233.3606
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 46.6721
|  |  | Total | [6 empty] | 280.0328
P-253 | EN72TAC320 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN32, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 3700 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 32. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 391.84
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TAC320 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN32, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 3700 l/h. Amb acoblament de connexió RHL32. | 1 |  | x | 309.49 | = | 309.49
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 309.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 326.5306
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 65.3061
|  |  | Total | [6 empty] | 391.8368
P-254 | EN72TASV32 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN32, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 1 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 30 i 3.600 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 7,4kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1595.45
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TASV32 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN32, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 1 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 30 i 3.600 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 7,4kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. | 1 |  | x | 1312.5 | = | 1312.5
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1312.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1329.5406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 265.9081
|  |  | Total | [6 empty] | 1595.4488
P-255 | EN72TASV40 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN40, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 50 i 6.300 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 12,6kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1707.95
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TASV40 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN40, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 50 i 6.300 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 12,6kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. | 1 |  | x | 1406.25 | = | 1406.25
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1406.25
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1423.2906
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 284.6581
|  |  | Total | [6 empty] | 1707.9488
P-256 | EN72TASV50 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN50, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 90 i 11.000 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 21,1kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 1820.45
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.28 | /R | x | 32.25 | = | 9.03
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.28 | /R | x | 27.71 | = | 7.7588
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 16.7888
Altres
| BN72TASV50 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN50, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 90 i 11.000 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 21,1kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. | 1 |  | x | 1500 | = | 1500
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 1500
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.25183
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 1517.0406
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 303.4081
|  |  | Total | [6 empty] | 1820.4488
P-257 | EN8124D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 93.89
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 32.25 | = | 10.6425
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 27.71 | = | 9.1443
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7868
Material
| BN8124D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 58.16 | = | 58.16
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 58.16
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2968
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 78.2436
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 15.6487
|  |  | Total | [6 empty] | 93.8923
P-258 | EN8125B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.92
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BN8125B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 1 |  | x | 35.84 | = | 35.84
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 35.84
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 54.0978
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.8196
|  |  | Total | [6 empty] | 64.9174
P-259 | EN91TBVP20 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN20, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 203.15
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.992
Altres
| BN91TBVP20 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN20, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. | 1 |  | x | 157.3 | = | 157.3
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 157.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 169.292
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 33.8584
|  |  | Total | [6 empty] | 203.1504
P-260 | EN91TBVP25 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN25, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 251.87
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.992
Altres
| BN91TBVP25 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN25, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. | 1 |  | x | 197.9 | = | 197.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 197.9
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 209.892
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 41.9784
|  |  | Total | [6 empty] | 251.8704
P-261 | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 232.21
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 27.71 | = | 22.168
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 32.25 | = | 25.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.968
Material
| BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 144.82 | = | 144.82
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 144.82
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.71952
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 193.5075
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 38.7015
|  |  | Total | [6 empty] | 232.209
P-262 | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 445.55
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 1.1 | /R | x | 27.71 | = | 30.481
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 1.1 | /R | x | 32.25 | = | 35.475
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 65.956
Material
| BNC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 1 |  | x | 304.35 | = | 304.35
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 304.35
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.98934
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 371.2953
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 74.2591
|  |  | Total | [6 empty] | 445.5544
P-263 | ENE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 17.99
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 32.25 | = | 5.3213
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 27.71 | = | 4.5721
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8934
Material
| BNE14300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 4.95 | = | 4.95
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.95
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 14.9918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.9984
|  |  | Total | [6 empty] | 17.9902
P-264 | ENE15304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19.85
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 32.25 | = | 5.3213
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 27.71 | = | 4.5721
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8934
Material
| BNE15300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 6.5 | = | 6.5
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 6.5
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16.5418
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.3084
|  |  | Total | [6 empty] | 19.8502
P-265 | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 25.95
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.2 | /R | x | 27.71 | = | 5.542
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.2 | /R | x | 32.25 | = | 6.45
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 11.992
Material
| BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 9.45 | = | 9.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 9.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.17988
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 21.6219
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 4.3244
|  |  | Total | [6 empty] | 25.9463
P-266 | ENE17304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 38.35
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.71 | = | 6.9275
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.99
Material
| BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 16.74 | = | 16.74
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 16.74
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.22485
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.9548
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.391
|  |  | Total | [6 empty] | 38.3458
P-267 | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 44.39
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.25 | /R | x | 27.71 | = | 6.9275
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.25 | /R | x | 32.25 | = | 8.0625
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.99
Material
| BNE18300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 22 | = | 22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 22
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 36.99
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 7.398
|  |  | Total | [6 empty] | 44.388
P-268 | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 63.17
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.3 | /R | x | 27.71 | = | 8.313
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.3 | /R | x | 32.25 | = | 9.675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 17.988
Material
| BNE19300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 1 |  | x | 34.38 | = | 34.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 34.38
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.26982
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 52.6378
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.5276
|  |  | Total | [6 empty] | 63.1654
P-269 | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 98.5
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.33 | /R | x | 27.71 | = | 9.1443
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.33 | /R | x | 32.25 | = | 10.6425
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 19.7868
Material
| BNE1A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre | 1 |  | x | 62 | = | 62
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.2968
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 82.0836
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 16.4167
|  |  | Total | [6 empty] | 98.5003
P-270 | ENF11A10 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 659.39
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.165 | /R | x | 32.25 | = | 5.3213
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.165 | /R | x | 27.71 | = | 4.5721
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.8934
Material
| BNF11A10 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 1 |  | x | 539.45 | = | 539.45
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 539.45
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.1484
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 549.4918
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 109.8984
|  |  | Total | [6 empty] | 659.3902
P-271 | ENG2012 | m | Vàlvula de bola 3/8'' diàmetre 12mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 118.47
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.43 | /R | x | 32.25 | = | 13.8675
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 13.8675
Material
| ENG200015 | u | Vàlvula de bola 3/8'' diàmetre 12mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 1 |  | x | 84.86 | = | 84.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 84.86
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 98.7275
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 19.7455
|  |  | Total | [6 empty] | 118.473
P-272 | ENG2015 | m | Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 126.98
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.45 | /R | x | 32.25 | = | 14.5125
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.5125
Material
| ENG200001 | u | Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 1 |  | x | 91.3 | = | 91.3
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 91.3
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 105.8125
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 21.1625
|  |  | Total | [6 empty] | 126.975
P-273 | ENL2GBC01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 8,8 m3/h i 10,6 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3022.66
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 27.71 | = | 110.84
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.84
Altres
| B45C808039 | u | Bancada prefabricada de formigó armat, de dimensions en planta 60x60cm i de 39cm d'alçada, formigó HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, amb mallasso de 150x150x6mm. Pintada amb resines epoxy, textura i color a definir per la DF. | 1 |  | x | 157.14 | = | 157.14
| BNL2GBC01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 8,8 m3/h i 10,6 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 1 |  | x | 2121.9 | = | 2121.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2279.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2518.88
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 503.776
|  |  | Total | [6 empty] | 3022.656
P-274 | ENL2GBC02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-150 N-A-F-A-BQQE-DDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 4100 rpm, punt de treball 7,9 m3/h i 10,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 2863.6
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 27.71 | = | 110.84
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.84
Altres
| B45C808039 | u | Bancada prefabricada de formigó armat, de dimensions en planta 60x60cm i de 39cm d'alçada, formigó HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, amb mallasso de 150x150x6mm. Pintada amb resines epoxy, textura i color a definir per la DF. | 1 |  | x | 157.14 | = | 157.14
| BNL2GBC02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-150 N-A-F-A-BQQE-DDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 4100 rpm, punt de treball 7,9 m3/h i 10,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 1 |  | x | 1989.35 | = | 1989.35
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2146.49
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2386.33
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 477.266
|  |  | Total | [6 empty] | 2863.596
P-275 | ENL2GBF01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 14,9 m3/h i 8,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3022.66
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 27.71 | = | 110.84
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.84
Altres
| B45C808039 | u | Bancada prefabricada de formigó armat, de dimensions en planta 60x60cm i de 39cm d'alçada, formigó HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, amb mallasso de 150x150x6mm. Pintada amb resines epoxy, textura i color a definir per la DF. | 1 |  | x | 157.14 | = | 157.14
| BNL2GBF01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 14,9 m3/h i 8,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 1 |  | x | 2121.9 | = | 2121.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2279.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2518.88
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 503.776
|  |  | Total | [6 empty] | 3022.656
P-276 | ENL2GBF02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 40-120 N-A-F-A-BQQE-DDB o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 3390 rpm, punt de treball 13,9 m3/h i 7,1 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3022.66
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 4 | /R | x | 27.71 | = | 110.84
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 4 | /R | x | 32.25 | = | 129
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 239.84
Altres
| B45C808039 | u | Bancada prefabricada de formigó armat, de dimensions en planta 60x60cm i de 39cm d'alçada, formigó HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, amb mallasso de 150x150x6mm. Pintada amb resines epoxy, textura i color a definir per la DF. | 1 |  | x | 157.14 | = | 157.14
| BNL2GBF02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 40-120 N-A-F-A-BQQE-DDB o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 3390 rpm, punt de treball 13,9 m3/h i 7,1 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 1 |  | x | 2121.9 | = | 2121.9
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 2279.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2518.88
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 503.776
|  |  | Total | [6 empty] | 3022.656
P-277 | EP25GSPI | u | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Llocs de control d'infermeria i comunicació: - 4 ut iCall 290 SIP-Touch de Getronics, o similar, Llocs pacient habitació: - 39 ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 53 ut iCall 305 LB-OAE, de Getronics, o similar, - 53 ut CC03/MAG-LB/SC Handset magnetic handset, de Getronics o similar, - 53 ut iCall handset convertor PS2 (magnetic), de Getronics o similar, - 53 ut single iCall frame (white&edgy design), de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 33 ut iCall 350 LB-T, mecanisme tirador bany amb cordó de seguretat, de Getronics o similar, - 33 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 53 ut iCall 585 LB-T, mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 53 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Software d'informes d'esdeveniments del sistema Novilog. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64583.78
Altres
| BP25GSPI | u | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Llocs de control d'infermeria i comunicació: - 4 ut iCall 290 SIP-Touch de Getronics, o similar, Llocs pacient habitació: - 39 ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 53 ut iCall 305 LB-OAE, de Getronics, o similar, - 53 ut CC03/MAG-LB/SC Handset magnetic handset, de Getronics o similar, - 53 ut iCall handset convertor PS2 (magnetic), de Getronics o similar, - 53 ut single iCall frame (white&edgy design), de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 33 ut iCall 350 LB-T, mecanisme tirador bany amb cordó de seguretat, de Getronics o similar, - 33 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 53 ut iCall 585 LB-T, mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 53 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Software d'informes d'esdeveniments del sistema Novilog. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1 |  | x | 53819.82 | = | 53819.82
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 53819.82
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53819.82
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10763.964
|  |  | Total | [6 empty] | 64583.784
P-278 | EP3MGM01 | u | Instal·lació de sistema de megafonia IP, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Altaveus IP SIP de getronics, o similar - 14 ut Servidor de Paging SIP amb programador de timbre Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 9989.89
Altres
| BP3MGM01 | u | Instal·lació de sistema de megafonia IP, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Altaveus IP SIP de getronics, o similar - 13 ut Servidor de Paging SIP amb programador de timbre Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1 |  | x | 8324.91 | = | 8324.91
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 8324.91
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8324.91
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1664.982
|  |  | Total | [6 empty] | 9989.892
P-279 | EP42CC01 | u | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 3.46
Material
| BP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat | 1 |  | x | 2.88 | = | 2.88
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 2.88
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 2.88
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 0.576
|  |  | Total | [6 empty] | 3.456
P-280 | EP42PCX1 | u | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals techo sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 35.74
Mà d'obra
| A013HC00 | h | Ajudant instal·lador comunicacions | 0.18 | /R | x | 20.89 | = | 3.7602
| A012HC00 | h | Oficial 1a instal·lador comunicacions | 0.18 | /R | x | 23.52 | = | 4.2336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9938
Material
| BP42PCX1 | ut | Punt de conexió veu/dades amb conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 | 1 |  | x | 21.79 | = | 21.79
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 21.79
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 29.7838
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.9568
|  |  | Total | [6 empty] | 35.7406
P-281 | EP4AB6B1 | m | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 4.61
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.05 | /R | x | 27.71 | = | 1.3855
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.05 | /R | x | 32.25 | = | 1.6125
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 2.998
Material
| BP4AB6B0 | m | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè | 1 |  | x | 0.8 | = | 0.8
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 0.8
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.04497
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 3.843
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 0.76859
|  |  | Total | [6 empty] | 4.6116
P-282 | EP4GUTP6 | u | Instal·lació de cablejat UTP categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 per a la connexió de tots els elements de la xarxa: mòduls RJ45 Cat.6 UTP, maniguets RJ45 Cat.6 UTP, tub corrugat i la certificació del cablejat corresponent. La instal·lació connecta els següents sistemes i elements: - Sistema Pacient-Infermera - Sistema de megafonia - Sistema de control d'accessos - Centraleta VoIP - Sistema CCTV - Punts WIFI - Preses Veu i Dades dels llocs de treball, capçals, TV, etc. També inclou els 3 Racks: Rack Planta 2 Ala 1: - 9 panells buits de 24 ports - 203 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 203 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 9 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 2+3 Ala 2: - 4+5 panells buits de 24 ports - 101+103 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 101+103 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 4+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 3 Ala 1/3: - 3+5 panells buits de 24 ports - 74+98 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 74+98 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 3+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 156614.06
Altres
| BP4GUTP6 | u | Instal·lació de cablejat UTP categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 per a la connexió de tots els elements de la xarxa: mòduls RJ45 Cat.6 UTP, maniguets RJ45 Cat.6 UTP, tub corrugat i la certificació del cablejat corresponent. La instal·lació connecta els següents sistemes i elements: - Sistema Pacient-Infermera - Sistema de megafonia - Sistema de control d'accessos - Centraleta VoIP - Sistema CCTV - Punts WIFI - Preses Veu i Dades dels llocs de treball, capçals, TV, etc. També inclou els 3 Racks: Rack Planta 2 Ala 1: - 9 panells buits de 24 ports - 203 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 203 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 9 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 2+3 Ala 2: - 4+5 panells buits de 24 ports - 101+103 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 101+103 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 4+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 3 Ala 1/3: - 3+5 panells buits de 24 ports - 74+98 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 74+98 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 3+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Totalment instal·lat. | 1 |  | x | 130511.72 | = | 130511.72
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 130511.72
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 130511.72
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 26102.344
|  |  | Total | [6 empty] | 156614.064
P-283 | EP7382D3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 37.27
Mà d'obra
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.22 | /R | x | 32.25 | = | 7.095
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.095
Material
| BP7382D3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 1 |  | x | 23.86 | = | 23.86
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 23.86
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.10643
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 31.0614
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 6.2123
|  |  | Total | [6 empty] | 37.2737
P-284 | EP73PC02 | u | Presa doble de veu/dades d'execució encastada composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense pantalla categoria 6a caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lada. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 33.39
Mà d'obra
| A013HC00 | h | Ajudant instal·lador comunicacions | 0.18 | /R | x | 20.89 | = | 3.7602
| A012HC00 | h | Oficial 1a instal·lador comunicacions | 0.18 | /R | x | 23.52 | = | 4.2336
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.9938
Material
| BP73PCZ4 | pp | Accessoris i connectors per a presa doble de veu/dades d'execució encastada | 1 |  | x | 7.61 | = | 7.61
| BP73PCZ3 | ut | Presa doble de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 6a | 1 |  | x | 12.22 | = | 12.22
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 19.83
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 27.8238
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.5648
|  |  | Total | [6 empty] | 33.3886
P-285 | EP7ES205 | u | Switch industrial de 5 ports Ethernet RD45, model EDS-205, marca TREND dissenyat per a l'automatització d'edificis. Alimentació en contínua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rang temeperatura d'operació -10ºC a 60ºC. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 452.67
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.8 | /R | x | 27.71 | = | 22.168
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.8 | /R | x | 32.25 | = | 25.8
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 47.968
Altres
| BP7ES205 | u | Switch industrial de 5 ports Ethernet RD45, model EDS-205, marca TREND dissenyat per a l'automatització d'edificis. Alimentació en contínua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rang temeperatura d'operació -10ºC a 60ºC. | 1 |  | x | 329.26 | = | 329.26
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 329.26
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 377.228
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 75.4456
|  |  | Total | [6 empty] | 452.6736
P-286 | EP7EWIF1 | ut | Punt d'accés wi-fi per sistema centralitzat, per clients 802.11a/b/g/n, alimentació a través del cable de coure PoE 802.3af, 2 antenes integrades, per la banda 2,4 GHz i 5 GHz, incloent cable de patch de 1 m, accessoris i connectors. Completament instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 401.91
Mà d'obra
| A012HC00 | h | Oficial 1a instal·lador comunicacions | 0.35 | /R | x | 23.52 | = | 8.232
| A013HC00 | h | Ajudant instal·lador comunicacions | 0.35 | /R | x | 20.89 | = | 7.3115
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 15.5435
Material
| BP7EWIF1 | ut | Punt d'accés wi-fi per sistema centralitzat i antena omnidireccional | 1 |  | x | 319.38 | = | 319.38
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 319.38
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 334.9235
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 66.9847
|  |  | Total | [6 empty] | 401.9082
P-287 | EPACGTV1 | u | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministrament i instal·lació de material: - 4 ut gravador de vídeo de 4 càmeres amb dics 1Tb - 1 ut gravador de vídeo de 8 càmeres amb dics 2Tb - 18 ut càmeres Mini domo IP 2Mbpx - 5 ut monitors amb suport per a instal·lació - 1 ut patcc panell de connexió i cablejat Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 10535.03
Altres
| BPACGTV1 | u | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministrament i instal·lació de material: - 4 ut gravador de vídeo de 4 càmeres amb dics 1Tb - 1 ut gravador de vídeo de 8 càmeres amb dics 2Tb - 18 ut càmeres Mini domo IP 2Mbpx - 5 ut monitors amb suport per a instal·lació - 1 ut patcc panell de connexió i cablejat Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. | 1 |  | x | 8779.19 | = | 8779.19
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 8779.19
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 8779.19
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1755.838
|  |  | Total | [6 empty] | 10535.028
P-288 | EQ8AEX01 | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat amb carcasa d'acer inoxidable amb acabat satinat o similar. Marca/Model: Mediclinics/Speedflow Plus MI7. Inclou suports i muntatge. Totalment instal·lat. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 311.3
Mà d'obra
| A013M000 | h | Ajudant muntador | 0.4 | /R | x | 27.71 | = | 11.084
| A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 0.4 | /R | x | 32.25 | = | 12.9
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 23.984
Material
| BQ8AEX01 | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat amb carcasa d'acer inoxidable amb acabat satinat o similar. Marca/Model: Mediclinics/Speedflow Plus MI7. Inclou suports i muntatge. | 1 |  | x | 235.07 | = | 235.07
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 235.07
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1.5 | % | 0.35976
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 259.4138
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 51.8828
|  |  | Total | [6 empty] | 311.2965
P-289 | H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 12.27
Mà d'obra
| A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 31.2 | = | 3.12
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 0.1 | /R | x | 26.04 | = | 2.604
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.724
Material
| B151K050 | m2 | Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut | 1.2 |  | x | 3.62 | = | 4.344
| B15Z1500 | m | Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut | 0.25 |  | x | 0.63 | = | 0.1575
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 4.5015
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 10.2255
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 2.0451
|  |  | Total | [6 empty] | 12.2706
P-290 | HQUZM000 | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 31.25
Mà d'obra
| A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 1 | /R | x | 26.04 | = | 26.04
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 26.04
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 26.04
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 5.208
|  |  | Total | [6 empty] | 31.248
P-291 | IOJ020 | m | Protecció passiva contra incendis de biga d'acer HEB 160, protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 90 minuts, mitjançant recobriment amb plaques de guix laminat incombustibles, fixades amb clips i perfils metàl·lics. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 118.37
Mà d'obra
| MO053 | h | Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. | 0.46 | /R | x | 17.45 | = | 8.027
| MO100 | h | Ajudant muntador de prefabricats interiors. | 0.46 | /R | x | 14.72 | = | 6.7712
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 14.7982
Material
| MT12PMK011A | U | Clip de protecció de 72x48x41 mm. | 3.2 |  | x | 1.76 | = | 5.632
| MT12PSG081B | U | Cargol autoperforant 3,5x25 mm. | 42 |  | x | 0.01 | = | 0.42
| MT12PSG010O | m² | Placa de guix laminat reforçada amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / longitud / 25 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. | 0.48 |  | x | 28.72 | = | 13.7856
| MT12PSG010N | m² | Placa de guix laminat reforçada amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / longitud / 20 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. | 0.75 |  | x | 26.76 | = | 20.07
| MT12PSG010L | m² | Placa de guix laminat reforçada amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. | 0.67 |  | x | 20.4 | = | 13.668
| MT12PSG082 | U | Fixació per a formigó. | 3.2 |  | x | 0.22 | = | 0.704
| MT12PSG200E | m | Perfil angular 30x30x0,7 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. | 2 |  | x | 0.82 | = | 1.64
| MT12PSG040A | m | Cinta de junts. | 2 |  | x | 0.04 | = | 0.08
| MT12PSG030A | kg | Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. | 2.55 |  | x | 1.3 | = | 3.315
| MT12PSG050C | m | Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. | 2 |  | x | 1.48 | = | 2.96
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 62.2746
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 77.073 | = | 1.5415
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 78.6143 | = | 19.6536
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 21.195
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.55 | % | 0.37735
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 98.6452
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 19.729
|  |  | Total | [6 empty] | 118.3742
P-292 | IOJ025 | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.82
Mà d'obra
| MO030 | h | Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. | 0.24 | /R | x | 16.88 | = | 4.0512
| MO068 | h | Ajudant aplicador de productes aïllants. | 0.24 | /R | x | 14.72 | = | 3.5328
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.584
Maquinària
| MQ06PYM010 | h | Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³/h. | 0.27 | /R | x | 8.19 | = | 2.2113
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.2113
Material
| MT41MIG010 | m³ | Morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció. | 0.02 |  | x | 252.95 | = | 5.059
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.059
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 14.8545 | = | 0.29709
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 15.1514 | = | 3.7879
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4.0849
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0.07584
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.0151
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.803
|  |  | Total | [6 empty] | 22.8181
P-293 | IOJ026 | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica amb pintura intumescent prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, i protecció del sistema amb pintura plàstica per a interior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 112.41
Mà d'obra
| MO038 | h | Oficial 1ª pintor. | 0.17 | /R | x | 16.88 | = | 2.8696
| MO076 | h | Ajudant pintor. | 0.17 | /R | x | 14.72 | = | 2.5024
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 5.372
Material
| MT27PLJ030A | l | Emprimació segelladora de dos components per a interior, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. | 0.13 |  | x | 16.07 | = | 2.0891
| MT27PIJ020A | l | Pintura plàstica per a interior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. | 0.2 |  | x | 2.97 | = | 0.594
| MT27PWJ010A | kg | Pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, aplicat amb pistola d'alta pressió o amb brotxa. | 4.21 |  | x | 15.47 | = | 65.1287
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 67.8118
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 73.184 | = | 1.4637
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 74.6475 | = | 18.6619
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 20.1256
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 6.8 | % | 0.3653
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 93.6746
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 18.7349
|  |  | Total | [6 empty] | 112.4096
P-294 | IOJ025C | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 22.82
Mà d'obra
| MO030 | h | Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. | 0.24 | /R | x | 16.88 | = | 4.0512
| MO068 | h | Ajudant aplicador de productes aïllants. | 0.24 | /R | x | 14.72 | = | 3.5328
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 7.584
Maquinària
| MQ06PYM010 | h | Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³/h. | 0.27 | /R | x | 8.19 | = | 2.2113
|  |  | Subtotal maquinària | [6 empty] | 2.2113
Material
| MT41MIG010 | m³ | Morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció. | 0.02 |  | x | 252.95 | = | 5.059
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 5.059
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 14.8545 | = | 0.29709
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 15.1514 | = | 3.7879
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 4.0849
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 1 | % | 0.07584
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 19.0151
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3.803
|  |  | Total | [6 empty] | 22.8181
P-295 | K21H1E41 | u | Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 672
Altres
| K21HE01 | u | Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament. | 1 |  | x | 560 | = | 560
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 560
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 560
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 112
|  |  | Total | [6 empty] | 672
P-296 | RTC016 | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.19
Mà d'obra
| MO082 | h | Ajudant muntador de falsos sostres. | 0.14 | /R | x | 14.72 | = | 2.0608
| MO015 | h | Oficial 1ª muntador de falsos sostres. | 0.41 | /R | x | 17.45 | = | 7.1545
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.2153
Material
| MT12PIK010A | kg | Pasta de junts Jointfiller 24 H ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 0.6 |  | x | 1.39 | = | 0.834
| MT12PTK010CG | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x45. | 17 |  | x | 0.02 | = | 0.34
| MT12PTK010CD | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x25. | 9 |  | x | 0.01 | = | 0.09
| MT12PFK012A | m | Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistemes ´´KNAUF´´, espessor 0,55 mm. | 0.4 |  | x | 1.05 | = | 0.42
| MT12PEK020K | U | Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 1.5 |  | x | 0.9 | = | 1.35
| MT12PCK010A | m | Cinta de junts ´´KNAUF´´ de 50 mm d'amplada. | 0.45 |  | x | 0.04 | = | 0.018
| MT12PSG220 | U | Fixació composta per tac i cargol 5x27. | 2.3 |  | x | 0.07 | = | 0.161
| MT12PTK010CH | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,9x55. | 18 |  | x | 0.02 | = | 0.36
| MT12PPK010J | m² | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 2.1 |  | x | 10.27 | = | 21.567
| MT12PEK020W | U | Esquadra, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 4.6 |  | x | 0.25 | = | 1.15
| MT12PEK020U | U | Connector, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.6 |  | x | 0.24 | = | 0.144
| MT12PFK011A | m | Mestra 60/27 ´´KNAUF´´ de xapa d'acer galvanitzat. | 3.2 |  | x | 1.64 | = | 5.248
| MT12PCK020B | m | Banda acústica de dilatació autoadhesiva d'escuma de poliuretà de cel·les tancades ´´KNAUF´´, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). | 0.4 |  | x | 0.31 | = | 0.124
| MT12PIK020 | kg | Pasta Uniflott GLS ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 0.45 |  | x | 1.69 | = | 0.7605
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.5665
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 41.782 | = | 0.83564
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 42.6174 | = | 10.6544
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 11.49
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.4 | % | 0.22117
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.493
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.6986
|  |  | Total | [6 empty] | 64.1916
P-297 | RTC016B | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.29
Mà d'obra
| MO015 | h | Oficial 1ª muntador de falsos sostres. | 0.41 | /R | x | 17.45 | = | 7.1545
| MO082 | h | Ajudant muntador de falsos sostres. | 0.14 | /R | x | 14.72 | = | 2.0608
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.2153
Material
| MT12PIK010A | kg | Pasta de junts Jointfiller 24 H ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 0.6 |  | x | 1.39 | = | 0.834
| MT12PFK011A | m | Mestra 60/27 ´´KNAUF´´ de xapa d'acer galvanitzat. | 3.2 |  | x | 1.64 | = | 5.248
| MT12PFK012A | m | Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistemes ´´KNAUF´´, espessor 0,55 mm. | 0.4 |  | x | 1.05 | = | 0.42
| MT12PEK020G | U | Cavallet, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 2.3 |  | x | 0.42 | = | 0.966
| MT12PSG220 | U | Fixació composta per tac i cargol 5x27. | 2.3 |  | x | 0.07 | = | 0.161
| MT12PEK020U | U | Connector, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.6 |  | x | 0.24 | = | 0.144
| MT12PTK010CD | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x25. | 9 |  | x | 0.01 | = | 0.09
| MT12PTK010CH | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,9x55. | 18 |  | x | 0.02 | = | 0.36
| MT12PIK020 | kg | Pasta Uniflott GLS ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 0.6 |  | x | 1.69 | = | 1.014
| MT12PTK010CG | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x45. | 17 |  | x | 0.02 | = | 0.34
| MT12PPK010J | m² | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 2.1 |  | x | 10.27 | = | 21.567
| MT12PEK020K | U | Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 1.5 |  | x | 0.9 | = | 1.35
| MT12PCK010A | m | Cinta de junts ´´KNAUF´´ de 50 mm d'amplada. | 0.45 |  | x | 0.04 | = | 0.018
| MT12PCK020B | m | Banda acústica de dilatació autoadhesiva d'escuma de poliuretà de cel·les tancades ´´KNAUF´´, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). | 0.4 |  | x | 0.31 | = | 0.124
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.636
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 41.8515 | = | 0.83703
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 42.6883 | = | 10.6721
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 11.5091
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.3 | % | 0.21195
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.5724
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.7145
|  |  | Total | [6 empty] | 64.2868
P-298 | RTC016C | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 64.29
Mà d'obra
| MO082 | h | Ajudant muntador de falsos sostres. | 0.14 | /R | x | 14.72 | = | 2.0608
| MO015 | h | Oficial 1ª muntador de falsos sostres. | 0.41 | /R | x | 17.45 | = | 7.1545
|  |  | Subtotal mà d'obra | [6 empty] | 9.2153
Material
| MT12PIK020 | kg | Pasta Uniflott GLS ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 0.6 |  | x | 1.69 | = | 1.014
| MT12PPK010J | m² | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 2.1 |  | x | 10.27 | = | 21.567
| MT12PTK010CH | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,9x55. | 18 |  | x | 0.02 | = | 0.36
| MT12PFK012A | m | Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistemes ´´KNAUF´´, espessor 0,55 mm. | 0.4 |  | x | 1.05 | = | 0.42
| MT12PTK010CD | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x25. | 9 |  | x | 0.01 | = | 0.09
| MT12PCK010A | m | Cinta de junts ´´KNAUF´´ de 50 mm d'amplada. | 0.45 |  | x | 0.04 | = | 0.018
| MT12PIK010A | kg | Pasta de junts Jointfiller 24 H ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 0.6 |  | x | 1.39 | = | 0.834
| MT12PTK010CG | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x45. | 17 |  | x | 0.02 | = | 0.34
| MT12PCK020B | m | Banda acústica de dilatació autoadhesiva d'escuma de poliuretà de cel·les tancades ´´KNAUF´´, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). | 0.4 |  | x | 0.31 | = | 0.124
| MT12PEK020G | U | Cavallet, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 2.3 |  | x | 0.42 | = | 0.966
| MT12PEK020U | U | Connector, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.6 |  | x | 0.24 | = | 0.144
| MT12PFK011A | m | Mestra 60/27 ´´KNAUF´´ de xapa d'acer galvanitzat. | 3.2 |  | x | 1.64 | = | 5.248
| MT12PEK020K | U | Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 1.5 |  | x | 0.9 | = | 1.35
| MT12PSG220 | U | Fixació composta per tac i cargol 5x27. | 2.3 |  | x | 0.07 | = | 0.161
|  |  | Subtotal material | [6 empty] | 32.636
Altres
| %ZZ | % | Costos directes complementaris | 2 |  | % | 41.8515 | = | 0.83703
| %CI | % | cost indirecte | 25 |  | % | 42.6883 | = | 10.6721
|  |  | Subtotal altres | [6 empty] | 11.5091
|  |  | Despeses auxiliars |  |  |  | 2.3 | % | 0.21195
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 53.5724
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 10.7145
|  |  | Total | [6 empty] | 64.2868
P-299 | XPA00E03 | PA | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en la obra per a les instal·lacions, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut i l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut a efectuar per al contractista amb el corresponent adopció i execució dels mitjans de Seguretat i Salut reglamentaris per al perfecte desenvolupament de l'obra d'acord amb la normativa vigent. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 0
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 0
|  |  | Total | [6 empty] | 0
Partida d'obra
| EP25CON1 | ut | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministre i instal·lació del següent equipament: Llocs d'habitació amb veu: - 1ut iCall 290 de Getronics, o similar, Llocs de control per veu: - 15ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, - 15ut llicència d'extensió IP SIP Nec. Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 30ut iCall 305 LB-OAE - NWBAES2150, de Getronics, o similar, - 30ut PP01/LB/SC/OV magnetic handset NWCANH0100, de Getronics o similar, - 30ut iCall handset convertor PS2 (magnetic) PWBXNH0101, de Getronics o similar, - 30ut single iCall frame (white&edgy design) NWXXNO0100, de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 15ut iCall 450 ST-T, mecanisme tirador bany amb cordo, de Getronics o similar, - 15ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 15ut iCall 480-ST-KL (GYR), mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 15ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posta en marxa. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 19302.22
Partida d'obra
| BP25CON1 | ut | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera | 1 |  | x | 16085.18 | = | 16085.18
|  |  | Subtotal partida d'obra | [6 empty] | 16085.18
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 16085.18
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 3217.036
|  |  | Total | [6 empty] | 19302.216
| EPACDVR2 | ut | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministre i instal·lació de material: - 1ut Grabador DAHUA 32CH 1080Mbps 4HDD, - 18ut Minidomo IP 4MP 2.8mm D28MP4, - 3 llicències standard ACC7 servidor AVIGILON (1ut per camara), - 1ut Switch 8P POE 96W + 2 RJ45 Gigabit, - 1ut Switch POE 16 ports 10/100 270W, - 1ut monitor TV 24'', - 1ut extensor de senyal HDMI per UTP MAX 60 MT, Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. |  |  |  | Rend.: | 1 |  | 8271.62
Partida d'obra
| BPACDVR2 | u | Circuit tancat CCTV | 1 |  | x | 6893.02 | = | 6893.02
|  |  | Cost directe | [6 empty] | 6893.02
|  |  | Despeses indirectes |  |  |  | 20 | % |  | 1378.604
|  |  | Total | [6 empty] | 8271.624

## T-SMP
Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera
de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023.
Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements | Justificació d'elements
Codi | U.A. | Descripció | Preu
Mà d'obra
A0121 | h | Oficial 1ª electricista | 16.62
A0122 | h | Oficial 1ª calefactor | 16.62
A0131 | h | Ajudant electricista | 16.12
A0132 | h | Ajudant calefactor | 14.26
A0122000 | h | Oficial 1a paleta | 31.2
A0127000 | h | Oficial 1a col·locador | 31.2
A0129000 | h | Oficial 1a guixaire | 31.2
A012D000 | h | Oficial 1a pintor | 31.2
A012G000 | h | Oficial 1a calefactor | 32.25
A012H000 | h | Oficial 1a electricista | 32.25
A012H001 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012HC00 | h | Oficial 1a instal·lador comunicacions | 23.52
A012L000 | h | Oficial 1a llauner | 32.25
A012M000 | h | Oficial 1a muntador | 32.25
A012H0010 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0011 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0012 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0013 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0014 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0015 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0016 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0017 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0018 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H0019 | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001A | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001B | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001C | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001D | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001E | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001F | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001G | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001H | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001I | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001J | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001K | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001L | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001M | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001N | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001O | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001P | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A012H001Q | h | Oficial 1a electricista | 25.32
A0137000 | h | Ajudant col·locador | 27.71
A013D000 | h | Ajudant pintor | 27.71
A013G000 | h | Ajudant calefactor | 27.66
A013H000 | h | Ajudant electricista | 27.66
A013H001 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013HC00 | h | Ajudant instal·lador comunicacions | 20.89
A013M000 | h | Ajudant muntador | 27.71
A013H0010 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0011 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0012 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0013 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0014 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0015 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0016 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0017 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0018 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H0019 | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001A | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001B | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001C | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001D | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001E | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001F | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001G | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001H | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001I | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001J | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001K | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001L | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001M | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001N | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001O | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001P | h | Ajudant electricista | 21.72
A013H001Q | h | Ajudant electricista | 21.72
A0140000 | h | Manobre | 26.04
A0149000 | h | Manobre guixaire | 26.04
A01H2000 | h | Oficial 1a per a seguretat i salut | 31.2
A01H4000 | h | Manobre per a seguretat i salut | 26.04
MO015 | h | Oficial 1ª muntador de falsos sostres. | 17.45
MO030 | h | Oficial 1ª aplicador de productes aïllants. | 16.88
MO038 | h | Oficial 1ª pintor. | 16.88
MO053 | h | Oficial 1ª muntador de prefabricats interiors. | 17.45
MO068 | h | Ajudant aplicador de productes aïllants. | 14.72
MO076 | h | Ajudant pintor. | 14.72
MO082 | h | Ajudant muntador de falsos sostres. | 14.72
MO100 | h | Ajudant muntador de prefabricats interiors. | 14.72
O01-O0101 | H | Oficial primera | 37.82
Maquinària
MQ06PYM010 | h | Mescladora-bombadora per morters i guixos projectats, de 3 m³/h. | 8.19
Material
149267 | m | Canonada coure d.12x1mm | 6.98
76145 | m | Canonada coure de 10x1mm. | 5.36
76146 | m | Canonada coure d.15x1mm | 9.13
76147 | m | Canonada coure d.18x1mm | 10.77
76148 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 25.72
B0A4400U | cu | Visos per a plaques de guix laminat | 9.3
B0A4A40U | cu | Visos galvanitzats | 2.07
B0A5AA00 | u | Cargol autoroscant amb volandera | 0.19
B0A6160U | u | Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis | 0.15
B0A71B01 | u | Abraçadora metàl·lica, d'1 1/2 ´´ de diàmetre interior | 0.48
B0A71H00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior | 0.56
B0A71L00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 75 mm de diàmetre interior | 1.82
B0A71M00 | u | Abraçadora metàl·lica, de 90 mm de diàmetre interior | 1.99
B0A75800 | u | Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior | 0.4
B0A75E00 | u | Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior | 0.65
B0A75Y00 | u | Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior | 0.48
B0A76731 | u | Abraçadora tipus pera d'acer galvanitzat, per a tubs de diàmetre 1 1/4 ´´, inclosa vareta de suspensió i tac per fixació | 2.51
B0A7A300 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 15 mm de diàmetre interior | 0.39
B0A7A400 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 18 mm de diàmetre interior | 0.45
B0A7A500 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 22 mm de diàmetre interior | 0.64
B0A7A600 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 28 mm de diàmetre interior | 0.99
B0A7A700 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 35 mm de diàmetre interior | 1.6
B0A7A800 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, unió amb encaix, de 42 mm de diàmetre interior | 2.19
B0A7B900 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 54 mm de diàmetre interior | 3.34
B0A7BB00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 75 mm de diàmetre interior | 3.73
B0A7BC00 | u | Abraçadora d'acer inoxidable, isofònica, de 90 mm de diàmetre interior | 4.01
B0CC1410 | m2 | Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 | 7.92
B151K050 | m2 | Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut | 3.62
B15Z1500 | m | Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut | 0.63
B1KA1.A | ut | Material ajuts del ram del paleta de la instal·lació de especials. | 4300
B6B1121U | m | Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.19
B6B1221U | m | Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària | 1.16
B6BZ1A1U | m | Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat | 0.56
B7C42540 | m2 | Feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb paper kraft-alumini | 2.97
B7C42T40 | m2 | Feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W amb paper kraft-alumini | 2.54
B7C9H5M0 | m2 | Placa semirígida de llana de roca UNE-EN 13162, de densitat 26 a 35 kg/m3 de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W | 3.02
B7CJ12C0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000 | 27.63
B7CJ16G0 | m2 | Planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic d'equips i conductes, autoadhesiva, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 81.45
B7D64G51 | m2 | Placa de guix laminat, de protecció contra el foc, de 18 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica de 0,189 W/mK i una densitat de 700 kg/m3, incombustible i d'aplicació en edificació i indústria | 30
B7DZB191 | u | Segellat del pas de canonades de rang de diametres de 50 a 125mm (PVC, PP, PE) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant collarins PROMASTOP UCE de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del cfabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 62.54
B7DZD2G2 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 160mm (PVC, PP, PE, PE-HD i PP-H) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant la col·locació de collarins de tipus cinta PROMASTOP FC-6 de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del fabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 148.58
B7DZE100 | kg | Pasta de morter sec per a reblert i aïllament de junts i forats en plaques de silicat càlcic | 3.25
B7J500ZU | kg | Massilla per a junt de plaques de cartró-guix | 1.11
B7J50020INGL | dm3 | Segellant monocomponent siliconat amb reticulació acètica, que en contacte amb la humitat atmosfèrica, es transforma en un elastòmer amb altes prestacions mecàniques i gran flexibilitat, transparent, ref. B82301002 de la sèrie Materials per a junts de BUTECH | 0.02
B7JZ00EU | m | Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat | 0.07
B7JZ1020 | dm3 | Segellat finestres i portes amb tires escuma. | 27.29
B7JZA022 | m | Barrera antipols amb anima mixta d'alumini i goma, col.locada en part inferior de portes, amb mecanisme de segellat automatic amb porta tancada. | 8.5
B89ZB000 | kg | Esmalt sintètic | 15.62
B8ZAA000 | kg | Imprimació antioxidant | 17.52
B9J15100 | m2 | Pelfut de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural | 22.42
BBIA1.CA | ut | Suport metàl·lic, per a suspendre fan-coil de 150 kg. Completament instal·lat. | 30
BD11F001A | pp | Suports, accessoris i sifò de 32 mm de diàmetre per a desguàs de recollida de condensats | 1.39
BD11F001M | m | Tub de polipropilè rígid de 32 de diàmetre per a desguàs de recollida de condensats | 4.02
BE42Q110 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 5.78
BE42Q310 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 4.63
BE42Q321 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 3.85
BE42Q410 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 5.41
BE42Q421 | m | Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,6 mm, autoconnectable | 4.72
BE42Q910 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm | 9.54
BE43GAS0 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 315 mm de diàmetre, sense gruixos definits | 40.59
BE445AS0 | m | Conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits | 1.7
BE52Q230 | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,8 mm de gruix, amb unió marc cargolat i clips | 18.89
BE6R1600 | m2 | Xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes | 10.4
BEJ34E01 | u | Brida d'aspiració KFLD per a connectar aire exterior a FCLI34. | 21.23
BEJ44E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 44VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 513,9m3/h - Potència sonora total de la unitat: 44,9 dB(A) - Punt de treball: 6,6 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2,568 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,934 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 441,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 11,7 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,697 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 236,6 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 11,5 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 721.93
BEJ64E001 | u | Cassette de techo marca AIRLAN model FCLI 34 VL | 640.72
BEJ64E010 | u | Plafón de cassette GLLI10 para FCLI 34 | 136.29
BEJ64E020 | u | Kit hidràulic equilibrat dinàmic VCFA 1230I per a FCLI34 | 106.81
BEJ7M201 | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 201 P o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-01 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 220 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 51,5 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 55,4 dB(A) - Punt de treball: 8,2 V - Potencia absorbida: 24,7 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,113 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 0,938 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 191,5 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1,514 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 132,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 15,1 kPa - Potència màx. motor: 54 W - Intensitat màx. 0,25 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 562 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 13,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 588.49
BEJ7M301. | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 301 P o similar, amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-02 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 346 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 44,0 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 47,6 dB(A) - Punt de treball: 8,0 V - Potencia absorbida: 26,6 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,871 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,462 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 321,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,6 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,433 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 213,4 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 14,7 kPa - Potència màx. motor: 97 W - Intensitat màx. 0,45 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 793 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 15,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 519.49
BEJBAFMA029 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.2) marca AIRLAN sèrie FMA-HP029 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 23156.15
BEJBAFMA031 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL01) marca AIRLAN sèrie FMA-HP031 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Targeta de comunicacions per comunicació amb sistema de gestió centralitzat. - Quadre de potència i control incloent sistema de control i regulació horària, i de la temperatura i humitat de funcionament, amb sondes d'impulsió i retorn, segons esquema. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 13676.12
BEJBAFMA033 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP033 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 22070.65
BEJBAFMA075 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL3.2-3) marca AIRLAN sèrie FMA-HP75 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Targeta de comunicacions per comunicació amb sistema de gestió centralitzat. - Quadre de potència i control incloent sistema de control i regulació horària, i de la temperatura i humitat de funcionament, amb sondes d'impulsió i retorn, segons esquema. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 30952.59
BEJBAFMA102 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL2-3.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP102 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 39157.72
BEJBAFMA021 | u | Unitat purificadora d'aire per a previsió de box d'aïllament, per intempèrie, amb envolvent acústica de 25mm d'aïllant per a la reducció de soroll. Marca/model: AIRLAN FMA021, o similar. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Silenciador a l'extracció, - Filtratge a l'extracció: G4+F7+H14, - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Conductes i connexions de conductes fins habitació, incloent reixa d'extracció. - Integració en sistema de control de l'edifici. - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE, UNE 100.713:2005, UNE171340:2020. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 3683
BEJBFMA01 | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 1108.33
BEJBFMAHP | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 991.67
BEJBFMAHP02 | u | Quadre de força per a climatitzador FMA-HP. | 1050
BEKPFKA3020 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 300x200 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/300x200x305/Z45 o equivalent. | 311
BEKPTFKA4030 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400x300 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/400x300x305/Z45 o equivalent. | 325
BEKPTFKA4535 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 450x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/450x350x305/Z45 o equivalent. | 338
BEKPTFKA5035 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x350x305/Z45 o equivalent. | 352
BEKPTFKA5040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x400x305/Z45 o equivalent. | 359
BEKPTFKA6040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/600x400x305/Z45 o equivalent. | 375.2
BEKPTFKA6050 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 600x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/600x500x305/Z45 o equivalent. | 386.4
BEKPTFKA6540 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 650x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/650x400x305/Z45 o equivalent. | 375
BEKPTFKA8555 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 850x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/850x550x305/Z45 o equivalent. | 434
BEKPTFKA9055 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 900x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/900x550x305/Z45 o equivalent. | 434
BEKQ1510 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 150x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 322
BEKQ2010 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 200x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 347
BEKR225125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 225x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA01. | 24
BEKR325125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. | 26.4
BEKR325225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA02. | 32.4
BEKR425125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA03. | 29.4
BEKR425225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA05. | 35.4
BEKR525125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RI02. | 31.2
BEKR525225 | U | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA06. | 37.8
BEKR525325 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x325mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RE06. | 45.6
BEM34110 | u | Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire | 1325.69
BEMSPCAB125 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE01), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB125 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 160-350m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 906.75
BEMSPCAB150 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE02), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB150 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 260-560m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 964.26
BEP31130 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió i 140 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre | 47.24
BEP3TLVS100 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió, marca TROX model LVS/100/G1, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Totalment instal·lada. | 13
BEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre | 7.24
BEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, tipus Spirotop o similar | 47.2
BEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120 °C | 20.72
BEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm de rosca d'1/4' de D | 14.29
BEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge | 49.46
BEV23A00 | u | Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de muntatge | 333.21
BEV24100 | u | Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge | 195.93
BEV24300 | u | Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge | 359.05
BEV2PD03 | u | Sonda de pressió diferencial líquid DTI10, subministrat per TREND, de rang 0 a 10 bar. | 390.87
BEV2TA03 | u | Sensor temperatura ambient amb display model RD-WMB-T, marca TREND, ajust de consigna, ocupació i control de velocitats de ventilador. Comunicació via Wallbus a controlador sèrie IQ4e i IQeco, rang 0ºC a 50ºC. | 107.03
BEV2TC02 | u | Sensor de temperatura d'immersió o conducte, TB/TI-S+WB150, marca TREND, amb rang -30º a 110ºC, 6 mm diàmetre estàndard i beina de llautó. | 45.69
BEV2TH01 | u | Sonda d'humitat relativa i temperatura exterior, H7508b1060, subministrat per TREND, 0-10V (rang -30 a 50ºC), alimentació a 24Vac/dc (20mA). | 156.55
BEV32A91 | u | Controlador DDC per a regulació i control d'instal·lacions, amb processador i memòria, programació anual, comunicació amb bus de dades i 15 punts d'entrada i sortida | 914.89
BEV3H232 | u | Targeta d'expansió de comunicacions HON-NXEM-232 per a controlador TONN amb 1 port RS232 TREND. | 222.3
BEV3I4DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/4DO, de 4 sortides digitals amb capacitat de fins a 228 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 213.38
BEV3I8DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DI, de 8 entrades digitals amb capacitat de fins a 224 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 70 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 242.4
BEV3IQ16 | u | Controlador IQ4E/16/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. | 955.51
BEV3IQ32 | u | Controlador IQ4E/32/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 32 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. | 1191.08
BEV3IQ64 | u | Controlador IQ4E/64/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 64 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. | 1286.54
BEV3RS08 | u | Convertidor RS232/M-Bus model PW20 subministrat per TREND, de fins a 20 mesuradors. | 499.07
BEV3SRMV | u | Relé SRMV de 12V contínua marca TREND. | 15.19
BEV3I16DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/16DI, de 16 entrades digitals amb capacitat de fins a 448 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 343.89
BEV3I8DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DO, de 8 sortides digitals amb capacitat de fins a 456 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. | 328.65
BEV3IQ00 | u | Controlador IQ4NC/00/230, lliurement programable de la sèrie IQ4NC, marca TREND, amb protocol BACnet IP i BACnet MS/TP (velocitat de transmissió 9k6 a 78k8 baud) i certificació BTL, mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP (Lloc supervisió o direcció email), comunicacions en Ethernet via TCP/IP i DHCP i RS485 per a BACnet MS/TP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensors, memòria no volàtil per a estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, muntatge sobre carril DIN i alimentació a 230 Vca i 50/60 Hz. Disposa de capacitat de fins a 16.000 brlQs ampliable fins a 30.000 brlQs mitjançant llicència d'actualització. | 853.59
BEV3IQ35 | u | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. | 242.85
BEV53100 | u | Adaptador per a comunicacions entre xarxa propia del sistema de regulació i xarxa ETHERNET | 2141.55
BEW31510 | u | Suport per a plafons de tub d'acer, d'encastar | 2.12
BEW43000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre | 5.83
BEW44000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre | 5.9
BEW45001 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre | 6.44
BEW49000 | u | Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre | 8.51
BEW51000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu superior | 19.28
BEW52000 | u | Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt | 6.06
BEY61600 | u | Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini, de 0,6 mm de gruix | 1.27
BF11M700 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/4 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=42,4 mm i DN=32 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 10.95
BF11M800 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 12.56
BF11M900 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 17.49
BF11MA00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 24.62
BF11MB00 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255 | 31.6
BF4233A0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 3.19
BF4234A0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i d'1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 3.72
BF4235C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 5.25
BF4236C0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i d'1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 6.59
BF4237E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 9.95
BF4238E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 12.18
BF4239E0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i d'1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 15.53
BF423BF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 30.02
BF423CF0 | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i de 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312 | 34.99
BF42DN80 | u | Col·lector d'acer inoxidable DN80 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, segons esquema de principi. Inclou aïllament, suporteria, brides i contrabrides per a connexió de canonades i accessoris. | 580
BFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 1.24
BFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 2.21
BFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2 | 2.92
BFC14A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 0.82
BFC14C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x1,9 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1
BFC15A00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.37
BFC15C00 | m | Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x2,3 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15874-2 | 1.66
BFM25530 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb rosca, de diàmetre nominal 3/4´´, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, rosca de connexió de fosa maleable, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 110 °C | 8.82
BFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 27.18
BFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 35.48
BFM28B30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nominal 80 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C | 30.59
BFQ3386A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.35
BFQ3387A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.45
BFQ3389A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.76
BFQ338BA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.94
BFQ338CA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.21
BFQ338EA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.99
BFQ338LA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.65
BFQ33A5A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.72
BFQ33A6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.73
BFQ33A7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.75
BFQ33A8A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 25 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 1.97
BFQ33A9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.1
BFQ33ABA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 2.36
BFQ33CCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.42
BFQ33CEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4
BFQ33E6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 3.95
BFQ33E7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.16
BFQ33E9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 4.79
BFQ33EBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.14
BFQ33ECA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 5.49
BFQ33EEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 6.79
BFQ33EJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.55
BFQ33G6A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 7.98
BFQ33G7A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 8.54
BFQ33G9A | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.32
BFQ33GBA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 9.91
BFQ33GCA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 10.21
BFQ33GEA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 11.06
BFQ33GJA | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000 | 12.29
BFR11410 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 15.02
BFR11510 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 17.61
BFR11610 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 11
BFR11710 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 23.41
BFR11810 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 25.86
BFR11910 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 29.66
BFR11A10 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 32.42
BFR11C10 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 34.24
BFW11710 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, per a roscar | 11.48
BFW11820 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar | 3.55
BFW11910 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a roscar | 23.64
BFW11A20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, per a soldar | 14.29
BFW11B20 | u | Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, per a soldar | 19.03
BFW41610 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 15 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 5.92
BFW41810 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 18 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 6.86
BFW41A10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 22 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 7.91
BFW41C10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 28 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 9.75
BFW41E10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 35 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 16.29
BFW41G10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 42 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 24.8
BFW41H10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 54 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 32.39
BFW41J10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 76,1 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 124.2
BFW41K10 | u | Accessori per a tubs d'acer inoxidable, de 88,9 mm de diàmetre, per a unió a pressió | 161.22
BFWB5405 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 3.25
BFWB5505 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 4.09
BFWB5605 | u | Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió | 5.69
BFWC1420 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar | 0.91
BFWC1520 | u | Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar | 1.05
BFWR1141 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 7.34
BFWR1151 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 7.55
BFWR1161 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 7.89
BFWR1171 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 8.27
BFWR1181 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 8.88
BFWR1191 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 9.49
BFWR11A1 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 10.09
BFWR11C1 | u | Accessori per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 11.28
BFY11710 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/4, roscat | 1.25
BFY11820 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat | 0.65
BFY11910 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, roscat | 2.01
BFY11A20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´1/2, soldat | 1.17
BFY11B20 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 3´´, soldat | 1.54
BFYB5405 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.06
BFYB5505 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.08
BFYB5605 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió | 0.13
BFYQ3040 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix | 0.15
BFYQ3060 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de gruix | 0.18
BFYQ3080 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 32 mm de gruix | 0.25
BFYQ3090 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 40 mm de gruix | 0.3
BFYQ30A0 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de gruix | 0.39
BFYR1141 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 100 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.85
BFYR1151 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 110 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.91
BFYR1161 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 120 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 0.99
BFYR1171 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 130 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.02
BFYR1181 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 140 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.08
BFYR1191 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 150 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.17
BFYR11A1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 160 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.2
BFYR11C1 | u | Part proporcional d'elements de muntatge per a recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades, d'alumini, de 180 mm de diàmetre i 0,6 mm de gruix | 1.39
BG151532 | u | Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció antihumitat i per a muntar superficialment | 5.93
BG222510 | M | TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V | 0.25
BG2A3DH5 | m | Canal aïllant de PVC, amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc | 8.88
BG2C20R0L6WJ | m | Safata perforada Unex 100x200 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de cables. De base llisa o perforada. Bon comportament a la corrosió ia la intempèrie. Dissenyades per a treballar en condicions de càrrega màxima. Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997. Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 27.19
BG2C20S0L6X3 | m | Safata perforada Unex 100x300 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 38.64
BG2C20U0L6Y5 | m | Safata perforada Unex 100x500 en U23X, per a al suport, protecció i conducció de cables. Material aïllant. Longitud: 3m. Color: Gris. Safata s/EN 61537: 2007. Safata amb tapa (canal aïllant) s/EN 50085-1: 1997 (Muntada sobre paret). Seguretat elèctrica, mecànica (protecció contra impactes 20J; dissenyada per a treballar en condicions de plena càrrega; assaig de càrrega admissible Tipus I) i en cas d'incendi (assaig del fil incandescent a 960ºC, no propagador de la flama). Facilitat i rapidesa de muntatge. No presenta rebaves al tall. Bon comportament davant els raigs UV i intempèrie. Resistència a la corrosió i als agents químics., ref. 66520 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 64.17
BG2Z10F0L6W9 | m | Tapa Unex 200mm en U23X, per a cobrir safates. Material aïllant. Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada 100mm)., ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX | 12.27
BG2Z10H0L6WU | m | Tapa Unex 300mm en U23X, per a cobrir safates. Material aïllant. Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.845 (safates alçada 60mm) o Ref. 66.855 (safates alçada 100mm)., ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX | 16.74
BG2Z10M0L6Y2 | m | Tapa Unex 500mm en U23X, per a cobrir safates. Material aïllant. Color: Gris. Col·locació a pressió, sense cargols. Protecció IK10 amb l'ancoratge de tapa Ref. 66.855., ref. 66502 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 d'UNEX | 36.9
BG312140 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.07
BG312150 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 1.39
BG312160 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 2.15
BG312170 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.1
BG312180 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 4.66
BG312350 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums | 3.65
BG61CEC4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, per a encastar | 14.72
BG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, per a encastar | 18.85
BG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 5.6
BG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, per a encastar | 5.93
BG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a encastar | 5.84
BG63115K | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a encastar | 4.65
BG638153 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4.24
BG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 4.24
BG73E01 | u | Detector de presència 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duració 5seg-30min, en sostre d'empotrar, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Marca/model: SIMON/10302-31 o equivalent. Completament instal·lat. | 30.2
BG81B200 | u | Font d'alimentació commutada sortida a 24 Vdc 1,5 A, entrada 100/240 Vac 50/60 Hz, per a muntar a carril DIN | 71.36
BG81FA01 | u | Font d'alimentació DCPSU-24-1.3 a 24 Vcc de 1,3A, marca TREND, per a muntatge en quadre carril DIN o en superfície. | 68.09
BG866113 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge | 83.09
BGC7CDC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 12768.64
BGC7CFC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90,5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant | 16455.36
BGW210GF | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 200 mm d'amplària | 4.26
BGW210GH | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 300 mm d'amplària | 6.07
BGW210GM | u | Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PVC, de 100 mm d'alçària i 500 mm d'amplària | 9.58
BGW2A200 | u | Part proporcional d'accessoris per a canals plàstiques, d'amplària fins a 110 mm | 0.43
BGW67001 | u | P.p. d'elements per a caixes de derivació i mecanismes, plaques i marcs, tubs i cablejat i portalampares d'instal.lacions electriques. | 8.18
BGY210F2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 200 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 12.78
BGY210H2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 300 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 20.51
BGY210M2 | u | Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de PVC de 500 mm d'amplària, per a instal·lació suspesa de paraments horitzontals | 41.25
BH22DKOM | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 TW WFL DA BK/WH, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior en acabat negre i marc en acabat blanc, disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc dinàmic i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II, UGR<17. Ref.K11RD2040WF9TWDBW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 155
BH22K10040 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW OPAL BR/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat brillo i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 52.5
BH22K100IP55 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP55 NW OPAL MA/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat mate i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP55, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2055OP840NMW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 63
BH22KOM200 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 200 RD5000 IP44 NW OPAL BR/WH, o similar, difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per LED i reflecotr metal·litzat brillant, disipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP44, amb classe d'aïllament II. Ref.K31RD5040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 103.5
BH22L1860 | u | Capçal per a llit hospitalari model Clinic Gas Profile WH de LAMP, o similar, de 1.860mm de longitud, tipus perfil, fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc texturitzat, preparat per integrar els següents elements: - 1 interruptor, - 1 conmutador, - 4 endolls schuko, - 2 presses dobles RJ45, - 2 presses de gasos medicinals, - 1 tirador d'avís pacient-infermera amb telerruptor inclòs. Inclou 2 lluminàries integrades (part superior e inferior) per a lectura i ambient. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'accessoris de muntatge, | 838.1
BH22PLAT3400 | u | Lluminària d'encastar marca LAMP model PLAT G3, o similar, de dimensions 600X600mm, 3400 NW PRIS IP40 WH. Fabricada en acer pintat en blanc mate i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. URG<19, IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe d'aïllament II, seguretat fotobiológica grup 0. Ref. PL306035PR4040NW. Totalment instal·lada incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 141
BH259TIRA | m | Tira LED col·locada sobre perfil a definir per DF. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 12
BH259F351120 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1120 1600 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE112LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 169.5
BH259F351400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1400 2000 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE140LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 199
BH259F351680 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1680 2400 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE168LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 208
BH259F351960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1960 2800 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 256
BH259F45196 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 256
BH259F451400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1400 3250 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE140MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 199
BH25SUR1960 | u | Lluminària lineal de superficie per encastar o suspendre, marca LAMP model FIL 35 SUR 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41SF196MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 243
BH61JS01M | ut | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. | 40.7
BH61JS02M | ut | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 300 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lat, incloent accessoris. | 63.55
BM112110 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar | 56.73
BM112510 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar | 50.82
BM112520 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base de superfície | 38.9
BM12EN02 | u | Detector òptic de fum, analògic, marca Notifier model NFX-OPT o similar | 60.84
BM12EN06 | u | Sirena electrònica direccionable per a interiors amb flash transparent, marca Notifier model WSS-PC-I02 o similar, alimentada del llaç analògic amb aïllador de curtcircuit incorporat. Inclou accessoris. | 117.5
BM12EN22 | u | Base stàndard de superfície per a detectors analògics de la marca Notifier, sèrie NFX | 5.72
BM12ENA9 | u | Base Notifier model WDBR | 10.3
BM132321 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior | 81.93
BM1422D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment | 285.2
BM15EI02 | u | Retenedor electromagnètic per portes tallafocs, marca Schneider ref. OPDHB, 600 N, amb polsador manual de desbloqueig, incloent accessoris. | 47.84
BM235NAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment | 376.69
BM23NID3 | u | Central de detecció d'incendis analògica marca Notifier model ID3000 o similar, multiprogramable, amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts, equipada amb: - Pantalla LCD de 240x64 píxels y teclat de programació, - Targeta de comunicació opto aïllada ISO-RS232, programa de gràfics o a convertidors estandar (Modbus i BACnet) i port de comunicacionss RS232. - 2 bateries 12Vcc/12Ah, - Font d'alimentació 24Vcc/3A, - 4 targetes de 2 llaços analògics, model FX-SLC - Accessoris de muntatge Inclou posada en marxa per part del fabricant, amb certificació dels llaços mitjançant l'entrega de dades. Totalment instal·lada. | 3989
BM312611 | u | Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat | 42.26
BM313211 | u | Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat | 55.02
BM3A1000 | u | Armari per a extintor per a muntar superficialment | 38.37
BMY11000 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY11001 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY12000 | u | Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció | 0.76
BMY13000 | u | Part proporcional d'elements especials per a sirenes | 0.7
BMY14000 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.35
BMY14001 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.35
BMY110010 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY110011 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY110012 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY110013 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY110014 | u | Part proporcional d'elements especials per a detectors | 0.42
BMY140011 | u | Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma | 0.35
BMY23000 | u | Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi | 0.66
BMY31000 | u | Part proporcional d'elements especials per a extintors | 0.34
BN314420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN i preu alt | 15.15
BN314A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt | 11.06
BN315420 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN i preu alt | 20.2
BN315A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt | 15.04
BN316A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt | 23.35
BN317A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt | 31.26
BN318A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt | 47.74
BN319A20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt | 66.7
BN31AA20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt | 147.97
BN31BA20 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3´´, de 64 bar de PN i preu alt | 191.09
BN713843 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/2 i kvs=20, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 3 punts, acoblat a la vàlvula | 529.41
BN713945 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula | 715.62
BN713V04 | u | Vàlvula de 3 vies V5013E1113, subministrada per TREND, amb DN40, Kv 25 i tija de válvula de 20mm. | 187.38
BN71AP05 | u | Actuador proporcional ML7420A6025T, de 600N, subministrat per TREND, 20mm de recorregut, 60s de cicle i alimentació a 24V. | 234.73
BN8124D0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 58.16
BN8125B0 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic | 35.84
BNC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 144.82
BNC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat amb brides de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat | 304.35
BNC23010 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 50 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió | 370.17
BNC23020 | u | Regulador automàtic de cabal, preajustat, per muntar entre brides de 65 mm de diàmetre nominal, cabal de 3200 a 3085000 l/h i pressió diferencial 10 a 880 kPa, de 16 bar de pressió màxima i 120°C de temperatura màxima, amb 2 preses de pressió | 374.35
BNE14300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1/2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 4.95
BNE15300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 3/4´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 6.5
BNE16300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 9.45
BNE17300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/4 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 16.74
BNE18300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 1´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 22
BNE19300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,5 mm de diàmetre | 34.38
BNE19600 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´ de diàmetre nominal, 40 bar de pressió nominal, acer inoxidable 1.4409 (AISI 316), malla d'acer inoxidable 1.4409 (AISI 316) amb perforacions d'1 mm de diàmetre | 42.88
BNE1A300 | u | Filtre colador en forma de Y amb de rosca, 2´´1/2 de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, llautó, malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions de 0,8 mm de diàmetre | 62
BNF11A10 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada | 539.45
BNX24511 | u. | Col·lector de proves de 2'' adequat per a cabal de 12m³/h. Marca Wilo. Per a grup contra incendis construït segons normes UNE, incloent cabalímetre, vàlvules, connexions, canonades i accessoris | 266.5
BP42CC01 | ut | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat | 2.88
BP42PCX1 | ut | Punt de conexió veu/dades amb conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 | 21.79
BP4AB6B0 | m | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè | 0.8
BP7381J3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 simple, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 12.97
BP7382D3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 23.86
BP7382J3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6a F/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, de preu alt, per a muntar sobre bastidor o caixa | 22.36
BP73PCZ1 | ut | Presa simple de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 6a | 5.11
BP73PCZ2 | pp | Accessoris i connectors per a presa simple de veu/dades d'execució encastada/superfície | 4.22
BP73PCZ3 | ut | Presa doble de veu/dades RJ45 sense pantalla categoria 6a | 12.22
BP73PCZ4 | pp | Accessoris i connectors per a presa doble de veu/dades d'execució encastada | 7.61
BP7EWIF1 | ut | Punt d'accés wi-fi per sistema centralitzat i antena omnidireccional | 319.38
BQ8AEX01 | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat amb carcasa d'acer inoxidable amb acabat satinat o similar. Marca/Model: Mediclinics/Speedflow Plus MI7. Inclou suports i muntatge. | 235.07
BRDK75 | ut | Punt de llum (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub PVC flexible / rígid classe M1 (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Configuració del cable i secció dels conductors segons esquema unifilar del projecte. Completament instal·lat atat. | 10.73
BREK75 | ut | Material de punt de llum d'enllumenat d'emergència incloent conductor de coure 07Z1-K, tub de PVC flexible/rígid classe M1, conductor de coure RZ1 0,6/1kV i safata de reixa de varilles d'acer cincat bicromatat | 14.1
ENG200001 | u | Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 91.3
ENG200015 | u | Vàlvula de bola 3/8'' diàmetre 12mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 84.86
MT12PCK010A | m | Cinta de junts ´´KNAUF´´ de 50 mm d'amplada. | 0.04
MT12PCK020B | m | Banda acústica de dilatació autoadhesiva d'escuma de poliuretà de cel·les tancades ´´KNAUF´´, de 3,2 mm d'espessor i 50 mm d'amplada, resistència tèrmica 0,10 m²K/W, conductivitat tèrmica 0,032 W/(mK). | 0.31
MT12PEK020G | U | Cavallet, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.42
MT12PEK020K | U | Ancoratge directe de 125 mm, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.9
MT12PEK020U | U | Connector, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.24
MT12PEK020W | U | Esquadra, per a mestra 60/27, ´´KNAUF´´. | 0.25
MT12PFK011A | m | Mestra 60/27 ´´KNAUF´´ de xapa d'acer galvanitzat. | 1.64
MT12PFK012A | m | Perfil U 30/30 de xapa d'acer galvanitzat, sistemes ´´KNAUF´´, espessor 0,55 mm. | 1.05
MT12PIK020 | kg | Pasta Uniflott GLS ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 1.69
MT12PIK010A | kg | Pasta de junts Jointfiller 24 H ´´KNAUF´´, segons UNE-EN 13963. | 1.39
MT12PMK011A | U | Clip de protecció de 72x48x41 mm. | 1.76
MT12PPK010J | m² | Placa de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 10.27
MT12PSG082 | U | Fixació per a formigó. | 0.22
MT12PSG220 | U | Fixació composta per tac i cargol 5x27. | 0.07
MT12PSG010L | m² | Placa de guix laminat reforçada amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / longitud / 15 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. | 20.4
MT12PSG010N | m² | Placa de guix laminat reforçada amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / longitud / 20 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. | 26.76
MT12PSG010O | m² | Placa de guix laminat reforçada amb teixit de fibra UNE-EN 15283-1 GM-F / 1200 / longitud / 25 / vora afinada, revestit en cara i dors per teixit de fibra de vidre no combustible. | 28.72
MT12PSG030A | kg | Pasta per a junts, segons UNE-EN 13963. | 1.3
MT12PSG040A | m | Cinta de junts. | 0.04
MT12PSG050C | m | Mestra 60/27 de xapa d'acer galvanitzat, d'ample 60 mm, segons UNE-EN 14195. | 1.48
MT12PSG081B | U | Cargol autoperforant 3,5x25 mm. | 0.01
MT12PSG200E | m | Perfil angular 30x30x0,7 mm, d'acer galvanitzat, segons UNE-EN 13964. | 0.82
MT12PTK010CD | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x25. | 0.01
MT12PTK010CG | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,5x45. | 0.02
MT12PTK010CH | U | Cargol autoperforant TN ´´KNAUF´´ 3,9x55. | 0.02
MT27PIJ020A | l | Pintura plàstica per a interior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, impermeable a l'aigua de pluja i permeable al vapor d'aigua, antifloridura, color blanc, acabat mat, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. | 2.97
MT27PLJ030A | l | Emprimació segelladora de dos components per a interior, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, per a aplicar amb brotxa, corró o pistola. | 16.07
MT27PWJ010A | kg | Pintura intumescent, en emulsió aquosa monocomponent, color blanc, acabat mat llis, aplicat amb pistola d'alta pressió o amb brotxa. | 15.47
MT41MIG010 | m³ | Morter ignífug, reacció al foc classe A1, segons R.D. 110/2008, compost de ciment en combinació amb perlita o vermiculita, per a protecció passiva contra el foc mitjançant projecció. | 252.95
P21-247L | Ud | Presa ràpida d'oxigen BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 64.77
P21-AI | u | Presa ràpida d'aire BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 64.77
P21-BUIT | u | Presa ràpida de buit BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 64.77
P21-GGV | u | Quadre de zona per al control de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per a allotjar els sensors dels diferents gasos i pannell frontal que inclou: - 2ut Doble regulador de pressió DAMAO. - 1ut Vacuometre. - 1ut vàlvula de bola 3/8'' d.12mm, - 1ut pressa ràpida de buit BM superficie marca Air Liquid Medical. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 2162.76
P21-149267 | m | Accessoris canonada coure d.12x1mm | 3.22
P21-76145 | m | Accessoris, AG i soporteria canonada coure de 10mm. | 2.97
P21-76146 | m | Accessoris canonada coure d.15x1mm | 2.97
P21-76147 | m | Accessoris canonada coure d.18x1mm | 4.86
P21-76148 | m | Accessoris canonada coure d.28mm | 6.58
Altres
44664 | % | medis auxiliars | 131.53
446-64SAT | % | SAT | 131.53
B45C808039 | u | Bancada prefabricada de formigó armat, de dimensions en planta 60x60cm i de 39cm d'alçada, formigó HA-25/P/10/IIa, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, amb mallasso de 150x150x6mm. Pintada amb resines epoxy, textura i color a definir per la DF. | 157.14
B7TDF6G6 | ut | Segellats de pasos d'instal·lacions EI 120 mitjançant la col·locació de saquets intumescents termo - expansius PROMASTOP®-S ( 320x100x25mm) segons cataleg del fabricant i el seu corresponent assaig amb la Norma 1366-3 | 12.22
BDLAE001 | u | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. | 166.48
BE3DCE01 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-600S o similar, de planxa d'acer, de 600mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 204
BE3DBA224040 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 400mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 78.2
BE3DBA224050 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 100.05
BE3DBA224060 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 600mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 118.45
BE3DBA224090 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 900mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. | 177.1
BEV3T1250 | u | Controlador lliurement programable i multiprotocol TONN8 amb llicència fins a 1250 punts i 2 anys de garantia, software marca TREND per a integracions a tercers, memòria no volàtil per a estrategia i dades i rellotge intern per a programació horària. Disposa dels següents ports de comunicacions: WIFI, 2 ports ethernet, 2 ports RS484 i l'opció d'ampliació de més ports mitjançant targetes de comunicació RS232, LONFTT i RS485. Subministrat amb els següents protocols de sèrie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRT Master, ModbusRTU, ModbusTCP, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial i SNMP IP i possibilitat de sol·licitar drivers d'integració addicionals amb altres protocols via ampliació. Muntatge en carril DIN o superfície. Model TONN-W02-81250-24 + TONN-SMA-8025-1YR. | 2131.33
BEV4BU04 | u | Bus de comunicacions, xarxa Ethernet categoria 6, entre els controladors i el servidor del sistema de gestió i el bus de comunicacions dels controladors de les unitats terminals amb el nus de comunicacions d'aquests, BACnet MS/TP. Així mateix s'inclou el bus de comunicacions entres les passarel·les i controladors/interfície i les targetes d'interfície dels equips a integrar (Modbus, Mbus, BACnet,etc.). | 9371.25
BEV5IS03 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, supervisor / si Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BACnet / IP, Mbus / RS232 i Modbus / RS485 , entre el Sistema de Control i els diferents subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió dels mateixos. S'inclou tant la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb el Sistema de Control de Trend en un únic punt amb comunicació en els següents protocols estàndard: BACnet via IP (Climatitzadors), Mbus via RS232 (Mesuradors Energia Tèrmica) i Modbus via RS485 (Opció Cliamtizadores i Analitzadors de Xarxa) i en base a un nombre de senyals (649 punts d'integració en total) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins d'aquests Subsistemes. | 3026
BEV5LS01 | u | Paquet de programari IQVISION de supervisió marca TREND en entorn Windows, base de dades SQL opcional mitjançant adquisició llicència no inclosa en el paquet bàsic, amb presentació de valors sobre esquemes dinàmics mitjançant animacions, gràfiques de valors en temps real, gestió d'alarmes que permetin realitzar una estadística real de la instal·lació en funció de la prioritat i criticitat de l'alarma, possibilitat de retransmissió d'alarmes a altres escades de Trend, a correus electrònics, impressores remotes..., gestió d'horaris i calendari perpetu, gestió d'històrics que inclou gravació automàtica dels mateixos, mostreig i gravació automàtica que permeti variables simultàniament, tant variables físiques com pseudo punts programats, gestió d'usuaris que permet nivells d'accés diferents sense límit d'usuaris, punts o esquemes dinàmics segons llicència adquirida amb possibilitat d'ampliació a través de l'adquisició llicències addicionals, servidor web amb capacitat d'accés simultani a través d'internet / intranet sense límit usuaris mitjançant un navegador web estàndard, comunicació mitjançant xarxes Ethernet / TCP / IP estàndard. Sense incloure programació i posada en marxa. Opció capacitat integrar ´´Sistema Tercers´´ en els següents protocols: BACnet IP, KNX IP, Modbus IP, Mbus IP, SNMP i OPC mitjançant adquisició controladors. Llicència inicial bàsica valida per a una de base dades de fins a 2.500 punts més llicència integració de fins a 1 controlador / passarel·la TONN8. Aquesta llicència inicial es pot ampliar amb l'adquisició de posterior llicències de punts de bases de dades, controladors d'integració a tercers i així com drivers integració passarel·les Tonn. | 4847.43
BEV5PM04 | u | Desenvolupament de l'enginyeria i programació dels gràfics, imatges i pantalles d'instal·lació i esquemes de principi i fitxers per al Lloc Central de el Sistema de Gestió Centralitzada de l'edifici / instal·lació. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificacions de projecte d'instal·lacions i en base a un nombre de senyals (204 punts cablejats en total dels controladors principals i 556 dels controladors d'unitats terminals) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització de el llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual d'usuari. Així mateix es farà efectiu el lliurament de la documentació definitiva d'obra (as built) en suport digital com a part de la recepció final de el Sistema de Gestió: Arquitectura Sistema Gestió; Llistat de senyals detallat dels equips i instal·lacions a monitoritzar, regular i integrar per part de el Sistema de Gestió de la instal·lació; Relació de supervisors, controladors, passarel·les i equip de camp (en el cas dels supervisors, controladors i passarel·la, s'haurà d'indicar en cada cas pertinent el nombre sèrie i versió de llicència i / o de firmware); Relació adreces IP fixes i adreces virtuals (vCNC) dels controladors i adreces IP fixes de les passarel·les i supervisors (en el cas de Telegestió incloure l'adreça IP fixa del port d'enllaç a la instal·lació); Relació llicències Software Supervisió iQvision i Drivers; Memòria funcionament; Còpia de la programació dels controladors i passarel·les (inclòs drivers per exemple SMS, etc.) i la relació de les claus d'accés als controladors i passarel·les de comprendre el Sistema de Gestió; Còpia programació del Software Supervisió iQvision i la relació dels usuaris i claus d'accés configurats en el Software de Gestió; Còpia imatges, pantalles i gràfics de supervisió del Software de Supervisió iQvision; Esquemes principi control (producció i distribució aigua freda i calenta, UTA, fancoils, quadres elèctrics secundaris, etc.); Esquemes elèctrics cablejat control (Aquests esquemes han de ser detallats i correctament definits per coincidir en nomenclatura i etiquetatge tant amb els esquemes elèctrics unifilars com amb els esquemes de principi); Plànols de planta de control amb el traçat del bus comunicacions i la ubicació dels quadres de control, supervisors, elements de camp, etc .; Llistat de mapejat (senyals) de les integracions i documentació del fabricant dels equips i subsistemes integrats; Relació noms usuaris i claus d'accés dels controladors, passarel·les, supervisors, drives, etc. configurats en el Sistema de Gestió; Protocol proves i posada en dels elements de control, amb el segell i signatura de verificació per part de personal a càrrec de la recepció de l'obra i amb el vist d'aprovació de la direcció tècnica i facultativa de l'obra; Fitxes tècniques i documentació tècnica dels equips instal·lats i Manuals maneig. Atenent al postservei del Sistema de Gestió es farà entrega d'una relació de treballs i tasques de manteniment preventiu i així com la proposta de contractació de serveis post instal·lació disponibles com el manteniment correctiu en remot i / o in situ, un llistat de recanvis recomanats i el calendari de cursos disponibles al Centre de Formació de Trend Controls als usuaris i mantenidors dels Sistemes de Trend Controls tot això encaminat a l'correcte funcionament de el Sistema a el màxim nivell exigible de confort, seguretat i eficiència energètica en base al que instal·lat. | 9909.3
BEV5SO02 | u | Ordinador amb sistema operatiu Winsows 10, ratolí, Monitor 32´´ i impressora. | 1402.5
BEVG5006 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP5000+EWA3002680+EWA3002685 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN50, Qp 15m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN50, 15m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 200mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 52mm MID per a canonades DN40-DN65 | 749.43
BEVG8007 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP6500+EWA3002680+EWA3004406 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN80, Qp 40m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN80, 40m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 225mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 85mm MID per a canonades DN80-DN125 | 901.23
BEVZAQ01 | u | Armaris quadres de control principals, inclou placa, transformador, automàtic, endoll, bornes portafusibles, borna terra, canals, carrils i accessoris de muntatge. | 3468
BEVZAQ02 | u | Armaris quadres de control dels controladors de les unitats terminals (IQeco), inclou tots els accessoris de muntatge. | 4062.15
BG12E003 | u | Alimentació a presa de corrent simple/múltiple, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. | 42.75
BG12E0A1 | u | Alimentació a mecanisme (interruptor, commutador, polsador), incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. | 51.28
BG12EA01 | u | Punt de connexió a circuit monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x2,5(T.2,5)mm2 | 58
BG12EA02 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x4(T.4)mm2 | 62
BG12EE01 | u | Punt de connexió a eixugamans, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. | 46.2
BG12ET02 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x2,5(T.2,5)mm2 | 71.15
BG12ET07 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic climatitzador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 | 201.5
BG12ET10 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x10(T.10)mm2 | 223.6
BG14ES01 | u | Ampliació del Quadre General existent amb tots els elements i accessoris necessaris per a la connexió de les línies dels nous subquadres. | 9593.1
BG14ES02 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 13348.7
BG14ES03 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 7042.9
BG14ES04 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.1 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 8109.7
BG14ES05 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.2 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA P. | 11320.8
BG14ES06 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 9276.7
BG14ES07 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 3, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. | 6886.8
BG14ET04 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x4(T.4)mm2 | 78.22
BG14ET06 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 | 84.58
BG31EC01 | u | Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cablenecessaris per al connexionat dels diferents elements de camp fins als controladors, ubicats als quadres de control. | 10534.48
BG625337 | ut | Sensor de lluminositat en sostre per a connexió en panell de control amb comunicació Bus DALI amb p.p. caixes d'empalmament, d'elements, plaques i marcs, tubs i cablejat d'instal.lacions electriques fins a panell de control. Marca/model: LITECOM/ ED-EYE. Totalment instal·lat. | 113.42
BM11E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb central existent. | 480
BM12E0A1 | m | Cable de manguera de parell trenat i apantallat, de 2x1,5 mm2, no propagador de la flama, lliure d'halògens, amb baixa emissió de fums i baixa corrosivitat | 0.66
BM14EN01 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, marca Notifier model N026-41 o similar, amb element rearmable, direccionable i amb aïllador de curtcircuit incorporat. Inclou caixa per muntatge en superfície i accessoris. | 81.29
BMPAGCA1 | u | Instal·lació de sistema de control d'accessos, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Intèrfons amb càmera color i lector de targetes accessos plantes: - 12 ut intèrfon PANPHONE IP SIP SERIE 4 Central de taulell: - 5 ut telèfon IP SIP amb pantalla tàctil Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 7307.67
BMPAGCA2 | u | Instal·lació de la centraleta VoIP NEC SV9100 de getronics, per a la connexió dels dispositius del sistema de megafonia (altaveus) i del control d'accessos (intèrfons). Permet l'ús dels sistemes (emissió de missatges), obertura de portes, des de qualsevol extensió connectada a la central NEC. També incorpora un enllaç de connexió mitjançant SIP Trunk a la central existent a l'hospital. - 1 ut CPU principal SV9100 amb capacitat d'ampliació fins a 896 extensions o ports - 30 ut llicències d'extensió SIP per a la connexió d'altaveus i intèrfons - 12 ut llicències SIP Trunk per a la connexió amb la central de telefonia de l'hospital Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 2631
BN72TAC150 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 470 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. | 245.9
BN72TAC15L | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15 LF, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 245 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. | 245.9
BN72TAC250 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN25, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 2210 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 25. | 216.32
BN72TAC320 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN32, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 3700 l/h. Amb acoblament de connexió RHL32. | 309.49
BN72TAM15S | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic model TA-Modulator 15 HTP o similar. Cabal màxim 480 l/h. Amb actuador proporcional TA Slider 160 Plus o similar, alimentació 24 Vca/cc, amb senyal de comandament 2-10Vcc. Incloent accessoris de muntatge | 281.44
BN72TAM80 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial per a control proporcional, DN80, marca IMI Hydronic model TA-Modulator, o similar. Cabal màxim ajustable electrònicament entre 5.850 i 37.300 l/h. Pressió diferencial màxima admissible 800kPa i mínim pèrdua de pressió 30kPa. Temperatura treball entre -10 i +90 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Sense actuador, incloent p.p. d'accessoris. | 2098.88
BN72TAS750 | u | Actuador marca IMI Hydronic model TA-SLIDER 750, proporcional, 3 punts, 24Vac/Vdc, incloent accessoris | 286.32
BN72TASV32 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN32, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 1 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 30 i 3.600 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 7,4kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. | 1312.5
BN72TASV40 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN40, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 50 i 6.300 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 12,6kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. | 1406.25
BN72TASV50 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN50, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 90 i 11.000 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 21,1kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. | 1500
BN91TBVP20 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN20, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. | 157.3
BN91TBVP25 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN25, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. | 197.9
BNC1TACP20 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial DN20, fabricada en ametall, marca IMI Hydronic model TA-COMPACT-P, o equivalent. Cabal màxim ajustable entre 210 i 1150 l/h. Màxima pressió diferencial admissible 400kPa i mínima pèrdua de pressió recomanable 15kPa. Temperatura treball entre -10 i +90 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Sense actuador, incloent p.p. d'accessoris. | 134.96
BNL2GBC01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 8,8 m3/h i 10,6 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2121.9
BNL2GBC02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-150 N-A-F-A-BQQE-DDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 4100 rpm, punt de treball 7,9 m3/h i 10,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 1989.35
BNL2GBF01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 14,9 m3/h i 8,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2121.9
BNL2GBF02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 40-120 N-A-F-A-BQQE-DDB o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 3390 rpm, punt de treball 13,9 m3/h i 7,1 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2121.9
BNL2G080150 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE 80-150/4 S-A-F-A-BQQE-JD3 o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 80 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 16 bar, motor trifàsic de 400 V i 3 kW a 1470 rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF. Inclou suports, accessoris, juntes i brides. | 3979.25
BP25GSPI | u | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Llocs de control d'infermeria i comunicació: - 4 ut iCall 290 SIP-Touch de Getronics, o similar, Llocs pacient habitació: - 39 ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 53 ut iCall 305 LB-OAE, de Getronics, o similar, - 53 ut CC03/MAG-LB/SC Handset magnetic handset, de Getronics o similar, - 53 ut iCall handset convertor PS2 (magnetic), de Getronics o similar, - 53 ut single iCall frame (white&edgy design), de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 33 ut iCall 350 LB-T, mecanisme tirador bany amb cordó de seguretat, de Getronics o similar, - 33 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 53 ut iCall 585 LB-T, mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 53 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Software d'informes d'esdeveniments del sistema Novilog. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 53819.82
BP3MGM01 | u | Instal·lació de sistema de megafonia IP, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Altaveus IP SIP de getronics, o similar - 13 ut Servidor de Paging SIP amb programador de timbre Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 8324.91
BP4GUTP6 | u | Instal·lació de cablejat UTP categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 per a la connexió de tots els elements de la xarxa: mòduls RJ45 Cat.6 UTP, maniguets RJ45 Cat.6 UTP, tub corrugat i la certificació del cablejat corresponent. La instal·lació connecta els següents sistemes i elements: - Sistema Pacient-Infermera - Sistema de megafonia - Sistema de control d'accessos - Centraleta VoIP - Sistema CCTV - Punts WIFI - Preses Veu i Dades dels llocs de treball, capçals, TV, etc. També inclou els 3 Racks: Rack Planta 2 Ala 1: - 9 panells buits de 24 ports - 203 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 203 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 9 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 2+3 Ala 2: - 4+5 panells buits de 24 ports - 101+103 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 101+103 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 4+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 3 Ala 1/3: - 3+5 panells buits de 24 ports - 74+98 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 74+98 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 3+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Totalment instal·lat. | 130511.72
BP7ES205 | u | Switch industrial de 5 ports Ethernet RD45, model EDS-205, marca TREND dissenyat per a l'automatització d'edificis. Alimentació en contínua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rang temeperatura d'operació -10ºC a 60ºC. | 329.26
BPACGTV1 | u | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministrament i instal·lació de material: - 4 ut gravador de vídeo de 4 càmeres amb dics 1Tb - 1 ut gravador de vídeo de 8 càmeres amb dics 2Tb - 18 ut càmeres Mini domo IP 2Mbpx - 5 ut monitors amb suport per a instal·lació - 1 ut patcc panell de connexió i cablejat Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. | 8779.19
ED510E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 450
ED510E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | 890
ED510EE01 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. | 850
GM4.1 | u | Sistema de monitorització i alarma de pressions de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, amb visualització de les pressions i missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i acústiques. Inclou: - Sistema de monitorització i alarma VIGI 3033 de 3 vies, - 2ut de sensor analògic de pressió, - 1ut de sensor analògic de buit. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 1128.48
K21HE01 | u | Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament. | 560

## T-DIM
|  |  |  | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera | Projecte executiu de les instal·lacions de la reforma de les plantes segona i tercera
|  |  |  | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023. | de l'Hospital de la Seu d'Urgell (Lleida) - Modificat 3 - Novembre 2023.
|  | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS | AMIDAMENTS
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA (AFS, ACS, RACS)
| N | Nivell | 01 | AIGUA FREDA (AFS)
'01.01.01.01.001 | L | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 3.3
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 3 |  |  | 1.1 | 3.3
'01.01.01.01.002 | L | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 30
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2.5 | 12.5
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  | 2.5 | 2.5
ALA 2 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
ALA 3 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
'01.01.01.01.003 | L | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 139.5
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
ALA 2 |  | 1 | 0 |  | 4.5 | 0
PLANTA 3
ALA 1 |  | 7 |  |  | 4.5 | 31.5
ALA 2 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
ALA 3 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
'01.01.01.01.004 | L | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 79.2
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 34 |  |  | 1.1 | 37.4
ALA 2 |  | 14 |  |  | 1.1 | 15.4
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  | 1.1 | 4.4
ALA 2 |  | 9 |  |  | 1.1 | 9.9
ALA 3 |  | 11 |  |  | 1.1 | 12.1
'01.01.01.01.005 | L | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 112.2
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 29 |  |  | 1.1 | 31.9
PLANTA 3
ALA 1 |  | 23 |  |  | 1.1 | 25.3
ALA 2 |  | 20 |  |  | 1.1 | 22
ALA 3 |  | 24 |  |  | 1.1 | 26.4
MUNTANT ALA 3 |  | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
'01.01.01.01.006 | L | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 7.7
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 7 |  |  | 1.1 | 7.7
'01.01.01.01.007 | L | EF423CFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 60
AFS
MUNTANT ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.01.01.008 | L | EFQ3386L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 3.3
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 3 |  |  | 1.1 | 3.3
'01.01.01.01.009 | L | EFQ3387L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 32.5
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2.5 | 12.5
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
ALA 2 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
ALA 3 |  | 2 |  |  | 2.5 | 5
'01.01.01.01.010 | L | EFQ3389L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 139.5
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
ALA 2 |  | 1 | 0 |  | 4.5 | 0
PLANTA 3
ALA 1 |  | 7 |  |  | 4.5 | 31.5
ALA 2 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
ALA 3 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
'01.01.01.01.011 | L | EFQ338BL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 79.2
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 34 |  |  | 1.1 | 37.4
ALA 2 |  | 14 |  |  | 1.1 | 15.4
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  | 1.1 | 4.4
ALA 2 |  | 9 |  |  | 1.1 | 9.9
ALA 3 |  | 11 |  |  | 1.1 | 12.1
'01.01.01.01.012 | L | EFQ338CL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 112.2
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 29 |  |  | 1.1 | 31.9
PLANTA 3
ALA 1 |  | 23 |  |  | 1.1 | 25.3
ALA 2 |  | 20 |  |  | 1.1 | 22
ALA 3 |  | 24 |  |  | 1.1 | 26.4
MUNTANT ALA 3 |  | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
'01.01.01.01.013 | L | EFQ338EL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 7.7
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 7 |  |  | 1.1 | 7.7
'01.01.01.01.014 | L | EFQ338LL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 89 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 60
AFS
MUNTANT ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.01.01.015 | L | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2
PLANTA 3
ALA 1
ALA 2
ALA 3
'01.01.01.01.016 | L | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 2 |  | 4 |  |  |  | 4
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.01.01.017 | L | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 41
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 17 |  |  |  | 17
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 6 |  |  |  | 6
ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
ALA 3 |  | 9 |  |  |  | 9
'01.01.01.01.018 | L | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.01.019 | L | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3
AFS
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.01.020 | L | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
AFS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.01.021 | L | EJ71EA40 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 3
AFS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.01.01.022 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 7
AFS |  | 7 |  |  |  | 7
'01.01.01.01.023 | L | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.01.024 | L | ED51E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA (AFS, ACS, RACS)
| N | Nivell | 02 | AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS/RACS)
'01.01.01.02.001 | L | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 103.9
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 5 |  |  | 4.5 | 22.5
ALA 2 |  | 6 |  |  | 4.5 | 27
PLANTA 3
ALA 2 |  | 3 |  |  | 4.5 | 13.5
ALA 3 |  | 2 |  |  | 4.5 | 9
RACS
PLANTA 2
ALA 2 |  | 29 |  |  | 1.1 | 31.9
'01.01.01.02.002 | L | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 336.1
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 6 |  |  | 4.5 | 27
PLANTA 3
ALA 1 |  | 7 |  |  | 4.5 | 31.5
ALA 2 |  | 7 |  |  | 4.5 | 31.5
ALA 3 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
RACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 73 |  |  | 1.1 | 80.3
PLANTA 3
ALA 1 |  | 35 |  |  | 1.1 | 38.5
ALA 2 |  | 35 |  |  | 1.1 | 38.5
ALA 3 |  | 42 |  |  | 1.1 | 46.2
MUNTANT ALA 3 |  | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
'01.01.01.02.003 | L | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 90.2
PLANTA 2
ALA 1 |  | 34 |  |  | 1.1 | 37.4
ALA 2 |  | 14 |  |  | 1.1 | 15.4
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  | 1.1 | 4.4
ALA 2 |  | 12 |  |  | 1.1 | 13.2
ALA 3 |  | 11 |  |  | 1.1 | 12.1
RACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 7 |  |  | 1.1 | 7.7
'01.01.01.02.004 | L | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 112.2
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 29 |  |  | 1.1 | 31.9
PLANTA 3
ALA 1 |  | 23 |  |  | 1.1 | 25.3
ALA 2 |  | 20 |  |  | 1.1 | 22
ALA 3 |  | 24 |  |  | 1.1 | 26.4
MUNTANT ALA 3 |  | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
'01.01.01.02.005 | L | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 67.7
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 7 |  |  | 1.1 | 7.7
RACS
MUNTANT ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.01.02.006 | L | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 60
ACS
MUNTANT ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.01.02.007 | L | EFQ33E6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 103.9
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 5 |  |  | 4.5 | 22.5
ALA 2 |  | 6 |  |  | 4.5 | 27
PLANTA 3
ALA 2 |  | 3 |  |  | 4.5 | 13.5
ALA 3 |  | 2 |  |  | 4.5 | 9
RACS
PLANTA 2
ALA 2 |  | 29 |  |  | 1.1 | 31.9
'01.01.01.02.008 | L | EFQ33E7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 336.1
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 6 |  |  | 4.5 | 27
PLANTA 3
ALA 1 |  | 7 |  |  | 4.5 | 31.5
ALA 2 |  | 7 |  |  | 4.5 | 31.5
ALA 3 |  | 8 |  |  | 4.5 | 36
RACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 73 |  |  | 1.1 | 80.3
PLANTA 3
ALA 1 |  | 35 |  |  | 1.1 | 38.5
ALA 2 |  | 35 |  |  | 1.1 | 38.5
ALA 3 |  | 42 |  |  | 1.1 | 46.2
MUNTANT ALA 3 |  | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
'01.01.01.02.009 | L | EFQ33E9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 90.2
PLANTA 2
ALA 1 |  | 34 |  |  | 1.1 | 37.4
ALA 2 |  | 14 |  |  | 1.1 | 15.4
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  | 1.1 | 4.4
ALA 2 |  | 12 |  |  | 1.1 | 13.2
ALA 3 |  | 11 |  |  | 1.1 | 12.1
RACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 7 |  |  | 1.1 | 7.7
'01.01.01.02.010 | L | EFQ33EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 112.2
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 29 |  |  | 1.1 | 31.9
PLANTA 3
ALA 1 |  | 23 |  |  | 1.1 | 25.3
ALA 2 |  | 20 |  |  | 1.1 | 22
ALA 3 |  | 24 |  |  | 1.1 | 26.4
MUNTANT ALA 3 |  | 6 |  |  | 1.1 | 6.6
'01.01.01.02.011 | L | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 67.7
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 7 |  |  | 1.1 | 7.7
RACS
MUNTANT ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.01.02.012 | L | EFQ33EJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 60
ACS
MUNTANT ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
MUNTANT ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.01.02.013 | L | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 15
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
RACS | [5 empty] | 0
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.02.014 | L | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 41
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 17 |  |  |  | 17
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 6 |  |  |  | 6
ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
ALA 3 |  | 9 |  |  |  | 9
'01.01.01.02.015 | L | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 2
ACS
PLANTA 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
RACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.02.016 | L | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 3
ACS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.02.017 | L | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 1
ACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.02.018 | L | ENF11A10 | u | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada | Vàlvula termostàtica mescladora per a instal·lacions d'ACS, de 20 mm de diàmetre nominal, amb cos de bronze PN 10, connexions roscades, amb funció de bloqueig per manca d'aigua freda i amb vàlvula de regulació de la temperatura preajustada, muntada | 7
RACS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.01.02.019 | L | EJ71EA40 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 6
ACS |  | 3 |  |  |  | 3
RACS |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.01.02.020 | L | EEU11113 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8´´ de diàmetre, roscat | 14
ACS |  | 7 |  |  |  | 7
RACS |  | 7 |  |  |  | 7
'01.01.01.02.021 | L | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.01.02.022 | L | ED51E5D2 | u | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | Partida alçada a justificar de tractament de desinfecció previst a la posada en servei per empresa acreditada. Inclou certificació oficial. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 01 | INSTAL·LACIÓ D'AIGUA (AFS, ACS, RACS)
| N | Nivell | 03 | INSTAL·LACIÓ INTERIOR LOCALS I APARELLS SANITÀRIS
'01.01.01.03.001 | L | EFB46551 | m | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 38
AF
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2 | 4
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 4 |  |  | 2 | 8
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2 | 10
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2 | 4
ALA 2 |  | 3 |  |  | 2 | 6
ALA 3 |  | 2 |  |  | 2 | 4
'01.01.01.03.002 | L | EFB48751 | m | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 118
AF
PLANTA 2
ALA 1 |  | 6 |  |  | 2 | 12
ALA 2 |  | 6 |  |  | 2 | 12
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2 | 4
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2 | 10
ALA 3 |  | 3 |  |  | 2 | 6
ACS | [5 empty] | 0
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 14 |  |  | 2 | 28
PLANTA 3
ALA 1 |  | 6 |  |  | 2 | 12
ALA 2 |  | 8 |  |  | 2 | 16
ALA 3 |  | 9 |  |  | 2 | 18
'01.01.01.03.003 | L | EFB4A951 | m | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment | 90
AF
PLANTA 2
ALA 1 |  | 17 |  |  | 2 | 34
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2 | 10
PLANTA 3
ALA 1 |  | 6 |  |  | 2 | 12
ALA 2 |  | 8 |  |  | 2 | 16
ALA 3 |  | 9 |  |  | 2 | 18
'01.01.01.03.004 | L | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 38
AF
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  | 2 | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2 | 4
ACS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 4 |  |  | 2 | 8
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2 | 10
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2 | 4
ALA 2 |  | 3 |  |  | 2 | 6
ALA 3 |  | 2 |  |  | 2 | 4
'01.01.01.03.005 | L | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 118
AF
PLANTA 2
ALA 1 |  | 6 |  |  | 2 | 12
ALA 2 |  | 6 |  |  | 2 | 12
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  | 2 | 4
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2 | 10
ALA 3 |  | 3 |  |  | 2 | 6
ACS | [5 empty] | 0
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 14 |  |  | 2 | 28
PLANTA 3
ALA 1 |  | 6 |  |  | 2 | 12
ALA 2 |  | 8 |  |  | 2 | 16
ALA 3 |  | 9 |  |  | 2 | 18
'01.01.01.03.006 | L | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 90
AF
PLANTA 2
ALA 1 |  | 17 |  |  | 2 | 34
ALA 2 |  | 5 |  |  | 2 | 10
PLANTA 3
ALA 1 |  | 6 |  |  | 2 | 12
ALA 2 |  | 8 |  |  | 2 | 16
ALA 3 |  | 9 |  |  | 2 | 18
'01.01.01.03.007 | L | EFB4S501 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 20x1,9mm - Clau d'aparell de 1/2´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 20x1,9mm - Clau d'aparell de 1/2´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. | 94
PLANTA 2
ALA 1 |  | 30 |  |  |  | 30
ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 19 |  |  |  | 19
ALA 3 |  | 23 |  |  |  | 23
'01.01.01.03.008 | L | EFB4S502 | u | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 25x2,3mm - Clau d'aparell de 3/4´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. | Connexió a aparell en sala humida amb canonada de polipropilè-copolímer PP-R, sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, segons es descriu a continuació: - Canonada de subministrament 25x2,3mm - Clau d'aparell de 3/4´´ - Part proporcional de canonada de distribució des de clau de sala - Aïllament de canonades - P.p. de material auxiliar i accessoris de muntatge Totalment instal·lat i en funcionament. | 142
PLANTA 2
ALA 1 |  | 41 |  |  |  | 41
ALA 2 |  | 12 |  |  |  | 12
PLANTA 3
ALA 1 |  | 23 |  |  |  | 23
ALA 2 |  | 30 |  |  |  | 30
ALA 3 |  | 36 |  |  |  | 36
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 01 | EQUIPS
| N | Subnivell | 01 | CLIMATITZADORS
'01.01.02.01.01.001 | L | EEJBAFMA033 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP033 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de control i força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP033 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de control i força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1
CL02.2.1-Hospital de dia Planta 2 ala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.002 | L | EEJBAFMA029 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.2) marca AIRLAN sèrie FMA-HP029 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL02.2.2) marca AIRLAN sèrie FMA-HP029 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 5kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1
CL02.2.2-Zona administrativa Planta 2 ala 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.003 | L | EEJBAFMA102 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL2-3.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP102 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL2-3.1) marca AIRLAN sèrie FMA-HP102 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1
CL02-3.1-Plantes 2 i 3. Ala 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.004 | L | EEJBAFMA075 | u | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL3.2-3) marca AIRLAN sèrie FMA-HP75 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | Subministrament i col·locació de climatitzador (CL3.2-3) marca AIRLAN sèrie FMA-HP75 o similar, amb certificació Eurovent, construïda amb perfils d'alumini i panells sàndwich de 45mm d'espessor tots amb rotura de pont tèrmic fixats mitjançant compressió mecànica per perfil perimetral d'alumini que confereix al tancament una gran resistència mecànica, excel·lent estanqueïtat i atractiu disseny, exempta de cargolaria exterior i composada per xapa exterior lacada en blanc amb pintura en PVC de 20 micres d'espessor, no decolorable, poliuretà interior de 43 kg/m3 polimeritzat en absència de CHFCs, galvanitzat zincat interior, safates de condensats d'alumini, ventiladors amb motor EC, portes amb frontisses i manilles d'obertura ràpida en zones de depressió, filtres amb bastidors metàl·lics fixats i segellats perimetralment a la estructura interior amb extracció posterior per eliminar el bypass, superfície frontal íntegrament coberta per cel·les filtrants per maximitzar la superfície eficaç de filtrat, reduir les pèrdues de càrrega, els consums associats i espaiar els manteniments. Fitxes tècniques generades mitjançant software de selecció testat que contempla els efectes que sobre les prestacions de cada component exerceixen els canvis de direcció i velocitat que pateix l'aire al passar per dins de la UTA, les distàncies entre els components, l'efecte de la caixa (distància a les parets), el tipus de descàrrega, etc.. Amb la següent classificació segons la EN1886: Resistència mecànica: D1; Fuites d'aire (-400 Pa): L1; Fuites d'aire (+700Pa): L2 (R); Bypass de filtres: F9; Transmissivitat tèrmica: T2; Pont tèrmic: TB2 i la següent atenuació acústica del panell per banda d'octava: 14/9/13/10/24/32/38. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Configuració per intempèrie. - Quadre de força FMA-HP, muntat i cablejat. - Humificador de resistències amb una capacitat de producció de 10kg/h. - Plènums d'impulsió i retorn. - Maniguets antivibratoris EPDM. - Safata de condensats en alumini. - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Connexions de canonades. - Connexions i desguàs de dimensions segons RITE, incloent p.p. de canonada de desguàs fins a xarxa d'evacuació d'aigües, - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 1
CL03.2-3-Plant 3. Ala 2 i 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.005 | L | EEJBAFMA2101 | u | Unitat purificadora d'aire per a previsió de box d'aïllament, per intempèrie, amb envolvent acústica de 25mm d'aïllant per a la reducció de soroll. Marca/model: AIRLAN FMA021, o similar. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Silenciador a l'extracció, - Filtratge a l'extracció: G4+F7+H14, - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Conductes i connexions de conductes fins habitació, incloent reixa d'extracció. - Integració en sistema de control de l'edifici. - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE, UNE 100.713:2005, UNE171340:2020. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | Unitat purificadora d'aire per a previsió de box d'aïllament, per intempèrie, amb envolvent acústica de 25mm d'aïllant per a la reducció de soroll. Marca/model: AIRLAN FMA021, o similar. Característiques tècniques segons fitxa tècnica projecte. Inclou: - Silenciador a l'extracció, - Filtratge a l'extracció: G4+F7+H14, - Juntes flexibles per a connexió a conductes. - Connexions elèctriques. - Conductes i connexions de conductes fins habitació, incloent reixa d'extracció. - Integració en sistema de control de l'edifici. - Conjunt de silentblocks per eliminar la transmissió de vibracions de la màquina, de les característiques (pes i freqüència) adients segons criteri de la DF. - Posada en funcionament, proves segons RITE, UNE 100.713:2005, UNE171340:2020. - P.p. de material auxiliar de muntatge. Totalment instal·lat. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.02.01.01.006 | L | EN72TASV32 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN32, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 1 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 30 i 3.600 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 7,4kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN32, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 1 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 30 i 3.600 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 7,4kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | 5
CL2.2.1 |  | 2 |  |  |  | 2
CL2.2.2 |  | 2 |  |  |  | 2
CL3.2-3 |  | 1 |  |  |  | 1
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.007 | L | EN72TASV40 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN40, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 50 i 6.300 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 12,6kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN40, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 50 i 6.300 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 12,6kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | 2
CL2.2.1
CL2.2.2
CL3.2-3 |  | 1 |  |  |  | 1
CL2-3.1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.008 | L | EN72TASV50 | u | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN50, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 90 i 11.000 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 21,1kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula electrònica de control i equilibrat de 2 vies amb capacitat de medició de flux, temperatura i potència, DN50, marca IMI Hydronic model TA-Smart valve, o similar, amb rosca interna Rp 2 1/2'' (segons ISO 7-1). Cabal màxim ajustable electrònicament entre 90 i 11.000 l/h. Pèrdua de càrrega mínima a cabal nominal 21,1kPa. Tancament estanc (classe A, segons EN12266-1). Pressió diferencial màxima de tancament dPs 600kPa i pressió diferencial màxima de treball 400kPa. Temperatura del fluid entre -10 i +110 ºC. Per a circuits tancats d'aigua amb una concentració màxima de glicol del 57%. Formada per vàlvula de bola caracteritzada amb actuador proporcional, alimentació 24 Vca/cc, protecció IP54, amb possibilitat de desembragatge temporal o permanent per accionament manual, mesurador de cabal per ultrasons, regulador electrònic i 2 sensors de temperatura per impulsió i retorn. Control convencional tipus 0-10 Vcc i funcionalitat d'alt nivell amb el BAS mitjançant bus Ethernet Modbus/TCP. Inclou monitorització de potència i de consums (fred i calor), servidor web, registre de dades dels últims 31 dies i 13 mesos, gestor del salt tèrmic, mode de control de potència i serveis al núvol. Inclou integració al sistema de gestió de l'edifici. Totalment instal·lada i ajustada. | 1
CL2.2.1
CL2.2.2
CL3.2-3
CL2-3.1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.009 | L | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
CL2.2.1
CL2.2.2 |  | 4 |  |  |  | 4
CL3.2-3
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.010 | L | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 8
CL2.2.1 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2.2.2 |  | 4 |  |  |  | 4
CL3.2-3
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.011 | L | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 8
CL2.2.1 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2.2.2
CL3.2-3 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.012 | L | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 8
CL2.2.1
CL2.2.2
CL3.2-3 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2-3.1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.01.01.013 | L | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
CL2.2.1
CL2.2.2
CL3.2-3
CL2-3.1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.01.01.014 | L | ENE15304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1
CL2.2.1
CL2.2.2 |  | 1 |  |  |  | 1
CL3.2-3
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.015 | L | ENE16304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
CL2.2.1 |  | 1 |  |  |  | 1
CL2.2.2 |  | 1 |  |  |  | 1
CL3.2-3
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.016 | L | ENE17304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
CL2.2.1 |  | 1 |  |  |  | 1
CL2.2.2
CL3.2-3 |  | 1 |  |  |  | 1
CL2-3.1
'01.01.02.01.01.017 | L | ENE18304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 2
CL2.2.1
CL2.2.2
CL3.2-3 |  | 1 |  |  |  | 1
CL2-3.1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.018 | L | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 1
CL2.2.1
CL2.2.2
CL3.2-3
CL2-3.1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.01.019 | L | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 16
CL2.2.1 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2.2.2 |  | 4 |  |  |  | 4
CL3.2-3 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2-3.1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.01.01.020 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 8
CL2.2.1 |  | 2 |  |  |  | 2
CL2.2.2 |  | 2 |  |  |  | 2
CL3.2-3 |  | 2 |  |  |  | 2
CL2-3.1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.01.01.021 | L | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 16
CL2.2.1 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2.2.2 |  | 4 |  |  |  | 4
CL3.2-3 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2-3.1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.01.01.022 | L | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | 16
CL2.2.1 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2.2.2 |  | 4 |  |  |  | 4
CL3.2-3 |  | 4 |  |  |  | 4
CL2-3.1 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.01.01.023 | L | EJ71EA32 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 8
CL2.2.1 |  | 2 |  |  |  | 2
CL2.2.2 |  | 2 |  |  |  | 2
CL3.2-3 |  | 2 |  |  |  | 2
CL2-3.1 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 01 | EQUIPS
| N | Subnivell | 02 | FANCOILS
'01.01.02.01.02.001 | L | EEJ7M201 | u | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 201 P o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-01 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 220 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 51,5 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 55,4 dB(A) - Punt de treball: 8,2 V - Potencia absorbida: 24,7 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,113 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 0,938 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 191,5 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1,514 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 132,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 15,1 kPa - Potència màx. motor: 54 W - Intensitat màx. 0,25 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 562 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 13,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | Subministrament i col·locació de fan coil amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCZI 201 P o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. Construït en xapa zincada de 0,7 mm d’espessor amb bateria d’intercanvi tèrmic realitzada en tub de coure i aleta continua fixada per expansió mecànica dels tubs, dissenyada per a una pèrdua de càrrega en el costat d’aigua no superior als 20 kPa per a condicions nominals. Col·lectors roscats femella fixats al marc per evitar trencadisses mitjançant la connexió a la xarxa de distribució, vàlvula de purgat i drenatge. Tren de ventilació amb ventiladors centrífugs de doble aspiració amb rodet termoplàstic de pales cap endavant per obtenir un molt bon baix nivell sonor. Motor DC Brushless amb condensador permanent, protegit contra sobrecàrregues, acoblat directament al ventilador i muntat sobre suports elàstics, filtre d’aire de marc metàl·lic i safata de condensats de material termoplàstic, de les següents característiques: - Posició: FC-01 - Cabal aire al punt de treball de disseny: 220 m3/h - Pressió disponible: 50 Pa - Potència sonora en la impulsió (Lw Imp.) al punt de treball de disseny: 51,5 dB(A) - Potència sonora en el retorn + irradiat (Lw Ret + Irr.) al punt de treball de disseny: 55,4 dB(A) - Punt de treball: 8,2 V - Potencia absorbida: 24,7 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,113 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 0,938 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 191,5 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 9,4 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 1,514 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 132,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 15,1 kPa - Potència màx. motor: 54 W - Intensitat màx. 0,25 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions: 216 x 562 x 453 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 13,0 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 39
PLANTA 2. ALA 1. |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA 3. ALA 1. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3. |  | 8 |  |  |  | 8
'01.01.02.01.02.002 | L | EEJ34E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 34VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 413 m3/h - Potència sonora total de la unitat: 38,1 dB(A) - Punt de treball: 6,2 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,283 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,124 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 220,7 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,3 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,198 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 192,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 8,4 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 34VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 413 m3/h - Potència sonora total de la unitat: 38,1 dB(A) - Punt de treball: 6,2 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 1,283 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,124 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 220,7 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 6,3 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,198 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 192,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 8,4 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 17
PLANTA 2. ALA 1 |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA 2. ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 2 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3. ALA 3. |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.02.003 | L | EEJ44E001 | u | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 44VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 513,9m3/h - Potència sonora total de la unitat: 44,9 dB(A) - Punt de treball: 6,6 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2,568 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,934 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 441,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 11,7 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,697 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 236,6 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 11,5 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | Subministrament i col·locació de cassette de sostre amb certificació Eurovent a 4 tubs Airlan model FCLI 44VL o similar amb motor elèctric DC Brushless d’última generació, modulació continua de 0 – 100% adequant de manera continua el cabal d’aire a la càrrega instantània permetent reduir oscil·lacions reduïdes de temperatures i humitat, ràpida resposta en ambients climatitzats així como una reducció de soroll exponencial a baixes càrregues. amb ventilador dissenyat per una emissió sonora reduïda. Estructura de sustentació reforçada amb faixa lateral d’acer galvanitzat, filtre d’aire precarregat electrostàticament, safata de condensats amb grau d’autoextinció VO, plafó decoratiu GLLI10, bomba de condensats, vàlvula de 3 vies i actuador tot – res de 220 V muntat a l’interior de l’equip per a la bateria de fred i kit hidràulic VHL1 per bateria de calor, de les següents característiques: - Cabal aire al punt de treball de disseny: 513,9m3/h - Potència sonora total de la unitat: 44,9 dB(A) - Punt de treball: 6,6 V - Potencia absorbida: 15,2 W - Potència frigorífica total al punt de treball de disseny: 2,568 kW - Potència frigorífica sensible al punt de treball de disseny: 1,934 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de fred: 25,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de fred: 7 / 12 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de fred: 441,8 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de fred: 11,7 kPa - Potència calorífica total al punt de treball de disseny: 2,697 kW - Condicions d’entrada d’aire a la bateria de calor: 20,0 ºC 50,0% Hr - Temperatures entrada / sortida d’aigua a la bateria de calor: 70 / 60 ºC - Cabal d'aigua a la bateria de calor: 236,6 l/h - Pèrdua de càrrega a la bateria de calor: 11,5 kPa - Potència màx. motor: 45 W - Intensitat màx. 0,22 A. - Tensió d'alimentació: 220-230 V/1N/50 Hz. - Dimensions (sense plafó): 298 x 587 x 587 mm (alçada x amplada x profunditat) - Pes: 20,5 kg. Inclou vàlvuleria, connexionat i vàlvula per a regulació i equilibrat 2 vies, sistema dinàmic. | 3
PLANTA 2. ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.02.004 | L | EBIA01.CA | ut | Suport metàl·lic, per a suspendre fan-coil de 150 kg. Completament instal·lat. | Suport metàl·lic, per a suspendre fan-coil de 150 kg. Completament instal·lat. | 59
FCZI201P
PLANTA 2. ALA 1. |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA 3. ALA 1. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3. |  | 8 |  |  |  | 8
FCLI34
PLANTA 2. ALA 1 |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA 2. ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 2 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3. ALA 3. |  | 1 |  |  |  | 1
FCLI44
PLANTA 2. ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.02.005 | L | ED11F012 | u | Tasques d'execució del desguàs de fancoil a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | Tasques d'execució del desguàs de fancoil a base de tub de polipropilè rígid de 32 mm, sifò, accessoris. Conducció al baixant pluvial/ col·lector més pròxim. Execució d'aquestes tasques d'acord amb la memòria del projecte, especificacions tècniques i DO/DE de l'obra. Completament realitzat. | 59
FCZI201P
PLANTA 2. ALA 1. |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA 3. ALA 1. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3. |  | 8 |  |  |  | 8
FCLI34
PLANTA 2. ALA 1 |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA 2. ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 2 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3. ALA 3. |  | 1 |  |  |  | 1
FCLI44
PLANTA 2. ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.02.006 | L | EN72TAC15L | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15 LF, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 245 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15 LF, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 245 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 78
PLANTA 2
ALA 1 |  | 34 |  |  |  | 34
PLANTA 3
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 3 |  | 16 |  |  |  | 16
'01.01.02.01.02.007 | L | EN72TAC150 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 470 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN15, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 470 l/h. Amb actuador tot o res EMO T, alimentació 24 Vca/cc. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 40
PLANTA 2
ALA 1 |  | 10 |  |  |  | 10
ALA 2 |  | 16 |  |  |  | 16
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.01.02.008 | L | EN314A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1/2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 156
PLANTA 2
ALA 1 |  | 68 |  |  |  | 68
PLANTA 3
ALA 1 |  | 28 |  |  |  | 28
ALA 2 |  | 28 |  |  |  | 28
ALA 3 |  | 32 |  |  |  | 32
'01.01.02.01.02.009 | L | EN315A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3/4´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 80
PLANTA 2
ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
ALA 2 |  | 32 |  |  |  | 32
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
ALA 3 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.01.02.010 | L | ENE14304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 1/2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 78
PLANTA 2
ALA 1 |  | 34 |  |  |  | 34
PLANTA 3
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 3 |  | 16 |  |  |  | 16
'01.01.02.01.02.011 | L | ENE15304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 3/4´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 40
PLANTA 2
ALA 1 |  | 10 |  |  |  | 10
ALA 2 |  | 16 |  |  |  | 16
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 01 | EQUIPS
| N | Subnivell | 03 | EMISSORS
'01.01.02.01.03.001 | L | EE3DBA224040 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 400mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 400mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 20
PLANTA 2
ALA 1 |  | 10 |  |  |  | 10
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 7 |  |  |  | 7
ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.03.002 | L | EE3DBA224050 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 500mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 2
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.03.003 | L | EE3DBA224060 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 600mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 600mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 2
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.01.03.004 | L | EE3DBA224090 | u | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 900mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | Subministrament i muntatge de radiador horitzontal bitub, marca Baxi model ADRA22-400S o similar, de planxa d'acer, de 400mm d'alçada i 900mm de llargària per a aigua calenta fins a 6 bar i 110ºC. Inlcou clau termoestàtica, suportació, purgador, detentor de sortida i accessoris. Totalment instal·lat. | 1
PLANTA 3
ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 02 | COL·LECTORS I BOMBES
'01.01.02.02.001 | L | ENL2GBF01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 14,9 m3/h i 8,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 14,9 m3/h i 8,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2
BF1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.002 | L | ENL2GBC01 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 8,8 m3/h i 10,6 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-180 N-A-F-A-BQQE-EDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,55 kW, 4700 rpm, punt de treball 8,8 m3/h i 10,6 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2
BC1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.003 | L | ENL2GBC02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-150 N-A-F-A-BQQE-DDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 4100 rpm, punt de treball 7,9 m3/h i 10,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 32-150 N-A-F-A-BQQE-DDC o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 32 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 4100 rpm, punt de treball 7,9 m3/h i 10,2 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2
BC2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.004 | L | ENL2GBF02 | u | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 40-120 N-A-F-A-BQQE-DDB o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 3390 rpm, punt de treball 13,9 m3/h i 7,1 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | Bomba vertical centrífuga en línia, marca Grundfos model TPE2 40-120 N-A-F-A-BQQE-DDB o similar, amb connexions hidràuliques embridades de 40 mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, pressió nominal 10 bar, motor trifàsic de 400 V i 0,37 kW, 3390 rpm, punt de treball 13,9 m3/h i 7,1 mca, amb una classe d'eficiència energètica IE5 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides, amb convertidor de freqüència. Inclou plataforma de formigó de dimensions 600x600x330mm per fixació de la bomba, silentblocks entre la plataforma i la superfície de recolzament de característiques (pes i freqüència) adequades segons criteri de la DF i maniguets antivibratoris EPDM a la connexió amb les canonades d'impulsió i retorn. Totalment instal·lada, incloent suports, accessoris, juntes i brides. | 2
BF2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.005 | L | EF42DN80 | m | Col·lector d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, segons esquema de principi. Inclou aïllament, suporteria, brides i contrabrides per a connexió de canonades i accessoris. Totalment instal·lat. | Col·lector d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 88,9 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, segons esquema de principi. Inclou aïllament, suporteria, brides i contrabrides per a connexió de canonades i accessoris. Totalment instal·lat. | 4
AMPLIACIÓ CENTRAL CALOR |  | 2 |  |  |  | 2
AMPLIACIÓ CENTRAL FRED |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.006 | L | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 48
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 12 | 2 |  |  | 24
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 12 | 2 |  |  | 24
'01.01.02.02.007 | L | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 48
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 12 | 2 |  |  | 24
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 12 | 2 |  |  | 24
'01.01.02.02.008 | L | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 48
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 12 | 2 |  |  | 24
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 12 | 2 |  |  | 24
'01.01.02.02.009 | L | EFQ33GJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 48
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 12 | 2 |  |  | 24
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 12 | 2 |  |  | 24
'01.01.02.02.010 | L | EFR11812 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 48
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 12 | 2 |  |  | 24
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 12 | 2 |  |  | 24
'01.01.02.02.011 | L | EFR11C12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 48
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 12 | 2 |  |  | 24
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 12 | 2 |  |  | 24
'01.01.02.02.012 | L | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 6 |  |  |  | 6
CIRCUITS CLIMATITZADORS AC |  | 6 |  |  |  | 6
'01.01.02.02.013 | L | EN31AA27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 12
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 6 |  |  |  | 6
CIRCUITS CLIMATITZADORS AF |  | 6 |  |  |  | 6
'01.01.02.02.014 | L | EN31BA27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 3´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
COL·LECTORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.015 | L | ENE19304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 4
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.016 | L | ENE1A304 | u | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | Filtre colador de llautó, de diàmetre nominal 2´´1/2, de 16 bar de PN, roscat, muntat superficialment | 4
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.017 | L | EN713945 | u | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 2'' i kvs=40, de 16 bar de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10 V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i connectada | 2
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 1 |  |  |  | 1
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.02.018 | L | EN8125B7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´ de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 4
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.019 | L | EN8124D7 | u | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | Vàlvula de retenció de clapeta, amb rosca, de 2´´1/2 de diàmetre nominal, de 8 bar de pressió nominal, cos de llautó, clapeta de llautó i tancament de seient metàl·lic, muntada superficialment | 4
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.020 | L | EFM28930 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 50 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 8
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 4 |  |  |  | 4
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.02.021 | L | EFM28A30 | u | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | Maniguet antivibratori d'EPDM amb brides, de diàmetre nomimal 65 mm, cos de cautxú EPDM reforçat amb niló, brides d'acer galvanitzat, pressió màxima 10 bar, temperatura màxima 105 °C, embridat | 8
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 4 |  |  |  | 4
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.02.022 | L | ENC11060 | u | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat roscada de 50 mm de diàmetre nominal i Kvs=33,0, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 2
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 1 |  |  |  | 1
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.02.023 | L | ENC21010 | u | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | Vàlvula d'equilibrat embridada de 65 mm de diàmetre nominal i Kvs=85, de 16 bar de pressió nominal, de fosa nodular, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i ajustada | 2
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 1 |  |  |  | 1
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.02.024 | L | EEU6U001 | u | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | Manòmetre de glicerina per a una pressió de 0 a 10 bar, d'esfera de 63 mm i rosca d'1/4' de D, col·locat roscat | 12
BF1 |  | 2 |  |  |  | 2
BF2 |  | 2 |  |  |  | 2
BC1 |  | 2 |  |  |  | 2
BC2 |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.025 | L | EEU52955 | u | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | Termòmetre bimetàl·lic, amb beina de 1/2´´ de diàmetre, d'esfera de 100 mm, de <= 120°C, col·locat roscat | 12
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 2 |  |  |  | 2
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.026 | L | EEV24300 | u | Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | Sonda de pressió diferencial per aigua, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 8
BF1 |  | 2 |  |  |  | 2
BF2 |  | 2 |  |  |  | 2
BC1 |  | 2 |  |  |  | 2
BC2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.027 | L | EEV21D00 | u | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | Sonda de temperatura en canonada amb beina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada | 8
CIRCUIT FANCOILS AF |  | 1 |  |  |  | 1
CIRCUIT CLIMATITZADORS AF |  | 1 |  |  |  | 1
CIRCUIT FANCOILS AC |  | 1 |  |  |  | 1
CIRCUIT CLIMATITZADORS AC |  | 1 |  |  |  | 1
COL·LECTORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.028 | L | EDLAE001 | u | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. Totalment instal·lat. | Circuit d'omplerta d'aigua freda per circuit de climatització compost pels següents elements: vàlvula de bola de tall DN25, termòmetre de capella i manòmetre, filtre DN25, comptador d'aigua, vàlvula de retenció DN25, vàlvula de desconnexió automàtica i vàlvula de tall DN25. Totalment instal·lat. | 4
COL·LECTORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.02.029 | L | EJ71EA32 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 1 1/4´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 4
COL·LECTORS AF |  | 2 |  |  |  | 2
COL·LECTORS AC |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 03 | DISTRIBUCIÓ AF
'01.01.02.03.001 | L | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 357
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 146 |  |  |  | 146
PLANTA 3
ALA 1 |  | 67 |  |  |  | 67
ALA 2 |  | 86 |  |  |  | 86
ALA 3 |  | 58 |  |  |  | 58
'01.01.02.03.002 | L | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 338
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 122 |  |  |  | 122
ALA 2 |  | 98 |  |  |  | 98
PLANTA 3
ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 2 |  | 55 |  |  |  | 55
ALA 3 |  | 41 |  |  |  | 41
'01.01.02.03.003 | L | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 164
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 60 |  |  |  | 60
ALA 2 |  | 26 |  |  |  | 26
PLANTA 3
ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 3 |  | 24 |  |  |  | 24
CLIMATITZADORS | [5 empty] | 0
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.004 | L | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 287
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 82 |  |  |  | 82
ALA 2 |  | 101 |  |  |  | 101
PLANTA 3
ALA 1 |  | 65 |  |  |  | 65
ALA 2 |  | 29 |  |  |  | 29
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.005 | L | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 129
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 29 |  |  |  | 29
PLANTA 3
ALA 2 |  | 34 |  |  |  | 34
ALA 3 |  | 34 |  |  |  | 34
CLIMATITZADORS | [5 empty] | 0
PLANTA 1
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.006 | L | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 169
FANCOILS
GENERAL |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3
ALA 3 |  | 48 |  |  |  | 48
CLIMATITZADORS | [5 empty] | 0
PLANTA 1
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2
ALA 2 |  | 38 |  |  |  | 38
'01.01.02.03.007 | L | EF423BFB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 76,1 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 168
FANCOILS
GENERAL |  | 53 |  |  |  | 53
CLIMATITZADORS
GENERAL |  | 115 |  |  |  | 115
'01.01.02.03.008 | L | EFQ33A6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 290
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 146 |  |  |  | 146
PLANTA 3
ALA 2 |  | 86 |  |  |  | 86
ALA 3 |  | 58 |  |  |  | 58
'01.01.02.03.009 | L | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 316
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 122 |  |  |  | 122
ALA 2 |  | 98 |  |  |  | 98
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 2 |  | 55 |  |  |  | 55
ALA 3 |  | 41 |  |  |  | 41
'01.01.02.03.010 | L | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 132
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 60 |  |  |  | 60
ALA 2 |  | 26 |  |  |  | 26
PLANTA 3
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 3 |  | 24 |  |  |  | 24
'01.01.02.03.011 | L | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 212
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 82 |  |  |  | 82
ALA 2 |  | 101 |  |  |  | 101
PLANTA 3
ALA 2 |  | 29 |  |  |  | 29
'01.01.02.03.012 | L | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 97
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 29 |  |  |  | 29
PLANTA 3
ALA 2 |  | 34 |  |  |  | 34
ALA 3 |  | 34 |  |  |  | 34
'01.01.02.03.013 | L | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 74
FANCOILS
GENERAL |  | 19 |  |  |  | 19
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3
ALA 3 |  | 48 |  |  |  | 48
'01.01.02.03.014 | L | EFQ33G6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 67
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 67 |  |  |  | 67
'01.01.02.03.015 | L | EFQ33G7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 22
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
'01.01.02.03.016 | L | EFQ33G9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 32
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.017 | L | EFQ33GBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 75
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 65 |  |  |  | 65
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.018 | L | EFQ33GCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 32
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.019 | L | EFQ33GEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 95
FANCOILS
GENERAL |  | 12 |  |  |  | 12
CLIMATITZADORS | [5 empty] | 0
PLANTA 1
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2
ALA 2 |  | 38 |  |  |  | 38
'01.01.02.03.020 | L | EFQ33GJL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 76 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 168
FANCOILS
GENERAL |  | 53 |  |  |  | 53
CLIMATITZADORS
GENERAL |  | 115 |  |  |  | 115
'01.01.02.03.021 | L | EFR11612 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 120 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.022 | L | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 10
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.023 | L | EFR11912 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 150 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 32
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.03.024 | L | EFR11A12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 160 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 95
FANCOILS
GENERAL |  | 12 |  |  |  | 12
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2
ALA 2 |  | 38 |  |  |  | 38
'01.01.02.03.025 | L | EFR11C12 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 180 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 168
FANCOILS
GENERAL |  | 53 |  |  |  | 53
CLIMATITZADORS
GENERAL |  | 115 |  |  |  | 115
'01.01.02.03.026 | L | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 6
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.027 | L | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.028 | L | EN319A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 2´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 8
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
CLIMATITZADORS | [5 empty] | 0
PLANTA 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.029 | L | EN72TAC320 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN32, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 3700 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 32. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN32, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 3700 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 32. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 2
FANCOILS |  | 1 |  |  |  | 1
CLIMATITZADORS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.03.030 | L | EN91TBVP25 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN25, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN25, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. | 2
FANCOILS |  | 1 |  |  |  | 1
CLIMATITZADORS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.03.031 | L | EJ71EA50 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 18
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.032 | L | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | 18
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.03.033 | L | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 1
AF |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 04 | DISTRIBUCIÓ AC
'01.01.02.04.001 | L | EF4233AA | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 15 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment | 320
EMISSORS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 141 |  |  |  | 141
ALA 2 |  | 44 |  |  |  | 44
PLANTA 3
ALA 1 |  | 36 |  |  |  | 36
ALA 2 |  | 66 |  |  |  | 66
ALA 3 |  | 33 |  |  |  | 33
'01.01.02.04.002 | L | EF4234AB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 18 mm de diàmetre exterior i 1 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 409
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 146 |  |  |  | 146
PLANTA 3
ALA 1 |  | 67 |  |  |  | 67
ALA 2 |  | 86 |  |  |  | 86
ALA 3 |  | 58 |  |  |  | 58
EMISSORS
MUNTANT ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
MUNTANT ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.01.02.04.003 | L | EF4235CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 22 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 490
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 182 |  |  |  | 182
ALA 2 |  | 118 |  |  |  | 118
PLANTA 3
ALA 1 |  | 43 |  |  |  | 43
ALA 2 |  | 72 |  |  |  | 72
ALA 3 |  | 65 |  |  |  | 65
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.004 | L | EF4236CB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 28 mm de diàmetre exterior i 1,2 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 231
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 89 |  |  |  | 89
ALA 2 |  | 72 |  |  |  | 72
PLANTA 3
ALA 1 |  | 26 |  |  |  | 26
ALA 2 |  | 34 |  |  |  | 34
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.005 | L | EF4237EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 35 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 217
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 24 |  |  |  | 24
PLANTA 3
ALA 1 |  | 72 |  |  |  | 72
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 3 |  | 67 |  |  |  | 67
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.006 | L | EF4238EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 42 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 148
FANCOILS
GENERAL |  | 24 |  |  |  | 24
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 41 |  |  |  | 41
CLIMATITZADORS | [5 empty] | 0
PLANTA 1
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2
ALA 2 |  | 38 |  |  |  | 38
'01.01.02.04.007 | L | EF4239EB | m | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer inoxidable 1.4404 (AISI 316L) amb soldadura longitudinal, de 54 mm de diàmetre exterior i 1,5 mm de gruix de paret, sèrie 2 segons UNE-EN 10312, unió a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 276
FANCOILS
GENERAL |  | 134 |  |  |  | 134
CLIMATITZADORS
GENERAL |  | 142 |  |  |  | 142
'01.01.02.04.008 | L | EFQ33A5L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 320
EMISSORS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 141 |  |  |  | 141
ALA 2 |  | 44 |  |  |  | 44
PLANTA 3
ALA 1 |  | 36 |  |  |  | 36
ALA 2 |  | 66 |  |  |  | 66
ALA 3 |  | 33 |  |  |  | 33
'01.01.02.04.009 | L | EFQ33A6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 342
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 146 |  |  |  | 146
PLANTA 3
ALA 2 |  | 86 |  |  |  | 86
ALA 3 |  | 58 |  |  |  | 58
EMISSORS
MUNTANT ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
MUNTANT ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.01.02.04.010 | L | EFQ33A7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 437
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 182 |  |  |  | 182
ALA 2 |  | 118 |  |  |  | 118
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 2 |  | 72 |  |  |  | 72
ALA 3 |  | 65 |  |  |  | 65
'01.01.02.04.011 | L | EFQ33A9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 195
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 89 |  |  |  | 89
ALA 2 |  | 72 |  |  |  | 72
PLANTA 3
ALA 2 |  | 34 |  |  |  | 34
'01.01.02.04.012 | L | EFQ33ABL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 113
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 24 |  |  |  | 24
PLANTA 3
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 3 |  | 67 |  |  |  | 67
'01.01.02.04.013 | L | EFQ33CCL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 65
FANCOILS
GENERAL |  | 24 |  |  |  | 24
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 41 |  |  |  | 41
'01.01.02.04.014 | L | EFQ33CEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 32 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 43
FANCOILS
GENERAL |  | 43 |  |  |  | 43
'01.01.02.04.015 | L | EFQ33E6L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 67
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 67 |  |  |  | 67
'01.01.02.04.016 | L | EFQ33E7L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 53
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 43 |  |  |  | 43
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.017 | L | EFQ33E9L | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 36
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 26 |  |  |  | 26
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.018 | L | EFQ33EBL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 104
FANCOILS
PLANTA 3
ALA 1 |  | 72 |  |  |  | 72
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.019 | L | EFQ33ECL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 83
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2
ALA 2 |  | 38 |  |  |  | 38
'01.01.02.04.020 | L | EFQ33EEL | m | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 40 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà | 233
FANCOILS
GENERAL |  | 91 |  |  |  | 91
CLIMATITZADORS
GENERAL |  | 142 |  |  |  | 142
'01.01.02.04.021 | L | EFR11412 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 100 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 19
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 19 |  |  |  | 19
'01.01.02.04.022 | L | EFR11512 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 110 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 32
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 2
ALA 2 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.02.04.023 | L | EFR11712 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 130 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 83
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 31 |  |  |  | 31
PLANTA 2
ALA 2 |  | 38 |  |  |  | 38
'01.01.02.04.024 | L | EFR11812 | m | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Recobriment d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 140 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 233
FANCOILS
GENERAL |  | 91 |  |  |  | 91
CLIMATITZADORS
GENERAL |  | 142 |  |  |  | 142
'01.01.02.04.025 | L | EN316A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 4
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.04.026 | L | EN317A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/4, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 8
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.04.027 | L | EN318A27 | u | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, d'acer inoxidable 1.4408 (AISI 316), de diàmetre nominal 1´´1/2, de 64 bar de PN i preu alt, muntada superficialment | 6
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.04.028 | L | EN72TAC250 | u | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN25, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 2210 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 25. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula d'equilibrat i control independent de la pressió diferencial, DN25, marca IMI Hydronic, model TA COMPACT P o similar. Cabal màxim 2210 l/h. Amb acoblament de connexió RHL 25. Inclou accessoris de muntatge. Totalment instal·lada i ajustada. | 2
FANCOILS |  | 1 |  |  |  | 1
CLIMATITZADORS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.04.029 | L | EN91TBVP20 | u | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN20, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. | Vàlvula proporcional d'alleujament de pressió DN20, de 20bar de pressió nominal, amb funcions de descàrrega proporcional, regulació de pressió diferencial i tall, fabricada amb ametal, marca IMI Hydronics model BPV o equivalent, temperatura treball entre -20 i +120 ºC, rang d'ajust 10-60kPa. Incloent p.p. d'accessoris. Totalment instal·lada i ajustada. | 2
FANCOILS |  | 1 |  |  |  | 1
CLIMATITZADORS |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.04.030 | L | EJ71EA50 | u | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | Circuit de buidat fins a connexió amb la xarxa d'evacuació d'aigües, mitjançant canonada d'acer negre sense soldadura 2´´ DIN2440. Connexió amb pas d'aigua visible. Totalment instal·lat, incloent sifó, accessoris i suports des de l'element fins al punt de connexió. | 18
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.04.031 | L | EEU1E001 | u | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 1/2´´ de diàmetre, roscat, tipus Spirotop o similar | 18
FANCOILS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.04.032 | L | ED51E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | Partida alçada a justificar de connexió amb xarxa existent. Inclou tall del servei, derivació i buidat. | 2
AC |  | 1 |  |  |  | 1
RADIADORS |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 05 | DISTRIBUCIÓ AIRE
'01.01.02.05.001 | L | EE52Q23A | m2 | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclou pp. de registres per a manteniment i neteja. | Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,8 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports. Inclou pp. de registres per a manteniment i neteja. | 2978.47
PLANTA 2. ALA 1 |  | 1244.78 |  |  |  | 1244.78
PLANTA 2. ALA 2 |  | 305.53 |  |  |  | 305.53
PLANTA 3. ALA 1 |  | 393.83 |  |  |  | 393.83
PLANTA 3. ALA 2. |  | 438.45 |  |  |  | 438.45
PLANTA 3. ALA 3. |  | 595.88 |  |  |  | 595.88
'01.01.02.05.002 | L | EE611002 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana de vidre per aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,83333 m2.K/W amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment | 2978.47
PLANTA 2. ALA 1 |  | 1244.78 |  |  |  | 1244.78
PLANTA 2. ALA 2 |  | 305.53 |  |  |  | 305.53
PLANTA 3. ALA 1 |  | 393.83 |  |  |  | 393.83
PLANTA 3. ALA 2. |  | 438.45 |  |  |  | 438.45
PLANTA 3. ALA 3. |  | 595.88 |  |  |  | 595.88
'01.01.02.05.003 | L | EE611032 | m2 | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment | Aïllament tèrmic de conductes amb feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), segons UNE-EN 13162, de gruix 50 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 1,389 m2.K/W, amb paper kraft-alumini, muntat exteriorment | 253.5
CONDUCTES EXTERIOR EDIFICI
PLANTA 2. ALA 1 |  | 78.3 |  |  |  | 78.3
PLANTA 2. ALA 2 |  | 34.2 |  |  |  | 34.2
PLANTA 3. ALA 2. |  | 72.1 |  |  |  | 72.1
PLANTA 3. ALA 3. |  | 68.9 |  |  |  | 68.9
'01.01.02.05.004 | L | EE6R1600 | m2 | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb xapa d'alumini de 0,6 mm de gruix, acabat llis | 253.5
PLANTA 2. ALA 1 |  | 78.3 |  |  |  | 78.3
PLANTA 2. ALA 2 |  | 34.2 |  |  |  | 34.2
PLANTA 3. ALA 2. |  | 72.1 |  |  |  | 72.1
PLANTA 3. ALA 3. |  | 68.9 |  |  |  | 68.9
'01.01.02.05.005 | L | EEKQE02010 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 200x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 200x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 39
PLANTA 2. ALA 1 |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA 3. ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.01.02.05.006 | L | EEKQE01510 | u | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 150x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | Comporta de regulació de cabal motoritzada, de xapa galvanitzada i lames oposades d'alumini, marca Trox model JZ-AL, o similar, de dimensions 150x100mm. Inclou p.p. d'accessoris de muntatge. | 39
PLANTA 2. ALA 1 |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA 3. ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.01.02.05.007 | L | EEKPTFKA4030 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400x300 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/400x300x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 400x300 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/400x300x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 3
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
VARIS |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.05.008 | L | EEKPTFKA4535 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 450x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/450x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 450x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/450x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.05.009 | L | EEKPTFKA5035 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x350 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x350x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 3
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
VARIS |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.05.010 | L | EEKPTFKA5040 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 500x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/500x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 3
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
VARIS |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.05.011 | L | EEKPTFKA6540 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 650x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/650x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 650x400 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/650x400x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 3
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
VARIS |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.05.012 | L | EEKPTFKA9055 | u | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 900x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/900x550x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | Comporta tallafocs, rectangular, EI-120, de 900x550 mm amb premarc dotada d'actuador amb molla de retorn 24 V, Belimo, amb finals de carrera i mecanisme de disparador termoelèctric. Marca/model: TROX/ FKA2-EU/ES/900x550x305/Z45 o equivalent. Completament instal·lada. | 2
VARIS |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 02 | INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES
| N | Nivell | 06 | ELEMENTS TERMINALS I DIFUSIÓ
'01.01.02.06.001 | L | EEK1R325125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref. RI01/RA04/RE03. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref. RI01/RA04/RE03. | 80
RI01
PLANTA SEGONA. ALA 1. |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 8 |  |  |  | 8
RA04
PLANTA SEGONA. ALA 1 |  | 6 |  |  |  | 6
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 2 |  |  |  | 2
P2 ALA 2. Administració |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 2 |  |  |  | 2
RE03
PLANTA SEGONA. ALA 1 |  | 9 |  |  |  | 9
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 3 |  |  |  | 3
P2 ALA 2. Administració |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.02.06.002 | L | EEK1R525125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RI02. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RI02. | 7
RI02
PLANTA SEGONA. ALA 1. |  | 7 |  |  |  | 7
'01.01.02.06.003 | L | EEK1R225125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 225x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA01/RE04. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 225x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA01/RE04. | 47
RA01
PLANTA SEGONA. ALA 1 |  | 17 |  |  |  | 17
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 1 |  |  |  | 1
P2 ALA 2. Administració |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 8 |  |  |  | 8
RE04
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 1 |  |  |  | 1
P2 ALA 2. Administració |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.02.06.004 | L | EEK1R325225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA02/RR01/RE01. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 325x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA02/RR01/RE01. | 52
RA02
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 4 |  |  |  | 4
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 2 |  |  |  | 2
RR01
PLANTA SEGONA. ALA 1. |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 8 |  |  |  | 8
RE01
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 4 |  |  |  | 4
PLANTA TERCERA. ALA 3. |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.02.06.005 | L | EEK1R425125 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA03/RE02. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x125mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA03/RE02. | 5
RA03
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 2 |  |  |  | 2
RE02
PLANTA TERCERA. ALA 2. |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.02.06.006 | L | EEK1R425225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA05/RR02/RE05. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 425x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA05/RR02/RE05. | 8
RA05
P2 ALA 2. Administració |  | 1 |  |  |  | 1
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
RE05
P2 ALA 2. Administració |  | 1 |  |  |  | 1
P.2 ALA 2.Hospital de dia |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA TERCERA. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.02.06.007 | L | EEK1R525225 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA06. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x225mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RA06. | 8
RA06
PLANTA SEGONA. ALA 1. |  | 5 |  |  |  | 5
RE07
PLANTA SEGONA. ALA 1. |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.02.06.008 | L | EEK1R525325 | u | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x325mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RE06. | Reixa impulsió/retorn, marca TROX, model AT-AG o similar, de dimensions 525x325mm, amb aletes horitzontals regulables, fabricada en alumini, amb comporta de regulació, acabat a definir DF. Inclou plenum de connexió, marc de muntatge, accessoris de fixació i muntatge. Totalment instal·lada. Ref.RE06. | 2
RE06
PLANTA SEGONA. ALA 1. |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 03 | VENTILACIÓ
| N | Nivell | 01 | EQUIPS
'01.01.03.01.001 | L | EEMJSPCAB100 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE01), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB125 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 160-350m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE01), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB125 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 160-350m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 4
Extracció banys
PLANTA 2 i 3. ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 3. |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.03.01.002 | L | EEMJSPCAB150 | u | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE02), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB150 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 260-560m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | Caixa de ventilació acústica de baix nivell sonor (VE02), fabricada en xapa d'acer galvanitzat, marca Soler&Palau model CAB150 ECOWAT PLUS, o similar, amb un cabal regulable entre 260-560m3/h, amb aïllament acústic inflamable (M0) de fibra de vidre de 50 mm de gruix, silenciador acústic a l'aspiració, juntes estanques a l'aspiració i descàrrega, tanques estanques, ventilador centrífug d'àlabs endarrera. Totalment muntat, incloent p.p. d'accessoris, silentblocks, i connectat a l'exterior. | 2
Extracció banys
PLANTA 2. ALA 1. |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 03 | VENTILACIÓ
| N | Nivell | 02 | CONDUCTES
'01.01.03.02.001 | L | EE42Q312 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 163
PLANTA 2. ALA 1 |  | 52 |  |  |  | 52
PLANTA 2. ALA 2 |  | 26 |  |  |  | 26
PLANTA 3. ALA 1 |  | 27 |  |  |  | 27
PLANTA 3. ALA 2 |  | 29 |  |  |  | 29
PLANTA 3. ALA 3 |  | 29 |  |  |  | 29
'01.01.03.02.002 | L | EE42Q412 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 59.5
PLANTA 2. ALA 1 |  | 20 |  |  |  | 20
PLANTA 3. ALA 1 |  | 8.5 |  |  |  | 8.5
PLANTA 3. ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3. ALA 3 |  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.03.02.003 | L | EE42Q112 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 23
PLANTA 2. ALA 1 |  | 23 |  |  |  | 23
'01.01.03.02.004 | L | EE445AS3 | m | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer, de 100 mm de diàmetre sense gruixos definits, col·locat | 40
Extracció banys |  | 40 | 1 |  |  | 40
'01.01.03.02.005 | L | EE42Q912 | m | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment | 26.5
EXTRACCIONS CUINES
PLANTA 3. ALA 1 |  | 11.5 |  |  |  | 11.5
PLANTA 3. ALA 2 |  | 15 |  |  |  | 15
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 03 | VENTILACIÓ
| N | Nivell | 03 | ELEMENTS TERMINALS
'01.01.03.03.001 | L | EEP3TLVS100 | u | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió, marca TROX model LVS/100/G1, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Totalment instal·lada. | Boca d'extracció de 100 mm de diàmetre de connexió, marca TROX model LVS/100/G1, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida. Totalment instal·lada. | 40
PLANTA 2. ALA 1 |  | 15 |  |  |  | 15
PLANTA 2. ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 1 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3. ALA 2 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3 |  | 11 |  |  |  | 11
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
| N | Nivell | 01 | QUADRE GENERAL DISTRIBUCIÓ I SECUNDÀRIS
'01.01.04.01.001 | L | EG14ES01 | u | Ampliació del Quadre General existent amb tots els elements i accessoris necessaris per a la connexió de les línies dels nous subquadres, segons esquema unifilar inclòs a la Documentació Gràfica. Totalment instal·lat. | Ampliació del Quadre General existent amb tots els elements i accessoris necessaris per a la connexió de les línies dels nous subquadres, segons esquema unifilar inclòs a la Documentació Gràfica. Totalment instal·lat. | 1
PLANTA BAIXA |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.002 | L | EG14ES02 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. | Quadre de distribució secundari SQ P2 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. | 1
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.003 | L | EG14ES03 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 1, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.004 | L | EG14ES04 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.1 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | Quadre de distribució secundari SQ P2.1 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | 1
PLANTA 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.005 | L | EG14ES05 | u | Quadre de distribució secundari SQ P2.2 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA P. Totalment instasl·lat. | Quadre de distribució secundari SQ P2.2 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP40. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA P. Totalment instasl·lat. | 1
PLANTA 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.006 | L | EG14ES06 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 2, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instasl·lat. | 1
PLANTA 3
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.007 | L | EG14ES07 | u | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 3, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. | Quadre de distribució secundari SQ P3 ALA 3, format per armari/s metàl·lic/s combinables amb panells de xapa tractada sobre estructura de perfil perforat; porta frontal transparent amb pany, panells de tancament, plaques de suport i tapes, allotjant en el seu interior els mecanismes de comandament i protecció grafiats en plànols i components i accessoris del sistema de gestió. Acabat amb pintura epoxy-poliester. PdT 10kA IP30. Amb tots els seus elements i accessoris per al seu connexionat i un espai de reserva del 30%. Marca/model: SCHNEIDER/ PRISMA G. Totalment instal·lat. | 1
PLANTA 3
ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.008 | L | EGC7CDC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 10 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. | 1
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.01.009 | L | EGC7CFC0 | u | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90,5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. | Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 15 kVA de potència, temps d'autonomia de 30 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM) i processament digital de senyal (DSP), sense transformador, classificació VFI-SS-111 segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 3x400 V+N/3x400 V+N, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >90,5%, factor de potència d'entrada =1 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,8, sobrecàrrega admissible del 125% durant 10 minuts i del 150% durant 60 segons, THDi total <1,5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 4 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant sortida a relés i ports RS-232 i RS-485, protocols de comunicació suportats SEC i MODBUS, comunicació local amb display LCD i LED's, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic i manual, format autoportant, col·locat. Inclosa connexió a sistema de gestió i control. | 1
ALA 2 / ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
| N | Nivell | 02 | LÍNIES QUADRES I SAFATA
'01.01.04.02.001 | L | EG312146 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 480
QGBT - SQ P2.1 ALA 2 (SP) |  | 96 | 5 |  |  | 480
'01.01.04.02.002 | L | EG312156 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1856
QGBT - SQ P3 ALA 1 (SP) |  | 65 | 5 |  |  | 325
QGBT - SQ P3 ALA 2 (SP) |  | 103 | 5 |  |  | 515
QGBT - SQ P3 ALA 3 (SP) |  | 82 | 5 |  |  | 410
SQ P2 ALA 1 - SAI ALA 1 |  | 18 | 5 |  |  | 90
SAI ALA 1 - SQ P2 ALA 1 |  | 18 | 5 |  |  | 90
SQ P2 ALA 1 - SQ P3 ALA 1 (SAI) |  | 38 | 2 |  |  | 76
SQ P2.2 ALA 2 - SQ P2.1 ALA 2 (SAI) |  | 23 | 2 |  |  | 46
SQ P2.2 ALA 2 - SQ P3 ALA 2 (SAI) |  | 35 | 2 |  |  | 70
SQ P2.2 ALA 2 - SQ P3 ALA 3 (SAI) |  | 78 | 2 |  |  | 156
SQ P3 ALA 3 - SQ P3 EXISTENT |  | 39 | 2 |  |  | 78
'01.01.04.02.003 | L | EG312166 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1140
QGBT - SQ P3 ALA 1 (SN) |  | 65 | 5 |  |  | 325
QGBT - SQ P3 ALA 3 (SN) |  | 82 | 5 |  |  | 410
QGBT - SQ P2 ALA 1 (SP) |  | 57 | 5 |  |  | 285
SQ P2.2 ALA 2 - SAI ALA 2/3 |  | 12 | 5 |  |  | 60
SAI ALA 2/3 - SQ P2.2 ALA 2 (SAI) |  | 12 | 5 |  |  | 60
'01.01.04.02.004 | L | EG312176 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 1055
QGBT - SQ P2 ALA 1 (SN) |  | 57 | 1 |  |  | 57
QGBT - SQ P2.1 ALA 2 (SN) |  | 96 | 5 |  |  | 480
QGBT - SQ P3 ALA 2 (SN) |  | 103 | 1 |  |  | 103
QGBT - SQ P2.2 ALA 2 (SP) |  | 83 | 5 |  |  | 415
'01.01.04.02.005 | L | EG312186 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 640
QGBT - SQ P2 ALA 1 (SN) |  | 57 | 4 |  |  | 228
QGBT - SQ P3 ALA 2 (SN) |  | 103 | 4 |  |  | 412
'01.01.04.02.006 | L | EG312356 | m | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata | 213
SQ P2 ALA 1 - SQ P3 ALA 1 (SAI) |  | 38 | 1 |  |  | 38
SQ P2.2 ALA 2 - SQ P2.1 ALA 2 (SAI) |  | 23 | 1 |  |  | 23
SQ P2.2 ALA 2 - SQ P3 ALA 2 (SAI) |  | 35 | 1 |  |  | 35
SQ P2.2 ALA 2 - SQ P3 ALA 3 (SAI) |  | 78 | 1 |  |  | 78
SQ P3 ALA 3 - SQ P3 EXISTENT |  | 39 | 1 |  |  | 39
'01.01.04.02.007 | L | EG2C2R440001 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 103
PLANTA 2
ALA 1 |  | 42 |  |  |  | 42
ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3
ALA 1 |  | 24 |  |  |  | 24
ALA 2 |  | 9 |  |  |  | 9
ALA 3 |  | 17 |  |  |  | 17
'01.01.04.02.008 | L | EG2C2S440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 282
PLANTA 2
ALA 1 |  | 61 |  |  |  | 61
ALA 2 |  | 84 |  |  |  | 84
PLANTA 3
ALA 1 |  | 18 |  |  |  | 18
ALA 2 |  | 63 |  |  |  | 63
ALA 3 |  | 56 |  |  |  | 56
'01.01.04.02.009 | L | EG2C2U440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x500 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66502 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66520 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x500 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66502 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66520 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 46
MUNTANT |  | 46 |  |  |  | 46
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
| N | Nivell | 03 | ALIMENTACIONS
'01.01.04.03.001 | L | EG12E003 | u | Alimentació a presa de corrent simple/múltiple, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | Alimentació a presa de corrent simple/múltiple, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | 814
PLANTA 2
ALA 1 |  | 272 |  |  |  | 272
ALA 2 |  | 169 |  |  |  | 169
PLANTA 3
ALA 1 |  | 94 |  |  |  | 94
ALA 2 |  | 131 |  |  |  | 131
ALA 3 |  | 148 |  |  |  | 148
'01.01.04.03.002 | L | EG12E0A1 | u | Alimentació a mecanisme (interruptor, commutador, polsador), incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | Alimentació a mecanisme (interruptor, commutador, polsador), incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | 334
PLANTA 2
ALA 1 |  | 130 |  |  |  | 130
ALA 2 |  | 14 |  |  |  | 14
PLANTA 3
ALA 1 |  | 41 |  |  |  | 41
ALA 2 |  | 69 |  |  |  | 69
ALA 3 |  | 80 |  |  |  | 80
'01.01.04.03.003 | L | EG12EE01 | u | Punt de connexió a eixugamans, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | Punt de connexió a eixugamans, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables segons esquema unifilar inclòs a la documentacio gràfica. Totalment instal·lat. | 8
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.03.004 | L | EG12EA01 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. | 58
VENTILADORS EXTRACCIÓ
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
VARIS
PLANTA 2
ALA 1 |  | 9 |  |  |  | 9
ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3
ALA 1 |  | 5 |  |  |  | 5
ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
ALA 3 |  | 8 |  |  |  | 8
VARIS |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.04.03.005 | L | EG12EA02 | u | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a receptor monofàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 2x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. | 72
FANCOILS
PLANTA 2 | [5 empty] | 0
ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3
ALA 1 |  | 9 |  |  |  | 9
ALA 2 |  | 12 |  |  |  | 12
ALA 3 |  | 8 |  |  |  | 8
VRV RACK
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
VARIS |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.04.03.006 | L | EG12ET02 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x2,5(T.2,5)mm2 Totalment instal·lat. | 13
BOMBES CLIMA |  | 8 |  |  |  | 8
VARIS |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.04.03.007 | L | EG12ET04 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x4(T.4)mm2 Totalment instal·lat. | 5
VARIS |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.04.03.008 | L | EG12ET06 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a circuit trifàsic usos varis, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. | 14
RX
PLANTA 2
ALA 1 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
VARIS |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.04.03.009 | L | EG12ET07 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic climatitzador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a circuit trifàsic climatitzador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x6(T.6)mm2 Totalment instal·lat. | 4
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.04.03.010 | L | EG12ET10 | u | Punt de connexió a circuit trifàsic usos humidificador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x10(T.10)mm2 Totalment instal·lat. | Punt de connexió a circuit trifàsic usos humidificador, incloent: - Línia des de quadre elèctric de proteccions amb cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV sobre safata. - Derivació a connexió a circuit elèctric amb cable de coure 07Z1-K - p.p. de canalització amb tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. - p.p. de caixes aïllants IP55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Secció de cables 4x10(T.10)mm2 Totalment instal·lat. | 4
CLIMATITZADORS
PLANTA 1
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 04 | INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
| N | Nivell | 04 | MECANISMES
'01.01.04.04.001 | L | EG631153 | u | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada | 614
PLANTA 2
ALA 1 |  | 244 |  |  |  | 244
ALA 2 |  | 140 |  |  |  | 140
PLANTA 3
ALA 1 |  | 55 |  |  |  | 55
ALA 2 |  | 77 |  |  |  | 77
ALA 3 |  | 98 |  |  |  | 98
'01.01.04.04.002 | L | EG61CEC4 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 2 columnes, amb capacitat per a 4 mecanismes modulars, muntat encastat | 2
PLANTA 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.04.003 | L | EG61CEC6 | u | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat | Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball, de material plàstic, de 3 columnes, amb capacitat per a 6 mecanismes modulars, muntat encastat | 28
PLANTA 2
ALA 1 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
PLANTA 3
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.04.004 | L | EG638153 | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 264
PLANTA 2
ALA 1 |  | 65 |  |  |  | 65
ALA 2 |  | 99 |  |  |  | 99
PLANTA 3
ALA 1 |  | 27 |  |  |  | 27
ALA 2 |  | 32 |  |  |  | 32
ALA 3 |  | 41 |  |  |  | 41
'01.01.04.04.005 | L | EG63815K | u | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de corrent de tipus modular de 2 mòduls estrets, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa vermella, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 96
PLANTA 2
ALA 1 |  | 23 |  |  |  | 23
ALA 2 |  | 41 |  |  |  | 41
PLANTA 3
ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
ALA 3 |  | 13 |  |  |  | 13
'01.01.04.04.006 | L | EG621193 | u | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | Interruptor, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 253
PLANTA 2
ALA 1 |  | 101 |  |  |  | 101
ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3
ALA 1 |  | 39 |  |  |  | 39
ALA 2 |  | 48 |  |  |  | 48
ALA 3 |  | 54 |  |  |  | 54
'01.01.04.04.007 | L | EG621G93 | u | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | Commutador, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu alt, encastat | 116
PLANTA 2
ALA 1 |  | 50 |  |  |  | 50
PLANTA 3
ALA 1 |  | 14 |  |  |  | 14
ALA 2 |  | 30 |  |  |  | 30
ALA 3 |  | 22 |  |  |  | 22
'01.01.04.04.008 | L | EG866113 | u | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | Detector de moviment, amb connexió a bus de cable, per a caixa universal, amb adaptador, placa i marc de preu alt, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat | 14
PLANTA 2
ALA 1 |  | 5 |  |  |  | 5
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.04.04.009 | L | EQ8AEX01 | u | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat amb carcasa d'acer inoxidable amb acabat satinat o similar. Marca/Model: Mediclinics/Speedflow Plus MI7. Inclou suports i muntatge. Totalment instal·lat. | Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat amb carcasa d'acer inoxidable amb acabat satinat o similar. Marca/Model: Mediclinics/Speedflow Plus MI7. Inclou suports i muntatge. Totalment instal·lat. | 8
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.04.04.010 | L | EG2A5511 | m | Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments | Canal aïllant de PVC , amb 1 tapa per a mecanisme modular, de 55x 90 mm, amb 3 compartiments com a màxim, de color blanc, per a fixació directa, muntada sobre paraments | 60
PLANTA 2
ALA 2 |  | 30 |  |  |  | 30
VARIS |  | 30 |  |  |  | 30
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
| N | Nivell | 01 | ENLLUMENAT INTERIOR
'01.01.05.01.001 | L | K21H1E41 | u | Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament. | Desconnexionat elèctric i desmuntatge d'instal·lació d'enllumenat, accessoris i elements de subjecció, de fins a 3m d'alçària, com a màxim, amb aplec per a posterior aprofitament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.05.01.002 | L | EH22PLAT3400 | u | Lluminària d'encastar marca LAMP model PLAT G3, o similar, de dimensions 600X600mm, 3400 NW PRIS IP40 WH. Fabricada en acer pintat en blanc mate i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. URG<19, IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe d'aïllament II, seguretat fotobiológica grup 0. Ref. PL306035PR4040NW. Totalment instal·lada incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària d'encastar marca LAMP model PLAT G3, o similar, de dimensions 600X600mm, 3400 NW PRIS IP40 WH. Fabricada en acer pintat en blanc mate i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model amb LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. URG<19, IP40 (part no encastada) i IP20 (part encastada), IK06. Classe d'aïllament II, seguretat fotobiológica grup 0. Ref. PL306035PR4040NW. Totalment instal·lada incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 32
PLANTA 2. ALA 2.
Cuina - Office (36) |  | 3 |  |  |  | 3
Sala reunions (35) |  | 4 |  |  |  | 4
Despatx 5 (32) |  | 4 |  |  |  | 4
Despatx 6 (33) |  | 4 |  |  |  | 4
Despatx 7 (34) |  | 4 |  |  |  | 4
Despatx 1 (28) |  | 3 |  |  |  | 3
Despatx 2 (29) |  | 2 |  |  |  | 2
Despatx 3 (30) |  | 3 |  |  |  | 3
Despatx 4 (31) |  | 3 |  |  |  | 3
Infermeria hospital dia (22) |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.05.01.003 | L | EH22DKO100 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 TW WFL DA BK/WH, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior en acabat negre i marc en acabat blanc, disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc dinàmic i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II, UGR<17. Ref.K11RD2040WF9TWDBW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 TW WFL DA BK/WH, o similar, amb reflector fabricat en policarbonat, reflector interior en acabat negre i marc en acabat blanc, disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc dinàmic i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II, UGR<17. Ref.K11RD2040WF9TWDBW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 53
PLANTA 2 ALA 1.
Habitacions 200 a 206 |  | 1 | 8 |  |  | 8
Habitacions 207 a 211 |  | 2 | 5 |  |  | 10
Habitacions 212 i 213 |  | 1 | 4 |  |  | 4
PLANTA 3. ALA 1.
Habitacions 300 a 304 |  | 1 | 7 |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2.
Habitacions 501-503-505-506 |  | 1 | 11 |  |  | 11
PLANTA 3. ALA 3.
Habitacions 400 a 407 |  | 1 | 13 |  |  | 13
'01.01.05.01.004 | L | EH22DKOM200 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 200 RD5000 IP44 NW OPAL BR/WH, o similar, difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per LED i reflecotr metal·litzat brillant, disipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP44, amb classe d'aïllament II. Ref.K31RD5040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 200 RD5000 IP44 NW OPAL BR/WH, o similar, difusor interior fabricat en metacrilat opal especial per LED i reflecotr metal·litzat brillant, disipador d'alumini injectat i sistema de subjecció tipus TOR KIT de fàcil instal·lació. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP44, amb classe d'aïllament II. Ref.K31RD5040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 91
PLANTA 2. ALA 1.
Habitacions 200 a 206 |  | 2 | 8 |  |  | 16
Banys habitacions 213 a 216 |  | 1 | 4 |  |  | 4
Infermeria farmacia (3) |  | 4 | 1 |  |  | 4
Infermeria control (2) |  | 3 | 1 |  |  | 3
Infermeria descans (4) |  | 3 | 1 |  |  | 3
Infermeria servei (5) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Office (6) |  | 2 | 1 |  |  | 2
Zona bruta (7) |  | 2 | 1 |  |  | 2
Neteja (8) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Magatzem 1 (rack) (9) |  | 2 | 1 |  |  | 2
Bany assistit 1 (10) |  | 2 | 1 |  |  | 2
Habitacions 207 a 211 |  | 2 | 5 |  |  | 10
Banys habitacions 212 a 213 |  | 1 | 2 |  |  | 2
Magatzem 2 (13) |  | 1 | 4 |  |  | 4
Magatzem 3 (14) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Magatzem 4 (15) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Magatzem 5 (16) |  | 1 | 1 |  |  | 1
PLANTA 2. ALA 2.
Servei higiènic (37) |  | 2 | 1 |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 1. | [5 empty] | 0
Habitacions 302 a 304 |  | 1 | 3 |  |  | 3
Habitació 300 a 301 |  | 1 | 2 |  |  | 2
Bany personal (45) |  | 1 | 1 |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 2. | [5 empty] | 0
Neteja - Magatzem (57) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Habitacions 500 a 506 |  | 1 | 7 |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 3.
Infermeria (62) |  | 2 | 1 |  |  | 2
Zona bruta 4 (64) |  | 2 | 1 |  |  | 2
Habitació 407 |  | 1 | 1 |  |  | 1
Habitacions 403 a 406 |  | 2 | 4 |  |  | 8
Habitacions 400 a 402 |  | 1 | 3 |  |  | 3
'01.01.05.01.005 | L | EH22DKOM100 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP55 NW OPAL MA/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat mate i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP55, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2055OP840NMW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP55 NW OPAL MA/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat mate i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP55, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2055OP840NMW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 83
PLANTA 2. ALA 1.
Banys hab. 200 a 206 |  | 2 | 7 |  |  | 14
Banys hab. 207 a 211 |  | 2 | 5 |  |  | 10
Banys hab. 2012 a 213 |  | 2 | 2 |  |  | 4
PLANTA 2. ALA 2.
Bany assistit 2 i 3 (25-26) |  | 2 | 2 |  |  | 4
PLANTA 3. ALA 1.
Banys hab. 300 a 304 |  | 2 | 5 |  |  | 10
Bany cuina (46) |  | 1 | 1 |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 2.
Bany hab. 500 a 506 |  | 3 | 7 |  |  | 21
PLANTA 3. ALA 3.
Bany visitants (66) |  | 1 | 2 |  |  | 2
Cambra higiènica personal (63) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Hab.+bany 400 a 407 |  | 2 | 8 |  |  | 16
'01.01.05.01.006 | L | EH22DKOM1004 | u | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW OPAL BR/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat brillo i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Downlight redo encastat marca LAMP model KOMBIC 100 RD2000 IP40 NW OPAL BR/WH, o similar, reflector fabricat en policarbonat, reflector interior metal·litzat brillo i marc en acabat blanc i lamina òptica amb disipador d'alumini injectat. Model per a LED COB amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat, amb un grau de protecció IP40, amb classe d'aïllament II. Ref.K11RD2040OP840NRW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 64
PLANTA 2 ALA 1.
Habitacions 213 a 216 |  | 1 | 4 |  |  | 4
Habitacions 209 a 212 |  | 2 | 4 |  |  | 8
Habitacions 208 i 206 |  | 1 | 2 |  |  | 2
Habitació 207 |  | 2 | 1 |  |  | 2
Habitació 200 a 205 |  | 1 | 6 |  |  | 6
PLANTA 3. ALA 1.
Habitacions 300 a 306 |  | 1 | 7 |  |  | 7
Cuina (44) |  | 1 | 3 |  |  | 3
PLANTA 3. ALA 2.
Habitacions 501-503-505-506-507 |  | 2 | 5 |  |  | 10
Habitacions 500-502-504 |  | 1 | 3 |  |  | 3
Infermeria - Descans (54) |  | 1 | 3 |  |  | 3
Bany assistit 4 (55) |  | 1 | 1 |  |  | 1
Zona bruta 3 (56) |  | 1 | 2 |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 3. | [5 empty] | 0
Habitacions 400 a 402 |  | 1 | 3 |  |  | 3
Habitacions 403 a 406 |  | 2 | 4 |  |  | 8
Bany assistit 5 (61) |  | 1 | 2 |  |  | 2
'01.01.05.01.007 | L | EH259F351960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1960 2800 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1960 2800 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 91
PLANTA 2. ALA 1.
Passadis |  | 37 |  |  |  | 37
PLANTA 2. ALA 2.
Passadis hospital dia |  | 6 |  |  |  | 6
Passadis administració |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 1. | [5 empty] | 0
Passadis |  | 9 |  |  |  | 9
Sala polivalent (42) |  | 4 |  |  |  | 4
PLANTA 3. ALA 2.
Passadis |  | 11 |  |  |  | 11
Menjador - cuina (40+41) |  | 6 |  |  |  | 6
PLANTA 3. ALA 3.
Passadis |  | 11 |  |  |  | 11
'01.01.05.01.008 | L | EH259F351680 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1680 2400 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE168LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1680 2400 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE168LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 4
PLANTA 2. ALA 2.
Passadis hospital dia |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA 3. ALA 3.
Passsadis |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.05.01.009 | L | EH259F351400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1400 2000 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE140LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1400 2000 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE140LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 7
PLANTA 2. ALA 2.
Passadis administració |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 1
Passadis |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 2
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 3.
Passadis |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.05.01.010 | L | EH259F351120 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1120 1600 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE112LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 35 REC 1120 1600 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F31RE112LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 4
PLANTA 2. ALA 2.
Passadis administració |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 2. ALA 1
Passadis |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 1
Passadis |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.05.01.011 | L | EH259F35S196 | u | Lluminària lineal de superficie per encastar o suspendre, marca LAMP model FIL 35 SUR 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41SF196MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal de superficie per encastar o suspendre, marca LAMP model FIL 35 SUR 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41SF196MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 2
PLANTA 3. ALA 2.
Passadis administració |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 2. ALA 1
Passadis |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.05.01.012 | L | EH259F451960 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1960 4550 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE196LOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 11
PLANTA 2. ALA 1.
Sala polivalent (12) |  | 8 |  |  |  | 8
Sala TV (25) |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.05.01.013 | L | EH259F451400 | u | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1400 3250 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE140MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Lluminària lineal per encastar, marca LAMP model FIL 45 REC 1400 3250 NW OPAL WH, o similar, fabricada en extrussió d'alumini pintat en color blanc mate, amb difusor de policarbonat opal, model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre, equip electrònic incorporat, grau de protecció IP20, K07. Ref. F41RE140MOOP840NW. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 6
PLANTA 2. ALA 2.
Sala tractaments 1. Hospital dia. |  | 6 |  |  |  | 6
'01.01.05.01.014 | L | EH259TIRA | u | Tira LED col·locada sobre perfil a definir per DF. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | Tira LED col·locada sobre perfil a definir per DF. Totalment instal·lada i connexionada, incloent p.p. d'accessoris de muntatge. | 40.8
PLANTA 2. ALA 1.
Control (2,3,5) |  | 8.5 |  |  |  | 8.5
Office (6) |  | 3.3 |  |  |  | 3.3
PLANTA 2. ALA 2. | [5 empty] | 0
Office (36) |  | 4.5 |  |  |  | 4.5
Bany (37) |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 1. | [5 empty] | 0
Cuina (44) |  | 5.8 |  |  |  | 5.8
Bany cuina (46) |  | 4.3 |  |  |  | 4.3
PLANTA 3. ALA 2. | [5 empty] | 0
Infermeria - Descans (54) |  | 3 |  |  |  | 3
Menjador - Cuina (52) |  | 2.5 |  |  |  | 2.5
PLANTA 3. ALA 3.
Bany visitants (66) |  | 2.6 |  |  |  | 2.6
Cambra higiènica personal (63) |  | 1.7 |  |  |  | 1.7
Zona bruta 4 (64) |  | 3.6 |  |  |  | 3.6
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
| N | Nivell | 02 | ENLLUMENAT EMERGÈNCIA
'01.01.05.02.001 | L | EH61JS02 | u | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 300 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lat, incloent accessoris. | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 300 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lat, incloent accessoris. | 27
PLANTA 2. ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 2. ALA 2. |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3. ALA 1 |  | 6 |  |  |  | 6
PLANTA 3. ALA 2 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3. ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.05.02.002 | L | EH61JS01 | u | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. | Aparell autònom led d'emergència i senyalització per encastar, 150 Lm, autonomia mínima 2 h, amb difusor, rètol adhesiu de senyalització i dispositiu de control d'encesa mitjançant telecomandament. Totalment instal·lada, incloent accessoris. | 80
PLANTA 2. ALA 1. |  | 27 |  |  |  | 27
PLANTA 2. ALA 2 |  | 15 |  |  |  | 15
PLANTA 3. ALA 1 |  | 12 |  |  |  | 12
PLANTA 3. ALA 2 |  | 12 |  |  |  | 12
PLANTA 3. ALA 3 |  | 14 |  |  |  | 14
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 05 | INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT
| N | Nivell | 03 | ALIMENTACIONS
'01.01.05.03.001 | L | EH2DEXY1 | u | Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. | Punt d'enllumenat (simple, commutat, de creuament, des de quadre directe o amb polsador) incloent cables i canalització a lluminaria i mecanisme d'accionament i part proporcional de línia des de quadre de zona. Característiques: Derivació a punt de llum: cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Línia des de quadre: cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de reixa de varilles d'acer galvanitzat en calent en fals sostre o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. | 570
PLANTA 2. ALA 1 |  | 180 |  |  |  | 180
Llums capçals habitacions |  | 22 | 2 |  |  | 44
PLANTA 2. ALA 2 |  | 64 |  |  |  | 64
PLANTA 3. ALA 1 |  | 51 |  |  |  | 51
Llums capçals habitacions |  | 7 | 2 |  |  | 14
PLANTA 3. ALA 2 |  | 81 |  |  |  | 81
Llums capçals habitacions |  | 11 | 2 |  |  | 22
PLANTA 3. ALA 3 |  | 88 |  |  |  | 88
Llums capçals habitacions |  | 13 | 2 |  |  | 26
'01.01.05.03.002 | L | EH2DEK75 | u | Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de quadre de zona i de linia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. | Punt d'enllumenat d'emergència, incloent cables i canalització a lluminaria i part proporcional de linia des de quadre de zona i de linia de control des de telecomandament. Característiques: Derivació a punt de llum: Cable de coure 07Z1-K , tub de material plàstic lliure d'halògens aïllant flexible / rígid (UNE 23-727-90), protecció superficial fixa i dimensionat segons ITC-BT-21. Caixes aïllants IP.55 amb tapa cargolada i entrades elàstiques / roscades. Linia des de quadre: Cable de coure RZ1-K 0,6/1 kV, safata de varilles d'acer galvanitzat en calent o en safata metàl·lica cega d'acer galvanitzat en muntatge superficial, amb conductor de terra de coure nu, accessoris i suports. Completament instal·lat. | 107
PLANTA 2. ALA 1 |  | 35 |  |  |  | 35
PLANTA 2. ALA 2. |  | 20 |  |  |  | 20
PLANTA 3. ALA 1 |  | 18 |  |  |  | 18
PLANTA 3. ALA 2 |  | 17 |  |  |  | 17
PLANTA 3. ALA 3 |  | 17 |  |  |  | 17
'01.01.05.03.003 | L | EG73E01 | u | Detector de presència 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duració 5seg-30min, en sostre d'empotrar, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Marca/model: SIMON/10302-31 o equivalent. Completament instal·lat. | Detector de presència 10/16 A 250 V, de 10-2000 Lux, duració 5seg-30min, en sostre d'empotrar, caixa amb marc embellidor, accessoris i fixacions. Marca/model: SIMON/10302-31 o equivalent. Completament instal·lat. | 14
PLANTA 2. ALA 1 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 2. ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
PLANTA 3. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 3 |  | 4 |  |  |  | 4
'01.01.05.03.004 | L | EG621301 | u | Sensor de lluminositat en sostre per a connexió en panell de control amb comunicació Bus DALI amb p.p. caixes d'empalmament, d'elements, plaques i marcs, tubs i cablejat d'instal.lacions electriques fins a panell de control. Marca/model: LITECOM/ ED-EYE. Totalment instal·lat. | Sensor de lluminositat en sostre per a connexió en panell de control amb comunicació Bus DALI amb p.p. caixes d'empalmament, d'elements, plaques i marcs, tubs i cablejat d'instal.lacions electriques fins a panell de control. Marca/model: LITECOM/ ED-EYE. Totalment instal·lat. | 15
PLANTA 2. ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 2. ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3. ALA 1. |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3. ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3. ALA 3 |  | 0 |  |  |  | 0
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
| N | Nivell | 01 | INSTAL·LACIÓ VEU I DADES
'01.01.06.01.001 | L | EG2C2R440001 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66202 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66220 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 212
PLANTA 2
ALA 1 |  | 64 |  |  |  | 64
ALA 2 |  | 55 |  |  |  | 55
PLANTA 3
ALA 2 |  | 35 |  |  |  | 35
ALA 3 |  | 58 |  |  |  | 58
'01.01.06.01.002 | L | EG2C2S440000 | m | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | Safata aïllant de PVC perforada, de 100x300 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada suspesa. Articles: ref. 66302 de la serie Accesoris per a Safata aïllant 66 i ref. 66320 de la serie Safata aïllant 66 d'UNEX | 149
PLANTA 2
ALA 1 |  | 31 |  |  |  | 31
ALA 2 |  | 14 |  |  |  | 14
PLANTA 3
ALA 1 |  | 58 |  |  |  | 58
MUNTANT |  | 46 |  |  |  | 46
'01.01.06.01.003 | L | EP73PC02 | u | Presa doble de veu/dades d'execució encastada composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense pantalla categoria 6a caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lada. | Presa doble de veu/dades d'execució encastada composta per dos connectors femella tipus RJ45 sense pantalla categoria 6a caixa aïllant, suport, frontal i marc embellidor segons la sèrie de mecanismes elèctrics, amb connexió per desplaçament d'aïllant (IDC) i complint la designació corresponent de la norma internacional ISO/IEC 11801, inclosos accessoris i connectors. Completament instal·lada. | 174
PLANTA 2
ALA 1 |  | 50 |  |  |  | 50
ALA 2 |  | 66 |  |  |  | 66
PLANTA 3
ALA 1 |  | 14 | 0 |  |  | 0
ALA 2 |  | 28 |  |  |  | 28
ALA 3 |  | 30 |  |  |  | 30
'01.01.06.01.004 | L | EP7382D3 | u | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | Presa de senyal de veu i dades, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb connector RJ45 doble, categoria 6 U/UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, muntada sobre caixa o bastidor | 83
PLANTA 2
ALA 1 |  | 18 |  |  |  | 18
ALA 2 |  | 42 |  |  |  | 42
PLANTA 3
ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
ALA 2 |  | 7 |  |  |  | 7
ALA 3 |  | 8 |  |  |  | 8
'01.01.06.01.005 | L | EP42PCX1 | u | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals techo sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Completament instal·lat. | Punt de connexió veu/dades incloent conductor de 4 parells trenats UTP, de categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 2a edició, sota tub plàstic lliure d'halògens rígid en execució vista en fals techo sostre i tub flexible encastat en baixants i caixa, des de caixa de derivació a punt i línia fins a distribuïdor estesa per safata. Completament instal·lat. | 257
PRESES V/D |  | 257 |  |  |  | 257
'01.01.06.01.006 | L | EP42CC01 | u | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. | Certificació per enllaç de veu i dades, amb registres i emissió de certificats de la qualitat de la transmisió d'acord amb la classe de l'enllaç i categoría dels seus components. | 257
PRESES V/D |  | 257 |  |  |  | 257
'01.01.06.01.007 | L | EP4GUTP6 | u | Instal·lació de cablejat UTP categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 per a la connexió de tots els elements de la xarxa: mòduls RJ45 Cat.6 UTP, maniguets RJ45 Cat.6 UTP, tub corrugat i la certificació del cablejat corresponent. La instal·lació connecta els següents sistemes i elements: - Sistema Pacient-Infermera - Sistema de megafonia - Sistema de control d'accessos - Centraleta VoIP - Sistema CCTV - Punts WIFI - Preses Veu i Dades dels llocs de treball, capçals, TV, etc. També inclou els 3 Racks: Rack Planta 2 Ala 1: - 9 panells buits de 24 ports - 203 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 203 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 9 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 2+3 Ala 2: - 4+5 panells buits de 24 ports - 101+103 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 101+103 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 4+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 3 Ala 1/3: - 3+5 panells buits de 24 ports - 74+98 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 74+98 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 3+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Totalment instal·lat. | Instal·lació de cablejat UTP categoria 6 segons norma ISO/IEC 11801 per a la connexió de tots els elements de la xarxa: mòduls RJ45 Cat.6 UTP, maniguets RJ45 Cat.6 UTP, tub corrugat i la certificació del cablejat corresponent. La instal·lació connecta els següents sistemes i elements: - Sistema Pacient-Infermera - Sistema de megafonia - Sistema de control d'accessos - Centraleta VoIP - Sistema CCTV - Punts WIFI - Preses Veu i Dades dels llocs de treball, capçals, TV, etc. També inclou els 3 Racks: Rack Planta 2 Ala 1: - 9 panells buits de 24 ports - 203 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 203 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 9 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 2+3 Ala 2: - 4+5 panells buits de 24 ports - 101+103 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 101+103 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 4+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Rack Planta 3 Ala 1/3: - 3+5 panells buits de 24 ports - 74+98 mòduls RJ45 Cat.6 UTP - 74+98 maniguets RJ45 Cat.6 UTP - 3+5 panells guiacables 19´´ 1U 5 anelles - 100+100 caragols M5x12 - Material auxiliar Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.06.01.008 | L | EP4AB6B1 | m | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat | Cable de fibra òptica per a ús exterior, amb 6 fibres del tipus multimode 62,5/125, estructura interior monotub (estructura folgada) reblerta de gel hidròfug, armadura metàl·lica, amb coberta de polietilè, instal·lat | 156
PLANTA 2
ALA1 |  | 39 |  |  |  | 39
ALA2 |  | 32 |  |  |  | 32
PLANTA 3
ALA 1/3 |  | 63 |  |  |  | 63
MUNTANT |  | 22 |  |  |  | 22
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
| N | Nivell | 02 | INSTAL·LACIÓ MEGAFONIA
'01.01.06.02.001 | L | EP3MGM01 | u | Instal·lació de sistema de megafonia IP, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Altaveus IP SIP de getronics, o similar - 14 ut Servidor de Paging SIP amb programador de timbre Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | Instal·lació de sistema de megafonia IP, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Altaveus IP SIP de getronics, o similar - 14 ut Servidor de Paging SIP amb programador de timbre Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
| N | Nivell | 03 | XARXA WIFI
'01.01.06.03.001 | L | EP7EWIF1 | ut | Punt d'accés wi-fi per sistema centralitzat, per clients 802.11a/b/g/n, alimentació a través del cable de coure PoE 802.3af, 2 antenes integrades, per la banda 2,4 GHz i 5 GHz, incloent cable de patch de 1 m, accessoris i connectors. Completament instal·lat. | Punt d'accés wi-fi per sistema centralitzat, per clients 802.11a/b/g/n, alimentació a través del cable de coure PoE 802.3af, 2 antenes integrades, per la banda 2,4 GHz i 5 GHz, incloent cable de patch de 1 m, accessoris i connectors. Completament instal·lat. | 13
PLANTA 2
ALA 1 |  | 5 |  |  |  | 5
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
| N | Nivell | 04 | SISTEMA PACIENT-INFERMERA
'01.01.06.04.001 | L | EP25GSPI | u | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Llocs de control d'infermeria i comunicació: - 4 ut iCall 290 SIP-Touch de Getronics, o similar, Llocs pacient habitació: - 39 ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 53 ut iCall 305 LB-OAE, de Getronics, o similar, - 53 ut CC03/MAG-LB/SC Handset magnetic handset, de Getronics o similar, - 53 ut iCall handset convertor PS2 (magnetic), de Getronics o similar, - 53 ut single iCall frame (white&edgy design), de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 33 ut iCall 350 LB-T, mecanisme tirador bany amb cordó de seguretat, de Getronics o similar, - 33 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 53 ut iCall 585 LB-T, mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 53 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Software d'informes d'esdeveniments del sistema Novilog. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | Instal·lació de sistema d'avís pacient infermera, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Llocs de control d'infermeria i comunicació: - 4 ut iCall 290 SIP-Touch de Getronics, o similar, Llocs pacient habitació: - 39 ut iCall 220 SIP-Tocuh, de Getronics o similar, Mecanismes trucada vermell-verd (amb pera): - 53 ut iCall 305 LB-OAE, de Getronics, o similar, - 53 ut CC03/MAG-LB/SC Handset magnetic handset, de Getronics o similar, - 53 ut iCall handset convertor PS2 (magnetic), de Getronics o similar, - 53 ut single iCall frame (white&edgy design), de Getronics o similar, Mecanismes tiradors per a banys: - 33 ut iCall 350 LB-T, mecanisme tirador bany amb cordó de seguretat, de Getronics o similar, - 33 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar, Pilots lluminosos vermell-verd-groc: - 53 ut iCall 585 LB-T, mecanisme lluminós vermell/verd/groc, de Getronics o similar, - 53 ut Single iCall frame (E), marc simple per a dispositius, de Getronics o similar. Software d'informes d'esdeveniments del sistema Novilog. Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 06 | TELECOMUNICACIONS I AUDIOVISUALS
| N | Nivell | 05 | CCTV
'01.01.06.05.001 | L | EPACGTV1 | u | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministrament i instal·lació de material: - 4 ut gravador de vídeo de 4 càmeres amb dics 1Tb - 1 ut gravador de vídeo de 8 càmeres amb dics 2Tb - 18 ut càmeres Mini domo IP 2Mbpx - 5 ut monitors amb suport per a instal·lació - 1 ut patcc panell de connexió i cablejat Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. | Instal·lació de circuit tancta de CCTV, incloent suministrament i instal·lació de material: - 4 ut gravador de vídeo de 4 càmeres amb dics 1Tb - 1 ut gravador de vídeo de 8 càmeres amb dics 2Tb - 18 ut càmeres Mini domo IP 2Mbpx - 5 ut monitors amb suport per a instal·lació - 1 ut patcc panell de connexió i cablejat Inclou p.p. de cable HDMI M-M, cable LH UTP CAT.6 CPR, tub flexible corrugat d.20mm. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Nivell | 01 | EXTINTORS
'01.01.07.01.001 | L | EM31261K | u | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 13
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
'01.01.07.01.002 | L | EM31321K | u | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment | 19
PLANTA 2
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 5 |  |  |  | 5
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 2 |  | 3 |  |  |  | 3
ALA 3 |  | 3 |  |  |  | 3
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Nivell | 02 | XARXA BIES
'01.01.07.02.001 | L | EF11M822 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 222
PLANTA 2
ALA 1 |  | 39 |  |  |  | 39
ALA 2 |  | 42 |  |  |  | 42
PLANTA 3
ALA 1 |  | 55 |  |  |  | 55
ALA 2 |  | 42 |  |  |  | 42
ALA 3 |  | 44 |  |  |  | 44
'01.01.07.02.002 | L | EF11MA22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=76,1 mm i DN=65 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 13
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 5 |  |  |  | 5
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.07.02.003 | L | EF11MB22 | m | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 3´´ de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=88,9 mm i DN=80 mm), sèrie M segons UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment | 53
PLANTA 2
ALA 1 |  | 6 |  |  |  | 6
PLANTA 3
ALA 1 |  | 4 |  |  |  | 4
ALA 3 |  | 13 |  |  |  | 13
MUNTANT |  | 30 |  |  |  | 30
'01.01.07.02.004 | L | E89F5BJB | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2´´ de diàmetre, com a màxim | 222
PLANTA 2
ALA 1 |  | 39 |  |  |  | 39
ALA 2 |  | 42 |  |  |  | 42
PLANTA 3
ALA 1 |  | 55 |  |  |  | 55
ALA 2 |  | 42 |  |  |  | 42
ALA 3 |  | 44 |  |  |  | 44
'01.01.07.02.005 | L | E89F5BJC | m | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, 2 a 4´´ de diàmetre, com a màxim | 66
PLANTA 2
ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 9 |  |  |  | 9
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 15 |  |  |  | 15
MUNTANT |  | 30 |  |  |  | 30
'01.01.07.02.006 | L | EM235NAA | u | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari d'acer inoxidable i porta amb marc d'acer inoxidable i visor de metacrilat , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge | 10
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Nivell | 03 | INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I ALARMA
'01.01.07.03.001 | L | EM112110 | u | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat | Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base d'encastar, encastat | 103
PLANTA 2
ALA 1 |  | 32 |  |  |  | 32
ALA 2 |  | 20 |  |  |  | 20
PLANTA 3
ALA 1 |  | 11 |  |  |  | 11
ALA 2 |  | 17 |  |  |  | 17
ALA 3 |  | 23 |  |  |  | 23
'01.01.07.03.002 | L | EM112510 | u | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat | Sensor tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-5, amb base d'encastar, encastat | 3
PLANTA 2
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.07.03.003 | L | EM1422D2 | u | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per canvi posició d'element fràgil (rearmable), direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment | 10
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.07.03.004 | L | EM132321 | u | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 102 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior | 10
PLANTA 2
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 3 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.07.03.005 | L | EM15EI02 | u | Retenedor electromagnètic per portes tallafocs, marca Schneider ref. OPDHB, 600 N, amb polsador manual de desbloqueig, incloent accessoris. | Retenedor electromagnètic per portes tallafocs, marca Schneider ref. OPDHB, 600 N, amb polsador manual de desbloqueig, incloent accessoris. | 11
PLANTA 2
ALA 1 |  | 6 |  |  |  | 6
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
PLANTA 3
ALA 1 |  | 2 |  |  |  | 2
ALA 2 |  | 1 |  |  |  | 1
ALA 3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.07.03.006 | L | EM120008 | u | Punt d'instal·lació d'element de protecció contra incendis (detector, polsador, sirena, etc.), incloent p.p. de cablejat, tub de protecció, caixes de derivació, etc. des de centraleta i/o punt de connexió. | Punt d'instal·lació d'element de protecció contra incendis (detector, polsador, sirena, etc.), incloent p.p. de cablejat, tub de protecció, caixes de derivació, etc. des de centraleta i/o punt de connexió. | 137
|  | 137 |  |  |  | 137
'01.01.07.03.007 | L | EM12NID3000 | u | Central de detecció d'incendis analògica marca Notifier model ID3000 o similar, multiprogramable, amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts, equipada amb: - Pantalla LCD de 240x64 píxels y teclat de programació, - Targeta de comunicació opto aïllada ISO-RS232, programa de gràfics o a convertidors estandar (Modbus i BACnet) i port de comunicacionss RS232. - 2 bateries 12Vcc/12Ah, - Font d'alimentació 24Vcc/3A, - 4 targetes de 2 llaços analògics, model FX-SLC - Accessoris de muntatge Inclou posada en marxa per part del fabricant, amb certificació dels llaços mitjançant l'entrega de dades. Totalment instal·lada. | Central de detecció d'incendis analògica marca Notifier model ID3000 o similar, multiprogramable, amb capacitat per 2 llaços ampliable a 8, amb capacitat de 99 detectors i 99 mòduls monitors (entrada) o de control (sortida) per cada llaç, fins un total de 396 punts, equipada amb: - Pantalla LCD de 240x64 píxels y teclat de programació, - Targeta de comunicació opto aïllada ISO-RS232, programa de gràfics o a convertidors estandar (Modbus i BACnet) i port de comunicacionss RS232. - 2 bateries 12Vcc/12Ah, - Font d'alimentació 24Vcc/3A, - 4 targetes de 2 llaços analògics, model FX-SLC - Accessoris de muntatge Inclou posada en marxa per part del fabricant, amb certificació dels llaços mitjançant l'entrega de dades. Totalment instal·lada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.07.03.008 | L | EM11E5D1 | u | Partida alçada a justificar de connexió amb central existent. | Partida alçada a justificar de connexió amb central existent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 07 | PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
| N | Nivell | 04 | SENYALITZACIÓ I SECTORITZACIÓ
'01.01.07.04.001 | L | EMDBU005 | u | Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament. Models i ubicació a definir per la DF. | Conjunt de plaques de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament. Models i ubicació a definir per la DF. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.07.04.002 | L | EM22E001 | u | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions. Els passos d'instal·lacions entre sectors d'incendis se segellaran amb productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: - Safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius. - Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. - Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa. | Reblert i segellat de tots els forats oberts per a pas d'instal·lacions. Els passos d'instal·lacions entre sectors d'incendis se segellaran amb productes adequats per aconseguir el grau de resistència al foc exigit a l'element compartimentador; segons les instal·lacions s'usaran els següents productes: - Safates i cables: morter per a segellat ignífug de penetració, resines termoplàstiques, massilles ignífugues a base de silicones intumescents o coixinets intumescents termo-expansius. - Canonades i conductes: morter per a segellat ignífug d'alta densitat, resines termoplàstiques i/o massilles a base de silicones intumescents. - Per a forats de grans dimensions s'empraran com a reblert bosses de fibres minerals d'alta estabilitat tèrmica com materals intumescents per al segellat de penetracions. Incloent tot allò necessari per al muntatge i instal·lació, completament realitzat segons Especificacions Tècniques del fabricant del producte i aplicat en cada cas segons coordinació de la Direcció Faculativa. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.07.04.003 | L | EEKP7711 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 125mm (PVC, PP, PE) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant collarins PROMASTOP UCE de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del cfabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 125mm (PVC, PP, PE) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant collarins PROMASTOP UCE de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del cfabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.07.04.004 | L | EEC97307 | u | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 160mm (PVC, PP, PE, PE-HD i PP-H) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant la col·locació de collarins de tipus cinta PROMASTOP FC-6 de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del fabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | Segellat del pas de canonades de diametres 50 a 160mm (PVC, PP, PE, PE-HD i PP-H) combustibles EI 120, a traves de parets i forjats sectoritzats, mitjançant la col·locació de collarins de tipus cinta PROMASTOP FC-6 de Promat o similar, totalment instal·lat, segons la solució constructiva del fabricant i el seu assaig corresponent amb la Norma 1366-3. | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.07.04.005 | L | EESI7307 | u | Segellats de pasos d'instal·lacions EI 120 mitjançant la col·locació de saquets intumescents termo - expansius PROMASTOP®-S ( 320x100x25mm) segons cataleg del fabricant i el seu corresponent assaig amb la Norma 1366-3 | Segellats de pasos d'instal·lacions EI 120 mitjançant la col·locació de saquets intumescents termo - expansius PROMASTOP®-S ( 320x100x25mm) segons cataleg del fabricant i el seu corresponent assaig amb la Norma 1366-3 | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
'01.01.07.04.006 | L | E7D81AG5 | m2 | Tancament de finestres existents, per tal de garantir una resistència al foc EI-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix i morter PROMASTOP, en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes. Dimensions fins a 50 x 50cm, i certificació dels materials instal·lats. | Tancament de finestres existents, per tal de garantir una resistència al foc EI-120. Realitzat amb plaques de guix de 18 mm de gruix i morter PROMASTOP, en funció del factor de forma. Inclús acabat amb guix per segellat de juntes. Dimensions fins a 50 x 50cm, i certificació dels materials instal·lats. | 20
|  | 20 |  |  |  | 20
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 08 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
| N | Nivell | 01 | CONTROL ACCESSOS
'01.01.08.01.001 | L | EMPAGCA1 | u | Instal·lació de sistema de control d'accessos, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Intèrfons amb càmera color i lector de targetes accessos plantes: - 12 ut intèrfon PANPHONE IP SIP SERIE 4 Central de taulell: - 5 ut telèfon IP SIP amb pantalla tàctil Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | Instal·lació de sistema de control d'accessos, incloent suministrament i instal·lació del següent equipament: Intèrfons amb càmera color i lector de targetes accessos plantes: - 12 ut intèrfon PANPHONE IP SIP SERIE 4 Central de taulell: - 5 ut telèfon IP SIP amb pantalla tàctil Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 08 | PROTECCIÓ I SEGURETAT
| N | Nivell | 02 | CENTRALETA COMUNICACIONS
'01.01.08.02.001 | L | EMPAGCA2 | u | Instal·lació de la centraleta VoIP NEC SV9100 de getronics, per a la connexió dels dispositius del sistema de megafonia (altaveus) i del control d'accessos (intèrfons). Permet l'ús dels sistemes (emissió de missatges), obertura de portes, des de qualsevol extensió connectada a la central NEC. També incorpora un enllaç de connexió mitjançant SIP Trunk a la central existent a l'hospital. - 1 ut CPU principal SV9100 amb capacitat d'ampliació fins a 896 extensions o ports - 30 ut llicències d'extensió SIP per a la connexió d'altaveus i intèrfons - 12 ut llicències SIP Trunk per a la connexió amb la central de telefonia de l'hospital Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | Instal·lació de la centraleta VoIP NEC SV9100 de getronics, per a la connexió dels dispositius del sistema de megafonia (altaveus) i del control d'accessos (intèrfons). Permet l'ús dels sistemes (emissió de missatges), obertura de portes, des de qualsevol extensió connectada a la central NEC. També incorpora un enllaç de connexió mitjançant SIP Trunk a la central existent a l'hospital. - 1 ut CPU principal SV9100 amb capacitat d'ampliació fins a 896 extensions o ports - 30 ut llicències d'extensió SIP per a la connexió d'altaveus i intèrfons - 12 ut llicències SIP Trunk per a la connexió amb la central de telefonia de l'hospital Totalment instal·lat incloent p.p. de cablejat, tubs, material auxiliar, i posada en funcionament. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 09 | ALTRES INSTAL·LACIONS
| N | Nivell | 01 | GASOS MEDICINALS
'01.01.09.01.001 | L | EF5C3E01 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 10x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 371
Baixants a pressa llit interior habitacions |  | 371 |  |  |  | 371
'01.01.09.01.002 | L | EF5C4E12 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 12x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 12x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 273
Habitacions |  | 273 |  |  |  | 273
'01.01.09.01.003 | L | EF5C6E15 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 15x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 856
Habitacions + muntant |  | 464 |  |  |  | 464
Passadissos:
Planta 2 ala 1 |  | 172 |  |  |  | 172
Planta 2 ala 2 |  | 18 |  |  |  | 18
Planta 3 ala 1 |  | 82 |  |  |  | 82
Planta 3 ala 2 |  | 50 |  |  |  | 50
Planta 3 ala 3 |  | 70 |  |  |  | 70
'01.01.09.01.004 | L | EF5C9E18 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 18x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 18x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 41
Muntant |  | 8 |  |  |  | 8
Passadissos:
Planta 2 ala 1 |  | 23 |  |  |  | 23
Planta 3 ala 1 |  | 10 |  |  |  | 10
'01.01.09.01.005 | L | EF5CAE28 | m | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | Canonada de coure classe dura, no arsenical, neta i desengreixada per a gasos medicinals, segons EN-13348 de 28x1mm de diàmetre soldada amb aleació de plata A.P.F., i amb p.p. d'accesoris i elements de soport completament instal·lada, senyalitzada i provada. | 55
Muntant |  | 55 |  |  |  | 55
'01.01.09.01.006 | L | ENG2012 | m | Vàlvula de bola 3/8'' diàmetre 12mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | Vàlvula de bola 3/8'' diàmetre 12mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 37
PLANTA 2 ALA 1 |  | 15 |  |  |  | 15
PLANTA 3 ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3 ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3 ALA 3 |  | 7 |  |  |  | 7
'01.01.09.01.007 | L | ENG2015 | m | Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | Vàlvula de bola 1/2'' diàmetre 15mm per a xarxa de baixa pressió, amb marcatge CE segons directiva 93/42/CEE sobre dispositius mèdics. Característiques: - Pressió nominal: 20 bar. - Pressió màxima: 30bar. - Buit: pressió superior a 44kPa absoluts. - Temperatura: de -10ºC a +60ºC. Completament instal·lada. | 55
PLANTA 2 ALA 1 |  | 15 |  |  |  | 15
|  | 6 |  |  |  | 6
PLANTA 2 ALA 2 |  | 6 |  |  |  | 6
PLANTA 3 ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
|  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3 ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
|  | 2 |  |  |  | 2
PLANTA 3 ALA 3 |  | 7 |  |  |  | 7
|  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.09.01.008 | L | EKE0CZ2GV | u | Quadre de zona per al control de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per a allotjar els sensors dels diferents gasos i pannell frontal que inclou: - 2ut Doble regulador de pressió DAMAO. - 1ut Vacuometre. - 1ut vàlvula de bola 3/8'' d.12mm, - 1ut pressa ràpida de buit BM superficie marca Air Liquid Medical. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | Quadre de zona per al control de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, realitzat en armari encastable, amb placa de muntatge per a allotjar els sensors dels diferents gasos i pannell frontal que inclou: - 2ut Doble regulador de pressió DAMAO. - 1ut Vacuometre. - 1ut vàlvula de bola 3/8'' d.12mm, - 1ut pressa ràpida de buit BM superficie marca Air Liquid Medical. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.09.01.009 | L | EKE0CZ3GV | u | Sistema de monitorització i alarma de pressions de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, amb visualització de les pressions i missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i acústiques. Inclou: - Sistema de monitorització i alarma VIGI 3033 de 3 vies, - 2ut de sensor analògic de pressió, - 1ut de sensor analògic de buit. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | Sistema de monitorització i alarma de pressions de 2 gasos i buit, dissenyat segons UNE EN ISO 7396-1 i amb marcatge CE classe IIb de producte sanitari segons la directiva 93/42/CE, amb visualització de les pressions i missatges d'alarma en pantalla LCD, alarmes visuals i acústiques. Inclou: - Sistema de monitorització i alarma VIGI 3033 de 3 vies, - 2ut de sensor analògic de pressió, - 1ut de sensor analògic de buit. Amb p.p. d'elements de connexionat i material auxiliar, totalment instal·lats, provats i funcionant. | 5
|  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.09.01.010 | L | EKE001GAO2 | Ud | Presa ràpida d'oxigen BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | Presa ràpida d'oxigen BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 65
PLANTA 2 ALA 1 |  | 25 |  |  |  | 25
PLANTA 2 ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3 ALA 3 |  | 13 |  |  |  | 13
'01.01.09.01.011 | L | EKE001GABU | Ud | Presa ràpida de buit BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | Presa ràpida de buit BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 65
PLANTA 2 ALA 1 |  | 25 |  |  |  | 25
PLANTA 2 ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 1 |  | 8 |  |  |  | 8
PLANTA 3. ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3 ALA 3 |  | 13 |  |  |  | 13
'01.01.09.01.012 | L | EKE001GAAI | Ud | Presa ràpida d'aire BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | Presa ràpida d'aire BM de superficie marca Air Liquide Medical Systems, composta per cos monobloc, amb sistema de doble vàlvula, d'utilització i retenció. Inclou caixa per a presssa ràpida amb tapa basculant, amb certificat CE de producte sanitari clase IIa segons directiva 93/42/CE d'oxigen. Inclou p.p. de material auxiliar, totalment instal·lada i provada. | 8
PLANTA 2. ALA 2 |  | 8 |  |  |  | 8
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
| N | Nivell | 01 | CONTROLADORS
'01.01.10.01.001 | L | EEV3IQ16 | u | Controlador IQ4E/16/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | Controlador IQ4E/16/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | 1
CC4 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.002 | L | EEV3IQ32 | u | Controlador IQ4E/32/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 32 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | Controlador IQ4E/32/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 32 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | 3
CC1 |  | 1 |  |  |  | 1
CC2 |  | 1 |  |  |  | 1
CC3 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.003 | L | EEV3IQ64 | u | Controlador IQ4E/64/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 64 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | Controlador IQ4E/64/BAC/230, lliurement programable i expandible de la sèrie IQ4e marca TREND amb protocol BACnet i certificació BTL (BACnet Building Controller, B-BC), mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP, Modbus RS485 i Mbus RS232, servidor XML web intern , comunicacions a Ethernet 10/100 Mbps via TCP / IP i DHCP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per enginyeria local i Wallbus per sensors, memòria no volàtil per estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, sincronització automàtica horària i horari estiu via Servidor NTP (protocol sincronització horària per internet), muntatge sobre carril DIN TS35 i alimentació a 230 V CA i 50/60 Hz. Disposa de 10 entrades universals, 6 sortides analògiques i 30.000 brIQs amb capacitat fins a 64 senyals mitjançant mòduls d'expansió d'entrades i sortides i capacitat d'ampliació fins a 192 senyals i fins a 90.000 brIQs mitjançant l'actualització del firmware del controlador via programari i afegint mòduls expansió d'entrades i sortides. Totalment instal·lat. | 3
CC5 |  | 1 |  |  |  | 1
CC6 |  | 1 |  |  |  | 1
CC7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.004 | L | EEV3I4DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/4DO, de 4 sortides digitals amb capacitat de fins a 228 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | Mòdul expansió IQ4/IO/4DO, de 4 sortides digitals amb capacitat de fins a 228 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 4
CC2 |  | 1 |  |  |  | 1
CC3 |  | 1 |  |  |  | 1
CC4 |  | 1 |  |  |  | 1
CC5 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.005 | L | EEV3I8DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DI, de 8 entrades digitals amb capacitat de fins a 224 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 70 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | Mòdul expansió IQ4/IO/8DI, de 8 entrades digitals amb capacitat de fins a 224 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 70 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 1
CC1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.006 | L | EEV3I16DI | u | Mòdul expansió IQ4/IO/16DI, de 16 entrades digitals amb capacitat de fins a 448 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | Mòdul expansió IQ4/IO/16DI, de 16 entrades digitals amb capacitat de fins a 448 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 3
CC5 |  | 1 |  |  |  | 1
CC6 |  | 1 |  |  |  | 1
CC7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.007 | L | EEV3I8DO | u | Mòdul expansió IQ4/IO/8DO, de 8 sortides digitals amb capacitat de fins a 456 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | Mòdul expansió IQ4/IO/8DO, de 8 sortides digitals amb capacitat de fins a 456 brlQs per a un IQ4e marca TREND de 105 mm d'ample i muntatge sobre carril DIN TS35. Distància fins a 300 metres entre mòdul d'expansió i controlador sèrie IQ4e. Totalment instal·lat. | 5
CC1 |  | 1 |  |  |  | 1
CC5 |  | 1 |  |  |  | 1
CC6 |  | 2 |  |  |  | 2
CC7 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.008 | L | EEV3SRMV | u | Relé SRMV de 12V contínua marca TREND. Totalment instal·lat. | Relé SRMV de 12V contínua marca TREND. Totalment instal·lat. | 25
CC2 |  | 5 |  |  |  | 5
CC3 |  | 6 |  |  |  | 6
CC4 |  | 3 |  |  |  | 3
CC5 |  | 6 |  |  |  | 6
CC6 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.10.01.009 | L | EEV3T1250 | u | Controlador lliurement programable i multiprotocol TONN8 amb llicència fins a 1250 punts i 2 anys de garantia, software marca TREND per a integracions a tercers, memòria no volàtil per a estrategia i dades i rellotge intern per a programació horària. Disposa dels següents ports de comunicacions: WIFI, 2 ports ethernet, 2 ports RS484 i l'opció d'ampliació de més ports mitjançant targetes de comunicació RS232, LONFTT i RS485. Subministrat amb els següents protocols de sèrie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRT Master, ModbusRTU, ModbusTCP, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial i SNMP IP i possibilitat de sol·licitar drivers d'integració addicionals amb altres protocols via ampliació. Muntatge en carril DIN o superfície. Model TONN-W02-81250-24 + TONN-SMA-8025-1YR. Totalment instal·lat. | Controlador lliurement programable i multiprotocol TONN8 amb llicència fins a 1250 punts i 2 anys de garantia, software marca TREND per a integracions a tercers, memòria no volàtil per a estrategia i dades i rellotge intern per a programació horària. Disposa dels següents ports de comunicacions: WIFI, 2 ports ethernet, 2 ports RS484 i l'opció d'ampliació de més ports mitjançant targetes de comunicació RS232, LONFTT i RS485. Subministrat amb els següents protocols de sèrie: BACnet IP, BACnet MSTP, EIB/KNX IP, LONFTT (RS485), LON IP, ModbusRT Master, ModbusRTU, ModbusTCP, ModbusTCP Esclavo, MBus Serial i SNMP IP i possibilitat de sol·licitar drivers d'integració addicionals amb altres protocols via ampliació. Muntatge en carril DIN o superfície. Model TONN-W02-81250-24 + TONN-SMA-8025-1YR. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.010 | L | EEV3H232 | u | Targeta d'expansió de comunicacions HON-NXEM-232 per a controlador TONN amb 1 port RS232 TREND. Totalment instal·lat. | Targeta d'expansió de comunicacions HON-NXEM-232 per a controlador TONN amb 1 port RS232 TREND. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.01.011 | L | EG81FA01 | u | Font d'alimentació DCPSU-24-1.3 a 24 Vcc de 1,3A, marca TREND, per a muntatge en quadre carril DIN o en superfície. Totalment instal·lat. | Font d'alimentació DCPSU-24-1.3 a 24 Vcc de 1,3A, marca TREND, per a muntatge en quadre carril DIN o en superfície. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
| N | Nivell | 02 | MATERIAL DE CAMP
'01.01.10.02.001 | L | EEV2TH01 | u | Sonda d'humitat relativa i temperatura exterior, H7508B1060, subministrat per TREND, 0-10V (rang -30 a 50ºC), alimentació a 24Vac/dc (20mA). Totalment instal·lat. | Sonda d'humitat relativa i temperatura exterior, H7508B1060, subministrat per TREND, 0-10V (rang -30 a 50ºC), alimentació a 24Vac/dc (20mA). Totalment instal·lat. | 1
CC1 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.02.002 | L | EEV2TC02 | u | Sensor de temperatura d'immersió o conducte, TB/TI-S+WB150, marca TREND, amb rang -30º a 110ºC, 6 mm diàmetre estàndard i beina de llautó. Totalment instal·lat. | Sensor de temperatura d'immersió o conducte, TB/TI-S+WB150, marca TREND, amb rang -30º a 110ºC, 6 mm diàmetre estàndard i beina de llautó. Totalment instal·lat. | 10
CC1 |  | 5 |  |  |  | 5
CC7 |  | 5 |  |  |  | 5
'01.01.10.02.003 | L | EEV2PD03 | u | Sonda de pressió diferencial líquid DTI10, subministrat per TREND, de rang 0 a 10 bar. Totalment instal·lat. | Sonda de pressió diferencial líquid DTI10, subministrat per TREND, de rang 0 a 10 bar. Totalment instal·lat. | 4
CC1 |  | 2 |  |  |  | 2
CC7 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.10.02.004 | L | EN713V04 | u | Vàlvula de 3 vies V5013E1113, subministrada per TREND, amb DN40, Kv 25 i tija de válvula de 20mm. Totalment instal·lat. | Vàlvula de 3 vies V5013E1113, subministrada per TREND, amb DN40, Kv 25 i tija de válvula de 20mm. Totalment instal·lat. | 2
CC7 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.10.02.005 | L | EN71AP05 | u | Actuador proporcional ML7420A6025T, de 600N, subministrat per TREND, 20mm de recorregut, 60s de cicle i alimentació a 24V. Totalment instal·lat. | Actuador proporcional ML7420A6025T, de 600N, subministrat per TREND, 20mm de recorregut, 60s de cicle i alimentació a 24V. Totalment instal·lat. | 2
CC7 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.10.02.006 | L | EEVG5006 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP5000+EWA3002680+EWA3002685 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN50, Qp 15m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN50, 15m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 200mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 52mm MID per a canonades DN40-DN65 Totalment instal·lat. | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP5000+EWA3002680+EWA3002685 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN50, Qp 15m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN50, 15m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 200mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 52mm MID per a canonades DN40-DN65 Totalment instal·lat. | 2
CC7 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.10.02.007 | L | EEVG8007 | u | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP6500+EWA3002680+EWA3004406 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN80, Qp 40m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN80, 40m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 225mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 85mm MID per a canonades DN80-DN125 Totalment instal·lat. | Comptador d'energia tèrmica model EW5001CD0100+EWA500C-MBUS+EW3701AP6500+EWA3002680+EWA3004406 amb certificat MID, subministrat per TREND, DN80, Qp 40m3/h, inclou targeta de comunicacions Mbus. Format pels següents elements: - Calculador d'energia electrònic per aigua calenta i freda, certificat MID, energia en MWh, 1 decimal i 100l/p - Mòdul M-BUS per a EW500 - Cabalímetre mecànic tipus Woltman DN80, 40m3/h per a aigua fins a 130ºC amb certificat MID, PN16, sortida de 100 l/p i distància entre vies de 225mm - Parella de sensors de temperatura PT500 amb certificat MID de 5.2mm i cable de 2m - Dues beines de llautó 85mm MID per a canonades DN80-DN125 Totalment instal·lat. | 2
CC1 |  | 2 |  |  |  | 2
'01.01.10.02.008 | L | EEV3RS08 | u | Convertidor RS232/M-Bus model PW20 subministrat per TREND, de fins a 20 mesuradors. Totalment instal·lat. | Convertidor RS232/M-Bus model PW20 subministrat per TREND, de fins a 20 mesuradors. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
| N | Nivell | 03 | CONTROL UNITATS TERMINALS
'01.01.10.03.001 | L | EEV3IQ35 | u | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. | Controlador IQE35/P/BAC/NOSTRATEGY/230, lliurement programable de la sèrie IQeco,marca TREND, amb protocol BACnet MS/TP (1/4 unitat càrrega BACnet i velocitat de transmissió 9k6 a 76k8 baud) i certificació BTL, certificació EU.BAC, comunicacions sobre MS/TP (RS485) i ports addicionals USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensor, memòria no volàtil, muntatge sobre carril DIN, alimentació a 230 Vca, estratègia d'eficiència energètica i EU.BAC disponibles i amb els següents senyals configurables via software: - 3 entrades universals - 2 entrades digitals - 3 entrades termistores - 4 sortides relé - 4 sortides digitals - 1 sortida analògica Totalment instal·lat. | 56
FC201 |  | 36 |  |  |  | 36
CS34 |  | 17 |  |  |  | 17
CS38 |  | 2 |  |  |  | 2
CS44 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.03.002 | L | EEV3IQ00 | u | Controlador IQ4NC/00/230, lliurement programable de la sèrie IQ4NC, marca TREND, amb protocol BACnet IP i BACnet MS/TP (velocitat de transmissió 9k6 a 78k8 baud) i certificació BTL, mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP (Lloc supervisió o direcció email), comunicacions en Ethernet via TCP/IP i DHCP i RS485 per a BACnet MS/TP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensors, memòria no volàtil per a estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, muntatge sobre carril DIN i alimentació a 230 Vca i 50/60 Hz. Disposa de capacitat de fins a 16.000 brlQs ampliable fins a 30.000 brlQs mitjançant llicència d'actualització. Totalment instal·lat. | Controlador IQ4NC/00/230, lliurement programable de la sèrie IQ4NC, marca TREND, amb protocol BACnet IP i BACnet MS/TP (velocitat de transmissió 9k6 a 78k8 baud) i certificació BTL, mitjançant llicència actualització interfície opcional integració a dispositius tercers en Modbus IP (Lloc supervisió o direcció email), comunicacions en Ethernet via TCP/IP i DHCP i RS485 per a BACnet MS/TP i ports addicionals RS232 per a supervisor local, USB per a enginyeria local i Wallbus per a sensors, memòria no volàtil per a estratègia i dades i rellotge intern per a programació horària, muntatge sobre carril DIN i alimentació a 230 Vca i 50/60 Hz. Disposa de capacitat de fins a 16.000 brlQs ampliable fins a 30.000 brlQs mitjançant llicència d'actualització. Totalment instal·lat. | 2
FC201 |  | 1 |  |  |  | 1
CS34+CS38+CS44 |  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.03.003 | L | EEV2TA03 | u | Sensor temperatura ambient amb display model RD-WMB-T, marca TREND, ajust de consigna, ocupació i control de velocitats de ventilador. Comunicació via Wallbus a controlador sèrie IQ4e i IQeco, rang 0ºC a 50ºC. Totalment instal·lat. | Sensor temperatura ambient amb display model RD-WMB-T, marca TREND, ajust de consigna, ocupació i control de velocitats de ventilador. Comunicació via Wallbus a controlador sèrie IQ4e i IQeco, rang 0ºC a 50ºC. Totalment instal·lat. | 56
FC201 |  | 36 |  |  |  | 36
CS34 |  | 17 |  |  |  | 17
CS38 |  | 2 |  |  |  | 2
CS44 |  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
| N | Nivell | 04 | SUPERVISIÓ, INTEGRACIÓ I PROGRAMACIÓ
'01.01.10.04.001 | L | EEV5LS01 | u | Paquet de programari IQVISION de supervisió marca TREND en entorn Windows, base de dades SQL opcional mitjançant adquisició llicència no inclosa en el paquet bàsic, amb presentació de valors sobre esquemes dinàmics mitjançant animacions, gràfiques de valors en temps real, gestió d'alarmes que permetin realitzar una estadística real de la instal·lació en funció de la prioritat i criticitat de l'alarma, possibilitat de retransmissió d'alarmes a altres escades de Trend, a correus electrònics, impressores remotes..., gestió d'horaris i calendari perpetu, gestió d'històrics que inclou gravació automàtica dels mateixos, mostreig i gravació automàtica que permeti variables simultàniament, tant variables físiques com pseudo punts programats, gestió d'usuaris que permet nivells d'accés diferents sense límit d'usuaris, punts o esquemes dinàmics segons llicència adquirida amb possibilitat d'ampliació a través de l'adquisició llicències addicionals, servidor web amb capacitat d'accés simultani a través d'internet / intranet sense límit usuaris mitjançant un navegador web estàndard, comunicació mitjançant xarxes Ethernet / TCP / IP estàndard. Sense incloure programació i posada en marxa. Opció capacitat integrar ´´Sistema Tercers´´ en els següents protocols: BACnet IP, KNX IP, Modbus IP, Mbus IP, SNMP i OPC mitjançant adquisició controladors. Llicència inicial bàsica valida per a una de base dades de fins a 2.500 punts més llicència integració de fins a 1 controlador / passarel·la TONN8. Aquesta llicència inicial es pot ampliar amb l'adquisició de posterior llicències de punts de bases de dades, controladors d'integració a tercers i així com drivers integració passarel·les Tonn. Totalment instal·lat. | Paquet de programari IQVISION de supervisió marca TREND en entorn Windows, base de dades SQL opcional mitjançant adquisició llicència no inclosa en el paquet bàsic, amb presentació de valors sobre esquemes dinàmics mitjançant animacions, gràfiques de valors en temps real, gestió d'alarmes que permetin realitzar una estadística real de la instal·lació en funció de la prioritat i criticitat de l'alarma, possibilitat de retransmissió d'alarmes a altres escades de Trend, a correus electrònics, impressores remotes..., gestió d'horaris i calendari perpetu, gestió d'històrics que inclou gravació automàtica dels mateixos, mostreig i gravació automàtica que permeti variables simultàniament, tant variables físiques com pseudo punts programats, gestió d'usuaris que permet nivells d'accés diferents sense límit d'usuaris, punts o esquemes dinàmics segons llicència adquirida amb possibilitat d'ampliació a través de l'adquisició llicències addicionals, servidor web amb capacitat d'accés simultani a través d'internet / intranet sense límit usuaris mitjançant un navegador web estàndard, comunicació mitjançant xarxes Ethernet / TCP / IP estàndard. Sense incloure programació i posada en marxa. Opció capacitat integrar ´´Sistema Tercers´´ en els següents protocols: BACnet IP, KNX IP, Modbus IP, Mbus IP, SNMP i OPC mitjançant adquisició controladors. Llicència inicial bàsica valida per a una de base dades de fins a 2.500 punts més llicència integració de fins a 1 controlador / passarel·la TONN8. Aquesta llicència inicial es pot ampliar amb l'adquisició de posterior llicències de punts de bases de dades, controladors d'integració a tercers i així com drivers integració passarel·les Tonn. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.04.002 | L | EEV5SO02 | u | Central de control que inclou un ordinador amb sistema operatiu Winsows 10, ratolí, Monitor 32´´ i impressora. Totalment instal·lat. | Central de control que inclou un ordinador amb sistema operatiu Winsows 10, ratolí, Monitor 32´´ i impressora. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.04.003 | L | EEV5IS03 | u | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, supervisor / si Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BACnet / IP, Mbus / RS232 i Modbus / RS485 , entre el Sistema de Control i els diferents subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió dels mateixos. S'inclou tant la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb el Sistema de Control de Trend en un únic punt amb comunicació en els següents protocols estàndard: BACnet via IP (Climatitzadors), Mbus via RS232 (Mesuradors Energia Tèrmica) i Modbus via RS485 (Opció Cliamtizadores i Analitzadors de Xarxa) i en base a un nombre de senyals (649 punts d'integració en total) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins d'aquests Subsistemes. | Partida de desenvolupament de l'enginyeria, configuració i programació en el Sistema de Gestió, supervisor / si Passarel·les, de la integració multiprotocol d'equips tercers en els següents protocols: BACnet / IP, Mbus / RS232 i Modbus / RS485 , entre el Sistema de Control i els diferents subsistemes o Equips a integrar per a la monitorització i supervisió dels mateixos. S'inclou tant la configuració i programació del maquinari d'interfície (passarel·les i controladors multiprotocol de Trend Controls inclosos i detallats a la partida de controladors i passarel·les) com la programació i configuració del Sistema de Trend (Lloc/s Supervisió). Els Subsistemes o Equips a integrar estaran interconnectats i disposaran de l'electrònica necessària per connectar-se amb el Sistema de Control de Trend en un únic punt amb comunicació en els següents protocols estàndard: BACnet via IP (Climatitzadors), Mbus via RS232 (Mesuradors Energia Tèrmica) i Modbus via RS485 (Opció Cliamtizadores i Analitzadors de Xarxa) i en base a un nombre de senyals (649 punts d'integració en total) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. No estan incloses les targetes de comunicació dels subsistemes o Equips a integrar ni qualsevol altre element d'interfície dins d'aquests Subsistemes. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.04.004 | L | EEV5PM04 | u | Desenvolupament de l'enginyeria i programació dels gràfics, imatges i pantalles d'instal·lació i esquemes de principi i fitxers per al Lloc Central de el Sistema de Gestió Centralitzada de l'edifici / instal·lació. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificacions de projecte d'instal·lacions i en base a un nombre de senyals (204 punts cablejats en total dels controladors principals i 556 dels controladors d'unitats terminals) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització de el llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual d'usuari. Així mateix es farà efectiu el lliurament de la documentació definitiva d'obra (as built) en suport digital com a part de la recepció final de el Sistema de Gestió: Arquitectura Sistema Gestió; Llistat de senyals detallat dels equips i instal·lacions a monitoritzar, regular i integrar per part de el Sistema de Gestió de la instal·lació; Relació de supervisors, controladors, passarel·les i equip de camp (en el cas dels supervisors, controladors i passarel·la, s'haurà d'indicar en cada cas pertinent el nombre sèrie i versió de llicència i / o de firmware); Relació adreces IP fixes i adreces virtuals (vCNC) dels controladors i adreces IP fixes de les passarel·les i supervisors (en el cas de Telegestió incloure l'adreça IP fixa del port d'enllaç a la instal·lació); Relació llicències Software Supervisió iQvision i Drivers; Memòria funcionament; Còpia de la programació dels controladors i passarel·les (inclòs drivers per exemple SMS, etc.) i la relació de les claus d'accés als controladors i passarel·les de comprendre el Sistema de Gestió; Còpia programació del Software Supervisió iQvision i la relació dels usuaris i claus d'accés configurats en el Software de Gestió; Còpia imatges, pantalles i gràfics de supervisió del Software de Supervisió iQvision; Esquemes principi control (producció i distribució aigua freda i calenta, UTA, fancoils, quadres elèctrics secundaris, etc.); Esquemes elèctrics cablejat control (Aquests esquemes han de ser detallats i correctament definits per coincidir en nomenclatura i etiquetatge tant amb els esquemes elèctrics unifilars com amb els esquemes de principi); Plànols de planta de control amb el traçat del bus comunicacions i la ubicació dels quadres de control, supervisors, elements de camp, etc .; Llistat de mapejat (senyals) de les integracions i documentació del fabricant dels equips i subsistemes integrats; Relació noms usuaris i claus d'accés dels controladors, passarel·les, supervisors, drives, etc. configurats en el Sistema de Gestió; Protocol proves i posada en dels elements de control, amb el segell i signatura de verificació per part de personal a càrrec de la recepció de l'obra i amb el vist d'aprovació de la direcció tècnica i facultativa de l'obra; Fitxes tècniques i documentació tècnica dels equips instal·lats i Manuals maneig. Atenent al postservei del Sistema de Gestió es farà entrega d'una relació de treballs i tasques de manteniment preventiu i així com la proposta de contractació de serveis post instal·lació disponibles com el manteniment correctiu en remot i / o in situ, un llistat de recanvis recomanats i el calendari de cursos disponibles al Centre de Formació de Trend Controls als usuaris i mantenidors dels Sistemes de Trend Controls tot això encaminat a l'correcte funcionament de el Sistema a el màxim nivell exigible de confort, seguretat i eficiència energètica en base al que instal·lat. | Desenvolupament de l'enginyeria i programació dels gràfics, imatges i pantalles d'instal·lació i esquemes de principi i fitxers per al Lloc Central de el Sistema de Gestió Centralitzada de l'edifici / instal·lació. Treballs d'enginyeria i programació dels controladors previstos, d'acord amb les especificacions de projecte d'instal·lacions i en base a un nombre de senyals (204 punts cablejats en total dels controladors principals i 556 dels controladors d'unitats terminals) segons s'especifica en la llista de punts de el Sistema de Control. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de formació per al correcte maneig de les instal·lacions. Realització de el llibre d'obra, contenint esquemes elèctrics, caràtules dels controladors, especificacions elèctriques dels materials, memòria de funcionament i manual d'usuari. Així mateix es farà efectiu el lliurament de la documentació definitiva d'obra (as built) en suport digital com a part de la recepció final de el Sistema de Gestió: Arquitectura Sistema Gestió; Llistat de senyals detallat dels equips i instal·lacions a monitoritzar, regular i integrar per part de el Sistema de Gestió de la instal·lació; Relació de supervisors, controladors, passarel·les i equip de camp (en el cas dels supervisors, controladors i passarel·la, s'haurà d'indicar en cada cas pertinent el nombre sèrie i versió de llicència i / o de firmware); Relació adreces IP fixes i adreces virtuals (vCNC) dels controladors i adreces IP fixes de les passarel·les i supervisors (en el cas de Telegestió incloure l'adreça IP fixa del port d'enllaç a la instal·lació); Relació llicències Software Supervisió iQvision i Drivers; Memòria funcionament; Còpia de la programació dels controladors i passarel·les (inclòs drivers per exemple SMS, etc.) i la relació de les claus d'accés als controladors i passarel·les de comprendre el Sistema de Gestió; Còpia programació del Software Supervisió iQvision i la relació dels usuaris i claus d'accés configurats en el Software de Gestió; Còpia imatges, pantalles i gràfics de supervisió del Software de Supervisió iQvision; Esquemes principi control (producció i distribució aigua freda i calenta, UTA, fancoils, quadres elèctrics secundaris, etc.); Esquemes elèctrics cablejat control (Aquests esquemes han de ser detallats i correctament definits per coincidir en nomenclatura i etiquetatge tant amb els esquemes elèctrics unifilars com amb els esquemes de principi); Plànols de planta de control amb el traçat del bus comunicacions i la ubicació dels quadres de control, supervisors, elements de camp, etc .; Llistat de mapejat (senyals) de les integracions i documentació del fabricant dels equips i subsistemes integrats; Relació noms usuaris i claus d'accés dels controladors, passarel·les, supervisors, drives, etc. configurats en el Sistema de Gestió; Protocol proves i posada en dels elements de control, amb el segell i signatura de verificació per part de personal a càrrec de la recepció de l'obra i amb el vist d'aprovació de la direcció tècnica i facultativa de l'obra; Fitxes tècniques i documentació tècnica dels equips instal·lats i Manuals maneig. Atenent al postservei del Sistema de Gestió es farà entrega d'una relació de treballs i tasques de manteniment preventiu i així com la proposta de contractació de serveis post instal·lació disponibles com el manteniment correctiu en remot i / o in situ, un llistat de recanvis recomanats i el calendari de cursos disponibles al Centre de Formació de Trend Controls als usuaris i mantenidors dels Sistemes de Trend Controls tot això encaminat a l'correcte funcionament de el Sistema a el màxim nivell exigible de confort, seguretat i eficiència energètica en base al que instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 10 | CONTROL I GESTIÓ
| N | Nivell | 05 | INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA, QUADRES CONTROL I BUSOS
'01.01.10.05.001 | L | EG31EC01 | u | Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cablenecessaris per al connexionat dels diferents elements de camp fins als controladors, ubicats als quadres de control. Totalment instal·lat. | Instal·lació elèctrica i cablejat corresponent a la canalització i cablenecessaris per al connexionat dels diferents elements de camp fins als controladors, ubicats als quadres de control. Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.05.002 | L | EEVZAQ01 | u | Armaris quadres de control principals, inclou placa, transformador, automàtic, endoll, bornes portafusibles, borna terra, canals, carrils i accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. | Armaris quadres de control principals, inclou placa, transformador, automàtic, endoll, bornes portafusibles, borna terra, canals, carrils i accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.05.003 | L | EEVZAQ02 | u | Armaris quadres de control dels controladors de les unitats terminals (IQeco), inclou tots els accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. | Armaris quadres de control dels controladors de les unitats terminals (IQeco), inclou tots els accessoris de muntatge. Totalment instal·lats. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.05.004 | L | EEV4BU04 | u | Bus de comunicacions, xarxa Ethernet categoria 6, entre els controladors i el servidor del sistema de gestió i el bus de comunicacions dels controladors de les unitats terminals amb el nus de comunicacions d'aquests, BACnet MS/TP. Així mateix s'inclou el bus de comunicacions entres les passarel·les i controladors/interfície i les targetes d'interfície dels equips a integrar (Modbus, Mbus, BACnet,etc.). Totalment instal·lat. | Bus de comunicacions, xarxa Ethernet categoria 6, entre els controladors i el servidor del sistema de gestió i el bus de comunicacions dels controladors de les unitats terminals amb el nus de comunicacions d'aquests, BACnet MS/TP. Així mateix s'inclou el bus de comunicacions entres les passarel·les i controladors/interfície i les targetes d'interfície dels equips a integrar (Modbus, Mbus, BACnet,etc.). Totalment instal·lat. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.01.10.05.005 | L | EP7ES205 | u | Switch industrial de 5 ports Ethernet RD45, model EDS-205, marca TREND dissenyat per a l'automatització d'edificis. Alimentació en contínua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rang temeperatura d'operació -10ºC a 60ºC. Totalment instal·lat. | Switch industrial de 5 ports Ethernet RD45, model EDS-205, marca TREND dissenyat per a l'automatització d'edificis. Alimentació en contínua 12-48V DC o alterna 18-30V AC. Rang temeperatura d'operació -10ºC a 60ºC. Totalment instal·lat. | 4
|  | 4 |  |  |  | 4
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 01 | SISTEMA CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS
| N | Subcapítol | 11 | EQUIPAMENT
'01.01.11.001 | L | EH22L1860 | u | Capçal per a llit hospitalari model Clinic Gas Profile WH de LAMP, o similar, de 1.860mm de longitud, tipus perfil, fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc texturitzat, preparat per integrar els següents elements: - 1 interruptor, - 1 conmutador, - 4 endolls schuko, - 2 presses dobles RJ45, - 2 presses de gasos medicinals, - 1 tirador d'avís pacient-infermera amb telerruptor inclòs. Inclou 2 lluminàries integrades (part superior e inferior) per a lectura i ambient. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'accessoris de muntatge, | Capçal per a llit hospitalari model Clinic Gas Profile WH de LAMP, o similar, de 1.860mm de longitud, tipus perfil, fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc texturitzat, preparat per integrar els següents elements: - 1 interruptor, - 1 conmutador, - 4 endolls schuko, - 2 presses dobles RJ45, - 2 presses de gasos medicinals, - 1 tirador d'avís pacient-infermera amb telerruptor inclòs. Inclou 2 lluminàries integrades (part superior e inferior) per a lectura i ambient. Totalment instal·lat, incloent p.p. d'accessoris de muntatge, | 53
PLANTA 2. ALA 1 |  | 22 |  |  |  | 22
PLANTA 3. ALA 1 |  | 7 |  |  |  | 7
PLANTA 3. ALA 2 |  | 11 |  |  |  | 11
PLANTA 3. ALA 3 |  | 13 |  |  |  | 13
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
| N | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
| N | Nivell | 01 | SOSTRE PLANTA 2 ALA 2
'01.02.01.01.001 | L | IOJ025C | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts. | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 90 minuts. | 111.7225
Bigues HEB 200 perpendiculars a façana costat oeste |  | 5 | 1.15 | 8.33 |  | 47.8975
Bigues HEB 200 perpendiculars a façana est |  | 5 | 1.15 | 11.1 |  | 63.825
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
| N | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
| N | Nivell | 02 | SOSTRE PLANTA 3 ALA 1
'01.02.01.02.001 | L | IOJ020 | m | Protecció passiva contra incendis de biga d'acer HEB 160, protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 90 minuts, mitjançant recobriment amb plaques de guix laminat incombustibles, fixades amb clips i perfils metàl·lics. | Protecció passiva contra incendis de biga d'acer HEB 160, protegida en 3 cares i amb una resistència al foc de 90 minuts, mitjançant recobriment amb plaques de guix laminat incombustibles, fixades amb clips i perfils metàl·lics. | 4
Biga estintolament mur de càrrega HEB 160 |  | 1 | 4 |  |  | 4
'01.02.01.02.002 | L | RTC016B | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 210.15
Aplacat en sostre forjat unidireccional biguetes |  | 1 | 210.15 |  |  | 210.15
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
| N | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
| N | Nivell | 03 | SOSTRE PLANTA 3 ALA 2
'01.02.01.03.001 | L | IOJ025 | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica mitjançant projecció pneumàtica de morter ignífug, reacció al foc classe A1, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. | 87.234
Encavallada. Perfil inferior 2 LPN 60.6 |  | 7 | 8.5 | 0.35 |  | 20.825
Encavallada. Perfils superiors. 2 UPN 160 |  | 14 | 4.65 | 0.64 |  | 41.664
Encavallada. Perfils verticals. 2 LPN 60.6 |  | 14 | 1.2 | 0.35 |  | 5.88
Encavallada. Perfils inclinats llargs. 2 LPN 60.6 |  | 14 | 2.3 | 0.35 |  | 11.27
Encavallada. Perfils inclinats curts. 2 LPN 60.6. |  | 14 | 1.55 | 0.35 |  | 7.595
'01.02.01.03.002 | L | RTC016 | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 297.6
Protecció embigat de fusta |  | 2 | 32 | 4.65 |  | 297.6
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 02 | ARQUITECTURA
| N | Subcapítol | 01 | PROTECCIÓ AL FOC DE L'ESTRUCTURA
| N | Nivell | 04 | SOSTRE PLANTA 3 ALA 3
'01.02.01.04.001 | L | IOJ026 | m² | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica amb pintura intumescent prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, i protecció del sistema amb pintura plàstica per a interior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. | Protecció passiva contra incendis d'estructura metàl·lica amb pintura intumescent prèvia aplicació d'una mà d'emprimació segelladora de dos components, a base de resines epoxi i fosfat de zinc, color gris, i protecció del sistema amb pintura plàstica per a interior a base d'un copolímer acrílic-vinílic, fins a aconseguir una resistència al foc de 60 minuts. | 108.082
Pilars HEB 160 façana. Exposició 50% |  | 8 | 3 | 0.46 |  | 11.04
Pilars HEB 160 interiors. Exposició 100% |  | 6 | 6.6 | 0.92 |  | 36.432
Bigues horitzontals HEB 200 paral.leles a façana. Exposades 3 cares. |  | 1 | 33 | 0.95 |  | 31.35
Bigues inclinades HEB 200 perpendiculars a façana. Exposades 3 cares Factor pendent 45%: 1.10 |  | 4 | 3 | 0.95 | 1.1 | 12.54
|  | 2 | 8 | 0.95 | 1.1 | 16.72
'01.02.01.04.002 | L | RTC016C | m² | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | Fals sostre continu suspès, situat a una altura major o igual a 4 m, llis, amb resistència al foc EI 60, sistema D112.es ´´KNAUF´´ amb estructura metàl·lica (15+15+27+27), format per dues plaques de guix laminat DF / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / vora afinada, tallafoc ´´KNAUF´´. | 276.32
Protecció foc embigat de fusta. Factor pendent 45% 1,10 |  | 1 | 251.2 | 1.1 |  | 276.32
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 03 | MESURES PREVENTIVES DURANT LES OBRES
| N | Subcapítol | 01 | MESURES PROTECCIÓ NOSOCOMIALS
'01.03.01.001 | L | E6524H4B | m2 | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de l'ambit hospitalari, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspiara el pols en el mateix moment de perforar. | Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 78 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de l'ambit hospitalari, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspiara el pols en el mateix moment de perforar. | 37
|  | 37 |  |  |  | 37
'01.03.01.002 | L | H15118D1 | m2 | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs | 115
|  | 115 |  |  |  | 115
'01.03.01.003 | L | E9J15100 | m2 | Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir | Catifa antipols de fibra de coco amb base de PVC, de 17 mm de gruix i de color natural, col·locat sense adherir | 15
|  | 15 |  |  |  | 15
'01.03.01.004 | L | E7J5A02AINGL | m | Segellat antipols en fusteries, amb tires d'escuma adherides als cantells, prèvia imprimació | Segellat antipols en fusteries, amb tires d'escuma adherides als cantells, prèvia imprimació | 64
|  | 64 |  |  |  | 64
'01.03.01.005 | L | E7J5A02AING3 | m | Barrera antipols amb anima mixta d'alumini i goma, col.locada en part inferior de portes, amb mecanisme de segellat automatic amb porta tancada. | Barrera antipols amb anima mixta d'alumini i goma, col.locada en part inferior de portes, amb mecanisme de segellat automatic amb porta tancada. | 14
|  | 14 |  |  |  | 14
'01.03.01.006 | L | EEM34111 | u | Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de pols (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat, inclos part proporcinal de caixa adaptadora per a conducte de 315 mm de diametre, i instal.lació provisional electrica. La partida considera quatre posades en servei de l'extractor. | Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de pols (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de 500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat, inclos part proporcinal de caixa adaptadora per a conducte de 315 mm de diametre, i instal.lació provisional electrica. La partida considera quatre posades en servei de l'extractor. | 3
|  | 3 |  |  |  | 3
'01.03.01.007 | L | EE43GAS3 | m | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. El conducte esta previst que s'utilitzi com a minm en quatre postes. | Conducte circular de PVC amb espiral de PVC rígid, de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1505 i UNE-EN 1506), sense gruixos definits, tub flexible i muntat superficialment. El conducte esta previst que s'utilitzi com a minm en quatre postes. | 25
|  | 25 |  |  |  | 25
'01.03.01.008 | L | HQUZM000 | h | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions | 120
Instal.lacions |  | 120 |  |  |  | 120
| N | Obra | 01 | Pressupost21090-PRESSUPOST_Modificat 3_Novembre23
| N | Capítol | 04 | ALTRES
'01.04.001 | L | EGEA0E02 | u | Control de Qualitat i Proves a realitzar sobre les instal·lacions durant l'execució de les obres per Entitat d'Inspecció i Control acreditada o laboratori, segons especificacions de Direcció Facultativa. Inclou recepció de materials, seguiment d'execució i proves de funcionament, 8 jornades de treball de tècnic Entitat de control i elaboració d'informes. | Control de Qualitat i Proves a realitzar sobre les instal·lacions durant l'execució de les obres per Entitat d'Inspecció i Control acreditada o laboratori, segons especificacions de Direcció Facultativa. Inclou recepció de materials, seguiment d'execució i proves de funcionament, 8 jornades de treball de tècnic Entitat de control i elaboració d'informes. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.002 | L | XPA00E03 | PA | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en la obra per a les instal·lacions, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut i l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut a efectuar per al contractista amb el corresponent adopció i execució dels mitjans de Seguretat i Salut reglamentaris per al perfecte desenvolupament de l'obra d'acord amb la normativa vigent. | Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut en la obra per a les instal·lacions, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut i l'elaboració del Pla de Seguretat i Salut a efectuar per al contractista amb el corresponent adopció i execució dels mitjans de Seguretat i Salut reglamentaris per al perfecte desenvolupament de l'obra d'acord amb la normativa vigent. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.003 | L | E2AAE01 | u | Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la D.F., compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (sanejament, fontaneria, climatització, ventilació, electricitat, enllumenat, telecomunicacions, protecció contra incendis, sistema gestió i control). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjetes a reglaments específics. | Preparació de tota la documentació d'obra segons instruccions de la D.F., compren: - Plànols as built de les obres e instal·lacions executades, en suport informàtic (AutoCad i PDF), incloent obra civil i les instal·lacions de l'edifici (sanejament, fontaneria, climatització, ventilació, electricitat, enllumenat, telecomunicacions, protecció contra incendis, sistema gestió i control). - Documentació tècnica (certificats, fitxes tècniques, assajos, homologacions, etc) dels materials i equips instal·lats. - Certificats de l'instal·lador de les diferents instal·lacions subjetes a reglaments específics. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.004 | L | E2AA01D2 | ut | Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, incloent la realització de projecte, visat, taxes administratives, taxes d'Entitat de Control i Inspecció Prèvia, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada, per part de tècnic a designar per DF. | Legalització de la instal·lació de Baixa Tensió, incloent la realització de projecte, visat, taxes administratives, taxes d'Entitat de Control i Inspecció Prèvia, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada, per part de tècnic a designar per DF. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.005 | L | E2AA01D1 | ut | Legalització de la instal·lació de tèrmica (RITE), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. | Legalització de la instal·lació de tèrmica (RITE), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.006 | L | E2AA0RIP | ut | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis (RIPCI), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. | Legalització de la instal·lació de protecció contra incendis (RIPCI), incloent la realització de projecte, visat, preparació de documentació administrativa i el pagament de taxes per deixar la instal·lació completament legalitzada. | 1
|  | 1 |  |  |  | 1
'01.04.007 | L | 1LQ0RUYT7 | ut | Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. | Conjunt d'ajuts d'obra civil per deixar la instal·lació de especials completament acabada, incloent: Obertura i tapat de regates. Obertura de forats en paraments. Col·locació de boteres. Fixació de suports. Construcció de bancades. Construcció de fornícules. Col·locació i rebut de caixes per a elements encastats. Obertura de forats en falsos sostres. Descàrrega i elevació de materials (si no precisen transports especials). Segellat de forats i buits de pas d'instal·lacions. En general, tot allò necessari per al muntatge de la instal·lació. | 1
GENERALS |  | 1 |  |  |  | 1