## Resum inventari
21 | AGRAMUNT | ALCARRÀS | ALMACELLES | ALMENAR | ARTESA DE SEGRE | BALAFIA | BALAGUER | BELLPUIG | BORDETA | CAPPONT | CERVERA | EIXAMPLE | LA GRANADELLA | MOLLERUSSA | ONZE DE SETEMBRE | PONTS | SERÒS | TÀRREGA | CUAP | FERRAN | ESPAI SALUT | TOTAL unitats | Nº CAPs | Temps anual unitari | Temps anual | Categoria
INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS | [25 empty] | 33.8586
INSTAL.LACIÓ DE DETECCIÓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 8 | 168 | 2
BIE (BOCA D'INCENDI EQUIPADA) | 0 |  |  |  |  | 6 | 19 | 3 | 5 |  | 8 | 6 | 3 | 15 | 17 | 4 |  | 15 | 10 | 8 | 2 | 121 |  | 1.48 | 179.08 | 2
COLUMNES SEQUES | 0 | [20 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 2
HIDRANTS DE COLUMNA | 0 | [20 empty] | 0 |  | 1.44 | 0 | 2
HIDRANTS SOTERRATS | 0 | [20 empty] | 0 |  | 1.44 |  | 2
EXTINTORS | 13 | 16 | 12 | 19 | 12 | 14 | 78 | 10 | 25 | 11 | 32 | 28 | 10 | 36 | 51 | 20 | 11 | 44 | 31 | 38 | 7 | 518 |  | 0.57 | 295.26 | 2
XARXA D'EXTINCIÓ PER AGENTS GASEOSOS, AIGUA, ETC. | [21 empty] | 0 | 0 | 7.16 | 0 | 2
EXTINCIÓ DE CAMPANES DE CUINA | [21 empty] | 0 |  | 3 |  | 2
GRUP DE PRESSIÓ DE PCI | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |  | 3.25 | 42.25 | 2
ALJUB DE PCI | [6 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |  |  | 0 | 2
PORTES RF O D'EVACUACIÓ | 3 | 3 | 2 |  | 1 | 2 | 15 | 1 | [6 empty] | 18 |  |  | 4 | 4 | 6 |  | 59 |  | 0.32 | 18.88 | 2
EXHUTORIS | [21 empty] | 0 |  | 0.36 |  | 2
COMPORTES TALLAFOCS | 1 | [5 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [6 empty] | 21 |  | 0.36 | 7.56 | 2
INSTAL·LACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT
CENTRAL DETECCIÓ INTRUSIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22
DETECTORS DE PRESÈNCIA | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 94
OBRA CIVIL | [25 empty] | 14.5476
COBERTA PLANA | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 |  | 10 | 190 | 1
COBERTA INCLINADA |  |  |  | 1 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 15 | 60 | 1
LINIES DE VIDA | [6 empty] | 4 |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 9 |  | 5 | 45
PORTES AUTOMÀTIQUES |  | 2 | 2 |  | 5 |  | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |  | 2 | 4 |  |  | 4 | 3 | 2 |  | 42 |  | 0.25 | 10.5 | 1
INSTAL·LACIÓ TÈRMICA | [25 empty] | 159.1448
FAN COILS (amb aportació externa de fred o calor) | 29 | 41 | 10 |  | 26 | 45 | 138 | 30 | 53 | 21 | 19 | 57 | 26 | 71 | 86 |  | 20 | 18 | 92 | 66 |  | 848 |  | 1.31 | 1110.88 | 3
CLIMATITZADOR / UTA (sense generació de fred o calor) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 |  | 3 | 3 | 11 | 6 |  | 17 | 19 |  | 1 | 6 | 2 | 10 |  | 103 |  | 4.75 | 489.25 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ I ACS | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
XARXA D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  | 6.28 | 125.6 | 3
ACUMULADOR CALEFACCIÓ | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 19 |  | 12.29 | 233.51 | 3
ACUMULADOR ACS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22 |  | 12.29 | 270.38 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS P <= 20 kW | [21 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR DE GAS ACS 20 kW < P <= 70 kW | [21 empty] | 0 |  | 12.29 | 0 | 3
CALDERA P <= 20 kW | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  | 12.95 | 25.9 | 3
CALDERA 20 kW < P <= 70 kW | [11 empty] | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 4 |  | 12.95 | 51.8 | 3
CALDERES 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 |  | 26 |  | 13.675 | 355.55 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOS COMBUSTIBLES O BIOMASSA | [21 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
CALDERES P > 1.000 kW DE GASOIL | [21 empty] | 0 |  | 16.075 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
SPLIT CLIMA P <= 12 kW |  | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |  | 4 | 5 | 5 | 1 | 16 | 1 | 2 | 4 | 15 | 8 |  | 6 | 1 | 5 | 89 |  | 2.3 | 204.7 | 3
SPLIT CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [21 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
SISTEMA VRV CLIMA P <= 12 kW | [21 empty] | 0 |  | 2.3 | 0 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [21 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
SISTEMA VRV CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1 |  | 3.5 | 3.5 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA P <= 12 kW | [21 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 12 kW < P <= 70 kW |  |  |  | 9 | [7 empty] | 6 | [9 empty] | 15 |  | 4.46 | 66.9 | 3
UTA BOMBA DE CALOR CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 7 |  | 4.46 | 31.22 | 3
UTA BOMBA CALOR CLIMA P > 1.000 kW | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P <= 12 kW | [21 empty] | 0 |  | 3.5 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 12 kW < P <= 70 kW | [21 empty] | 0 |  | 4.46 | 0 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA 70 kW < P <= 1.000 kW |  | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 24 |  | 6.5 | 156 | 3
REFREDADORA AIGUA FREDA CLIMA P > 1.000 kW | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TORRES DE REFRIGERACIÓ I CONDENSADORS EVAPORATIUS | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
EQUIPS PRODUCTORS ELÈCTRICS | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
TERMO ACUMULADOR ELÈCTRIC PER ACS |  |  |  | 6 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 16 |  | 11.96 | 191.36 | 3
ESCALFADOR ELÈCTRIC INSTANTANI | [21 empty] | 0 |  |  | 0 | 3
BESCANVIADORS DE CALOR | [21 empty] | 0 |  | 2.68 | 0 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE < 20 m2 | 1 | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 7 |  | 3.07 | 21.49 | 3
CAPTADORS SOLARS TÈRMICS SUPERFICIE >= 20 m2 | [6 empty] | 1 | [14 empty] | 1 |  | 4 | 4 | 3
INSTAL·LACIÓ DE GAS
INSTAL·LACIÓ DE GAS | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 17 |  | 1 | 17 | 3
ÚNIC ENVÀS / DIPÒSIT DE GLP < 15 Kg | [21 empty] | 0
DIPÒSIT DE GLP | [21 empty] | 0
BOMBONES DE GLP | [21 empty] | 0
INSTAL·LACIÓ DE GASOIL
DIPÒSIT DE GASOIL DE SUPERFÍCIE | [21 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT <= 10 m3 | [21 empty] | 0 |  | 5 | 0 | 3
DIPÒSIT DE GASOIL SOTERRAT 10 m3 < V <= 60 m3 | [21 empty] | 0 |  | 10 | 0 | 3
GRUP DE PRESSIÓ DE GASOIL | [21 empty] | 0 |  | 8 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A BAIXA TENSIÓ | [25 empty] | 15.6429
QUADRES ELÈCTRICS | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 33 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 18 | 12 | 3 | 3 | 17 | 14 | 10 | 2 | 162 |  | 1 | 162 | 2
BATERIA DE CONDENSADORS | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 18 |  | 0.75 | 13.5 | 2
GRUP ELECTROGEN | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 9 |  | 8 | 72 | 2
SAI | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 54 |  | 1.5 | 81 | 2
PLAQUES FOTOVOLTAIQUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20 |  |  |  | 2
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA A MITJÀ TENSIÓ
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  | 2 | 6 | 2
CENTRES DE TRANSFORMACIÓ (TRANSFORMADORS) | [6 empty] | 2 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 3 |  | 16 | 48 | 2
INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA | [25 empty] | 3.4533
GRUP DE PRESSIÓ D'AIGUA | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 13 |  | 1 | 13 | 3
ALJUB / DIPÒSIT D'AIGUA FREDA | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 12 |  | 2.56 | 30.72 | 3
SISTEMES TRACTAMENT D'AIGUA (DESCALCIFICADORS, O ALTRES) | [21 empty] | 0 |  | 1.92 | 0 | 3
CLORADORS | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 15 |  | 1.92 | 28.8 | 3
SANEJAMENT I AIGÜES PLUVIALS
FOSSA SÈPTICA | [21 empty] | 0 |  | 1 | 0 | 3
EQUIP DE BOMBEIG FECAL | [21 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
RECOLLIDA I EVACUACIÓ D'AIGÜES PLUVIALS | [21 empty] | 0 |  | 3 | 0 | 3
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | [25 empty] | 1.4286
INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 1.5 | 30
4860.59
[24 empty] | Total/CAP | 231.4567
[24 empty] | Categoria 2 | 1093.53
[24 empty] | Categoria 3 | 1037.97
[24 empty] | Categoria 1 | 260.5