## Extern N0602
(N0602 - 01) EQUIPS AUTÒNOMS D'ACONDICIONAMENT D'AIRE. SALES TÈCNIQUES CRÍTIQUES. EQUIPS GRUP A I B
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Inspección exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura y manchas de aceite | bar: A
02.- Inspección de rejillas de protección de ventiladores, batería y tomas de aire | bar: A
03.- Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc. | bar: A
04.- Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede | bar: A
05.- Limpieza de palas y álabes de los rodetes de los ventiladores | bar: A
06.- Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida | bar: A
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación del estado de las juntas de estanquidad en los equipos y sustitución, si procede | bar: TM
02.- Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procede | bar: TM
03.- Inspección del estado de paneles desmontables y de sus cierres y juntas. Corrección de anomalías | bar: TM
04.- Inspección de fugas de aire y corrección, si procede | bar: TM
05.- Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones | bar: TM
06.- Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo | bar: TM
07.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de agua en condensadores | bar: TM
08.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de refrigerante | bar: TM
09.- Inspección del circuito de agua del condensador: corrección de fugas y corrosiones en las conexiones | bar: TM
10.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas presostáticas de control de condensación | bar: TM
11.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles | bar: TM
12.- Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües | bar: TM
13.- Corrección de fugas y eliminación de corrosiones en la bandeja de recogida de condensaciones. Tratamiento bactericida de la bandeja | bar: TM
14.- Inspección y limpieza del sifón de la tubería de drenaje de la bandeja de recogida de condensados | bar: TM
15.- Inspección de ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones | bar: TM
16.- Inspección de ventiladores centrífugos exteriores o interiores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas | bar: TM
17.- Inspección de transmisiones por poleas y correas de ventiladores: Verificación de alineación, tensión y estado de correas y sustitución, si procede | bar: TM
18.- Inspección de cojinetes y rodamientos de los ventiladores: verificación de holguras y engrase si procede | bar: TM
19.- Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, | bar: TM
20.- Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc. | bar: TM
21.- Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter | bar: TM
22.- Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez | bar: TM
23.- Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores | bar: TM
24.- Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y protección antihumedad | bar: TM
25.- Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, y sustitución, si procede | bar: TM
26.- Inspección de pilotos de señalización y sustitución de lámparas o LED fundidos | bar: TM
27.- Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores | bar: TM
28.- Verificación de estado y actuación de interruptores de flujo, de aire o de agua, y ajuste, si procede | bar: TM
29.- Verificación de estado y actuación de presostatos de mando. Ajuste de puntos de consigna, si procede | bar: TM
30.- Verificación de estado y actuación de termostatos de control. Ajuste de puntos de consigna, si procede | bar: TM
31.- Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas y ajuste, si procede | bar: TM
32.- Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico | bar: TM
33.- Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles | bar: TM
34.- Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico | bar: TM
35.- Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede | bar: TM
36.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador y en los circuitos de control | bar: TM
37.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores | bar: TM
38.- Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: TM
39.- Comprobación de apriete de conexiones en cajas de bornas de compresores y motores | bar: TM
40.- Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda | bar: TM
41.- Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado | bar: TM
42.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Inspección de los filtros de aire limpieza o sustitución, si procede | bar: M
02.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza-desinfección de batería por ambas caras | bar: M
03.- Inspección de baterías de agua. Verificación de estanquidad y corrección, si procede | bar: M
04.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería exterior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras | bar: M
05.- Verificación de la estanquidad de las uniones y juntas de líneas frigoríficas en equipos de sistema partido | bar: M
06.- Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio | bar: M
07.- Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido | bar: M
08.- Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores | bar: M
09.- Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo | bar: M
10.- Verificación de estado y actuación de presostatos de seguridad. Ajuste de puntos de consigna si procede | bar: M
11.- Verificación de estado y actuación de termostatos de seguridad. Ajuste de puntos de consigna, si procede | bar: M
12.- Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos | bar: M
13.- Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño | bar: M
14.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el evaporador | bar: M
15.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el condensador | bar: M
16.- Temperatura de entrada y salida del aire en el evaporador, salto térmico | bar: M
17.- Temperatura de entrada y salida del aire en el condensador, salto térmico | bar: M
18.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el evaporador | bar: M
19.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el condensador | bar: M
20.- Potencia eléctrica absorbida por motores de ventiladores y compresores | bar: M
21.- Voltaje eléctrico de suministro, caídas de voltaje con el equipo en carga | bar: M
(N0602 - 02) EQUIPS AUTÒNOMS D'ACONDICIONAMENT D'AIRE. SALES CONFORT. GRUP C
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Inspección exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura y manchas de aceite | bar: A
02.- Inspección de rejillas de protección de ventiladores, batería y tomas de aire | bar: A
03.- Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc. | bar: A
04.- Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede | bar: A
05.- Limpieza de palas y álabes de los rodetes de los ventiladores | bar: A
06.- Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida | bar: A
QUATRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación del estado de las juntas de estanquidad en los equipos y sustitución, si procede | bar: CM
02.- Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procede | bar: CM
03.- Inspección del estado de paneles desmontables y de sus cierres y juntas. Corrección de anomalías | bar: CM
04.- Inspección de fugas de aire y corrección, si procede | bar: CM
05.- Inspección de los filtros de aire, limpieza y sustitución, si procede | bar: CM
06.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza-desinfección de batería por ambas caras | bar: CM
07.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería exterior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras | bar: CM
08.- Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones | bar: CM
09.- Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo | bar: CM
10.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de agua en condensadores | bar: CM
11.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de refrigerante | bar: CM
12.- Inspección del circuito de agua del condensador: corrección de fugas y corrosiones en las conexiones | bar: CM
13.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas presostáticas de control de condensación | bar: CM
14.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles | bar: CM
15.- Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües | bar: CM
16.- Corrección de fugas y eliminación de corrosiones en la bandeja de recogida de condensaciones. Tratamiento bactericida de la bandeja | bar: CM
17.- Inspección y limpieza del sifón de la tubería de drenaje de la bandeja de recogida de condensados | bar: CM
18.- Inspección de ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones | bar: CM
19.- Inspección de ventiladores centrífugos exteriores o interiores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas | bar: CM
20.- Inspección de cojinetes y rodamientos de los ventiladores: verificación de holguras y engrase si procede | bar: CM
21.- Verificación de la estanquidad de las uniones y juntas de líneas frigoríficas en equipos de sistema partido | bar: CM
22.- Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio | bar: CM
23.- Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido | bar: CM
24.- Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, | bar: CM
25.- Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc. | bar: CM
26.- Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores | bar: CM
27.- Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter | bar: CM
28.- Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez | bar: CM
29.- Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores | bar: CM
30.- Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y protección antihumedad | bar: CM
31.- Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, y sustitución, si procede | bar: CM
32.- Inspección de pilotos de señalización y sustitución de lámparas o LED fundidos | bar: CM
33.- Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores | bar: CM
34.- Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo | bar: CM
35.- Verificación de estado y actuación de presostatos de mando | bar: CM
36.- Verificación de estado y actuación de presostatos de seguridad | bar: CM
37.- Verificación de estado y actuación de termostatos de control | bar: CM
38.- Verificación de estado y actuación de termostatos de seguridad | bar: CM
39.- Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas | bar: CM
40.- Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico | bar: CM
41.- Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles | bar: CM
42.- Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico | bar: CM
43.- Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos | bar: CM
44.- Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede | bar: CM
45.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador y en los circuitos de control | bar: CM
46.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores | bar: CM
47.- Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: CM
48.- Comprobación de apriete de conexiones en cajas de bornas de compresores y motores | bar: CM
49.- Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda | bar: CM
50.- Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado | bar: CM
51.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento | bar: CM
52.- Verificación estado calorifugados | bar: CM
53.- Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño: | bar: CM
54.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el evaporador | bar: CM
55.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el condensador | bar: CM
56.- Temperatura de entrada y salida del aire en el evaporador, salto térmico | bar: CM
57.- Temperatura de entrada y salida del aire en el condensador, salto térmico | bar: CM
58.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el evaporador | bar: CM
59.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el condensador | bar: CM
60.- Potencia eléctrica absorbida por motores de ventiladores y compresores | bar: CM
61.- Voltaje eléctrico de suministro, caídas de voltaje con el equipo en carga | bar: CM
(N0602 - 03) EQUIP AUTÒNOMS D'ACONDICIONAMENT D'AIRE. SALES CONFORT 2º NIVELL. EQUIPS GRUP C
BIANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Inspección exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura y manchas de aceite | bar: BA
02.- Inspección de rejillas de protección de ventiladores, batería y tomas de aire | bar: BA
03.- Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc. | bar: BA
04. -Verificación del estado de las juntas de estanquidad en los equipos y sustitución, si procede | bar: BA
05.- Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procede | bar: BA
06.- Inspección del estado de paneles desmontables y de sus cierres y juntas. Corrección de anomalías | bar: BA
07.- Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede | bar: BA
08.- Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo | bar: BA
09.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de refrigerante | bar: BA
10.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas presostáticas de control de condensación | bar: BA
11.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles | bar: BA
12.- Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües | bar: BA
13.- Corrección de fugas y eliminación de corrosiones en la bandeja de recogida de condensaciones. Tratamiento bactericida de la bandeja | bar: BA
14.- Inspección y limpieza del sifón de la tubería de drenaje de la bandeja de recogida de condensados | bar: BA
15.- Inspección de ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones | bar: BA
16.- Inspección de ventiladores centrífugos exteriores o interiores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas | bar: BA
17.- Limpieza de palas y álabes de los rodetes de los ventiladores | bar: BA
18.- Inspección de cojinetes y rodamientos de los ventiladores: verificación de holguras y engrase si procede | bar: BA
19.- Verificación de la estanquidad de las uniones y juntas de líneas frigoríficas en equipos de sistema partido | bar: BA
20.- Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio | bar: BA
21.- Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido | bar: BA
22.- Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, | bar: BA
23.- Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc. | bar: BA
24.- Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores | bar: BA
25.- Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter | bar: BA
26.- Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez | bar: BA
27.- Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores | bar: BA
28.- Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y protección antihumedad | bar: BA
29.- Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, y sustitución, si procede | bar: BA
30.- Inspección de pilotos de señalización y sustitución de lámparas o LED fundidos | bar: BA
31.- Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores | bar: BA
32.- Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo | bar: BA
33.- Verificación de estado y actuación de presostatos de mando | bar: BA
34.- Verificación de estado y actuación de presostatos de seguridad | bar: BA
35.- Verificación de estado y actuación de termostatos de control | bar: BA
36.- Verificación de estado y actuación de termostatos de seguridad | bar: BA
37.- Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas | bar: BA
38.- Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico | bar: BA
39.- Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles | bar: BA
40.- Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico | bar: BA
41.- Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos | bar: BA
42.- Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede | bar: BA
43.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador y en los circuitos de control | bar: BA
44.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores | bar: BA
45.- Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: BA
46.- Comprobación de apriete de conexiones en cajas de bornas de compresores y motores | bar: BA
47.- Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda | bar: BA
48.- Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida | bar: BA
49.- Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado | bar: BA
50.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento | bar: BA
51.- Verificación estado calorifugados | bar: BA
52.- Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño: | bar: BA
53.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el evaporador | bar: BA
54.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el condensador | bar: BA
55.- Temperatura de entrada y salida del aire en el evaporador, salto térmico | bar: BA
56.- Temperatura de entrada y salida del aire en el condensador, salto térmico | bar: BA
57.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el evaporador | bar: BA
58.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el condensador | bar: BA
59.- Potencia eléctrica absorbida por motores de ventiladores y compresores | bar: BA
60.- Voltaje eléctrico de suministro, caídas de voltaje con el equipo en carga | bar: BA
(N0602 - 04) SISTEMES AUTÒNOMS DE CAUDAL REFRIGERANT VARIABLE
Equips exteriors
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
CHASIS
01.- Inspección exterior del equipo: corrección de corrosiones y deterioros de la pintura | bar: A
02.- Inspección de rejillas de protección de ventiladores, baterías y tomas de aire | bar: A
03.- Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc. | bar: A
04.- Verificación del estado de las juntas de estanquidad de paneles y sustitución, si procede | bar: A
05.- Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede | bar: A
CIRCUITO FRIGORÍFICO | bar: A
01.- Inspección del separador de gotas de aspiración del compresor | bar: A
02.- Inspección del aislamiento térmico de los componentes y líneas del circuito frigorífico y corrección de defectos | bar: A
VENTILADORES Y MOTORES | bar: A
01.- Limpieza de palas y álabes de los ventiladores | bar: A
FUNCIONAMIENTO | bar: A
01.- Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida | bar: A
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
CHASIS | bar: TM
01.- Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua y su desagüe | bar: TM
CIRCUITO FRIGORÍFICO | bar: TM
01.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras, si procede 2.A | bar: TM
02.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles | bar: TM
03.- Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, si procede | bar: TM
04.- Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc. | bar: TM
05.- Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico | bar: TM
06.- Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas o electrónicas y ajuste, si procede | bar: TM
07.- Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico | bar: TM
08.- Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles | bar: TM
09.- Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda | bar: TM
CIRCUITO DE ACEITE | bar: TM
01.- Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez | bar: TM
02.- Verificación del estado y actuación de las válvulas de retención del circuito de lubricación y refrigeración de aceite | bar: TM
03.- Verificación de estado y estanquidad de las electroválvulas del circuito de aceite | bar: TM
04.- Inspección del filtro de aceite y limpieza o sustitución, si procede | bar: TM
05.- Verificación de estado y actuación del separador de aceite | bar: TM
06.- Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter | bar: TM
VENTILADORES Y MOTORES | bar: TM
01.- Inspección de motoventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones | bar: TM
02.- Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y engrase, si procede | bar: TM
INSTLACIÓN ELÉCTRICA. FUERZAS Y CONTROLES | bar: TM
01.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores | bar: TM
02.- Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores | bar: TM
03.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de compresores | bar: TM
04.- Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de compresores | bar: TM
05.- Inspección del aislamiento de la instalación eléctrica en general | bar: TM
06.- Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección antihumedad | bar: TM
07.- Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, de protección de compresores y motores y sustitución, si procede | bar: TM
08.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador de control y en las cajas de bornas de motores y compresores | bar: TM
09.- Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones 2.A | bar: TM
10.- Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores y compresores | bar: TM
11.- Inspección del estado del disipador de calor de las unidades inverter | bar: TM
12.- Inspección de los conectores aéreos a las tarjetas electrónicas | bar: TM
13.- Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores | bar: TM
14.- Verificación del funcionamiento de las protecciones internas de los compresores | bar: TM
15.- Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede | bar: TM
FUNCIONAMIENTO | bar: TM
01.- Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado | bar: TM
02.- Verificación del funcionamiento de termostatos de control de temperatura de aire | bar: TM
03.- Inspección de anomalías acumuladas en la memoria del sistema de control centralizado | bar: TM
04.- Verificación de estado, conexiones, puntos de consigna y funcionamiento del sistema de control centralizado | bar: TM
05.- Verificación del funcionamiento de los temporizadores en arranque y parada de compresores | bar: TM
06.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento del sistema | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
CIRCUITO FRIGORÍFICO | bar: M
01.- Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo, baterías, tuberías, juntas y controles | bar: M
02.- Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio | bar: M
03.- Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido | bar: M
04.- Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos | bar: M
CIRCUITO DE ACEITE | bar: M
01.- Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores | bar: M
INSTLACIÓN ELÉCTRICA. FUERZAS Y CONTROLES | bar: M
01.- Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo | bar: M
02.- Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de seguridad | bar: M
03.- Verificación de que el funcionamiento de los compresores es correcto, sin vibraciones anómalas | bar: M
04.- Verificación de estado y funcionamiento de las protecciones frigoríficas: presostatos, termostatos, sensores | bar: M
Equips interiors
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
CHASIS
01.- Inspección del aislamiento térmico de equipos y reparación, si procede | bar: A
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
CHASIS | bar: TM
01.- Inspección exterior de equipos: corrección de deterioros en cierres y juntas | bar: TM
02.- Verificación de estado y limpieza de las bandejas de recogida de condensados y sus sifones y desagües | bar: TM
03.- Verificación de estado y funcionamiento de bombas de evacuación de condensados | bar: TM
04.- Tratamiento bactericida de las bandejas de recogida de condensados | bar: TM
05.- Verificación de la actuación de los deflectores móviles del flujo de aire | bar: TM
VENTILADORES Y MOTORES | bar: TM
01.- Inspección de ventiladores centrífugos y tangenciales, comprobación de libre giro y estado de anclajes | bar: TM
02.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas de los motores | bar: TM
03.- Verificación del funcionamiento de los ventiladores en las diferentes velocidades disponibles, sin ruidos ni vibraciones anómalas | bar: TM
04.- Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos, si las hubiera. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procedE | bar: TM
FILTROS | bar: TM
01.- Verificación de estado y actuación de sensores e indicadores de filtros sucios | bar: TM
CIRCUITO FRIGORÍFICO | bar: TM
01.- Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento | bar: TM
02.- Verificación de estado y actuación de las válvulas de expansión electrónicas y ajuste, si procede | bar: TM
COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL | bar: TM
01.- Verificación de estado y limpieza de cajas de conexiones eléctricas de fuerza, maniobra y control, y aplicación de protección antihumedad | bar: TM
02.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en circuitos de maniobra y control y en las bornas de los motores de ventiladores | bar: TM
03.- Verificación de estado y funcionamiento de mandos de control remoto por infrarrojos | bar: TM
04.- Inspección de conexiones y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: TM
05.- Inspección de interruptores, relés, diferenciales, pilotos de señalización, sensores y transductores. Sustitución de lámparas o LED fundidos | bar: TM
06.- Verificación del estado y funcionamiento del circuito de mando de las bombas de evacuación de condensados y comprobación de sus interruptores de nivel | bar: TM
07.- Inspección del estado y funcionamiento de las tarjetas del circuito de control electrónico | bar: TM
08.- Verificación de estado y aislamiento eléctrico de los conductores de alimentación a motoventiladores | bar: TM
09.- Verificación del estado de aislamiento eléctrico de motoventiladores | bar: TM
10.- Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
FILTROS | bar: M
01.- Inspección de estado de los filtros de aire, limpieza o sustitución, según proceda | bar: M
CIRCUITO FRIGORÍFICO | bar: M
01.- Inspección de fugas de refrigerante en baterías, líneas frigoríficas, juntas "refnet", uniones y tuercas bocardas de conexiones a equipos | bar: M
02.- Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio | bar: M
COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y DE CONTROL | bar: M
01.- Verificación de estado, aislamiento y funcionamiento de resistencias calefactoras de apoyo y anotación de consumos. Verificación de sus elementos de mando, control y seguridad | bar: M
(N0602 - 05) FILTRES D'AIRE
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA
01.- Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones | bar: A
02.- Repaso de pintura de las superficies exteriores | bar: A
03.- Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede | bar: A
04.- Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados | bar: A
05.- Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede | bar: A
06.- Limpieza de las superficies interiores de los módulos y secciones de filtración | bar: A
07.- Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores o exteriores y reparación si procede | bar: A
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: A
01.- Comprobación de la estanquidad de los portamarcos y bastidores de soporte de filtros y reparación si procede | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: SM
01.- Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede | bar: SM
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: SM
01.- Comprobación del funcionamiento del control automático avisador de filtros sucios | bar: SM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: M
01.- Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros | bar: M
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: M
01.- Inspección de estado y limpieza de filtros de aire. Limpieza o preferentemente sustitución, cuando sea preciso | bar: M
02.- Limpieza de secciones de filtros y bastidores de soporte | bar: M
(N0602 - 06) EQUIPS PER HUMECTACIÓ D'AIRE
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: A
01.- Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones | bar: A
02.- Repaso de pintura de las superficies exteriores | bar: A
03.- Inspección de tejadillos exteriores de protección, si existen | bar: A
04.- Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede | bar: A
05.- Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados | bar: A
06.- Verificación de estado de impermeabilizaciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede | bar: A
07.- Limpieza de las superficies interiores | bar: A
08.- Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede | bar: A
09.- Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación si procede | bar: A
HUMIDIFICADORES DE AIRE POR INYECCIÓN DE VAPOR | bar: A
01.- Inspección de corrosiones y deterioros en el bastidor y paneles del módulo. Limpieza y repaso de pintura | bar: A
02.- Inspección de corrosiones y deterioros en bandejas de agua. Limpieza y reparación de impermeabilizante de la bandeja, si procede | bar: A
03.- Verificación de inexistencia de humedades en superficies interiores de paneles y conductos | bar: A
04.- Verificación del estado y funcionalidad de cuadros eléctricos de alimentación y protección. | bar: A
05.- Limpieza interior de cuadros, aplicación de protección antihumedad y apriete de conexiones | bar: A
06.- Verificación del estado y funcionalidad de elementos y aparellaje eléctrico: contactores, relés, elementos de señalización, etc. Limpieza de contactos de contactores o sustitución, según proceda | bar: A
07.- Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: A
08.- Verificación de estado y apriete de conexiones eléctricas a electrodos o resistencias. Eliminación de piezas corroídas | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
HUMIDIFICADORES DE AIRE POR INYECCIÓN DE VAPOR | bar: SM
01.- Verificación del estado y funcionalidad de líneas y lanzas de vapor: Corrección de sujeciones y limpieza | bar: SM
02.- Inspección y limpieza de filtros de entrada de agua a depósitos | bar: SM
03.- Verificación de estado y actuación de válvulas de circuitos de aportación de agua | bar: SM
Verificación de estado y funcionamiento de circuitos electrónicos de regulación | bar: SM
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
HUMIDIFICADORES DE AIRE POR INYECCIÓN DE VAPOR | bar: TM
01.- Limpieza y desincrustado de resistencias | bar: TM
02.- Verificación de estado y actuación de válvulas de drenaje de agua | bar: TM
03.- Verificación de estado y funcionamiento de electroválvulas del sistema de purga de descalcificación | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: M
01.- Verificación de inexistencia de fugas de aire o vapor por juntas de paneles, puertas y registros | bar: M
HUMIDIFICADORES DE AIRE POR INYECCIÓN DE VAPOR | bar: M
01.- Limpieza y desincrustado de bandejas de agua. Eliminación de incrustaciones de sales y lodos | bar: M
02.- Inspección de depósitos de electrodos: eliminación de incrustaciones de sales y lodos | bar: M
03.- Verificación de inexistencia de fugas en líneas y lanzas de vapor y sus uniones. Reparación, si procede | bar: M
04.- Verificación de estado y estanquidad de conexiones de agua: aporte, drenaje y purga. Corrección de fugas de agua | bar: M
05.- Verificación del sistema de retorno del vapor condensado en las lanzas | bar: M
06.- Comprobación de nivel máximo de agua en depósitos y bandejas y ajuste, si procede | bar: M
07.- Comprobación del nivel de agua de funcionamiento en depósitos y bandejas y ajuste, si procede | bar: M
08.- Verificación del controlador del nivel de agua y actuación del dispositivo de alarma por nivel mínimo | bar: M
09.- Verificación de estado y funcionamiento de humidostatos o elementos de control de humedad | bar: M
10.- Verificación de estado y funcionamiento de termostatos de seguridad | bar: M
11.- Verificación de estado y operatividad de dispositivos de protección de depósitos contra sobrepresiones | bar: M
12.- Inspección de interruptores de flujo de aire y enclavamientos exteriores. Apriete de conexiones y ajuste | bar: M
13.- Verificación del funcionamiento automático del sistema de humidificación a partir de las señales de comando | bar: M
14.- Verificación de las maniobras de vaciado automático de depósitos para control de salinidad y conductividad | bar: M
15.- Verificación de funcionamiento de sistemas de tratamiento de agua de aportación. Análisis del agua | bar: M
16.- Medición de consumos de resistencias o electrodos y comparación con valores nominales de diseño | bar: M
17.- Toma de datos de funcionamiento y comparación con los de diseño. Determinación de rendimientos | bar: M
(N0602 - 07) UNITATS DE VENTILACIÓ I EXTRACCIÓ
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Inspección de estado de superficies exteriores, limpieza y eliminación de corrosiones | bar: A
02.- Repaso de pintura de las superficies exteriores | bar: A
03.- Inspección de tejadillos exteriores de protección | bar: A
04.- Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede | bar: A
05.- Inspección de los tornillos de unión de paneles. Sustitución de tornillos oxidados | bar: A
06.- Verificación de estado de impermeabilizaciones y protecciones, juntas y telas asfálticas. Reparación, si procede | bar: A
07.- Verificación del estado y funcionalidad de soportes antivibratorios | bar: A
08.- Limpieza de superficies interiores de cajas y envolventes | bar: A
09.- Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede | bar: A
VENTILADORES Y SUS MOTORES | bar: A
01.- Verificación del estado de las superficies exteriores de los ventiladores. Eliminación de oxidaciones en envolventes. Limpieza exterior de las superficies | bar: A
02.- Verificación del estado de bastidores, soportes y elementos antivibratorios. Limpieza y eliminación de oxidaciones. Sustitución de soportes antivibratorios, si procede | bar: A
03.- Verificación de la inexistencia de suciedad acumulada e incrustada en los álabes de los rodetes. Limpieza y desincrustado de rodetes y palas | bar: A
04.- Inspección de cojinetes y rodamientos de motoventiladores: verificación de holguras y ajuste, si procede | bar: A
05.- Inspección de los engrasadores de rodamientos y cojinetes, limpieza y engrase, si procede | bar: A
06.- Verificación de la inexistencia de deformaciones y roces de los rodetes de los ventiladores con sus envolventes | bar: A
07.- Verificación de chavetas y chaveteros de ejes. Ajustes y sustitución de chavetas, si procede | bar: A
08.- Verificación del estado de desgaste de los canales de las poleas de transmisión. Sustitución de poleas, si procede | bar: A
09.- Verificación de estado de soportes y correderas de apoyo de motores. Apriete de tornillos de anclaje | bar: A
10.- Comprobación de holguras en cojinetes de motores y sustitución, si procede | bar: A
11.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores de ventiladores | bar: A
12.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en las cajas de bornas de los motores A | bar: A
13.- Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y aplicación de protección antihumedad | bar: A
14.- Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra de motores. Apriete de conexiones | bar: A
15.- Inspección del estado del disipador de calor de convertidores de frecuencia o variadores de velocidad | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros | bar: SM
02.- Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede | bar: SM
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VENTILADORES Y SUS MOTORES
01.- Verificación del sentido de rotación de los ventiladores | bar: TM
02.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento normal | bar: TM
03.- Verificación de la inexistencia de ruidos causados por deslizamiento de las correas de transmisión | bar: TM
04.- Inspección del estado de las correas de transmisión. Ajuste de tensión o sustitución de correas, según proceda | bar: TM
05.- Verificación de la alineación de transmisiones por correas y poleas y ajuste, si procede | bar: TM
06.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas procedentes de los motores durante el funcionamiento | bar: TM
07.- Control de intensidades y temperaturas en los conductores de alimentación a motores de ventiladores | bar: TM
08.- Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores. Verificación y ajuste de condiciones de funcionamiento de acuerdo a las necesidades, si procede | bar: TM
09.- Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés de protección de motores, y sustitución, si procede T | bar: TM
10.- Verificación de la actuación de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales, externas o internas (Clixon), de motores y ajuste, si procede | bar: TM
11.- Comprobación de ajuste de puntos de consigna y actuación de los elementos eléctricos de regulación y seguridad | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VENTILADORES Y SUS MOTORES | bar: M
01.- Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos de motores de ventiladores | bar: M
02.- Medida de tensiones e intensidades por fase de alimentación a motores y contraste con las nominales de placa | bar: M
03.- Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. Determinación de rendimientos y factores de transporte del aire | bar: M
Sustituir el elemento filtrante, si existiera y fuera necesario. | bar: M
(N0602 - 08) CONDUCTES PER AIRE, ELEMENTS DE DIFUSSIÓ I ACCESORIS
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
CONDUCTOS | bar: A
01.- Inspección de estado exterior: oxidaciones, uniones, cintas adhesivas desprendidas, fisuras, pérdidas de aislamiento, enlucidos, etc. Corrección de defectos observados | bar: A
02.- Inspección de estanquidad. Localización de fugas de aire por juntas o uniones: sellado de uniones | bar: A
03.- Inspección deformaciones en conducto: corrección de deformaciones o aplicación de refuerzos | bar: A
04.- Inspección signos de humedad, goteras de agua sobre conductos. Corrección de defectos | bar: A
05.- Verificación de inexistencia de corrosiones en conductos metálicos. Limpieza y protección de zonas oxidadas | bar: A
06.- Inspección de estado de uniones. Corrección de deformaciones y fugas | bar: A
07.- Inspección del estado del aislamiento térmico exterior y barrera antivapor y reparación, si procede | bar: A
08.- Inspección de acoplamientos y uniones flexibles o elásticas con máquinas: corrección de roturas y fugas | bar: A
09.- Inspección de los soportes: verificación de espaciamiento, anclajes, fijaciones a los tirantes, tacos de anclaje, inexistencia de vibraciones | bar: A
10.- Inspección interior: suciedad acumulada, desprendimiento de paneles, de deflectores, de aislamiento, etc. Limpieza interior si procede | bar: A
11.- Inspección interior de conductos de fibra de vidrio: verificación de inexistencia de deterioros en las superficies en contacto con el aire, erosiones en la fibra de vidrio. Reparaciones, si procede | bar: A
12.- Comprobación de estado de burletes y juntas de los registros de acceso y sustitución, si procede A | bar: A
13.- Comprobación de cierre y ajuste de compuertas manuales de regulación de caudal A | bar: A
COMPUERTAS DE REGULACIÓN MOTORIZADAS
01.- Inspección de estado de lamas y goznes de soporte. Limpieza de superficies en contacto con el aire y engrase de goznes, si procede | bar: A
02.- Comprobación del posicionamiento de las compuertas. Apertura y cierre manual | bar: A
03.- Verificación de la fijación de las lamas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento normal. Ajustes, si procede | bar: A
04.- Inspección de los sistemas de accionamiento mecánico: apriete de tornillos y timonería y engrase de rótulas, si procede | bar: A
05.- Verificación de estado y funcionamiento de servomotores. Apriete de conexiones eléctricas. Comprobación de respuesta a las señales de mando | bar: A
06.- Verificación de recorridos en compuertas motorizadas. Inspección finales de carrera. Ajustes, si procede | bar: A
ELEMENTOS DE DIFUSSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE
01.- Inspección de estado exterior: limpieza de superficies y zonas de influencia | bar: A
02.- Verificación de la fijación de lamas, aletas y toberas. Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones provocadas por el flujo de aire durante el funcionamiento. Ajustes, si procede | bar: A
03.- Verificación de estado y funcionalidad de compuertas de regulación de caudal, manuales o automáticas. | bar: A
04.- Comprobación de libre apertura y cierre. Ajuste, si procede | bar: A
05.- Inspección de deflectores. Corrección de orientaciones, si procede | bar: A
06.- Medición de caudales de aire, por muestreo, y comparación con los valores de diseño | bar: A
07.- Verificación del estado y afianzamiento de marcos y elementos de sujeción | bar: A
08.- Inspección del sellado de elementos de difusión a conductos y paramentos. Corrección, si procede | bar: A
09.- Compuerta de sobrepresión | bar: A
10.- Inspección de soporte de lamas. Verificación de que no existen ruidos ni golpeteos anómalos | bar: A
11.- Durante el funcionamiento. Comprobación del cierre de los pasos de aire, en situación de reposo | bar: A
12.- Limpieza de superficies exteriores | bar: A
(N0602 - 09) NETEJA DE CLIMATITZADORS UNE 100-012 (I)
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
LIMPIEZA DE BATERÍAS (AUMENTO DE CAUDAL E INTERCAMBIO TÉRMICO)
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE (ELIMINACIÓN FOCOS DE INFECCIÓN)
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE PANELES (EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS AEROTRANSPORTADAS PENETREN EN LA RED)
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN
01.- Cepillado manual | bar: A
02.- Cepillado mecánico | bar: A
03.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
04.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL DEL CLIMATIZADOR (ERRADICAR LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA)
01.- Nebulización de desinfectante | bar: A
02.- Mantener parado el climatizador durante un periodo de seguridad (instrucciones fabricante) | bar: A
(N0602 - 10) NETEJA DE CLIMATITZADORS UNE 100-012 (II)
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOR DE RETORNO (ELIMINAR CONTAMINANTES)
01.- Si no es posible acceder por las rejillas de retorno, apertura de registros en conducto | bar: A
02.- Limpieza del conducto cepillado | bar: A
03.- Acompañamiento del bateado o cepilladocon aspiración negativa | bar: A
04.- Desinfección del conducto | bar: A
05.- Sellado del conducto en caso de ser poroso | bar: A
LIMPIEZA DE REJILLAS DE RETORNO (ELIMINAR CONTAMINANTES)
01.- Desmontaje de rejillas | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado de las rejillas | bar: A
04.- Aclarado y secado | bar: A
05.- Colocación de rejillas | bar: A
LIMPIEZA DE LA UTA (ELIMINAR CONTAMINANTES)
LIMPIEZA DE BATERÍAS (AUMENTO DE CAUDAL E INTERCAMBIO TÉRMICO)
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMPIEZA DE LA BANDEJA DE DRENAJE (ELIMINACIÓN FOCOS DE INFECCIÓN)
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE PANELES (EVITAR QUE LAS PARTÍCULAS AEROTRANSPORTADAS PENETREN EN LA RED)
01.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado | bar: A
04.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
01.- Cepillado manual | bar: A
02.- Cepillado mecánico | bar: A
03.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
04.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL DEL CLIMATIZADOR (ERRADICAR LA CONTAMINACIÓN MICROBIOLÓGICA)
01.- Nebulización de desinfectante | bar: A
02.- Mantener parado el climatizador durante un periodo de seguridad (instrucciones fabricante) | bar: A
LIMPIEZA DE LOS CONDUCTOS DE IMPULSIÓN (ELIMINAR CONTAMINANTES)
01.- Si no es posible acceder por los difusores, apertura de registros en conducto | bar: A
02.- Limpieza del conducto, cepillado y aire a presión | bar: A
03.- Acompañamiento del bateado o cepilladocon aspiración negativa | bar: A
04.- Desinfección del conducto | bar: A
05.- Sellado del conducto en caso de ser poroso | bar: A
LIMPIEZA DE DIFUSORES (ELIMINAR CONTAMINANTES)
01.- Desmontaje de difusores | bar: A
02.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
03.- Cepillado de los difusores | bar: A
04.- Aclarado y secado | bar: A
05.- Colocación de difusores | bar: A
(N0602 - 11) XARXES HIDRÀULIQUES, COMPONENTS I ACCESORIS
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
TUBERÍAS
01.- Inspección del estado de la pintura protectora. Repaso de pintura, si procede | bar: A
02.- Inspección del aislamiento térmico: verificación de estado, reparación de superficies con falta de aislamiento | bar: A
03.- Inspección de la terminación exterior de los aislamientos. Reparación de protecciones, si procede | bar: A
04.- Inspección de los anclajes y soportes de las tuberías en general. Corrección de defectos | bar: A
05.- Inspección del estado de los compensadores de dilatación. Verificación de estado de dilatadores elásticos | bar: A
06.- Inspección de posibilidades de dilataciones. Verificación de anclajes móviles e inexistencia de deformaciones. Corrección de deformaciones, si procede | bar: A
07.- Inspección de amortiguadores de vibraciones y soportes antivibratorios. Correcciones, si procede | bar: A
08.- Inspección de la señalización e identificación de circuitos de tuberías. Reposición, si procede | bar: A
09.- Verificación de estado, comprobación y contraste de manómetros y termómetros | bar: A
10.- Verificación del estado y funcionalidad de válvulas de purga de aire y purgadores automáticos | bar: A
11.- Verificación de estado de pasamuros. Corrección de deterioros, si procede. Inspección de sellantes | bar: A
VALVULERÍA
01.- Verificación y engrase de desmultiplicadores de válvulas de usillo | bar: A
02.- Acoplamientos elásticos/Manguitos antivibratorios | bar: A
03.- Inspección de deformaciones. Corrección de tensiones producidas por las tuberías | bar: A
VASOS DE EXPANSIÓN CERRADOS
01.- Verificación y contraste de manómetros | bar: A
02.- Inspección de compresores y otros dispositivos de inyección de aire | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VALVULERÍA
01.- Verificación de la actuación y función de cada válvula: cierre, regulación, retención | bar: SM
02.- Inspección del estado del material elástico. Comprobación de endurecimiento. Inexistencia de grietas o abombamientos | bar: SM
VASOS DE EXPANSIÓN CERRADOS
01.- Inspección de membrana, comprobación de su integridad. Sustitución de membranas rotas 2.A | bar: SM
02.- Verificación de inexistencia de corrosiones exteriores. Eliminación de oxidaciones. Limpieza exterior | bar: SM
03.- Verificación del volumen de expansión | bar: SM
04.- Inspección de válvulas solenoide | bar: SM
05.- Verificación de estado y funcionalidad y contraste de presostatos | bar: SM
FILTROS DE AGUA
01.- Inspección del estado y limpieza del elemento filtrante: cestilla, tamiz, etc. | bar: SM
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VALVULERÍA
01.- Inspección de los cierres y empaquetaduras de los ejes de las válvulas: apriete y corrección de fugas | bar: TM
02.- Comprobación del posicionado correcto de cada válvula en la condición normal de funcionamiento | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
TUBERÍAS
01.- Inspección de corrosiones y fugas de agua en todos los tramos visibles de las redes de tuberías de todos los sistemas | bar: M
02.- Verificación de dispositivos de llenado y comprobación de niveles de agua en todos los circuitos | bar: M
VALVULERÍA
01.- Inspección de fugas de agua | bar: M
VASOS DE EXPANSIÓN CERRADOS
01.- Inspección de fugas | bar: M
02.- Comprobación de la presión de aire en la cámara de expansión | bar: M
03.- Verificación y contraste de válvulas de seguridad | bar: M
FILTROS DE AGUA
01.- Inspección de fugas de agua en cierres, juntas y tapas | bar: M
(N0602 - 12) UNITATS TERMINALS DE CLIMATITZACIÓ VENTILOCONVECTORS I CORTINES D'AIRE
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VENTILOCONVECTORS Y CORTINAS DE AIRE
01.- Inspección exterior: estado de pintura, inexistencia de corrosiones, fugas de agua y humedades | bar: A
02.- Inspección del estado del aislamiento térmico. Reparación o reposición, si procede | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VENTILOCONVECTORS Y CORTINAS DE AIRE
01.- Inspección de envolventes y rejillas: corrección de deformaciones. Eliminación de obstrucciones al paso del aire | bar: SM
02.- Inspección de bandejas de recogida de condensaciones: inclinación hacia drenaje, inexistencia de corrosiones y fugas | bar: SM
03.- Limpieza de bandejas de recogida de condensaciones. Aplicación de productos bactericidas, si procede | bar: SM
04.- Inspección de tuberías y canalizaciones de drenaje de condensados: limpieza de sifones | bar: SM
05.- Verificación de estado y funcionalidad de interruptores marcha-parada y selectores de velocidad de motoventiladores | bar: SM
06.- Inspección de las válvulas automáticas de control de caudales de agua. Verificación de funcionamiento y ajuste | bar: SM
07.- Comprobación de interruptores de flujo de aire. Estado y funcionalidad | bar: SM
08.- Inspección de termostatos de control, en ambiente o sobre el retorno de aire a los equipos. Comprobación de funcionamiento y ajuste | bar: SM
09.- Verificación de estado y funcionalidad de conmutadores invierno-verano | bar: SM
10.- Verificación de estado de motores eléctricos. Apriete de conexiones. Control de consumos | bar: SM
11.- Verificación de estado de ventiladores. Limpieza de rodetes y álabes | bar: SM
12.- Comprobación funcionamiento del ventilador en todas las velocidades: verificación de inexistencia de ruidos anómalos, roces ni vibraciones. Corrección de las que se detecten anomalías | bar: SM
13.- Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño | bar: SM
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
VENTILOCONVECTORS Y CORTINAS DE AIRE
01.- Sustitución de manta filtrante. Inspección de soportes y bastidores de filtros de aire | bar: TM
02.- Inspección de la batería de agua fría: estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de la batería | bar: TM
03.- Inspección de la batería de agua caliente: estado de las aletas, inexistencia de fugas. Limpieza de la batería | bar: TM
04.- Purgado de aire en las baterías | bar: TM
05.- Inspección de baterías eléctricas: estado de resistencias y sus aletas. Comprobación de conexiones del termostato de seguridad. Limpieza de la batería. y protecciones T Verificación de fusibles | bar: TM
(N0602 - 13) QUADRES EÈCTRICS I LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ PER CLIMATITZACIÓ
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Limpieza general del cuadro y protección antihumedad | bar: A
02.- Inspección del estado y repaso de pintura en todos los elementos que la necesiten | bar: A
03.- Inspección de la señalización e identificación de componentes del cuadro y reposición, si se requiere | bar: A
04.- Verificación de aislamiento eléctrico de protecciones y líneas de todos los circuitos | bar: A
05.- Verificación de apriete y afianzamiento de contactos, reajuste de clemas y borneros de conexiones | bar: A
06.- Inspección general del cableado interior del cuadro y correcciones, si procede | bar: A
07.- Verificación termográfica de temperaturas en el aparellaje y en los conductores | bar: A
08.- Verificación del apriete de conexiones de líneas de todos los circuitos, en ambos extremos | bar: A
09.- Verificación del apriete de conexiones de líneas de alimentación a motores, en ambos extremos | bar: A
10.- Verificación del aislamiento eléctrico y temperatura de conductores de líneas de alimentación a motores | bar: A
11.- Comprobación tiempo e intensidad de disparo de diferenciales | bar: A
12.- Medición tensión de contacto es inferior <24 V | bar: A
13.- Medición corrientes de fuga | bar: A
14.- Medición de las resistencias de aislamiento >0,5 MO | bar: A
15.- Medición de la continuidad de los conductores de protección i de las uniones equipotenciales | bar: A
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Comprobación de funcionamiento de interruptores, disyuntores y contactores | bar: TM
02.- Inspección del estado de los contactos de los contactores. Limpieza y reposición si procede | bar: TM
03.- Verificación del estado y funcionamiento de reles térmicos y aparellaje de protección en general | bar: TM
04.- Contraste y ajuste de instrumentos de medida: voltímetros, amperímetros, fasímetros, etc. | bar: TM
05.- Verificación, contraste y ajuste de instrumentos de medida: registradores y analizadores. | bar: TM
06.- Verificación de circuitos y conductores de puesta a tierra. Medida de resistencia a tierra | bar: TM
07.- Comprobación de estado de fusibles y pilotos de señalización y alarma y reposición, si procede | bar: TM
08.- Medida de tensiones e intensidades en la acometida principal al cuadro y determinación de desequilibrios | bar: TM
09.- Medida de tensiones e intensidades en los circuitos principales alimentados desde el cuadro y determinación de desequilibrios | bar: TM
10.- Verificación de apriete de conexiones de circuitos de puesta a tierra | bar: TM
11.- Verificación de puntos de consigna de protecciones magnetotérmicas e interruptores diferenciales | bar: TM
(N0602 - 14) RECUPERADOR DE CALOR
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASAS
01.- Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies exteriores. Limpieza y repaso de pintura, si procede | bar: A
02.- Verificación de inexistencia de oxidaciones en superficies interiores. Limpieza y repaso de pintura, si procede | bar: A
03.- Inspección de cierres de puertas y registros. Reparación y cambio de burletes, si procede | bar: A
04.- Inspección de los tornillos de unión de módulos. Sustitución de tornillos oxidados | bar: A
05.- Inspección del estado de los aislamientos termoacústicos interiores y reparación, si procede | bar: A
RECUPERADORES DE ENERGÍA DEL AIRE DE EXTRACCIÓN
01.- Limpieza de las superficies internas de cajas y placas de intercambio térmico | bar: A
02.- Sustitución de tambores de intercambio térmico en recuperadores rotativos | bar: A
03.- Verificación del estado de desgaste y holguras de cojinetes, y sustitución, si procede A | bar: A
04.- Verificación del funcionamiento de motores ventiladores. Apriete de conexiones eléctricas | bar: A
05.- Inspección de circuitos eléctricos de alimentación a motores y sus protecciones | bar: A
06.- Inspección de relés térmicos y protecciones diferenciales de motores, limpieza o sustitución de contactos | bar: A
07.- Inspección de circuitos y conductores de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: A
08.- Determinación de rendimientos en la recuperación de calor | bar: A
QUATRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASAS
01.- Verificación de inexistencia de fugas de aire por juntas de paneles, puertas y registros | bar: CM
02.- Verificación del estado y estanquidad de uniones flexibles en embocaduras a conductos y reparación, si procede | bar: CM
RECUPERADORES DE ENERGÍA DEL AIRE DE EXTRACCIÓN
01.- Inspección de los filtros de aire. Limpieza o sustitución, según proceda | bar: CM
02.- Verificación de la inexistencia de ruidos o vibraciones procedente de rodamientos y cojinetes. Corrección de anomalías observadas | bar: CM
03.- Inspección de engrasadores de rodamientos y cojinetes. Engrase cuando proceda 2.A | bar: CM
04.- Inspección del estado de correas y poleas de transmisión y sustitución cuando proceda 2.A | bar: CM
05.- Inspección de la tensión de correas de transmisión e inexistencia de ruidos anómalos durante el funcionamiento. Ajuste de la tensión de las correas | bar: CM
06.- Inspección de la alineación y paralelismo de transmisiones por poleas y correas. Corrección de la alineación cuando proceda | bar: CM
07.- Verificación de la sujeción de las poleas a los ejes. Comprobación de holguras en chaveteros y sustitución de chavetas cuando proceda | bar: CM
08.- Verificación de soportes de motores ventiladores y apriete de tornillos de anclaje | bar: CM
09.- Verificación de funcionamiento en condiciones normales de uso, a partir de las señales de mando | bar: CM
10.- Toma de datos de condiciones de funcionamiento y comparación con las de diseño. | bar: CM
(N0602 - 15) PLANTES REFREDADORES D'AIGUA PRE COMPRESSIÓ MECÀNICA
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación del estado de las rejillas de protección de ventiladores y baterías exteriores | bar: A
02.- Verificación del estado de los soportes antivibratorios y amortiguadores elásticos de soportación | bar: A
03.- Verificación del estado de la estructura metálica: paneles, cierres, juntas de estanquidad y accesorios | bar: A
04.- Verificación del estado y funcionalidad de los acoplamientos elásticos de las tuberías | bar: A
05.- Verificación de la inexistencia de daños estructurales | bar: A
06.- Verificación del estado de las suspensiones y anclajes de compresores | bar: A
07.- Verificación del estado del aislamiento térmico y acústico, y reparación, si procede | bar: A
08.- Verificación de la inexistencia de fugas de agua | bar: A
09.- Verificación del estado de las baterías de intercambio térmico: estado de las aletas, corrosiones, etc. | bar: A
10.-Verificar que no existen aletas sueltas ni defectos de contacto entre aletas y tubos A | bar: A
11.- Limpieza de las aletas por ambas caras de la batería | bar: A
12.- Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones | bar: A
13.- Limpieza y desincrustado de las bandejas de recogida de agua de las baterías exteriores | bar: A
14.- Contraste de la limpieza de los tubos de los intercambiadores de calor, evaporadores y condensadores (lado agua) | bar: A
15.- Verificación del estado y funcionalidad de los intercambiadores calor: test de fugas interiores de agua o de refrigerante | bar: A
16.- Inspección y limpieza de cuadros eléctricos de fuerza, maniobra y control A | bar: A
17.- Inspección del apriete de todas las conexiones eléctricas de fuerza y maniobra en cuadros y componentes | bar: A
18.- Comprobación de estanquidad de las juntas de las bornas de los compresores y apriete de bornas | bar: A
19.- Inspección de aislamientos térmicos y acústicos, y reparación, si procede | bar: A
20.- Cambio de aceite de motores | bar: A
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación del estado y funcionalidad de los componentes del circuito hidráulico | bar: TM
02.- Inspección de los rodetes o palas de los ventiladores exteriores, verificación de giro libre y limpieza | bar: TM
03.- Verificación del estado y funcionalidad de los ventiladores exteriores: soportes, cojinetes y transmisiones | bar: TM
04.- Verificación de inexistencia de corrosiones en los intercambiadores de calor refrigerante/agua | bar: TM
05.- Comprobación del estado y funcionamiento de las resistencias calefactoras de protección contra heladas de los intercambiadores refrigerante/agua instalados a la intemperie | bar: TM
06.- Verificación del estado y de la limpieza del filtro de aceite y de la mirilla del cárter de los compresores | bar: TM
07.- Comprobación de estado y actuación de los arrancadores de los compresores Ajuste de transiciones | bar: TM
08.- Inspección de las conexiones de puesta a tierra de chasis de máquinas, cuadros y otros componentes | bar: TM
09.- Verificación del estado y funcionalidad de todos los relés, contactores, interruptores, pilotos y otro aparellaje | bar: TM
10.- Verificación del estado funcionalidad y ajuste de convertidores de frecuencia para regulación de motores | bar: TM
11.- Verificación del estado, ajuste y actuación de interruptores de flujo de agua | bar: TM
12.- Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de mando y regulación, termostatos y presostatos | bar: TM
13.- Verificación y ajuste, si procede, de todos los parámetros consignados en la configuración de microprocesadores de control | bar: TM
14.- Verificación de la correcta actuación de los dispositivos de control de capacidad de los compresores | bar: TM
15.- Comprobación de la limitación de capacidad del compresor en diferentes situaciones de demanda | bar: TM
16.- Comprobación del funcionamiento mecánico de los álabes o correderas de regulación de capacidad | bar: TM
17.- Comprobación de los elementos de limitación de recorrido (finales de carrera) de los mecanismos de álabes o correderas | bar: TM
18.- Comprobación de funcionamiento de válvulas u otros dispositivos de inversión de ciclo | bar: TM
19.- Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión | bar: TM
20.- Verificación de estado y actuación de válvulas de retención en circuitos frigoríficos | bar: TM
21.- Verificación de estado y actuación de electroválvulas (solenoides) en circuitos frigoríficos | bar: TM
22.- Comprobación del funcionamiento de la máquina en todos los ciclos para los que este diseñada | bar: TM
23.- Verificación de actuación de dispositivos de desescarche | bar: TM
24.- Verificación de estado, conexiones, ajustes y actuación de programadores | bar: TM
25.- Inspección de filtros deshidratadores de refrigerante | bar: TM
26.- Inspección de deshidratadores, purgas térmica y sustitución de cartuchos | bar: TM
27.- Verificación, ajuste y contraste de instrumentos de medida: caudalímetros, manómetros y termómetros | bar: TM
28.- Verificación de estado y funcionamiento de los motoventiladores de aire exterior. Limpieza y engrase, si procede | bar: TM
29.- Verificación de inexistencia de ruidos y vibraciones durante el funcionamiento de la máquina | bar: TM
30.- Verificación de estado de arrastres y acoplamientos elásticos de los ejes motor y compresor en compresores abiertos, y ajuste de alineación, si procede 2.A | bar: TM
31.- Inspección de estanquidad de sellos y cierres mecánicos (inexistencia de goteos de aceite) en compresores abiertos | bar: TM
32.- Comprobación de la actuación de protecciones antibombeo y del funcionamiento sin retrocesos de flujo en compresores centrífugos | bar: TM
33.- Verificación de estado y limpieza de los filtros de gas | bar: TM
34.- Comprobación del cierre estanco de las válvulas de corte | bar: TM
35.- Inspección de los elementos contra incendios: vigencia de las revisiones periódicas, señalización | bar: TM
36.- Inspección del filtro de aire: limpieza o sustitución | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación del estado y comprobación de la funcionalidad del sistema de llenado automático | bar: M
02.- Verificación de la estanquidad de las baterías. Chequeo de manchas de aceite. Test de fugas | bar: M
03.- Comprobación del funcionamiento de las resistencias calentadoras de aceite | bar: M
04.- Comprobación del nivel de aceite en el cárter de los compresores y reposición si procede | bar: M
05.- Comprobación del contenido de humedad y acidez del aceite de los compresores | bar: M
06.- Verificación del funcionamiento de las bombas de aceite de los compresores y medición de presiones de aspiración y descarga | bar: M
07.- Verificación de la inexistencia de humedad en los circuitos frigoríficos a través de los visores de líquido | bar: M
08.- Comprobación de carga de refrigerante en los circuitos frigoríficos y reposición si procede | bar: M
09.- Inspección de estanqueidad y detección de fugas de refrigerante en los circuitos frigoríficos | bar: M
10.- Verificación del estado y los aprietes de los tapones y caperuzas de protección de válvulas de servicio | bar: M
11.- Verificación de estado, posición y actuación de las válvulas de servicio, seguridad y elementos de estanquidad | bar: M
12.- Verificación de estado, reglaje y actuación de los relés y protecciones contra sobrecargas | bar: M
13.- Verificación de la funcionalidad de la serie exterior de seguridades de compresores y comprobación de enclavamientos M | bar: M
14.- Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de seguridad, termostatos y presostatos | bar: M
15.- Verificación del estado, ajuste y actuación del sistema de regulación y control de la temperatura del agua | bar: M
16.- Verificación del estado, ajuste y actuación de todos los elementos de control de presiones de condensación o evaporación sobre la batería exterior | bar: M
17.- Comprobación de actuación y ajuste de dispositivos de limitación de arranques de compresores | bar: M
18.- Lectura de memorias históricas de microprocesadores de control y comprobación de la corrección de las anomalías registradas, así como de las posibles causas que las originaron | bar: M
19.- Comprobación de que el arranque de los compresores se efectúa en la condición de capacidad mínima | bar: M
20.- Toma de datos de funcionamiento para el balance energético de la máquina y cálculo del rendimiento instantáneo. IT 4,3,3,3. Tabla 4,2 | bar: M
21.- Comprobación de la presión del circuito de suministro | bar: M
22.- Comprobación de la presión de utilización | bar: M
23.- Inspección de fugas en la red de gas y estado de las canalizaciones | bar: M
24.- Verificación del estado y actuación de los reguladores de presión de alta y baja, y ajuste si procede | bar: M
25.- Comprobación de la estanqueidad de las válvulas de seguridad | bar: M
26.- Verificación de la actuación de los dispositivos automáticos de detección de fugas de gas | bar: M
27.- Verificación del estado, actuación y cierre estanco de válvulas automáticas | bar: M
28.- Inspección el nivel del aceite en el cárter de los motores | bar: M
29.- Verificación del funcionamiento del motor térmico y de sus elementos de regulación y seguridad | bar: M
30.- Verificación de la inexistencia de vibraciones y ruidos extraños durante el funcionamiento del motor térmico | bar: M
31.- Control de consumos de combustible del motor térmico y contraste con los nominales previstos | bar: M
32.- Toma de datos de funcionamiento para el balance energético de la máquina y cálculo del rendimiento instantáneo. IT 4,3,3,3. Tabla 4,2 | bar: M
BIANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Sustitución del aceite frigorífico de los compresores | bar: ü BA
(N0602 - 16) EQUIPOS CON CONDUCTOS SALAS CRÍTICAS
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS AUTÓNOMOS ACOND. SALAS TÈCNICAS | bar: A
1.- Insp. exterior equipo. Corrección co... | bar: A
2.- Insp. rejillas protección ventiladore... | bar: A
3.- Verif. estado soportación equipo: s... | bar: A
4.- Insp. aislamiento térmico y acústico... | bar: A
5.- Limp. palas y álabes rodetes ventilad... | bar: A
6.- Verif. y contraste termómetros y manó... | bar: A
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: A
8.- Insp. estado superficies exteriores, ... | bar: A
9.- Repaso pintura superficies exteriores... | bar: A
10.- Insp. cierres puertas y registros. Re... | bar: A
11.- Insp. tornillos unión módulos. Sustit... | bar: A
12.- Verif. estado impermeabilizaciones, j... | bar: A
13.- Limp. superficies interiores módulos ... | bar: A
14.- Insp. estado aislamientos termoacúst... | bar: A
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: A
1.- Comp. estanquidad portamarcos y basti... | bar: A
CONDUCTOS PARA AIRE, ELEMENTOS DIFUSI... | bar: A
CONDUCTOS | bar: A
1.- Insp. estado exterior: oxidaciones, u... | bar: A
2.- Insp. estanquidad. Localización fugas... | bar: A
3.- Insp. deformaciones conducto: correcc... | bar: A
4.- Insp. signos humedad, goteras agua so... | bar: A
5.- Verif. inexistencia corrosiones condu... | bar: A
6.- Insp. estado uniones. Corrección defo... | bar: A
7.- Insp. estado aislamiento térmico ex... | bar: A
8.- Insp. acoplamientos y uniones flexibl... | bar: A
9.- Insp. soportes: Verif. espaciamiento,... | bar: A
10.- Insp. interior: suciedad acumulada, d... | bar: A
11.- Insp. interior conductos fibra vidrio... | bar: A
12.- Comp. estado burletes y juntas regist... | bar: A
13.- Comp. cierre y ajuste compuertas manu... | bar: A
COMPUERTAS DE REGULACIIÓN MONOTORIZAD... | bar: A
1.- Insp. estado lamas y goznes soporte. ... | bar: A
2.- Comp. posicionamiento compuertas. Ap... | bar: A
3.- Verif. fijación lamas. Verif. inexist... | bar: A
4.- Insp. sistemas accionamiento mecánico... | bar: A
5.- Verif. est. y funcion. servomotores. ... | bar: A
6.- Verif. recorridos compuertas motoriza... | bar: A
ELEMENTOS DIFUSIÓN, RETORNO Y EXTRACC... | bar: A
1.- Insp. estado exterior: Limp. superfic... | bar: A
2.- Verif. fijación lamas, aletas y tober... | bar: A
3.- Verif. estado y funcionalidad compuer... | bar: A
4.- Insp. deflectores. Corrección orienta... | bar: A
5.- Medición caudales aire, por muestreo,... | bar: A
6.- Verif. estado y afianzamiento marcos... | bar: A
7.- Insp. sellado elementos difusión a c... | bar: A
COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN | bar: A
1.- Insp. soporte lamas. Verif. que no ex... | bar: A
2.- Durante el funcionamiento. Comp. cie... | bar: A
3.- Limpieza de superfícies exteriores | bar: A
LIMPIEZA DE CLIMATIZADORES UNE 100.012 | bar: A
LIMP. BATERIAS (AUMENTO CAUDAL E INTE... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMP. BANDEJA DRENAJE (ELIMINACIÓN FO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMP. PANELES (EVITAR PARTÍCULAS AERO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
1.- Cepillado manual | bar: A
2.- Cepillado mecánico | bar: A
3.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
4.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL CLIMATIZADOR (ERRAD... | bar: A
1.- Nebulización de desinfectante | bar: A
2.- Mantener parado el climatizador duran... | bar: A
LIMP. SISTEMAS CLIMATIZACIÓN UNE 100.... | bar: A
LIMP. CONDUCTOS RETORNO (ELIMINAR CON... | bar: A
1.- Si no es posible acceder por rejillas... | bar: A
2.- Limpieza del conducto cepillado | bar: A
3.- Acompañamiento bateado o cepillado c... | bar: A
4.- Desinfección del conducto | bar: A
5.- Sellado conducto caso ser poroso | bar: A
LIMP. REJILLAS RETORNO (ELIMINAR CONT... | bar: A
1.- Desmontaje de rejillas | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado de las rejillas | bar: A
4.- Aclarado y secado | bar: A
5.- Colocación de rejillas | bar: A
LIMP. UTA (ELIMINAR CONTAMINANTES) | bar: A
LIMP. BATERIAS (AUMENTO CAUDAL E INTE... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMP. BANDEJA DRENAJE (ELIMINACIÓN FO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMP. PANELES (EVITAR PARTÍCULAS AERO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
1.- Cepillado manual | bar: A
2.- Cepillado mecánico | bar: A
3.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
4.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL CLIMATIZADOR (ERRAD... | bar: A
LIMP. CONDUCTOS IMPULSIÓN (ELIMINAR C... | bar: A
1.- Si no es posible acceder por difusore... | bar: A
2.- Limp. conducto, cepillado y aire a p... | bar: A
3.- Acompañamiento bateado o cepilladoco... | bar: A
4.- Desinfección del conducto | bar: A
5.- Sellado conducto caso ser poroso | bar: A
LIMP. DIFUSORES (ELIMINAR CONTAMINANT... | bar: A
1.- Desmontaje de difusores | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado de los difusores | bar: A
4.- Aclarado y secado | bar: A
5.- Colocación de difusores | bar: A
VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE... | bar: A
1.- Insp. exterior: estado pintura, inexi... | bar: A
2.- Insp. estado aislamiento térmico. R... | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: SM
1.- Verif. estado y estanquidad uniones ... | bar: SM
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: SM
1.- Comp. funcionamiento control automá... | bar: SM
VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE... | bar: SM
1.- Insp. envolventes y rejillas: correcc... | bar: SM
2.- Insp. bandejas recogida condensacione... | bar: SM
3.- Limp. bandejas recogida condensacione... | bar: SM
4.- Insp. tuberías y canalizaciones drena... | bar: SM
5.- Verif. estado y funcionalidad interru... | bar: SM
6.- Insp. válvulas automáticas control ca... | bar: SM
7.- Comp. interruptores flujo aire. Estad... | bar: SM
8.- Insp. termostatos control, ambiente o... | bar: SM
9.- Verif. estado y funcionalidad conmuta... | bar: SM
10.- Verif. estado motores eléctricos. Apr... | bar: SM
11.- Verif. estado ventiladores. Limp. rod... | bar: SM
12.- Comp. funcionamiento ventilador toda... | bar: SM
13.- Toma datos condiciones funcionamiento... | bar: SM
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS AUTÓNOMOS ACOND. SALAS TÈCNICAS
1.- Verif. estado juntas estanquidad equ... | bar: TM
2.- Verif. estado uniones elásticas cone... | bar: TM
3.- Insp. estado paneles desmontables y ... | bar: TM
4.- Insp. fugas aire y corrección, si pro... | bar: TM
5.- Verif. inexistencia tubos deformados ... | bar: TM
6.- Comp. estanquidad circuitos. Test fug... | bar: TM
7.- Verif. inexistencia fugas interiores ... | bar: TM
8.- Verif. inexistencia fugas interiores ... | bar: TM
9.- Insp. circuito agua condensador: co... | bar: TM
10.- Verif. est. y funcion. válvulas pres... | bar: TM
11.- Verif. est. y funcion. válvulas segu... | bar: TM
12.- Verif. estado y Limp. bandeja recogid... | bar: TM
13.- Corrección fugas y eliminación corros... | bar: TM
14.- Insp. y Limp. sifón tubería drenaje ... | bar: TM
15.- Insp. ventiladores axiales exteriores... | bar: TM
16.- Insp. ventiladores centrífugos exteri... | bar: TM
17.- Insp. transmisiones por poleas y corr... | bar: TM
18.- Insp. cojinetes y rodamientos ventila... | bar: TM
19.- Insp. filtro deshidratador refrigera... | bar: TM
20.- Insp. general externa compresores, su... | bar: TM
21.- Verif. estado, funcionamiento y consu... | bar: TM
22.- Comp. estado aceite frigorífico. Te... | bar: TM
23.- Verif. funcionamiento dispositivos c... | bar: TM
24.- Verif. estado y limp. cuadros eléctri... | bar: TM
25.- Insp. contactos contactores, interrup... | bar: TM
26.- Insp. pilotos señalización y sustituc... | bar: TM
27.- Insp. convertidores frecuencia y disp... | bar: TM
28.- Verif. est. y actua. interruptores fl... | bar: TM
29.- Verif. est. y actua. presostatos mand... | bar: TM
30.- Verif. est. y actua. termostatos cont... | bar: TM
31.- Verif. est. y actua. válvulas expansi... | bar: TM
32.- Verif. est. y actua. válvulas retenci... | bar: TM
33.- Verif. est. y actua. válvulas automát... | bar: TM
34.- Verif. est. y actua. electroválvulas ... | bar: TM
35.- Insp. programadores electrónicos regu... | bar: TM
36.- Verif. apriete conexiones eléctricas... | bar: TM
37.- Insp. aislamiento eléctrico líneas a... | bar: TM
38.- Insp. conexiones y líneas puesta a ti... | bar: TM
39.- Comp. apriete conexiones cajas bornas... | bar: TM
40.- Comp. estanquidad juntas terminales c... | bar: TM
41.- Comp. funcionamiento equipo todos c... | bar: TM
42.- Verif. inexistencia ruidos y vibracio... | bar: TM
UNIDADES TERMINALES CLIMATIZACIÓN VEN... | bar: TM
VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE... | bar: TM
1.- Sustitución manta filtrante. Insp. so... | bar: TM
2.- Insp. batería agua fría: estado aleta... | bar: TM
3.- Insp. batería agua caliente: estado a... | bar: TM
4.- Purgado de aire en las baterías ... | bar: TM
5.- Insp. baterías eléctricas: estado res... | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS CON CONDUCTOS SALA CRITICAS | bar: M
EQUIPOS AUTÓNOMOS ACOND. SALAS TÈCNICAS | bar: M
1.- Insp. filtros aire Limp. o sustitució... | bar: M
2.- Verif. estado aletas y nivel ensucia... | bar: M
3.- Insp. baterías agua. Verif. estanquid... | bar: M
4.- Verif. estado aletas y nivel ensucia... | bar: M
5.- Verif. estanquidad uniones y juntas l... | bar: M
6.- Insp. estado y apriete tapones y cape... | bar: M
7.- Verif. inexistencia humedad circuito ... | bar: M
8.- Insp. nivel aceite visores cárter com... | bar: M
9.- Verif. funcional series exteriores se... | bar: M
10.- Verif. est. y actua. termostatos segu... | bar: M
11.- Verif. estado y estanquidad válvulas ... | bar: M
12.- Verif. est. y actua. presostatos segu... | bar: M
13.- Toma datos funcionamiento según ficha... | bar: M
14.- Temperatura entrada y salida refriger... | bar: M
15.- Temperatura entrada y salida refriger... | bar: M
16.- Temperatura entrada y salida aire ev... | bar: M
17.- Temperatura entrada y salida aire co... | bar: M
18.- Presión entrada y salida, caída presi... | bar: M
19.- Presión entrada y salida, caída presi... | bar: M
20.- Potencia eléctrica absorbida por moto... | bar: M
21.- Voltaje eléctrico suministro, caídas ... | bar: M
FILTROS DE AIRE | bar: M
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: M
1.- Verif. inexistencia fugas aire por ju... | bar: M
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: M
1.- Insp. estado y Limp. filtros aire. Li... | bar: M
2.- Limp. secciones filtros y bastidores ... | bar: M
(N0602 - 17) EQUIPOS VENTILACIÓN CON FILTROS
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: A
2.- Repaso pintura superficies exteriores... | bar: A
3.- Insp. cierres puertas y registros. Re... | bar: A
4.- Insp. tornillos unión módulos. Sustit... | bar: A
5.- Verif. estado impermeabilizaciones, j... | bar: A
6.- Limp. superficies interiores módulos ... | bar: A
7.- Insp. estado aislamientos termoacúst... | bar: A
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: A
1.- Comp. estanquidad portamarcos y basti... | bar: A
UNIDADES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN | bar: A
1.- Insp. estado superficies exteriores, ... | bar: A
2.- Repaso pintura superficies exteriores... | bar: A
3.- Insp. tejadillos exteriores protecció... | bar: A
4.- Insp. cierres puertas y registros. Re... | bar: A
5.- Insp. tornillos unión paneles. Sustit... | bar: A
6.- Verif. estado impermeabilizaciones y ... | bar: A
7.- Verif. estado y funcionalidad soport... | bar: A
8.- Limp. superficies interiores cajas y ... | bar: A
9.- Insp. estado aislamientos termoacúst... | bar: A
VENTILADORES Y SUS MOTORES | bar: A
1.- Verif. estado superficies exteriores... | bar: A
2.- Verif. estado bastidores, soportes y... | bar: A
3.- Verif. inexistencia suciedad acumulad... | bar: A
4.- Insp. cojinetes y rodamientos motoven... | bar: A
5.- Insp. engrasadores rodamientos y coji... | bar: A
6.- Verif. inexistencia deformaciones y r... | bar: A
7.- Verif. chavetas y chaveteros ejes. Aj... | bar: A
8.- Verif. estado desgaste canales polea... | bar: A
9.- Verif. estado soportes y correderas a... | bar: A
10.- Comp. holguras cojinetes motores y su... | bar: A
11.- Insp. aislamiento eléctrico líneas a... | bar: A
12.- Verif. apriete conexiones eléctricas... | bar: A
13.- Verif. estado y limp. cuadros eléctri... | bar: A
14.- Insp. conexiones y líneas puesta a ti... | bar: A
15.- Insp. estado disipador calor conver... | bar: A
CONDUCTOS PARA AIRE, ELEMENTOS DIFUSI... | bar: A
CONDUCTOS | bar: A
1.- Insp. estado exterior: oxidaciones, u... | bar: A
2.- Insp. estanquidad. Localización fugas... | bar: A
3.- Insp. deformaciones conducto: correcc... | bar: A
4.- Insp. signos humedad, goteras agua so... | bar: A
5.- Verif. inexistencia corrosiones condu... | bar: A
6.- Insp. estado uniones. Corrección defo... | bar: A
7.- Insp. estado aislamiento térmico ex... | bar: A
8.- Insp. acoplamientos y uniones flexibl... | bar: A
9.- Insp. soportes: Verif. espaciamiento,... | bar: A
10.- Insp. interior: suciedad acumulada, d... | bar: A
11.- Insp. interior conductos fibra vidrio... | bar: A
12.- Comp. estado burletes y juntas regist... | bar: A
13.- Comp. cierre y ajuste compuertas manu... | bar: A
COMPUERTAS DE REGULACIIÓN MONOTORIZAD... | bar: A
1.- Insp. estado lamas y goznes soporte. ... | bar: A
2.- Comp. posicionamiento compuertas. Ap... | bar: A
3.- Verif. fijación lamas. Verif. inexist... | bar: A
4.- Insp. sistemas accionamiento mecánico... | bar: A
5.- Verif. est. y funcion. servomotores. ... | bar: A
6.- Verif. recorridos compuertas motoriza... | bar: A
ELEMENTOS DIFUSIÓN, RETORNO Y EXTRACC... | bar: A
1.- Insp. estado exterior: Limp. superfic... | bar: A
2.- Verif. fijación lamas, aletas y tober... | bar: A
3.- Verif. estado y funcionalidad compuer... | bar: A
4.- Insp. deflectores. Corrección orienta... | bar: A
5.- Medición caudales aire, por muestreo,... | bar: A
6.- Verif. estado y afianzamiento marcos... | bar: A
7.- Insp. sellado elementos difusión a c... | bar: A
COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN | bar: A
1.- Insp. soporte lamas. Verif. que no ex... | bar: A
2.- Durante el funcionamiento. Comp. cie... | bar: A
3.- Limpieza de superfícies exteriores | bar: A
LIMPIEZA DE CLIMATIZADORES UNE 100.012 | bar: A
LIMP. BATERIAS (AUMENTO CAUDAL E INTE... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMP. BANDEJA DRENAJE (ELIMINACIÓN FO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMP. PANELES (EVITAR PARTÍCULAS AERO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
1.- Cepillado manual | bar: A
2.- Cepillado mecánico | bar: A
3.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
4.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL CLIMATIZADOR (ERRAD... | bar: A
1.- Nebulización de desinfectante | bar: A
2.- Mantener parado el climatizador duran... | bar: A
LIMP. SISTEMAS CLIMATIZACIÓN UNE 100.... | bar: A
LIMP. CONDUCTOS RETORNO (ELIMINAR CON... | bar: A
1.- Si no es posible acceder por rejillas... | bar: A
2.- Limpieza del conducto cepillado | bar: A
3.- Acompañamiento bateado o cepillado c... | bar: A
4.- Desinfección del conducto | bar: A
5.- Sellado conducto caso ser poroso | bar: A
LIMP. REJILLAS RETORNO (ELIMINAR CONT... | bar: A
1.- Desmontaje de rejillas | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado de las rejillas | bar: A
4.- Aclarado y secado | bar: A
5.- Colocación de rejillas | bar: A
LIMP. UTA (ELIMINAR CONTAMINANTES) | bar: A
LIMP. BATERIAS (AUMENTO CAUDAL E INTE... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMP. BANDEJA DRENAJE (ELIMINACIÓN FO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMP. PANELES (EVITAR PARTÍCULAS AERO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
1.- Cepillado manual | bar: A
2.- Cepillado mecánico | bar: A
3.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
4.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL CLIMATIZADOR (ERRAD... | bar: A
1.- Nebulización de desinfectante | bar: A
2.- Mantener parado el climatizador duran... | bar: A
LIMP. CONDUCTOS IMPULSIÓN (ELIMINAR C... | bar: A
1.- Si no es posible acceder por difusore... | bar: A
2.- Limp. conducto, cepillado y aire a p... | bar: A
3.- Acompañamiento bateado o cepilladoco... | bar: A
4.- Desinfección del conducto | bar: A
5.- Sellado conducto caso ser poroso | bar: A
LIMP. DIFUSORES (ELIMINAR CONTAMINANT... | bar: A
1.- Desmontaje de difusores | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado de los difusores | bar: A
4.- Aclarado y secado | bar: A
5.- Colocación de difusores | bar: A
5.- Colocación de difusores | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: SM
1.- Verif. estado y estanquidad uniones ... | bar: SM
.- ELEMENTOS FILTRANTES | bar: SM
1.- Comp. funcionamiento control automá... | bar: SM
UNIDADES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN | bar: SM
UNIDADES DE VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN | bar: SM
1.- Verif. inexistencia fugas aire por ju... | bar: SM
2.- Verif. estado y estanquidad uniones ... | bar: SM
VENTILADORES Y SUS MOTORES | bar: SM
1.- Verif. sentido rotación ventiladores | bar: SM
2.- Verif. inexistencia ruidos y vibracio... | bar: SM
3.- Verif. inexistencia ruidos causados p... | bar: SM
4.- Insp. estado correas transmisión. Aj... | bar: SM
5.- Verif. alineación transmisiones por c... | bar: SM
6.- Verif. inexistencia ruidos y vibracio... | bar: SM
7.- Control intensidades y temperaturas c... | bar: SM
8.- Insp. convertidores frecuencia y disp... | bar: SM
9.- Insp. contactos contactores, interrup... | bar: SM
10.- Verif. actuación protecciones magneto... | bar: SM
11.- Comp. ajuste puntos consigna y actuac... | bar: SM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS VENTILACIÓN CON FILTROS | bar: M
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: M
1.- Verif. inexistencia fugas aire por ju... | bar: M
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: M
1.- Insp. estado y Limp. filtros aire. Li... | bar: M
2.- Limp. secciones filtros y bastidores ... | bar: M
VENTILADORES Y SUS MOTORES | bar: M
1.- Verif. funcional series exteriores se... | bar: M
2.- Medida tensiones e intensidades por f... | bar: M
3.- Toma datos condiciones funcionamiento... | bar: M
(N0602 - 18) EQUIPOS CON CONDUCTOS SALAS CONFORT
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS AUTÓNOMOS ACOND. SALAS CONFORT | bar: A
1.- Insp. exterior equipo. Corrección co... | bar: A
2.- Insp. rejillas protección ventiladore... | bar: A
3.- Verif. estado soportación equipo: s... | bar: A
4.- Insp. aislamiento térmico y acústico... | bar: A
5.- Limp. palas y álabes rodetes ventilad... | bar: A
6.- Verif. y contraste termómetros y manó... | bar: A
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: A
1.- Insp. estado superficies exteriores, ... | bar: A
2.- Repaso pintura superficies exteriores... | bar: A
3.- Insp. cierres puertas y registros. Re... | bar: A
4.- Insp. tornillos unión módulos. Sustit... | bar: A
5.- Verif. estado impermeabilizaciones, j... | bar: A
6.- Limp. superficies interiores módulos ... | bar: A
7.- Insp. estado aislamientos termoacúst... | bar: A
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: A
1.- Comp. estanquidad portamarcos y basti... | bar: A
CONDUCTOS PARA AIRE, ELEMENTOS DIFUSI... | bar: A
CONDUCTOS | bar: A
1.- Insp. estado exterior: oxidaciones, u... | bar: A
2.- Insp. estanquidad. Localización fugas... | bar: A
3.- Insp. deformaciones conducto: correcc... | bar: A
4.- Insp. signos humedad, goteras agua so... | bar: A
5.- Verif. inexistencia corrosiones condu... | bar: A
6.- Insp. estado uniones. Corrección defo... | bar: A
7.- Insp. estado aislamiento térmico ex... | bar: A
8.- Insp. acoplamientos y uniones flexibl... | bar: A
9.- Insp. soportes: Verif. espaciamiento,... | bar: A
10.- Insp. interior: suciedad acumulada, d... | bar: A
11.- Insp. interior conductos fibra vidrio... | bar: A
12.- Comp. estado burletes y juntas regist... | bar: A
13.- Comp. cierre y ajuste compuertas manu... | bar: A
COMPUERTAS DE REGULACIIÓN MONOTORIZAD... | bar: A
1.- Insp. estado lamas y goznes soporte. ... | bar: A
2.- Comp. posicionamiento compuertas. Ap... | bar: A
3.- Verif. fijación lamas. Verif. inexist... | bar: A
4.- Insp. sistemas accionamiento mecánico... | bar: A
5.- Verif. est. y funcion. servomotores. ... | bar: A
6.- Verif. recorridos compuertas motoriza... | bar: A
ELEMENTOS DIFUSIÓN, RETORNO Y EXTRACC... | bar: A
1.- Insp. estado exterior: Limp. superfic... | bar: A
2.- Verif. fijación lamas, aletas y tober... | bar: A
3.- Verif. estado y funcionalidad compuer... | bar: A
4.- Insp. deflectores. Corrección orienta... | bar: A
5.- Medición caudales aire, por muestreo,... | bar: A
6.- Verif. estado y afianzamiento marcos... | bar: A
7.- Insp. sellado elementos difusión a c... | bar: A
COMPUERTA DE SOBREPRESIÓN | bar: A
1.- Insp. soporte lamas. Verif. que no ex... | bar: A
2.- Durante el funcionamiento. Comp. cie... | bar: A
3.- Limpieza de superfícies exteriores | bar: A
LIMPIEZA DE CLIMATIZADORES UNE 100.012 | bar: A
LIMP. BATERIAS (AUMENTO CAUDAL E INTE... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMP. BANDEJA DRENAJE (ELIMINACIÓN FO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMP. PANELES (EVITAR PARTÍCULAS AERO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
1.- Cepillado manual | bar: A
2.- Cepillado mecánico | bar: A
3.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
4.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL CLIMATIZADOR (ERRAD... | bar: A
1.- Nebulización de desinfectante | bar: A
2.- Mantener parado el climatizador duran... | bar: A
LIMP. SISTEMAS CLIMATIZACIÓN UNE 100.... | bar: A
LIMP. CONDUCTOS RETORNO (ELIMINAR CON... | bar: A
1.- Si no es posible acceder por rejillas... | bar: A
2.- Limpieza del conducto cepillado | bar: A
3.- Acompañamiento bateado o cepillado c... | bar: A
4.- Desinfección del conducto | bar: A
5.- Sellado conducto caso ser poroso | bar: A
LIMP. REJILLAS RETORNO (ELIMINAR CONT... | bar: A
1.- Desmontaje de rejillas | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado de las rejillas | bar: A
4.- Aclarado y secado | bar: A
5.- Colocación de rejillas | bar: A
LIMP. UTA (ELIMINAR CONTAMINANTES) | bar: A
LIMP. BATERIAS (AUMENTO CAUDAL E INTE... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao con agua a presión | bar: A
LIMP. BANDEJA DRENAJE (ELIMINACIÓN FO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMPIEZA DE TURBINAS DE VENTILADORES | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
LIMP. PANELES (EVITAR PARTÍCULAS AERO... | bar: A
1.- Cepillados y aspiración en seco | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado | bar: A
4.- Aclaradao y secado | bar: A
TRATAMIENTO ANTICORROSIÓN | bar: A
1.- Cepillado manual | bar: A
2.- Cepillado mecánico | bar: A
3.- Aspiración de todo el polvo de óxido | bar: A
4.- Aplicación de anticorrosivo | bar: A
DEFINICIÓN TOTAL CLIMATIZADOR (ERRAD... | bar: A
1.- Nebulización de desinfectante | bar: A
2.- Mantener parado el climatizador duran... | bar: A
LIMP. CONDUCTOS IMPULSIÓN (ELIMINAR C... | bar: A
1.- Si no es posible acceder por difusore... | bar: A
2.- Limp. conducto, cepillado y aire a p... | bar: A
3.- Acompañamiento bateado o cepilladoco... | bar: A
4.- Desinfección del conducto | bar: A
5.- Sellado conducto caso ser poroso | bar: A
LIMP. DIFUSORES (ELIMINAR CONTAMINANT... | bar: A
1.- Desmontaje de difusores | bar: A
2.- Aplicación de detergente-desinfectante | bar: A
3.- Cepillado de los difusores | bar: A
4.- Aclarado y secado | bar: A
5.- Colocación de difusores | bar: A
SEMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: SM
1.- Verif. estado y estanquidad uniones ... | bar: SM
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: SM
1.- Comp. funcionamiento control automá... | bar: SM
VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE... | bar: SM
1.- Insp. envolventes y rejillas: correcc... | bar: SM
2.- Insp. bandejas recogida condensacione... | bar: SM
3.- Limp. bandejas recogida condensacione... | bar: SM
4.- Insp. tuberías y canalizaciones drena... | bar: SM
5.- Verif. estado y funcionalidad interru... | bar: SM
6.- Insp. válvulas automáticas control ca... | bar: SM
7.- Comp. interruptores flujo aire. Estad... | bar: SM
8.- Insp. termostatos control, ambiente o... | bar: SM
9.- Verif. estado y funcionalidad conmuta... | bar: SM
10.- Verif. estado motores eléctricos. Apr... | bar: SM
11.- Verif. estado ventiladores. Limp. rod... | bar: SM
12.- Comp. funcionamiento ventilador toda... | bar: SM
13.- Toma datos condiciones funcionamiento... | bar: SM
VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE... | bar: SM
1.- Insp. exterior: estado pintura, inexi... | bar: SM
2.- Insp. estado aislamiento térmico. R... | bar: SM
QUATRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS AUTÓNOMOS ACOND. SALAS CONFORT | bar: CM
1.- Verif. estado juntas estanquidad equ... | bar: CM
2.- Verif. estado uniones elásticas cone... | bar: CM
3.- Insp. estado paneles desmontables y ... | bar: CM
4.- Insp. fugas aire y corrección, si pro... | bar: CM
5.- Insp. filtros aire, Limp. y sustituci... | bar: CM
6.- Verif. estado aletas y nivel ensucia... | bar: CM
7.- Verif. estado aletas y nivel ensucia... | bar: CM
8.- Verif. inexistencia tubos deformados ... | bar: CM
9.- Comp. estanquidad circuitos. Test fug... | bar: CM
10.- Verif. inexistencia fugas interiores ... | bar: CM
11.- Verif. inexistencia fugas interiores ... | bar: CM
12.- Insp. circuito agua condensador: co... | bar: CM
13.- Verif. est. y funcion. válvulas pres... | bar: CM
14.- Verif. est. y funcion. válvulas segu... | bar: CM
15.- Verif. estado y Limp. bandeja recogid... | bar: CM
16.- Corrección fugas y eliminación corros... | bar: CM
17.- Insp. y Limp. sifón tubería drenaje ... | bar: CM
18.- Insp. ventiladores axiales exteriores... | bar: CM
19.- Insp. ventiladores centrífugos exteri... | bar: CM
20.- Insp. cojinetes y rodamientos ventila... | bar: CM
21.- Verif. estanquidad uniones y juntas l... | bar: CM
22.- Insp. estado y apriete tapones y cape... | bar: CM
23.- Verif. inexistencia humedad circuito ... | bar: CM
24.- Insp. filtro deshidratador refrigera... | bar: CM
25.- Insp. general externa compresores, su... | bar: CM
26.- Insp. nivel aceite visores cárter com... | bar: CM
27.- Verif. estado, funcionamiento y consu... | bar: CM
28.- Comp. estado aceite frigorífico. Te... | bar: CM
29.- Verif. funcionamiento dispositivos c... | bar: CM
30.- Verif. estado y Limp. cuadros eléctri... | bar: CM
31.- Insp. contactos contactores, interrup... | bar: CM
32.- Insp. pilotos señalización y sustituc... | bar: CM
33.- Insp. convertidores frecuencia y disp... | bar: CM
34.- Verif. funcional series exteriores se... | bar: CM
35.- Verif. est. y actua. presostatos mand... | bar: CM
36.- Verif. est. y actua. presostatos segu... | bar: CM
37.- Verif. est. y actua. termostatos cont... | bar: CM
38.- Verif. est. y actua. termostatos segu... | bar: CM
39.- Verif. est. y actua. válvulas expansi... | bar: CM
40.- Verif. est. y actua. válvulas retenci... | bar: CM
41.- Verif. est. y actua. válvulas automát... | bar: CM
42.- Verif. est. y actua. electroválvulas ... | bar: CM
43.- Verif. estado y estanquidad válvulas ... | bar: CM
44.- Insp. programadores electrónicos regu... | bar: CM
45.- Verif. apriete conexiones eléctricas... | bar: CM
46.- Insp. aislamiento eléctrico líneas a... | bar: CM
47.- Insp. conexiones y líneas puesta a ti... | bar: CM
48.- Comp. apriete conexiones cajas bornas... | bar: CM
49.- Comp. estanquidad juntas terminales c... | bar: CM
50.- Comp. funcionamiento equipo todos c... | bar: CM
51.- Verif. inexistencia ruidos y vibracio... | bar: CM
52.- Verificación estado calorifugados | bar: CM
53.- Toma datos funcionamiento según ficha... | bar: CM
54.- Temperatura entrada y salida refriger... | bar: CM
55.- Temperatura entrada y salida refriger... | bar: CM
56.- Temperatura entrada y salida aire ev... | bar: CM
57.- Temperatura entrada y salida aire co... | bar: CM
58.- Presión entrada y salida, caída presi... | bar: CM
59.- Presión entrada y salida, caída presi... | bar: CM
60.- Potencia eléctrica absorbida por moto... | bar: CM
61.- Voltaje eléctrico suministro, caídas ... | bar: CM
TRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
UNIDADES TERMINALES CLIMATIZACIÓN VEN...
VENTILOCONVECTORES Y CORTINAS DE AIRE... | bar: TM
1.- Sustitución manta filtrante. Insp. so... | bar: TM
2.- Insp. batería agua fría: estado aleta... | bar: TM
3.- Insp. batería agua caliente: estado a... | bar: TM
4.- Purgado de aire en las baterías ... | bar: TM
5.- Insp. baterías eléctricas: estado res... | bar: TM
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
EQUIPOS CON CONDUCTOS SALAS CONFORT | bar: M
FILTROS DE AIRE | bar: M
ENVOLVENTES Y CARCASA | bar: M
1.- Verif. inexistencia fugas aire por ju... | bar: M
ELEMENTOS FILTRANTES | bar: M
1.- Insp. estado y Limp. filtros aire. Li... | bar: M
2.- Limp. secciones filtros y bastidores ... | bar: M
(N0602 - 19) EQUIPS AUTÒNOMS D'ACONDICIONAMENT D'AIRE. SALES GSM
ANUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Inspección exterior del equipo. Corrección de corrosiones, deterioros de pintura y manchas de aceite | bar: A
02.- Inspección de rejillas de protección de ventiladores, batería y tomas de aire | bar: A
03.- Verificación del estado de la soportación del equipo: soportes rígidos, antivibratorios, amortiguadores, etc. | bar: A
04.- Inspección del aislamiento térmico y acústico de los paneles y reparación, si procede | bar: A
05.- Limpieza de palas y álabes de los rodetes de los ventiladores | bar: A
06.- Verificación y contraste de termómetros y manómetros y otros instrumentos de medida | bar: A
QUATRIMESTRAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
01.- Verificación del estado de las juntas de estanquidad en los equipos y sustitución, si procede | bar: CM
02.- Verificación del estado de las uniones elásticas de conexión a conductos. Comprobación de estanquidad y sustitución, si procede | bar: CM
03.- Inspección del estado de paneles desmontables y de sus cierres y juntas. Corrección de anomalías | bar: CM
04.- Inspección de fugas de aire y corrección, si procede | bar: CM
05.- Inspección de los filtros de aire, limpieza y sustitución, si procede | bar: CM
06.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería interior. Peinado de aletas y limpieza-desinfección de batería por ambas caras | bar: CM
07.- Verificación del estado de las aletas y nivel de ensuciamiento de la batería exterior. Peinado de aletas y limpieza de batería por ambas caras | bar: CM
08.- Verificación de la inexistencia de tubos deformados por congelaciones | bar: CM
09.- Comprobación de estanquidad de circuitos. Test de fugas del equipo | bar: CM
10.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de agua en condensadores | bar: CM
11.- Verificación de inexistencia de fugas interiores de refrigerante | bar: CM
12.- Inspección del circuito de agua del condensador: corrección de fugas y corrosiones en las conexiones | bar: CM
13.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas presostáticas de control de condensación | bar: CM
14.- Verificación del estado y funcionamiento de válvulas de seguridad. Verificación de estado de tapones fusibles | bar: CM
15.- Verificación de estado y limpieza de la bandeja de recogida de agua condensada y sus desagües | bar: CM
16.- Corrección de fugas y eliminación de corrosiones en la bandeja de recogida de condensaciones. Tratamiento bactericida de la bandeja | bar: CM
17.- Inspección y limpieza del sifón de la tubería de drenaje de la bandeja de recogida de condensados | bar: CM
18.- Inspección de ventiladores axiales exteriores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de vibraciones | bar: CM
19.- Inspección de ventiladores centrífugos exteriores o interiores, anclajes, soportes y giro libre. Inexistencia de ruidos o vibraciones anómalas | bar: CM
20.- Inspección de cojinetes y rodamientos de los ventiladores: verificación de holguras y engrase si procede | bar: CM
21.- Verificación de la estanquidad de las uniones y juntas de líneas frigoríficas en equipos de sistema partido | bar: CM
22.- Inspección de estado y apriete de tapones y caperuzas de conexiones frigoríficas y válvulas de servicio | bar: CM
23.- Verificación de inexistencia de humedad en el circuito frigorífico, mediante indicador del visor de líquido | bar: CM
24.- Inspección del filtro deshidratador de refrigerante y sustitución del filtro o de sus cartuchos, | bar: CM
25.- Inspección general externa de compresores, suspensión elástica, anclajes, etc. | bar: CM
26.- Inspección de nivel de aceite en visores de cárter de compresores | bar: CM
27.- Verificación de estado, funcionamiento y consumos de las resistencias de cárter | bar: CM
28.- Comprobación del estado del aceite frigorífico. Test de acidez | bar: CM
29.- Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de capacidad de los compresores | bar: CM
30.- Verificación de estado y limpieza de cuadros eléctricos de control, mando y fuerza, y protección antihumedad | bar: CM
31.- Inspección de contactos de contactores, interruptores y relés, y sustitución, si procede | bar: CM
32.- Inspección de pilotos de señalización y sustitución de lámparas o LED fundidos | bar: CM
33.- Inspección de convertidores de frecuencia y dispositivos de control de velocidad variable de motores | bar: CM
34.- Verificación funcional de series exteriores de seguridad y enclavamientos externos del equipo | bar: CM
35.- Verificación de estado y actuación de presostatos de mando | bar: CM
36.- Verificación de estado y actuación de presostatos de seguridad | bar: CM
37.- Verificación de estado y actuación de termostatos de control | bar: CM
38.- Verificación de estado y actuación de termostatos de seguridad | bar: CM
39.- Verificación de estado y actuación de válvulas de expansión termostáticas | bar: CM
40.- Verificación de estado y actuación de válvulas de retención del circuito frigorífico | bar: CM
41.- Verificación de estado y actuación de válvulas automáticas de inversión de ciclo en equipos reversibles | bar: CM
42.- Verificación de estado y actuación de electroválvulas y válvulas de servicio del circuito frigorífico | bar: CM
43.- Verificación de estado y estanquidad de válvulas de obús (Schraeder) para carga y servicio de circuitos | bar: CM
44.- Inspección de programadores electrónicos de regulación y control. Ajuste de parámetros, si procede | bar: CM
45.- Verificación del apriete de las conexiones eléctricas en la caja del programador y en los circuitos de control | bar: CM
46.- Inspección del aislamiento eléctrico de líneas de alimentación a motores | bar: CM
47.- Inspección de conexiones y líneas de puesta a tierra. Apriete de conexiones | bar: CM
48.- Comprobación de apriete de conexiones en cajas de bornas de compresores y motores | bar: CM
49.- Comprobación de la estanquidad de las juntas de los terminales de compresores y apriete o sustitución, según proceda | bar: CM
50.- Comprobación del funcionamiento del equipo en todos los ciclos o modos para los que está diseñado | bar: CM
51.- Verificación de la inexistencia de ruidos y vibraciones anómalas durante el funcionamiento | bar: CM
52.- Verificación estado calorifugados | bar: CM
53.- Toma de datos de funcionamiento según ficha de control. Determinación de rendimiento frigorífico y comparación con los datos de diseño: | bar: CM
54.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el evaporador | bar: CM
55.- Temperatura de entrada y salida de refrigerante en el condensador | bar: CM
56.- Temperatura de entrada y salida del aire en el evaporador, salto térmico | bar: CM
57.- Temperatura de entrada y salida del aire en el condensador, salto térmico | bar: CM
58.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el evaporador | bar: CM
59.- Presión de entrada y salida, caída de presión de refrigerante en el condensador | bar: CM
60.- Potencia eléctrica absorbida por motores de ventiladores y compresores | bar: CM
61.- Voltaje eléctrico de suministro, caídas de voltaje con el equipo en carga | bar: CM
(N0602 - 23) PURIFICADORS D'AIRE
MENSUAL | S | QC | M | BM | TM | CM | SM | A | BA | QA
1.- Verif. Correcte funcionament de l'equip i absencia d'alarmes | bar: M
2- Neteja de l'exterior de l'equip | bar: M
3.- Neteja del pre filtre (si aplica) | bar: M
4- Substitució filtres (recanvi orginal) | bar: M