## T-PRES
|  |  |  | Amidaments per actuacions excloses del manteniment integral i de segon nivell | Amidaments per actuacions excloses del manteniment integral i de segon nivell
PRESUPUESTO
Medición
|  | Capítol | 01 | Sub. i Instal·lació Equips
'01.01 | 1 | EX0001 | u | TIPUS 1: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 3500W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi MSZ-SF35VE, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 12
'01.01 | 2 | EX0002 | u | TIPUS 2: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 3500W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi SPLZS-35VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 3 | EX0003 | U | TIPUS 3: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 3500W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de sostre tipus Mitsubishi SPCZS-M35VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 4
'01.01 | 4 | EX0004 | U | TIPUS 4: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 3500W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de climatització de conductes tipus Mitsubishi SPEZS-M35VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 5 | EX0005 | U | TIPUS 5: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 5000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi MSZSF50VE2, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 27
'01.01 | 6 | EX0006 | U | TIPUS 6: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 5000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip cassette de climatització tipus Mitsubishi SPLZS-50VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 6
'01.01 | 7 | EX0007 | U | TIPUS 7: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 5000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de sostre de climatització tipus Mitsubishi SPCZS-50VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
'01.01 | 8 | EX0008 | U | TIPUS 8: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 5000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi SPEZS-50VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
'01.01 | 9 | EX0009 | U | TIPUS 9: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 5000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi PKZS-50VHAL, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 10 | EX0010 | U | TIPUS 10: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 5000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip cassette de climatització tipus Mitsubishi PLZS-50VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 11 | EX0011 | U | TIPUS 11: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 5000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de sostre de climatització tipus Mitsubishi PCZS-50VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 12 | EX0012 | U | TIPUS 12: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 5000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi PEZS-50VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 3
'01.01 | 13 | EX0013 | U | TIPUS 13: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 7100W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi MSZ-SF71VE2, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 36
'01.01 | 14 | EX0014 | U | TIPUS 14: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 7100W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip cassette de climatització tipus Mitsubishi SPLZS-71VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 5
'01.01 | 15 | EX0015 | U | TIPUS 15: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 7100W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip sostre de climatització tipus Mitsubishi SPCZS-71VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 25
'01.01 | 16 | EX0016 | U | TIPUS 16: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 7100W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi SPEZS-71VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 25
'01.01 | 17 | EX0017 | U | TIPUS 17: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 7100W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi PKZS-71VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
'01.01 | 18 | EX0018 | U | TIPUS 18: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 7100W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip cassette de climatització tipus Mitsubishi PLZS-71VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 3
'01.01 | 19 | EX0019 | U | TIPUS 19: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 7100W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de sostre de climatització tipus Mitsubishi PCZS-71VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
'01.01 | 20 | EX0020 | U | TIPUS 20: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 7100W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi PEZS-71VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 9
'01.01 | 21 | EX0021 | U | TIPUS 21: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 10000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi SPKZS-100VKAL, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
'01.01 | 22 | EX0022 | U | TIPUS 22: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 10000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip cassette de climatització tipus Mitsubishi SPLZS-100VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 3
'01.01 | 23 | EX0023 | U | TIPUS 23: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 10000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de sostre de climatització tipus Mitsubishi SPCZS-100VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
'01.01 | 24 | EX0024 | U | TIPUS 24: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 10000W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi SPEZS-100VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 12
'01.01 | 25 | EX0025 | U | TIPUS 25: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., MURAL 10000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip mural de climatització tipus Mitsubishi PKZS-100VKAL, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 26 | EX0026 | U | TIPUS 26: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CASSETTE 10000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip cassette de climatització tipus Mitsubishi PLZS-100VEA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 1
'01.01 | 27 | EX0027 | U | TIPUS 27: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 10000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de sostre de climatització tipus Mitsubishi PCZS-100VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 6
'01.01 | 28 | EX0028 | U | TIPUS 28: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 10000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi PEZS-100VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 7
'01.01 | 29 | EX1029 | U | TIPUS 29: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., SOSTRE 12500W STANDARD INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de sostre de climatització tipus Mitsubishi MPCZS-125YKA, o similar de les marques DAIKIN, LG, HITECSA, PANASONIC o equivalent (amb refrigerant R32), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G6 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància màxima de 65m (30 verticals). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. | 4
'01.01 | 30 | EX1030 | U | TIPUS 30: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 12500W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi MPEZ-125VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG, HITECSA, PANASONIC o equivalent (amb refrigerant R32), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G6 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE.- DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància màxima de 100m (30 verticals). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 4
'01.01 | 31 | EX1031 | U | TIPUS 31: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C., CONDUCTES 14000W POWER INVERTER Subministrament i instal·lació d'equip de conductes de climatització tipus Mitsubishi MPEZ-140VJA, o similar de les marques DAIKIN, LG, HITECSA, PANASONIC o equivalent (amb refrigerant R32), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G6 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància màxima de 100m (30 verticals). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 3
'01.01 | 32 | EX0029 | U | TIPUS 32: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP 2x1 D'A.C., MURAL/CASSETTE 3500W + 3500W Subministrament i instal·lació d'equip de climatitzacio 2x1 mural o cassette amb la unitat exterior tipus Mitsubishi PUHZ-ZRP71VHA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 1
'01.01 | 33 | EX0030 | U | TIPUS 33: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP 2x1 D'A.C., MURAL/CASSETTE 3500W + 5000W Subministrament i instal·lació d'equip de climatitzacio 2x1 mural o cassette amb la unitat exterior tipus Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
'01.01 | 34 | EX0031 | U | TIPUS 34: SUB. I INSTAL·LACIÓ EQUIP 2x1 D'A.C., MURAL/CASSETTE 5000W + 5000W Subministrament i instal·lació d'equip de climatitzacio 2x1 mural o cassette amb la unitat exterior tipus Mitsubishi PUHZ-ZRP100VKA, o similar de les marques DAIKIN, LG o PANASONIC (o equivalent amb refrigerant R32 quan sigui aprovat per TMB), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 2
TOTAL
|  | Capítol | 02 | Instal·lació Equips TMB
'01.02 | 1 | EX0032 | U | TIPUS 35: INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C TIPUS STANDARD INVERTER o MIXTE AIRE-AIGUA., SUBMINISTRAT PER TMB Instal·lació d'equip de climatització subministrat per TMB (es subministrarà unicament la unitat interior i exterior), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER FER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - EN EL CAS D'INSTAL·LAR UN EQUIP MIXTE AMB DISTRIBUICIÓ DE CALOR/FRED PER AIGUA, INCLOU LA TUBERIA d'AIGUA ENTRE UNITAT INTERIOR O EXTERIOR. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 15
'01.02 | 2 | EX0033 | U | TIPUS 36: INSTAL·LACIÓ EQUIP D'A.C TIPUS POWER INVERTER o MIXTE AIRE-AIGUA, SUBMINISTRAT PER TMB Instal·lació d'equip de climatització subministrat per TMB (es subministrarà unicament la unitat interior i exterior), per la substitució completa de l'equip existent. Inclòs: - EL COMANDAMENT INSTAL·LAT HAURÀ DE SER DE TIPUS FIX PROGRAMABLE EQUIVALENT AL MODEL PAR-33MAA (CAMBRES DE CONFORT) o PAC-YT52CRA (CAMBRES TÈCNIQUES) DE MITSUBISHI (INCLOS TOT EL NECESSARI PER FER COMPATIBLE LA UNITAT INTERIOR AMB EL COMANDAMENT). - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR TIPUS AFUMEX O SIMILAR (RZ1-AS), 0,6/1KV, 3G4 MM2 PER LES INSTAL·LACIONS INTERIORS DE LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ PRINCIPALS (CPR: Cca-s1b,d1,a1). LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER LES CANALITZACIONS EXISTENTS O NOVES I ALGUNS TRAMS S'INSTAL·LARÀ A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES FINS AL QGBT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A LA FONT D'ALIMENTACIÓ I ALS RECEPTORS, CONNEXIÓ EN BARRES, MATERIAL AUXILIAR COM TERMINALS, FIXACIONS, ETC., ELEMENTS PER TREBALLAR A ALÇADA SEGONS PLA DE SEGURETAT I SALUT, TREBALL DE DESMUNTATGE I REPOSICIÓ D'ELEMENTS AFECTATS COM FALÇ SOSTRE, REGISTRES, CANALS O LAMES (APERTURA I TANCAMENT), EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I LES ETIQUETES D'IDENTIFICACIÓ NECESSÀRIES AL RECORREGUT. -SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC AMB PODER DE CURT CIRCUIT Isc>25kA A 230V AMB BLOC DIFERENCIAL ASSOCIAT, CLASSE A (30mA ó 300mA SEGONS NECESSITATS). SEGONS NECESSITATS DE 2P O 3P, AMB INTENSITATS NOMINALS DE 10A FINS A 40A. MARCA SEGONS LA EXISTENT AL ARMARI DE LA QGDBT (ABB, GE, SCHNEIDER). AMB CÀMERA DE CONTACTES AUXILIARS. INCLOENT-HI STREBALLS DE SUBSTITUCIÓ DEL EXISTENT (EN CAS NECESSARI) CÀMERA DE CONTACTES AUXILIAR, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT I CONNECTAT AMB EL TELECOMANDAMENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MINICOFRET DE PLÀSTIC ESTANC (IP65), DE LA MARCA SCHNEIDER o SIMILAR AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL KAEDRA, 1 FILA I 4 MÒDULS DE 18MM (200*123*112 MM). QUEDA INCLÒS 1 INTERRUPTOR II 16A-40A (SEGONS NECESSITATS. L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC I LA IDENTIFICACIÓ DE TOTES LES SORTIDES. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 50MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (SEGONS NECESSITAT) - SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX o similar. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ ENTRE UNITATS INTERIOR I EXTERIOR, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (QUAN LA UBICACIÓ O REQUEREIXI) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENTRE UNITATS . INLCOU LA INTERCONNEXIÓ DE LES UNITATS INTERIOR I EXTERIOR DE CLIMATITZACIÓ AMB CABLE AFUMEX DE SECCIÓ MARCADA PEL FABRICANT ESTÈS SOTA TUB CORRUGAT AMB ÀNIMA D'ACER PER CANAL EXISTENT. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB FRIGORIFIC AILLAT DOBLE DE COURE Ø 3/8´´-5/4´´ HOMOLOGAT PER A R22, R407C I R410A, R32. TAMANY: Ø 3/8´´X1 MM - 5/8´´X1 MM (9,52MM - 15,87MM). - EN EL CAS D'INSTAL·LAR UN EQUIP MIXTE AMB DISTRIBUICIÓ DE CALOR/FRED PER AIGUA, INCLOU LA TUBERIA D'AIGUA ENTRE UNITAT INTERIOR O EXTERIOR. - SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE SUPORT PER A UNITAT EXTERIOR TIPUS SPLIT AMB VENTILADORS AXIALS FINS A 150KG. INCLÓS: QUATRE ANTIVIBRADORS DE CAUTXU AMB DOS ESPÀRRECS DE M8, CARGOLS I ARANDELES. - TREBALLS PER EFECTUAR PASSOS D'INSTAL·LACIONS DE 10 CM DE DIAMETRE EN PANTALLA DE FORMIGÓ DE 1MTS D'AMPLE I LA POSTERIOR REPOSICIÓ AMB MATERIAL D'OBRA DE LES ZONES AFECTADES AL VOLTANT. S'INCLOU LA MAQUINARIA NECESSARIA, EL PINTAT I LA RETIRADA A UN ABOCADOR DE RESIDUS AUTORITZAT. - APERTURA I TANCAMENT DE FALS SOSTRE. - LEGALITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ (QUAN SIGUI NECESSARI). - DESMONTATGE Y RETIRADA DELS EQUIPS ACTUALS, CANONADES, CABLEJAT I GAS, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. - Les instal·lacions de Metro disposen de subministrament elèctric bifàsic a 230V o trifàsic 400V sense conductor neutre en ambdós casos. - Es considerà a nivell orientatiu una distància mitja entre unitats de 20 m (35m en cas de Power Inverter). En casos concrets aquesta distància podrà ser major o menor sense que suposi un increment o reducció del preu ofertat. - GARANTIA DE 2 ANYS DES DE LA POSADA EN SERVEI. - L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS ES PREVEURAN EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. ´´ | 10
TOTAL
|  | Capítol | 03 | Comandaments
'01.03 | 1 | EX0034 | U | Subministrament i reposició de comandament universal programable d'infrarojos (Inclou piles) | 70
'01.03 | 2 | EX0035 | u | Substitució de comandament existent per un de tipus fix programable equivalent al model PAR-33MAA de Mitsubishi (Inclou la instal·lació, el material i els accessoris necessaris per fer compatible l'equip existent amb el comandament) | 20
TOTAL
|  | Capítol | 04 | Substitució compressor
'01.04 | 1 | EX0036 | U | Substitució de compressor d'expansió directe de 4 a 8 kW. Inclou instal·lació i posada en marxa. | 12
'01.04 | 2 | EX0037 | U | Substitució de compressor d'expansió directe de 8 a 15 kW. Inclou instal·lació i posada en marxa. | 10
'01.04 | 3 | EX0038 | U | Substitució de compressor d'expansió directe de 15 a 32 kW. Inclou instal·lació i posada en marxa. | 2
'01.04 | 4 | EX0039 | U | Substitució de compressor refredadores. Inclou instal·lació i posada en marxa. | 5
TOTAL
|  | Capítol | 05 | Altres
'01.05 | 1 | EX1043 | u | TIPUS 43: DESMUNTATGE I RETIRADA D'EQUIPS QUE ES TROBEN ACTUALMENT FORA DE SERVEI, A ABOCADOR AUTORITZAT PER LA JUNTA DE RESIDUOS DE LA GENERALITAT. (INCLOU LA RETIRADA DE CANONADES, CABLEJAT, SUPORTS I GAS) NOTA: Partida no aplicable per actuacions descrites als Tipus d'amidaments del 1 al 36 d'aquest, que ja inclouen aquest desmuntatge. | 10
'01.05 | 2 | EX1044 | u | TIPUS 44: DESPLAÇAMENT D'EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ (UNITAT INTERIOR I/O UNITAT EXTERIOR) SENSE INCREMENTAR ELS METRES DE CANONADA FRIGORIFICA DE LA INSTAL·LACIÓ. INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER DEIXAR OPERATIU L'EQUIP A LA NOVA UBICACIÓ. | 8
'01.05 | 3 | EX1045 | U | TIPUS 45: DESPLAÇAMENT D'EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ (UNITAT INTERIOR I/O UNITAT EXTERIOR) AMB UN INCREMENT MÀXIM DE 15M DE CANONADA FRIGORIFICA DE LA INSTAL·LACIÓ. INCLOU TOTS ELS TREBALLS I MATERIALS NECESSARIS PER DEIXAR OPERATIU L'EQUIP A LA NOVA UBICACIÓ. | 15
'01.05 | 4 | EX0040 | u | SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE BOMBA DE CONDENSATS (NO EXISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL) PER EVACUAR L'AIGUA DE LA UNITAT INTERIOR I/O EXTERIOR. INCLÓS TUB DE DESAIGÜE DE PVC. | 12
'01.05 | 5 | EX0041 | u | SUBMINISTRAMENT DEL MANTERIAL NECESSARI I INSTAL·LACIÓ DE DESGUÀS PER GRAVETAT A LA UNITAT INTERIOR O EXTERIOR (NO EXISTENT EN LA INSTAL·LACIÓ ACTUAL). | 12
'01.05 | 6 | EX1048 | U | TIPUS 48: Subministrament i instal·lació de Reixa intumescent de 200x200 mm. Inclou els treballs i materials de paleteria necessaris per realitzar la obertura a la paret i la instal·lació de la reixa, així com els acabats de pintura. | 15
'01.05 | 7 | EX1049 | u | TIPUS 49: Recanvis ´´Mantenimiento menor´´ humidificador CONDAIR RS8 (només material) Nota: mà d'obra inclosa en el manteniment integral. | 20
'01.05 | 8 | EX1050 | u | TIPUS 50: Recanvis ´´Mantenimiento mayor´´ humidificador CONDAIR RS8 (només material) Nota: mà d'obra inclosa en el manteniment integral. | 10
'01.05 | 9 | EX1051 | u | TIPUS 51: Filtre Carbon activado Purificador SODECA UPM-EC-300. (només recanvi) Nota: La mà d'obra de tots els canvis de filtre, i el canvi mensual (inclòs material) del ´´filtro intermedio´´ està inclòs al manteniment integral dels purificadors SODECA UPM-EC-300. | 50
'01.05 | 10 | EX1052 | u | TIPUS 52: Filtre ´´Etapa final de filtrado´´ Purificador SODECA UPM-EC-300. (només recanvi) Nota: La mà d'obra de tots els canvis de filtre, i el canvi mensual (inclòs material) del ´´filtro intermedio´´ està inclòs al manteniment integral dels purificadors SODECA UPM-EC-300. | 50
'01.05 | 11 | EX1053 | u | TIPUS 53: Filtre ´´GRSYSTEM´´ Purificador DAITSU HOME S. (només recanvi) Nota: La mà d'obra de tots els canvis de filtre, i el canvi mensual (inclòs material) del ´´PREFILTRO´´ està inclòs al manteniment integral dels purificadors DAITSU HOME S. | 90
'01.05 | 12 | EX1054 | U | TIPUS 54: Filtre ´´FILTRO ABSOLUTO´´ Purificador DAITSU HOME S. (només recanvi) Nota: La mà d'obra de tots els canvis de filtre, i el canvi mensual (inclòs material) del ´´PREFILTRO´´ està inclòs al manteniment integral dels purificadors DAITSU HOME S. | 90
'01.05 | 13 | EX0042 | h | Actuacions especials no incloses (Preu/hora) | 100
TOTAL