## MANT. CORRECTIU
PARTIDES PER MANTENIMENT CORRECTIU
VENTILACIONS | UNITAT | AMIDAMENT | PREU UNITAT | TOTAL
CAIXA FILTRANT FBL-N-200 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT FBL-N-200 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. (P - 202) | Ud | 5 |  | 0
CAIXA FILTRANT IFL-400 F SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT IFL-400 F ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE INCORPORAT, PER A MUNTAR FILTRES IFR-F. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A CONNEXIÓ I ELEMENTS DE FIXACIÓ I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE | Ud | 5 |  | 0
CAIXA FILTRANT FBL-N-400 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA FILTRANT FBL-N-400 ''S&P'' O EQUIVALENT, SUBMINISTRADA SENSE FILTRE, PER MUNTAR FILTRES AFR-N (ADMET FINS A 2 FILTRES). AMB BRIDES ESTANQUES EN ASPIRACIÓ I DESCÀRREGA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, TOLVES PER A | Ud | 5 |  | 0
SUBMINISTRAMENT FORMACIO I MUNTATGE PER MA D'OBRA ESPECIALITZADA DE CONDUCTE RECTANGULAR DE FIBRA DE VIDRE DE 25MM DE GRUIX I DENSITAT 70KG/M3 AMB PROTECCIO INTERIOR I EXTERIOR DE LLAMINA D'ALUMINI. MARCA CLIMAVER PLUS O SIMILAR. INCLOENT-HI TOLERANCIES, SUPORTS DE FIXACIONS, UNIONS ENVENADES, SEGELLAT INTERIOR, PECES ESPECIALS, UNIONS ELÀSTIQUES I QUALSEVOL ALTRA ELEMENT PER A UN CORRECTE ACABAT. | m2 | 500 |  | 0
CONDUCTE XAPA 0,8 MM SUBMINISTRAMENT I FORMACIÓ DE CONDUCTE RECTANGULAR CONSTRUIT EN PLANXA D'ACER GALVANITZAT DE 0,8MM DE GRUIX, MUNTAT SUPERFICIALMENT I PENJAT DEL SOSTRE. INCLÚS EMBOCADURES, DERIVACIONS, ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I PECES ESPECIALS. INCLOU LA MÀ D'OBRA I ELS MITJANS AUXILIARS | m2 | 100 |  | 0
CONDUCTE XAPA CIRCULAR Ø150 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 150MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS | m.l. | 200 |  | 0
CONDUCTE XAPA CIRCULAR Ø250 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 250MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, ABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS | m.l. | 100 |  | 0
CONDUCTE XAPA CIRCULAR Ø300 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 300MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS | m.l. | 100 |  | 0
CONDUCTE XAPA CIRCULAR Ø315 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 315MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS | m.l. | 50 |  | 0
CONDUCTE XAPA CIRCULAR Ø400 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE HELICOIDAL CIRCULAR DE 400MM DE DIÀMETRE I 1MM DE GRUIX, FABRICAT AMB ACER GALVANITZAT AMB CERTIFICAT D'HOMOLOGACIÓ PER A EVACUACIÓ DE FUMS A 400ºC/2H. S'INCLOU TOTA LA SUPORTACIÓ MITJANÇANT ABRAÇADORES DE DOS PUNTS | m.l. | 50 |  | 0
CONDUCTE FLEXIBLE DE 102MM SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 102MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLAS | m.l. | 100 |  | 0
CONDUCTE FLEXIBLE DE 127MM SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 127MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLAS | m.l. | 100 |  | 0
CONDUCTE FLEXIBLE DE 152MM SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 152MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLAS | m.l. | 100 |  | 0
CONDUCTE FLEXIBLE DE 203MM SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 203MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC CLAS | m.l. | 100 |  | 0
CONDUCTE FLEXIBLE DE 254MM SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 254MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC | m.l. | 50 |  | 0
CONDUCTE FLEXIBLE DE 305MM SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTE FLEXIBLE DE 305MM DE DIÀMETRE PER A IMPULSIÓ-EXTRACCIÓ D'AIRE, FORMAT PER TRES CAPES D'ALUMINI I DUES DE POLIÈSTER AMB ÀNIMA D'ACER EN ESPIRAL, TEMPERATURA DE TREBALL ENTRE -30 I 140 ºC, RESISTÈNCIA AL FOC | m.l. | 50 |  | 0
EXTRACTOR CL/PLUS-315-4T SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER A CONDUCTE RECTANGULAR I AILLAMENT FONOABSORBENT,CONSTRUIT EN ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, CAIXA DE BORNES EXTERNA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA:SODECA O EQUIVALENT MODEL: CL/PLUS-315-4T CABAL MAX.: 5050 M3/H POTÈNCIA: 2,5KW (III-400V) | Ud | 1 |  | 0
EXTRACTOR CL/PLUS-355-4T SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER A CONDUCTE RECTANGULAR I AILLAMENT FONOABSORBENT,CONSTRUIT EN ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, CAIXA DE BORNES EXTERNA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA:SODECA O EQUIVALENT MODEL: CL/PLUS-355-4T CABAL MAX.: 6300 M3/H POTÈNCIA: 3,7KW (III-400V) | Ud | 1 |  | 0
EXTRACTOR CL/PLUS-400-6T SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL PER A CONDUCTE RECTANGULAR I AILLAMENT FONOABSORBENT,CONSTRUIT EN ENVOLVENT DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, CAIXA DE BORNES EXTERNA. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA:SODECA O EQUIVALENT MODEL: CL/PLUS-400-6T CABAL MAX.: 7050 M3/H POTÈNCIA: 3,1KW (III-400V) | Ud | 1 |  | 0
EXTRACTOR TD-250/100 SILENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. INCLÚS ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-250/100 SILENT CABAL MAX.: 250 M3/H POTÈNCIA: 0,027KW (I-230V) | Ud | 10 |  | 0
EXTRACTOR TD-350/125 SILENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. INCLÚS ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-350/125 SILENT CABAL MAX.: 330 M3/H POTÈNCIA: 0,027KW (I-230V) | Ud | 10 |  | 0
EXTRACTOR TD-500/150-160 SILENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. INCLÚS ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-500/150-160 SILENT CABAL MAX.: 580 M3/H POTÈNCIA: 0,050KW (I-230V) | Ud | 10 |  | 0
EXTRACTOR TD-800/200 SILENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-800/200 SILENT CABAL MAX.: 910 M3/H POTÈNCIA: 0,102KW (I-230V) | Ud | 10 |  | 0
EXTRACTOR TD-1000/200 SILENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-1000/200 SILENT CABAL MAX.: 1.040 M3/H POTÈNCIA: 0,13 KW (I-230V) | Ud | 5 |  | 0
VENTILADOR TD-2000/315 SILENT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRÍFUG DE BAIX PERFIL CONSTRUIT EN MATERIAL PLÀSTIC, CAIXA DE BORNES EXTERNA, COS DESMUNTABLE, MOTOR REGULABLE I AILLAMENT FONOABSORBENT. S'INCLOU LA CONNEXIÓ, ACCESORIS, ELEMENTS DE FIXACIÓ, ELEMENTS ANTIVIBRACIÓ SILENT-BLOCKS I PETIT MATERIAL DE MUNTATGE PER A DEIXAR L'EQUIP EN FUNCIONAMENT. MARCA: SOLER I PALAU O EQUIVALENT MODEL: TD-2000/315 SILENT CABAL MAX.: 1770 M3/H POTÈNCIA: 0,293KW (I-230V) | Ud | 5 |  | 0
VENTILADOR CENTRIFUG TECNIVEL EMD-45 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-45, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V D'1CV, IP55, CLASE (F), CABAL DE 4500M3/H , NIVELL SONOR INFERIOR A 57DB(A). INCLOU SOPORTACIÓ AMB PERFILS I PART PROPORCIONAL DE CABLEJAT ELÈCTRIC, CANALITZACIÓ I CAIXES DE DERIVACIÓ MÉS PETIT MATERIAL. MARCA:TECNIVEL O EQUIVALENT MODEL: EMD-45 CABAL MAX.: 4500 M3/H POTÈNCIA: 0,55KW (I-230V) | Ud | 1 |  | 0
VENTILADOR CENTRIFUG TECNIVEL EMD-35 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR CENTRIFUG MODEL EMD-35, MARCA TECNIVEL O SIMILAR, AMB ENVOLVENT FORMADA PER PANELLS DE XAPA GALVANITZADA AMB AILLAMENT TERMO-ACUSTIC, TEMPERATURA MÀXIMA DE TREBALL DE -20ºC+50ºC, MOTOR MONOFASIC A 230V D'1CV, I | Ud | 1 |  | 0
EXTRACTOR DECOR-200 CR SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE EXTRACTOR PER A BANY FORMAT PER VENTILADOR HELICOÏDAL EXTRAPLÀ, MODEL DECOR-200 CR ´´S&P´´ O SIMILAR , VELOCITAT 2500 R.P.M., POTÈNCIA MÀXIMA DE 20 W, CABAL DE DESCÀRREGA LLIURE 185 M³/H, NIVELL DE PRESSIÓ SONORA DE 45,5 DBA, DE DIMENSIONS 180X108X180 MM, | Ud | 1 |  | 0
EXTRACTOR SV-250/H SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE VENTILADOR MODEL SV-250/H DE LA MARCA COMERCIAL SODECA O SIMILAR, DE CABAL MÀXIM DE 1.300 M3/H. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ. MARCA: SODECA O EQUIVALENT MODEL: SV-250/H CABAL MAX.: 1300 M3/H POTÈNCIA: 0,200KW (I-230V) (P - 192) | Ud | 1 |  | 0
TERMOSTAT A19ABC DE JHONSON CONTROLS SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TERMOSTAT DE BULB AMB REGULACIÓ DIFERENCIAL DE TEMPERATURA ENTRE 10 I 95ºC, MODEL A19ABC DE JHONSON CONTROLS O SIMILAR, REF. 9106. INCLOENT-HI P.P. D'ACCESSORIS I CABLEJAT PER A UN CORRECTE ACABAT. (P - 211) | Ud | 5 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 250X100 MM REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 5 |  | 0
COMPORTA ANTIRETORN 600X300 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPORTA ANTIRETORN / SOBREPRESSIÓ, MARCA KOOLAIR O EQUIVALENT, MODEL AR-200 600x300, DE CONSTRUCCIÓ ROBUSTA AJUSTABLE PER CONTRAPESOS, AMB LAMES INTERCONNECTADES. FABRICAT EN XAPA D'ACER. ACABAT ESTÀNDARD SENSE TRACTAMENT | Ud | 3 |  | 0
COMPORTA ANTIRETORN Ø315 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE COMPORTA ANTIRETORN METÀL·LICA CAR-315 ´´S&P´´ O EQUIVALENT DE DIÀMETRE 315MM PER IMPEDEDIR LA ENTRADA D'OLORS, CORRENTS D'AIRE I EVITAR FUITES QUAN L'EXTRACTOR NO FUNCIONA. A INSTAL·LAR ENTRE L'EXTRACTOR I EL CONDUCTE | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN 200X100 MM RAL 9005 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X100 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN 250X200 MM RAL 9005 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 250X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN 400X300 MM RAL 9005 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ | Ud | 3 |  | 0
REIXETA RETORN 600X300 MM RAL 9005 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ D | Ud | 5 |  | 0
REIXETA PORTA 400X200 MM REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ | Ud | 4 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 250X200 MM REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X200 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 3 |  | 0
REIXETA RETORN 200X150 MM RAL 9005 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ | Ud | 5 |  | 0
REIXETA RETORN 400X200 REIXETA D'IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES A 45º, DE 400X200 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN FALS SOSTRE MODULAR. INCLOU ACCESSORIS | Ud | 5 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 500X300 MM REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 500X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 5 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 250X150 MM REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 250X150 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 5 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 300X300 MM REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 300X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 5 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 400X300 MM REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 400X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 4 |  | 0
REIXETA RETICULA SOSTRE 1200X600 REIXETA DE RETORN, AMB RETICULA FIXA D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 1200X600 MM, PREPARADA PER A MUNTATGE DIRECTE SOBRE ELS PERFILS SUPORT DEL FALS SOSTRE. MARCA: KOOLAIR o equivalent MODEL: Serie 20.2 22-5 | Ud | 3 |  | 0
REIXETA RETORN 600X400 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X400 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DE | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN 400X200 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DE | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN 350X250 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X250 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DE | Ud | 2 |  | 0
REIXETA SOSTRE MODULAR 600X600 REIXETA D'IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES A 45º, DE 600X600 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN FALS SOSTRE MODULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE M | Ud | 1 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 500X200 REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACI | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN 125X125 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'ALUMINI ANODITZAT DE 125X125MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 183) | Ud | 2 |  | 0
REIXETA RETORN Ø125 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXA D'ALUMINI ANODITZAT PER CONDUCTE DE 125MM DE LA MARCA COMERCIAL KOOLAIR O SIMILAR. INCLOU EL PETIT MATERIAL PER A LA SEVA COL·LOCACIÓ. (P - 184) | Ud | 2 |  | 0
REIXETA PORTA 600X500 REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 600X500 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACI | Ud | 1 |  | 0
REIXETA CONDUCTE CIRCULAR 625X75 REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 625X75 MM, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS, MUNTADA EN CONDU | Ud | 2 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 200X100 REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 200X100 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGO | Ud | 2 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 600X300 REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X300 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGOL | Ud | 2 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 600X250 REIXETA D'IMPULSIÓ D'ALUMINI EXTRUDIT, AMB DOBLE DEFLEXIÓ AMB LAMEL·LES MÒBILS HORITZONTALS DAVANTERES I VERTICALS POSTERIORS, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL ACCIONABLE MANUALMENT MITJANÇANT CARGOL, DE 600X250 MM, ANODITZAT COLOR PLATA, FIXACIÓ AMB CARGO | Ud | 2 |  | 0
REIXETA PORTA 200X150 REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X150 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACI | Ud | 5 |  | 0
REIXETA D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 400X200 MM, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES EN FORMA DE V, AMB SUBJECCIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS I CONTRAMARC, MUNTADA EN PORTA. INCLÚS ACCESSORIS DE MUNTATGE, ELEMENTS DE FIXACIÓ I FORMACIÓ DE FORAT EN PORTA.. MARCA: KOOLAIR MODEL: Serie 20.2 24-S1 | Ud | 5 |  | 0
REIXETA RETORN 200X200 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 200X200 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DE | Ud | 5 |  | 0
REIXETA RETORN 350X300 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 350X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DE | Ud | 3 |  | 0
REIXETA RETORN 500X300 REIXETA DE RETORN, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS INCLINADES D'ALUMINI EXTRUDIT I MARC PERIMETRAL DE XAPA GALVANITZADA, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, DE 500X300 MM, PART POSTERIOR DE XAPA D'ACER PINTADA EN COLOR NEGRE RAL 9005, AMB MECANISME DE REGULACIÓ DE | Ud | 2 |  | 0
REIXETA CONDUCTE CIRCULAR 425X75 REIXETA DE RETORN, PER A CONDUCTE CIRCULAR, DE XAPA D'ACER GALVANITZAT, SUPERFÍCIE ESTÀNDARD GALVANITZADA, AMB LAMEL·LES VERTICALS REGULABLES INDIVIDUALMENT, DE 425X75 MM, COMPORTA DE REGULACIÓ DE CABAL, FIXACIÓ MITJANÇANT CARGOLS VISTOS, MUNTADA EN CONDU | Ud | 2 |  | 0
REIXETA IMPULSIÓ 400X300 REIXETA D'IMPULSIÓ/RETORN, D'ALUMINI EXTRUDIT, ANODITZAT COLOR NATURAL E6-C-0, AMB LAMEL·LES HORITZONTALS FIXES A 45º, DE 400X300 MM, FIXACIÓ OCULTA (AMB MARC DE MUNTATGE DE XAPA D'ACER GALVANITZAT), MUNTADA EN FALS SOSTRE MODULAR. INCLÚS ACCESSORIS DE M | Ud | 3 |  | 0
REIXA INTUMESCENT SUMINSTRAMENT I INSTAL.LACIO DE REIXA MADEL MODEL FTR 200 X 200 MM EI60. INCLÒS TOTS ELS ACCESSORIS I FIXACIONS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ. | Ud | 1 |  | 0
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE TAPA MALLA DE Ø160 | Ud | 5 |  | 0
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO DE TAPA MALLA DE Ø200 | Ud | 5 |  | 0
MITSUBISHI LGH-200 RX 5-E | Ud | 1 |  | 0
MITSUBISHI LGH-100 RX 5-E | Ud | 1 |  | 0
MITSUBISHI LGH-50 RX 5-E | Ud | 1 |  | 0
MITSUBISHI LGH-35 RX 5-E | Ud | 1 |  | 0
TECNA RCE 3200-EC | Ud | 1 |  | 0
TECNA RCE 2300-EC | Ud | 1 |  | 0
TECNA RCE 2000-EC | Ud | 1 |  | 0
TECNA RCE 1600-EC | Ud | 1 |  | 0
S&P CADB-HE 08 LH PRO - REG N8H | Ud | 1 |  | 0
S&P CADT-D 45 CH DP 25 F7 | Ud | 1 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
ELECTRICITAT | UNITAT | AMIDAMENT | PREU UNITAT | TOTAL
Mts de cable RZ1-K 0,6-1KV 4x16 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G16MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 98) | m.l. | 1000 |  | 0
Mts de cable RZ1-K 0,6-1KV 4x10 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G10MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL ANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 97) | m.l. | 1000 |  | 0
Mts de cable RZ1-K 0,6-1KV 4x4 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G4MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 95) | m.l. | 1000 |  | 0
Mts de cable RZ1-K 0,6-1KV 4x2,5 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 4G2'5MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 94) | m.l. | 1000 |  | 0
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 3G6MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 93) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de cable RZ1-K 0,6-1KV 3x4 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 3G4MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 91) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de cable RZ1-K 0,6-1KV 3x2,5 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ PER A LES INSTAL·LACIONS INTERIORS I LÍNIES D'ALIMENTACIÓ DE CABLE MULTICONDUCTOR CU, TIPUS RZ1-K (AS), 0,6/1KV, 3G2'5MM2 DE SECCIÓ. LA LÍNIA S'ESTENDRÀ PER QUALSEVOL CANALITZACIÓ, NOVA O EXISTENT, I A UNA ALÇADA IGUAL O SUPERIOR A 3,5 METRES. S'INCLOU LA CONNEXIÓ A BARRES EN HORARI NOCTURN I REDUÏT I EL PETIT MATERIAL PER TAL DE DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT, IDENTIFICAT I CONNECTAT AMB LA CÀRREGA. (P - 91) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de cable desnudo 16 mm SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CONDUCTOR DE COURE NÚ DE 16 MM2 DE SECCIÓ. INCLOENT-HI ACCESSORIS PER A CONNEXIÓ LONGITUDINAL DE CANALITZACIONS I ELEMENTS METÀL·LICS O ESTESA DE SUPERFICIE SOBRE ABRACADORA. CONNECTAT A TOTS DOS EXTREMS (P - 99) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de bandeja de rejilla BRYCO 200x60 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAFATA REJIBAND BRYCO 200X60MM AMB UN SEPARADOR EN TOT EL RECORREGUT, INCLOENT SUPORTS GALVANITZATS PEMSA CADA 75CM TIPUS L FIXATS AL SOSTRE O SUPORTS REFORÇATS TIPUS ESQUADRA FIXATS A LA PARET, PECES D'UNIÓ, ANGLES I DEMÈS ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE DEIXAR-LA COMPLETAMENT ACABADA. S'INCLOU CABLE DE COURE NU DE 16MM DE SECCIÓ PER ESTENDREL PER LA SAFATA AMB UNA FIXACIÓ REJIBAND PER CADA PEÇA O TRAM. (P - 82) | m.l. | 500 |  | 0
Mts de bandeja metálica G.C. 200x100 VIAFIL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CANAL METÀL·LICA IP24 , MARCA BASOR O SIMILAR, MODEL ERE DE 200X100MM DE XAPA D'ACER GALVANITZADA EN CALENT (REF. ERE-200X100). S'INCLOUEN LES TAPES DE LA CANAL (REF.ERE-200) FIXADES AMB CARGOLS (NO A PRESIÓ) I AMB SEPARA | m.l. | 500 |  | 0
Mts de Canal PVC 40x150 SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. (P - 83) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de canal PVC 60x150 UNEX 73085-2 SUBMINISTRAMENT DE CANAL DE DISTRIBUCIÓ DE PVC-M1 D'UN COMPARTIMENT AMB TAPA UNICA I ENVA SEPARADOR DESMUNTABLE, 40X150 MM, COLOR BLANC NEU, MODEL 73 D’UNEX. INSTAL·LADA EN MUNTATGE DE SUPERFÍCIE A LA PART SUPERIOR DE LES PARETS PER TOT EL PERÍMETRE DE LA DEPENDENCIA COM A CANALITZACIÓ DE DISTRIBUCIÓ DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES I DE COMUNICACIONS, SEGONS INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. INCLOENT-HI DERIVACIONS EN T, TAPES FINALS, ANGLES VARIABLES, RADIS DE CURVATURA, FIXACIONS I RESTA D’ACCESSORIS PER A UN CORRECTE ACABAT. (P - 83) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de tub poliamida DN23 gris SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB ANELLAT FLEXIBLE DE POLIAMIDA PA6 DE 23MM DE DIÀMETRE, AMB GRAU D'INFLAMABILITAT V0, AUTO-EXTINGIBLE, LLIURE D'HALÒGENS, FÒSFOR I CADMI, TEMPERATURA DE TREBALL -40ºC FINS A 105ºC AMB UN MÀXIM PUNTUAL DE 150º, IK 08, TIPUS INTERFLEX NYLOFIX MODEL IRT. INSTAL·LAT EN PARET, PANELLS PREFABRICATS VERTICALS O SOSTRE, INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO O TACS I BRIDES UNEX, CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS, ADAPTADORS, RECORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO TERMINAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIM IP42. (P - 79) | m.l. | 250 |  | 0
Mts de tub acer rígid M32 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 32MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM | m.l. | 250 |  | 0
Mts de tub acer rígido M20 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE TUB D'ACER GALVANITZAT ENDOLLABLE MÈTRIC 20MM (S'ADMET LA UTILITZACIÓ DE TUB DE POLIAMIDA REFORÇAT ADAPTAT M1, PER A TRAMS CURTS DE DIFÍCIL ACCÉS O EXECUCIÓ). INCLOENT FIXACIÓ AMB GRAPES DE TIRAFONS TIPUS APOLO CADA 60CM I ACCESSORIS DE MUNTATGE COM UNIONS ADAPTADORS, RACORDS, ETC. PER TAL DE DEIXAR-LO ACABAT AMB UN GRAU DE PROTECCIÓ MÍNIMA IP-42. (P - 80) | Ud | 250 |  | 0
Caixa derivació metàl.lica 100x150 IP55 HIMEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CAIXA METÀL·LICA DE DERIVACIÓ ESTANCA (100X150)MM, IP55, TANCAMENT PER MITJÀ DE CARGOLS ROSCATS, EQUIPADA AMB BORNS DE TIPUS WAGO, PER A TRES RECEPTORS FIXATS EN CARRIL DIN A LA CAIXA. INCLOENT PREMSAESTOPES, ACCESSORIS I ELEMENTS DE FIXACIÓ. (P - 86) | Ud | 100 |  | 0
SUB. I INST DE RELLOTGE HORARI AMB RESERVA | ud | 5 |  | 0
SUB. I INST DE PROTECCIONS ELECTRIQUES A QUADRE EXISTENT: - 1 Diferencial 2 pols, 25 A, 30 mA - 1 Magnetotérmic 2 pols, 10 A, corva C - 1 Interruptor horari | Ud | 5 |  | 0
QUADRE ELECTRIC SUB. I INST DE SUBQUADRE ELECTRIC AMB PORTA TRANSPARENT PER LES PROTECCIONS ELECTRIQUES: - 1 Diferencial 2 pols, 25 A, 30 mA - 2 Magnetotérmic 2 pols, 10 A, corva C - 1 Interruptor horari - 1 relé 220V 2 contactes | Ud | 5 |  | 0
QUADRE ELECTRIC SUB. I INST DE SUBQUADRE ELECTRIC AMB PORTA TRANSPARENT PER LES PROTECCIONS ELECTRIQUES: - 1 Diferencial 2 pols, 40 A, 30 mA - 3 Magnetotérmic 2 pols, 10 A, corva C - 1 Interruptor horari - 1 relé 220V 4 contactes | Ud | 5 |  | 0
QUADRE ELECTRIC SUB. I INST DE SUBQUADRE ELECTRIC AMB PORTA TRANSPARENT PER LES PROTECCIONS ELECTRIQUES: - 1 Diferencial 2 pols, 40 A, 30 mA - 4 Magnetotérmic 2 pols, 10 A, corva C - 1 Interruptor horari - 1 relé 220V 4 contactes | Ud | 5 |  | 0
QUADRE METÀL·LIC BT SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE QUADRE METÀL·LIC BT EN SUPERFÍCIE, MARCA SCHNEIDER AMB PORTA TRANSPARENT, MODEL PRISMA PACK 160 AMB 72 MÒDULS DE18MM REPARTITS EN 3 FILES (630 X 555 X 157MM). QUEDA INCLÒS UN DISTRIBUÏDOR DE FASES DE TETRAPOLAR 125A(ICC=20KA), DESCARREGADOR DE SOBRETENSIONS, CANALETES, CABLEJAT INTERIOR DE POTÈNCIA I MANIOBRA,EN L'ÚLTIMA FILA ELS BORNS FIXATS EN GUIA DIN NECESSARIS PER DISTRIBUIR LES SORTIDES PERFECTAMENT IDENTIFICATS, BARRA DE TERRES I L'ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRE AMB LLETRA DE COLOR BLANC AL FRONTAL DELS QUADRE. INCLOU ACCESSORIS DE MUNTATGE I FIXACIÓ PER TAL DE MANTENIR EL GRAU D' ESTANQUITAT DE LA CAIXA AMB CINTA SELLADORA M1 O SIMILAR, DEIXANT-LA COMPLETAMENT ACABADA, CONNECTADA I FUNCIONANT. TOT SEGONS PLÀNOLS DE PROJECTE PER A DEPENDÈNCIES FONDO INCLOENT TOTA LA APARAMENTA DE POTÈNCIA AMB CONTACTES AUXILIARS I DE MANIOBRA PER A FUNCIONAMENT AUTOMÀTIC-MANUAL I SENYALITZACIÓ DE FUNCIONAMENT DE VENTILADORS PER MITJA DE RELLOTGE HORARI. (P - 116) | Ud | 5 |  | 0
Int. Aut. 3P 25A C 25KA C60L A9F94325+Diferencial VIGI 63/3/300mA clase A A9V14363 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 63A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 300MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. (P - 107) | Ud | 5 |  | 0
Int. Aut. 3P 32A C 25KA C60L A9F94325+Diferencial VIGI 40/3/300mA clase A A9V14363 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 32A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 300MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. (P - 107) | Ud | 5 |  | 0
Int. Aut. 3P 25A C 25KA C60L A9F94325+Diferencial VIGI 40/3/300mA clase A A9V14363 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 3P, 25A, CORBA C, ICS 25KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 3P/40A, 300MA, CLASSE A DE LA MARCA SCHNEIDER O SIMILAR AL QGBT QUADRE NO CRITICS(230V). S'INCLOU LA CÀMARA DE CONTACTES AUXILIAR, LA CONNEXIÓ A EMBARRAT, EL CABLEJAT AMB EL TELECOMANAMENT, ETIQUETATGE AL QUADRE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, PART PROPORCIONAL DE CABLE I CANAL INTERIOR QUADRE, BORNS DE CONNEXIÓ TIPUS CEP WAGO O SIMILAR. TREBALLS DE CONNEXIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUIT. (P - 107) | Ud | 5 |  | 0
Int. Aut. 2P 16A C 15KA C60N A9F79210+Diferencial VIGI 25/2/30mA clase A A9Q21225 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 16A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. (P - 105) | Ud | 5 |  | 0
Int. Aut. 2P 10A C 15KA C60N A9F79210+Diferencial VIGI 25/2/30mA clase A A9Q21225 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'INTERRUPTOR AUTOMÀTIC 2P DE LA MARCA SCHNEIDER MODEL C60N, 10A, CORBA C, ICS 15KA A 230V MÉS BLOC DIFERENCIAL DE 2P/25A, 30MA, CLASSE A. COMPLETAMENT MUNTAT I CONNECTAT EN HORARI NOCTURN I REDUIT AL QGDBT DE L'ESTACIÓ, TALLER O OFICINA I INCLOENT-HI, CONDUCTORS D'INTERCONNEXIÓ, BORNS DE POTÈNCIA I SENYAL, ETIQUETATGE AMB PLACA DE BAQUELITA NEGRA AMB LLETRA DE COLOR BLANC, IDENTIFICACIÓ DE CABLES I BORNS, FIXACIONS, ACCESSORIS I RESTA DE MATERIAL NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT. (P - 105) | Ud | 5 |  | 0
CONJUNT D'ELEMENTS DE MANIOBRA PER A CIRCUIT AMB UN VENTILADOR CONJUNT D'ELEMENTS DE MANIOBRA PER A CIRCUIT AMB UN VENTILADOR FORMAT PER CONTACTOR EN EL CIRCUIT DE POTÈNCIA ADEQUAT AL CALIBRE DE LA PROTECCIÓ MAGNETOTÈRMICA AMB BLOC DE CONTACTES AUXILIARS I DE 1 INTERRUPTOR MAGNETOTÈRMIC IC60N 2P 6A CORVA C 10KA PER A CIRCUIT DE MANIOBRA, RELLOTGE HORARI, INCLOENT BLOCS DE CONTACTES AUXILIARS, RELES, CONMUTADOR AUTOMÀTIC-MANUAL, PILOTS DE FUNCIONAMENT, CABLEJAT INTERIOR DE QUADRE, PETITS ELEMENTS I ACCESORIS NECESSARIS PER A EXECUCIÓ DE MANIOBRES PER A UN CORRECTE FUNCIONAMENT. COMPLETAMENT MUNTAT, CONNEXIONAT, PROVAT I EN SERVEI. (P - 102) | Ud | 5 |  | 0
Endoll superficie IP55 LEGRAND PLEXO 069733 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PRESA DE CORRENT 2P+T (TERRA LATERAL) DE SUPERFICIE ESTANCA IP55, IN-10/16A D'INTENSITAT NOMINAL, MODEL PLEXO, MARCA LEGRAND O SIMILAR. EQUIPADA AMB CAIXETÍ GRIS I MECANISME AMB TAPA NEGRA. S'INCLOU EL PETIT MATERIAL D'INSTAL·LACIÓ I FIXACIÓ NECESSARI PER DEIXAR-LO EN FUNCIONAMENT GARANTIN EL SEU GRAU DE PROTECCIÓ. (P - 103) | Ud | 5 |  | 0
Conmutador doble LEGRAND OTEO 086020 SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR DOBLE 10 A/ 250 V, COLOR BLANC, SÈRIE OTEO MONOBLOC DE LEGRAND O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN MUNTATGE DE SUPERFICIE I CONNECTAT, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. (P - 100) | Ud | 5 |  | 0
Interruptor bipolar LEGRAND OTEO 086003 SUBMINISTRAMENT D'INTERRUPTOR BIPOLAR 10 A/ 250 V, COLOR BLANC, SÈRIE OTEO MONOBLOC DE LEGRAND O SIMILAR. COMPLETAMENT INSTAL·LAT EN MUNTATGE DE SUPERFICIE I CONNECTAT, SEGONS PLÀNOLS I INDICACIONS DEL TÈCNIC DE FMB. (P - 101) | Ud | 5 |  | 0
Lluminaria 60x60 panel led: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LLEDO OD-3442 3TL DE 60X60CM PER ENCASTAR EN FALS SOSTRE, ÒPTICA D'ALUMINI ESPECULAR D'ALUMINI SEMIMATE, EQUIPADA AMB BALASTRE ELECTRÒNIC, TRES TUBS FLUORESCENTS DE 18W DE COLOR 840, CABLEJADA AMB CONDUCTORS RZ-1 AF. (REF. 34423018N1000) S'INCLOUEN ELS ADAPTADORS ORIGINALS NECESSARIS PER FIXAR-LA TANT EN SOSTRE MODULAR COM SOSTRE AMB JUNTES OCULTES I LES PECES I ACCESSORIS NECESSARIS PER DEIXAR-LA CORRECTAMENT ACABADA I EN FUNCIONAMENT. | Ud | 5 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
OBRA CIVIL | UNITAT | AMIDAMENT | PREU UNITAT | TOTAL
MA D'OBRA I MATERIAL NECESSARI PER LA EXECUCIÓ D'UN PAS DE 200MM DE DIAMETRE EN PARET O ENVÀ NO ESTRUCTURAL. SINCLOUEN ELS MITJANS MANUALS I DE MAQUINARIA NECESSARIS PER LA SEVA EXECUCIÓ EN HORARI NOCTURN I REDUÏT. EN AQUESTA PRATIDA ES VALOREN ELS REMATS PER TAPAR FORAT UN COP FETA LA INSTAL·LACIÓ, COM ESPUMA IGNÍFUGA, GUIX, O METRIAL D'OBRA, PINTURA, ETC, AIXÍ COM LA NETEJA DE LA ZONA AFECTADA. | Unitats | 50 |  | 0
DESMUNTATGE DE FALS SOSTRE ENREGISTRABLE DE PLAQUES DE TOT TIPUS, INCLUS PEFILS PRIMARIS I SECUNDARIS, AMB MITJANS MANUALS, APLEC DEL MATERIAL DESMUNTAT I POSTERIOR MUNTATGE. INCLOU TOT TIPUS DE MITJA D'ELEVACIÓ. | m2 | 100 |  | 0
FALS SOSTRE PLAQUES 600X600 FALS SOSTRE REGISTRABLE, SITUAT A UNA ALTURA MENOR DE 4 M, FORMAT PER PLAQUES DEL MATEIX TIPUS A L'EXISTENT A LES DEPENDÈNCIES, AMB PERFILERIA VISTA, COLOR IGUAL AL EXISTENT A LES DEPENDENCIES. EL PREU INCLOU LA RESOLUCIÓ DE TROBADES, PUNTS SINGULARS, CONTRAPETJA VERTICAL EN CANVI DE NIVELL DE FALS SOSTRE REGISTRABLE I TOTS ELS ELEMENTS, ACCESORIS I MEDIS D'ELEVACIÓ. - BARRA METÀL·LICA D'ACER GALVANITZAT DE 6 MM DE DIÀMETRE. - PERFILERIA VISTA SEGONS ACABAT ACTUAL, PER A FALSOS SOSTRES REGISTRABLES, INCLÚS PECES COMPLEMENTARIES I ESPECIALS. - PERFIL ANGULAR PER ACABAMENTS PERIMETRALS. - ACCESSORIS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE FALSOS SOSTRES REGISTRABLES. - PLAQUES DE TOT TIPUS, DE,60X60 O 120X60 CM, PER COL·LOCAR SOBRE PERFILERIA VISTA EN FALSOS SOSTRES ENREGISTRABLES. | m2 | 50 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Mitjans auxiliars | Unitat | Amidament | Preu unitat | Total
Mitjans d'elevació: tisora/elevador articulat (transport anada i tornada) | Unitats | 30 |  | 0
Mitjans d'elevació (lloguer diari de la tisora o elevador articulat, incloent assegurança, gestió bateries, etc) | Dies | 40 |  | 0
Mitjans d'elevació: bastida fins a 6m | Dies | 40 |  | 0
Mitjans d'elevació: bastida superior a 6m | Dies | 40 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Filtres (nivell filtratge i mides del filtre) | Unitat | Amidament | Preu unitat | Total
G4 Cartró 592*592*45 | Unitats | 20 |  | 0
G4 Cartró 287*592*45 | Unitats | 20 |  | 0
G4 Cartró 287*287*45 | Unitats | 20 |  | 0
G4 Cartró 495*592*45 | Unitats | 20 |  | 0
G4 Cartró 587*495*45 | Unitats | 20 |  | 0
G4 Metàl·lic 592*592*48 | Unitats | 15 |  | 0
G4 Metàl·lic 592*287*48 | Unitats | 15 |  | 0
G4 Metàl·lic 287*287*48 | Unitats | 15 |  | 0
G4 Metàl·lic 592*495*48 | Unitats | 15 |  | 0
G4 Metàl·lic 495*287*48 | Unitats | 15 |  | 0
G3 Cartró 592*592*45 | Unitats | 20 |  | 0
G3 Cartró 287*592*45 | Unitats | 20 |  | 0
G3 Cartró 287*287*45 | Unitats | 20 |  | 0
G3 Cartró 495*592*48 | Unitats | 20 |  | 0
F7 592*592*48 | Unitats | 20 |  | 0
F7 592*287*48 | Unitats | 20 |  | 0
F7 287*287*48 | Unitats | 20 |  | 0
F7 490*592*48 | Unitats | 20 |  | 0
F7 287*490*48 | Unitats | 20 |  | 0
F9 592*592*48 | Unitats | 25 |  | 0
F9 287*592*48 | Unitats | 25 |  | 0
F9 287*287*48 | Unitats | 25 |  | 0
F9 490*592*48 | Unitats | 25 |  | 0
F9 287*490*48 | Unitats | 25 |  | 0
FILTRE AFR-N-400/30 F7 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE DE RECANVI AFR-N-400/30 F7 ''S&P'' O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N (P - 206) | Unitats | 1 |  | 0
FILTRE IFR-400 F7 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE IFR-400 F7 ''S&P'' O EQUIVALENT PER MUNTAR EN LES CAIXES FILTRANTS IFL-F (P - 209) | Unitats | 1 |  | 0
FILTRE AFR-N-200/05 G4 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE DE RECANVI AFR-N-200/05 G4 ''S&P'' O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N (P - 205) | Unitats | 5 |  | 0
FILTRE AFR-N-200/05 F9 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE FILTRE DE RECANVI AFR-N-200/05 F9 ''S&P'' O EQUIVALENT, PER A INSTAL·LAR EN LES CAIXES FILTRANTS FBL-N (P - 205) | Unitats | 5 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
MÀ D'OBRA | UNITAT | AMIDAMENT | PREU/UNITAT | TOTAL
Treballs especialista | Hores | 7000 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL PARTIDES MANT. CORRECTIU |  |  | 0